## Resumo
As 1.582 SS de janeiro a julho de 2026. separadas por categoria
Gerado em 09/09/2026 12:40 · fonte fluxo-1582.json
Categoria | SS | no indicador | excluídas | retidas | jan–jun | julho
QUEIMADO | 1243 | 1243 | 0 | 0 | 1195 | 48
AVARIADO | 81 | 81 | 0 | 0 | 74 | 7
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
AUSENTE DA CRÍTICA | 77 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0
FURTO | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
ABALROAMENTO | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
DANO DE TERCEIROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
SEM OBRA — passados 60 dias | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
SEM OS E SEM OBRA | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
OBRA SEM EXECUÇÃO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
REMANEJAMENTO | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0
PREVENTIVO | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
DIVISÃO DE CIRCUITO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
DESATIVAÇÃO DE POSTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
CONSTRUÇÃO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
COLA E FITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
FALTA DE FASE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
ERRO DE CADASTRO — não é transformador | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
TRAFO AUXILIAR DE RELIGADOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
TRANSFORMADOR PARTICULAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
SS DUPLICADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
AVALIAR COM O MATHEUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Total | 1582 | 1324 | 220 | 38 | 1510 | 72
Cada SS aparece em uma aba só. Quem fica no indicador é rotulada pelo que foi; quem sai, pelo motivo de sair; quem está retida, pelo que falta.
Queimado e Avariado somados são o indicador do período — as demais abas são o que ficou de fora e por quê.
Ausente da Crítica: o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum.
Fora da janela: o ativo aparece na Crítica, mas a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes.
Retido não é excluído: é caso pendente de prova, e continua na fila.
Julho entra como prévia e não gera expurgo — retém, no máximo.
Leitura ao lado do caso: não recalcula o 1.305 nem o 1.582.

## Todas as SS
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
QUEIMADO | DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | 0312600015 | 5701034026 | 2026-01-01 04:24 | 2026-01-05 18:00 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254056682267 | 2025-12-30 08:02 | 2026-01-05 16:07 | 152.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | INUNDACAO | Continuação da Int-20254056682267, Sem acesso Trafo 5701034026 de 5kva e para-raio queimado. | 20254056682267 | 026OP03 | SIM | Local com falta de acesso, devido trecho alagado, o atendimento continua na intervenção 20264064848532. | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | TRAFO CONSTATO QUEIMADO, TRAFO DE 5KV DE 19,9KV PARA RAIO BOM, ACESSO LIVRE PREFERENCIAL CAMIONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 0712600012 | 5700599078 | 2026-01-01 05:31 | 2026-01-03 12:59 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058689386 | 2025-12-30 07:40 | 2026-01-01 19:54 | 60.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064543390-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20254058689386 | 078OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254056511716-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700599078, mais para raio queimado em campo | ETO-RD-GR 001/2026 TR: 5700599078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176614 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148609 Nº DE SÉRIE : Z289749 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,11 MEDIÇÃO 2: 01,66 MEDIÇÃO 3: 01,44
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 0712600018 | 5700022078 | 2026-01-01 05:40 | 2026-01-03 08:56 | 2026-01 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058898525 | 2025-12-31 14:58 | 2026-01-02 16:43 | 49.75 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20254058898525 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058793235-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃO 2: 02,41 MEDIÇÃO 3: 01,65
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 0712600009 | 5700631033 | 2026-01-01 05:49 | 2026-01-01 16:55 | 2026-01 | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058900165 | 2025-12-31 17:09 | 2026-01-01 16:50 | 23.68 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manuenção para substituir trafo queimado , Acesso só para Camionete | ETO-RD-GR 003/2026 TR: 5700631033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126428 Nº DE SÉRIE : 554777 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145109 Nº DE SÉRIE : Z271298 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10,91 MEDIÇÃO 2: 07,75 MEDIÇÃO 3: 05,78
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 0712600013 | 5700761078 | 2026-01-01 05:59 | 2026-01-02 02:00 | 2026-01 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058915918 | 2025-12-31 17:01 | 2026-01-02 03:06 | 34.08 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20254058915918 | 079OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058523123-1 Equipe 003 - 079OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado | ETO-RD-GR 004/2026 TR: 5700761078 N° CHAVE: 4010001079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172044 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2020 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148613 Nº DE SÉRIE : Z289753 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,46 MEDIÇÃO 2: 02,10 MEDIÇÃO 3: 00,83
QUEIMADO | DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 0312600008 | 5722225257 | 2026-01-01 08:01 | 2026-01-02 17:08 | 2026-01 | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058965216 | 2025-12-30 18:00 | 2026-01-02 17:08 | 71.13 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 572222525715KVA19,9KVPARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA PARA CAMINHONETE EQUIPE 271OP01 | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo queimado rdr são felix
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 0512600029 | 5736636005 | 2026-01-01 08:04 | 2025-01-02 20:00 | 2026-01 | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060596369 | 2025-12-31 12:43 | 2026-01-02 20:18 | 55.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058737238-1 Equipe 003 - 005OP01 | 20264060596369 | 005OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058737238-1 Equipe 003 - 005OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5736636005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de arraias IND FAZENDA MIMOSO, 0 - RURALEQUIPE ACIONADA: D.B. MACHADO DE PEIXE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 20264060596369 SS: ETO-RD-DP 01/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER
QUEIMADO | DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | 0312600007 | 5700331256 | 2026-01-01 08:06 | 2026-01-01 19:00 | 2026-01 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254056951321 | 2025-12-30 10:59 | 2026-01-01 18:45 | 55.77 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20254056951321 | 257OP01 | SIM | Intv Auto PPF CH-3300422256 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5700331256 de 45kVA na 34.5kV queimado, bucha fase C danificada com vazamento de óleo. verificar agilidade, solicitação do Anderson Vieira a pedido da diretoria. cliente varios dias sem energia , | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 0412600031 | 5710202089 | 2026-01-01 08:44 | 2026-01-06 12:13 | 2026-01 | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254059142315 | 2025-12-31 07:04 | 2025-12-31 22:04 | 15 | 1 | 10.67 |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20254059142315 | 003OP11 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058522761-1 Equipe 003 - 003OP11 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5710202089 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de sucupira .IND FAZENDA VERDES MARES, 0 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SUCUPIRA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 1/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228.9 VBN: 228.8 VAB: 457
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 0512600012 | 5710071027 | 2026-01-01 09:11 | 2026-01-03 12:05 | 2026-01 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058672926 | 2025-12-30 18:21 | 2026-01-03 11:34 | 89.22 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20254058672926 | 027OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254056858845-1 Equipe 003 - 027OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710071027 de 15kVA e para raio estão queimados, tensão 19.9kV, acesso livre.EQUIPE ETO-MLDP01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710071027 SS: ETO-RD-DP 02/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 0212600035 | 5710442086 | 2026-01-01 09:32 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058938796 | 2025-12-30 19:32 | 2026-01-02 18:00 | 70.47 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  | 20254058938796 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058519989-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5710442086QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS 30KVAACESSO BOM NECESSARIO LEVAR POSTE 10/150 DEVIDO VAO DE REDE ESTA VAIXO ENTRE ID 47035513 E ID 76703014 N1 COMPLETAEQUIPE 086OP01 | SS ENC-RD-PS 03/2026 TR 5710442086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30kva TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :184917 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124987 Nº DE SÉRIE : 1232311 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : MAI/2020 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 0512600011 | 5700379116 | 2026-01-01 11:32 | 2026-01-02 11:20 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060665488 | 2025-12-31 18:32 | 2026-01-02 13:15 | 42.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086865629-1 Equipe 003 - 028OP02 | 20264060665488 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058954811-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700379116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade ,IND FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - FAZENDA BOA ESPERANCA-SEDEEQUIPE: ETO-MLDP02 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700379116 SS: ETO-RD-DP 04/2025 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 0412600032 | 5710266003 | 2026-01-01 11:58 | 2026-01-06 12:31 | 2026-01 | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060646369 | 2026-01-01 09:06 | 2026-01-02 09:20 | 24.23 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado e para raio | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 02/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 0112600085 | 5700671010 | 2026-01-01 12:49 | 2026-01-02 12:29 | 2026-01 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062404412 | 2026-01-01 06:14 | 2026-01-02 12:29 | 30.25 | 18 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR/CH 5700671010. FASE C ELO 1H, Penalizando cargas da RDR LAJEADO, Causa TRAFO QUEIMADO , Equipe 010OP01e Clima BOM | 20264166993332 | 010OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166584982-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 150 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA04M / 933004 LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 001/2026 DATA ATENDIMENTO: 02/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 0412600037 | 5710397052 | 2026-01-01 12:57 | 2026-01-06 12:44 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060677943 | 2025-12-31 08:59 | 2026-01-02 16:12 | 55.22 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058585984-1 Equipe 003 - 003OP09 | 20264060677943 | 003OP09 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058585984-1 Equipe 003 - 003OP09 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TEM QUE ENTRAR NA FAZENDA MUTUN 3KM ANTES DO PONTO GPS PARA CHEGAR NA FAZENDA, SEGUE FOTOS DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 03/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 225 VAB: 447 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 0412600056 | 5710248052 | 2026-01-01 13:33 | 2026-01-02 12:39 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060716762 | 2025-12-31 17:46 | 2026-01-02 12:20 | 42.57 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264060716762 | 052OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058931651-1 Equipe 003 - 052OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 30KVA NA REDE 34,5KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO. | SS: ETO-RD-GU 4/2026 LOCLIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU02 FOI FEITO TROCA DE TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 0412600048 | 5753512094 | 2026-01-01 14:14 | 2026-01-08 11:48 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254059031585 | 2025-12-30 20:20 | 2025-12-31 17:18 | 20.97 | 2 | 20.93 | trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR |  | 20254059031529 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058532844-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo 5753512094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 75kvaPara raio queimado acesso livre tensão 34,5 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 05/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.7 VBN: 216.4 VCN: 221.2 VAB: 382.4 VBC: 377 VCA: 378.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | 0312600009 | 5711175035 | 2026-01-01 14:21 | 2026-01-04 16:58 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060718296 | 2026-01-01 07:09 | 2026-01-04 16:58 | 81.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060591098-1 Equipe 003 - 035OP01 | 20264060718296 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060591098-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | bom dia,segue SS para substituição de trafo queimado RDR de monte do Carmo. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 0712600015 | 5701109087 | 2026-01-01 15:15 | 2026-01-02 16:55 | 2026-01 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060774608 | 2026-01-01 11:34 | 2026-01-02 16:55 | 29.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060642316-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264060774608 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060642316-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5701109087 queimado 25 kva | ETO-RD-GR 005/2026 TR: 5701109087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148556 Nº DE SÉRIE : Z289696 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,08 MEDIÇÃO 2: 15,25 MEDIÇÃO 3: 11,01
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 0712600016 | 5700402034 | 2026-01-01 15:49 | 2026-01-02 10:01 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060769929 | 2025-12-31 17:57 | 2026-01-01 15:09 | 21.2 | 1 | 0.67 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700402034 queimado | 20264060769929 | 034OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058935855-1 Equipe 003 - 034OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado | ETO-RD-GR 006/2026 TR: 5700402034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 345KV Nº ENERGISA (CITD) : 130154 Nº DE SÉRIE : 1403838 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2021 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145148 Nº DE SÉRIE : Z271337 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24,51 MEDIÇÃO 2: 29,40 MEDIÇÃO 3: 11,92
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 0412600057 | 5701039032 | 2026-01-01 17:03 | 2026-01-02 19:08 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060755990 | 2026-01-01 17:00 | 2026-01-02 18:56 | 25.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | 20264060755990 | 107OP01 | SIM | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | SS: ETO-R-DGU 6/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR UM DE 25KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 0312600018 | 5735770026 | 2026-01-01 20:36 | 2026-01-02 17:30 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | AL01069026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060885118 | 2026-01-01 19:48 | 2026-01-02 17:22 | 21.57 | 262 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5735770026 queimado por descarga atmosferioca DG-RD-PO5/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Segue SS para substituição de rafo quyeimado RDU de Ponte Alta TR 45 kva | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu ponte alta
QUEIMADO | DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | 0312600010 | 5710115250 | 2026-01-01 22:00 | 2026-01-02 16:43 | 2026-01 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060878567 | 2025-12-31 07:08 | 2026-01-02 16:43 | 57.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058523000-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264060878567 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058523000-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264060878567Trafo 5710115250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 6766676FAZENDA BOA ESPERANCA63999726627JOSE PRACO NOGUEIRA LOPES001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 0412600055 | 5700022037 | 2026-01-02 01:12 | 2026-01-02 08:30 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01001037 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L2 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060833672 | 2026-01-01 17:52 | 2026-01-02 08:25 | 14.55 | 238 | 0 | trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | DEFEITO NA CONECXAO NA ENTRADA DO PADRAO | 20264060833672 | 003OP14 | SIM | TRAFO ABERTOTRAFO ABERTOTRAFO ABERTOIntv Auto PPF TR-5700022037 | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700022037 DE 150KVA TENSÃO 13,8KV NA RDU DE ALIANÇA | SS: ETO-RD-GU 07/2026 LOCALIDADE: ALIANÇA EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 150KVA POR UM DE 150KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 0712600019 | 5710340154 | 2026-01-02 10:06 | 2026-01-03 21:55 | 2026-01 | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062493200 | 2026-01-01 15:57 | 2026-01-03 23:22 | 55.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060736774-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264062493200 | 154OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060736774-1 Equipe 003 - 154OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tare, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5710340154. Necessario substituir poste do trafo o mesmo esta deteriorado.Poste: 10/200 | ETO-RD-GR 10/2026 TR: 5710340154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005301 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145143 Nº DE SÉRIE : Z271332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,36 MEDIÇÃO 2: 17,09 MEDIÇÃO 3: 15,52
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 0712600017 | 5700350087 | 2026-01-02 10:11 | 2026-01-02 19:58 | 2026-01 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062414386 | 2026-01-02 07:20 | 2026-01-02 19:58 | 12.63 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062345699-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264062414386 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062345699-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700350087 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | ETO-RD-GR 008/2026 TR: 5700350087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138785 Nº DE SÉRIE : 63246 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148570 Nº DE SÉRIE : Z289710 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,42 MEDIÇÃO 2: 19,82 MEDIÇÃO 3: 11,67
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00001/2026 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 0612600021 | 5703016016 | 2026-01-02 10:17 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | SUBSTITUIR o Trafo 5703016016Lançar vão de rede de 100 metros , cabo AA / 4Instalar chave trafo ELO 0,5HAcesso livrePotencia de 15 kVA | ETO-RD-AR 01/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180489 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 105598 Nº DE SÉRIE : 435142 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 0512600038 | 5701155028 | 2026-01-02 11:14 | 2026-01-07 23:18 | 2026-01 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062455010 | 2026-01-01 11:43 | 2026-01-03 16:40 | 52.95 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060645045-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264062455010 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060645045-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NATIVIDADE, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: 20264062455010 SS: ETO-RD-DP 10/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 0512600030 | 5310024091 | 2026-01-02 11:24 | 2026-01-06 15:23 | 2026-01 | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062473583 | 2026-01-01 16:35 | 2026-01-03 10:53 | 42.3 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | CODIGO INVALIDO:TR/5710024091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060748512-1 Equipe 003 - 091OP02 | 20264062473583 | 091OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710024091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060748512-1 Equipe 003 - 091OP02 | 1 | SIM | 150 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE D.B. MACHADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. EQUIPE D.B. MACHADO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS SS: ETO-RD-DP 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 0712600014 | 5723658034 | 2026-01-02 12:48 | 2026-01-02 23:58 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060630626 | 2025-12-31 09:53 | 2026-01-02 22:37 | 60.73 | 5 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058605733-1 Equipe 003 - 034OP01 | 20264060630626 | 034OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058605733-1 Equipe 003 - 034OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5723658034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | ETO-RD-GR 009/2026 TR: 5723658034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 2688 MARCA : WMM TRANSFORMADORES DATA FABRICAÇÃO :12/2016 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145095 Nº DE SÉRIE : Z271284 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,60 MEDIÇÃO 2: 00,48 MEDIÇÃO 3: 00,18
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 0412600036 | 5701586052 | 2026-01-02 12:59 | 2026-01-06 12:59 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062493699 | 2026-01-02 07:45 | 2026-01-03 12:45 | 29 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062350050-1 Equipe 003 - 052OP10 | 20264062493699 | 052OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062350050-1 Equipe 003 - 052OP10 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADO DE 15KVA, NA 19.9 KV, PARA RAIO QEIMADO. ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 10/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 239.7 VBN: 242.6 VAB: 482 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 0612600022 | 5700285080 | 2026-01-02 13:21 | 2026-01-02 18:30 | 2026-01 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062439510 | 2026-01-01 17:29 | 2026-01-02 18:30 | 25.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Equipe 003 - 080OP01. TRAFO QUEIMADO | 20264062439510 | 080OP01 | SIM | Equipe 003 - 080OP01. TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | trocar Trafo 5700285080 queimado15KVARede 34,5KVPara-raio 34,5KVAcesso caminhonetecabo AA / 4 | ETO-RD-AR 2/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131889 Nº DE SÉRIE : 748296 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 IMPEDANCIA : 2,15 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107206 Nº DE SÉRIE : 179070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00003/2026 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 0112600438 | 5700121151 | 2026-01-02 15:28 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | OUTROS | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Msegue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia EQUIPE: 833007 ENCARREGADO: JOSE AILTON NO TRAFO [5700121151]
QUEIMADO | DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | 0312600011 | 5700469071 | 2026-01-02 17:52 | 2026-01-03 18:30 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062592320 | 2025-12-31 13:47 | 2026-01-03 18:30 | 76.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080324548-1 Equipe 003 - 071OP01 | 20264062592320 | 071OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058759558-1 Equipe 003 - 071OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264062592320TR 5700469071 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 1747037FAZENDA MELANCIA, 0 - BREJINHO/ALIANCA-KM23 ESQ.2500MT ES63984191938IVAN ALVES SILVA071OP01 63 98467-6920 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr brejinho
QUEIMADO | DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 0312600012 | 5739958001 | 2026-01-02 18:01 | 2026-01-02 21:10 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062594108 | 2026-01-02 10:08 | 2026-01-02 21:10 | 11.03 | 26 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062447576-1 Equipe 003 - 001OP04 | 20264062594108 | 001OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062447576-1 Equipe 003 - 001OP04 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264062594108TR 5739958001 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 34411124RUA 20, 0 - QD 11 LT 1163984486778IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS001OP04 63 98517-4892 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 0412600028 | 5710062032 | 2026-01-02 20:49 | 2026-01-03 23:23 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062549846 | 2026-01-01 14:02 | 2026-01-03 14:45 | 48.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Durante atendimento de falta de energia equipe constatou trafo 5710062032 queimado 15 kva tensao 19,9 | 20264062549846 | 107OP01 | SIM | Durante atendimento de falta de energia equipe constatou trafo 5710062032 queimado 15 kva tensao 19,9 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | trafo 5710062032 queimado asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264062549846 SS: ETO-RD-GU 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 240 VBN: 240 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 0512600039 | 5700038038 | 2026-01-02 20:56 | 2026-01-05 10:22 | 2026-01 | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062727065 | 2026-01-02 20:50 | 2026-01-03 17:58 | 21.13 | 18 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/570003803- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062544638-1 Equipe 003 - 038OP03 | 20264062727065 | 038OP03 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/570003803- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062544638-1 Equipe 003 - 038OP03 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Segue SS do transformador 5700038038 queimado 25 KVA , acesso camionete , e ainda assim fica a 30 metros do local | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264062544638 SS: ETO-RD-GU 15/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25VA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214.4 VBN: 214.6 VAB: VBC: VCA: OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 0712600010 | 5700282087 | 2026-01-02 20:56 | 2026-01-05 06:41 | 2026-01 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062543738 | 2026-01-01 09:03 | 2026-01-03 14:49 | 53.77 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060602561-1 Equipe 003 - 033OP02 | 20264062543738 | 033OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060602561-1 Equipe 003 - 033OP02 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700282087 -10KVA -19,9KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO LIVRE IND CHACARA ALIANCA, 0 - CHA ALIANCAMARIAZINHA COSTA ABREU DE CARVALHO63984758387 - UC 1880233 - RDR GOIANORTE | ETO-RD-GR 013/2026 TR: 5700282087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 2706008670 Nº DE SÉRIE : 94125 MARCA : TRERMOLUZ DATA FABRICAÇÃO : 05/1995 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145089 Nº DE SÉRIE : Z271278 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,84 MEDIÇÃO 2: 16,49 MEDIÇÃO 3: 15,04
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 0112600274 | 5700227196 | 2026-01-02 21:21 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062695982 | 2025-12-31 18:26 | 2026-01-03 15:29 | 69.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado penalizando carga Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058949700-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264062695982 | 151OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando carga Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058949700-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria EQUIPE : PALM05M LIDER: JOSE RAIMUNDO
AVARIADO | ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 0662600036 | 5700002132 | 2026-01-02 21:21 | 2026-01-14 08:15 | 2026-01 | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264062961753 | 2026-01-03 13:55 | 2026-01-03 15:07 | 1.2 | 83 | 16.57 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 16950 Nº SÉRIE; 373459 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017 / 12/2025. MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147655 Nº SÉRIE; 431837 IMPEDÂNCIA; 3,13 MEDIÇÃO; 3,06 / 3,04 / 3,05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 0312600013 | 5700009096 | 2026-01-03 01:58 | 2026-01-03 14:45 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062763489 | 2026-01-03 01:06 | 2026-01-03 14:45 | 13.65 | 1343 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Desarme do RL 7908300096 ataudo sobre corrente de neutro ICC 80 A , casua TR 5700009096 queimado. | 20264062763489 | 044OP01 | SIM | Desarme do RL 7908300096 ataudo sobre corrente de neutro ICC 80 A , casua TR 5700009096 queimado. | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDU de Pidorama-TO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu pindorama
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 0512600013 | 5700263190 | 2026-01-03 10:47 | 2026-01-04 12:46 | 2026-01 | NOVO JARDIM | LD04028074 | ETO-RD-DP | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0512600013 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264062930086 | 2026-01-02 21:10 | 2026-01-04 12:15 | 39.08 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062698076-1 Equipe 003 - 027OP01 | 20264062930086 | 027OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062698076-1 Equipe 003 - 027OP01 | 0 | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte AltaIND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700263190 SS: 65/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | 0312600033 | 5701566001 | 2026-01-03 11:08 | 2026-01-06 13:14 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062924842 | 2026-01-02 14:59 | 2026-01-06 13:14 | 94.25 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  | 20264062924842 | 001OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062529119-1 Equipe 003 - 001OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRRAFO 5701566001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 0662600017 | 5700056124 | 2026-01-03 11:09 | 2026-01-04 01:02 | 2026-01 | RIACHINHO | AL01030124 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062920533 | 2026-01-02 19:57 | 2026-01-04 01:55 | 29.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062670057-1 Equipe 003 - 098OP01 | 20264062920533 | 098OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062670057-1 Equipe 003 - 098OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700056124 | trafo 5700056124 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2002 MARCA; ABB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 181632 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148472 Nº SÉRIE; 289636 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 6,36 - 7,91 - 795
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 0412600038 | 5700658097 | 2026-01-03 12:13 | 2026-01-06 14:17 | 2026-01 | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064816737 | 2026-01-04 07:45 | 2026-01-04 09:45 | 2 | 1 | 19.53 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | MANUT. LEVE 04 FEITO A TROCA DO TRAFO E FECHADO NORMAL. | 20264508588653 | 097OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264505910772-1 Equipe 003 - 097OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700658097 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TalismaIND FAZENDA BOM JESUS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 12/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.9 VBN: 233.7 VAB: 459 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 0512600040 | 5701229038 | 2026-01-03 12:25 | 2026-01-06 18:10 | 2026-01 | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062940926 | 2026-01-02 18:46 | 2026-01-04 10:27 | 39.68 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062615990-1 Equipe 003 - 038OP01 | 20264062940926 | 038OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062615990-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5701229038 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TaguatingaIND FAZENDA RIACAO, | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264062615490 SS: ETO-RD-DP 17/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.4 VBN: 216.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 0212600028 | 5700521233 | 2026-01-03 12:28 | 2026-01-04 20:53 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062952917 | 2026-01-02 19:04 | 2026-01-04 20:57 | 49.88 | 82 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo 5700521233 queimado | 20264062952917 | 075OP02 | SIM | trafo 5700521233 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo queimado na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 05/2026 TRAFO:5700521233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178068 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 119512 Nº DE SÉRIE : 498327 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 0412600039 | 5200926003 | 2026-01-03 13:28 | 2026-01-06 13:15 | 2026-01 | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062959398 | 2026-01-02 19:07 | 2026-01-04 16:26 | 45.32 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700926003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062638874-1 Equipe 003 - 003OP12 | 20264062959398 | 003OP12 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700926003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062638874-1 Equipe 003 - 003OP12 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5200926003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GurupiIND FAZENDA DOIS CORACOES, 0 - CHAC. NOVA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 13/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.0 VBN: 218.8 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 0712600022 | 5723533087 | 2026-01-03 15:49 | 2026-01-05 07:09 | 2026-01 | GOIANORTE | LD03022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062989380 | 2026-01-02 09:26 | 2026-01-04 12:00 | 50.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062435656-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264062989380 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062435656-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5723533087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5723533087, ETO-RD-GR 14/2026 NA LOCALIDADE DE GOIANORTE TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139396 Nº DE SÉRIE : 1580551 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145123 Nº DE SÉRIE : Z271312 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,38 MEDIÇÃO 2: 14,33 MEDIÇÃO 3: 09,30 COORDENADA X: 726225 Y: 9027421
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 0212600040 | 5720155007 | 2026-01-03 16:44 | 2026-01-04 15:00 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062977500 | 2026-01-02 15:41 | 2026-01-04 15:05 | 47.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5720155007 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: MIRACEMA Causa: TRANSFORMADOR QUEIMADO Equipe: 007OP01 Clima: CHUVOSO | 20264062977500 | 007OP01 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5720155007 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: MIRACEMA Causa: TRANSFORMADOR QUEIMADO Equipe: 007OP01 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5720155007 QUEIMADO TR 15 KVA ACESSO LIVRE REDE: 13.8PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVREUC: 8/448519-9 TRAJANO COELHO NETO | SS ENC-RD-PS 06/2026 TRAFO:5720155007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 125486 Nº DE SÉRIE : 549455 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2020 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148498 Nº DE SÉRIE : C289662 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : SET/2025 IMPEDANCIA : 2.48 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 0212600041 | 5700716007 | 2026-01-03 17:00 | 2026-01-05 16:09 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02017017 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064403972 | 2026-01-02 20:31 | 2026-01-05 16:09 | 67.63 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5700716007 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: BARROLANDIA Causa: TRANSFORMADOR QUEIMADO Equipe: 017OP03 Clima: CHUVOSO | 20264064403972 | 017OP03 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5700716007 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: BARROLANDIA Causa: TRANSFORMADOR QUEIMADO Equipe: 017OP03 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5700716007 QUEIMADOTR DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE UC: 8/1011157-3IVANIO GONÇALVES DA FONSECA | SS ENC-RD-PS 07/2026 TR 5700716007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 18268 Nº DE SÉRIE : 100164 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2.53 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148504 Nº DE SÉRIE : C289668 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2.47 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 0412600024 | 5746981032 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-04 22:30 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062947415 | 2026-01-02 14:46 | 2026-01-04 13:29 | 46.72 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062526104-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264062947415 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062526104-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5746981032 QUEIMADO NA RDU DE ARAGUAÇU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT:20264062947415 SS: ETO-RD-GU 14/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 236 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 0412600027 | 5700903032 | 2026-01-03 17:47 | 2026-01-04 23:07 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062947390 | 2026-01-02 08:37 | 2026-01-04 16:03 | 55.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062365717-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264062947390 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062365717-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | segue solicitação de serviço para troca de tranformador queimado na rdr de araguaçu | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264062365717 SS: ETO-RD-GU 15/2025 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 230 VBN: 327 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 0612600023 | 5700557040 | 2026-01-03 17:52 | 2026-01-04 16:40 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064265358 | 2026-01-03 11:13 | 2026-01-04 16:40 | 29.45 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062922300-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264064265358 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062922300-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5700557040 10kva 34.5kv e para raio acesso livre | ETO-RD-AR 09/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 392562 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148835 Nº DE SÉRIE : 550861 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | 0312600034 | 5710239035 | 2026-01-03 17:54 | 2026-01-07 16:40 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064453320 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-07 16:30 | 94.97 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264090216500 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089281996-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr monte do carmo
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 0212600046 | 5700188046 | 2026-01-03 18:05 | 2026-01-05 00:35 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 609 horas (25 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20254011736926 | 2025-12-08 14:48 | 2025-12-09 08:40 | 17.87 | 1 | 609.42 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062612847-1 Equipe 003 - 013OP14 | 20264204091877 | 046OP01 | SIM | trafo 5700188046 queimado | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5700188046 QUEIMADO 30KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRET 34500013OP14 | SS ENC-RD-PS 08/2026 TR 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 565670050 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02
SEM OBRA — passados 60 dias | DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 |  | 5700269070 | 2026-01-03 18:09 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01 | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 214 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 214 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264064477470 | 2026-01-03 10:35 | 2026-01-05 20:00 | 57.42 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 008/2025 DATA ATENDIMENTO 05/01/2025 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 0512600014 | 5700182027 | 2026-01-03 18:14 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064489255 | 2026-01-03 09:33 | 2026-01-05 15:40 | 54.12 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062878281-1 Equipe 003 - 027OP01 | 20264064489255 | 027OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062878281-1 Equipe 003 - 027OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5700182027 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso para caminhonete. não chega embaixo da estrutura. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700182027 SS: ETO-RD-DP 18/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA ERRO NA ATIVIDADE 7471, NÃO SINCORINIZA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 0112600055 | 5710132070 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-06 17:07 | 2026-01 | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064490284 | 2026-01-03 16:20 | 2026-01-06 16:54 | 72.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA06M ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS / IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 999295-9499 SS DOLP-RD-PA 009/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador queimado.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 0612600025 | 5710201040 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-04 14:50 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064456021 | 2026-01-03 13:27 | 2026-01-04 14:50 | 25.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062956245-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264064456021 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062956245-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710201040 10 kva 34.5kv e para raio acesso livre | ETO-RD-AR 10/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362351 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 140183 Nº DE SÉRIE : 178590 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 0512600035 | 5710094091 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-07 23:07 | 2026-01 | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064454535 | 2026-01-03 09:16 | 2026-01-04 12:05 | 26.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264064454535 | 091OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 0612600024 | 5700876040 | 2026-01-03 18:28 | 2026-01-04 14:00 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264064455959 | 2026-01-03 10:48 | 2026-01-04 14:00 | 27.2 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264064455959 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 0312600014 | 5720757001 | 2026-01-03 19:40 | 2026-01-04 11:40 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062943668 | 2026-01-03 11:22 | 2026-01-03 19:30 | 8.13 | 23 | 0.17 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | FOI ABERTO O TRAFO 5720757001FOI ABERTO O TRAFO 5720757001Intv Auto PPF TR-5720757001 | 20264062943668 | 001OP04 | SIM | FOI ABERTO O TRAFO 5720757001FOI ABERTO O TRAFO 5720757001Intv Auto PPF TR-5720757001 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5720757001 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO UC:8/35373231-5MARCOS ANTONIO OSTERPENALIZANDO: 9 CLIENTES | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamdo rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 0712600023 | 5700797078 | 2026-01-03 21:10 | 2026-01-06 11:31 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064575494 | 2026-01-02 15:48 | 2026-01-06 11:32 | 91.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062542153-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20264064575494 | 078OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062542153-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700797078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO POIS ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700797078 ETO-RD-GR 15/2026 FAZ. BAROCA ITACAJA - TO 078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129232 Nº DE SÉRIE : 442998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145862 Nº DE SÉRIE : Z273716 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11,98 MEDIÇÃO 2: 10,22 MEDIÇÃO 3: 03,40 COORDENADA X: 889242 Y: 9027452
QUEIMADO | DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 0312600035 | 5700326071 | 2026-01-03 21:34 | 2026-01-05 12:03 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | LD03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064451132 | 2026-01-01 16:21 | 2026-01-05 12:03 | 91.7 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR : 5700326071 FASE: C ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: BREJINHO Causa: QUEIMADO DEVIDO DESCARGA ATMOSFERICAS Equipe: 071OP01 Clima: CHUVOSO | 20264064451132 | 071OP01 | SIM | Queima de ELO no(a) TR : 5700326071 FASE: C ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: BREJINHO Causa: QUEIMADO DEVIDO DESCARGA ATMOSFERICAS Equipe: 071OP01 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5700326071QUEIMADOTR DE 15 KVAACESSO LIVRE REDE: 34,5 KV UC:8/777191-8DOMINGOS PEREIRA SILVA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho
QUEIMADO | DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | 0312600036 | 5745654026 | 2026-01-03 21:50 | 2026-01-06 15:40 | 2026-01 | SILVANOPOLIS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264064607016 | 2026-01-02 17:47 | 2026-01-06 15:40 | 93.88 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062592244-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264064607016 | 026OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062592244-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | 5745654026 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 026op03 992224857 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 0612600039 | 5743768004 | 2026-01-04 09:20 | 2026-01-05 11:25 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0612600039 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264064783228 | 2026-01-04 07:31 | 2026-01-05 11:25 | 27.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/3079932- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064767924-1 Equipe 003 - 004OP18 | 20264064783228 | 004OP18 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/3079932- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064767924-1 Equipe 003 - 004OP18 | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5743768004 | ETO-RD-AR 12/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 127224 Nº DE SÉRIE : 572156 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 116023 Nº DE SÉRIE : 398699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 0512600019 | 5700712091 | 2026-01-04 10:40 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01 | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064804238 | 2026-01-03 09:37 | 2026-01-05 14:50 | 53.22 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264064804238 | 091OP01 | SIM |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700712091 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA OLHO DAGUA, 1 - ALMAS SAINDO PARA BARRA NOVA ANDA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700712091 SS: ETO-RD-DP 20/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 0512600042 | 5737450005 | 2026-01-04 11:01 | 2026-01-06 17:56 | 2026-01 | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064804048 | 2026-01-03 19:31 | 2026-01-06 09:30 | 61.98 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064526650-1 Equipe 003 - 005OP01 | 20264064804048 | 005OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064526650-1 Equipe 003 - 005OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5737450005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA VALE DO SANTO INACIO, 0 - LPT | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 202640648048 SS: ETO-RD-DP 21/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.1 VBN: 217.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 0512600041 | 5737410005 | 2026-01-04 11:28 | 2026-01-06 17:45 | 2026-01 | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264064819542 | 2026-01-04 08:43 | 2026-01-06 11:15 | 50.53 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064776750-1 Equipe 003 - 005OP01 | 20264064819542 | 005OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064776750-1 Equipe 003 - 005OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5737410005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA BARRA EXTREMA, 0 - UNIV. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 20264064819542 SS: ETO-RD-DP 22/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 0712600032 | 5710005024 | 2026-01-04 11:36 | 2026-01-05 07:16 | 2026-01 | ITAPORA DO TOCANTINS | AL01044024 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064817957 | 2026-01-03 12:19 | 2026-01-04 17:45 | 29.43 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062939004-1 Equipe 003 - 009OP37 | 20264064817957 | 009OP37 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062939004-1 Equipe 003 - 009OP37 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710005024 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 09op37 (63)99103-1004/99297-2033 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710005024, ETO-RD-GR 16/2026 NA LOCALIDADE DE ITAPORA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05109528 Nº DE SÉRIE : 448192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148500 Nº DE SÉRIE : C289664 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,90 MEDIÇÃO 2: 12,33 MEDIÇÃO 3: 09,78 COORDENADA X: 744545 Y: 9053686
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 0412600045 | 5710612003 | 2026-01-04 12:13 | 2026-01-06 13:34 | 2026-01 | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064821439 | 2026-01-03 11:52 | 2026-01-05 10:23 | 46.52 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CODIGO INVALIDO:TR/5710576003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062930842-1 Equipe 003 - 089OP01 | 20264064821439 | 089OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710576003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062930842-1 Equipe 003 - 089OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5710612003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GURUPI .IND FAZENDA LAJEIRO II, 0 - FAZENDA PROEZA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264062930842 SS: ETO-RD-GU 16/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.5 VBN: 216.5 VAB: 434 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 0712600026 | 5757642195 | 2026-01-04 12:47 | 2026-01-06 16:25 | 2026-01 | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064835637 | 2026-01-04 09:00 | 2026-01-06 15:20 | 54.33 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264064454406 | 227OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062665545-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5757642195 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 104op02 (63)99958-5894 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5757642195, ETO-RD-GR 17/2026, CENTENARIO 195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 101126 Nº DE SÉRIE : 523098 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2006 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139754 Nº DE SÉRIE : 178846 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,02 MEDIÇÃO 2: 02,07 MEDIÇÃO 3: 01,60 COORDENADA X: 898325 Y: 9013423
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00017/2026 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 0412600029 | 5701363094 | 2026-01-04 15:53 | 2026-01-05 18:15 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | o dono mandou os três para ausente da base de interrupções, e para este a Crítica não deixa: o código 5701363094 TEM defeito aberto nele, na ocorrência 20254026190596 de 15/12/2025, subcausa partido na fase — dezenove dias antes desta SS. Não é ausente; é fora da janela, que é a categoria de quem tem registro próprio em outra data. Sai do indicador do mesmo jeito, com o nome que a base sustenta | Fora do indicador: o dono mandou os três para ausente da base de interrupções, e para este a Crítica não deixa: o código 5701363094 TEM defeito aberto nele, na ocorrência 20254026190596 de 15/12/2025, subcausa partido na fase — dezenove dias antes desta SS. Não é ausente; é fora da janela, que é a categoria de quem tem registro próprio em outra data. Sai do indicador do mesmo jeito, com o nome que a base sustenta. | [10 empty] | 20264064884819 | 094OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064521719-1 Equipe 003 - 094OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | bucha secundaria queimada para raio queimado e chave fusivel com defeito 19,9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264064884819 SS: ETO-RD-GU 17/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 VBN: 204 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 0112600057 | 5753804196 | 2026-01-04 16:23 | 2026-01-05 16:47 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064897583 | 2026-01-02 12:02 | 2026-01-05 16:41 | 76.65 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062472243-1 Equipe 003 - 151OP04 | 20264064897583 | 151OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062472243-1 Equipe 003 - 151OP04 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA06M ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS / IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 999295-9499 SS DOLP-RD-PA 013/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 0212600030 | 5710095149 | 2026-01-04 17:15 | 2026-01-05 19:32 | 2026-01 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064921534 | 2026-01-04 17:23 | 2026-01-05 19:32 | 26.15 | 1 | 0.13 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ATENDIDO EM OS 76 149OP01 | 20264064921534 | 014OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO ATENDIDO EM OS 76 149OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5710095149QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO PARA CAMINHONETE 10KVATENSAO 34500(1uc) PENALIZADA149OP01 63984036150 | SS ENC-RD-PS 10/2026 TR 5710095149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363378 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147641 Nº DE SÉRIE : 470133 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 0712600021 | 5725631066 | 2026-01-04 17:16 | 2026-01-07 16:52 | 2026-01 | TUPIRATINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064896461 | 2026-01-04 08:47 | 2026-01-06 18:13 | 57.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064779575-1 Equipe 003 - 023OP04 | 20264064896461 | 023OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064779575-1 Equipe 003 - 023OP04 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5725631066 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5725631066, ETO-RD-GR 19/2026, FAZ. REIS ITUPIRATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139453 Nº DE SÉRIE : Z247672 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145863 Nº DE SÉRIE : Z273717 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 004,7 MEDIÇÃO 2: 002,7 MEDIÇÃO 3: 001,6 COORDENADA X: 799544 Y: 9095811
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 0112600061 | 5700770083 | 2026-01-04 17:24 | 2026-01-05 17:50 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064948028 | 2026-01-02 21:41 | 2026-01-06 16:00 | 90.32 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062720887-1 Equipe 003 - 010OP03 | 20264064948028 | 010OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062720887-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA11M LIDER - EDUARDO DA SILVA CONTATO - (63) 99296-7129 SS DOLP-RD-PA 14/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 0312600037 | 5710557001 | 2026-01-04 17:26 | 2026-01-06 17:41 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064909114 | 2026-01-04 16:40 | 2026-01-06 17:51 | 49.18 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | QUEIMA DE ELO NO TR: 5710557001 DEFEITO:QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICAS EQUIPE: 044OP01 CLIMA: CHUVOSO NOTA: DG-RD-PO 23/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5710557001 TR DE 15 KVAREDE: 13.8 KVACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADOUC: 8/567478-3RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 0412600025 | 5700005021 | 2026-01-04 18:15 | 2026-01-05 22:11 | 2026-01 | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064935376 | 2026-01-04 08:57 | 2026-01-05 14:31 | 29.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado e para raio acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264064935376 SS: ETO-RD-GU 18/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 0712600024 | 5700689078 | 2026-01-04 20:01 | 2026-01-06 17:20 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064931514 | 2026-01-03 11:14 | 2026-01-06 17:24 | 78.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062920552-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264064931514 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062920552-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700689078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV E ISOLADOR DA U3 DO POSTO DE TRANSFORMACAO QUEBRADO ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700689078., ETO-RD-GR 20/2026 FAZ. DIVINO PAI ETERNO, ITACAJA - TO 078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 12100 Nº DE SÉRIE : 522983 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2019 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145194 Nº DE SÉRIE : Z271383 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 31,45 MEDIÇÃO 2: 20,40 MEDIÇÃO 3: 19,98 COORDENADA X: 883644 Y: 9042701
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 0412600033 | 5701495094 | 2026-01-04 20:40 | 2026-01-05 12:27 | 2026-01 | PEIXE | LD02066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066380506 | 2026-01-04 10:38 | 2026-01-05 12:27 | 25.82 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264066380506 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064804442-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264064804442 SS: ETO-RD-GU 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ERRO DE CADASTRO — não é transformador | DG-RD-PO 00025/2026 | DG-MLPO01 000008/2026 | 0312600016 | 4211178035 | 2026-01-04 20:54 | 2026-01-05 12:50 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | erro_cadastro | o código 4211178035 não é de transformador: nesta base todo transformador começa com 52, 53 ou 57, e este não. Regra do dono, ditada neste caso — o que estiver cadastrado sob um código de outra família não entra no indicador de transformador, mesmo com o texto chamando de trafo | Fora do indicador: o código do ativo não é de transformador — não começa com 52, 53 ou 57. | 20264064948086 | 2026-01-04 10:11 | 2026-01-05 12:50 | 26.65 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5711178035- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064794026-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264064948086 | 035OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5711178035- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064794026-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 4211178035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo faz. IND FAZENDA COFRE DE OURO, 0 - FAZENDA PROVIDENCIA DIVINA. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 0712600025 | 5729459227 | 2026-01-04 21:04 | 2026-01-06 11:10 | 2026-01 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064921678 | 2026-01-03 11:32 | 2026-01-06 11:15 | 71.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062926118-1 Equipe 003 - 227OP01 | 20264064921678 | 227OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062926118-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5729459227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5729459227, ETO-RD-GR 21/2026 RECURSOLANDIA 227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 995196 MARCA : ILEGIVEL DATA FABRICAÇÃO : ILEGIVEL IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144278 Nº DE SÉRIE : Z260809 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,45 MEDIÇÃO 2: 02,87 MEDIÇÃO 3: 01,25 COORDENADA X: 924376 Y: 9055921
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 0212600052 | 5300243253 | 2026-01-05 10:43 | 2026-01-06 18:36 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066740533 | 2026-01-04 12:17 | 2026-01-06 18:36 | 54.32 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5300243253 queimado | 20264066740533 | 013OP06 | SIM | trafo 5300243253 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qquanto antessubstituir trafo queimado na rdr chapada de areia | SS ENC-RD-PS 13/2026 TRAFO: 5700243253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128195 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147662 Nº DE SÉRIE : 550660 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 2.37 POS. TAP : 03
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00023/2026 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 0712600051 | 5700005195 | 2026-01-05 12:18 | 2026-01-08 14:34 | 2026-01 | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 622 horas (26 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20254016315055 | 2025-12-10 13:52 | 2025-12-10 14:30 | 0.63 | 119 | 621.8 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | FOI VERIFICADA E SUBSTITUIDA AS CONEXOES NO ENCABECAMENTO DO PADRAO, FASES E NEUTRO. E FOI VERIFICADA E REAPERTADA CONEXOES NA REDE E BORNES DO MEDIDOR E DISJUNTOR. ENERGIA NORMALIZADA. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700005195 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 227op01 (63) 99999-8761/99928-1276Obs. tem que tracar estrutura N1 completa e chave 34,5 KV que atende o trafo. substituir cabos do pirastique. | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700005195 ETO-RD-GR 23/2026 RDU DE CENTENARIO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06101301 Nº DE SÉRIE : 361653 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,12 POS. TAP : 2 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143940 Nº DE SÉRIE : 1587002 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 2 MEDIÇÃO 1: 16,55 MEDIÇÃO 2: 10,02 MEDIÇÃO 3: 03,10 COORDENADA X: 902885 Y: 9007850
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 0412600040 | 5700655041 | 2026-01-05 12:24 | 2026-01-06 14:02 | 2026-01 | CRIXÁS DO TOCANTINS | AL01031076 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066766353 | 2026-01-05 12:31 | 2026-01-05 16:18 | 3.78 | 1 | 0.12 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  | 20264065003588 | 076OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062972421-1 Equipe 003 - 076OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado de 5700655041 15 kva da 13.8. para raios queimado. acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXÁS INT: 20264066766353 SS: ETO-RD-GU 21/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203.0 VBN: 203.2 VAB: 406 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 0112600170 | 5700109100 | 2026-01-05 13:15 | 2026-01-06 20:52 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066776703 | 2026-01-04 20:24 | 2026-01-06 20:06 | 47.7 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264065950926-1 Equipe 003 - 059OP12 | 20264066776703 | 059OP12 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264065950926-1 Equipe 003 - 059OP12 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB100M ENCARREGADO - PAULO ROGÉRIO CONTATO - (63) 99481-6710 SS DOLP-RD-PA 0015/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador
FURTO | ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 0212600054 | 5710042046 | 2026-01-05 14:47 | 2026-01-07 17:50 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | AVARIADO | FURTADO | furto | a obra foi aberta como "Furto De Bens Trafo" no projeto SIGCO 61993, que é o de reposição de ativo furtado — o cadastro de obras é preenchido depois da execução, por quem executou. A Crítica registra o evento elétrico e não tem como saber do furto | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | 20264066595096 | 2026-01-04 10:28 | 2026-01-07 17:40 | 79.2 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064798451-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264066595096 | 044OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064798451-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 16/2026 TRAFO 5710042046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06897 Nº DE SÉRIE : 373581 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144379 Nº DE SÉRIE : Z260738 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03
SEM OS E SEM OBRA | ETO-RD-DP 00025/2026 |  |  | 5744821027 | 2026-01-05 14:52 | 2026-01-03 12:05 | 2026-01 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_os | a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há relato do executante nem consulta de material para confirmar a troca; o caso é investigável, não confirmável | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | 20264066746965 | 2026-01-04 23:23 | 2026-01-06 17:58 | 42.58 | 0 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  | 20264066746965 | 027OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5744821021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066392536-1 Equipe 003 - 027OP01 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5744821027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte Alta do bom Jesus FAZENDA SAO JOAQUIM S/N LOTE 1
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 0512600016 | 5725003091 | 2026-01-05 15:27 | 2026-01-07 10:20 | 2026-01 | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066773369 | 2026-01-04 11:12 | 2026-01-07 13:38 | 74.43 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064818183-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264066773369 | 091OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064818183-1 Equipe 003 - 091OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5725003091queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA SAO FRANCISCO, 0 - LPT | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5725003091 SS: ETO-RD-DP 26/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 0612600038 | 5710096109 | 2026-01-05 16:46 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01 | ANGICO | AL01030124 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066757966 | 2026-01-05 08:44 | 2026-01-06 15:00 | 30.27 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | DEFEITO NO CIRCUITO DO TRANSFORMADOR FOI REALIZADO TESTE A VAZIO TRAFO TA NORMAL, DEFEITO NA BT. | 20264066757966 | 098OP01 | SIM | DEFEITO NO CIRCUITO DO TRANSFORMADOR FOI REALIZADO TESTE A VAZIO TRAFO TA NORMAL, DEFEITO NA BT. | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5710096109 potencia 10kva tensão 13,8kv acesso so caminhonete | ETO-RD-AR 8/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5545 Nº DE SÉRIE : 53279 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2005 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148452 Nº DE SÉRIE : C 289616 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 0212600051 | 5701204055 | 2026-01-05 17:07 | 2026-01-06 16:50 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066895472 | 2026-01-04 18:05 | 2026-01-06 18:50 | 48.75 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064931219-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264066895472 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064931219-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR QUEIMADO 5701204055PARA RAIOS DANIFICADO SACESSO LIVRE CAMINHONETE 19,9 15KVA(1UC) PENALIZADO055OP01 | SS ENC-RD-PS 18/2026 TF 5701204055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134748 Nº DE SÉRIE : 181043 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144275 Nº DE SÉRIE : Z260806 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 0412600034 | 5700809021 | 2026-01-05 17:25 | 2026-01-06 12:20 | 2026-01 | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066887576 | 2026-01-04 15:33 | 2026-01-06 12:12 | 44.65 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064870900-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264066887576 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064870900-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 202664066887576 SS: ETO-RD-GU 22/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
PREVENTIVO | ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 0662600030 | 5700328119 | 2026-01-05 17:28 | 2026-01-06 16:35 | 2026-01 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | preventivo | a SS está gravada no sistema como preventivo | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 128834 IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148493 Nº SÉRIE; 289657 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 05,19/ 06,48 / 06,02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 0212600056 | 5701166014 | 2026-01-05 17:42 | 2026-01-07 20:24 | 2026-01 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066854439 | 2026-01-05 11:05 | 2026-01-07 20:24 | 57.32 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264066854439 | 014OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066743042-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570116601415KVA19.9PARA RAIO DANIFICAACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADO 014OP01 RONY PIUM | SS ENC-RD-PS 19/2025 TR 5701166014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121812 Nº DE SÉRIE : 1028741 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 144385 Nº DE SÉRIE : Z 260744 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 0212600072 | 5701450014 | 2026-01-05 17:48 | 2026-01-09 16:00 | 2026-01 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066875762 | 2026-01-05 09:53 | 2026-01-09 16:00 | 102.12 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066595440-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264066875762 | 014OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066595440-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 57014500145KVA R19,9PRA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE .ARVORES NO CAMINHO 5METROS DE PODA (1) PENALIZADA LEVAR MOTOR SERRA 014OP01 | SS ENC-RD-PS 20/2026 TR 5701450014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06006086 Nº DE SÉRIE : 202323 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149817 Nº DE SÉRIE : C290410 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 0212600050 | 5710170055 | 2026-01-05 18:38 | 2026-01-06 18:30 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066911629 | 2026-01-05 18:39 | 2026-01-06 18:30 | 23.85 | 1 | 0.02 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | QUEIMADO DESCARGA ATENDIDO EM OS 76 055OP01 | 20264064908610 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064783162-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571017005530KVA34,5PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO 055OP001 ATENDEU COM OS 76 | SS ENC-RD-PS 21/2026 TR 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185221 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 0712600028 | 5728415129 | 2026-01-05 20:36 | 2026-01-07 01:12 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066876503 | 2026-01-05 07:43 | 2026-01-07 01:18 | 41.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066558348-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264066876503 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066558348-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5728415129 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5728415129, ETO-RD-GR 24/2026 FAZ. RECANTO, ITACAJA - TO 129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138778 Nº DE SÉRIE : 523098 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145150 Nº DE SÉRIE : Z271339 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 23,30 MEDIÇÃO 2: 17,07 MEDIÇÃO 3: 03,44 COORDENADA X: 864466 Y: 9052398
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 0712600052 | 5700771079 | 2026-01-05 20:54 | 2026-01-07 22:58 | 2026-01 | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | ABALROAMENTO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066804289 | 2026-01-04 16:38 | 2026-01-07 22:10 | 77.53 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | POSTE DE AT | ABALROADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064909308-1 Equipe 003 - 079OP01 | 20264066804289 | 079OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064909308-1 Equipe 003 - 079OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700771079 QUEIMADO E 01 POSTE 10/200 ESTRUTURA U3/Sl-3/S3 ID: 61478444 DO TRAFO LEVAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO UM POUCO RUIM ARRADO FOI NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA NO CHÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700771079 ETO-RD-GR 25/2026 RDR DE ITAPIRATINS - 079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6008020 Nº DE SÉRIE : 768719 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149726 Nº DE SÉRIE : C290287 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 20,22 MEDIÇÃO 2: 14,48 MEDIÇÃO 3: 10,08 COORDENADA X: 816222 Y: 9086425
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 0712600020 | 5737069079 | 2026-01-05 21:20 | 2026-01-07 07:50 | 2026-01 | ITAPIRATINS | LD03105019 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066952334 | 2026-01-04 16:45 | 2026-01-07 11:50 | 67.08 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5737066079- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064910542-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20264066952334 | 078OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5737066079- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064910542-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5737069079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5737069079, ETO-RD-GR 27/2026, ITAPIRATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6117466 Nº DE SÉRIE : 475034 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128861 Nº DE SÉRIE : 577218 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,65 MEDIÇÃO 2: 17,54 MEDIÇÃO 3: 17,32 COORDENADA X: 840670 Y: 9113309
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 0212600058 | 5700546014 | 2026-01-05 21:32 | 2026-01-07 15:05 | 2026-01 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066943672 | 2026-01-05 17:35 | 2026-01-07 15:05 | 45.5 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570054601415KVA34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADA 014OP01 PIUM | SS ENC-RD-PS 22/2026 TR 5700546014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137750 Nº DE SÉRIE : 70452 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2013 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144277 Nº DE SÉRIE : z260808 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 0712600031 | 5700487023 | 2026-01-05 21:55 | 2026-01-07 16:50 | 2026-01 | COLINAS DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066985747 | 2026-01-05 12:12 | 2026-01-06 15:18 | 27.1 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066758130-1 Equipe 003 - 023OP02 | 20264066985747 | 023OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066758130-1 Equipe 003 - 023OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700487023 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 45 KVA NA NA REDE 34.5 KV TRIFASICO ACESSO BOM FOI NÃO FEITO TESTE AVAZIO ESTÁ ESTOURADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700487023, ETO-RD-GR 28/2026, FAZ. DOIS IRMÃOS, COLINAS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6014924 Nº DE SÉRIE : 337428 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3,8 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143808 Nº DE SÉRIE : 90088002 MARCA : TAMURA DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3,8 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 000,9 MEDIÇÃO 2: 001,4 MEDIÇÃO 3: 002,0 COORDENADA X: 778973 Y: 9099322
AVARIADO | ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 0662600028 | 5700700045 | 2026-01-06 04:40 | 2026-01-06 22:43 | 2026-01 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264066982268 | 2026-01-05 21:20 | 2026-01-06 14:25 | 17.08 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/0300700045- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066940959-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264066982268 | 045OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/0300700045- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066940959-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL COM ACESSO PARA CAMINETAEQUIPE 045op04 | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADO LOCAL COM ACESSO PARA CAMINETA EQUIPE 045op04 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/07 MARCA; ITB Nº CITD; 19373 Nº SÉRIE; 457291 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 125667 Nº SÉRIE; 550627 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 07,02 / 07,01 / 06,96 OBS; TRAFO SUBSTITUIDO EM CAMPO E DE 10 KVA COMFORME RELATORIO E BOOCK DA EQUIPE INFORMADO NA O.S. JA NO SISTEMA E DE 15 KVA ERRO DE CADOSTRO.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 0712600067 | 5700603018 | 2026-01-06 12:52 | 2026-01-07 16:50 | 2026-01 | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067241161 | 2026-01-05 19:26 | 2026-01-07 16:50 | 45.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066925893-1 Equipe 003 - 104OP02 | 20264067241161 | 104OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066925893-1 Equipe 003 - 104OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700603018 - 5KVA - 34,5KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO CAMINHONETE IND FAZENDA ESTREITAO,CLIENTE VESPASIANO PINTO GAMA - UC 10798590TEL. 63992974517 RDR BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR 32/2026 RDR DE BOM JESUS TR: 5700603018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06006689 Nº DE SÉRIE : 766436 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149678 Nº DE SÉRIE : C290239 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,74 MEDIÇÃO 2: 16,07 MEDIÇÃO 3: 14,81 COORDENADA X: 871308 Y: 8991264
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 0112600063 | 5700267059 | 2026-01-06 14:42 | 2026-01-06 21:27 | 2026-01 | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067326923 | 2026-01-06 17:37 | 2026-01-06 21:20 | 3.72 | 109 | 2.92 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | FOI realizado a reconexao da fase do ramal de servico do cliente a rede normalizando o cliente em campo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 0112600101 | 5703466122 | 2026-01-06 15:55 | 2026-01-07 18:45 | 2026-01 | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067304419 | 2026-01-06 12:25 | 2026-01-07 18:35 | 30.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | CODIGO INVALIDO:TR/5400346612- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067240695-1 Equipe 003 - 122OP17 | 20264067304419 | 122OP17 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5400346612- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067240695-1 Equipe 003 - 122OP17 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR CONTATO - (63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 027/2026 DATA ATENDIMENTO: 07/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 0712600042 | 5700026195 | 2026-01-06 16:43 | 2026-01-07 20:53 | 2026-01 | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067312191 | 2026-01-05 08:46 | 2026-01-07 20:53 | 60.12 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066566437-1 Equipe 003 - 227OP01 | 20264067312191 | 227OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066566437-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700026195 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99247-2838/99928-1276 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700026195 ETO-RD-GR 34/2026 AST. P.A RIO VERMELHO RDR DE CENTENARIO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127855 Nº DE SÉRIE : 573101 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149670 Nº DE SÉRIE : C290231 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,20 MEDIÇÃO 2: 17,45 MEDIÇÃO 3: 12,76 COORDENADA X: 893367 Y: 9000689
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 0712600033 | 5700324011 | 2026-01-06 17:12 | 2026-01-07 19:40 | 2026-01 | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067311595 | 2026-01-05 18:00 | 2026-01-07 15:36 | 45.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066897293-1 Equipe 003 - 009OP37 | 20264067311595 | 009OP37 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066897293-1 Equipe 003 - 009OP37 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700324011 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe 009op37 (63)99103-1004/99297-2033 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700324011, ETO-RD-GR 35/2026, CHAC. BOA ESPERANÇA, TUPIRAMA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 174176 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150587 Nº DE SÉRIE : 802122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01,09 MEDIÇÃO 2: 00,61 MEDIÇÃO 3: 00,42 COORDENADA X: 810440 Y: 9013424
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 0712600046 | 5710425111 | 2026-01-06 17:35 | 2026-01-09 08:26 | 2026-01 | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264067335938 | 2026-01-06 11:41 | 2026-01-08 08:50 | 45.15 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067231552-1 Equipe 003 - 111OP01 | 20264067335938 | 111OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067231552-1 Equipe 003 - 111OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710425111 Avariado (Bucha secundaria quebrada)Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99270-4225 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710425111 ETO-RD-GR 36/2026 ASS. P.A VITORIA RDR DE PEQUIZEIRO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 361829 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,80 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149682 Nº DE SÉRIE : C290243 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08,20 MEDIÇÃO 2: 02,80 MEDIÇÃO 3: 02,07 COORDENADA X: 729104 Y: 9079201
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 0712600045 | 5700359113 | 2026-01-06 18:05 | 2026-01-09 08:33 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067330660 | 2026-01-06 07:55 | 2026-01-08 11:28 | 51.55 | 2 | 0 |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264067330660 | 113OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067178884-1 Equipe 003 - 113OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700359113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700359113 ETO-RD-GR 37/2026 ASS. P.A SENHOR DO BOM FIM RDR DE COUTO MAGALHAES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 361160 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149679 Nº DE SÉRIE : C290240 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,46 MEDIÇÃO 2: 00,30 MEDIÇÃO 3: 00,25 COORDENADA X: 698270 Y: 9063170
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 0412600035 | 5700992148 | 2026-01-06 18:15 | 2026-01-07 18:00 | 2026-01 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264067341930 | 2026-01-05 10:41 | 2026-01-07 18:58 | 56.28 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066603735-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264067341930 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066603735-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | 5700992148 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO PARA CAMINHONETE TRASSADA. 01 CLIENTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264066603735 SS: ETO-RD-GU 24/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 0712600027 | 5710058011 | 2026-01-06 18:16 | 2026-01-07 19:34 | 2026-01 | TUPIRAMA | AL03037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067322615 | 2026-01-06 17:25 | 2026-01-07 11:40 | 18.25 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo: 5710058011 Queimado (ETO-RD-GR 38/2026) | 20264294691126 | 015OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264294332081-1 Equipe 003 - 015OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710058011 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 009op37 (63)99103-1004/99297-2033 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710058011, ETO-RD-GR 38/2026, FAZ. PIQUIRI TUPIRAMA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142278 Nº DE SÉRIE : 1610528 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147776 Nº DE SÉRIE : Z283277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,56 MEDIÇÃO 2: 01,44 MEDIÇÃO 3: 00,36 COORDENADA X: 791965 Y: 9007759
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 0212600049 | 5700559233 | 2026-01-06 18:36 | 2026-01-07 18:56 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue SS ´para tratativa com equipe de manutençao subtituir trafo 5700559233 na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 24/2026 trafo 5700559233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122431 Nº DE SÉRIE : 525292 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144285 Nº DE SÉRIE : Z 260816 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | 0312600038 | 5723939026 | 2026-01-06 18:52 | 2026-01-07 12:33 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067329618 | 2026-01-04 09:00 | 2026-01-07 12:33 | 75.55 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5723939023- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064781636-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264067329618 | 026OP03 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5723939023- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064781636-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5723939026 queimado , 15 Kva, 19,9 Kv acesso bom, para raio queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | 0312600039 | 5700382110 | 2026-01-06 19:43 | 2026-01-08 12:40 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067350761 | 2026-01-06 18:55 | 2026-01-08 12:40 | 41.75 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700382110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067338259-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264067350761 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700382110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067338259-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700382110 quaimado na rdr de Sta Rita | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita
AVARIADO | ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 0712600060 | 5700761155 | 2026-01-06 20:22 | 2026-01-15 15:53 | 2026-01 | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264082867570 | 2026-01-15 14:58 | 2026-01-15 15:53 | 0.92 | 1 | 210.6 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | AVISO DE ANOMALIA | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700761155, ETO-RD-GR 39/2026, POV. PAU SECO, RDR DE PALMEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38882 Nº DE SÉRIE : 667241 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149716 Nº DE SÉRIE : C290277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,83 MEDIÇÃO 2: 14,36 MEDIÇÃO 3: 13,65 COORDENADA X: 821203 Y: 9122996
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00024/2026 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 0612600048 | 5756806060 | 2026-01-06 20:40 | 2026-01-08 16:12 | 2026-01 | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5756806060 75KVA 13.8KV COM VAZAMENTO DE OLEO, ATENDE UMA ESCOLA DR. HELIO DE SOU BUENO NA RDU DE NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 24/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146534 Nº DE SÉRIE : 255447 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2023 IMPEDANCIA : 3,51 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147780 Nº DE SÉRIE : 16294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2013 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | 0312600041 | 5700443026 | 2026-01-07 03:43 | 2026-01-07 16:22 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067360919 | 2026-01-02 18:34 | 2026-01-07 16:22 | 117.8 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062611023-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264067360919 | 026OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062611023-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700443026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA CAMPO BELO, 0 - LPT PA 026 12821 - 01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00005/2026 | ETO-RD-PA 000103/2026 |  | 5700935122 | 2026-01-07 07:28 | 2026-01-07 11:30 | 2026-01 | PALMAS | AL09059122 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 210 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 210 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264067643641 | 2026-01-07 08:48 | 2026-01-07 09:12 | 0.4 | 68 | 1.33 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700935122 PARA RETIRADA DE VAZANTO. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS- Será feito reparo de cola e fita
QUEIMADO | DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | 0312600040 | 5700393250 | 2026-01-07 08:23 | 2026-01-08 11:36 | 2026-01 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067353902 | 2026-01-06 09:11 | 2026-01-08 11:36 | 50.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067199149-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264067353902 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067199149-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264067353902Segue SS de TR 5700393250 15KVA/19.9KLV e para-raios queimados.Acesso livreUC 10312876FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - LOTEAMENTO RIBEIRAO RIACHAO63991378753ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA63992445094 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 0212600065 | 5708984008 | 2026-01-07 11:21 | 2026-01-08 15:50 | 2026-01 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264068745770 | 2026-01-07 09:01 | 2026-01-08 15:50 | 30.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067645247-1 Equipe 003 - 008OP05 | 20264068745770 | 008OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067645247-1 Equipe 003 - 008OP05 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264068745770Segue SS de TR 5708984008 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 18186217FAZENDA VITORIA - ANTIGA FAZENDA BACABA NA BOMBA D'AGUA DO ASSENTAMENTO63984598470ASSOC DOS PROD DA FAZENDA VITORIA DE MIRANORTE008OP05 63 98417-7102 | SS ENC-RD-PS 25/2026 TR 5708984008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P02379 Nº DE SÉRIE : 926013 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2014 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144389 Nº DE SÉRIE : Z260748 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 0212600057 | 5701113014 | 2026-01-07 12:50 | 2026-01-08 01:26 | 2026-01 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069071303 | 2026-01-06 14:57 | 2026-01-08 01:26 | 34.48 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS26/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067291209-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264069071303 | 014OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS26/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067291209-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5701113014 SE ENCONTRA QUEIMADO EM CAMPO ,TRAFO 5KVA PARA RAIO TENSAO PRIMARIA 19,9kv ACESSO PARA CAMINHONETE DEVIDO PONTE | SS ENC-RD-PS 26/2026 TRAFO 5701113014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176748 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 147654 Nº DE SÉRIE : 458902 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 0612600047 | 5703331004 | 2026-01-07 17:29 | 2026-01-08 17:47 | 2026-01 | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069146089 | 2026-01-07 10:29 | 2026-01-08 17:59 | 31.5 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264068601801-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264069146089 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264068601801-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | 5703331004 trafo queimado 25kva13,8 kvacesso caminhonetepararaio queimado | ETO-RD-AR 31/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 133694 Nº DE SÉRIE : 669094 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 100540 Nº DE SÉRIE : 802075 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 0312600042 | 5710320035 | 2026-01-08 05:35 | 2026-01-08 18:24 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069145941 | 2026-01-06 11:34 | 2026-01-08 18:24 | 54.83 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067231430-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264069145941 | 035OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067231430-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5710320035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural Monte do Carmo, Faz. IND ASSENTAMEN P.A. CORREGO FUNDO, 56 - CHAC. CRISTO VIVE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 0612600050 | 5700569016 | 2026-01-08 08:26 | 2026-01-09 03:02 | 2026-01 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069248084 | 2026-01-07 15:05 | 2026-01-07 22:47 | 7.7 | 2 | 9.65 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | 20264069248084 | 016OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
PREVENTIVO | ETO-RD-AR 00033/2026 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 0612600049 | 5701104022 | 2026-01-08 09:56 | 2026-01-08 23:52 | 2026-01 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264069536515 | 2026-01-07 15:18 | 2026-01-08 23:40 | 32.37 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069120102-1 Equipe 003 - 022OP02 | 20264069536515 | 022OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069120102-1 Equipe 003 - 022OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5701104022 15 kva Tensão: 19.9Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 022op02Contato da equipe: 99218-9180Endereço: IND FAZENDA BOM SUSSEGO | ETO-RD-AR 33/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38892 Nº DE SÉRIE : 671932 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134327 Nº DE SÉRIE : 670010 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00034/2026 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 0612600051 | 5700867040 | 2026-01-08 10:53 | 2026-01-09 16:30 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 290 horas (12 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20254051242939 | 2025-12-26 18:28 | 2025-12-27 08:56 | 14.47 | 1 | 289.95 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700867040 15kvaTensão: 19.9Equipe: 058op03Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LOTE 37 | ETO-RD-AR 34/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105312 Nº DE SÉRIE : 432082 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149686 Nº DE SÉRIE : C 290247 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,98 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO SUBSTITUIDO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME REALTORIO E BUOOK INFORMADO PELA EQUIPE, POREM NO SISTEMA TRAFO E DE 5 KVA ERRO DE CADATRO.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 0612600052 | 5701260004 | 2026-01-08 11:08 | 2026-01-09 13:10 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069586008 | 2026-01-08 10:23 | 2026-01-08 23:00 | 12.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069552119-1 Equipe 003 - 004OP10 | 20264069586008 | 004OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069552119-1 Equipe 003 - 004OP10 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 57012260004 15kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre para caminhão e caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 004op10 | ETO-RD-AR 35/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 391916 MARCA :ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149712 Nº DE SÉRIE : C 290278 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05
ABALROAMENTO | ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 0662600029 | 5700247131 | 2026-01-08 15:02 | 2026-01-08 17:57 | 2026-01 | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | ABALROAMENTO | ABALROAMENTO | abalroamento | o texto atribui o dano a colisão de veículo | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO AVARIADO E COM VAZAMENTO DE OLEO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; MACZ Nº CITD; CI5706000781 Nº SÉRIE; 173770 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FEAB; 2002 - REF; 12/2025 MARCA; CPFL Nº CITD; 148883 Nº SÉRIE; 181387 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 15,45 - 15,44 - 15,43
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 0712600043 | 5728543227 | 2026-01-08 18:03 | 2026-01-09 16:33 | 2026-01 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264069633983 | 2026-01-06 15:58 | 2026-01-09 16:33 | 72.58 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120785993-1 Equipe 003 - 227OP01 | 20264069633983 | 227OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067305065-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5728543227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 22op01 (63)99247-2838 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5728543227 ETO-RD-GR 48/2026 FAZ. GAMELEIRA RDR DE RECURSOLANDIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06107734 Nº DE SÉRIE : 441859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : S/N POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149699 Nº DE SÉRIE : C290239 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 18,68 MEDIÇÃO 2: 17,26 MEDIÇÃO 3: 16,07 COORDENADA X: 915587 Y: 9054180
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 0412600079 | 5701138094 | 2026-01-08 18:58 | 2026-01-09 16:40 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069776226 | 2026-01-07 09:20 | 2026-01-09 15:57 | 54.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5701113809- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067646576-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264069776226 | 094OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5701113809- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067646576-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5701138094 DE 15KVA DE 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. ACESSO PARA CAMINHONETE. TERÁ QUE PASSAR POR UM COUXETE NO MEIO DO PASTO. REDOBRAR O CUIDADO | SS: ETO-RD-GU 31/2026 FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO COM EQUIPE PROPIA ENERGISA SUBTITUIDO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA
FALTA DE FASE | ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 0662600031 | 5713185081 | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | 2026-01 | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | falta_fase | o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 0112600116 | 5745888082 | 2026-01-08 21:45 | 2026-01-09 17:40 | 2026-01 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069727774 | 2026-01-07 22:14 | 2026-01-10 18:28 | 68.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069202580-1 Equipe 003 - 082OP01 | 20264069727774 | 082OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069202580-1 Equipe 003 - 082OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M / PALM04M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 033/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 0112600103 | 5727478070 | 2026-01-08 22:04 | 2026-01-09 18:20 | 2026-01 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069776275 | 2026-01-08 09:42 | 2026-01-09 18:15 | 32.55 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069533667-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264069776275 | 092OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069533667-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 034/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 0512600024 | 5701206074 | 2026-01-08 23:01 | 2026-01-08 16:08 | 2026-01 | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069815811 | 2026-01-08 10:37 | 2026-01-09 16:18 | 29.68 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264069815811 | 074OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069553135-1 Equipe 003 - 074OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5701206074 faz. nossa senhora aparecida rdr de dianoplis equipe 074op03 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5701206074 SS: ETO-MLDP02:10/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 0112600114 | 5762443122 | 2026-01-09 08:36 | 2026-01-09 12:55 | 2026-01 | PALMAS | AL03097122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070092688 | 2026-01-09 02:15 | 2026-01-09 12:39 | 10.4 | 78 | 0 | trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | RAMAL DE SERVICO PARTIDO | 20264070092688 | 122OP04 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOQDR 1206 SULAL. 33OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOSOBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO QDR 1206 SUL AL. 33 OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOS OBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 0035/2026 DATA ATENDIMENTO 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 0662600032 | 5700546088 | 2026-01-09 11:31 | 2026-01-10 02:12 | 2026-01 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070154035 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 00:33 | 13.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070128503-1 Equipe 003 - 065OP01 | 20264070154035 | 065OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070128503-1 Equipe 003 - 065OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT TROADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; DEZ/2004 MARCA; TRAEL Nº CITD; 4266 Nº SÉRIE; 49054 IMPEDÂNICA; 2,51 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JULHO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150594 Nº SÉRIE; 802129 IMPEDÂNICA; 2,5 MEDIÇÃO. 18,10 / 18,20 / 18,37 OBS.TRAFO QUE FOI SUBST EM CAMPO ERA DE 15 KVA COM FORME RELATORIO E O BOOK INFORMADO PELA EQUIPE. POREM NO SISTEMA TRAFO E DE 5 KVA ERRO DE CADASTRO.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 0712600048 | 5700931078 | 2026-01-09 13:03 | 2026-01-10 00:00 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070166287 | 2026-01-08 10:06 | 2026-01-09 23:53 | 37.78 | 4 | 0 |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264070166287 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069539034-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700931078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700931078 ETO-RD-GR 50/2026 FAZ. PAQUETA RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135852 Nº DE SÉRIE : 1525488 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149708 Nº DE SÉRIE : C290269 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,66 MEDIÇÃO 2: 00,53 MEDIÇÃO 3: 00,29 COORDENADA X: 841418 Y: 9037891
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 0612600059 | 5700133159 | 2026-01-09 13:25 | 2026-01-10 12:20 | 2026-01 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070200107 | 2026-01-08 19:57 | 2026-01-10 12:20 | 40.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069746785-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264070200107 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069746785-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700133159 75kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA IPE, 0 | ETO-RD-AR 40/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128973 Nº DE SÉRIE : 1229292 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 4,3 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135210 Nº DE SÉRIE : 1454430 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,82 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 0112600115 | 5705910122 | 2026-01-09 14:45 | 2026-01-09 18:40 | 2026-01 | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070226059 | 2026-01-09 11:37 | 2026-01-09 18:04 | 6.45 | 14 | 0 |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO |  | 20264070226059 | 059OP16 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando carghas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069845822-1 Equipe 003 - 059OP16 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 036/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 0412600080 | 5700881029 | 2026-01-09 15:03 | 2026-01-09 16:15 | 2026-01 | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070166263 | 2026-01-09 09:20 | 2026-01-10 16:53 | 31.55 | 14 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | FEITO TESTE NO TRAFO 5700881029 FOI CONSTATADO TRAFO QUEIMADO NA TENSAO 19,9KVA 15 KVA EM CAMPO PARARAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA | 20264070166263 | 029OP01 | SIM | FEITO TESTE NO TRAFO 5700881029 FOI CONSTATADO TRAFO QUEIMADO NA TENSAO 19,9KVA 15 KVA EM CAMPO PARARAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700881029 QUEIMADO ASSEÇO livre PARA CAMIONETE trafo de 15 kva 19,9 kv | SS: ETO-RD-GU 36/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PROPRIA ENERGISA. FOI FEITO A ATROCA DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00052/2026 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 0712600047 | 5741943048 | 2026-01-09 18:59 | 2026-01-10 22:28 | 2026-01 | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710088048 ETO-RD-GR 52/2026 RDR FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138563 Nº DE SÉRIE : 1510147 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135119 Nº DE SÉRIE : 489685 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 11,57 MEDIÇÃO 2: 07,98 MEDIÇÃO 3: 06,51 COORDENADA: X: 785308 Y: 9006432 OBS: O TRAFO INFORMADO NA SS É O 5741943048, MAS QUANDO A EQUIPE CHEGOU NO LOCAL, CONSTATOU QUE O TRAFO QUEIMADO É O 5710088048 QUE NÃO CONSTA NO CADASTRO E NEM NO MAPA.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 0112600275 | 5703525122 | 2026-01-10 05:42 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070736909 | 2026-01-10 05:41 | 2026-01-10 18:00 | 12.32 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | ....: Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre DOLP-RD-PA 38/2026 | 20264070374650 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070211832-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR CONTATO -(63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 0038/2026 DATA ATENDIMENTO 12/01/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 0212600063 | 5701086075 | 2026-01-10 09:55 | 2026-01-12 17:16 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264070776309 | 2026-01-09 17:52 | 2026-01-12 17:15 | 71.38 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070265197-1 Equipe 003 - 075OP02 | 20264070776309 | 075OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070265197-1 Equipe 003 - 075OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5701086075 QUEIMADO NA RDR DE DOIS IRMÃOS | SS ENC-RD-PS 33/2026 TRAFO 5701086075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 34114 Nº DE SÉRIE : 582608 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149763 Nº DE SÉRIE : 290324 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 0212600074 | 5710304014 | 2026-01-10 10:05 | 2026-01-12 20:15 | 2026-01 | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070777088 | 2026-01-10 10:04 | 2026-01-12 20:30 | 58.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | fechado apos troca do mesmo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5710304014QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE EQUIPE 073OP01 ATENDEU EM OS 76(1UC) PENALIZADA | SS ENC-RD-PS 32/2026 TR 5710304014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141380 Nº DE SÉRIE : 178899 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149815 Nº DE SÉRIE : 290408 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2.21 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 0212600069 | 5700588233 | 2026-01-10 15:50 | 2026-01-11 18:12 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070847930 | 2026-01-10 08:09 | 2026-01-11 18:12 | 34.05 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CHAVE ABERTOCHAVE ABERTOCHAVE ABERTOIntv Auto PPF CH-0302003233 | 20264070847930 | DIVOP04 | SIM | CHAVE ABERTOCHAVE ABERTOCHAVE ABERTOIntv Auto PPF CH-0302003233 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da redde de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom equipe que atendeu divop04 cel, 63984702479/991365597 favor agilizar o atendimento | SS ENC-RD-PS 35/2026 TRAFO: 5700588233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136900 Nº DE SÉRIE : 1537475 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149798 Nº DE SÉRIE : 290391 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.29 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 0212600062 | 5700758084 | 2026-01-10 17:36 | 2026-01-12 23:59 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070943831 | 2026-01-10 17:36 | 2026-01-12 23:59 | 54.38 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistitruido pela equipé de manutencão acesso bom equipe que atendeu 084op02 cel, 63984097354/992357310/984623208 cliente penalizado 01 | SS ENC-RD-PS 37/2026 TRAFO:5700758084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128994 Nº DE SÉRIE : 442976 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149801 Nº DE SÉRIE : 290394 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 0412600081 | 5700341041 | 2026-01-10 17:42 | 2026-01-11 09:13 | 2026-01 | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070968909 | 2026-01-10 15:40 | 2026-01-11 13:31 | 21.85 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo queimado nota ETO-RD-GU40/2026 | 20264070968909 | 076OP03 | SIM | Trafo queimado nota ETO-RD-GU40/2026 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 40/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PRORPIA ENERGISA. FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR UM DE 15KVA
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 0662600037 | 5301105039 | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | 2026-01 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | tap | o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento. | 20264070968888 | 2026-01-10 16:56 | 2026-01-10 17:50 | 0.9 | 1 | 0.35 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | abertura emergencial do tr para possibiliatr equipe manutenção fazer melhoria de aterramento. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA 34,5KV, MAIS EM CAMPO O MESMO SE EMCONTRAVA DE 25KVA 34,5KV, CONFORME LAUDO E BOOK INFORMADOS EM ANEXO.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 0212600070 | 5710592085 | 2026-01-10 18:13 | 2026-01-12 01:56 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070766559 | 2026-01-10 07:30 | 2026-01-13 01:50 | 66.33 | 50 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | FOI VERIFICADO CHAVE REL A MESMA ESTA COM ELO QIEIMADOFOI VERIFICADO CHAVE REL A MESMA ESTA COM ELO QIEIMADOIntv Auto PPF CH-3300974085 segue intervencão de continuacão 20264070977544 trafo queimado causou o desarme 5710592085 | 20264070766559 | 013OP04 | SIM | FOI VERIFICADO CHAVE REL A MESMA ESTA COM ELO QIEIMADOFOI VERIFICADO CHAVE REL A MESMA ESTA COM ELO QIEIMADOIntv Auto PPF CH-3300974085 segue intervencão de continuacão 20264070977544 trafo queimado causou o desarme 5710592085 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado e 01 poste de 10/300 da estrutura do trafo para ser subistituido devido o poste ser muito fino e não suporta o trafo de 15 kvar se for instalar um de 15 acesso bom equipe que atendeu 013op04 cel, 63991022334/984921228 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento | SS ENC-RD-PS 38/2026 TRAFO: 5710592085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 78086 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MA/2005 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149776 Nº DE SÉRIE : 290337 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 0412600070 | 5700462107 | 2026-01-10 18:23 | 2026-01-11 21:40 | 2026-01 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070943417 | 2026-01-10 15:56 | 2026-01-11 21:40 | 29.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070885991-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264070943417 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070885991-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SNADOLANDIA INT: 20264070885991 SS: ETO-RD-GU 41/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 0112600107 | 5700095151 | 2026-01-10 20:20 | 2026-01-12 15:54 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264070940996 | 2026-01-10 12:00 | 2026-01-12 15:55 | 51.92 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070820171-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264070426410 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070331136-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700095151 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700095151 QUEIMADO. POTÊNCIA: 15 KVA TENSÃO: 19,9 KV PARARAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 044/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 0412600082 | 5701136094 | 2026-01-10 20:33 | 2026-01-11 12:38 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264071066511 | 2026-01-10 18:26 | 2026-01-11 15:05 | 20.65 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo queimado nota ETO-RD-GU42/2026 | 20264071066511 | 032OP01 | SIM | trafo queimado nota ETO-RD-GU42/2026 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE, PARA RAIO QUEIMADO. | SS: ETO-RD-GU 42/2026 FOI FEITO COM EQUIPE PROPRIA ENERGISA FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 0412600071 | 5738944032 | 2026-01-10 21:30 | 2026-01-11 17:00 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264071030969 | 2026-01-10 10:07 | 2026-01-11 18:11 | 32.07 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070778561-1 Equipe 003 - 032OP02 | 20264071030969 | 032OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070778561-1 Equipe 003 - 032OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: N/A SS: ETO-RD-GU 43/2026 COMPLEMENTO: 190-13707711 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 0712600044 | 5720300087 | 2026-01-10 21:46 | 2026-01-12 15:03 | 2026-01 | GOIANORTE | LD01434149 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070935551 | 2026-01-10 07:14 | 2026-01-12 15:03 | 55.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070742439-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264070935551 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070742439-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5720300087 -15kva 34,5kv acesso livre para raio queimado IND FAZENDA TALISMA III, 0MARCELO OSTO PARO - 5283493 63992450222RDR GOIANORTE | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5720300087 ETO-RD-GR 56/2026 FAZ. TALISMA RDR DE GOIANORTE TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005251 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149752 Nº DE SÉRIE : C290313 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,30 MEDIÇÃO 2: 12,91 MEDIÇÃO 3: 10,09 COORDENADA X: 695684 Y: 9032196
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 0212600068 | 5700153233 | 2026-01-11 08:53 | 2026-01-11 11:50 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264071596715 | 2026-01-11 08:55 | 2026-01-11 11:30 | 2.58 | 1 | 0.03 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070742528-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264071596715 | 013OP06 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | 570015323315KVA 19,9 ACESSO BOM PARA RAIO 1H (1UC) PENALIZADA NO LOCAL 075OP01 | SS ENC-RD-PS 43/2026 TRAFO 5700153233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139032 Nº DE SÉRIE : 180419 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149703 Nº DE SÉRIE : 290264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 0412600072 | 5700447107 | 2026-01-11 09:30 | 2026-01-12 01:47 | 2026-01 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264071611369 | 2026-01-11 09:41 | 2026-01-12 01:47 | 16.1 | 2 | 0.18 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | IDENTIFIADO TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE SANDOLANDIA INT: 20264071611369 SS: ETO-RD-GU 44/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00044/2026 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 0212600073 | 5710028046 | 2026-01-11 10:38 | 2026-01-12 16:02 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571002804610KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1)UC PENALIZADA EM CAMPO 046OP01 VILSON | SS ENC-RD-PS 44/2026 TR 5710028046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69095 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.52 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137057 Nº DE SÉRIE : C237007 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 03
AVARIADO | ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 0212600075 | 5729978013 | 2026-01-11 11:26 | 2026-01-11 18:21 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264071655631 | 2026-01-11 11:43 | 2026-01-11 18:03 | 6.33 | 16 | 0.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO COM MUIT VAZAMENTO DE OLEO E TAMPA QUEIMADA FOI ABERTO POR SEGURANÇA O MESMO ESTAVA FUMAÇANDO EM CAMPO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5729978013TRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇANDO TRAFO DE 45KVAPARA RAIOS BONS ACESSO LIVRE13,8KV(16) UC PENALIZADAS 013OP06 PARAISO | SS ENC-RD-PS 45/2026 TR 5729978013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 108560 Nº DE SÉRIE : 1111901 MARCA : ROMAGONLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2017 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 141406 Nº DE SÉRIE : 345353 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2015 IMPEDANCIA : 3.34 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 0412600091 | 5742542186 | 2026-01-11 12:21 | 2026-01-16 19:16 | 2026-01 | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264071671678 | 2026-01-11 10:46 | 2026-01-12 07:30 | 20.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071627584-1 Equipe 003 - 186OP01 | 20264071671678 | 186OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071627584-1 Equipe 003 - 186OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264071671678 SS: ETO-RD-GU 45/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 0412600102 | 5701153052 | 2026-01-11 15:31 | 2026-01-12 19:33 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264073204498 | 2026-01-11 10:15 | 2026-01-12 18:50 | 32.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071620897-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264073204498 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071620897-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5701153052 queimado de 15 kva acesso livre para raio queimado e poste 10/300 trincado extrutura u3/s3troca do trafo queimado e poste do posto de transfomacao | SS: ETO-RD-GU 46/2026 LOCALIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 0212600078 | 5700427046 | 2026-01-11 15:39 | 2026-01-13 17:16 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264073216206 | 2026-01-11 15:37 | 2026-01-13 17:16 | 49.65 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071593070-1 Equipe 003 - 046OP01 | 20264073216206 | 046OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071593070-1 Equipe 003 - 046OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5700427046 45kva 19,9kv livre e para-raios fazer contato com equipe 046op01 984566872 | SS ENC-RD-PS 46/2026 TRAFO 5700427046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114053 Nº DE SÉRIE :468170 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2018 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 Nº ENERGISA (CITD) : 134262 Nº DE SÉRIE : 457314 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 02
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 0512600025 | 5700490091 | 2026-01-11 16:13 | 2026-01-14 08:38 | 2026-01 | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0512600025 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264073235961 | 2026-01-11 10:01 | 2026-01-12 01:45 | 15.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071615492-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264073235961 | 091OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071615492-1 Equipe 003 - 091OP01 | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 091OP01 , segue SS do transformador 5700490091 queimado , 30KVA na 34.5 KV , acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700490091 SS: ETO-RD-DP 33/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 0412600092 | 5700128021 | 2026-01-11 16:47 | 2026-01-16 19:27 | 2026-01 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264073304168 | 2026-01-11 10:53 | 2026-01-12 18:11 | 31.3 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071629605-1 Equipe 003 - 021OP02 | 20264073304168 | 021OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071629605-1 Equipe 003 - 021OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5700128021 queimado de 15 kv acesso camionete para raio queimado tensao 34.5 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264071629605 SS: ETO-RD-GU 48/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.2 VBN: 211.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 0712600049 | 5700756078 | 2026-01-11 20:44 | 2026-01-12 14:30 | 2026-01 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264073239451 | 2026-01-11 07:32 | 2026-01-12 14:20 | 30.8 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071574705-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264073239451 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071574705-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700756078 - 5kva 34,5kv para raio queimado acesso livre cliente: PEDRO SOUZA LIMAIND FAZENDA SAO VINCENTE, uc 10067227tel: 63991390864RDR TUPIRATINS | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700756078 ETO-RD-GR 59/2026 FAZ. SÃO VICENTE RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 173577 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149721 Nº DE SÉRIE : C290282 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08,73 MEDIÇÃO 2: 03,45 MEDIÇÃO 3: 01,49 COORDENADA X: 832481 Y: 9071880
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 0212600067 | 5710625085 | 2026-01-11 21:40 | 2026-01-13 06:28 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264073644622 | 2026-01-11 21:54 | 2026-01-13 06:25 | 32.52 | 1 | 0.23 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE | SS ENC-RD-PS 51/2026 TRAFO 5710625085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113591 Nº DE SÉRIE : 463542 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 06/2022 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124986 Nº DE SÉRIE : 1232310 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 0212600076 | 5700244253 | 2026-01-11 21:58 | 2026-01-12 14:50 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264073231074 | 2026-01-11 14:06 | 2026-01-12 15:23 | 25.28 | 0 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264073231074 | 013OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073097470-1 Equipe 003 - 013OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5KVA 19,9KV ACESSSO | SS ENC-RD-PS 52/2026 TRAFO: 5700244253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128508 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149762 Nº DE SÉRIE : C290323 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 0412600090 | 5700343021 | 2026-01-12 11:43 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264076862479 | 2026-01-12 07:10 | 2026-01-13 09:37 | 26.45 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074259218-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264076862479 | 021OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074259218-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | POSTE E PARA RAIO ACESSO PARA CAMIONETE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264074259218 SS: ETO-RD-GU 55/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 0712600050 | 5720187009 | 2026-01-12 12:20 | 2026-01-12 19:35 | 2026-01 | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264075493815 | 2026-01-12 12:25 | 2026-01-12 18:24 | 5.98 | 1 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5720187009 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 009op08 (63)99942-6789 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5720187009 ETO-RD-GR 63/2026 GUARAI TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 128656 Nº DE SÉRIE : 577013 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148444 Nº DE SÉRIE : C289608 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,36 MEDIÇÃO 2: 00,30 MEDIÇÃO 3: 00,11 COORDENADA X: 776636 Y: 9020277
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00054/2026 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 0212600080 | 5701203084 | 2026-01-12 13:21 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | TROCADO CONECTORES NO PADRAO DO CLIENTE E NORMALIZADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes susbtituir trafo 5701203084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 54/2026 trafo 5701203084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110358 Nº DE SÉRIE : 451481 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2017 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149797 Nº DE SÉRIE : 290390 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 0412600106 | 5700217032 | 2026-01-12 13:29 | 2026-01-14 17:35 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264078409575 | 2026-01-12 09:25 | 2026-01-12 17:39 | 8.23 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074295760-1 Equipe 003 - 029OP01 | 20264078409575 | 029OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074295760-1 Equipe 003 - 029OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 57/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 0412600105 | 5700144029 | 2026-01-12 14:04 | 2026-01-13 16:52 | 2026-01 | PALMEIROPOLIS | AL01061029 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 19 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. | 20264078542689 | 2026-01-13 09:03 | 2026-01-13 17:40 | 8.62 | 4 | 18.98 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | fechado normal apos equipe de MNT SUBSTITUIR trafo 5700144029 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | segue ss para troca de trafo queimado | SS: ETO-RD-GU 58/2026 LOCALIDADE: PALMEIROPOLIS EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 0612600061 | 5720002063 | 2026-01-12 16:20 | 2026-01-12 20:40 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264078373598 | 2026-01-12 16:27 | 2026-01-12 20:40 | 4.22 | 1 | 0.12 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO, FEITO TESTE A VAZIO NAO ACEITOU |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5720002063 | ETO-RD-AR 54/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 117892 Nº DE SÉRIE : 470406 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146492 Nº DE SÉRIE : 338024 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 0212600094 | 5700678085 | 2026-01-12 16:54 | 2026-01-15 19:30 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082369071 | 2026-01-14 12:03 | 2026-01-15 19:20 | 31.28 | 2 | 43.15 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080414005-1 Equipe 003 - 013OP06 | 20264082369071 | 013OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080414005-1 Equipe 003 - 013OP06 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570067808510KVAT34500PARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO (1) UC PENALIZADA 013OP06 | SS ENC-RD-PS 56/2026 TR 5700678085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457953 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149787 Nº DE SÉRIE : C290380 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00057/2026 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 0212600077 | 5710441149 | 2026-01-12 17:10 | 2026-01-13 20:09 | 2026-01 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571044114930KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO (1) PENALIZADA WELVIS SUP. DIVINOPOLIS | SS ENC-RD-PS 57/2026 TRAFO: 5710428084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143090 Nº DE SÉRIE : 1568543 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 4.86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147722 Nº DE SÉRIE : 586759 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 0712600059 | 5700915078 | 2026-01-12 18:18 | 2026-01-13 16:42 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264077702788 | 2026-01-11 18:27 | 2026-01-14 15:27 | 69 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073354676-1 Equipe 003 - 079OP01 | 20264077702788 | 079OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073354676-1 Equipe 003 - 079OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700915078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM, NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA ESTOURADA SECUNDARIA E PRIMARIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700915078 ETO-RD-GR 65/2026 FAZ. VALE DAS PRETINHAS RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 173378 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149733 Nº DE SÉRIE : C290294 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,47 MEDIÇÃO 2: 01,09 MEDIÇÃO 3: 00,66 COORDENADA X: 831589 Y: 9044088
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 0712600057 | 5710060104 | 2026-01-12 18:25 | 2026-01-13 12:20 | 2026-01 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264078400891 | 2026-01-12 17:16 | 2026-01-13 12:21 | 19.08 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KVA ACESSO BOM | 20264078400891 | 009OP39 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KVA ACESSO BOM | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710060104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO MUITO GRANDE DE ÓLEO | SUBSTITUIÇÃO DE UM TRAFO 5710060104 ETO-RD-GR 66/2026 FAZ. REGIÃO DO SONIN RDR DE SANTA MARIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 117193 Nº DE SÉRIE : 476879 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149690 Nº DE SÉRIE : C290251 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,42 MEDIÇÃO 2: 00,19 MEDIÇÃO 3: 00,06 COORDENADA X: 857002 Y: 9017443
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 0212600079 | 5700555233 | 2026-01-12 18:32 | 2026-01-13 18:59 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0212600079 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264078457534 | 2026-01-12 09:43 | 2026-01-13 20:48 | 35.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TROCA DE TRAFO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5700555233 QUEIMADO 19,9KVP 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 084OP02(2)UC PENALIZADAS 084OP0 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 58/2026 TR 5700555233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389905 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144267 Nº DE SÉRIE : 260798 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 0112600121 | 5700469083 | 2026-01-12 18:34 | 2026-01-13 15:50 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264078451012 | 2026-01-12 08:54 | 2026-01-13 15:50 | 30.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074287205-1 Equipe 003 - 083OP01 | 20264078451012 | 083OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074287205-1 Equipe 003 - 083OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre. | MEDIDO_ EMEGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - RAPHAEL MADEIRA CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 0052/2026 DATA ATENDIMENTO: 13/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 0712600056 | 5710101154 | 2026-01-12 19:05 | 2026-01-13 15:14 | 2026-01 | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264078465298 | 2026-01-12 15:48 | 2026-01-13 15:14 | 23.43 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116110877-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264078465298 | 154OP02 | SIM | EQUIPE REPASSOU QUE TRAFO ESTA QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsituir trafo queimado 5710101154 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710101154 ETO-RD-GR 67/2026 FAZ. SÃO SEBASTIÃO RDR DE JUARINA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL - P10000 Nº DE SÉRIE : 179686 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149749 Nº DE SÉRIE : C290310 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 09,18 MEDIÇÃO 2: 08,61 MEDIÇÃO 3: 05,41 COORDENADA X: 706776 Y: 9097349
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 0612600060 | 5700316053 | 2026-01-12 20:18 | 2026-01-13 13:30 | 2026-01 | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264077838155 | 2026-01-12 08:42 | 2026-01-13 15:10 | 30.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074282923-1 Equipe 003 - 053OP01 | 20264077838155 | 053OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074282923-1 Equipe 003 - 053OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | transformado queimado potencia 10kva tensão19,9kv para-raio queimado acesso= caminhonte | ETO-RD-AR 55/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18971 Nº DE SÉRIE : 456677 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149671 Nº DE SÉRIE : C 290232 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 0412600074 | 5310222032 | 2026-01-12 21:16 | 2026-01-13 17:08 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264076929737 | 2026-01-12 08:12 | 2026-01-13 17:08 | 32.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5710222032- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074274760-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264076929737 | 032OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710222032- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074274760-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | foi constatado trafo 5310222032 queimado de 15 kva tensao 19,9 kv asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: N/A SS: ETO-RD-GU 59/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207 VBN:206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 0712600055 | 5700067015 | 2026-01-12 21:52 | 2026-01-13 23:58 | 2026-01 | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264078596659 | 2026-01-12 21:48 | 2026-01-13 13:58 | 16.17 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DE 10KVA NA REDE 19.9 KV | 20264078596659 | 015OP04 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 10KVA NA REDE 19.9 KV | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700067015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA PRIMARIA QUEBRADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700067015 ETO-RD-GR 69/2026 FAZ. VÃO VERDE RDR DE PEDRO AFONSO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361473 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149681 Nº DE SÉRIE : C290242 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,42 MEDIÇÃO 2: 19,82 MEDIÇÃO 3: 11,67 COORDENADA X: 849310 Y: 8990770
FALTA DE FASE | ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 0662600039 | 5701235130 | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-13 13:01 | 2026-01 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | TAP | falta_fase | o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | 20264076866232 | 2026-01-12 14:00 | 2026-01-12 16:58 | 2.97 | 13 | 5.3 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | ABERTURA EMERGENCIAL PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIR 02 VÃO DO BARRAMENTO DO MESMO ETO-RD-AG 1300/2025 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo com falta de fase interna | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KV A34,5KV DATA DE FAB; SET/2012 MARCA; TRANSFORMAN Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 4675 IMPEDÂNCIA; 4,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143806 Nº SÉRIE; 90084-020 IMPEDÂNCIA; 3,91 MEDIÇÃO; 9,16 / 07,70 / 08,79
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 0212600081 | 5700288055 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-15 20:01 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084838533 | 2026-01-13 10:09 | 2026-01-18 02:55 | 112.77 | 1 | 0.15 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074259909-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264079375494 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074259909-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700288055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 59/2026 trafo 5700288055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124736 Nº DE SÉRIE : 1236642 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122290 Nº DE SÉRIE : 1219871 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 0412600087 | 5744049021 | 2026-01-13 15:22 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01 | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2561 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264347866409 | 2026-04-30 08:06 | 2026-04-30 12:10 | 4.07 | 1 | 2560.73 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347123228-1 Equipe 003 - 021OP02 | 20264347866409 | 021OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347123228-1 Equipe 003 - 021OP02 | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:N/A SS: ETO-RD-GU 61/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 0112600120 | 5710162006 | 2026-01-13 15:30 | 2026-01-05 19:59 | 2026-01 | TOCANTINIA | LD05050008 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079469262 | 2026-01-13 13:10 | 2026-01-14 15:10 | 26 | 23 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079431078-1 Equipe 003 - 006OP01 | 20264079469262 | 006OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079431078-1 Equipe 003 - 006OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 0054/2026 DATA ATENDIMENTO: 14/01/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 0212600089 | 5700035084 | 2026-01-13 15:35 | 2026-01-15 13:05 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079460165 | 2026-01-12 16:51 | 2026-01-15 13:05 | 68.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078385458-1 Equipe 003 - 084OP01 | 20264079460165 | 084OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078385458-1 Equipe 003 - 084OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5700035084 QUEIMADO NA RDU DE DIVINOPOLIS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | SS ENC-RD-PS 61/2026 TRAFO 5700035084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141402 Nº DE SÉRIE : 562593050 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 4.10 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148640 Nº DE SÉRIE : 26411 MARCA : TRAFO TEC DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 0412600093 | 5700058094 | 2026-01-13 15:54 | 2026-01-16 19:00 | 2026-01 | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079434643 | 2026-01-12 16:45 | 2026-01-14 18:30 | 49.75 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078383219-1 Equipe 003 - 094OP01 | 20264079434643 | 094OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078383219-1 Equipe 003 - 094OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | poste e para raio acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264079434673 SS: ETO-RD-GU 62/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.1 VBN: 215.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 0662600038 | 5700989039 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 00:10 | 2026-01 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079461344 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-13 14:55 | 21.92 | 2 | 2.52 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  | 20264079461344 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078386765-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 0412600098 | 5700849076 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 16:25 | 2026-01 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079475807 | 2026-01-12 07:57 | 2026-01-14 19:05 | 59.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074271392-1 Equipe 003 - 003OP06 | 20264079475807 | 003OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074271392-1 Equipe 003 - 003OP06 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264049475807 SS: ETO-RD-GU 63/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 0312600046 | 5720245035 | 2026-01-13 17:56 | 2026-01-14 13:31 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD01100001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079348806 | 2026-01-13 08:02 | 2026-01-14 13:31 | 29.48 | 14 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5720245035 FASE: B ELO: 2H Penalizando cargas da RDR: SAO FRANCISCO/FRIGOVALE Causa: QUEIMADO DESCARGA ATMOSFERICAS Equipe: 122OP48 Clima: CHUVOSO | 20264079348806 | 122OP48 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5720245035 FASE: B ELO: 2H Penalizando cargas da RDR: SAO FRANCISCO/FRIGOVALE Causa: QUEIMADO DESCARGA ATMOSFERICAS Equipe: 122OP48 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5720245035 QUEIMADOTR 15 KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO ARVORES DEMAIS NA BT NECESSITA DE PODAS DE ARVORES | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 0712600058 | 5701882077 | 2026-01-13 18:02 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01 | GOIATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079559162 | 2026-01-13 07:44 | 2026-01-14 16:40 | 32.93 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264079559162 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079193373-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5701882077 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5701882077 ETO-RD-GR 71/2026 RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110100 Nº DE SÉRIE : 448662 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2017 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149759 Nº DE SÉRIE : C290320 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 03,02 MEDIÇÃO 2: 02,07 MEDIÇÃO 3: 01,60 COORDENADA X: 850685 Y: 9087733
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 0112600224 | 5705022122 | 2026-01-13 18:54 | 2026-01-14 19:45 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079599541 | 2026-01-13 13:51 | 2026-01-14 19:05 | 29.23 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079437159-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264079599541 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079437159-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM11M LIDER - EDUARDO DA SILVA CONTATO - (63) 99296-7129 SS DOLP-RD-PA 056/2026 DATA ATENDIMENTO 14/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 0512600028 | 5737429005 | 2026-01-13 19:47 | 2026-01-14 17:30 | 2026-01 | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079656884 | 2026-01-13 16:32 | 2026-01-14 16:55 | 24.38 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | constatado trafo queimado 15kva 19.9kv 5737429005 equipe 005op01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo e para raio queimado 15kva 19.9lkv 5737429005 chacara niteroi rdr de arraias equipe 005op01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO SS ETO-RD-DP 36/2026 COMPLEMENTO: 190-13717122 TRAFO RETIRADO 15KVA TRAFO INSTALADO 15KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 0312600047 | 5721219001 | 2026-01-13 19:56 | 2026-01-14 18:11 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079623362 | 2026-01-13 09:53 | 2026-01-14 18:11 | 32.3 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Queima de ELO no(a) TR: 5721219001 FASE: C ELO: 2H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL/ALMECEGAS Causa: QUEIMADO/VAZAMENTO DE OLEO Equipe: 001OP11 Clima: CHUVOSO | 20264079623362 | 001OP11 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5721219001 FASE: C ELO: 2H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL/ALMECEGAS Causa: QUEIMADO/VAZAMENTO DE OLEO Equipe: 001OP11 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5721219001TR 15 KVAREDE: 13.8 KVPARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE MARIA FRANCISCA BORGES DE CASTROUC: 8/3200701-5 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00066/2026 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 0412600114 | 5710535094 | 2026-01-13 20:52 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264079688074 SS: ETO-RD-GU 66/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 0412600101 | 5701640052 | 2026-01-13 21:02 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL02085042 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079454049 | 2026-01-12 10:32 | 2026-01-14 11:00 | 48.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | 20264079454049 | 052OP08 | SIM | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 0112600152 | 5700725122 | 2026-01-14 00:43 | 2026-01-14 19:40 | 2026-01 | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079656968 | 2026-01-13 18:28 | 2026-01-14 02:39 | 8.18 | 159 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | tr 5700725122 150kva queimado e para raio 13,8 acesso livre equipe 122op47 991120585 bt transferida para tr 5700726122 id 57431573 dolp-rd-pa 68 daniel manuteçao ciente | 20264079656968 | 122OP47 | SIM | tr 5700725122 150kva queimado e para raio 13,8 acesso livre equipe 122op47 991120585 bt transferida para tr 5700726122 id 57431573 dolp-rd-pa 68 daniel manuteçao ciente | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 068/2025 SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADOR DE 150KVA 13.8KVA QUEIMADO DATA ATENDIMENTO 14/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 0662600042 | 5713055109 | 2026-01-14 00:51 | 2026-01-14 15:57 | 2026-01 | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079531522 | 2026-01-13 08:43 | 2026-01-14 15:40 | 30.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079227847-1 Equipe 003 - 098OP01 | 20264079531522 | 098OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079227847-1 Equipe 003 - 098OP01 | 1 | SIM | 75 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0049/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;75kva 34,5kv DATA; JUNHO/2014 MARCA; transformam Nº CITD; P.031942 Nº SÉRIE; 163478 IMPEDÂNCIA; 4,13 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA; 09/2017 - 04/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 109067 Nº SÉRIE; 443433 IMPEDÂNCIA; 3,82 MEDIÇÃO; 13,40 / 13,24 / 09,96
QUEIMADO | DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 0312600052 | 5700390071 | 2026-01-14 08:46 | 2026-01-15 11:23 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079581953 | 2026-01-13 17:00 | 2026-01-15 11:23 | 42.38 | 14 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intv Auto PPF TR-5700390071 | 20264079581953 | 071OP01 | SIM | Intv Auto PPF TR-5700390071 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700390071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA 15KVAACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queiamdo rdr brejinho
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 0612600062 | 5700771040 | 2026-01-14 10:22 | 2026-01-14 18:20 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080384488 | 2026-01-13 15:19 | 2026-01-14 18:20 | 27.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079463349-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264080384488 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079463349-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700771040 queimadopararaio queimadochave quebradaacesso livre equipe 058op03 991367243 | ETO-RD-AR 68/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124785 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149713 Nº DE SÉRIE : C 290274 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 0712600054 | 5710055113 | 2026-01-14 10:51 | 2026-01-14 19:51 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080414321 | 2026-01-13 16:00 | 2026-01-14 19:51 | 27.85 | 2 | 0 |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264080414321 | 113OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079478026-1 Equipe 003 - 113OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710055113 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710055113 ETO-RD-GR 74/2026 FAZ. BAROCA RDR DE COUTO MAGALHAES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121505 Nº DE SÉRIE : 518751 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2019 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149730 Nº DE SÉRIE : C290291 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,95 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24,34 MEDIÇÃO 2: 23,81 MEDIÇÃO 3: 22,37 COORDENADA X: 699477 Y: 9051237
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 0212600091 | 5700095086 | 2026-01-14 12:12 | 2026-01-16 14:56 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084872615 | 2026-01-16 13:59 | 2026-01-16 14:56 | 0.95 | 1 | 49.78 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO, MANUT WESLEY NO LOCAL PARA SUBSTITUIÇÃO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700095086 queimado na rdr de marianopoles | SS ENC-RD-PS 70/2026 trafo 5700095086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121761 Nº DE SÉRIE : 1026196 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148792 Nº DE SÉRIE : C290385 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 0412600113 | 5701000052 | 2026-01-14 12:19 | 2026-01-16 11:26 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080386368 | 2026-01-13 16:04 | 2026-01-14 19:25 | 27.35 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264080386368 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 0212600095 | 5711344085 | 2026-01-14 12:56 | 2026-01-16 00:44 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080454525 | 2026-01-12 17:50 | 2026-01-16 00:44 | 78.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO 5711344085 QUEIMADO Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078409132-1 Equipe 003 - 013OP15 | 20264080454525 | 013OP15 | SIM | TRAFO 5711344085 QUEIMADO Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078409132-1 Equipe 003 - 013OP15 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5711344085 na rdr de monte santo | SS ENC-RD-PS 71/2026 trafo 5711344085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179291 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 01/2007 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149779 Nº DE SÉRIE : C 290340 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.29 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 0412600094 | 5700110021 | 2026-01-14 12:57 | 2026-01-16 18:39 | 2026-01 | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080473155 | 2026-01-13 07:30 | 2026-01-15 14:30 | 55 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079191607-1 Equipe 003 - 003OP10 | 20264080473155 | 003OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079191607-1 Equipe 003 - 003OP10 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700110021 ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO DE 15 KVA TENSAO 19.9 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264079191607 SS: ETO-RD-GU 71/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.4 VBN: 216.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 0312600053 | 5700477096 | 2026-01-14 13:09 | 2026-01-15 16:10 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080454600 | 2026-01-13 07:49 | 2026-01-15 16:10 | 56.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR QUEIMADO NOTA DG-RD-PO54/2026.. | 20264070121622 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069474638-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDR de Pidorama | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo queiamado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 0412600088 | 5701298052 | 2026-01-14 13:14 | 2026-01-15 00:04 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080454874 | 2026-01-13 17:10 | 2026-01-14 23:41 | 30.52 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079542869-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264080454874 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079542869-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080454874 SS: ETO-RD-GU 72/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 415 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:213 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 0412600116 | 5701108076 | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 0312600054 | 5701097035 | 2026-01-14 18:27 | 2026-01-15 11:20 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080585767 | 2026-01-13 16:54 | 2026-01-15 11:20 | 42.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079530802-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264080585767 | 035OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079530802-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5701097035 de 15kva e para-raio queimado, Acesso livre, Tensão 19,9kv, Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | 0312600055 | 5711108001 | 2026-01-14 18:37 | 2026-01-15 17:13 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080569285 | 2026-01-13 10:07 | 2026-01-15 17:05 | 54.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5711108001 FASE : A ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL Causa: QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS Equipe: 001OP18 Clima: CHUVOSO | 20264080569285 | 001OP18 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5711108001 FASE : A ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL Causa: QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS Equipe: 001OP18 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5711108001 QUEIMADO TR DE 15 KVA REDE: 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO 8/3576219-4ILZA JOSE DE CARVALHOESTAI QUEBRADOLEVAR ESTAI PARA PUXAR O POSTE | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 0612600071 | 5700310053 | 2026-01-14 19:37 | 2026-01-15 11:46 | 2026-01 | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080487302 | 2026-01-12 10:48 | 2026-01-14 13:40 | 50.87 | 2 | 5.95 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074335697-1 Equipe 003 - 053OP01 | 20264080487302 | 053OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074335697-1 Equipe 003 - 053OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | transformado queimado 5700310053 potencia10kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete telefone da equiep 984126696 | ETO-RD-AR 73/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19528 Nº DE SÉRIE : 457489 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149768 Nº DE SÉRIE : C 290329 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 0412600115 | 5763599003 | 2026-01-14 19:50 | 2026-01-16 11:42 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | AL06040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080652853 | 2026-01-14 10:09 | 2026-01-15 10:49 | 24.67 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080379375-1 Equipe 003 - 042OP02 | 20264080652853 | 042OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080379375-1 Equipe 003 - 042OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264080652853 SS: ETO-RD-GU 74/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 0512600045 | 5748692005 | 2026-01-14 20:00 | 2026-01-15 16:30 | 2026-01 | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264080665136 | 2026-01-14 19:59 | 2026-01-15 18:05 | 22.1 | 0 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5748692005 QUEIMADOTR DE 25 KVATENSÃO: 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5748692005 SS: ETO-RD-DP 37/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 0512600044 | 5700844072 | 2026-01-14 20:10 | 2026-01-15 13:36 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080667243 | 2026-01-14 20:11 | 2026-01-15 16:15 | 20.07 | 2 | 0.02 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079278377-1 Equipe 003 - 072OP01 | 20264080565513 | 072OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079278377-1 Equipe 003 - 072OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5700844072 QUEIMADOTR DE 15 KVA TENSÃO: 19.9 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/1170995-3JANUARIO FRANCISCO DA SILVA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700844072 SS: ETO-RD-DP 38/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 0512600046 | 5710074038 | 2026-01-14 20:45 | 2026-01-16 11:30 | 2026-01 | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | SEM OS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080540746 | 2026-01-13 21:37 | 2026-01-16 10:34 | 60.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079717582-1 Equipe 003 - 038OP01 | 20264080540746 | 038OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079717582-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Segue SS do transformador 5710074038 queimado.Tensão 19.9 KV15 KVA Endereço: IND FAZENDA GUAIRA, 0 - FAZ GUAIRAAcesso livre | SUBST. TRAFO QUEIMADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 0112600276 | 5710112006 | 2026-01-14 21:51 | 2026-01-15 16:25 | 2026-01 | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080749923 | 2026-01-14 07:48 | 2026-01-15 16:22 | 32.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5710112006 FASE : B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: TOCANTINIA Causa:QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS Equipe: 007OP06 Clima: CHUVOSO | 20264080749923 | 007OP06 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5710112006 FASE : B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: TOCANTINIA Causa:QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS Equipe: 007OP06 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 070/2026 DATA ATENDIMENTO: 15/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 0512600122 | 5700517116 | 2026-01-15 08:19 | 2026-02-26 17:29 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264081390768 | 2026-01-15 08:30 | 2026-01-16 23:23 | 38.88 | 2 | 0.18 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264081390768 | 028OP05 | SIM |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | BAIXA | AVISO DE ANOMALIA | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA | sUBISTITIÇÃO DE TRAFO . Retirado 05kva Instalado 15 kva
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 0212600096 | 5710143013 | 2026-01-15 10:43 | 2026-01-17 11:02 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264081464697 | 2026-01-14 09:01 | 2026-01-17 11:00 | 73.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080365017-1 Equipe 003 - 013OP13 | 20264081464697 | 013OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080365017-1 Equipe 003 - 013OP13 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5710143013 15kva 19,9kv acesso caminhonete 013op13 | SS ENC-RD-PS 75/2026 TRAFO 5710143013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0897 Nº DE SÉRIE : 296197 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144784 Nº DE SÉRIE : C290345 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.30 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 0512600048 | 5700884072 | 2026-01-15 12:44 | 2026-01-15 11:30 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264081478037 | 2026-01-13 07:50 | 2026-01-15 16:15 | 56.42 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079193729-1 Equipe 003 - 072OP01 | 20264081478037 | 072OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079193729-1 Equipe 003 - 072OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CONCEIÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700844072 SS: ETO-RD-DP41/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 0612600072 | 5710357058 | 2026-01-15 12:46 | 2026-01-15 19:10 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0612600072 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264082831931 | 2026-01-14 09:43 | 2026-01-15 19:18 | 33.58 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080486500-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264082831931 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080486500-1 Equipe 003 - 058OP03 | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710357058 45kva queimadoTensão: 34,5Acesso: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTAEquipe: 058op03Contato: 99136-7243 | ETO-RD-AR 77/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113637 Nº DE SÉRIE : 463588 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 4,26 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113587 Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 0412600099 | 5710165097 | 2026-01-15 12:53 | 2026-01-19 18:10 | 2026-01 | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082861415 | 2026-01-14 11:05 | 2026-01-16 12:43 | 49.63 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080401953-1 Equipe 003 - 097OP01 | 20264082861415 | 097OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080401953-1 Equipe 003 - 097OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO O MESMO TEM TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NÃO CONSTA NA BUCHA SECUNDARIA CONSTATADO QUEIMADO POR DESCARGA DEVIDO O MEDIDOR TER EXPLODIDO TAMBEM MAS JA FOI SUBSTITUIDO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: 20264080401953 SS: ETO-RD-GU 76/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210.7 VBN: 215.4 VAB: 437 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 0212600092 | 5701290008 | 2026-01-15 13:45 | 2026-01-16 17:16 | 2026-01 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082856918 | 2026-01-15 08:25 | 2026-01-16 17:27 | 33.03 | 10 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Queima de elo no TR 5701290008 . | 20264082856918 | 008OP05 | SIM | Queima de elo no TR 5701290008 . | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264082856918Segue SS de TR 5701290008 25KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 11382088FAZENDA FAZ BACABA, 0 - CASA63999497020ADRIANO DA SILVA FERNANDES008OP05 63 98468-3653 | SS ENC-RD-PS 78/2026 TR 5701290008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112007 Nº DE SÉRIE :457236 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.68 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147950 Nº DE SÉRIE : 797515 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | 0312600056 | 5758619110 | 2026-01-15 13:52 | 2026-01-16 18:31 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264081454521 | 2026-01-15 10:30 | 2026-01-16 18:31 | 32.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 0412600100 | 5710788037 | 2026-01-15 15:43 | 2026-01-19 16:45 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082913233 | 2026-01-14 18:58 | 2026-01-16 15:00 | 44.03 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | 20264082913233 | 003OP15 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | 0312600057 | 5700123105 | 2026-01-15 16:39 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264082879349 | 2026-01-15 13:27 | 2026-01-16 12:00 | 22.55 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855568-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264082879349 | 044OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855568-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700123105 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LLIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima
QUEIMADO | DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 0312600074 | 5701068035 | 2026-01-15 16:58 | 2026-01-16 19:34 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264082891626 | 2026-01-15 09:34 | 2026-01-16 19:33 | 33.98 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081462111-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264082891626 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081462111-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO5701068035 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 0412600097 | 5701362094 | 2026-01-15 17:38 | 2026-01-15 23:13 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082934835 | 2026-01-14 07:33 | 2026-01-15 23:06 | 39.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080326197-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264082934835 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080326197-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TRAFO NA COMPENSAÇÃO T0-R$2515,00 ---- T10-3255,00 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 78/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 0212600090 | 5709169075 | 2026-01-15 19:00 | 2026-01-16 20:00 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082923475 | 2026-01-14 17:36 | 2026-01-16 20:00 | 50.4 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264082923475 | 075OP02 | SIM | TRAFO 5709169075 QUEIMADO | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutennçao o quanto antessubatituir trafo 570919075 na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 79/2026 trafo 570919075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 14094 Nº DE SÉRIE : 926179 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2014 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149804 Nº DE SÉRIE : C290397 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 0212600087 | 5364617253 | 2026-01-15 19:11 | 2026-01-17 11:29 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082940002 | 2026-01-15 12:00 | 2026-01-17 11:29 | 47.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5364617253 queimado nota aberta | 20264082940002 | 013OP03 | SIM | trafo 5364617253 queimado nota aberta | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss pra tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5364617253 queimado na rdr de chapada de areia | SS ENC-RD-PS 80/2026 trafo 5364617253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15kva TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 140766 Nº DE SÉRIE : C250476 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149803 Nº DE SÉRIE : C 290396 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 0212600082 | 5710060055 | 2026-01-15 19:37 | 2026-01-16 20:08 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082939981 | 2026-01-15 17:53 | 2026-01-16 20:08 | 26.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | trafo 5710060055 queimado nota aberta |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antessubstituir trafo 5710060055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 81/2026 trafo 5710060055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 3720 MARCA : LFB DATA FABRICAÇÃO : N/A IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147724 Nº DE SÉRIE : 586761 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 0612600068 | 5701497077 | 2026-01-15 20:25 | 2026-01-16 16:00 | 2026-01 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082913166 | 2026-01-15 09:33 | 2026-01-16 16:00 | 30.45 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081454041-1 Equipe 003 - 265OP01 | 20264082913166 | 265OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081454041-1 Equipe 003 - 265OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5701497077 QUEIMADO Potencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: CAMIONETA Equipe: 265OP01 (63)99953-6054 | ETO-RD-AR 79/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172679 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149710 Nº DE SÉRIE : C 290271 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 0712600061 | 5700677078 | 2026-01-15 21:35 | 2026-01-16 14:52 | 2026-01 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082981726 | 2026-01-13 19:41 | 2026-01-16 14:52 | 67.18 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111936916-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264082981726 | 078OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079651525-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700677078 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99262-0100 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5731434078 ETO-RD-GR 82/2026 FAZ. RENASCER RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185082 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149680 Nº DE SÉRIE : C290241 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19,46 MEDIÇÃO 2: 18,92 MEDIÇÃO 3: 16,19 COORD. X: 836583 Y: 9078591 OBS: FOI PASSADO NA SS O TRAFO 5700677078, MAS AO CHEGAR NO LOCAL A EQUIPE CONSTATOU QUE O TRAFO QUEIMADO NÃO ERA ESSE, E SIM O 5731434078. FOI PASSADA A SITUAÇÃO AO COI STANLEY.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | 0312600058 | 5711513001 | 2026-01-16 03:49 | 2026-01-16 12:25 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 733 horas (31 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20254025928206 | 2025-12-15 14:53 | 2025-12-16 14:51 | 23.97 | 0 | 732.97 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5711513001 de 10kva e para-raio avariado, Tensão 7,9kv, Rural de Porto Nacional Assentamento P.A. Pau Darco, Chac. Duas Irmãs, Acesso para camionete 4x4.Obs. Informação da equipe 001OP11 Trafo não Funcionando. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 0612600070 | 5704370057 | 2026-01-16 08:57 | 2026-01-16 23:00 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5704370057 15 kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - NOVO HORIZONTE 500M DA PISTA | ETO-RD-AR 81/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 371054 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149215 Nº DE SÉRIE : 820201 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 0712600065 | 5700632104 | 2026-01-16 12:06 | 2026-01-16 21:00 | 2026-01 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084822579 | 2026-01-15 13:25 | 2026-01-16 20:47 | 31.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855339-1 Equipe 003 - 104OP02 | 20264084822579 | 104OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855339-1 Equipe 003 - 104OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700632104 - 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA CHUPE - CLIENTE LENIEL FONSECA LOPES - UC 10074720 - TEL. 63984232073RDR SANTA MARIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700632104, ETO-RD-GR 85/2026, FAZ. CHUPE RDR DE SANTA MARIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 108759 Nº DE SÉRIE : 442904 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149266 Nº DE SÉRIE : 820252 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3 MEDIÇÃO 1: 00,18 MEDIÇÃO 2: 00,08 MEDIÇÃO 3: 00,07 COORD. X: 855817 Y: 9019527
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 0712600064 | 5710081034 | 2026-01-16 12:36 | 2026-01-16 20:34 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084816346 | 2026-01-16 07:48 | 2026-01-16 20:49 | 13.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264083549214-1 Equipe 003 - 034OP01 | 20264084816346 | 034OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264083549214-1 Equipe 003 - 034OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5710081034 - 15KVA - 34,5KV ACESSO LIVRE - PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA AGUA FRIA RETIRO, 0 - FAZENDA AGUA FRIA RETIROCLIENTE: ARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - UC 5651816 - TEL. 63992826038 RDU PRESIDENTE KENNEDY | SUBSTITUIDO TRAFO 5710081034 ETO-RD-GR 86/2026 FAZ. AGUA FRIA RDR DE PRESIDENTE KENNEDY TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180571 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149279 Nº DE SÉRIE : 820265 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12,76 MEDIÇÃO 2: 03,44 MEDIÇÃO 3: 00,53 COORD. X: 778439 Y: 9054558
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00095/2026 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 0712600063 | 5700396048 | 2026-01-16 16:33 | 2026-01-17 02:02 | 2026-01 | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700396048 Avariado Potencia: 15 KVATensão: 34,5kPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op02 (63)99983-3829Obs. trafo esta com tensão baixa em uma das buchas. | SUBTITUIÇÃO DE TRAFO 5700396048 FAZ. MASC. ESPERANÇA II RDR DE FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127938 Nº DE SÉRIE : 573184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149216 Nº DE SÉRIE : 820202 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,45 MEDIÇÃO 2: 11,57 MEDIÇÃO 3: 10,73 COORD. X: 786636 Y: 9005551
QUEIMADO | DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | 0312600059 | 5700585096 | 2026-01-16 16:38 | 2026-01-17 14:21 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084888096 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-17 14:21 | 30.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264083551108-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264084888096 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264083551108-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | TRAFORMADOR DE 15 Kva QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA E PARA -RAIO, ACESSO NORMAL | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 0412600118 | 5700704021 | 2026-01-16 16:49 | 2026-01-17 09:45 | 2026-01 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084878170 | 2026-01-15 19:42 | 2026-01-17 10:58 | 39.27 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264084878170 | 021OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 0662600047 | 5700002210 | 2026-01-16 16:51 | 2026-01-19 08:14 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085517168 | 2026-01-17 08:29 | 2026-01-17 09:25 | 0.93 | 27 | 15.63 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 20264201987012 | 002OP06 | SIM | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO VAZANDO ÓLEOTENSÃO 19,9KVTRAFO [5700002210]CABO: AA / 4POTENCIA: 25 kVA | TRAFO VAZANDO ÓLEO TENSÃO 19,9KV TRAFO [5700002210] CABO: AA / 4 POTENCIA: 25 kVA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITB Nº CITD; 141589 Nº SÉRIE; 1600293 IMPEDÂNCIA; 2,85 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145840 Nº SÉRIE; Z.273694 IMPEDÂNCIA; 2,97 MEDIÇÃO; 8,26 / 8,21 / 7,24
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 0212600086 | 5700809055 | 2026-01-16 20:11 | 2026-01-18 02:51 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084940883 | 2026-01-15 09:17 | 2026-01-18 01:12 | 63.92 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700809055 queimado | 20264084940883 | 149OP02 | SIM | trafo 5700809055 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700809055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 87/2026 TRAFO: 5700809055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104933 Nº DE SÉRIE : 431703 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149811 Nº DE SÉRIE : C290404 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 0512600054 | 5700490091 | 2026-01-16 23:37 | 2026-01-26 17:21 | 2026-01 | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084940539 | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 21.58 | 15 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | 20264084940539 | 028OP02 | SIM | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700490091 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . FAZENDA BARRACAO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 5700490091 RDR ALMAS SS ETO-RD-DP 56/2026 POTENCIA TRAFO RETIRADO: 30KVA POTENCIA TRAFO INSTALADO: 30KVA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 0112600249 | 5705116122 | 2026-01-17 05:34 | 2026-01-17 12:40 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084970808 | 2026-01-16 17:09 | 2026-01-17 12:40 | 19.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084907602-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264084970808 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084907602-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 9296-9610 SS DOLP-RD-PA 088/2026 DATA ATENDIMENTO 17/01/2026 BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO - 5705116122
FURTO | ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 0212600084 | 5700958055 | 2026-01-17 09:16 | 2026-01-19 17:04 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 90/2026 TRAFO 5700958055 OBS: TRAFO FURTADO - O SUCATA NÃO ESTAVA NO LOCAL TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149805 Nº DE SÉRIE : 290398 MARCA : IATM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 0212600085 | 5762102149 | 2026-01-17 10:15 | 2026-01-17 23:52 | 2026-01 | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085519950 | 2026-01-15 18:24 | 2026-01-17 23:52 | 53.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CODIGO INVALIDO:TR/5710034149- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082920549-1 Equipe 003 - 149OP01 | 20264085519950 | 149OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710034149- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082920549-1 Equipe 003 - 149OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo 5762102149 queimado 75kva 34,5kv. Agilizar devido se tratar de uma fabrica de poupa de frutas. | SS ENC-RD-PS 91/2026 trafo 5762102149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138465 Nº DE SÉRIE : 240453 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148392 Nº DE SÉRIE : 589123 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 0412600117 | 5701544032 | 2026-01-17 11:41 | 2026-01-18 22:32 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085578664 | 2026-01-17 07:35 | 2026-01-17 19:40 | 12.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264085578664 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 0412600119 | 5701398094 | 2026-01-17 13:26 | 2026-01-17 19:00 | 2026-01 | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085607894 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-17 21:04 | 35.33 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084813084-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264085607894 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084813084-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701398094 de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264084813084 SS: ETO-RD-GU 96/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 0112600225 | 5700482083 | 2026-01-17 17:08 | 2026-01-18 15:10 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085646931 | 2026-01-17 11:25 | 2026-01-18 15:10 | 27.75 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085562458-1 Equipe 003 - 083OP01 | 20264085646931 | 083OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085562458-1 Equipe 003 - 083OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO TELEFONE: 63 992969610 DATA: 18/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 0712600066 | 5710172009 | 2026-01-17 17:52 | 2026-01-17 23:24 | 2026-01 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085657615 | 2026-01-17 16:41 | 2026-01-17 23:31 | 6.83 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073609686-1 Equipe 003 - 009OP37 | 20264081482514 |  | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079649936-1 Equipe 003 - 009OP37 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710172009 QueimadoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: NovoAcesso: Camioneta Equipe: 009op03 (63)99256-7506 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710172009 ETO-RD-GR 100/2026 FAZ. ALEGRIA E PROGRESSO - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06017756 Nº DE SÉRIE : 976234 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149283 Nº DE SÉRIE : 820269 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.14 MEDIÇÃO 2: 00.11 MEDIÇÃO 3: 00.09 COORDENADA X: 762558 Y: 9028062
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 0112600153 | 5703917001 | 2026-01-17 21:52 | 2026-01-19 15:50 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085732457 | 2026-01-17 11:27 | 2026-01-19 15:20 | 51.88 | 2 | 0 |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR |  | 20264085732457 | 271OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085562410-1 Equipe 003 - 271OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
AVARIADO | DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | 0312600060 | 5720950110 | 2026-01-17 21:54 | 2026-01-18 15:45 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085676763 | 2026-01-15 17:11 | 2026-01-17 16:43 | 47.53 | 1 | 5.18 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Abertura emergencial do TR 5720950110 para possibilitar substituir TR com vazamento de óleo. | 20264085676763 | 044OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5720950110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082902619-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TRAFO 5720950110 COM VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo com vazamento rdr santa rita
PREVENTIVO | ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 0212600097 | 5710080031 | 2026-01-18 09:35 | 2026-01-19 14:50 | 2026-01 | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264085884022 | 2026-01-17 20:09 | 2026-01-19 15:00 | 42.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5710080031 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: RIO DOS BOIS Causa : QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, Equipe : 031OP02 Clima: CHUVOSO | 20264085884022 | 031OP02 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5710080031 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: RIO DOS BOIS Causa : QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, Equipe : 031OP02 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5710080031 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE PARA RAIO BOMREDE : 34,5 KVUC: 8/767068-0AILTON LOPES LOURENCO | SS ENC-RD-PS 95/2026 TRAFO 5710080031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 078071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149262 Nº DE SÉRIE : 820248 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01
QUEIMADO | DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | 0312600070 | 5732413071 | 2026-01-18 09:57 | 2026-01-19 11:46 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | LD03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085895113 | 2026-01-17 19:19 | 2026-01-19 11:50 | 40.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | Queima de ELO no(a) TR: 5732413071 FASE: ABC ELO: 3H Penalizando cargas da RDR: BREJINHO Causa : SOBRECARGA Equipe : 071OP01 Clima: CHUVOSO | 20264085895113 | 071OP01 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5732413071 FASE: ABC ELO: 3H Penalizando cargas da RDR: BREJINHO Causa : SOBRECARGA Equipe : 071OP01 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR DE 45 KVA QUEIMADOREDE: 34,5 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/2893734-0LUIZ CARLOS MANTOVANIOBS: EQUIPE QUE ESTEVE NO LOCAL INFORMOU QUE O CLIENTE TEM UMA CAMARA FRIA DE VENENO800M² E INFORMA QUE O TRANSFORMADOR NAO ESTÁ SUPORTANDO A CARGA DO CLIENTE.SE POSSIVEL LEVAR UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 0212600083 | 5710120055 | 2026-01-18 10:02 | 2026-01-19 16:37 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085894789 | 2026-01-18 10:08 | 2026-01-20 17:34 | 55.43 | 2 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078505382-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264080607169 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078505382-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR QUEIMADO 571012005545KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO 055OP01 2UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 96/2026 TR 5710120055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 563083023 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 01/1999 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145390 Nº DE SÉRIE : 118446 MARCA : ENGERNORTE DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | 0312600071 | 5711221001 | 2026-01-18 10:42 | 2026-01-19 12:00 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085906917 | 2026-01-17 18:37 | 2026-01-19 12:00 | 41.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5711221001 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL Causa : QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, Equipe : 001OP01 Clima: CHUVOSO | 20264085906917 | 001OP01 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5711221001 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL Causa : QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, Equipe : 001OP01 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5711221001 TR DE 15 KVAREDE: 13,8KVPARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVREUC: 8/751123-1ALVARO DE SOUSA LIRA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | 0312600072 | 5701575035 | 2026-01-18 10:54 | 2026-01-19 14:49 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085916837 | 2026-01-17 19:00 | 2026-01-19 14:49 | 43.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085714123-1 Equipe 003 - 035OP01 | 20264085916837 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085714123-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5701575035 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 035op01 984566882equipe desloca proximo tr 5701574035 solta glv 61440076 manda tr 5701575035 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 0612600069 | 5701003193 | 2026-01-18 12:02 | 2026-01-19 17:34 | 2026-01 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085918537 | 2026-01-17 19:16 | 2026-01-19 17:35 | 46.32 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085721532-1 Equipe 003 - 193OP02 | 20264085918537 | 193OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085721532-1 Equipe 003 - 193OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Bom dia, Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5701003193 | ETO-RD-AR 109/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 40358 Nº DE SÉRIE : 691419 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149209 Nº DE SÉRIE : 820195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 0612600085 | 5710297004 | 2026-01-18 15:04 | 2026-01-19 12:02 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085965603 | 2026-01-17 16:09 | 2026-01-19 12:10 | 44.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085653261-1 Equipe 003 - 004OP01 | 20264085965603 | 004OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085653261-1 Equipe 003 - 004OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710297004 queimado 15kvaEndereço: IND ESTANCIA NELORE AGUA FRIA, 0Equipe: 004op01Contato: 99125-5725Para-raio: Queimado | ETO-RD-AR 111/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105469 Nº DE SÉRIE : 432239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149214 Nº DE SÉRIE : 820200 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 0712600080 | 5754976009 | 2026-01-18 16:06 | 2026-01-19 12:31 | 2026-01 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085915760 | 2026-01-17 15:52 | 2026-01-19 12:31 | 44.65 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085649310-1 Equipe 003 - 009OP08 | 20264085915760 | 009OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085649310-1 Equipe 003 - 009OP08 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5754976009 - 25KVA - 34,5KV acesso livre para raio queimado fazenda Nova Vida - UC 1084898-4 cliente: Jose da Silva Vieira Filho - tel. 9.99543977 / 9.99557635RDR Guarai | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5754976009 ETO-RD-GR 103/2026 FAZ. NOVA VIDA - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 136571 Nº DE SÉRIE : 291733 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2013 - 04/2024 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148582 Nº DE SÉRIE : Z 289722 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 22.77 MEDIÇÃO 2: 18.91 MEDIÇÃO 3: 17.16 COORDENADA X: 796441 Y: 9024650
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 0412600121 | 5713959021 | 2026-01-18 19:39 | 2026-01-19 11:32 | 2026-01 | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264086161330 | 2026-01-18 19:49 | 2026-01-19 14:00 | 18.18 | 2 | 0.17 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | IDENTIFICADO TRAFO QEUIMADO | 20264067345527 | 021OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067208702-1 Equipe 003 - 021OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264086161330 SS: ETO-RD-GU 98/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 0112600154 | 5700449092 | 2026-01-18 21:24 | 2026-01-19 16:02 | 2026-01 | NOVO ACORDO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264086106673 | 2026-01-18 14:11 | 2026-01-19 16:02 | 25.85 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | chave aberta com elo queimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085954566-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264086106673 | 092OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085954566-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOS-E RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 0092/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 0712600062 | 5736366063 | 2026-01-19 09:12 | 2026-01-19 14:22 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085746798 | 2026-01-17 18:02 | 2026-01-18 15:05 | 21.05 | 2 | 18.12 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/573636663- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085688640-1 Equipe 003 - 025OP02 | 20264085746798 | 025OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/573636663- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085688640-1 Equipe 003 - 025OP02 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5736366063 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 025op02 (63)99229-0794 | SUBSTITUIDO TRAFO 5736366063 ETO-RD-GR 104/2026 FAZ. SANTA MARIA RDR BANDEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : P033221 Nº DE SÉRIE : 350050 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2018 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) :148574 Nº DE SÉRIE : Z289714 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10,66 MEDIÇÃO 2: 05,60 MEDIÇÃO 3: 02,15 COORD. X: 750825 Y: 9154476
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 0612600088 | 5700500265 | 2026-01-19 11:20 | 2026-01-20 15:10 | 2026-01 | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264087825007 | 2026-01-18 13:52 | 2026-01-20 15:30 | 49.63 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085950737-1 Equipe 003 - 265OP01 | 20264087825007 | 265OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085950737-1 Equipe 003 - 265OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Bom dia, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5700500265 | ETO-RD-AR 112/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113366 Nº DE SÉRIE : 301778 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2012 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149199 Nº DE SÉRIE : 820185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 0112600133 | 5710061122 | 2026-01-19 12:49 | 2026-01-19 19:29 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264086104706 | 2026-01-19 12:46 | 2026-01-19 19:20 | 6.57 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | CODIGO INVALIDO:CH/031037100- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085917509-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264086104706 | 100OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/031037100- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085917509-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 093/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | 0312600075 | 5710301110 | 2026-01-19 12:50 | 2026-01-21 14:33 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264088274120 | 2026-01-17 18:53 | 2026-01-21 14:33 | 91.67 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085706557-1 Equipe 003 - 073OP02 | 20264088274120 | 073OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085706557-1 Equipe 003 - 073OP02 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 57103011105KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34500073OP02 FERNANDO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr sanat rita
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 0612600084 | 5710070019 | 2026-01-19 12:57 | 2026-01-20 01:00 | 2026-01 | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264086852540 | 2026-01-18 08:18 | 2026-01-20 00:50 | 40.53 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085833154-1 Equipe 003 - 019OP01 | 20264086852540 | 019OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085833154-1 Equipe 003 - 019OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710070019 30KVA 34.5KVE PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 113/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 008909 Nº DE SÉRIE : 566688037 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 4,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132645 Nº DE SÉRIE : 463554 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 0512600047 | 5720590072 | 2026-01-19 15:19 | 2026-01-20 15:45 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088309956 | 2026-01-19 07:43 | 2026-01-20 16:22 | 32.65 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086822677-1 Equipe 003 - 072OP01 | 20264088309956 | 072OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086822677-1 Equipe 003 - 072OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5720590072 , defeito na bucha secundaria , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR:5720590072 SS: 59/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 0412600122 | 5710344042 | 2026-01-19 15:57 | 2026-01-20 10:40 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088346569 | 2026-01-19 07:23 | 2026-01-20 10:31 | 27.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | 20264088346569 |  | SIM | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 0112600134 | 5737313082 | 2026-01-19 15:58 | 2026-01-21 12:10 | 2026-01 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088293417 | 2026-01-19 15:22 | 2026-01-21 20:08 | 52.77 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo queimado equipe 082op01 fez o atendimento | 20264088293417 | 092OP01 | SIM | trafo queimado equipe 082op01 fez o atendimento | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 0512600049 | 5710037072 | 2026-01-19 16:11 | 2026-01-21 11:31 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088313857 | 2026-01-19 16:17 | 2026-01-21 11:12 | 42.92 | 1 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Transformador queimado | 20264088313857 | 072OP01 | SIM | Transformador queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5710037072 , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR:5710037072 SS: 61/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
SEM OBRA — passados 60 dias | DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 |  | 5745888082 | 2026-01-19 16:27 | 2026-01-21 14:49 | 2026-01 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L3 | OUTROS | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 198 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 198 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264088317130 | 2026-01-19 16:31 | 2026-01-21 13:59 | 45.47 | 1 | 0.07 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO | 20264088317130 | 083OP01 | SIM | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO | 0 | NAO | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 096/2026 OBS: Substituição transformador, realizar correção malha ade aterramento e instalar para raios na rede MT e fazer malha aterramento DATA ATENDIMENTO: 20/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 0412600123 | 5700826148 | 2026-01-19 16:31 | 2026-01-20 17:42 | 2026-01 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088321896 | 2026-01-18 19:12 | 2026-01-20 17:36 | 46.4 | 22 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086106840-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264088321896 | 148OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086106840-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700826148 queimado de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 kv para queimado rdr de são valerio | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264086106840 SS: ETO-RD-GU 101/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 0312600077 | 5713428152 | 2026-01-19 16:32 | 2026-01-20 20:28 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “classifica como queimado porém material ainda não conferido pelo export”. o campo e o texto convergem — a crítica registra o defeito no próprio transformador com subcausa “queimado por descarga atmosférica”, o tmae confirma o código e o número da ocorrência com 32h26 de atendimento, e a ss diz “trafo e para-raios queimados”. o que falta não é prova, é a extração: a obra 0312600077 existe e não está no export de material. a etiqueta material não conferido no export continua no caso. | 20264088317207 | 2026-01-19 12:02 | 2026-01-20 20:28 | 32.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088174470-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264088317207 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088174470-1 Equipe 003 - 152OP01 | 0 | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264088317207Segue SS de TR 5713428152 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.OBS: Cliente necessita de energia para dar água para o gado.Acesso livre.UC 28302479FAZENDA VALES, 0 - NA SAIDA DE SANTA ROSA RUA ALICE63992786702AGROPECUARIA VALES LTDA152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 0412600146 | 5710159089 | 2026-01-19 16:44 | 2026-01-20 20:53 | 2026-01 | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088355539 | 2026-01-18 17:40 | 2026-01-20 13:35 | 43.92 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085994643-1 Equipe 003 - 003OP07 | 20264088355539 | 003OP07 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085994643-1 Equipe 003 - 003OP07 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710159089 queimado de 30 kva acesso livre para raio queimado tensao 34.5 kv rdr de sucupira | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SUCUPIRA INT: 20264085994643 SS: ETO-RD-GU 102/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 230.1 VBN: 225.8 VCN: 229.6 VAB: 399.8 VBC: 391 VCA: 402 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 0412600130 | 5700855107 | 2026-01-19 17:09 | 2026-01-23 07:58 | 2026-01 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088332436 | 2026-01-19 10:05 | 2026-01-20 19:14 | 33.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086881651-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264088332436 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086881651-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO COM TENSÃO DA BUCHA PRIMARIA POREM NAO TEM SAIDA NA SECUNDARIA EQUIPE FEZ OS TESTE A VAZIO E CONSTATADO TRAFO QUEIMADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 103/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO POIS O RAMAL DO TRAFO ESTAVA COM DEFEITO SEGUNDO INFORMAÇÕES DO CENTRO DE OPERAÇÕES.
AVARIADO | ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 0212600102 | 5301988007 | 2026-01-19 17:10 | 2026-01-20 19:07 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | SOBRECARGA |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089324910 | 2026-01-20 17:56 | 2026-01-20 19:07 | 1.18 | 1 | 24.77 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Abertura emergencial do TR 5301988007 para substituri, vazamento de óleo. | 20264085982025 | 007OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085906550-1 Equipe 003 - 007OP06 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5301988007 de 25 kVA para 25 kVA. SS ENC-RD-PS 103/2026 TRAFO: 5301988007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133090 Nº DE SÉRIE :31172 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 05/2012 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146638 Nº DE SÉRIE :Z 275775 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 0412600120 | 5700856107 | 2026-01-19 17:22 | 2026-01-22 20:09 | 2026-01 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088333546 | 2026-01-19 17:24 | 2026-01-20 19:14 | 25.83 | 2 | 0.03 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264088333546 SS: ETO-RD-GU 104/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 0612600083 | 5700035159 | 2026-01-19 17:46 | 2026-01-20 15:35 | 2026-01 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088345532 | 2026-01-18 16:00 | 2026-01-20 15:35 | 47.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085974893-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264088345532 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085974893-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700035159 15kva queimadoTensão: 19.9Para-raio: queimadoEndereço IND CHACARA MATA VERDE, 0 - ROD LIGA STA FE/SAO PEDRO KM12+2KM | ETO-RD-AR 116/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 111718 Nº DE SÉRIE : 458642 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149234 Nº DE SÉRIE : 820220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 0412600144 | 5710170032 | 2026-01-19 17:58 | 2026-01-21 13:33 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088345393 | 2026-01-19 11:12 | 2026-01-20 19:20 | 32.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264087724570-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264088345393 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264087724570-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 105/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210.3 VBN: 210.3 VAB: 419 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 0412600136 | 5701596052 | 2026-01-19 19:27 | 2026-01-27 16:01 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088354869 | 2026-01-19 19:21 | 2026-01-21 11:30 | 40.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 106/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206.0 VBN: 206.1 VAB: 411 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | 0312600076 | 5720858110 | 2026-01-19 20:46 | 2026-01-21 11:05 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088353671 | 2026-01-17 09:18 | 2026-01-21 11:05 | 97.78 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085519570-1 Equipe 003 - 073OP02 | 20264088353671 | 073OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085519570-1 Equipe 003 - 073OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264088353671Segue SS de TR 5720858110 15KVA/19.9KV e para-raios queimadosAcesso livre.UC 28287043FAZENDA DOIS IRMAOS63992196144LINCOLN DE SOUSA CUNHA LEMOS073OP02 63 99299-6052 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 0212600106 | 5701331075 | 2026-01-19 21:43 | 2026-01-20 17:52 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088351962 | 2026-01-18 15:51 | 2026-01-21 17:00 | 73.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085972286-1 Equipe 003 - 075P3 | 20264088351962 | 075P3 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085972286-1 Equipe 003 - 075P3 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TR 5701331075 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.075OP03 63 99298-9997 | SS ENC-RD-PS 105/2026 TR 5701331075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361039 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/05 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149808 Nº DE SÉRIE : 290401 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.22 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00118/2026 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 0612600086 | 5700746004 | 2026-01-19 21:44 | 2026-01-20 20:50 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700746004 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | ETO-RD-AR 118/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1294 MARCA : CROSS DATA FABRICAÇÃO : 04/95 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149211 Nº DE SÉRIE : 820197 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
FURTO | DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 0312600094 | 5700236001 | 2026-01-20 08:33 | 2026-01-20 14:14 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264089037598 | 2026-01-20 00:54 | 2026-01-20 14:28 | 13.57 | 17 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | trafo furtado. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 0512600052 | 5736809091 | 2026-01-20 12:00 | 2026-01-22 17:34 | 2026-01 | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089143709 | 2026-01-19 19:02 | 2026-01-22 15:08 | 68.1 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5736809091 rdr de almas faz.casa branca equipe 091op01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5736809091 SS: 62/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 0112600195 | 5744418082 | 2026-01-20 13:26 | 2026-01-21 17:02 | 2026-01 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 30 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra faltando neutro e a obra está fora do export de material. | 20264090305646 | 2026-01-21 19:21 | 2026-01-22 13:01 | 17.67 | 0 | 29.92 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | trafo queimado atendido pela equipe 082op01 nota aberta |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB09M ENCARREGADO - JOSUE CONTATO - (63) 99296-4608 EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 101/2026 SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E REFAZER MELHORIA MALHA ATERRAMENTO TRANSFORMADOR DATA ATENDIMENTO: 22/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 0662600054 | 5710025090 | 2026-01-20 15:00 | 2026-01-21 02:08 | 2026-01 | NAZARE | AL01053090 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089277826 | 2026-01-20 15:08 | 2026-01-20 22:40 | 7.53 | 1 | 0.13 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264362342663 | 090OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264359025589-1 Equipe 003 - 090OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280 | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2000 MARCA; ELETRAN Nº CITD; 12705001827 Nº SÉRIE; 297926 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JULHO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150581 Nº SÉRIE; 802116 IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,19 / 2,63 / 3,46
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 0112600250 | 5710080010 | 2026-01-20 15:41 | 2026-01-20 20:42 | 2026-01 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089194957 | 2026-01-20 06:53 | 2026-01-20 21:32 | 14.65 | 18 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089022465-1 Equipe 003 - 010OP03 | 20264089194957 | 010OP03 | SIM | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089022465-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB21M ENCARREGADO - PAFILO ANDALECIO CONTATO - (62) 99471-0174 SS DOLP-RD-PA 103/2026 DATA ATENDIMENTO 20/01/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | 0312600078 | 5700860026 | 2026-01-20 16:02 | 2026-01-21 17:14 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089328313 | 2026-01-20 09:32 | 2026-01-21 17:19 | 31.78 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089047339-1 Equipe 003 - 026OP03 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | tr 5700860026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815 | medido_ emergencial_ substituiçao de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 0512600050 | 5720095245 | 2026-01-20 16:43 | 2026-01-21 17:30 | 2026-01 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089320195 | 2026-01-20 13:08 | 2026-01-21 18:08 | 29 | 3 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089216664-1 Equipe 003 - 028OP05 | 20264089320195 | 028OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089216664-1 Equipe 003 - 028OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações 028OP05 , segue SS aberta de transformador 5720095245 queimado , 15KVA - 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5720095245 SS:63/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 0712600082 | 5700761113 | 2026-01-20 17:58 | 2026-01-21 15:40 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089316217 | 2026-01-20 11:20 | 2026-01-21 16:10 | 28.83 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089135373-1 Equipe 003 - 111OP01 | 20264089316217 | 111OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089135373-1 Equipe 003 - 111OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700761113 - 15KVA - 19,9KV Acesso livre para raio tbm esta queimado IND FAZENDA TRES REIScliente: LZELINA NOBRE DA SILVAUC 963469063999947966RF: DEPOIS DA FAZENDA FORTALEZATL:63999947966RDR COUTO MAGALHAES | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700761113 ETO-RD-GR 107/2026 FAZ. TRÊS REIS - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 127854 Nº DE SÉRIE : 573100 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149270 Nº DE SÉRIE : 820256 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.83 MEDIÇÃO 2: 14.36 MEDIÇÃO 3: 13.65 COORDENADA X: 700012 Y: 9052143
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 0212600101 | 5738595075 | 2026-01-20 18:03 | 2026-01-21 15:18 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264089320773 | 2026-01-20 18:09 | 2026-01-21 15:17 | 21.13 | 0 | 0.1 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5738595075 QUEIMADO 15KVA 19,9KV caminhonete, priorizar cliente está desde o dia 16/01/2026 sem energia e não consguia abrir OS. | SS ENC-RD-PS 107/2026 TRAFO 5738595075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121915 Nº DE SÉRIE : 435285 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149693 Nº DE SÉRIE : C290254 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 0412600124 | 5701722094 | 2026-01-20 18:06 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089282542 | 2026-01-19 17:28 | 2026-01-21 15:23 | 45.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088334505-1 Equipe 003 - 094OP01 | 20264089282542 | 094OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088334505-1 Equipe 003 - 094OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701722094 queimado em campo de 5 kva acesso camionete para raio queimado rdr de peixe tensao 19.9 . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264089282542 SS: ETO-RD-GU 107/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | 0312600079 | 5700471026 | 2026-01-20 18:34 | 2026-01-21 21:12 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089328344 | 2026-01-20 12:13 | 2026-01-21 21:48 | 33.58 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089193336-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264089328344 | 026OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089193336-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | tr 5700471026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815 | medido_ emergencial_ substituiçao de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 0512600051 | 5710246038 | 2026-01-20 19:35 | 2026-01-22 17:29 | 2026-01 | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089343076 | 2026-01-20 12:33 | 2026-01-22 14:55 | 50.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089206431-1 Equipe 003 - 038OP03 | 20264089343076 | 038OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089206431-1 Equipe 003 - 038OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 038OP03 , segue SS do transformador 5710246038 queimado , 10KVA na 19.9KV . acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710246038 SS:64/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 10 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 0412600131 | 5710287076 | 2026-01-20 19:57 | 2026-01-22 20:38 | 2026-01 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089339776 | 2026-01-20 18:01 | 2026-01-22 09:05 | 39.07 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113705333-1 Equipe 003 - 003DC01 | 20264116107927 | 003DC01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113705333-1 Equipe 003 - 003DC01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710287076 queimado de 15 kva tensao 19.9 para raio queimado, rdr de duere | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264089339776 SS: ETO-RD-GU 108/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 227 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. FOI COBRADO DISPONIBILIDADE A MAIS REFERENTE A PRIMEIRA TENTATIVA DA EXECUÇÃO DA OS, QUE NÃO FOI REALIZADA DEVIDA A CONDIÇÕES CLIMATICAS.
FURTO | ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 0212600107 | 5700380046 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01-21 14:10 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | furto | a obra foi aberta como "Furto De Bens Trafo" no projeto SIGCO 61993, que é o de reposição de ativo furtado — o cadastro de obras é preenchido depois da execução, por quem executou. A Crítica registra o evento elétrico e não tem como saber do furto | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | 20264089315534 | 2026-01-19 12:55 | 2026-01-21 14:10 | 49.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | 20264089315534 | 013OP13 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 0212600099 | 5710114084 | 2026-01-20 20:25 | 2026-01-21 19:25 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089346654 | 2026-01-20 19:00 | 2026-01-21 21:02 | 26.03 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom | 20264080747420 | 084OP02 | SIM | TRAFO 5710114084 OPERADO DEVIDO DESCARGA ATMOSFERIA | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom | SS ENC-RD-PS 109/2026 trafo 5710114084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114743 Nº DE SÉRIE : 470014 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149761 Nº DE SÉRIE : C290322 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | 0312600080 | 5758640152 | 2026-01-20 21:59 | 2026-01-21 19:20 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264089363984 | 2026-01-20 21:53 | 2026-01-21 19:28 | 21.58 | 0 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264089363984Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 35609700Poto de Combustivel na entrada da cidadeGEREMIAS BORDIGNON152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 0112600155 | 5710675001 | 2026-01-20 23:49 | 2026-01-22 14:25 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089329312 | 2026-01-20 13:33 | 2026-01-22 14:25 | 48.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089224879-1 Equipe 003 - 001OP04 | 20264089329312 | 001OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089224879-1 Equipe 003 - 001OP04 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000105/2026 DATA ATENDIMENTO: 22/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 0512600053 | 5700263190 | 2026-01-21 10:30 | 2026-01-22 11:29 | 2026-01 | NOVO JARDIM | LD04028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264090128937 | 2026-01-20 18:43 | 2026-01-22 10:30 | 39.78 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089324280-1 Equipe 003 - 038OP04 | 20264090128937 | 038OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089324280-1 Equipe 003 - 038OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre para camionete com equipe de manutencao na rural de novo jardim.IND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700263190 SS: ETO-RD-DP 65/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 0112600135 | 5711359122 | 2026-01-21 11:22 | 2026-01-21 18:28 | 2026-01 | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264090076216 | 2026-01-21 06:31 | 2026-01-21 18:13 | 11.7 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090008888-1 Equipe 003 - 122OP45 | 20264090076216 | 122OP45 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090008888-1 Equipe 003 - 122OP45 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADOTRAFO: 5711359122- Potência: 75- Tensão: 220/380- Para raios: bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45- Telefone: 63992498453Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADO TRAFO: 5711359122 - Potência: 75 - Tensão: 220/380 - Para raios: bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45 - Telefone: 63992498453 Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB10M ENCARREGADO - PAULO ROGÉRIO CONTATO - (63) 99296-2172 S DOLP-RD-PA 107/2026 DATA ATENDIMENTO 21/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00132/2026 | ENC-MLAR02 000011/2026 | 0612600087 | 5700872016 | 2026-01-21 11:37 | 2026-01-21 23:10 | 2026-01 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264090121917 | 2026-01-20 13:17 | 2026-01-21 23:31 | 34.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089221864-1 Equipe 003 - 053OP01 | 20264090121917 | 053OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089221864-1 Equipe 003 - 053OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE WANDERLANDIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | ETO-RD-AR 132/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180272 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149714 Nº DE SÉRIE : C 290275 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 0662600055 | 5728879109 | 2026-01-21 12:38 | 2026-01-22 02:27 | 2026-01 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264090151817 | 2026-01-20 19:22 | 2026-01-29 12:27 | 209.08 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089329201-1 Equipe 003 - 171OP01 | 20264090151817 | 171OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089329201-1 Equipe 003 - 171OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; SET/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 108930 Nº SÉRIE; 443075 IMPEDÂNCIA; 2,94 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149675 Nº SÉRIE; 290236 IMPEDÂNCIA; 3,14 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,06 / 00,07
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 0212600123 | 5755944086 | 2026-01-22 17:45 | 2026-01-23 23:31 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264092600445 | 2026-01-22 17:53 | 2026-01-23 23:30 | 29.62 | 0 | 0.13 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFOQUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO EM MARIANOPOLIS, TRAFO 5755944086, TENSAO 34500 / 380 V, POTENCIA 75KVA PARA RAIO DANIFICADO, ( CLIENTE PENALIZADO) ACESSO LIVRE. | SS ENC-RD-PS 112/2026 TRAFO 5755944086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147028 Nº DE SÉRIE : 366463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146043 Nº DE SÉRIE : 1613810 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 0712600085 | 5710099034 | 2026-01-22 17:45 | 2026-01-23 18:00 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092536381 | 2026-01-22 08:39 | 2026-01-23 18:00 | 33.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091107485-1 Equipe 003 - 034OP01 | 20264092536381 | 034OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091107485-1 Equipe 003 - 034OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710099034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700158034 ETO-RD-GR 114/2026 FAZ. UNIÃO - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 03641 Nº DE SÉRIE : 370325 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149203 Nº DE SÉRIE : 820189 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.08 MEDIÇÃO 2: 03.81 MEDIÇÃO 3: 01.79 COORDENADA X: 769882 Y: 9059920 OBS: AO CHEGAR NO LOCAL A EQUIPE CONSTATOU QUE O TRAFO INFORMADO NA S.S (5710099034) NÃO ESTAVA QUEIMADO. LOGO APÓS VERIFICAR, CONSTATARAM QUE O TRAFO REALMENTE QUEIMADO ERA O (5700158034) E FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO CORRETO.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 0612600093 | 5710355004 | 2026-01-22 18:00 | 2026-01-23 15:30 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092479576 | 2026-01-21 12:42 | 2026-01-23 15:30 | 50.8 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069184358-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264092479576 |  | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5210355004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090129377-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710355004 10KVA 34.5KV E PAR ARIO QUEIMADOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 141/2026 TR: 5710355004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : C116060000030 Nº DE SÉRIE : 6144 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 03/1988 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149218 Nº DE SÉRIE : 820204 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 0212600119 | 5701418014 | 2026-01-22 18:05 | 2026-01-23 16:42 | 2026-01 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092467884 | 2026-01-22 08:41 | 2026-01-23 16:48 | 32.12 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091107682-1 Equipe 003 - 014OP01 | 20264092467884 | 014OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091107682-1 Equipe 003 - 014OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5701418014, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO DE 15KVA, PARA RAIO DANIFICADO, ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 113/2026 TRAFO 5701418014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137675 Nº DE SÉRIE : 1551541 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146632 Nº DE SÉRIE : Z 275769 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | 0312600086 | 5700289105 | 2026-01-22 18:07 | 2026-01-24 12:42 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092542008 | 2026-01-22 09:03 | 2026-01-24 12:42 | 51.65 | 3 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091108725-1 Equipe 003 - 046OP01 | 20264092542008 | 046OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091108725-1 Equipe 003 - 046OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE OLIVEIRA DE FATIMA, TRAFO DE 15KVA NA REDE, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 0412600145 | 5730457021 | 2026-01-22 18:45 | 2026-01-26 00:19 | 2026-01 | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092637253 | 2026-01-22 13:24 | 2026-01-23 16:00 | 26.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092462218-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264092637253 | 021OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092462218-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO. NA RDR DE PARANÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264092462218 SS: ETO-RD-GU 114/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206.1 VBN: 206.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 0212600114 | 5710560007 | 2026-01-22 18:53 | 2026-01-23 16:21 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092612542 | 2026-01-22 18:00 | 2026-01-23 16:21 | 22.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO COM NOTA ABERTA ENC-RD-PS114/2026 | 20264092612542 | 007OP06 | SIM | TRAFO QUEIMADO COM NOTA ABERTA ENC-RD-PS114/2026 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE MIRACEMA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS. | SS ENC-RD-PS 114/2026 TRAFO 5710560007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 15131 Nº DE SÉRIE : 080812 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146630 Nº DE SÉRIE : Z275757 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 0212600127 | 5753387073 | 2026-01-22 19:21 | 2026-01-28 18:54 | 2026-01 | LAGOA DA CONFUSAO | AL01035052 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092605843 | 2026-01-21 16:13 | 2026-01-23 16:30 | 48.28 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090216685-1 Equipe 003 - 073OP01 gerado os improcedente sem acesso continua na os 20264094947792 | 20264092605843 | 073OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090216685-1 Equipe 003 - 073OP01 gerado os improcedente sem acesso continua na os 20264094947792 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 575338707315KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800TRADO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE POREM TEM QUE SER 4X4 DEVIDO ESTRADA RUIMWESLEY LAGOA 63992562158 | SS ENC-RD-PS 115/2026 TR 5753387073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135081 Nº DE SÉRIE : 203008 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/10 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149833 Nº DE SÉRIE : 292457 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03
AVARIADO | ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 0662600059 | 5700215132 | 2026-01-22 20:03 | 2026-01-22 22:04 | 2026-01 | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092644750 | 2026-01-22 13:56 | 2026-01-22 19:22 | 5.43 | 1 | 0.68 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/030079132- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210278135-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264092644750 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092467830-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145684 Nº SÉRIE; 273538 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149106 Nº SÉRIE; 799455 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 12,62 / 12,68 / 12,77
QUEIMADO | DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 0312600081 | 5721183256 | 2026-01-22 20:15 | 2026-01-24 11:14 | 2026-01 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092643419 | 2026-01-22 13:03 | 2026-01-24 11:14 | 46.18 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT | 20264092643419 | 026OP01 | SIM | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
SEM OBRA — passados 60 dias | DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 |  | 5709566006 | 2026-01-22 21:15 | 2026-01-24 16:50 | 2026-01 | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L3 | OUTROS | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 195 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 195 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264094940954 | 2026-01-22 18:05 | 2026-01-24 16:50 | 46.75 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD |  | 20264092651718 | 006OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092448454-1 Equipe 003 - 006OP02 | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo, trafo 5709566006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000114/2026 DATA ATENDIMENTO: 23/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 0612600094 | 5700652025 | 2026-01-22 21:15 | 2026-01-23 12:40 | 2026-01 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092579345 | 2026-01-22 14:32 | 2026-01-23 12:42 | 22.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092471616-1 Equipe 003 - 025OP01 | 20264092579345 | 025OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092471616-1 Equipe 003 - 025OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5700652025 | ETO-RD-AR 143/2026 TR: 5700652025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389400 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149729 Nº DE SÉRIE : C290290 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 0312600082 | 5701197035 | 2026-01-22 23:37 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092748541 | 2026-01-22 14:16 | 2026-01-23 17:30 | 27.23 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | BANCO REGULADOR/AUTO-BOOSTER | VAZAMENTO DE OLEO | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo dg-rd-po 95/2026 | 20264092748541 | 035OP02 | SIM | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo dg-rd-po 95/2026 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 0662600060 | 5700511127 | 2026-01-23 02:29 | 2026-01-23 13:49 | 2026-01 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092683733 | 2026-01-22 14:10 | 2026-01-23 10:27 | 20.28 | 97 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092469895-1 Equipe 003 - 002FT01 | 20264092683733 | 002FT01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092469895-1 Equipe 003 - 002FT01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | SUBST DE TRAFO QUEIMADO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 147872 Nº SÉRIE; 1639939 IMPEDÂNCIA; 3,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146079 Nº SÉRIE; 1616991 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 0,74 / 0,72 / 0,71
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 0212600124 | 5700056149 | 2026-01-23 09:10 | 2026-01-24 16:01 | 2026-01 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3801 horas da janela. | 20264575311120 | 2026-06-30 18:19 | 2026-06-30 19:48 | 1.48 | 1 | 3801.15 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264575070227-1 Equipe 003 - 149OP02 | 20264575311120 | 149OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264575070227-1 Equipe 003 - 149OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700056149 ATS Bomba de agua na rdr de caseara - levar N3 completa cruzetas do tr madeira id 47357781Leva dus cruzeta leva tres isoladores Bastao as mesma estao danificada | SS ENC-RD-PS 116/2026 trafo 5700056149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 414160 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146110 Nº DE SÉRIE : 1616982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 0412600132 | 5710017148 | 2026-01-23 11:17 | 2026-01-23 11:20 | 2026-01 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092704834 | 2026-01-21 18:05 | 2026-01-23 11:03 | 40.97 | 2 | 0.23 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090285512-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264092704834 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090285512-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710017148 de 15kva da 19.9 para raios queimado. acesso livre. 01 cliente penalizado. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264090285512 SS: ETO-RD-GU 115/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 0712600083 | 5700369063 | 2026-01-23 11:41 | 2026-01-24 00:09 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094749937 | 2026-01-22 14:17 | 2026-01-24 00:10 | 33.88 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092470199-1 Equipe 003 - 034OP03 | 20264094749937 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092470199-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700369063 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 034op03 tel-992929045 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700369063 ETO-RD-GR 115/2026 ZONA RURAL - BANDEIRANTE 0063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 206776 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149282 Nº DE SÉRIE : 820268 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.34 MEDIÇÃO 2: 23.81 MEDIÇÃO 3: 22.37 COORDENADA X: 759064 Y: 9081242
AVARIADO | ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 0612600095 | 5700013004 | 2026-01-23 13:02 | 2026-01-23 17:25 | 2026-01 | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094769565 | 2026-01-23 13:08 | 2026-01-23 17:25 | 4.28 | 181 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | 5700013004 112,5kva esta aberto em campo transformador vazando muito oleo no momento da abertura, equipe 004op20 | ETO-RD-AR 145/2026 TR: 5700013004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 36790 Nº DE SÉRIE : 172807 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2009 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 146494 Nº DE SÉRIE : 24513330 MARCA : WEG DATA FABRICAÇÃO : 06/12 IMPEDANCIA : 3,51 POS. TAP : 02 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 150 KVA POREM NO SISTEM ESTAR DE 112,5 KVA COM FORME O BOOK E RELATORIO DA EQUIPE ERRO DE CADATRO.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 0412600147 | 5720057107 | 2026-01-23 15:01 | 2026-01-26 22:33 | 2026-01 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094905080 | 2026-01-23 08:44 | 2026-01-24 10:50 | 26.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264093454115-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264094905080 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264093454115-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO TRIFASICO NA RDR DE SANDOLANDIA CLIENTE COM AUTO POTENCIAL DE COMPESAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264094905080 SS: ETO-RD-GU 117/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 238 VBN: 239 VCN: 237 VAB: 411 VBC: 416 VCA: 415 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 0412600133 | 5710008021 | 2026-01-23 15:34 | 2026-01-24 11:25 | 2026-01 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094904232 | 2026-01-22 19:37 | 2026-01-24 11:15 | 39.63 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092638989-1 Equipe 003 - 021OP02 | 20264094904232 | 021OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092638989-1 Equipe 003 - 021OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264092638989 SS: ETO-RD-GU 118/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 210 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 0612600096 | 5701406004 | 2026-01-23 16:24 | 2026-01-24 01:15 | 2026-01 | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094751709 | 2026-01-22 16:19 | 2026-01-24 01:16 | 32.95 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/783215- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092541883-1 Equipe 003 - 004OP18 | 20264094751709 | 004OP18 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/783215- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092541883-1 Equipe 003 - 004OP18 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701406004 15kva 13.8kv queimado com vazamento de oleo | ETO-RD-AR 146/2026 TR: 5701406004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48558 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149843 Nº DE SÉRIE : C292467 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,66 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 0612600097 | 5701248136 | 2026-01-23 18:24 | 2026-01-24 19:40 | 2026-01 | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094894560 | 2026-01-23 09:44 | 2026-01-24 19:38 | 33.9 | 10 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094059254-1 Equipe 003 - 025OP01 | 20264094894560 | 025OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094059254-1 Equipe 003 - 025OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para substituir trafo queimado 5701248136 | ETO-RD-AR 148/2026 TR: 5701248136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118087 Nº DE SÉRIE : 482044 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143057 Nº DE SÉRIE : 276123 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2013 IMPEDANCIA : 2,35 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 0212600111 | 5701481075 | 2026-01-23 18:49 | 2026-01-24 16:10 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094754199 | 2026-01-23 09:31 | 2026-01-24 16:10 | 30.65 | 28 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | cahve 3301188075 operada nao aceitou FECHADO NORMAL APOS ABERTURA DO TR 5701481075 QUE ESTAVA COM ELO ROMPIDO POREM NAO DESARMOU CARTUCHO 075OP03 075OP01 | 20264094754199 | 075P3 | SIM | cahve 3301188075 operada nao aceitou FECHADO NORMAL APOS ABERTURA DO TR 5701481075 QUE ESTAVA COM ELO ROMPIDO POREM NAO DESARMOU CARTUCHO 075OP03 075OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570148107515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE34500075OP03 | SS ENC-RD-PS 123/2026 TR 5701481075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005239 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149316 Nº DE SÉRIE : 820302 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 0312600083 | 5727802152 | 2026-01-23 18:53 | 2026-01-25 14:09 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094963624 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01-25 14:09 | 44.65 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094943366-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264094963624 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094943366-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 0612600098 | 5700481040 | 2026-01-23 20:12 | 2026-01-24 16:30 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094947600 | 2026-01-23 13:16 | 2026-01-24 16:46 | 27.5 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094771928-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264094947600 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094771928-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700481040 15kva 34.5kv e para raio queimado, ASSENTAMEN P.A. SAO GABRIEL, 56 - CHAC. OURO VERDE LT 56acesso para caminhonete | ETO-RD-AR 149/2026 TR: 5700481040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0612059 Nº DE SÉRIE : 522942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149241 Nº DE SÉRIE : 820227 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 0612600099 | 5701271136 | 2026-01-24 07:30 | 2026-01-24 14:40 | 2026-01 | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264095010749 | 2026-01-23 12:42 | 2026-01-24 14:30 | 25.8 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094763964-1 Equipe 003 - 025OP02 | 20264095010749 | 025OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094763964-1 Equipe 003 - 025OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção subsituir trafo queimado 5701271136 | ETO-RD-AR 151/2026 TR: 5701272136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 19574 Nº DE SÉRIE : 457535 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149223 Nº DE SÉRIE : 820209 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 0612600100 | 5700726060 | 2026-01-24 11:27 | 2026-01-24 21:10 | 2026-01 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097112330 | 2026-01-24 08:36 | 2026-01-24 21:10 | 12.57 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado aberto nota | 20264097112330 | 060OP01 | SIM | trafo queimado aberto nota | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700726060 Queimadopara raios queimado bt e mtpotência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op01 tel-63992243013 | ETO-RD-AR 153/2026 TR: 5700726060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148450 Nº DE SÉRIE : 289614 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 0112600198 | 5710106196 | 2026-01-24 11:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264096615371 | 2026-01-24 07:08 | 2026-01-25 16:48 | 33.67 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | chave aberta com elo queimado CODIGO INVALIDO:TR/5710106193- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264095742424-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264096615371 | 100OP04 | SIM | chave aberta com elo queimado CODIGO INVALIDO:TR/5710106193- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264095742424-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO Equipe: PALMA05M Lider: ALVARO PEREIRA DE MELO Contato: 63 9295-6812 Data: 25/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 0662600061 | 5720013039 | 2026-01-24 13:08 | 2026-01-25 01:51 | 2026-01 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097138957 | 2026-01-23 13:32 | 2026-01-24 23:42 | 34.17 | 16 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094777172-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264097138957 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094777172-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata | trafo 5720013039 queimado pot 45kva tensão 34,5 kv acesso bom povoado boca da mata TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45kva 34,5KV DATA DE FAB; 08/2022 MARCA; TRAEL Nº CITD; 141416 Nº SÉRIE; 470965 IMPEDÂNCIA; 4,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146102 Nº SÉRIE; 1616974 IMPEDÂNCIA; 3,73 MEDIÇÃO; 9,81 / 9,83 / 9,78
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 0612600101 | 5710250136 | 2026-01-24 14:52 | 2026-01-24 17:40 | 2026-01 | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097132861 | 2026-01-24 14:57 | 2026-01-24 17:40 | 2.72 | 2 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | tr queimado nota gerada manutenção maciel | 20264097132861 | 265OP01 | SIM | tr queimado nota gerada manutenção maciel | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571025013610KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE(2) UC PENALIZADAS MACIEL MANUTENÇÃO | ETO-RD-AR 154/2026 TR: 5710250136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 19274 Nº DE SÉRIE : 457192 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149253 Nº DE SÉRIE : 820239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 0212600112 | 5710464075 | 2026-01-24 16:06 | 2026-01-25 16:31 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097141687 | 2026-01-24 10:46 | 2026-01-25 16:31 | 29.75 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710464075 queimado | 20264097141687 | 084OP01 | SIM | trafo 5710464075 queimado | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710464075 queimado na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 126/2026 trafo 5710464075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128484 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146650 Nº DE SÉRIE : Z 275787 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 0662600062 | 5700527002 | 2026-01-24 16:16 | 2026-01-25 19:25 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264096850119 | 2026-01-24 12:25 | 2026-01-25 17:56 | 29.52 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094976553-1 Equipe 003 - 002OP02 | 20264096850119 | 002OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094976553-1 Equipe 003 - 002OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700527002 15kva13,8 kv realizado teste a vazioacesso caminhonete equipe 002op02 | trafo queimado 5700527002 15kva 13,8 kv realizado teste a vazio acesso caminhonete equipe 002op02 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 107488 IMPEDÂNCIA; 2,34 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146577 Nº SÉRIE; C.275673 IMPEDÂNCIA; 2,60 MEDIÇÃO; 00,74 / 01,67 / 00,82
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 0412600135 | 5732674148 | 2026-01-24 17:21 | 2026-01-26 09:58 | 2026-01 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097154594 | 2026-01-24 12:21 | 2026-01-25 10:12 | 21.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097109100-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264097154594 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097109100-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264097109100 SS: ETO-RD-GU 121/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 0212600108 | 5700453012 | 2026-01-24 17:39 | 2026-01-25 16:33 | 2026-01 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097136121 | 2026-01-24 09:21 | 2026-01-25 16:43 | 31.37 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo 5700453012 queimado | 20264097136121 | 073OP02 | SIM | trafo 5700453012 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700453012 queimado na rdr de cristalandia | SS ENC-RD-PS 127/2026 trafo 5700453012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 34524 Nº DE SÉRIE : 587235 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABR/2009 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149222 Nº DE SÉRIE : 820208 MARCA : TTRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 0212600110 | 5701205084 | 2026-01-24 17:53 | 2026-01-26 10:40 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097158452 | 2026-01-24 17:56 | 2026-01-25 10:40 | 16.73 | 1 | 0.05 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701205084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 128/2026 trafo 5701205084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176662 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149110 Nº DE SÉRIE : 799459 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 0712600086 | 5719532015 | 2026-01-24 18:16 | 2026-01-25 15:30 | 2026-01 | PEDRO AFONSO | LD02065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097151016 | 2026-01-24 12:47 | 2026-01-25 15:39 | 26.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5719532018- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097112907-1 Equipe 003 - 015OP01 | 20264097151016 | 015OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5719532018- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097112907-1 Equipe 003 - 015OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5719532015 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 015op01 (63)99101-8126 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5719532015 ETO-RD-GR 123/2026 CHÁC. N° SRª APARECIDA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 954885 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2015 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149125 Nº DE SÉRIE : 799474 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 51.3 MEDIÇÃO 2: 14.27 MEDIÇÃO 3: 12.02 COORDENADA X: 808904 Y: 8997963
QUEIMADO | DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | 0312600088 | 5700847026 | 2026-01-24 21:54 | 2026-01-27 15:51 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264095784169 | 2026-01-23 16:44 | 2026-01-27 15:51 | 95.12 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094917665-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264095784169 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094917665-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO , BUCHA SEGUNDARIA ESTOURADA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 0312600087 | 5710044044 | 2026-01-25 09:30 | 2026-01-26 14:28 | 2026-01 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097175745 | 2026-01-24 17:51 | 2026-01-26 14:28 | 44.62 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-3100316044 | 20264097175745 | 044OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-3100316044 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264097175745Segue SS de TR 5710044044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados, Bucha primária quebrada.Acesso livre.UC 3762165FAZENDA BELA VISTA63984891475MILLENA NAIANDRA SANTOS VASQUE NOLETO044OP02 98456-6670 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima
QUEIMADO | DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 0312600089 | 5701623026 | 2026-01-25 10:09 | 2026-01-26 18:09 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097251254 | 2026-01-24 16:31 | 2026-01-26 18:09 | 49.63 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097145433-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264097251254 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097145433-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | TR 5701623026 queimado segue SS para substituição | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00122/2026 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 0112600156 | 5710169006 | 2026-01-25 10:13 | 2026-01-26 18:30 | 2026-01 | TOCANTINIA | LD05050008 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | OUTROS | fora_da_janela | a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS. | 20254052989150 | 2025-12-27 12:21 | 2025-12-28 08:00 | 19.65 | 1 | 674.22 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA11M LIDER: EDUARDO DA SILVA SANTOS CONTATO: 63 9296-7129 DOLP-RD-PA 000122/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 0312600090 | 5728738026 | 2026-01-25 10:18 | 2026-01-27 10:42 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097251296 | 2026-01-23 18:02 | 2026-01-27 14:41 | 92.65 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094950717-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264097251296 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094950717-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | tr 5728738026 queimado segue SS para substituiçaõ | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 0612600102 | 5700907058 | 2026-01-25 10:42 | 2026-01-26 15:10 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097298373 | 2026-01-25 10:43 | 2026-01-26 15:15 | 28.53 | 1 | 0.02 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafi 5700907058 queimado 45kvaTensão: 34,5Equipe: 058op02 Contato da equipe: 99265-4554Endereço: Fazenda Boa esperança | ETO-RD-AR 156/2026 TR: 5700907058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134768 Nº DE SÉRIE : 183123 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 12/2000 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147737 Nº DE SÉRIE : 586774 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,13 POS. TAP : 01
QUEIMADO | DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 0312600084 | 5700722152 | 2026-01-25 12:29 | 2026-01-25 17:49 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097292448 | 2026-01-24 17:00 | 2026-01-27 13:34 | 68.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097149980-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264097292448 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097149980-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264097292448Segue SS de TR 5700722152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9741852FAZENDA MARAVILHA63992560811VICENTE RODRIGUES DE SOUSA001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00124/2026 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 0112600144 | 5711933122 | 2026-01-25 12:35 | 2026-01-26 16:04 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | OUTROS | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 61 horas (3 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264092758229 | 2026-01-22 11:47 | 2026-01-22 23:52 | 12.08 | 0 | 60.72 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092426228-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264092758229 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092426228-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000122/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 0312600091 | 5728176096 | 2026-01-25 13:46 | 2026-01-26 14:36 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097289781 | 2026-01-24 19:43 | 2026-01-26 14:36 | 42.88 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097176834-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264097289781 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097176834-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Segue ss PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 0412600143 | 5710323094 | 2026-01-25 13:49 | 2026-01-26 09:24 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097326894 | 2026-01-24 16:12 | 2026-01-26 09:17 | 41.08 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097142702-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264097326894 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097142702-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710323094 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE TENSÃO 19.9 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264097142702 SS: ETO-RD-GU 124/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 229 VBN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 0512600069 | 5710128116 | 2026-01-25 14:22 | 2026-01-26 12:23 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097298652 | 2026-01-24 15:32 | 2026-01-26 10:45 | 43.22 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097138092-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264097298652 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097138092-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710128116 de 15kva da 19.9. para raios queimado.01 cliente penalizado. acesso livre. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 72/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.6 VBN: 211.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 0712600084 | 5710118009 | 2026-01-25 17:13 | 2026-01-26 12:46 | 2026-01 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097366245 | 2026-01-25 11:18 | 2026-01-26 12:47 | 25.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097294661-1 Equipe 003 - 009OP37 | 20264097366245 | 009OP37 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097294661-1 Equipe 003 - 009OP37 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710118009 QueimadoPotencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op37 (63)99297-2033 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710118009 ETO-RD-GR 126/2026 FAZ. VALE DO OURO - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05005432 Nº DE SÉRIE : 171180 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149281 Nº DE SÉRIE : 820267 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.75 MEDIÇÃO 2: 18.07 MEDIÇÃO 3: 13.63 COORDENADA X: 759861 Y: 9021113
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 0112600148 | 5700307083 | 2026-01-25 20:09 | 2026-01-26 20:40 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | chave aberta com elo queimado penalizandop cargas ntv Auto PPF CH-0300538083 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA08M LIDER: OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9567 DOLP-RD-PA 000125/2026 DATA ATENDIMENTO: 268 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 0112600145 | 5712697122 | 2026-01-25 20:47 | 2026-01-26 18:20 | 2026-01 | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097373561 | 2026-01-25 08:10 | 2026-01-26 18:07 | 33.95 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097235001-1 Equipe 003 - 122OP42 | 20264097373561 | 122OP42 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097235001-1 Equipe 003 - 122OP42 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | Transformador queimado Potência: 15 kVaTensão: 34500 / 440 VPara raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexãoCausa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOMSe há alguma outra anomalia: Não tem outra anomaliaEndereço: fazenda mutambaEquipe: 1220P42Telefone: 63 98129-0761 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado Potência: 15 kVa Tensão: 34500 / 440 V Para raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexão Causa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOM Se há alguma outra anomalia: Não tem outra anomalia Endereço: fazenda mutamba Equipe: 1220P42 Telefone: 63 98129-0761 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA09M LIDER: ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS CONTATO: 63 9295-4214 DOLP-RD-PA 000126/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Foi utilizado um veiculo de apoio para transporte do transformador. Motorista: ELTON SILVA DE JESUS Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 0612600107 | 5743768004 | 2026-01-26 12:51 | 2026-01-26 22:59 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099454134 | 2026-01-25 20:26 | 2026-01-26 21:35 | 25.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097443264-1 Equipe 003 - 004OP11 | 20264099454134 | 004OP11 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097443264-1 Equipe 003 - 004OP11 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5743768004 QUEIMADO DE 15 KVA COM VAZAMENTO DE ÓLEO PARA RAIO QUEIMADO NA REDE 19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE | ETO-RD-AR 159/2026 TR: 5743768004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116023 Nº DE SÉRIE : 398699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,72 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149245 Nº DE SÉRIE : 820231 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 0212600109 | 5710540084 | 2026-01-26 15:56 | 2026-01-26 20:20 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099526943 | 2026-01-26 15:53 | 2026-01-26 20:20 | 4.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5710540084 queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710540084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 133/2026 trafo 5710540084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3428 Nº DE SÉRIE : 295759 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146664 Nº DE SÉRIE : Z 275801 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 0512600071 | 5710069116 | 2026-01-26 16:49 | 2026-01-28 14:32 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099539839 | 2026-01-26 13:16 | 2026-01-28 11:30 | 46.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099495026-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264099539839 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099495026-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710069116 QUEIMADO DE 15KVA, 19,9 KVA, PARA RAIO QUEIMADO, NAO TEM ACESSO PARA CAMINHAO E NEM PARA CAMIONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: 20264099539839 SS: ETO-RD-DP 73/2025 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.2 VBN: 217.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 0712600090 | 5701162077 | 2026-01-26 17:13 | 2026-01-27 17:33 | 2026-01 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099579787 | 2026-01-26 17:43 | 2026-01-27 17:37 | 23.9 | 1 | 0.5 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo: 5701162077 Queimado (ETO-RD-GR 132/2026) | 20264172461548 | 078OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/0312017078- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171288511-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5701162077 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701162077 ETO-RD-GR 132/2026 FAZ. MADRI - GOIATINS 0077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05014630 Nº DE SÉRIE : 239714 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.59 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 136163 Nº DE SÉRIE : Z 233768 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 22.77 MEDIÇÃO 2: 18.91 MEDIÇÃO 3: 17.16 COORDENADA X: 871923 Y: 9095856
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 0412600154 | 5702013094 | 2026-01-26 17:35 | 2026-01-31 11:58 | 2026-01 | PEIXE | LD02066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099639454 | 2026-01-26 09:11 | 2026-01-27 14:06 | 28.92 | 20 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099440616-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264099639454 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099440616-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE A PARA RAIO QUEIMADO, EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTÁ EM CONDINÇOES RUINS, SEGUE FOTOS NA NOTA, POSTE DE 10/300. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 125/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.0 VBN: 227.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 0512600070 | 5728116072 | 2026-01-26 18:25 | 2026-01-27 19:33 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099552593 | 2026-01-26 09:46 | 2026-01-27 15:45 | 29.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/57116072- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099448384-1 Equipe 003 - 072OP01 | 20264099552593 | 072OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/57116072- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099448384-1 Equipe 003 - 072OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA NA TENSAO 19,9 E O PARA REIO TAMBEM QUEIMADO E O ACESSO LIVRE PRA CAMIONENTA E CAMINHAO. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS INT: 20264099552593 SS: ETO-RD-DP 74/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.4 VBN: 219.6 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 0212600121 | 5710070055 | 2026-01-27 08:15 | 2026-01-27 16:42 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099581621 | 2026-01-25 19:04 | 2026-01-27 16:44 | 45.67 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710070055 queimado | 20264099581621 | 075OP02 | SIM | trafo 5710070055 queimado | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMA | SS ENC-RD-PS 135/2026 TRAFO: 5710070055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : Nº DE SÉRIE : 458684 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146627 Nº DE SÉRIE : Z 275764 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03
REMANEJAMENTO | ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 0412600150 | 5710624052 | 2026-01-27 09:33 | 2026-01-28 14:29 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264100802380 | 2026-01-26 15:46 | 2026-01-27 19:05 | 27.32 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264100802380 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FURTO | ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 0662600065 | 5700150156 | 2026-01-27 13:18 | 2026-01-28 00:22 | 2026-01 | CACHOEIRINHA | LD03005098 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867 | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raio equipe: 6399616867 SS -ETO-RD-AG 00104/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149112 Nº SÉRIE; 799461 IMPEDEÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,61 / 7,60 / 6,65
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 0212600122 | 5700561055 | 2026-01-27 13:32 | 2026-01-28 18:18 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264100883502 | 2026-01-27 13:34 | 2026-01-28 18:18 | 28.73 | 1 | 0.03 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088351846-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264089085772 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088351846-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | 5700561055 QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM (1) UC PENALIZADA TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 138/2026 TRAFO 5700561055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109715 Nº DE SÉRIE : 449538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146642 Nº DE SÉRIE : Z 275779 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 0112600280 | 5704495122 | 2026-01-27 13:49 | 2026-01-29 11:32 | 2026-01 | PALMAS | AL04059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264100712177 | 2026-01-26 17:07 | 2026-01-27 09:10 | 16.05 | 1 | 4.65 | defeito no próprio trafo | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT |  | 20264100712177 | 122OP41 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099556941-1 Equipe 003 - 122OP41 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIAQDR 712 SUL | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIA QDR 712 SUL DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 138/2026 DATA ATENDIMENTO 29/01/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 0312600096 | 5742470071 | 2026-01-27 15:22 | 2026-01-29 13:18 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264100943657 | 2026-01-27 13:22 | 2026-01-29 13:18 | 47.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100879984-1 Equipe 003 - 071OP01 | 20264100943657 | 071OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100879984-1 Equipe 003 - 071OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264100943657Segue SS de TR 5742470071 15KVA/19.9KV com a bucha secundária quebrada.Acesso livre.UC 31366347FAZENDA TRES IRMAOS, 0 - CX 0263984385567DOMINGOS DOS REIS NERES BEZERR071OP01 63 99296-4293 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 0112600252 | 5723384122 | 2026-01-27 16:17 | 2026-01-27 20:20 | 2026-01 | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264100959069 | 2026-01-27 08:47 | 2026-01-27 16:21 | 7.57 | 16 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5723384059- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100789602-1 Equipe 003 - 059OP06 | 20264100959069 | 059OP06 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5723384059- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100789602-1 Equipe 003 - 059OP06 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139
OBRA SEM EXECUÇÃO | DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 0312600095 | 5710067250 | 2026-01-27 18:44 | 2026-01-28 16:42 | 2026-01 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | QUEIMADO | FURTADO | obra_sem_execucao | a obra 0312600095 foi aberta como "Furto De Bens Trafo" e não executou nada: zero transformador no material e R$ 0 realizado. Uma obra que não executou não declara causa — o que está escrita nela é o plano de quem abriu, não o registro de quem fez | Fora do indicador: a obra existe e não executou nada — sem material e sem valor realizado. | 20264101055791 | 2026-01-27 09:59 | 2026-01-28 16:39 | 30.67 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado. | 20264101055791 | 001OP18 | SIM | TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado. | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr ipueiras
QUEIMADO | DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | 0312600092 | 5302230001 | 2026-01-27 18:53 | 2026-01-28 17:15 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264101069661 | 2026-01-26 15:56 | 2026-01-28 17:01 | 49.08 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | CODIGO INVALIDO:TR/5702230001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099530809-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264101069661 | 001OP17 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5702230001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099530809-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264101069661Segue SS de TR 5302230001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151627FAZENDA SANTO SUNDARIO63992431031CARLA MICHELY RIBEIRO DE JESUS001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 0112600251 | 5711864122 | 2026-01-27 20:54 | 2026-01-28 19:02 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264101724611 | 2026-01-27 21:11 | 2026-01-28 18:23 | 21.2 | 1 | 0.28 |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT |  | 20264101724611 | 100OP04 | SIM | trafo queimado atendido pela equipe 100op04 na porta | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para substituição de trafo queimado. Trafo 5711864122. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000142/2026 DATA ATENDIMENTO: 28/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 0112600420 | 5724423271 | 2026-01-27 21:02 | 2026-01-28 12:45 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264101009297 | 2026-01-26 14:41 | 2026-01-28 12:41 | 46 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099511557-1 Equipe 003 - 271OP05 | 20264101009297 | 271OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099511557-1 Equipe 003 - 271OP05 | 1 | SIM | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5724423271 QUEIMADO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 13,8 KVPARA RAIO: DANIFICADOLOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5724423271 QUEIMADO. POTÊNCIA: 45 KVA TENSÃO: 13,8 KV PARA RAIO: DANIFICADO LOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 143/2026 DATA ATENDIMENTO 28/01/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | 0312600093 | 5745691271 | 2026-01-27 22:11 | 2026-01-28 13:00 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264102412650 | 2026-01-27 22:10 | 2026-01-28 15:30 | 17.33 | 1 | 0 | trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CONEXAO DANIFICADA AS MESMA FOI SUBSTITUIDA NORMAL |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264102412650Segue SS de TR 5745691271 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 31392749FAZENDA SAO BENTO63 992237740001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 0212600140 | 5700326055 | 2026-01-28 09:51 | 2026-01-30 17:51 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264103468130 | 2026-01-28 09:08 | 2026-01-30 17:31 | 56.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100699812-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264103468130 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100699812-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5700326055 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMAPOTENCIA 15TENSÃO 34500 | SS ENC-RD-PS 142/2026 TRAFO 5700326055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1025049 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : JUL/2016 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KKV Nº ENERGISA (CITD) : 149151 Nº DE SÉRIE : 811241 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
SEM OBRA — passados 60 dias | ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-28 11:46 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 189 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 189 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264103461348 | 2026-01-28 06:32 | 2026-01-29 17:06 | 34.57 | 628 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | 20264103461348 | 013OP01 | SIM | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | 0 | NAO | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 143/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134131 Nº DE SÉRIE : 482209 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2022 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 A PEDIDO DO SR. JOELSON O SERVIÇO NESSA O.S FOI LANÇADA E PROTOCOLADA DENTRO DA O.S ETO-RD-PS 000245/2026 PARA PAGAMENTO!
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 0212600129 | 5740337013 | 2026-01-28 12:33 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264104858637 | 2026-01-28 08:27 | 2026-01-28 20:31 | 12.07 | 70 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DESCARGA ATIMOSFERICA | 20264104858637 | 013OP06 | SIM | TRAFO QUEIMADO DESCARGA ATIMOSFERICA | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 574033701375KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP02 ESTEVE NO LOCAL DOVILEY | SS ENC-RD-PS 144/2026 TR 5740337013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : P025277 Nº DE SÉRIE : 357008 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 12/2018 IMPEDANCIA : 3.33 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) :111126 Nº DE SÉRIE : 457545 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3.53 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 0412600159 | 5700759094 | 2026-01-28 16:39 | 2026-01-29 19:33 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264105065234 | 2026-01-27 21:17 | 2026-01-29 19:19 | 46.03 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264101886016-1 Equipe 003 - 094OP05 | 20264105065234 | 094OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264101886016-1 Equipe 003 - 094OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700759094 queimado em campo de 15 kva para raio queimado acesso camionete tensao 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: N/A SS: ETO-RD-GU 136/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 0412600151 | 5700525037 | 2026-01-28 16:54 | 2026-02-03 11:36 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264105117414 | 2026-01-28 09:34 | 2026-01-29 10:56 | 25.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103474892-1 Equipe 003 - 037OP03 | 20264105117414 | 037OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103474892-1 Equipe 003 - 037OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700525037 queimado em campo de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264103474892 SS: ETO-RD-GU 137/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 0712600102 | 5700923009 | 2026-01-28 19:57 | 2026-01-31 08:14 | 2026-01 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264105160221 | 2026-01-28 07:44 | 2026-01-29 13:05 | 29.35 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103399510-1 Equipe 003 - 009OP01 | 20264105160221 | 009OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103399510-1 Equipe 003 - 009OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700923009 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 | TR-5700923009 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 009op01 tel-63984566867
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00140/2026 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 0712600101 | 5700922009 | 2026-01-28 20:04 | 2026-01-31 08:29 | 2026-01 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700922009 Queimadopara raios queiamado potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 | TR-5700922009 Queimado para raios queiamado potência 10kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 009op01 tel-63984566867
QUEIMADO | DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 0312600106 | 5700337026 | 2026-01-28 20:33 | 2026-01-29 17:18 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264105157412 | 2026-01-28 20:41 | 2026-01-29 17:30 | 20.82 | 1 | 0.13 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5700337026 queimado nota aberta DG-RD-PO121/2026. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado
PREVENTIVO | ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 0612600113 | 5710357058 | 2026-01-28 21:40 | 2026-01-29 19:40 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264106299641 | 2026-01-28 16:53 | 2026-01-29 19:40 | 26.78 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105030008-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264106299641 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105030008-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710357058 45kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 040op36Contato da equipe: 99248-4163Endereço: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA | ETO-RD-AR 172/2026 TR: 5710357058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147747 Nº DE SÉRIE : 586784 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 01
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-29 02:32 | 2026-01-29 14:30 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ETO-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 188 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 188 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264103461348 | 2026-01-28 06:32 | 2026-01-29 17:06 | 34.57 | 628 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | 20264103461348 | 013OP01 | SIM | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | 0 | NAO | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO | SS ETO-RD-PS 77/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143648 Nº DE SÉRIE : 1260178 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 02
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 0212600131 | 5710377084 | 2026-01-29 08:54 | 2026-01-29 18:04 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0212600131 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264105016585 | 2026-01-28 16:53 | 2026-01-29 18:04 | 25.18 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/571037784- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100885806-1 Equipe 003 - 084OP02 | 20264105016585 | 084OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/571037784- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100885806-1 Equipe 003 - 084OP02 | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, substituir trafo 5710377084 queiamdo na RDR de divinopolis , acesso livre , potencia 10 kva , para-raio queimado , tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 146/2026 trafo 5710377084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3353 Nº DE SÉRIE : 296134 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149185 Nº DE SÉRIE : 820171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 0212600136 | 5700882233 | 2026-01-29 09:28 | 2026-01-31 16:40 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264105039030 | 2026-01-28 17:18 | 2026-01-31 14:10 | 68.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103600212-1 Equipe 003 - 075P3 | 20264105039030 | 075P3 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103600212-1 Equipe 003 - 075P3 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700882233 queiamdo na RDR de abreulandia , acesso livre sós PARA CAMIONETE , potencia 5 kva , para-raio QUEIMADO , tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 147/2026 trafo 5700882233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199142 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149771 Nº DE SÉRIE : C290332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 0112600415 | 5700545151 | 2026-01-29 10:29 | 2026-01-30 11:53 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106232465 | 2026-01-27 11:24 | 2026-01-30 11:53 | 72.48 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100843636-1 Equipe 003 - 151OP04 | 20264106232465 | 151OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100843636-1 Equipe 003 - 151OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000149/2026 DATA ATENDIMENTO: 29/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 0112600253 | 5710444122 | 2026-01-29 10:56 | 2026-01-29 17:40 | 2026-01 | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106162701 | 2026-01-28 10:59 | 2026-01-29 17:30 | 30.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103523943-1 Equipe 003 - 122OP46 | 20264106162701 | 122OP46 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103523943-1 Equipe 003 - 122OP46 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122EQUIPE 122OP46 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122 EQUIPE 122OP46 DDOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 150/2026 DATA ATENDIMENTO 29/01/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | 0312600102 | 5710272035 | 2026-01-29 11:04 | 2026-01-30 11:58 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264102488769 | 2026-01-28 01:32 | 2026-01-30 11:58 | 58.43 | 35 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Com defeito, Causa encontrado TR-5710272035 queimado em campo. | 20264102488769 | 026OP01 | SIM | Com defeito, Causa encontrado TR-5710272035 queimado em campo. | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida. | medido_ emergencial_ Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 0612600114 | 5700019040 | 2026-01-29 11:51 | 2026-01-30 16:33 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106111970 | 2026-01-28 18:57 | 2026-01-30 16:30 | 45.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105129159-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264106111970 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105129159-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5700019040 10kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 176/2026 TR: 5700019040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 7238 Nº DE SÉRIE : 315495 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2005 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149244 Nº DE SÉRIE : 820230 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 0212600130 | 5711816075 | 2026-01-29 12:54 | 2026-01-30 23:08 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106266473 | 2026-01-28 15:12 | 2026-01-30 23:08 | 55.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264104932751-1 Equipe 003 - 075P3 | 20264106266473 | 075P3 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264104932751-1 Equipe 003 - 075P3 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571181607515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500075OP03 | SS ENC-RD-PS 148/2026 TR 5711816075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 353884 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149314 Nº DE SÉRIE : 820300 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 0412600152 | 5701125094 | 2026-01-29 15:19 | 2026-01-30 23:53 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106374261 | 2026-01-29 15:15 | 2026-01-30 14:19 | 23.07 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO 5701125094 | 20264400191934 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399872841-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701125094 de 15 kva queimado acesso livre rdr de peixe tensão 19.9 para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264106374261 SS: ETO-RD-GU 141/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 0712600108 | 5700356113 | 2026-01-29 16:08 | 2026-01-31 13:00 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106101594 | 2026-01-29 08:04 | 2026-01-30 14:10 | 30.1 | 55 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264106101594 | 113OP01 | SIM | TESTE...TESTE...Intv Auto PPF CH-0300447113 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHOPARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHO PARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 0612600115 | 5710286058 | 2026-01-29 18:50 | 2026-01-30 15:29 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106452540 | 2026-01-29 09:33 | 2026-01-30 15:29 | 29.93 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106113464-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264106452540 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106113464-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710286058 15kva queimadotensão: 19.9Acesso: para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND ASSENTAMEN P.A DALILA, 69 - CHA. RANCHO DONA CARMEM | ETO-RD-AR 180/2026 TR: 5710286058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361139 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149233 Nº DE SÉRIE : 820219 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 0712600103 | 5710042024 | 2026-01-29 20:21 | 2026-01-31 08:43 | 2026-01 | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106445397 | 2026-01-29 13:41 | 2026-01-30 13:04 | 23.38 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106309115-1 Equipe 003 - 009OP37 | 20264106445397 | 009OP37 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106309115-1 Equipe 003 - 009OP37 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 0112600171 | 5727386070 | 2026-01-29 20:33 | 2026-01-30 20:15 | 2026-01 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106790273 | 2026-01-29 21:12 | 2026-01-30 20:15 | 23.05 | 1 | 0.65 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000155/2026 DATA ATENDIMENTO: 30/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 0112600223 | 5702935122 | 2026-01-29 21:16 | 2026-01-30 17:00 | 2026-01 | PALMAS | LD01100001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106617264 | 2026-01-29 06:40 | 2026-01-30 17:53 | 35.22 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | chave aberta com elo queimado com trafo queimado atendiodo pela equipe 059op20 trafo queimado | 20264070836352 | 059OP21 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070226582-1 Equipe 003 - 059OP21 | 1 | SIM | 30 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122 | MEDIDO_ SERVIÇO EMERGENCIAL Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 0156/2026 REALIZAR MELHORIA MALHA ATERRAMENTO DATA ATENDIMENTO 30/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 0712600100 | 5700837112 | 2026-01-29 21:38 | 2026-01-31 03:38 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | AL01024113 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106868156 | 2026-01-29 17:42 | 2026-01-31 03:56 | 34.23 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO NOATA ABERTA | 20264106868156 | 113OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO NOATA ABERTA | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700837112 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700837112 ETO-RD-GR 146/2026 FAZ. SÃO BENTO - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 135025 Nº DE SÉRIE : 115141 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 - 05/2023 IMPEDANCIA : 2.35 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147765 Nº DE SÉRIE : Z 283266 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.22 MEDIÇÃO 2: 00.21 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 697918 Y: 9071836
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 0612600123 | 5703422004 | 2026-01-30 00:02 | 2026-01-30 18:15 | 2026-01 | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264108235327 | 2026-01-29 21:59 | 2026-01-30 18:10 | 20.18 | 286 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intv Auto PPF TR-5703422004 | 20264108235327 | 004OP08 | SIM | Intv Auto PPF TR-5703422004 | 1 | SIM | 75 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul | ETO-RD-AR 181/2026 TR:5703422004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139255 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2012 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143900 Nº DE SÉRIE : 371478 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3,59 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 0612600124 | 5730002157 | 2026-01-30 00:04 | 2026-01-30 13:40 | 2026-01 | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264108612268 | 2026-01-29 12:39 | 2026-01-30 13:45 | 25.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106283571-1 Equipe 003 - 004OP34 | 20264108612268 | 004OP34 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106283571-1 Equipe 003 - 004OP34 | 1 | SIM | 112,5 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | tr 5730002157 queimado pot. 34,5kv112 kvapara-raio ruimacesso bom | ETO-RD-AR 182/2026 TR: 5730002157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141923 Nº DE SÉRIE : 1603835 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147750 Nº DE SÉRIE : 586787 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 0412600163 | 5753448076 | 2026-01-30 03:17 | 2026-02-04 12:41 | 2026-01 | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264108671796 | 2026-01-29 22:51 | 2026-01-30 10:47 | 11.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264108606576-1 Equipe 003 - 003OP02 | 20264108671796 | 003OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264108606576-1 Equipe 003 - 003OP02 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE . 01 CLIENTE PENALIZADO.TIM S A | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 142/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.1 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 0662600072 | 5700307002 | 2026-01-30 05:52 | 2026-01-30 18:18 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | SEM OS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106438544 | 2026-01-28 20:42 | 2026-01-30 12:00 | 39.3 | 8 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105157963-1 Equipe 003 - 088OP01 | 20264106438544 | 088OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105157963-1 Equipe 003 - 088OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ | SUBST. TRAFO QUEIMADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
AVARIADO | ETO-RD-GU 00143/2026 | DBM-MLDB04 000037/2026 | 0412600156 | 5700686003 | 2026-01-30 09:30 | 2026-02-04 12:21 | 2026-01 | GURUPI | AL01113003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264113005894 | 2026-01-31 08:35 | 2026-01-31 09:05 | 0.5 | 73 | 23.08 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | ABERTURA DO TRAFO PARA FAZER A COLAGEM DE VASAMENTO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO COLAGEM DE TRAFO NA RDU DE GURUPI INT: 20264113005894 SS: ETO-RD-GU 143/2026 COMPLEMENTO: 190-13675540
QUEIMADO | DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 0312600100 | 5700441071 | 2026-01-30 09:37 | 2026-01-30 17:59 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | AL01026041 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264109629833 | 2026-01-28 20:01 | 2026-01-30 17:58 | 45.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137262405-1 Equipe 003 - 071OP01 | 20264109629833 | 003OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105148553-1 Equipe 003 - 003OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800 ACESSO: LIVRE
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 0412600162 | 5701661052 | 2026-01-30 10:19 | 2026-02-03 14:49 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264109499722 | 2026-01-29 18:09 | 2026-01-30 20:14 | 26.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264109499722 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 0612600125 | 5739688157 | 2026-01-30 11:44 | 2026-01-30 21:00 | 2026-01 | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 595 horas (25 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264066876544 | 2026-01-05 14:21 | 2026-01-05 16:22 | 2.02 | 1 | 595.37 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | 20264066876544 | 004OP11 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 0412600160 | 5700985021 | 2026-01-30 12:42 | 2026-01-31 19:31 | 2026-01 | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111879258 | 2026-01-29 16:14 | 2026-01-31 16:23 | 48.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106437232-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264111879258 | 148OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106437232-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15 KVA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264106437232 SS: ETO-RD-GU 145/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 0412600161 | 5719098076 | 2026-01-30 12:49 | 2026-02-03 13:52 | 2026-01 | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111787445 | 2026-01-29 19:22 | 2026-01-30 16:25 | 21.05 | 2 | 0 |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264111787445 | 003OP07 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106651803-1 Equipe 003 - 003OP07 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 0412600156 | 5700282003 | 2026-01-30 13:16 | 2026-01-30 21:11 | 2026-01 | GURUPI | AL03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111832307 | 2026-01-30 09:03 | 2026-01-30 17:39 | 8.6 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 'ABRIR A CHAVE 0310282003 PARA POSSIBILITAR O REMANEJAMENTO DO TRAFO 5700282003 DE 45KVA POR TRAFO DE 75KVA CONFORME OS ETO-RD-GU 624/2026. | 20264111832307 | 003OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109557145-1 Equipe 003 - 003OP03 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI INT: 20264111822307 SS: ETO-RD-GU 147/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 234 VCN: 234 VAB: 406 VBC: 406 VCA: 408 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 0312600112 | 5710146071 | 2026-01-30 13:37 | 2026-01-31 14:31 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111901985 | 2026-01-30 13:00 | 2026-01-31 14:31 | 25.52 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106538377-1 Equipe 003 - 003OP08 | 20264111901985 | 003OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106538377-1 Equipe 003 - 003OP08 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500 ACESSO: LIVRE
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 0512600065 | 5700578074 | 2026-01-30 15:24 | 2026-01-31 01:47 | 2026-01 | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111939506 | 2026-01-30 10:20 | 2026-01-31 01:47 | 15.45 | 8 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110564323-1 Equipe 003 - 074OP02 | 20264111939506 | 074OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110564323-1 Equipe 003 - 074OP02 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700578074 de 30kVA e para raios estão queimados, acesso bom.Em atendimento pela eq Tavares | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700578074 SS: ETO-RD-DP 80/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 0412600153 | 5710316076 | 2026-01-30 15:46 | 2026-01-31 22:46 | 2026-01 | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111901932 | 2026-01-30 07:39 | 2026-01-31 11:14 | 27.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | 20264111901932 | 003OP07 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 0612600117 | 5700951077 | 2026-01-30 15:51 | 2026-01-31 14:40 | 2026-01 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111923714 | 2026-01-30 10:40 | 2026-01-31 14:40 | 28 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111324249-1 Equipe 003 - 077OP02 | 20264111923714 | 077OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111324249-1 Equipe 003 - 077OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5700951077 | ETO-RD-AR 191/2026 TR: 5700951077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 44806 Nº DE SÉRIE : 175324 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149237 Nº DE SÉRIE : 820223 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 0612600116 | 5701297022 | 2026-01-30 16:09 | 2026-01-30 20:55 | 2026-01 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111907719 | 2026-01-30 16:22 | 2026-01-30 20:55 | 4.55 | 8 | 0.22 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112082636-1 Equipe 003 - 004OP32 | 20264113075051 | 004OP32 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112082636-1 Equipe 003 - 004OP32 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701297022 25kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para 4x4 | ETO-RD-AR 190/2026 TR: 5701297022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136201 Nº DE SÉRIE : Z233806 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136853 Nº DE SÉRIE : 1537428 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 0212600160 | 5700362086 | 2026-01-30 16:50 | 2026-02-01 18:00 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111915264 | 2026-01-28 14:50 | 2026-01-31 19:56 | 77.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264104922197-1 Equipe 003 - 086OP01 | 20264111915264 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264104922197-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570036208619,910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE086OP01 | SS ENC-RD-PS 153/2026 TR 5700362086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 28893 Nº DE SÉRIE :125724 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : AGO/2008 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149258 Nº DE SÉRIE : 820244 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
FURTO | ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 0212600152 | 5700455046 | 2026-01-30 16:57 | 2026-02-01 15:10 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | QUEIMADO | FURTADO | furto | a obra foi aberta como "Furto De Bens Trafo" no projeto SIGCO 61993, que é o de reposição de ativo furtado — o cadastro de obras é preenchido depois da execução, por quem executou. A Crítica registra o evento elétrico e não tem como saber do furto | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | 20264111925350 | 2026-01-30 10:44 | 2026-02-01 15:24 | 52.67 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111485627-1 Equipe 003 - 046OP01 | 20264111925350 | 046OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111485627-1 Equipe 003 - 046OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01 | SS ENC-RD-PS 154/2026 TR 5700455046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 16407 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 12/2013 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144624 Nº DE SÉRIE : 805982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/11 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 0212600151 | 5710297014 | 2026-01-30 17:30 | 2026-02-01 10:44 | 2026-01 | PIUM | LD02025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111882079 | 2026-01-29 08:50 | 2026-01-30 15:15 | 30.42 | 1 | 2.25 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106103832-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264111882079 | 014OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106103832-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571029701415KVA19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM 014OP01 | SS ENC-RD-PS 155/2026 TR 5710297014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369232 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149160 Nº DE SÉRIE : 811250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 0612600126 | 5700005063 | 2026-01-30 17:35 | 2026-01-31 00:20 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111921689 | 2026-01-30 15:03 | 2026-01-31 00:20 | 9.28 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111878736-1 Equipe 003 - 023OP02 | 20264111921689 | 023OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111878736-1 Equipe 003 - 023OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar equipe para subsituir trafo queimado 5700005063 | ETO-RD-AR 192/2026 TR: 5700005063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134712 Nº DE SÉRIE : 487468 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2023 IMPEDANCIA : 3,90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 31,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146107 Nº DE SÉRIE : 1 616979 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 0612600127 | 5700782004 | 2026-01-30 17:40 | 2026-01-31 11:45 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111971259 | 2026-01-30 17:57 | 2026-01-31 11:45 | 17.8 | 1 | 0.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700782004 25KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 193/2026 TR: 5700782004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123026 Nº DE SÉRIE : 528256 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2020 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129837 Nº DE SÉRIE : 602605 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2021 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 03
DANO DE TERCEIROS | DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | 0312600108 | 5700581043 | 2026-01-30 18:00 | 2026-02-01 16:38 | 2026-01 | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | terceiros | o dono mandou conferir se a ocorrência por terceiros era mesmo deste ativo, e é: a própria SS traz o número escrito — “INT: 20264106798194” — e a Crítica registra essa ocorrência de 30/01 14:20 a 01/02 17:39 com o transformador interrompido, causa CAUSADA POR TERCEIROS, subcausa INTERVENÇÃO NA REDE SEM AUTORIZAÇÃO. O defeito foi aberto na chave 0300582043 e não no transformador, e é por isso que a esteira não contava a ocorrência como fato — mas a causa do dano é de terceiro, como no abalroamento, e vai para ressarcimento em vez do indicador. | Fora do indicador: o dono mandou conferir se a ocorrência por terceiros era mesmo deste ativo, e é: a própria SS traz o número escrito — “INT: 20264106798194” — e a Crítica registra essa ocorrência de 30/01 14:20 a 01/02 17:39 com o transformador interrompido, causa CAUSADA POR TERCEIROS, subcausa INTERVENÇÃO NA REDE SEM AUTORIZAÇÃO. O defeito foi aberto na chave 0300582043 e não no transformador, e é por isso que a esteira não contava a ocorrência como fato — mas a causa do dano é de terceiro, como no abalroamento, e vai para ressarcimento em vez do indicador.. | 20264084888047 | 2026-01-15 11:28 | 2026-01-16 14:06 | 26.63 | 1 | 339.9 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Continuação da INT: 20264104876740. TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados. | 20264084888047 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081528930-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264106798194Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10231930FAZENDA UNIAO II63 99104-0797DANIEL PEREIRA PAIXAO152OP01 63 8413-9467 | medido_ emergenciall_ INT: 20264106798194 Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados. Acesso livre. UC 10231930 FAZENDA UNIAO II 63 99104-0797 DANIEL PEREIRA PAIXAO 152OP01 63 8413-9467
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 0212600135 | 5300737233 | 2026-01-30 18:06 | 2026-01-31 16:40 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111991080 | 2026-01-30 16:38 | 2026-01-31 16:57 | 24.32 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264111991080 | 013OP02 | SIM | TR 5300737233 QUEIMADO TESTE FEITO EQUIPE 084OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 530073723315KVAPARA RAIO DANIFICADO 34,5ACESSO LIVRE 084OP01 | SS ENC-RD-PS 156/2026 TR 5300737233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144408 Nº DE SÉRIE : 978960 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149154 Nº DE SÉRIE : 811244 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 0712600104 | 5700461153 | 2026-01-30 18:09 | 2026-01-31 16:35 | 2026-01 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111942192 | 2026-01-29 18:46 | 2026-01-31 16:35 | 45.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106621832-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264111942192 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106621832-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700461153 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700461153 ETO-RD-GR 151/2026 CHÁC. TRÊS IRMÃOS - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372679 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149269 Nº DE SÉRIE : 820255 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.33 MEDIÇÃO 2: 17.43 MEDIÇÃO 3: 15.55 COORDENADA X: 715266 Y: 9115763
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 0112600169 | 5735803122 | 2026-01-30 18:20 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111909605 | 2026-01-29 19:34 | 2026-01-31 20:33 | 48.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106659672-1 Equipe 003 - 006OP02 | 20264111909605 | 006OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106659672-1 Equipe 003 - 006OP02 | 1 | SIM | 15 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado, DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR / FRANCISCO JAILSON CONTATO - (63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 159/2025 REFAZER MALHA ATERRAMENTO E CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 0212600154 | 5710448084 | 2026-01-30 18:30 | 2026-02-01 18:00 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264112000279 | 2026-01-30 18:36 | 2026-01-31 14:51 | 20.25 | 1 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR TR 5710448084 QUEIMADO DESCARGA NOTA GERADA 084OP01 | 20264113455822 | 084OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113198045-1 Equipe 003 - 084OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571044808445KVATENSAO 34,5PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 157/2026 TR 5710448084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110911 Nº DE SÉRIE : 457297 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/18 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 103091 Nº DE SÉRIE : 395687 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 4.23 POS. TAP : 02
AVARIADO | ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 0662600083 | 5700011032 | 2026-01-30 18:32 | 2026-02-02 16:55 | 2026-01 | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 691 horas da janela. | 20264152604502 | 2026-02-28 13:07 | 2026-03-01 11:44 | 22.62 | 1 | 690.58 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264152604502 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 0212600155 | 5700684149 | 2026-01-30 18:42 | 2026-01-30 18:00 | 2026-01 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111935481 | 2026-01-28 18:48 | 2026-01-31 23:27 | 76.65 | 13 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105126503-1 Equipe 003 - 149OP02 | 20264111935481 | 149OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105126503-1 Equipe 003 - 149OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570068414915KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 149OP02ACESSO BOM 4 UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 158/2026 TR 5700684149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 45952 Nº DE SÉRIE : 176407 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149276 Nº DE SÉRIE : 820262 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 0712600106 | 5710152113 | 2026-01-30 20:38 | 2026-01-31 12:30 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111991124 | 2026-01-30 17:25 | 2026-01-31 12:34 | 19.15 | 50 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | RAMAL COM DEFEITO PENALIZANDO CARGAS RURAIS DE COUTO MAGALHAES Vai continuar na ss 20264112976796 | 20264111991124 | 009OP37 | SIM | RAMAL COM DEFEITO PENALIZANDO CARGAS RURAIS DE COUTO MAGALHAES Vai continuar na ss 20264112976796 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710152113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710152113 ETO-RD-GR 152/2026 FAZ. FINCKLER - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706014654 Nº DE SÉRIE : 179845 MARCA : ABB - ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 03/2002 - 06/2014 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149261 Nº DE SÉRIE : 820247 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.06 MEDIÇÃO 2: 00.02 MEDIÇÃO 3: 00.00 COORDENADA X: 701523 Y: 9048726
QUEIMADO | DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 0312600109 | 5742471250 | 2026-01-30 21:11 | 2026-01-31 17:44 | 2026-01 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264112067308 | 2026-01-30 13:17 | 2026-01-31 12:40 | 23.38 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de elo no TR 5742471250 Queimado. | 20264112067308 | 001OP11 | SIM | Queima de elo no TR 5742471250 Queimado. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264112067308Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel.Acesso livre.UC 31260680FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 0763984790647JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ INT: 20264112067308 Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel. Acesso livre. UC 31260680 FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 07 63984790647 JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES 001OP11 63 99111-1776
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 0112600173 | 5727565092 | 2026-01-30 21:13 | 2026-01-31 20:54 | 2026-01 | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264112017715 | 2026-01-29 08:20 | 2026-01-31 20:54 | 60.57 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106100442-1 Equipe 003 - 257OP01 ch 8801840001 ch 8840406001 com defeito primeira equipe que entra no taquaralto ou porto envia equipe dolp-rd-pa 160/2026 | 20264112017715 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106100442-1 Equipe 003 - 257OP01 ch 8801840001 ch 8840406001 com defeito primeira equipe que entra no taquaralto ou porto envia equipe dolp-rd-pa 160/2026 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 160/2026 DATA ATENDIMENTO 31/01/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 0212600133 | 5700656012 | 2026-01-30 21:15 | 2026-01-31 17:19 | 2026-01 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113131188 | 2026-01-31 15:47 | 2026-01-31 17:18 | 1.52 | 20 | 18.53 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CHAVE troca de trafo 5700656012 | 20264113131188 | 013OP06 | SIM | CHAVE troca de trafo 5700656012 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700656012 de 5kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre. | SS ENC-RD-PS 159/2026 trafo 5700656012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172762 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : JUL/2010 IMPEDANCIA : 3,32 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149264 Nº DE SÉRIE : 820250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
FURTO | DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 0312600128 | 5711292001 | 2026-01-30 21:23 | 2026-01-31 17:22 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264112069103 | 2026-01-29 10:03 | 2026-01-31 17:25 | 55.37 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264463764110-1 Equipe 003 - 001OP04 | 20264112069103 | 001OP11 | SIM | TR 5711292001 furtado. | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ cobrando sobre aviso da pedrini 24 a 26/01/2026 INT: 20264112069103 Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado. UC 6438784 CHACARA SANTA MARIA 63992697212 LOURENCO DIOLINDO PEREIRA 001OP11 63 99111-1776
QUEIMADO | DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | 0312600113 | 5710707001 | 2026-01-30 21:25 | 2026-01-31 20:33 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111970314 | 2026-01-29 20:39 | 2026-02-02 00:30 | 75.85 | 22 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106734731-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264111970314 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106734731-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança. | medido_ emergencial_ Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 0312600114 | 5700031044 | 2026-01-30 21:33 | 2026-01-31 17:00 | 2026-01 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264112070565 | 2026-01-30 21:31 | 2026-01-31 17:00 | 19.48 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700031044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106376328-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264111878043 | 044OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700031044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106376328-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264112070565Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4594444FAZENDA RANCHO ALEGRE63 98440-2134IRINEIA CHAVES DE MIRANDA044OP01 63 98467-6918 | medido_ emergencial_ INT: 20264112070565 Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso livre. UC 4594444 FAZENDA RANCHO ALEGRE 63 98440-2134 IRINEIA CHAVES DE MIRANDA 044OP01 63 98467-6918
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 0112600412 | 5754615001 | 2026-01-30 23:23 | 2026-01-31 05:49 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264112053270 | 2026-01-30 17:01 | 2026-01-31 05:34 | 12.55 | 246 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111930498-1 Equipe 003 - 001OP10 | 20264112053270 | 001OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111930498-1 Equipe 003 - 001OP10 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5754615001112,5T 13800ACESSO LIVRE001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Medido em regime de linha morta TR 5754615001 112,5 T 13800 ACESSO LIVRE 001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende DADOS ATENDIMENTO EQUIPE 833018 ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS CONTATO - (62) 99209-0209 SS DOLP-RD-PA 163/2026 DATA ATENDIMENTO 31/01/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 0212600144 | 5710040054 | 2026-01-31 09:32 | 2026-02-01 14:05 | 2026-01 | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113114550 | 2026-01-30 18:36 | 2026-02-01 14:01 | 43.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112005203-1 Equipe 003 - 014OP01 | 20264113114550 | 014OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112005203-1 Equipe 003 - 014OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes substituir trafo 5710040054 queimado na rdr de pugmil | SS ENC-RD-PS 161/2026 trafo 5710040054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121769 Nº DE SÉRIE : 978283 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149142 Nº DE SÉRIE : 811232 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 0512600055 | 5710067116 | 2026-01-31 10:44 | 2026-01-31 18:02 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113068314 | 2026-01-31 10:14 | 2026-01-31 18:03 | 7.82 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264113068314 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112974651-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5710067116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade . IND POVOADO P.A. BAIAO, 0 - FAZ. VAMOS COM DEUS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710067116 SS: ETO-RD-DP 82/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 0712600109 | 5728426129 | 2026-01-31 11:02 | 2026-02-01 06:10 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264113090887 | 2026-01-30 16:16 | 2026-02-04 06:20 | 110.07 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111907155-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264113090887 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111907155-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5728426129 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso:Camioneta Equipe: 078op02 (63)98422-6229Obs.: chave do trafo 5719433078 esta com ponto quente leva uma chave fuzivel completa 34,5 KV | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5728426129 ETO-RD-GR 153/2026 ALDEIA SERRA GRANDE - ITACAJÁ 0129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108672 Nº DE SÉRIE : 442817 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149150 Nº DE SÉRIE : 811240 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.46 MEDIÇÃO 2: 18.92 MEDIÇÃO 3: 16.59 COORDENADA X: 893896 Y: 9042215
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 0412600157 | 5760777032 | 2026-01-31 11:20 | 2026-02-03 16:49 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264113053262 | 2026-01-30 15:04 | 2026-01-31 19:00 | 27.93 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111878740-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264113053262 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111878740-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU ENTRANDO TENSÃO NA PRIMARIA POREM NÃO SAI NA SECUNDARIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264113053262 SS: ETO-RD-GU 151/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 0112600180 | 5727558083 | 2026-01-31 12:07 | 2026-02-01 17:25 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113074466 | 2026-01-29 21:18 | 2026-02-01 17:25 | 68.12 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106791050-1 Equipe 003 - 083OP01 | 20264113074466 | 083OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106791050-1 Equipe 003 - 083OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 164/2025 DATA ATENDIMENTO 01/02/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 0712600107 | 5710378023 | 2026-01-31 12:09 | 2026-02-01 12:13 | 2026-01 | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113084544 | 2026-01-30 16:48 | 2026-02-01 12:13 | 43.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado aberto nota | 20264113084544 | 023OP04 | SIM | trafo queimado aberto nota | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5710378023 Queimadopara raios queimadopotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 023op04 tel-63984508644 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710378023 ETO-RD-GR 155/2026 FAZ. BOA SORTE - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372728 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 - ???? IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 144288 Nº DE SÉRIE : Z 267045 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.26 MEDIÇÃO 2: 16.94 MEDIÇÃO 3: 12.91 COORDENADA X: 768268 Y: 9104245
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 0612600128 | 5710247159 | 2026-01-31 12:45 | 2026-02-02 19:20 | 2026-01 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113096197 | 2026-01-30 15:28 | 2026-02-02 19:20 | 75.87 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111886577-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264113096197 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111886577-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5710247159 potencia 15kva tensão 19.9kv acesso livre para-raio queimado | ETO-RD-AR 194/2026 TR: 5710247159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393781 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149289 Nº DE SÉRIE : 820275 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 0212600162 | 5700065014 | 2026-01-31 12:59 | 2026-02-03 19:26 | 2026-01 | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113073753 | 2026-01-30 20:49 | 2026-02-03 19:26 | 94.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112063863-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264113073753 | 014OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112063863-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antestrafo 5700065014 queimado na rdr de pium | SS ENC-RD-PS 162/2026 trafo 5700065014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 39207 Nº DE SÉRIE : 672641 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149221 Nº DE SÉRIE : 820207 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 0412600186 | 5700035089 | 2026-01-31 13:19 | 2026-02-08 13:00 | 2026-01 | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113074784 | 2026-01-30 19:26 | 2026-02-01 13:15 | 41.82 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112020924-1 Equipe 003 - 003OP06 | 20264113074784 | 003OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112020924-1 Equipe 003 - 003OP06 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SUCUPIRA, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 153/2026 EQUIPE: MLGU04
QUEIMADO | DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | 0312600115 | 5710135256 | 2026-01-31 13:20 | 2026-02-03 09:53 | 2026-01 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113043907 | 2026-01-30 19:15 | 2026-02-03 09:55 | 86.67 | 12 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112019140-1 Equipe 003 - 256OP01 | 20264113043907 | 256OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112019140-1 Equipe 003 - 256OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | trafo 5710135256 e para raio queimado, 10Kva 19,9 Kv, acesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 0212600132 | 5701350084 | 2026-01-31 13:22 | 2026-02-02 15:50 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113078601 | 2026-01-30 08:37 | 2026-02-02 15:30 | 78.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5701350084 queimado | 20264113078601 | 084OP02 | SIM | trafo 5701350084 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701350084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 163/2026 trafo 5701350084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177899 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149148 Nº DE SÉRIE : 811238 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 0212600158 | 5700611086 | 2026-01-31 15:12 | 2026-02-03 15:46 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113133012 | 2026-01-30 08:50 | 2026-01-31 14:58 | 30.13 | 1 | 0.23 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113637755-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264113133012 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109518359-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570061108615KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500086OP01 ESTEVE NO LOCAL INFORMAÇÃO QUE O VAO DA REDE MT ESTA MUITO BAIXO DEVIDO DISTANCIA ENTRE A CHAVE E TRAFO ,NECESSARIO IMPLANTAR PORTE VAO COM 140 METROS LEVAR ESTRTURA 10/150 U1 COMPLETA . | SS ENC-RD-PS 164/2026 TR 5700611086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116245 Nº DE SÉRIE : 472429 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAI/2019 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149147 Nº DE SÉRIE : 811237 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 0712600110 | 5753454153 | 2026-01-31 16:10 | 2026-02-01 18:46 | 2026-01 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | ABALROAMENTO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113143507 | 2026-01-31 09:38 | 2026-02-01 18:20 | 32.7 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113011777-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264113143507 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113011777-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar equipe de manutenção para substituir poste do trafo e o transformador queimado 5753454153 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5753454153 ETO-RD-GR 156/2026 RANCHO CASAL GARCIA - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 137989 Nº DE SÉRIE : 1554909 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149152 Nº DE SÉRIE : 811242 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.18 MEDIÇÃO 2: 14.26 MEDIÇÃO 3: 12.87 COORDENADA X: 702169 Y: 9119187
QUEIMADO | DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | 0312600104 | 5700449001 | 2026-01-31 16:15 | 2026-02-01 19:40 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113134331 | 2026-01-30 17:51 | 2026-02-01 19:40 | 49.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111966724-1 Equipe 003 - 001OP01 | 20264113134331 | 001OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111966724-1 Equipe 003 - 001OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA | medido_ emergencial_ TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 0612600129 | 5310124040 | 2026-01-31 16:37 | 2026-02-02 13:30 | 2026-01 | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113145743 | 2026-01-31 08:25 | 2026-02-02 13:00 | 52.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | CODIGO INVALIDO:TR/5710124040- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112989930-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264113145743 | 058OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710124040- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112989930-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5310124040 15KVA 13.8KVFAZENDA AUTO DA SERRAACESSO LIVREENTREDA PROXIMO DO CEMITERIO | ETO-RD-AR 197/2026 TR: 5710124040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05019548 Nº DE SÉRIE : 973910 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148527 Nº DE SÉRIE : C289691 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 0112600282 | 5736153196 | 2026-01-31 16:50 | 2026-02-03 11:00 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113143399 | 2026-01-30 18:19 | 2026-02-03 19:30 | 97.18 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113079460-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264113143399 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113079460-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: DOLP-MLPA05 LIDER: EDUARDO SILVA SANTOS CONTATO: 63 9296-7129 ETO-RD-PS:000168/2026 DATA ATENDIMENTO: 03/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 0612600130 | 5710365060 | 2026-01-31 17:55 | 2026-02-01 17:30 | 2026-01 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113118125 | 2026-01-30 17:46 | 2026-02-01 17:30 | 47.73 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111961033-1 Equipe 003 - 060OP02 | 20264113118125 | 060OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111961033-1 Equipe 003 - 060OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsituitr trafo queimado 5710365060 | ETO-RD-AR 198/2026 TR: 5710365060 N° CHAVE: 0310365060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 116756 Nº DE SÉRIE : 473495 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148486 Nº DE SÉRIE : C289650 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 3
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 0712600105 | 5710134087 | 2026-01-31 18:07 | 2026-02-01 19:32 | 2026-01 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113138126 | 2026-01-30 19:10 | 2026-02-01 19:32 | 48.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112018106-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264113138126 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112018106-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710134087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710134087 ETO-RD-GR 157/2026 FAZ. JABAQUARA - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179325 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 - 02/2011 IMPEDANCIA : POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149140 Nº DE SÉRIE : 811230 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 733132 Y: 9014978
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | ETO-RD-GR 00158/2026 | ETO-RD-GR 000240/2026 |  | 5700089077 | 2026-01-31 18:38 | 2026-02-02 11:00 | 2026-01 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | SEM OS | tap | o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. | 20264113158775 | 2026-01-30 23:12 | 2026-01-31 17:15 | 18.05 | 0 | 1.38 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112122655-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264113158775 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112122655-1 Equipe 003 - 078OP02 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700089077 COM TENSÃO MUITO BAIXA E TAP INTERNO DENTRO DO ÓLEO TRAFO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV TROCAR PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITOTESTE AVAZIO
AVARIADO | ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 0612600131 | 5700036157 | 2026-01-31 20:40 | 2026-02-01 01:48 | 2026-01 | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113201352 | 2026-01-31 17:41 | 2026-02-01 01:48 | 8.12 | 68 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOTRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOTRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOIntv Auto PPF TR-5700036157 | 20264113201352 | 030OP02 | SIM | TRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOTRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOTRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOIntv Auto PPF TR-5700036157 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700036157 45KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO69 CLIENTES PENALIZADOS | ETO-RD-AR 199/2026 TR: 5700036157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21710 Nº DE SÉRIE : 107240 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2007 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 4 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146095 Nº DE SÉRIE : 1616967 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 2
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 0512600066 | 5750271038 | 2026-01-31 22:47 | 2026-02-01 18:41 | 2026-01 | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113214300 | 2026-01-30 18:23 | 2026-02-01 18:41 | 48.3 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264113214300 | 038OP03 | SIM | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 25KVA 19.9KV FAZ. PRAIA BELA RDR DE TAGUATINGA EQUIPE 038OP03 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Segue SS de transformador 5750271038 queimado , 25KVA - 19.9 RDR de TAQUATINGA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO ATIVO 190.02710463 POSTO 5750271038 TRAFO RETIRADO: 25KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 25KVA 19,9KV
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 0212600138 | 5700548233 | 2026-02-01 10:50 | 2026-02-02 19:30 | 2026-02 | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113455296 | 2026-01-31 07:16 | 2026-02-02 19:30 | 60.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700548233 queimado | 20264113455296 | DIVOP04 | SIM | trafo 5700548233 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700548233 queimado na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 166/2026 trafo 5700548233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178038 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149139 Nº DE SÉRIE : 811229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 0512600058 | 5700487116 | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-02 18:29 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | SEM OS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113462532 | 2026-02-01 10:52 | 2026-02-02 18:45 | 31.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113450605-1 Equipe 003 - 028OP05 | 20264113462532 | 028OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113450605-1 Equipe 003 - 028OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700487116 QUEIMADO NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE EQUIPE 028OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBST. TRAFO QUEIMADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
AVARIADO | ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 0512600059 | 5700516005 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 10:49 | 2026-02 | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113475679 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 09:25 | 44.78 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 0412600187 | 5700858052 | 2026-02-01 13:06 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113637154 | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-02 18:29 | 34.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO E SUBSTITUIDO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SS: ETO-RD-GU 154-2026 EQUIPE: MLGU02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 0212600143 | 5700203073 | 2026-02-01 15:36 | 2026-02-02 15:37 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113557580 | 2026-02-01 15:40 | 2026-02-02 15:37 | 23.95 | 13 | 0.07 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR QUEIMADO MANUTENÇÃO CIENTE |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570020307330KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOMPOVOADO LOROTY TRAFO QUE ATENDE O POSTINHO E O COLEGIO 13UC PENALIZADAS TENSAO 34500073OP03 | SS ENC-RD-PS 168/2026 TR 5700203073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 5712 Nº DE SÉRIE : 183037 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/01 IMPEDANCIA : 4.12 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147707 Nº DE SÉRIE : 586744 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 0412600188 | 5700930107 | 2026-02-01 16:39 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113561964 | 2026-02-01 15:42 | 2026-02-03 17:15 | 49.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700930107 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre para a manutenção. | SS: ETO-RD-GU 155-2026 FOI FEITO A TROCA DO TRAFO DE 15 POR 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 0662600081 | 5700234127 | 2026-02-01 17:12 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113595965 | 2026-02-01 17:24 | 2026-02-02 13:30 | 20.1 | 1 | 0.2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso. | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso. SS ETO-RD-AG 00122/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460161 IMPEDÂNCIA; 2,82 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 08/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148026 Nº SÉRIE; C.287163 IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 0212600156 | 5710143253 | 2026-02-01 17:39 | 2026-02-03 15:32 | 2026-02 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113591244 | 2026-02-01 09:43 | 2026-02-03 15:32 | 53.82 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113425371-1 Equipe 003 - 013OP16 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5710143253PARA RAIO BOM 15KVAT 34500013OP16ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 169/2026 TR 5710143253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146490 Nº DE SÉRIE : 77724 MARCA : CEMEG DATA FABRICAÇÃO : 10/05 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P025467 Nº DE SÉRIE : 533191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | 0312600101 | 5710156152 | 2026-02-01 17:47 | 2026-02-02 19:10 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113569492 | 2026-02-01 10:41 | 2026-02-02 19:10 | 32.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113449179-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264113569492 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113449179-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KV ACESSO: LIVRE
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 0712600114 | 5700541104 | 2026-02-01 18:34 | 2026-02-02 16:17 | 2026-02 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113617488 | 2026-02-01 15:46 | 2026-02-02 16:15 | 24.48 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA 19,9 KV |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 0212600139 | 5710074012 | 2026-02-01 19:41 | 2026-02-02 18:01 | 2026-02 | CRISTALANDIA | AL02025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113617244 | 2026-02-01 09:44 | 2026-02-02 18:01 | 32.28 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113425170-1 Equipe 003 - 046OP01 | 20264113617244 | 046OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113425170-1 Equipe 003 - 046OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571007401215KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 13800 046OP01 | SS ENC-RD-PS 171/2026 TR 5710074012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48506 Nº DE SÉRIE : 203018 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 2.38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 145066 Nº DE SÉRIE : C 271418 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2.63 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | 0312600116 | 5722245256 | 2026-02-01 20:08 | 2026-02-03 12:15 | 2026-02 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113635040 | 2026-02-01 16:50 | 2026-02-03 12:15 | 43.42 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas | medido_ emergencial_ Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 0662600073 | 5701406039 | 2026-02-01 20:43 | 2026-02-02 16:29 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | SEM OS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114932179 | 2026-02-01 15:52 | 2026-02-02 11:56 | 20.07 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113567904-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264114932179 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113567904-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Trafo 5701406039 de 15 kva na 1939 kva maiis para raio queimado , acesso para Camionete | SUBST. TRAFO QUEIMADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 0412600164 | 5700027003 | 2026-02-01 22:42 | 2026-02-02 07:29 | 2026-02 | GURUPI | AL01040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113657153 | 2026-02-01 21:57 | 2026-02-02 07:32 | 9.58 | 324 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRAFO QUEIMADO DE 75KVA 13.8KV 5700027003 RDU DE GURUPI EQUIPE 003OP03,003OP01. | 20264113657153 | 003OP03 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 75KVA 13.8KV 5700027003 RDU DE GURUPI EQUIPE 003OP03,003OP01. | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo queimado de 75kva 13.8kv 5700027003 rdu de gurupi | SS: ETO-RD-GU 156-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA 75KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 0312600105 | 5701877001 | 2026-02-01 23:02 | 2026-02-02 20:08 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113661139 | 2026-02-01 15:09 | 2026-02-02 19:30 | 28.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113526146-1 Equipe 003 - 001OP23 | 20264113661139 | 001OP23 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113526146-1 Equipe 003 - 001OP23 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595 | medido_ emergencial_ 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00204/2026 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 0612600132 | 5723118030 | 2026-02-02 07:07 | 2026-01-31 19:26 | 2026-02 | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 36 horas (1 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264112025210 | 2026-01-30 08:49 | 2026-01-31 19:20 | 34.52 | 1 | 35.78 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5723118030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109519187-1 Equipe 003 - 030OP01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | EQUIPE 030OP01TRAFO QUEIMADO 5723118030 potencia 10KVA tensão 34.5KV E RECUPERAR BT ROMPIDAACESSO CAMINHONETE | ETO-RD-AR 204/2026 TR: 5723118030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06016673 Nº DE SÉRIE : 965782 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2015 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149246 Nº DE SÉRIE : 820232 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
AVARIADO | ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 0712600120 | 5700405154 | 2026-02-02 09:05 | 2026-02-03 02:18 | 2026-02 | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114088085 | 2026-02-02 08:07 | 2026-02-03 03:31 | 19.4 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 0712600119 | 5710328113 | 2026-02-02 10:49 | 2026-02-02 23:43 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 24 horas da janela. | 20264116127370 | 2026-02-03 10:36 | 2026-02-03 15:29 | 4.88 | 2 | 23.78 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO RECUPERADOTRAFO RECUPERADOIntv Auto PPF CH-4000723111 | 20264116127370 | 113OP01 | SIM | TRAFO RECUPERADOTRAFO RECUPERADOIntv Auto PPF CH-4000723111 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo vazando oleo, levar porta fusivel | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710328113 ETO-RD-GR 167/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369230 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149259 Nº DE SÉRIE : 820245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.45 MEDIÇÃO 2: 12.76 MEDIÇÃO 3: 11.57 COORDENADA X: 720847 Y: 9091192
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 0612600140 | 5700365016 | 2026-02-02 11:09 | 2026-02-03 12:28 | 2026-02 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114921135 | 2026-02-01 19:02 | 2026-02-03 12:28 | 41.43 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | 20264114921135 | 004OP32 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 0512600060 | 5710160074 | 2026-02-02 11:52 | 2026-02-03 17:29 | 2026-02 | DIANOPOLIS | LD01028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114932057 | 2026-02-02 09:44 | 2026-02-03 15:05 | 29.35 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114891155-1 Equipe 003 - 074OP04 | 20264114932057 | 074OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114891155-1 Equipe 003 - 074OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS. | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 0712600117 | 5700812009 | 2026-02-02 13:06 | 2026-02-04 07:57 | 2026-02 | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114919079 | 2026-02-01 19:22 | 2026-02-03 10:53 | 39.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113627561-1 Equipe 003 - 009OP39 | 20264114919079 | 009OP39 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113627561-1 Equipe 003 - 009OP39 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado.IND FAZENDA SANTA MARIAcliente Raimunda do Espírito santo da uc 671912063999871361RDR Guarai | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado. IND FAZENDA SANTA MARIA cliente Raimunda do Espírito santo da uc 6719120 63999871361 RDR Guarai
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 0412600189 | 5710068041 | 2026-02-02 13:12 | 2026-02-08 10:00 | 2026-02 | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114951496 | 2026-02-02 07:09 | 2026-02-03 17:29 | 34.33 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113705684-1 Equipe 003 - 003OP07 | 20264114951496 | 003OP07 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113705684-1 Equipe 003 - 003OP07 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710068041 acesso camionete 15 kva para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 157-2026 EQUIPE: MLGU04 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA
ABALROAMENTO | ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 0612600142 | 5700777016 | 2026-02-02 13:17 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | ABALROAMENTO | ABALROAMENTO | abalroamento | a SS está gravada no sistema como abalroamento | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 0612600141 | 5366985025 | 2026-02-02 13:43 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025 | ETO-RD-AR 207/2026 TR: 5366985025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148084 Nº DE SÉRIE : C287221 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149294 Nº DE SÉRIE : 820280 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00177/2026 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 0212600157 | 5701299084 | 2026-02-02 14:50 | 2026-02-03 19:00 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701299084 | SS ENC-RD-PS 177/2026 trafo 5701299084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 111028 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149145 Nº DE SÉRIE : 811235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 0212600186 | 5701187014 | 2026-02-02 15:18 | 2026-02-05 20:30 | 2026-02 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115180275 | 2026-02-02 10:19 | 2026-02-05 20:03 | 81.73 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5701187014 queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701187014 na rdr de pium | SS ENC-RD-PS 178/2026 trafo 5701187014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38193 Nº DE SÉRIE : 667505 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAI/2010 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147551 Nº DE SÉRIE : 748327 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 0212600161 | 5710011013 | 2026-02-02 15:42 | 2026-02-04 23:10 | 2026-02 | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115191740 | 2026-02-01 09:39 | 2026-02-04 23:07 | 85.47 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5710011013 queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710011013 na rdr de paraiso | SS ENC-RD-PS 179/2026 trafo 5710011013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 007192 Nº DE SÉRIE : 178967 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114647 Nº DE SÉRIE : 469918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 0612600143 | 5710356058 | 2026-02-02 16:56 | 2026-02-03 16:02 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264115217873 | 2026-02-02 11:04 | 2026-02-03 16:00 | 28.93 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114921236-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264115217873 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114921236-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 45 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710356058 45kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA ARACATUBAacesso livre | ETO-RD-AR 210/2026 TR: 5710356058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144112 Nº DE SÉRIE : 114618 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135311 Nº DE SÉRIE : 493407 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 04/2023 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 01
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 0212600181 | 5710008013 | 2026-02-02 17:41 | 2026-02-04 23:47 | 2026-02 | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115242278 | 2026-02-02 06:05 | 2026-02-04 23:47 | 65.7 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113693949-1 Equipe 003 - 013OP05 | 20264115242278 | 013OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113693949-1 Equipe 003 - 013OP05 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710008013 na rdr de paraiso | SS ENC-RD-PS 180/2026 trafo 5710008013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 9508149 MARCA : RHEDE DATA FABRICAÇÃO : 08/95 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128708 Nº DE SÉRIE : 577065 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 0312600111 | 5700816035 | 2026-02-02 17:49 | 2026-02-03 16:00 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115256313 | 2026-02-01 20:20 | 2026-02-03 16:00 | 43.67 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113637417-1 Equipe 003 - 035OP01 | 20264115256313 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113637417-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete | medido_ emergencial_ Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 0112600237 | 5700987070 | 2026-02-02 18:17 | 2026-01-03 17:50 | 2026-02 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115195388 | 2026-02-01 07:44 | 2026-02-03 17:38 | 57.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113386833-1 Equipe 003 - 092OP02 | 20264115195388 | 092OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113386833-1 Equipe 003 - 092OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA09M LIDER: ELTON SILVA DE JESUS CONTATO: 63 9295-4214 ETO-RD-PS:000171/2026 DATA ATENDIMENTO: 03/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 0712600123 | 5701056155 | 2026-02-02 19:05 | 2026-02-04 19:45 | 2026-02 | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115253880 | 2026-02-01 18:24 | 2026-02-04 18:34 | 72.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113615619-1 Equipe 003 - 155OP01 | 20264115253880 | 155OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113615619-1 Equipe 003 - 155OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA | TR-5701056155 Queimado para raios QUEIMADO potência 5kva tensão 34,5kv CAMINHONETE equipe 155op01 tel-63992253782 LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 0512600062 | 5700295116 | 2026-02-02 19:07 | 2026-02-04 12:00 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115274753 | 2026-02-02 19:09 | 2026-02-04 12:16 | 41.12 | 1 | 0.03 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trasformador queimado | 20264115274753 | 038OP01 | SIM | trasformador queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 . | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 .
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 0712600118 | 5710063078 | 2026-02-02 20:43 | 2026-02-04 08:10 | 2026-02 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115226315 | 2026-02-02 11:36 | 2026-02-03 17:00 | 29.4 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114930938-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264115226315 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114930938-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078 | Boa noite, Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 0712600115 | 5700830111 | 2026-02-02 20:54 | 2026-02-03 14:11 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115239207 | 2026-02-02 11:35 | 2026-02-03 13:43 | 26.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114930570-1 Equipe 003 - 111OP01 | 20264115239207 | 111OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114930570-1 Equipe 003 - 111OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111 | Boa noite, Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 0612600144 | 5700024177 | 2026-02-03 07:32 | 2026-02-03 17:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115486504 | 2026-02-02 18:15 | 2026-02-03 17:00 | 22.75 | 11 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264115486504 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 0112600258 | 5755307026 | 2026-02-03 08:31 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD06002091 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | OUTROS | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 64 horas (3 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264113211342 | 2026-01-30 11:15 | 2026-01-31 16:06 | 28.85 | 1 | 64.42 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111749458-1 Equipe 003 - 026OP03 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. TAP 3 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 0112600400 | 5710049096 | 2026-02-03 08:32 | 2026-02-04 13:30 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113461254 | 2026-02-01 11:46 | 2026-02-04 13:25 | 73.65 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5710049096 queimado, 45 Kva, 34,5 Kv | 20264120877617 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120787590-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710049096 queimado 45KVA, 19,9 kv , e para raio | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ OS APENAS DE APOIO
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 0112600271 | 5700165096 | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114960264 | 2026-02-01 13:32 | 2026-02-04 18:00 | 76.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264114960264 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | 0312600125 | 5733214035 | 2026-02-03 11:08 | 2026-02-04 17:47 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116058571 | 2026-02-03 11:20 | 2026-02-04 21:25 | 34.08 | 1 | 0.2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5733214035 queimado. | 20264212471639 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210320440-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035 | medido_ emergencial_ Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035
QUEIMADO | DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 0312600131 | 5722214257 | 2026-02-03 11:33 | 2026-02-05 16:10 | 2026-02 | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116059718 | 2026-02-02 15:15 | 2026-02-05 15:58 | 72.72 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115179613-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264116059718 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115179613-1 Equipe 003 - 257OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Bom dia,Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257 | medido_ emergencial_ Bom dia, Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 0512600067 | 5700541028 | 2026-02-03 11:47 | 2026-02-03 22:34 | 2026-02 | NATIVIDADE | LD03046026 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116061106 | 2026-02-02 18:25 | 2026-02-03 22:34 | 28.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115256994-1 Equipe 003 - 028OP05 | 20264116061106 | 028OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115256994-1 Equipe 003 - 028OP05 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700541028 DE 30KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700541028 SS: ETO-RD-DP 89/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 0512600068 | 5700558116 | 2026-02-03 12:17 | 2026-02-04 04:30 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116081594 | 2026-02-01 19:57 | 2026-02-04 04:30 | 56.55 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO. 25KVA DA 19.9. ACESSO ATE 100 METROS DO TRAFO., 02 CLIENTES PENALIZADOS. PARA RAIOS BOM 28OP01 | 20264116081594 | 028OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO. 25KVA DA 19.9. ACESSO ATE 100 METROS DO TRAFO., 02 CLIENTES PENALIZADOS. PARA RAIOS BOM 28OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700558116 DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO PARA CAMINHONETE ATÉ 100 MT DO TRAFO. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700558116 SS: ETO-RD-DP 90/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 0212600177 | 5701748075 | 2026-02-03 12:39 | 2026-02-05 23:33 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116102875 | 2026-02-02 21:09 | 2026-02-06 11:30 | 86.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo 5701748075 queimado | 20264116102875 | 075OP01 | SIM | trafo 5701748075 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5701748075 | SS ENC-RD-PS 183/2026 trafo 5701748075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178291 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147557 Nº DE SÉRIE : 1027087 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 0212600169 | 5710004149 | 2026-02-03 12:46 | 2026-02-05 19:30 | 2026-02 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116075407 | 2026-02-02 19:53 | 2026-02-05 19:30 | 71.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | trafo 5710004149 queimado | 20264116075407 | 086OP01 | SIM | trafo 5710004149 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5710004149 | SS ENC-RD-PS 184/2026 TRAFO 5710004149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121788 Nº DE SÉRIE : 487772 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2007 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147665 Nº DE SÉRIE : 464946 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 0112600256 | 5744418082 | 2026-02-03 13:12 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264116126348 | 2026-02-03 14:07 | 2026-02-04 20:23 | 30.27 | 0 | 0.92 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado atendido pela equipe 082op01 nota aberta |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento Top. 5744418082 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000182/2026 DATA ATENDIMENTO: 04/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 0712600133 | 5747088104 | 2026-02-03 13:24 | 2026-02-06 08:20 | 2026-02 | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimadofazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimado fazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 0612600145 | 5710332060 | 2026-02-03 13:54 | 2026-02-04 11:35 | 2026-02 | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117020797 | 2026-02-02 15:40 | 2026-02-03 13:47 | 22.12 | 2 | 0.12 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115190183-1 Equipe 003 - 023VIST | 20264117020797 | 023VIST | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115190183-1 Equipe 003 - 023VIST | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | ETO-RD-AR 218/2026 TR: 5710332060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :10KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 2705001534 Nº DE SÉRIE : 68263 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134433 Nº DE SÉRIE : 1497530 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 0112600238 | 5710110010 | 2026-02-03 14:57 | 2026-02-04 11:12 | 2026-02 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114899867 | 2026-02-01 12:03 | 2026-02-04 11:12 | 71.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | chave aberta com elo queimado penalizando cargas ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113462953-1 Equipe 003 - 010OP03 | 20264114899867 | 010OP03 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando cargas ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113462953-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 0712600121 | 5735113195 | 2026-02-03 15:58 | 2026-02-04 01:43 | 2026-02 | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116178417 | 2026-02-02 17:27 | 2026-02-04 02:00 | 32.55 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 eto-rd-gr 175/2026 | 20264116178417 | 104OP02 | SIM | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 eto-rd-gr 175/2026 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5735113195 ETO-RD-GR 175/2026 FAZ. CABECEIRA VERDE - CENTENÁRIO 0195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 102321 Nº DE SÉRIE : 1025822 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 06/2018 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149153 Nº DE SÉRIE : 811243 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.32 MEDIÇÃO 2: 16.28 MEDIÇÃO 3: 14.91 COORDENADA X: 907261 Y: 8991545
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 0712600122 | 5735116195 | 2026-02-03 16:06 | 2026-02-04 03:50 | 2026-02 | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117006731 | 2026-02-03 16:11 | 2026-02-04 04:08 | 11.95 | 2 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 eto-rd-gr 176/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5735116195 ETO-RD-GR 176/2026 ZONA RURAL - CENTENÁRIO 0195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 115917 Nº DE SÉRIE : 365212 MARCA : TOSHIBA - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 - 06/2018 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149213 Nº DE SÉRIE : 820199 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.29 MEDIÇÃO 2: 18.34 MEDIÇÃO 3: 17.97 COORDENADA X: 907261 Y: 8991545
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 0112600182 | 5700602196 | 2026-02-03 16:49 | 2026-02-05 22:59 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117004593 | 2026-02-01 18:09 | 2026-02-05 22:30 | 100.35 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113613843-1 Equipe 003 - 151OP04 | 20264117004593 | 151OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113613843-1 Equipe 003 - 151OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 0712600131 | 5712496033 | 2026-02-03 17:47 | 2026-02-04 14:38 | 2026-02 | COLMEIA | LD02038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117021018 | 2026-02-03 12:01 | 2026-02-04 14:38 | 26.62 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5712496048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116072700-1 Equipe 003 - 048OP02 | 20264117021018 | 048OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5712496048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116072700-1 Equipe 003 - 048OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 0712600132 | 5700315153 | 2026-02-03 18:32 | 2026-02-04 21:42 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117059087 | 2026-02-02 16:37 | 2026-02-04 21:41 | 53.07 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115217454-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264117059087 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115217454-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700315153Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 153op01 tel-63984324652 | TR-5700315153Queimado para raios bom potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 153op01 tel-63984324652
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 0112600175 | 5704333001 | 2026-02-03 18:46 | 2026-02-04 13:56 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL01102271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117081462 | 2026-02-03 11:56 | 2026-02-04 13:45 | 25.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116068601-1 Equipe 003 - 122OP48 | 20264117081462 | 122OP48 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116068601-1 Equipe 003 - 122OP48 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLPMPPA02 ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 199/2026 DATA ATENDIMENTO 04/02/2026
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 0112600257 | 5700837006 | 2026-02-03 18:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117069417 | 2026-02-03 18:54 | 2026-02-06 11:44 | 64.83 | 1 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000197/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 0212600168 | 5700555233 | 2026-02-03 19:29 | 2026-02-05 16:01 | 2026-02 | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117077404 | 2026-02-03 19:32 | 2026-02-05 17:04 | 45.53 | 2 | 0.05 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700555233 queimado nata aberta ENC-RD-PS192/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700555233 queimado na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 192/2026 trafo 5700555233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144267 Nº DE SÉRIE : Z260798 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120347 Nº DE SÉRIE : 502194 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 02
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 0312600123 | 5710045026 | 2026-02-03 21:03 | 2026-02-04 20:50 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 1197 horas (50 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20254024629802 | 2025-12-15 19:26 | 2025-12-15 23:43 | 4.28 | 1 | 1197.33 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571004502615KVATENSAO 19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01 | medido_ emergencial_ TR 5710045026 15KVA TENSAO 19,9 PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 0512600131 | 5700429091 | 2026-02-03 23:35 | 2026-02-05 18:15 | 2026-02 | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117103405 | 2026-02-03 11:59 | 2026-02-05 18:15 | 54.27 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116071948-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264117103405 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116071948-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Segue SS de transformador 5700429091 queimadoPotencia 45 KVA Tensão 34,5 KVEndereço: IND FAZENDA VALE DO RIO BALSA, 0Acesso: LivreIntervenção: 20264117103405 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR
QUEIMADO | DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 0312600124 | 5700799026 | 2026-02-04 03:20 | 2026-02-05 12:06 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117195545 | 2026-02-03 09:11 | 2026-02-05 12:06 | 50.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116019242-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264117195545 | 026OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116019242-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA | medido_ emergencial_ Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA
TRAFO AUXILIAR DE RELIGADOR | ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 0512600061 | 5764816091 | 2026-02-04 07:27 | 2026-02-04 11:29 | 2026-02 | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | TRAFO AUXILIAR | TRAFO AUXILIAR | auxiliar | é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COCM | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 0112600266 | 5700298253 | 2026-02-04 08:42 | 2026-01-04 19:31 | 2026-02 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117076029 | 2026-02-03 11:04 | 2026-02-04 18:23 | 31.32 | 3 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700298253 queimado nata ENC-RD-PS191/2026 | 20264118444847 | 013OP13 | SIM | TRAFO 5700298253 QUEIMADO ENC-RD-PS191/2026 ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118324228-1 Equipe 003 - 013OP13 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de amnutençao o quanto antessubstituir trafo 5700298253 queimado na rdr de | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700298253 queimado na rdr de
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 0612600146 | 5700849077 | 2026-02-04 09:32 | 2026-02-04 20:30 | 2026-02 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 73 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264120786868 | 2026-02-07 10:07 | 2026-02-08 08:43 | 22.6 | 1 | 72.58 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700849- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119932136-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264120786868 | 077OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700849- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119932136-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | BOA TARDE,FAVOR ENVIAR MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO 5700849077 | ETO-RD-AR 224/2026 TR: 5700849077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178361 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149195 Nº DE SÉRIE : 820181 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 0212600170 | 5700736149 | 2026-02-04 09:35 | 2026-02-05 18:04 | 2026-02 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117675406 | 2026-02-03 10:31 | 2026-02-05 18:04 | 55.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116041450-1 Equipe 003 - 149OP01 | 20264117675406 | 149OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116041450-1 Equipe 003 - 149OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5700736149 5KVA 19,99KV ACESSO BOM 149OP01 | SS ENC-RD-PS 193/2026 trafo 5700736149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176385 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123072 Nº DE SÉRIE : 498660 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00160/2026 | DG-MPDG01 000048/2026 | 0312600110 | 5753553037 | 2026-02-04 09:56 | 2026-02-01 14:55 | 2026-02 | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 68 horas (3 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264113024457 | 2026-01-30 10:22 | 2026-02-01 13:54 | 51.53 | 2 | 68.03 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5753553071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110650514-1 Equipe 003 - 071OP01 | 20264064588522 | 071OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5753553071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062876883-1 Equipe 003 - 071OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500 ACESSO: LIVRE
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 0112600306 | 5750063070 | 2026-02-04 10:46 | 2026-02-04 21:51 | 2026-02 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117689404 | 2026-02-01 09:50 | 2026-02-04 21:51 | 84.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado com trafo queimado | 20264079473344 | 092OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5750063078- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264077627240-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000201/2026 DATA ATENDIMENTO: 04/02/2026 DADOS DO ATENDIMENTO: ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA EQUIPE: 833019 DATA: 05/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 0412600179 | 5710287032 | 2026-02-04 12:43 | 2026-02-05 14:48 | 2026-02 | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117705568 | 2026-02-03 08:31 | 2026-02-05 14:40 | 54.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115986274-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264117705568 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115986274-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de transformador 5710287032 asseço livre trafo de 15kva | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264117705568 SS: ETO-RD-GU 166/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 0512600072 | 5700486005 | 2026-02-04 13:13 | 2026-02-05 17:29 | 2026-02 | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117724557 | 2026-02-02 14:48 | 2026-02-05 17:01 | 74.22 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115167661-1 Equipe 003 - 005OP01 | 20264117724557 | 005OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115167661-1 Equipe 003 - 005OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 0612600147 | 5700970077 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117776055 | 2026-02-03 08:35 | 2026-02-05 15:50 | 55.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115987501-1 Equipe 003 - 077OP02 | 20264117776055 | 077OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115987501-1 Equipe 003 - 077OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700970077 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 239/2026 TR: 5700970077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06008015 Nº DE SÉRIE : 768714 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149155 Nº DE SÉRIE : 811245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01
TRAFO AUXILIAR DE RELIGADOR | ETO-RD-PS 00094/2026 | ENC-LMPS01 000046/2026 | 0212600187 | TS41 | 2026-02-04 15:59 | 2026-02-05 02:03 | 2026-02 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 2MIR | ETO-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | TRAFO AUXILIAR | TRAFO AUXILIAR | auxiliar | é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva substituir trafo auxiliar da SE Miracema Potência Nominal 15 kVATensão Nominal 34500 / 440 VTap Ligado 0 VFase Ligada (Primaria) AFase Secundaria ANElo Fusível NominalElos Instalados 1H PARECER DMSL: SOLICITAMOS UM TRAFO AUXILIAR PARA REALIZARMOS A SUBSTIUIÇÃO NA SE MIRACEMA | substituir trafo auxiliar [5419145007] da SE Miracema SS ETO-RD-PS 94/2026 Tensão Nominal 34500 / 440 V Tap Ligado 0 V Fase Ligada (Primaria) A Fase Secundaria AN Elo Fusível Nominal Elos Instalados 1H PARECER DMSL: SOLICITAMOS UM TRAFO AUXILIAR PARA REALIZARMOS A SUBSTIUIÇÃO NA SE MIRACEMA SS ETO-RD-PS 94/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 101591 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 10/1998 IMPEDANCIA : POS. TAP : TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 111447 Nº DE SÉRIE : 458371 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 0212600166 | 5701249055 | 2026-02-04 17:41 | 2026-02-07 10:59 | 2026-02 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117766169 | 2026-02-04 12:35 | 2026-02-07 10:59 | 70.4 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5701249055 queimado | 20264117766169 | 055OP01 | SIM | trafo 5701249055 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701249055 quaimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 194/2026 trafo 5701249055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 062249 Nº DE SÉRIE : 917368 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2011 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149862 Nº DE SÉRIE : 297826 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 0662600082 | 5700065132 | 2026-02-04 18:04 | 2026-02-04 21:29 | 2026-02 | CARRASCO BONITO | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117777032 | 2026-02-04 07:34 | 2026-02-04 22:10 | 14.6 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117644491-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264117777032 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117644491-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonitoAceso livre | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonito Aceso livre TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/1998 MARCA; SAGEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 8423 IMPEDÂNCIA; 3,1 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149082 Nº SÉRIE; 799431 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,03 / 6,25 / 5,99
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 0712600129 | 5700424154 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02-05 15:30 | 2026-02 | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700424154 Queimadopara raios queiamdo potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 154op01 tel-63992674347 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700424154 ETO-RD-GR 189/2026 CHÁC. DOIS IRMÃOS - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 19290 Nº DE SÉRIE : 457208 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149744 Nº DE SÉRIE : C 290305 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.71 MEDIÇÃO 2: 00.48 MEDIÇÃO 3: 00.17 COORDENADA X: 708576 Y: 9101849
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 0112600259 | 5701020070 | 2026-02-04 18:10 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117780778 | 2026-02-03 19:52 | 2026-02-05 17:01 | 45.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117082829-1 Equipe 003 - 070OP01 | 20264117780778 | 070OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117082829-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000250/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 0612600148 | 5700713019 | 2026-02-04 18:27 | 2026-02-05 15:40 | 2026-02 | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117791189 | 2026-02-04 07:53 | 2026-02-05 15:40 | 31.78 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117652469-1 Equipe 003 - 019OP01 | 20264117791189 | 019OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117652469-1 Equipe 003 - 019OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700713019 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO MUNDOEquipe: 019op01 | ETO-RD-AR 240/2026 TR: 5700713019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 41565 Nº DE SÉRIE : 172078 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149192 Nº DE SÉRIE : 820178 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 0612600149 | 5701262019 | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02 | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 0212600184 | 5731545014 | 2026-02-04 20:52 | 2026-02-05 23:00 | 2026-02 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117815279 | 2026-02-04 20:56 | 2026-02-05 23:00 | 26.07 | 1 | 0.07 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5731545014 queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5731545014 queimado na rdr de pium | SS ENC-RD-PS 195/2026 trafo 5731545014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116584 Nº DE SÉRIE : 473393 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2018 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147574 Nº DE SÉRIE : 460106 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03
FURTO | ETO-RD-AR 00247/2026 | ENC-MLAR05 000101/2026 | 0612600161 | 5101151022 | 2026-02-05 06:36 | 2026-02-06 13:37 | 2026-02 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | TRAFO AUXILIAR | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DANIEL DAS NEVES TEIXEIRA | jan–jun | FALSE | Bom dia,Segue SS para as devidas tratativas com equipe de manutenção com apoio de equipe de linha viva instalar trafo 5101151022 do serviço auxiliar do religador 7901151022 (Ramal do pov. Sangue) o mesmo foi furtado.Informação passada pela equipe DMSL | ETO-RD-AR 247/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149511 Nº DE SÉRIE : 820297 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
SEM OBRA — passados 60 dias | DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | 5727402001 | 2026-02-05 07:21 | 2026-02-05 10:40 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 181 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 181 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264118329082 | 2026-02-05 08:29 | 2026-02-05 10:03 | 1.57 | 25 | 1.13 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DO TRAFO O MESMO ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO, MANUTENÇÃO DIOGENES TENSÃO FICOU 222 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA | medido_ emergencial_ TR 5727402001 TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5 TENSAO 13800 BOA VENTURA
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 0112600188 | 5729815096 | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264117745765 | 2026-02-04 10:21 | 2026-02-04 14:43 | 4.37 | 3 | 17.68 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TR 5729815096 com vazamento de oleo | 20264117745765 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117683547-1 Equipe 003 - 096OP01 | 0 | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento Pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 05/02/2026
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 0112600308 | 5700767026 | 2026-02-05 08:25 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117790282 | 2026-02-04 11:45 | 2026-02-06 14:43 | 50.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117708274-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264117790282 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117708274-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA TENSÃO 19.9KV ACESSO BOM PARA-RAIO RUIM IND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290 026OP01
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 0612600159 | 5734874077 | 2026-02-05 10:09 | 2026-02-05 18:20 | 2026-02 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118371175 | 2026-02-05 08:16 | 2026-02-06 15:30 | 31.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118327489-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264118371175 | 077OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118327489-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Bom dia,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5734874077 | SS ETO-RD-AR 251/2026 TRAFO 5734874077 EQUIPE SE DESLOCOU PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO; CONTUDO, AO EFETUAR A TROCA, CONSTATOU-SE QUE O TRANSFORMADOR NOVO INSTALADO APRESENTAVA DEFEITO, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR NOVA SUBSTITUIÇÃO (ENC-MLAR01 98/2026).
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 0112600332 | 5703014122 | 2026-02-05 10:20 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | PALMAS | LD01100001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118388852 | 2026-02-05 07:52 | 2026-02-05 10:20 | 2.47 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118321656-1 Equipe 003 - 059OP15 | 20264118388852 | 059OP15 | SIM | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118321656-1 Equipe 003 - 059OP15 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995
QUEIMADO | DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 0312600139 | 5701254035 | 2026-02-05 11:48 | 2026-01-06 16:18 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118394692 | 2026-02-04 10:59 | 2026-02-06 16:18 | 53.32 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116177670-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264118394692 | 035OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116177670-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571 | medido_ emergencial_ trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571
FURTO | ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 0412600181 | 5710232094 | 2026-02-05 11:49 | 2026-02-06 13:58 | 2026-02 | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | QUEIMADO | FURTADO | furto | o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou. | 20264118398235 | 2026-02-05 11:36 | 2026-02-06 01:10 | 13.57 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | transformador furtado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e medidor furtado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264118395093 SS: ETO-RD-GU 179/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | 0312600135 | 5733180026 | 2026-02-05 14:43 | 2026-02-07 12:31 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118420838 | 2026-02-05 11:36 | 2026-02-05 14:19 | 2.72 | 1 | 0.4 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118393804-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264118420838 | 026OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118393804-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 0212600178 | 5701569075 | 2026-02-05 17:54 | 2026-02-06 18:10 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118490854 | 2026-02-04 21:08 | 2026-02-06 18:10 | 45.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117818291-1 Equipe 003 - 075OP02 | 20264118490854 | 075OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117818291-1 Equipe 003 - 075OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5701569075o cliente que está a 5 dias sem energia já perdeu bastante carne. | SS ENC-RD-PS 199/2026 trafo 5701569075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3201 Nº DE SÉRIE : 763610 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147552 Nº DE SÉRIE : 451535 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 0712600134 | 5710058078 | 2026-02-05 17:58 | 2026-02-06 14:48 | 2026-02 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118427411 | 2026-02-04 16:01 | 2026-02-06 14:48 | 46.78 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117763882-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264118427411 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117763882-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAORDR Itacaja | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA 63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAO RDR Itacaja
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 0412600180 | 5700642148 | 2026-02-05 19:06 | 2026-02-06 10:04 | 2026-02 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118509817 | 2026-02-05 13:01 | 2026-02-06 10:00 | 20.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118409858-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264118509817 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118409858-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700642148 queimado de 15 kva acesso camionete para raio danificado 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT:202641185098117 SS: ETO-RD-GU 180/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 0112600409 | 5735643059 | 2026-02-06 06:56 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119059230 | 2026-02-06 06:10 | 2026-02-06 14:40 | 8.5 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo 5735643059 queimado na rdu de taquaralto, trafo super DIA DIA. bucha secundaria danificada | 20264119059230 | 059OP15 | SIM | trafo 5735643059 queimado na rdu de taquaralto, trafo super DIA DIA. bucha secundaria danificada | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE 833017 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO - (62) 99209-2321 SS DOLP-RD-PA 213/2026 DATA ATENDIMENTO 06/02/2026 *********************04/05/2026 laudo do TF anexo no SIAGO 0112600409**************
AVARIADO | ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 0212600173 | 5700020008 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02-07 00:22 | 2026-02 | MIRANORTE | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118550318 | 2026-02-05 08:47 | 2026-02-07 00:20 | 39.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | 20264118550318 | 008OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 0312600127 | 5713428152 | 2026-02-06 08:42 | 2026-02-06 16:20 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117832489 | 2026-02-04 13:44 | 2026-02-06 16:20 | 50.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117736051-1 Equipe 003 - 001OP18 | 20264117832489 | 001OP18 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117736051-1 Equipe 003 - 001OP18 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5713428152 NA RDR DE SANTA ROSA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamdo rdr santa rosa
QUEIMADO | DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 0312600132 | 5700454043 | 2026-02-06 12:06 | 2026-02-06 18:22 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119128963 | 2026-02-05 19:14 | 2026-02-06 18:06 | 22.87 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118513550-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264119128963 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118513550-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KVACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergemcial_ TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KV ACESSO: CAMINHONETE
QUEIMADO | DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 0312600133 | 5700164250 | 2026-02-06 18:22 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264119286629 | 2026-02-05 20:29 | 2026-02-07 13:30 | 41.02 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | CODIGO INVALIDO:TR/5400164250- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118532118-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264119286629 | 043OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5400164250- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118532118-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264119286629Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 9528938FAZENDA SAO SALVADOR63984171902MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO043OP01 63 99263-3699 | medido_ emergencial_ INT: 20264119286629 Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados. Acesso livre UC 9528938 FAZENDA SAO SALVADOR 63984171902 MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO 043OP01 63 99263-3699
AVARIADO | DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 0312600140 | 5710862001 | 2026-02-06 18:33 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119252067 | 2026-02-05 07:44 | 2026-02-06 16:23 | 32.65 | 1 | 2.17 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Abertura emergencial do TR 5710862001 para substituir devido vazammento de óleo. | 20264119252067 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118320858-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso para caminhonete.UC 5868289FAZENDA CHAPADAO63999849201RENATO SCHNEIDER001OP17 63 98103-9739 | medido_ emergencial_ Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Acesso para caminhonete. UC 5868289 FAZENDA CHAPADAO 63999849201 RENATO SCHNEIDER 001OP17 63 98103-9739
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 0712600136 | 5700062227 | 2026-02-06 21:05 | 2026-02-09 18:47 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1165 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264205477008 | 2026-03-27 09:49 | 2026-03-27 11:33 | 1.73 | 2 | 1164.73 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/570062227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264204060866-1 Equipe 003 - 104OP02 | 20264205477008 | 104OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/570062227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264204060866-1 Equipe 003 - 104OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 0712600135 | 5700943078 | 2026-02-06 21:30 | 2026-02-09 18:43 | 2026-02 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119108727 | 2026-02-06 08:32 | 2026-02-08 01:16 | 40.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078 IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 0662600095 | 5700271002 | 2026-02-06 21:43 | 2026-02-07 12:00 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119108889 | 2026-02-05 10:13 | 2026-02-06 11:15 | 25.03 | 1 | 10.47 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | FOI SUBSTITUIDO TRAFO QUEIMADO | 20264119108889 | 002OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118370531-1 Equipe 003 - 002OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 0212600171 | 5721931008 | 2026-02-06 21:47 | 2026-02-07 14:45 | 2026-02 | MIRANORTE | LD03050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119387495 | 2026-02-06 14:12 | 2026-02-07 14:30 | 24.3 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de elo no TR 5721931008 . | 20264119387495 | 008OP01 | SIM | Queima de elo no TR 5721931008 . | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264119387495Segue SS de TR 5721931008 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.OBS: Instalar Chave no trafo, pois a proteção do mesmo fica dentro da plantação de soja.UC 28418051LOTEAMENTO MATA63984815100MARCIANO MATEUS SEHN008OP01 63 99106-7160 | SS ENC-RD-PS 201/2026 TR 5721931008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127055 Nº DE SÉRIE : 502029 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149853 Nº DE SÉRIE : 297822 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 05
FURTO | ETO-RD-AR 00260/2026 | ENC-MLAR05 000103/2026 | 0612600164 | 5155859022 | 2026-02-07 06:23 | 2026-02-07 12:40 | 2026-02 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Nota para manutenção intalar trafo 5155859022 que foi roubado, serviço auxiliar do religador 7955859022LD Araguina Babaçulandia ( trafo de 15KVA na 19.9KV | SSETO-RD-AR 260/2026 TRAFO 5155859022 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149200 Nº DE SÉRIE : 820186 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 0212600167 | 5710088055 | 2026-02-07 10:16 | 2026-02-08 14:05 | 2026-02 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119944476 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-08 14:00 | 45.13 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119262641-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264119944476 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119262641-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571008805515KVAPARA RAIO DANIFICADO NECESSARIO MELHORIA DE ATERRAMENTO ACESSO LIVRE 34,5055OP01 | SS ENC-RD-PS 202/2026 TR 5710088055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 48392 Nº DE SÉRIE : 707013 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : OUT/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149868 Nº DE SÉRIE : 297832 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
AVARIADO | ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 0612600165 | 5700041030 | 2026-02-07 10:33 | 2026-02-08 16:20 | 2026-02 | XAMBIOA | AL01087030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120848160 | 2026-02-08 14:37 | 2026-02-08 16:00 | 1.38 | 26 | 28.07 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | substituição do trafo 5700041030 com vazamento de oleo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substitui trafo 5700041030 potencia 30kva tensão 13,8kv vazamento de óleo acesso livre. Equipe solicitou para reposicionar na chave do trafo para facilitar a abertura da mesma. | SS ETO-RD-AR 261/2026 TRAFO 5700041030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 1337 Nº DE SÉRIE : 3398 MARCA : PCG DATA FABRICAÇÃO : 1976 IMPEDANCIA : 3.45 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147756 Nº DE SÉRIE : 586793 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.56 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 0662600097 | 5700302002 | 2026-02-07 12:55 | 2026-02-08 18:14 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120226157 | 2026-02-07 11:13 | 2026-02-08 17:25 | 30.2 | 18 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | POSTE DE BT | QUEBRADO | Continuação da inter 20264119946253. Sem acesso Porteira trancada | 20264119946253 | 090OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119313743-1 Equipe 003 - 090OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149 ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO TRAFO Nº 5700302002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145120 Nº SÉRIE; Z.271309 IMPEDÃNCIA; 3,17 POS. DO TAP; 3º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2018 DATA REF. 08/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 111874 Nº SÉRIE; 458351 IMPEDÃNCIA; 2,98 POS. DO TAP; 4º MEDIÇÃO; 2,82 / 3,90 / 4,14
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 0412600191 | 5710313003 | 2026-02-07 14:45 | 2026-02-09 10:34 | 2026-02 | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120068667 | 2026-02-07 09:59 | 2026-02-07 19:33 | 9.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119930586-1 Equipe 003 - 003OP13 | 20264120068667 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119930586-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710313003 de 30 kva acesso livre tensão 34.65 kv para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264119930586 SS: ETO-RD-GU 181/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 0512600073 | 5710140028 | 2026-02-07 15:26 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120070200 | 2026-02-07 15:31 | 2026-02-08 14:44 | 23.22 | 1 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | transformador queimado | 20264119942700 | 028OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119350699-1 Equipe 003 - 028OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Segue SS do transformador 5710140028 queimado ,15KVA na 19.9 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710140028 SS: ETO-RD-DP 114/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | 0312600134 | 5751811026 | 2026-02-07 15:42 | 2026-02-07 21:15 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264120070497 | 2026-02-06 13:17 | 2026-02-07 21:13 | 31.93 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119146079-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264120070497 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119146079-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta | medido_ emergencial_ 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 0612600150 | 5700007157 | 2026-02-07 17:38 | 2026-02-07 22:23 | 2026-02 | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119943682 | 2026-02-07 10:21 | 2026-02-07 23:24 | 13.05 | 202 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRANSFORMADOR QUEIMADO, | 20264119943682 | 030OP02 | SIM | TRANSFORMADOR QUEIMADO, | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 150KVATENSÃO NA 34,5VTR 5700007157PARA RAIOS BOM | ETO-RD-AR 263/2026 TR: 5700007157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131314 Nº DE SÉRIE : 616181 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2022 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144080 Nº DE SÉRIE : 114586 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 0612600162 | 5740204170 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 22:50 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120225502 | 2026-02-07 14:27 | 2026-02-07 22:30 | 8.05 | 18 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5740204170- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120061052-1 Equipe 003 - 004OP10 | 20264120225502 | 004OP10 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5740204170- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120061052-1 Equipe 003 - 004OP10 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5740204170 queimado acesso livreequipe 004op03 | SS ETO-RD-AR 265/2026 TRAFO: 5740204170 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121347 Nº DE SÉRIE : 932234 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133672 Nº DE SÉRIE : 669072 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AG 00164/2026 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 0662600087 | 5700032103 | 2026-02-07 19:18 | 2026-02-08 01:55 | 2026-02 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | FOI NORMALIZADA, A UNIDADE EM CAMPO APOS TROCA DO MD FOI GERADA A OS 83 PARA A TROCA DO MESMO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | trafo queimado TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2015 - REFORMA; 09/2025 MARCA; ROMAGNOLE - TRAEL-PA Nº CITD; 132844 Nº SÉRIE; 990387 IMPEDÂNCIA; 4,12 POS. TAP; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143798 Nº SÉRIE; 20084012 IMPEDÂNCIA; 3,86 POS. TAP; 2º MEDIÇÃO; 5,92 / 5,94 / 06,39
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 0412600195 | 5700614029 | 2026-02-07 19:24 | 2026-02-08 16:52 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264120234197 | 2026-02-08 13:02 | 2026-02-08 15:02 | 2 | 0 | 17.63 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo queimado em campo apos equipe execultar os 798 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado 05 kva tensao 19,9 kv asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PALMEIRÓPOLIS INT: 20264120234197 SS: ETO-RD-GU 185/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.1 VBN: 212.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 0612600166 | 5710117157 | 2026-02-07 20:41 | 2026-02-08 12:00 | 2026-02 | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120091327 | 2026-02-06 14:38 | 2026-02-08 12:00 | 45.37 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119170242-1 Equipe 003 - 004OP26 | 20264120091327 | 004OP26 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119170242-1 Equipe 003 - 004OP26 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710117157 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004op26 | SS ETO-RD-AR 266/2026 TRAFO 5710117157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 371150 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149307 Nº DE SÉRIE : 820293 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 0712600137 | 5700645087 | 2026-02-07 21:08 | 2026-02-10 06:00 | 2026-02 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120005482 | 2026-02-06 19:52 | 2026-02-08 15:23 | 43.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119350781-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264120005482 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119350781-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136CARLISTENIA VALADARES DA SILVATEL.63984289135RDR GOIANORTE | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136 CARLISTENIA VALADARES DA SILVA TEL.63984289135 RDR GOIANORTE
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 0612600168 | 5700416016 | 2026-02-08 09:43 | 2026-02-09 17:05 | 2026-02 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120788602 | 2026-02-08 09:47 | 2026-02-09 17:02 | 31.25 | 1 | 0.07 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | tranformado 5700416016 queimado foi substituido o mesmo. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700416016 queimado pararaios danificados acesso livre | SS ETO-RD-AR 267/2026 TRAFO: 5700416016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 480845 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149188 Nº DE SÉRIE : 820174 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ERRO DE CADASTRO — não é transformador | ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 0712600138 | 5700299024 | 2026-02-08 10:49 | 2026-02-09 17:29 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | erro_cadastro | a equipe declara no texto que o código do cadastro não corresponde ao equipamento que está no poste — enquanto isso não for resolvido, qualquer casamento por código é casamento com o ativo errado | Fora do indicador: possível erro de cadastro do código do ativo. | 20264121629809 | 2026-02-09 15:48 | 2026-02-09 17:29 | 1.68 | 0 | 28.98 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV | 20264121629809 | 104OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700299024 QueimadoNO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024para raios bompotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 154op01 tel-992674347 | TR-5700299024 Queimado NO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024 para raios bom potência 15kva tensão 13,8kv acesso livre equipe 154op01 tel-992674347
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 0512600094 | 5740059263 | 2026-02-08 11:01 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02 | RIO DA CONCEICAO | LD01028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1437 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264268802426 | 2026-04-09 07:42 | 2026-04-09 15:03 | 7.35 | 2 | 1436.68 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268098729-1 Equipe 003 - 074OP04 | 20264268802426 | 074OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268098729-1 Equipe 003 - 074OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o Trafo 5740059263 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, levar para raio, pois no trafo não tinha para raio, fica na fazenda Bonanza. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5740059263 SS: ETO-RD-DP 115/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 0612600167 | 5700382016 | 2026-02-08 11:20 | 2026-02-09 18:35 | 2026-02 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 234 horas (10 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264106536555 | 2026-01-27 19:13 | 2026-01-29 17:02 | 45.82 | 2 | 234.3 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264101062708-1 Equipe 003 - 016OP02 | 20264230443670 | 053OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700382016- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212713923-1 Equipe 003 - 053OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo queimado, caiu uma descarga no mesmo pararaio queimado | SS ETO-RD-AR 268/2026 TRAFO 5700382016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145435 Nº DE SÉRIE : 179561 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149197 Nº DE SÉRIE : 820183 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 0212600196 | 5701592075 | 2026-02-08 12:28 | 2026-02-10 16:45 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120831161 | 2026-02-07 16:54 | 2026-02-10 16:45 | 71.85 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5701592075 queimado | 20264120831161 | 084OP02 | SIM | trafo 5701592075 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue SS de trafo 5701592075 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kvaTensão34,5kvPara raio queimado acesso livre | SS ENC-RD-PS 203/2026 trafo 5701592075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172319 MARCA : VIJIA DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149864 Nº DE SÉRIE : C 297828 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 0512600074 | 5700729038 | 2026-02-08 12:46 | 2026-02-09 16:57 | 2026-02 | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120824890 | 2026-02-08 12:40 | 2026-02-09 16:27 | 27.78 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Constatado Trafo Queimado 5700729038 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 0112600432 | 5758057001 | 2026-02-08 14:01 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120810993 | 2026-02-07 18:32 | 2026-02-09 13:00 | 42.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120218160-1 Equipe 003 - 122OP10 | 20264120810993 | 122OP10 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120218160-1 Equipe 003 - 122OP10 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | Trafo queimado Nº 5758057001- Potência: 15 kVA- Tensão:13.8- Para raios: Bom- Causa: descarga atimosterica- Acesso : livre- Se há alguma outra anomalia: não- Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas- Telefone: 63 992663276 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado Nº 5758057001 - Potência: 15 kVA - Tensão:13.8 - Para raios: Bom - Causa: descarga atimosterica - Acesso : livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas - Telefone: 63 992663276 DADOS DO ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 232/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 0412600196 | 5710038032 | 2026-02-08 14:28 | 2026-02-09 17:27 | 2026-02 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120846320 | 2026-02-08 14:20 | 2026-02-08 16:34 | 2.23 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo queimado em campo 5710038032 | 20264120846320 | 032OP01 | SIM | Trafo queimado em campo 5710038032 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710038032 queimado em campo de 10 kva acesso livre na 19.9 kv para raio queimado. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 189/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 0612600169 | 5702795004 | 2026-02-08 15:57 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120860083 | 2026-02-08 13:31 | 2026-02-09 12:00 | 22.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120835538-1 Equipe 003 - 004OP32 | 20264120860083 | 004OP32 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120835538-1 Equipe 003 - 004OP32 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5702795004 5kva 34.5kv e ´pra raio queimadoacesso livre | ETO-RD-AR 270/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 473506 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149308 Nº DE SÉRIE : 820294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 0712600139 | 5700614087 | 2026-02-08 17:05 | 2026-02-10 08:15 | 2026-02 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120901606 | 2026-02-08 09:57 | 2026-02-09 17:31 | 31.57 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120792032-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264120901606 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120792032-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 0212600174 | 5761022073 | 2026-02-08 19:41 | 2026-02-09 22:35 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120899484 | 2026-02-07 18:59 | 2026-02-09 22:35 | 51.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120223273-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264120899484 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120223273-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5761022073 queimado em campo 15 kva acesso para camionete parar raio queimado rdr de lagoa da confusão (loroty) | SS ENC-RD-PS 205/2026 trafo 5761022073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145799 Nº DE SÉRIE : C273653 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149869 Nº DE SÉRIE : 297833 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 0112600186 | 5700095082 | 2026-02-09 09:52 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121581360 | 2026-02-09 10:02 | 2026-02-09 20:40 | 10.63 | 2 | 0.17 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | - Trafo:5700095082 QUEIMADO- Potência: 15kva- Tensão: 34,5- Para raios: Queimado-Acesso: Caminhonete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ - Trafo:5700095082 QUEIMADO - Potência: 15kva - Tensão: 34,5 - Para raios: Queimado -Acesso: Caminhonete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000233/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 0512600075 | 5764119021 | 2026-02-09 13:02 | 2026-02-10 17:29 | 2026-02 | PARANA | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264121607105 | 2026-02-08 14:14 | 2026-02-10 14:00 | 47.77 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120845221-1 Equipe 003 - 005OP01 | 20264121607105 | 005OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120845221-1 Equipe 003 - 005OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 0212600198 | 5700596012 | 2026-02-09 16:02 | 2026-02-10 23:10 | 2026-02 | CRISTALANDIA | LD02047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121643331 | 2026-02-08 17:56 | 2026-02-10 23:10 | 53.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120913639-1 Equipe 003 - 012OP01 | 20264121643331 | 012OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120913639-1 Equipe 003 - 012OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570059601230KVAPARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO TENSAO 34500012OP011 UC PENALIZADA | SS ENC-RD-PS 209/2026 TR 5700596012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6015084 Nº DE SÉRIE : 337992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 4.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107254 Nº DE SÉRIE : 127828 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2008 IMPEDANCIA : 4.00 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 0712600140 | 5700360227 | 2026-02-09 17:48 | 2026-02-12 08:07 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1102 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264207824552 | 2026-03-27 15:27 | 2026-03-28 09:24 | 17.95 | 1 | 1101.65 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700360227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205613672-1 Equipe 003 - 104OP02 | 20264207824552 | 104OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700360227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205613672-1 Equipe 003 - 104OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 0412600197 | 5741303186 | 2026-02-09 18:22 | 2026-02-10 13:13 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121641118 | 2026-02-08 16:15 | 2026-02-10 11:13 | 42.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120875553-1 Equipe 003 - 029OP01 | 20264121641118 | 029OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120875553-1 Equipe 003 - 029OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE JAU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264121641118 SS: ETO-RD-GU 193/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 0212600195 | 5700725233 | 2026-02-09 18:29 | 2026-02-10 21:39 | 2026-02 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121669526 | 2026-02-08 07:23 | 2026-02-10 20:39 | 61.27 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120775871-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264121669526 | DIVOP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120775871-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570072523310KJVAPARA RAIO DANIFICADO tENSAO 34500ACESSO BOM PARA CAMINHONETE 084OP04 | SS ENC-RD-PS 212/2026 TR 5700725233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 111105 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149866 Nº DE SÉRIE : C 297830 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 0412600190 | 5710323107 | 2026-02-09 18:51 | 2026-02-10 23:26 | 2026-02 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121664894 | 2026-02-09 09:28 | 2026-02-10 15:08 | 29.67 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121573839-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264121664894 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121573839-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLANDIA INT: 20264121664894 SS: ETO-RD-GU 194/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 0112600261 | 5702917122 | 2026-02-09 19:03 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121668411 | 2026-02-09 07:21 | 2026-02-10 17:30 | 34.15 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121560817-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264121668411 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121560817-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 235/2026 DATA ATENDIMENTO: 10/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 0612600171 | 5763353155 | 2026-02-09 19:12 | 2026-02-10 17:30 | 2026-02 | PALMEIRANTE | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121669403 | 2026-02-09 09:17 | 2026-02-10 21:47 | 36.5 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264121669403 | 155OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5763353155 | ETO-RD-AR 276/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146127 Nº DE SÉRIE : 1615116 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142284 Nº DE SÉRIE : 1610534 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 0112600185 | 5700221196 | 2026-02-10 00:13 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121766011 | 2026-02-09 19:59 | 2026-02-10 16:36 | 20.62 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121686083-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264121766011 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121686083-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 0412600201 | 5737234021 | 2026-02-10 07:22 | 2026-02-10 11:57 | 2026-02 | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121689502 | 2026-02-09 14:34 | 2026-02-10 11:57 | 21.38 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121629257-1 Equipe 003 - 021OP03 | 20264121689502 | 021OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121629257-1 Equipe 003 - 021OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KV, REDE DE 34,5KVA, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264121622052 SS: ETO-RD--GU 195/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 0662600096 | 5700001161 | 2026-02-10 09:18 | 2026-02-10 22:43 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264122260135 | 2026-02-09 15:26 | 2026-02-10 22:41 | 31.25 | 34 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121627193-1 Equipe 003 - 039OP05 | 20264122260135 | 039OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121627193-1 Equipe 003 - 039OP05 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 123156 Nº SÉRIE; 1227286 IMPEDÂNCIA; 3,85 POS. TAP;2º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 112166 Nº SÉRIE; 230301 IMPEDÂNCIA; 4,20 POS. TAP; 2º MEDIÇÃO; 18,06 / 18,20 / 18,13
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 0612600170 | 5710193030 | 2026-02-10 09:23 | 2026-02-10 16:40 | 2026-02 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264122263390 | 2026-02-09 08:14 | 2026-02-10 16:46 | 32.53 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121564581-1 Equipe 003 - 030OP01 | 20264122263390 | 030OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121564581-1 Equipe 003 - 030OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | transformador 5710193030 queimado pararaio danificado acesso caminhonete cabo rompido equipe 030op01 992283657 | ETO-RD-AR 279/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137034 Nº DE SÉRIE : C 236960 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112394 Nº DE SÉRIE : 181202 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 0712600141 | 5700212048 | 2026-02-10 09:39 | 2026-02-10 15:21 | 2026-02 | COLMEIA | LD02038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264122282456 | 2026-02-09 14:49 | 2026-02-10 15:21 | 24.53 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/570012048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121624009-1 Equipe 003 - 048OP02 | 20264122282456 | 048OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/570012048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121624009-1 Equipe 003 - 048OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700212048 QueimadoPotencia: 05 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | Trafo: 5700212048 Queimado Potencia: 05 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 0712600142 | 5700406087 | 2026-02-10 10:43 | 2026-02-10 21:13 | 2026-02 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264122281775 | 2026-02-09 18:14 | 2026-02-10 21:13 | 26.98 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121662453-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264122281775 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121662453-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041 | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 0412600204 | 5710241094 | 2026-02-10 12:18 | 2026-02-11 11:53 | 2026-02 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123136234 | 2026-02-10 09:09 | 2026-02-10 18:40 | 9.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122261855-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264123136234 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122261855-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34.5KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO, PRECISA SUBSTITUIR AS 3 CHAVES DA 34,5KV. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264122261855 SS: ETO-RD-GU 196/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 218 VCN: 215 VAB: 372 VBC: 378 VCA: 378 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 0112600406 | 5711948122 | 2026-02-10 12:19 | 2026-02-12 16:30 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123122645 | 2026-02-10 08:27 | 2026-02-10 11:13 | 2.77 | 2 | 1.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264123122645 | 100OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 0212600197 | 5701403075 | 2026-02-10 13:01 | 2026-02-11 15:51 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123134524 | 2026-02-10 09:26 | 2026-02-11 15:51 | 30.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5701403075 queimado | 20264123134524 | 075OP02 | SIM | trafo 5701403075 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701403075 na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 214/2026 trafo 5701403075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178332 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104956 Nº DE SÉRIE : 431726 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2017 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
AVARIADO | ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 0662600108 | 5722963124 | 2026-02-10 16:05 | 2026-02-11 20:15 | 2026-02 | RIACHINHO | AL01030124 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123917684 | 2026-02-11 16:39 | 2026-02-11 19:53 | 3.23 | 28 | 24.57 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO | 20264130256882 | 098OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130111195-1 Equipe 003 - 098OP02 | 1 | SIM | 25 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 OBS; SUBST 01X CHAVE FUSIVEL 13.8KV DO TRAFO - Nº 5722963124 POR 03X CHAVE FUSIVEL 13.8KV TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05...06 Nº SÉRIE; 363214 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 13.8KV POS. DO TAP; 4º DATA DE FAB; 01/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 144661 Nº SÉRIE; 1597372 IMPEDÂNCIA; 3,47 MEDIÇÃO; 5,58 / 6,42 / 7,11 OBS; REDE TRIFASICA E TRAFO ERA MONOFASICO POR ISSO FOI INSTALADO 01 TRAFO DE 45KVA TRIFASICO .
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | 0312600143 | 5750621043 | 2026-02-10 16:42 | 2026-02-11 11:35 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0312600143 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264123168586 | 2026-02-10 09:58 | 2026-02-11 11:35 | 25.62 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122270967-1 Equipe 003 - 043OP02 | 20264123168586 | 043OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122270967-1 Equipe 003 - 043OP02 | 0 | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5750621043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 0712600143 | 5700899087 | 2026-02-10 16:51 | 2026-02-11 20:00 | 2026-02 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123151249 | 2026-02-10 09:01 | 2026-02-11 15:44 | 30.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122261229-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264123151249 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122261229-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 0412600202 | 5746966041 | 2026-02-10 18:53 | 2026-02-13 09:37 | 2026-02 | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123222624 | 2026-02-10 17:59 | 2026-02-11 12:42 | 18.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Trafo queimado | 20264123222624 | 037OP01 | SIM | Trafo queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Segue SS do transformador 5746966041 queimado para tratativa da manutençãoPotencia 15 KVA Tensão: 19.9 KVEndereço: FAZENDA BARRA MANSA Para raio queimadoLevar chave 36,2 KV. Chave danificada | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXAS SS: ETO-RD-GU 199/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 0212600209 | 5733466075 | 2026-02-11 12:10 | 2026-02-13 00:35 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123840143 | 2026-02-10 08:07 | 2026-02-13 00:25 | 64.3 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5733466075 queimado | 20264123840143 | 075P3 | SIM | trafo 5733466075 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5733466075 15KVA 19,9KV | SS ENC-RD-PS 217/2026 TRAFO 5733466075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 115979 Nº DE SÉRIE : 477540 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUL/2018 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149739 Nº DE SÉRIE : C 290300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03
FURTO | ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 0662600114 | 5710029090 | 2026-02-11 12:17 | 2026-02-14 10:18 | 2026-02 | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264123845226 | 2026-02-10 15:46 | 2026-02-12 11:30 | 43.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123155397-1 Equipe 003 - 090OP01 | 20264123845226 | 090OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123155397-1 Equipe 003 - 090OP01 | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete TRAFO Nº 571002909. TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 POS. DO TAP; 3 MARCA; ITB Nº CITD; 149091 Nº SÉRIE; 799440 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,56 / 2,14 / 1,79
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 0112600260 | 5737864196 | 2026-02-11 12:25 | 2026-02-11 16:30 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123796101 | 2026-02-10 07:28 | 2026-02-11 16:30 | 33.03 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122255318-1 Equipe 003 - 151OP04 | 20264123796101 | 151OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122255318-1 Equipe 003 - 151OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5737864196 QUEIMADOACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5737864196 QUEIMADO ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 00238/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 0662600109 | 5700277134 | 2026-02-11 12:31 | 2026-02-12 15:04 | 2026-02 | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | PREVENTIVO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123835541 | 2026-02-11 08:32 | 2026-02-12 12:30 | 27.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | 20264123835541 | 134OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 0112600429 | 5757168122 | 2026-02-11 12:37 | 2026-03-23 10:00 | 2026-02 | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123842425 | 2026-02-11 07:02 | 2026-02-12 22:43 | 39.68 | 14 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123779896-1 Equipe 003 - 122OP10 | 20264123842425 | 122OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123779896-1 Equipe 003 - 122OP10 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5757168122 queimado.POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | MEDIDO_ TRAFO 5757168122 queimado. POTÊNCIA: 75 KVA TENSÃO: 34,5 KV PARARAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: JOSUE *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 0112600405 | 5700226006 | 2026-02-11 12:52 | 2026-02-13 09:30 | 2026-02 | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123852423 | 2026-02-10 18:45 | 2026-02-13 09:30 | 62.75 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123196173-1 Equipe 003 - 006OP02 | 20264123852423 | 006OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123196173-1 Equipe 003 - 006OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Trafo 5700226006 queimadoacesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700226006 queimado acesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE:___________________________ ENCARREGADO:_____________________ CONTATO:_________________________ DOLP-RD-PA 000240/2026 DATA ATENDIMENTO:____/_____ /_____ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) a
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 0712600145 | 5710240111 | 2026-02-11 15:41 | 2026-02-12 15:02 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264123908780 | 2026-02-11 15:42 | 2026-02-12 15:02 | 23.33 | 0 | 0.02 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR QUEIMADO FEITO TESTE EM OS 76 | 20264133055898 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132715132-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5710240111QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO 13800ACESSO LIVRE | TR 5710240111 QUEIMADO 15KVA PARA RAIO DANIFICADO 13800 ACESSO LIVRE
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 0712600144 | 5700952113 | 2026-02-11 16:58 | 2026-02-13 06:37 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123976007 | 2026-02-11 08:42 | 2026-02-12 13:36 | 28.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123790241-1 Equipe 003 - 111OP01 | 20264123976007 | 111OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123790241-1 Equipe 003 - 111OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049 | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 0412600214 | 5710170052 | 2026-02-11 17:20 | 2026-02-12 18:00 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123921464 | 2026-02-11 10:11 | 2026-02-12 18:00 | 31.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123801398-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264123921464 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123801398-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 202/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 231 VBN: 388 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 0212600206 | 5700571084 | 2026-02-11 17:37 | 2026-02-12 14:19 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123976113 | 2026-02-09 08:45 | 2026-02-12 14:14 | 77.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700571084 queimado | 20264123976113 | 084OP02 | SIM | trafo 5700571084 queimado | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700571084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 218/2026 trafo 5700571084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 373110 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129875 Nº DE SÉRIE : 602054 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | DOLP-RD-PA 00244/2026 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 0112600269 | 5710321010 | 2026-02-11 17:52 | 2026-02-19 13:47 | 2026-02 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | obra_sem_transformador | a obra 0112600269 está no export de material, foi encerrada e realizou R$ 3.760 — e o material conferido não traz transformador nenhum. Aqui o zero é medida, não ausência de dado: alguém executou e cobrou algo que não foi a troca do transformador | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | 20264123973016 | 2026-02-10 09:04 | 2026-02-12 13:30 | 52.43 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123838485-1 Equipe 003 - 010OP03 | 20264123973016 | 010OP03 | SIM | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123838485-1 Equipe 003 - 010OP03 | 0 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 244/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 0312600142 | 5745412026 | 2026-02-11 18:55 | 2026-02-12 15:35 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123922035 | 2026-02-11 07:11 | 2026-02-12 14:49 | 31.63 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123780345-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264123922035 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123780345-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5745412026 QUEIMADO , 15kVA, 19,9kV E MELHORAR ATERRAMENTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 0112600239 | 5712754122 | 2026-02-11 19:18 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123995988 | 2026-02-11 19:24 | 2026-02-12 11:22 | 15.97 | 1 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com trafo querimado | 20264123995988 | 083OP01 | SIM | chave aberta com trafo querimado | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000246/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 0512600082 | 5300252152 | 2026-02-11 19:43 | 2026-02-12 17:29 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123973528 | 2026-02-11 09:22 | 2026-02-12 18:20 | 32.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CODIGO INVALIDO:TR/5700252152- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123795868-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264123973528 | 028OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700252152- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123795868-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00178/2026 | DG-MLPO02 000041/2026 | 0312600161 | 5700861026 | 2026-02-11 23:46 | 2026-02-12 18:43 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 1380 horas (57 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20254025938342 | 2025-12-15 20:15 | 2025-12-16 12:06 | 15.85 | 1 | 1379.67 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700861026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA PRODUCAO, 0 - LPT-14877 FAZ PRODUCAO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
AUSENTE DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00179/2026 | DG-MLPO01 000039/2026 | 0312500671 | 5710046096 | 2026-02-12 10:28 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COCM | EDSON CURCINO DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QEUIMADO NA RDR DE PINDORAMAOBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. A SS 800/2025 QUE FOI ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS CRIADA PARA SUBSTITUIR MLPO0190/2025 OBRA 0312500671 TRAFO ERRADO
AUSENTE DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 0312500675 | 5710046096 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-12 11:05 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COCM | EDSON CURCINO DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS SUBSITUINDO OS MPDG01 210-2025 OBRA 0312500675 TRAFO ERRADO
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 0612600180 | 5701949004 | 2026-02-12 11:53 | 2026-02-12 17:40 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124743195 | 2026-02-11 09:54 | 2026-02-12 17:40 | 31.77 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123800573-1 Equipe 003 - 004OP27 | 20264124743195 | 004OP27 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123800573-1 Equipe 003 - 004OP27 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5701949004 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004OP27 | ETO-RD-AR 287/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 20377 Nº DE SÉRIE : 369015 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149293 Nº DE SÉRIE : 820279 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 0612600181 | 5759123004 | 2026-02-12 12:00 | 2026-02-12 17:15 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124751497 | 2026-02-11 12:11 | 2026-02-12 17:20 | 29.15 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123845303-1 Equipe 003 - 004OP08 | 20264124751497 | 004OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123845303-1 Equipe 003 - 004OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5759123004 e para raio queimado acesso camioneta equipe 004op08 | ETO-RD-AR 288/2026 TR: 5759123004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141060 Nº DE SÉRIE : C250770 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149306 Nº DE SÉRIE : 820292 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 0312600174 | 5709780026 | 2026-02-12 12:37 | 2026-02-13 15:30 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124744159 | 2026-02-11 16:48 | 2026-02-14 13:45 | 68.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | 20264124744159 | 026OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo, cobrando sobre aviso pedrini 14 a 16/02 e dipsonibilidade equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 0212600207 | 5725331084 | 2026-02-12 14:08 | 2026-02-13 16:28 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124737857 | 2026-02-10 18:54 | 2026-02-13 16:28 | 69.57 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123198675-1 Equipe 003 - 084OP02 | 20264124737857 | 084OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123198675-1 Equipe 003 - 084OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5725331084 15kva caminhonete | SS ENC-RD-PS 221/2026 TF 5725331084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389827 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2010 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149860 Nº DE SÉRIE : C 297824 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 0112600408 | 5700707122 | 2026-02-12 15:20 | 2026-02-13 13:18 | 2026-02 | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264125778837 | 2026-02-13 11:34 | 2026-02-13 12:49 | 1.25 | 61 | 20.23 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | ss247/2026 abertura emergencial para que a equiope de manurtencão ney welinton dolp xonsiga trocar o trafo que esta com vazamento de oleo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA02 ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO- (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 247/2026 DATA ATENDIMENTO 13/02/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 0612600182 | 5715142022 | 2026-02-12 18:38 | 2026-02-13 11:54 | 2026-02 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124806973 | 2026-02-11 19:16 | 2026-02-13 11:54 | 40.63 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123995010-1 Equipe 003 - 022OP02 | 20264124806973 | 022OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123995010-1 Equipe 003 - 022OP02 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5715142022 75 kva queimadoTensão: 34,5Para-raio: Queimado Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 022op02 | ETO-RD-AR 289/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139086 Nº DE SÉRIE : 335136 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 0212600203 | 5710004233 | 2026-02-12 20:12 | 2026-02-14 15:24 | 2026-02 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124926375 | 2026-02-12 11:57 | 2026-02-14 15:24 | 51.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710004233 queimado | 20264124926375 | 084OP02 | SIM | trafo 5710004233 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710004233 na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 223/2026 trafo 5710004233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 102644 Nº DE SÉRIE : 1026964 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123460 Nº DE SÉRIE : 533250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 0112600272 | 5700628010 | 2026-02-12 21:35 | 2026-02-13 15:33 | 2026-02 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124970620 | 2026-02-12 21:52 | 2026-02-13 15:33 | 17.68 | 13 | 0.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado e com neutro rompido ABERTO NOTA SUP. DA MAN. CIENTE | 20264199344858 | 010OP03 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700528010- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197786818-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5 potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000250/2026 DATA ATENDIMENTO: 13/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
AVARIADO | DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 0312600149 | 5750621043 | 2026-02-13 10:57 | 2026-02-13 18:20 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264125643093 | 2026-02-13 10:12 | 2026-02-13 18:25 | 8.22 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5750621043 45KVA/34.5KV queimado. | 20264123168586 | 043OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122270967-1 Equipe 003 - 043OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264125643093Segue SS de TR 5750621043 45KVA/34.5KV com vazamento de óleo.UC 35135953Acesso livre.Washington 63 99273-6609 | medido_ emergencial_ substituição de trafo vazamento rdr silvanopolis
QUEIMADO | DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | 0312600154 | 5700472026 | 2026-02-13 12:23 | 2026-02-15 21:02 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 27 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264128083816 | 2026-02-14 15:09 | 2026-02-15 21:03 | 29.9 | 2 | 26.77 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127844278-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264128083816 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127844278-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 0312600150 | 5729815096 | 2026-02-13 16:21 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0312600150 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264126688469 | 2026-02-13 11:27 | 2026-02-14 15:30 | 28.05 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125770864-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264126688469 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125770864-1 Equipe 003 - 096OP01 | 0 | NAO | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA) | medido_ emergencial_ SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA)
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 0412600222 | 5700707036 | 2026-02-13 16:49 | 2026-02-19 13:01 | 2026-02 | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126781027 | 2026-02-13 10:04 | 2026-02-14 14:21 | 28.28 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125643083-1 Equipe 003 - 047OP01 | 20264126781027 | 047OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125643083-1 Equipe 003 - 047OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264126781027 SS: ETO-RD-GU 205/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 0412600211 | 5700009052 | 2026-02-13 17:02 | 2026-02-16 09:29 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL01036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126783279 | 2026-02-13 06:43 | 2026-02-14 09:35 | 26.87 | 10 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125611921-1 Equipe 003 - 052OP01 | 20264126783279 | 052OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125611921-1 Equipe 003 - 052OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 206/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.0 VBN: 221.9 VAB: 452 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 0662600115 | 5748172045 | 2026-02-13 17:22 | 2026-02-13 22:46 | 2026-02 | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126815296 | 2026-02-13 14:27 | 2026-02-13 21:59 | 7.53 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126685753-1 Equipe 003 - 045OP02 | 20264126815296 | 045OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126685753-1 Equipe 003 - 045OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM ACESSO BOM RDR SAMPAIO TRAFO Nº TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45VKA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 02/2015 REFORMA; 05/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 113354 Nº SÉRIE; 460414 IMPEDÂNCIA; 3,72 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 01/2023 REFORMA 04/2025 MARCA; ITAIPU / TRAEL PA Nº CITD; 134715 Nº SÉRIE; 487471 IMPEDÂNCIA; 4 MEDIÇÃO; 5,43 / 5,44 / 5,99
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 0612600198 | 5700119127 | 2026-02-13 17:33 | 2026-02-14 16:30 | 2026-02 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126890549 | 2026-02-13 17:15 | 2026-02-14 16:12 | 22.95 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRAFO 5700119127 QUEIMADO | 20264126801005 | 002OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264124793978-1 Equipe 003 - 002OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700119127 queimado, pararaio danificadoacesso livre caminhão e caminhoneteequipe 002op02 | ETO-RD-AR 304/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361432 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP :03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149305 Nº DE SÉRIE : 820291 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 0412600212 | 5710112107 | 2026-02-13 18:03 | 2026-02-16 09:48 | 2026-02 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126785500 | 2026-02-13 06:50 | 2026-02-14 12:12 | 29.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125612676-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264126785500 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125612676-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIAEQUIPE CONSTATOU TENSÃO NA ESTRADA DO TRAFO POREM NA SAIDA NÃO TEM TENSÃO, REALIZADO TESTE A VAZIO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 207/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.8 VBN: 212.8 VAB: 430 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 0112600240 | 5703012059 | 2026-02-13 18:05 | 2026-02-14 12:48 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126831105 | 2026-02-12 15:30 | 2026-02-14 11:48 | 44.3 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264124806370-1 Equipe 003 - 151OP04 | 20264126831105 | 151OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264124806370-1 Equipe 003 - 151OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimadoAcesso para camionetePOTENCIA 15kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimado Acesso para camionete POTENCIA 15kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000252/2026 DATA ATENDIMENTO: 14/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 0312600147 | 5733227256 | 2026-02-13 19:01 | 2026-02-16 18:24 | 2026-02 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126791997 | 2026-02-13 11:42 | 2026-02-16 17:33 | 77.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126251200-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264126791997 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126251200-1 Equipe 003 - 257OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS | medido_ emergencial_ SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 0712600146 | 5739669077 | 2026-02-13 20:12 | 2026-02-18 16:05 | 2026-02 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126912500 | 2026-02-13 14:51 | 2026-02-14 15:07 | 24.27 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126695567-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264126912500 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126695567-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5739669077 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 078op02 tel-63991203525 | TR-5739669077 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 13,8kv acesso caminhonete equipe 078op02 tel-63991203525
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 0612600196 | 5700477058 | 2026-02-13 20:33 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126783166 | 2026-02-13 08:04 | 2026-02-14 15:30 | 31.43 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125623627-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264126783166 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125623627-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700477058 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhonteEquipe: 058op01Contato da equipe: 99287-7939 | ETO-RD-AR 305/2026 TR: 5700477058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06120133 Nº DE SÉRIE : 501980 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149240 Nº DE SÉRIE : 820226 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 0712600147 | 5710024078 | 2026-02-13 21:24 | 2026-02-18 15:53 | 2026-02 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126947931 | 2026-02-13 19:05 | 2026-02-14 12:27 | 17.37 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | int-20264126888321 queimado em campo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livreequipe 078op02 | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livre equipe 078op02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 0212600216 | 5701175014 | 2026-02-14 09:10 | 2026-02-14 20:35 | 2026-02 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127717510 | 2026-02-14 08:38 | 2026-02-14 20:24 | 11.77 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR QUEIMADO | 20264127717510 | 013OP04 | SIM | TR QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 0712600149 | 5740032034 | 2026-02-14 09:15 | 2026-02-17 08:15 | 2026-02 | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127717331 | 2026-02-14 08:19 | 2026-02-14 19:40 | 11.35 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264127717331 | 034OP03 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA
AVARIADO | ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 0212600235 | 5700490014 | 2026-02-14 10:27 | 2026-02-16 18:15 | 2026-02 | PIUM | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127753717 | 2026-02-14 10:31 | 2026-02-16 17:15 | 54.73 | 1 | 0.07 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR QUEIMADO BUCHA QUEBRADA DEVIDO RAIO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda | SS ENC-RD-PS 225/2026 tr 5700490014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130926 Nº DE SÉRIE : 609229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149410 Nº DE SÉRIE : 296245 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 0712600150 | 5710314015 | 2026-02-14 11:06 | 2026-02-17 20:18 | 2026-02 | PEDRO AFONSO | LD02065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127806299 | 2026-02-13 18:06 | 2026-02-14 23:23 | 29.28 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5710314015- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126839068-1 Equipe 003 - 015OP04 | 20264127806299 | 015OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5710314015- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126839068-1 Equipe 003 - 015OP04 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 0512600080 | 5730697072 | 2026-02-14 11:21 | 2026-02-14 16:50 | 2026-02 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127773920 | 2026-02-14 11:19 | 2026-02-14 20:25 | 9.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | TRANSFORMADOR QUEIMADO | 20264127731500 | 028OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5738697072- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125637931-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 028op01 , segue SS do transformador 5730697072 queimado , 15KVA na 19.9 KV . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5730697072 SS: ETO-RD-DP 125/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 0312600152 | 5701005096 | 2026-02-14 11:58 | 2026-02-14 19:10 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127785690 | 2026-02-13 19:45 | 2026-02-14 19:10 | 23.42 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | 20264127785690 | 096OP01 | SIM | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | medido_ emergencial_ 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 0212600204 | 5700278055 | 2026-02-14 12:04 | 2026-02-15 17:00 | 2026-02 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127786599 | 2026-02-14 08:36 | 2026-02-15 17:10 | 32.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127712358-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264127786599 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127712358-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570027805515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM TENSAO 34500055OP01 | SS ENC-RD-PS 228/2026 TR 5700278055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 304519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 100026 Nº DE SÉRIE : 1015827 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2016 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 0412600210 | 5710410076 | 2026-02-14 12:06 | 2026-02-17 02:17 | 2026-02 | DUERE | AL01031076 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127797045 | 2026-02-14 08:27 | 2026-02-14 23:10 | 14.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO TRAFO DE 75 KVA NA 13,8 KV PARA RAIOS QUEIMADO CRUZETAS NECESSARIO SUBSTITUICAO DO TRAFO ACESSO LIVRE ..TRAFO QUEIMADO EM CAMPO TRAFO DE 75 KVA NA 13,8 KV PARA RAIOS QUEIMADO CRUZETAS NECESSARIO SUBSTITUICAO DO TRAFO ACESSO LIVRE ..Intv Auto PPF CH-3120015037 | 20264127797045 | 076OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO TRAFO DE 75 KVA NA 13,8 KV PARA RAIOS QUEIMADO CRUZETAS NECESSARIO SUBSTITUICAO DO TRAFO ACESSO LIVRE ..TRAFO QUEIMADO EM CAMPO TRAFO DE 75 KVA NA 13,8 KV PARA RAIOS QUEIMADO CRUZETAS NECESSARIO SUBSTITUICAO DO TRAFO ACESSO LIVRE ..Intv Auto PPF CH-3120015037 | 1 | SIM | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Segue SS aberta de transformador 5710410076 queimado , 75KVA - 34.5 KV ,pararaio queimado subtituir suporte do trafo o mesmo esta quebrado . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: 20264127710135 SS: ETO-RD-GU 209/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.4 VBN: 219.8 VCN: 214.1 VAB: 374.8 VBC: 371 VCA: 375 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 0612600197 | 5710094193 | 2026-02-14 12:38 | 2026-02-15 15:30 | 2026-02 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127799836 | 2026-02-13 21:01 | 2026-02-15 15:30 | 42.48 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126926063-1 Equipe 003 - 193OP02 | 20264127799836 | 193OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126926063-1 Equipe 003 - 193OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710094193 | ETO-RD-AR 306/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15465 Nº DE SÉRIE : 392044 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 199220 Nº DE SÉRIE : 820206 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AVARIADO | ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 0662600116 | 5700016129 | 2026-02-14 15:48 | 2026-02-15 02:59 | 2026-02 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127959122 | 2026-02-14 21:15 | 2026-02-15 01:00 | 3.75 | 30 | 5.45 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TROCA DE TRAFO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700016129 com vazamentordu, acesso bomPotência 25kva Tensão 13.8 kvsem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção | TRAFO 5700016129 com vazamento rdu, acesso bom Potência 25kva Tensão 13.8 kv sem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção TRAFO Nº5700016129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 09/1982 MARCA; SAGEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 8622 IMPEDÂNCIA; 2,41 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 3/2025 MARCA; ITB Nº CITD; 145908 Nº SÉRIE; 1680595 IMPEDÂNCIA; 2,63 MEDIÇÃO; 7,42 / 6,35 / 7,31
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 0612600194 | 5700235157 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-16 17:40 | 2026-02 | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127892723 | 2026-02-13 18:23 | 2026-02-16 17:40 | 71.28 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 20264127892723 |  | SIM | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | tr 5700235157 queimadoPotencia 45 Kva Tensão 34,5kvAcesso bomTrocar para raios | ETO-RD-AR 307/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : EA1665A005-A MARCA : TRAFO T DATA FABRICAÇÃO : 10/93 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144835 Nº DE SÉRIE : 427834 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 0112600404 | 5704986122 | 2026-02-14 17:25 | 2026-02-15 11:50 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127904901 | 2026-02-14 13:22 | 2026-02-15 11:50 | 22.47 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo queimado equipe 059op15 atendeu o mesmo na porta |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 15/02/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 0212600211 | 5701302085 | 2026-02-14 18:21 | 2026-02-16 17:39 | 2026-02 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127959675 | 2026-02-14 09:58 | 2026-02-16 17:39 | 55.68 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | 20264127959675 | 013OP16 | SIM | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16 | SS ENC-RD-PS 230/2026 tr 5701302085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 005662 Nº DE SÉRIE : 763545 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15kVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110649 Nº DE SÉRIE : 455441 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 0212600218 | 5700695012 | 2026-02-14 18:25 | 2026-02-17 18:09 | 2026-02 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127909632 | 2026-02-13 18:19 | 2026-02-17 18:09 | 95.83 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126841566-1 Equipe 003 - 046OP01 | 20264127909632 | 046OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126841566-1 Equipe 003 - 046OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01 | SS ENC-RD-PS 231/2026 tr 5700695012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 184694 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148791 Nº DE SÉRIE : 1810469 MARCA : MACZ DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 0112600262 | 5211917122 | 2026-02-14 18:39 | 2026-02-15 16:39 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127916456 | 2026-02-14 17:38 | 2026-02-15 16:39 | 23.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo queimado atendido pela equipe 059op13 na porta cliente procurou a equipe e a mesma fez teste no trafo e o mesmo estava queimado vai ser gerado nota para manutencão trocar o mesmo | 20264127916456 | 059OP13 | SIM | trafo queimado atendido pela equipe 059op13 na porta cliente procurou a equipe e a mesma fez teste no trafo e o mesmo estava queimado vai ser gerado nota para manutencão trocar o mesmo | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 15/02/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | 0312600156 | 5700724096 | 2026-02-14 18:40 | 2026-02-17 12:14 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127874540 | 2026-02-13 21:29 | 2026-02-17 12:14 | 86.75 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126963037-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264127874540 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126963037-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama
QUEIMADO | DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 0312600153 | 5700498026 | 2026-02-14 18:47 | 2026-02-15 18:10 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127914511 | 2026-02-13 16:41 | 2026-02-15 18:10 | 49.48 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264127914511 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiçao de TR queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 0412600215 | 5710301003 | 2026-02-14 19:26 | 2026-02-19 16:44 | 2026-02 | CARIRI DO TOCANTINS | AL06040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127936930 | 2026-02-14 10:25 | 2026-02-15 10:18 | 23.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO 15 KVA 132.8 KV | 20264127936930 | 003OP03 | SIM | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO 15 KVA 132.8 KV | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710301003 QUEIAMADO MEDIDOR D6176020113 15 KV TENSAO 13.8 KV ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT:20264127753271 SS: ETO-RD-GU 210/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 236 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 0212600223 | 5710097007 | 2026-02-14 22:02 | 2026-02-17 13:54 | 2026-02 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127970310 | 2026-02-14 22:00 | 2026-02-17 13:54 | 63.9 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264127970310Segue SS de TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada e para-raios queimado.Acesso livre.OBS: MD queimado.UC 4782682FAZENDA SAO JOSE38 99116 6731MANOEL FERREIRA DA SILVA006OP01 63 99235-6964 | SS ENC-RD-PS 232/2026 TR 5710097007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365857 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147686 Nº DE SÉRIE : 460081 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 0612600192 | 5728646022 | 2026-02-15 11:07 | 2026-02-16 14:50 | 2026-02 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128037196 | 2026-02-14 10:29 | 2026-02-16 14:50 | 52.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127755439-1 Equipe 003 - 022OP02 | 20264128037196 | 022OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127755439-1 Equipe 003 - 022OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5728646022 queimado 15kvaPara-raio: Queimado tensão: 34,5Acesso: Para caminhonte | ETO-RD-AR 309/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06108738 Nº DE SÉRIE : 442883 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149291 Nº DE SÉRIE : 820277 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 0212600208 | 5751498084 | 2026-02-15 11:55 | 2026-02-15 20:35 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128074384 | 2026-02-14 11:37 | 2026-02-15 20:35 | 32.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127784162-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264128074384 | DIVOP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127784162-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 575149808475KVA34500ACESSO PARA CAMINHAO PARA RAIO DANIFICADO DIVO 04 | SS ENC-RD-PS 233/2026 TR 5751498084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134827 Nº DE SÉRIE : 335148 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2014 IMPEDANCIA : 3.84 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149935 Nº DE SÉRIE : 574204 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 4.05 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 0612600201 | 5700192040 | 2026-02-15 11:57 | 2026-02-16 15:16 | 2026-02 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128105733 | 2026-02-14 13:07 | 2026-02-16 15:16 | 50.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127811809-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264128105733 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127811809-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700192040 Queimado 15kvaPara-raio: queimado Tensão: 34,5Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LT364 DEUSIMAR B MACHADO LPT20 | ETO-RD-AR 310/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33171 Nº DE SÉRIE : 573559 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144421 Nº DE SÉRIE : 55517 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 0112600277 | 5720051070 | 2026-02-15 12:18 | 2026-02-06 12:00 | 2026-02 | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128088092 | 2026-02-14 07:16 | 2026-02-16 16:01 | 56.75 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/20051- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127686815-1 Equipe 003 - 070OP01 | 20264128088092 | 070OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/20051- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127686815-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000255/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 0512600081 | 5700340116 | 2026-02-15 12:19 | 2026-02-16 15:40 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128090362 | 2026-02-15 08:17 | 2026-02-16 15:27 | 31.17 | 90 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo e para raio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 rdr de chapada equipe 028op05 | 20264128090362 | 028OP05 | SIM | trafo e para raio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 rdr de chapada equipe 028op05 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo e pararaio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 faz. pouso alegre rdr de chapada natividade equipe 028op05 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700340116 SS: ETO-RD-DP 125/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 0412600216 | 5710780003 | 2026-02-15 13:11 | 2026-02-19 17:02 | 2026-02 | GURUPI | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264128107168 | 2026-02-14 19:46 | 2026-02-15 17:53 | 22.12 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127928277-1 Equipe 003 - 003OP12 | 20264128107168 | 003OP12 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127928277-1 Equipe 003 - 003OP12 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264127928277 SS: ETO-RD-GU 211/82026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00233/2026 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 0712600148 | 5700569227 | 2026-02-15 13:28 | 2026-02-17 08:23 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 0212600237 | 5700060014 | 2026-02-15 15:04 | 2026-02-16 20:30 | 2026-02 | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128141403 | 2026-02-14 19:05 | 2026-02-16 20:30 | 49.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127923730-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264124774306 | 014OP02 | SIM | trafo 5700060014 operado devido descarga atmosferica | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5700060014 queimado 30kva 34,5kv acesso livre | SS ENC-RD-PS 234/2026 TF 5700060014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139790 Nº DE SÉRIE : 182674 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/02 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147716 Nº DE SÉRIE : 586753 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02
AVARIADO | ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 0612600209 | 5701760004 | 2026-02-15 18:05 | 2026-02-18 11:30 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127955742 | 2026-02-13 16:48 | 2026-02-14 20:48 | 28 | 1 | 21.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | 20264127955742 | 004OP22 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5701760004 vazando oleo | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 0712600152 | 5709375009 | 2026-02-15 18:52 | 2026-02-18 16:19 | 2026-02 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128191578 | 2026-02-14 16:28 | 2026-02-16 15:56 | 47.47 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | 20264128191578 | 009OP37 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai
QUEIMADO | DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 0312600157 | 5701115035 | 2026-02-15 19:18 | 2026-02-17 19:42 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128089863 | 2026-02-14 08:14 | 2026-02-17 19:42 | 83.47 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127708156-1 Equipe 003 - 035OP02 DG-RD-PO195/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 0712600151 | 5710044033 | 2026-02-15 19:54 | 2026-02-17 07:07 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264128382297 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-16 13:37 | 44.58 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5242681- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127888214-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264128382297 | 033OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5242681- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127888214-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | 0312600155 | 5729815096 | 2026-02-15 20:10 | 2026-02-16 20:55 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128378263 | 2026-02-15 20:22 | 2026-02-16 20:55 | 24.55 | 3 | 0.2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5729815096 nota aberta | 20264126688469 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125770864-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituição de trafo queimado
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 0212600226 | 5701502084 | 2026-02-15 20:19 | 2026-02-17 18:15 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128335800 | 2026-02-14 09:39 | 2026-02-17 18:14 | 80.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127734042-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264128335800 | DIVOP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127734042-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5701502084 15KVA 19,89KV E PARA-RAIOS ACESSO CAMINHONETE | SS ENC-RD-PS 235/2026 TRAFO 5701502084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 012807 Nº DE SÉRIE : 296120 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/04 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 115044 Nº DE SÉRIE : 468066 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 0212600224 | 5700742014 | 2026-02-15 20:31 | 2026-02-17 00:22 | 2026-02 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128379544 | 2026-02-15 20:31 | 2026-02-17 00:32 | 28.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS236/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5700742014 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 014OP01 | SS ENC-RD-PS 236/2026 TR 5700742014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372385 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 12/09 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150677 Nº DE SÉRIE : 178513 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 0712600154 | 5710321033 | 2026-02-15 21:19 | 2026-02-18 16:13 | 2026-02 | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128251220 | 2026-02-14 15:36 | 2026-02-16 11:15 | 43.65 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5710321033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127850004-1 Equipe 003 - 033OP02 | 20264128251220 | 033OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5710321033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127850004-1 Equipe 003 - 033OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO,MARIA ANTONIA DA COSTAuc 7755201 - 63984866210RDR Colmeia | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO, MARIA ANTONIA DA COSTA uc 7755201 - 63984866210 RDR Colmeia
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 0712600153 | 5700412033 | 2026-02-15 21:47 | 2026-02-17 07:16 | 2026-02 | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128253097 | 2026-02-15 08:51 | 2026-02-16 16:35 | 31.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700412033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128030304-1 Equipe 003 - 033OP02 | 20264128253097 | 033OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700412033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128030304-1 Equipe 003 - 033OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRAJoão Divino de Oliveirav- UC 3987108telefone: 63984880484 DRD Colmeia | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRA João Divino de Oliveirav- UC 3987108 telefone: 63984880484 DRD Colmeia
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 0612600195 | 5702058004 | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | 2026-02 | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | TRANSFORMADO COM VAZAMENTO DE OLHO NA BUCHA SEGUNDARI NAS FASE A,B,C SERA NECESARIO TROCA DOBMESMO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 0612600200 | 5700309053 | 2026-02-16 05:15 | 2026-02-16 18:46 | 2026-02 | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128427129 | 2026-02-14 12:24 | 2026-02-16 18:33 | 54.15 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264128427129 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM | ETO-RD-AR 316/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19002 Nº DE SÉRIE : 456708 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149249 Nº DE SÉRIE : 820235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 0112600403 | 5719041100 | 2026-02-16 09:15 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02 | PALMAS | AL01081100 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128561376 | 2026-02-16 09:57 | 2026-02-16 17:15 | 7.3 | 4 | 0.7 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado 5719041100 obs, foi fechado o trafo após equipe de manutencão trocar o trafo | 20264128561376 | 151OP01 | SIM | trafo queimado 5719041100 obs, foi fechado o trafo após equipe de manutencão trocar o trafo | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 258/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 0112600414 | 5712754122 | 2026-02-16 10:39 | 2026-02-16 19:30 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128661144 | 2026-02-16 08:20 | 2026-02-16 19:25 | 11.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128532536-1 Equipe 003 - 059OP12 | 20264128661144 | 059OP12 | SIM | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128532536-1 Equipe 003 - 059OP12 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA08M LIDER: OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9567 DOLP-RD-PA 000259/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 0312600146 | 5708368269 | 2026-02-16 10:57 | 2026-02-16 17:11 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128610864 | 2026-02-16 09:50 | 2026-02-16 17:05 | 7.25 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO | 20264128610864 | 152OP01 | SIM | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500 ACESSO: LIVRE
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 0112600413 | 5735342070 | 2026-02-16 11:48 | 2026-02-17 12:00 | 2026-02 | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128657568 | 2026-02-15 09:07 | 2026-02-17 15:34 | 54.45 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/35342- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128039343-1 Equipe 003 - 070OP01 | 20264128657568 | 070OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/35342- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128039343-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 260/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 0612600199 | 5701436077 | 2026-02-16 12:11 | 2026-02-17 15:36 | 2026-02 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128563170 | 2026-02-15 23:05 | 2026-02-17 15:47 | 40.7 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | 20264128563170 | 265OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5701436077 Queimadopara raIO QUEIAMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 265op01 tel-63992212789 | ETO-RD-AR 321/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171424 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149252 Nº DE SÉRIE : 820238 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 0712600155 | 5710058153 | 2026-02-16 12:35 | 2026-02-17 20:56 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 400 horas (17 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264112068933 | 2026-01-30 17:52 | 2026-01-30 20:42 | 2.83 | 1 | 399.88 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111966895-1 Equipe 003 - 023VIST |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5710058153 Queimadopara raios QUEIMADO potência 15kvatensão 34,5kvacesso CAMINHONETEequipe 025op01 tel-63992452770 | TR-5710058153 Queimado para raios QUEIMADO potência 15kva tensão 34,5kv acesso CAMINHONETE equipe 025op01 tel-63992452770
QUEIMADO | DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 0312600158 | 5700905152 | 2026-02-16 16:01 | 2026-02-18 17:50 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128798303 | 2026-02-15 18:42 | 2026-02-18 17:50 | 71.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128327111-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264128798303 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128327111-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264128798303Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhoneteUC 10433800FAZENDA BOA VISTA63992761180ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ INT: 20264128798303 Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso somente para caminhonete UC 10433800 FAZENDA BOA VISTA 63992761180 ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES 152OP01 63 98413-9467
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 0212600230 | 5700063086 | 2026-02-16 17:58 | 2026-02-17 15:08 | 2026-02 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128861170 | 2026-02-16 14:13 | 2026-02-17 15:08 | 24.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128718757-1 Equipe 003 - 086OP01 | 20264128861170 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128718757-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | trafo 5700063086 QUEIMADO acesso livre ( morador no local ) para-raio queimado potencia 15 kva tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 242/2026 trafo 5700063086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 05441 Nº DE SÉRIE : 372125 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 12/99 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149391 Nº DE SÉRIE : 3899557 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 0412600213 | 5701545094 | 2026-02-16 17:59 | 2026-02-18 08:04 | 2026-02 | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128894230 | 2026-02-16 14:00 | 2026-02-17 10:48 | 20.8 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701545094 queimado em campo de 5 kva para raio queimado em campo acesso camionete tensao 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 217/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 0212600222 | 5710377084 | 2026-02-16 18:16 | 2026-02-17 04:41 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128375480 | 2026-02-15 07:07 | 2026-02-17 05:16 | 46.15 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128015265-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264128375480 | DIVOP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128015265-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710377084 QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA-RAIO QUEIMADOPOTENCIA 15 KVA TENSÃO 19,9 | SS ENC-RD-PS 243/2026 TRAFO 5710377084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149185 Nº DE SÉRIE : 820171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149392 Nº DE SÉRIE : 179417 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 0412600221 | 5710863003 | 2026-02-16 19:10 | 2026-02-23 08:10 | 2026-02 | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710863003 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 218/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205.7 VBN: 206.4 VAB: 411 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 0712600156 | 5700737111 | 2026-02-16 19:15 | 2026-02-17 13:28 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128799183 | 2026-02-16 09:43 | 2026-02-17 12:05 | 26.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | 20264128799183 | 111OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 0212600232 | 5701891007 | 2026-02-16 21:04 | 2026-02-17 17:00 | 2026-02 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128900813 | 2026-02-16 16:37 | 2026-02-17 16:54 | 24.28 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado. | 20264128900813 | 007OP07 | SIM | TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado. | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264128900813Segue SS de TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso somente para caminhoneteUC 10750407FAZENDA MATO VERDE63984333571NANCI NOLETO DA SILVA007OP07 63 98443-7201 | SS ENC-RD-PS 244/2026 TR 5701891007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 202586 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133591 Nº DE SÉRIE : 668991 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 0412600217 | 5710195029 | 2026-02-16 21:43 | 2026-02-20 06:51 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128807123 | 2026-02-15 16:22 | 2026-02-17 17:28 | 49.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128205977-1 Equipe 003 - 029OP01 | 20264128807123 | 029OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128205977-1 Equipe 003 - 029OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264128205977 SS: ETO-RD-GU 222/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201 VBN: 417 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 0712600157 | 5729124078 | 2026-02-16 21:55 | 2026-02-17 22:12 | 2026-02 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128807642 | 2026-02-15 13:18 | 2026-02-17 20:45 | 55.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128099916-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20264128807642 | 078OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128099916-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385 acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 0612600193 | 5710158159 | 2026-02-17 10:55 | 2026-02-17 19:25 | 2026-02 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2194 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra animal/passaro na rede e a obra movimentou 1 transformador. | 20264414902046 | 2026-05-19 20:58 | 2026-05-20 13:31 | 16.55 | 1 | 2194.05 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | FECHADO CHAVE TRAFO FASE A E NORMALIZADOIntv Auto PPF CH-6800481058 | 20264414902046 |  | SIM | FECHADO CHAVE TRAFO FASE A E NORMALIZADOIntv Auto PPF CH-6800481058 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710158159 queimado 45kvaTensão: 34,5Para-raio: Queimado Endereço: IND FAZENDA TRES MARIAS, 0Equipe: 058op02Contato da equipe: 99265-4554 | ETO-RD-AR 327/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 138076 Nº DE SÉRIE : 364399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/19 IMPEDANCIA : 4,06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131820 Nº DE SÉRIE : 248789 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2014 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 0112600402 | 5712275122 | 2026-02-17 12:20 | 2026-02-18 11:47 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129197593 | 2026-02-16 14:30 | 2026-02-18 11:40 | 45.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128731975-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264129197593 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128731975-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5 para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000263/2026 DATA ATENDIMENTO: 17/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 0612600210 | 5700963077 | 2026-02-17 12:44 | 2026-02-18 16:45 | 2026-02 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129236680 | 2026-02-16 19:06 | 2026-02-18 16:45 | 45.65 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 20264129236680 | 077OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700963077Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 077op01 (63)99224-4648 | ETO-RD-AR 328/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105334 Nº DE SÉRIE : 432104 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149256 Nº DE SÉRIE : 820242 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. NO SISTEMA TRAFO RETIRADO ESTAR DE 5 KV POREM FOI ENCONTRADO DE 15 KVA COM FORME BOOK E RELATORIO DA EQUIPE ERRO DE CADATRO.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 0712600159 | 5700003225 | 2026-02-17 14:00 | 2026-02-22 17:46 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | AL01024113 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129248614 | 2026-02-17 11:17 | 2026-02-18 09:34 | 22.28 | 197 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129184252-1 Equipe 003 - 113OP01 | 20264129248614 | 113OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129184252-1 Equipe 003 - 113OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 13,8 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 0212600225 | 5701412075 | 2026-02-17 14:32 | 2026-02-19 13:59 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129253481 | 2026-02-16 12:22 | 2026-02-18 13:40 | 49.3 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5701412075 OS SERA BAIXADA SEM ACESSO E GERADA UMA NOVA IMPROCESENTE ATE CONSEGUIRMOS FAZER A TROCA DO TR . QUANDO ACESSO FOR GERADO OS CONTINUARA NA 3 INTERVENCAO N 20264130166543 | 20264129253481 | 075OP01 | SIM | 5701412075 OS SERA BAIXADA SEM ACESSO E GERADA UMA NOVA IMPROCESENTE ATE CONSEGUIRMOS FAZER A TROCA DO TR . QUANDO ACESSO FOR GERADO OS CONTINUARA NA 3 INTERVENCAO N 20264130166543 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 57014120755KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMININETE TENSAO 34500075OOP02 | SS ENC-RD-PS 245/2026 TR 5701412075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177827 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148871 Nº DE SÉRIE : 435401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03
ABALROAMENTO | DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 0112600242 | 5761911122 | 2026-02-17 14:44 | 2026-02-17 19:40 | 2026-02 | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | abalroamento | o texto atribui o dano a colisão de veículo | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. | 20264129240279 | 2026-02-17 10:57 | 2026-02-17 19:40 | 8.72 | 108 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | Queima de ELO no(a) TR/CH 5761911122. FASE ELO 5h Penalizando cargas da RDR/RDU palmas, Causa cabos entrelaçados passou um caminhao e acertou cabos telefonicos, Equipe122op46 e 122op01 | 20264129240279 | 122OP46 | SIM | Queima de ELO no(a) TR/CH 5761911122. FASE ELO 5h Penalizando cargas da RDR/RDU palmas, Causa cabos entrelaçados passou um caminhao e acertou cabos telefonicos, Equipe122op46 e 122op01 | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 0212600217 | 5720337055 | 2026-02-17 15:45 | 2026-02-18 16:00 | 2026-02 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5720337055 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma dos sete meses — aparece uma vez, e só como manobrado. O caso entrava pelo TMAE, não pela Crítica: era um F0, atendimento no código do trafo sem ocorrência que o sustentasse | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5720337055 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma dos sete meses — aparece uma vez, e só como manobrado. O caso entrava pelo TMAE, não pela Crítica: era um F0, atendimento no código do trafo sem ocorrência que o sustentasse. | [10 empty] | 20264129266608 | 055OP01 | SIM | CONTINUAÇÃO DA OS 20264128541612 TRAFO QUEIMADO TIROU RAMAL CH 4000635055 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 572033705515KVAPARA RAIO DANIFIFCADO 34500CAMINHONETE EQUIPE 055OP01 | SS ENC-RD-PS 246/2026 TR 5720337055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 367926 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148868 Nº DE SÉRIE : 572129 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 0712600160 | 5700115024 | 2026-02-17 16:48 | 2026-02-20 10:19 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | AL01044024 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129292663 | 2026-02-17 10:38 | 2026-02-19 15:31 | 52.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129175431-1 Equipe 003 - 033OP02 | 20264129292663 | 033OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129175431-1 Equipe 003 - 033OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO. | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 0662600125 | 5702229039 | 2026-02-17 17:36 | 2026-02-19 02:50 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129284470 | 2026-02-17 08:03 | 2026-02-19 02:30 | 42.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129134128-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264129284470 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129134128-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 0662600126 | 5700140069 | 2026-02-17 17:45 | 2026-02-18 22:07 | 2026-02 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129293939 | 2026-02-17 08:46 | 2026-02-18 21:35 | 36.82 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129137428-1 Equipe 003 - 134OP01 | 20264129293939 | 134OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129137428-1 Equipe 003 - 134OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOSLOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃOACESSO PARA CAMIONETAEQUIPE 134OP01 984566679 | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOS LOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃO ACESSO PARA CAMIONETA EQUIPE 134OP01 984566679 TRAFO Nº 5700140069 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 POS. TAP; 2º MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 2287 Nº SÉRIE; 1219869 IMPEDÂNCIA; 3,87 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2023 POS. TAP; 2º MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135502 Nº SÉRIE; 494200 IMPEDÂNCIA; 4,04 MEDIÇÃO; 5,34 / 5,46 / 5,73
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 0662600127 | 5720019039 | 2026-02-17 17:51 | 2026-02-18 14:15 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129248376 | 2026-02-17 11:09 | 2026-02-18 13:37 | 26.47 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129183401-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264129248376 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129183401-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINSIND FAZENDA DIVINO PAI ETERNOEQUIPE 068OPO02 984586768 | OS SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINS IND FAZENDA DIVINO PAI ETERNO EQUIPE 068OPO02 984586768 TRAFO Nº 5720019039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 POS. TAP; 3 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 5209 Nº SÉRIE; 373339 IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2016 REF. 12/2025 POS. TAP; 3º MARCA; POTENCIAL - CPFL Nº CITD; 118554 Nº SÉRIE; 389193 IMPEDÂNCIA; 3,12 MEDIÇÃO; 16,91 / 16,75 / 16,44
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 0112600417 | 5700367010 | 2026-02-17 19:21 | 2026-02-18 15:55 | 2026-02 | LAJEADO | LD05050008 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129319509 | 2026-02-17 14:57 | 2026-02-18 15:05 | 24.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129255585-1 Equipe 003 - 006OP02 | 20264129319509 | 006OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129255585-1 Equipe 003 - 006OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 265/2026 DATA ATENDIMENTO: 18/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 0712600158 | 5700425033 | 2026-02-17 19:44 | 2026-02-18 16:26 | 2026-02 | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129288032 | 2026-02-16 16:06 | 2026-02-18 11:12 | 43.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128798017-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264129288032 | 033OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128798017-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 0712600161 | 5700386048 | 2026-02-18 12:58 | 2026-02-23 11:19 | 2026-02 | FORTALEZA DO TABOCAO | AL01037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130121496 | 2026-02-18 12:51 | 2026-02-19 11:28 | 22.62 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVATensão: 13,8KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 13,8KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 0112600407 | 5712197122 | 2026-02-18 13:34 | 2026-02-19 16:09 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130105217 | 2026-02-17 20:54 | 2026-02-19 16:09 | 43.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129372588-1 Equipe 003 - 122OP41 | 20264130105217 | 122OP41 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129372588-1 Equipe 003 - 122OP41 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete.End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete. End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 269/2026 DATA ATENDIMENTO: 19/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 0512600084 | 5700878005 | 2026-02-18 13:58 | 2026-02-19 11:29 | 2026-02 | ARRAIAS | AL01013005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130087124 | 2026-02-17 18:08 | 2026-02-19 10:29 | 40.35 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129318794-1 Equipe 003 - 005OP05 | 20264130087124 | 005OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129318794-1 Equipe 003 - 005OP05 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas
QUEIMADO | DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | 0312600159 | 5710918001 | 2026-02-18 14:57 | 2026-02-19 11:05 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130120985 | 2026-02-17 18:54 | 2026-02-19 10:02 | 39.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129331234-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264130120985 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129331234-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO | medido_ emergencial_ SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 0112600265 | 5710565122 | 2026-02-18 15:16 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130146887 | 2026-02-17 14:46 | 2026-02-18 18:54 | 28.13 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129252451-1 Equipe 003 - 122OP42 | 20264130146887 | 122OP42 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129252451-1 Equipe 003 - 122OP42 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 18/02/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 0412600224 | 5761343094 | 2026-02-18 15:42 | 2026-02-20 17:47 | 2026-02 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130203752 | 2026-02-17 17:48 | 2026-02-19 13:41 | 43.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129299502-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264130203752 | 148OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129299502-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264129299502 SS: ETO-RD-GU 228/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223.8 VBN: 229.2 VCN: 223.4 VAB: 385.0 VBC: 392 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 0712600162 | 5710166033 | 2026-02-18 16:59 | 2026-02-20 10:30 | 2026-02 | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130252701 | 2026-02-17 09:20 | 2026-02-19 20:31 | 59.18 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO DE 15 KVA QUEIMADO NA REDE 19,9 KV | 20264130252701 | 033OP02 | SIM | TRAFO DE 15 KVA QUEIMADO NA REDE 19,9 KV | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
QUEIMADO | DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | 0312600160 | 5727954105 | 2026-02-18 18:29 | 2026-02-19 15:46 | 2026-02 | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129435884 | 2026-02-17 09:03 | 2026-02-19 15:30 | 54.45 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5727954105- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129138561-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264129435884 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5727954105- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129138561-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KV ACESSO: LIVRE
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 0412600227 | 5701110037 | 2026-02-18 18:47 | 2026-02-20 09:06 | 2026-02 | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130946760 | 2026-02-18 18:36 | 2026-02-19 15:54 | 21.3 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transfomador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264130996760 SS: ETO-RD-GU 231/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 0412600231 | 5700075036 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 13:59 | 2026-02 | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | obra_sem_transformador | a obra 0412600231 está no export de material, foi encerrada e realizou R$ 11.624 — e o material conferido não traz transformador nenhum. Aqui o zero é medida, não ausência de dado: alguém executou e cobrou algo que não foi a troca do transformador | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | 20264130125578 | 2026-02-18 12:33 | 2026-02-19 01:08 | 12.58 | 201 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | 20264130125578 | 036OP01 | SIM | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | 0 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 0112600267 | 5700101100 | 2026-02-18 18:52 | 2026-02-19 13:47 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130932361 | 2026-02-18 10:26 | 2026-02-19 13:48 | 27.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130092368-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264130932361 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130092368-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000272/2026 DATA ATENDIMENTO: 19/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | 0312600164 | 5730849026 | 2026-02-18 19:01 | 2026-02-20 12:02 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130125358 | 2026-02-18 09:47 | 2026-02-20 12:02 | 50.25 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129042972-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264130125358 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129042972-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5730849026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA SAO LUIZ, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 0412600218 | 5700641107 | 2026-02-18 20:02 | 2026-02-19 18:00 | 2026-02 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130972551 | 2026-02-18 19:55 | 2026-02-19 19:00 | 23.08 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | 20264130972551 | 107OP01 | SIM | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 0662600128 | 5700023068 | 2026-02-18 21:34 | 2026-02-19 19:02 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | SEM OS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131003944 | 2026-02-18 15:17 | 2026-02-19 18:30 | 27.22 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130150163-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264131003944 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130150163-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA | SUBST. TRAFO AVARIADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 0212600227 | 5724355073 | 2026-02-19 09:03 | 2026-02-19 19:38 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131745700 | 2026-02-19 09:25 | 2026-02-19 19:38 | 10.22 | 26 | 0.37 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5724355073 queimado | 20264128821831 | 073OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128701961-1 Equipe 003 - 073OP02 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessusbtituir trafo 5724355073 queimado na rdu de lagoa da confusaono local tem um trafo de 75 Kva verifica a possibilidade de estala um trafo de 112.5 para evitar possivel queima | SS ENC-RD-PS 249/2026 TRAFO: 5724355073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P024974 Nº DE SÉRIE : 1108149 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : AGO/2017 IMPEDANCIA : 3.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149069 Nº DE SÉRIE : 574201 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 0612600211 | 5710058022 | 2026-02-19 09:56 | 2026-02-19 19:10 | 2026-02 | BABACULANDIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131777329 | 2026-02-18 17:17 | 2026-02-19 14:00 | 20.72 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130256069-1 Equipe 003 - 019OP02 | 20264131777329 | 019OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130256069-1 Equipe 003 - 019OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710058022 queimado 15kvaTensão: 34,5Para-raio: QueimadoAcesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 019op02 | ETO-RD-AR 334/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369534 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149243 Nº DE SÉRIE : 820229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 0212600229 | 5710360008 | 2026-02-19 11:25 | 2026-02-20 08:27 | 2026-02 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131777182 | 2026-02-19 10:02 | 2026-02-20 08:27 | 22.42 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264163661206 | 008OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161905963-1 Equipe 003 - 008OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5710360008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCAI: 30 KVATENSÃO 34.5 KVPARA RAIO: BOMACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 251/2026 TRAFO 5710360008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112181 Nº DE SÉRIE : 186023 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112107 Nº DE SÉRIE : 332345 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4.19 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 0612600215 | 5710050040 | 2026-02-19 12:03 | 2026-02-19 18:30 | 2026-02 | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131777588 | 2026-02-18 16:10 | 2026-02-19 18:35 | 26.42 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130181481-1 Equipe 003 - 058OP02 | 20264131777588 | 058OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130181481-1 Equipe 003 - 058OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710050040 queimado 15kvaTensão: 13,8Acesso: Livre para caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 058op02 | ETO-RD-AR 336/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05107500 Nº DE SÉRIE : 441625 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149820 Nº DE SÉRIE : C 292444 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,63 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 0712600163 | 5700718113 | 2026-02-19 12:32 | 2026-02-20 15:44 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131776835 | 2026-02-17 21:43 | 2026-02-20 15:35 | 65.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | 20264131776835 | 113OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 0412600225 | 5700570076 | 2026-02-19 12:51 | 2026-02-20 16:01 | 2026-02 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131815007 | 2026-02-18 11:29 | 2026-02-20 14:54 | 51.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130107928-1 Equipe 003 - 003OP02 | 20264131815007 | 003OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130107928-1 Equipe 003 - 003OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264130107928 SS: ETO-RD-GU 236/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 0662600129 | 5700046068 | 2026-02-19 13:16 | 2026-02-20 00:13 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131770030 | 2026-02-18 15:39 | 2026-02-20 01:00 | 33.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130157537-1 Equipe 003 - 068OP01 | 20264131770030 | 068OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130157537-1 Equipe 003 - 068OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700046068 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 POS. DO TAP; 1º MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460157 IMPEDÂNCIA; 2,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 REF. 01/2026 POS. DO TAP; 3º MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147555 Nº SÉRIE; 339870 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,94 / 5,98 / 5,43
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 0612600217 | 5710365058 | 2026-02-19 13:23 | 2026-02-19 21:39 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131781555 | 2026-02-18 08:42 | 2026-02-19 21:39 | 36.95 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129431786-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264131781555 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129431786-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 510365058 queimado 30kvaTensão: 34,5Acesso: para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA FLORESTA, 128 - BR 153 B. FATIMA ARAGUAINA | ETO-RD-AR 337/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129296 Nº DE SÉRIE : 463572 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,92 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135296 Nº DE SÉRIE : 488112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3,84 POS. TAP : 04 5710365058
AVARIADO | DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 0312600165 | 5710033043 | 2026-02-19 13:38 | 2026-02-20 15:50 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131788837 | 2026-02-17 15:11 | 2026-02-20 15:50 | 72.65 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264131788837 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 0612600216 | 5710156159 | 2026-02-19 17:19 | 2026-02-20 02:20 | 2026-02 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131961408 | 2026-02-19 10:48 | 2026-02-20 02:20 | 15.53 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264131961408 | 040OP36 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710156159 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre | ETO-RD-AR 338/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112097 Nº DE SÉRIE : 332335 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129777 Nº DE SÉRIE : 463600 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 20/2018 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 0612600207 | 5710356004 | 2026-02-19 18:19 | 2026-02-20 12:20 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131852504 | 2026-02-19 09:04 | 2026-02-20 12:20 | 27.27 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131743301-1 Equipe 003 - 004OP22 | 20264131852504 | 004OP22 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131743301-1 Equipe 003 - 004OP22 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710356004 10kva 34.5kv e para raio queimadoacesso caminhonete | ETO-RD-AR 339/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149292 Nº DE SÉRIE : 820278 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 0212600231 | 5701380055 | 2026-02-19 19:03 | 2026-02-20 17:30 | 2026-02 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131935591 | 2026-02-19 08:47 | 2026-02-20 17:30 | 32.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado 5701380055 | 20264131935591 | 013OP15 | SIM | trafo queimado 5701380055 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570138005515KVAPARA RAIO DANIFICADO aCESSO BOM tensao 34500055op01 | SS ENC-RD-PS 254/2026 TR 5701380055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 203587 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143216 Nº DE SÉRIE : 1622915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 0412600220 | 5700709036 | 2026-02-19 19:07 | 2026-02-21 16:48 | 2026-02 | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131909615 | 2026-02-18 09:31 | 2026-02-20 18:29 | 56.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129439818-1 Equipe 003 - 003OP13 | 20264131909615 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129439818-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PRA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264131909615 SS: ETO-RD-GU 237/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 441 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FURTO | ETO-RD-GR 00256/2026 | ETO-RD-GR 000335/2026 | 0712600175 | 5149587113 | 2026-02-19 20:23 | 2026-02-26 15:30 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | SS: PARA MANUTENÇÃO INSTALAR TRAFO 5149587113 FURTADO O TRAFO AUXILIAR DO RL 7949587113 DO PA 700 LEVAR TUDO PARA O TRAFO | SS: PARA MANUTENÇÃO INSTALAR TRAFO 5149587113 FURTADO O TRAFO AUXILIAR DO RL 7949587113 DO PA 700 LEVAR TUDO PARA O TRAFO
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 0512600085 | 5726149027 | 2026-02-19 21:07 | 2026-02-21 13:33 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131949862 | 2026-02-19 06:52 | 2026-02-21 11:35 | 52.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de elo fusivel no trafo 5726149027 causa em verificação | 20264131949862 | 038OP01 | SIM | Queima de elo fusivel no trafo 5726149027 causa em verificação | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 0212600236 | 5701638014 | 2026-02-20 12:52 | 2026-02-23 00:15 | 2026-02 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264132809188 | 2026-02-19 19:00 | 2026-02-22 00:14 | 53.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR PASSARO/ANIMAL | QUEIMADO NÃO ACEITA Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131935570-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264132809188 | 014OP02 | SIM | QUEIMADO NÃO ACEITA Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131935570-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5701638014 45kva 34,5kv acesso bom 014op02 | SS ENC-RD-PS 258/2026 TRAFO 5701638014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131505 Nº DE SÉRIE : 49309 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2004 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124071 Nº DE SÉRIE : 1234037 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 4.23 POS. TAP : 02
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 0212600238 | 5700191054 | 2026-02-20 13:46 | 2026-02-22 07:41 | 2026-02 | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | ABALROAMENTO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | SS ENC-RD-PS 259/2026 TR 5700191054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137853 Nº DE SÉRIE : C 241333 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147906 Nº DE SÉRIE : C299631 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 0512600095 | 5710013050 | 2026-02-20 17:39 | 2026-02-21 21:23 | 2026-02 | COMBINADO | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133009415 | 2026-02-20 13:50 | 2026-02-21 21:23 | 31.55 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | 20264133009415 | 050OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 0612600212 | 5700584016 | 2026-02-20 18:27 | 2026-02-21 14:35 | 2026-02 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133055400 | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-21 14:43 | 22.38 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5700584016 queimado potência 15kva não tem acesso | 20264133055400 | 016OP02 | SIM | TR 5700584016 queimado potência 15kva não tem acesso | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo 5700584016 queimado potência 15kva tensão34,5kv não tem acesso. Equipe 92153859 | ETO-RD-AR 344/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 133213 Nº DE SÉRIE : 661246 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149230 Nº DE SÉRIE : 820216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 0212600233 | 5727681008 | 2026-02-20 18:49 | 2026-02-21 16:09 | 2026-02 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133077369 | 2026-02-20 08:13 | 2026-02-21 16:09 | 31.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132717043-1 Equipe 003 - 008OP01 | 20264133077369 | 008OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132717043-1 Equipe 003 - 008OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5727681008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVASCOM EQUIPE DE MANUTENÇÃOPOTENCIA:15 KVA TENSÃO 34,5 KV PARA RAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 261/2026 TRAFO 5727681008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138758 Nº DE SÉRIE : 438049 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131775 Nº DE SÉRIE : 442993 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2017 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 0612600213 | 5701346060 | 2026-02-20 19:03 | 2026-02-21 14:30 | 2026-02 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133108470 | 2026-02-20 09:43 | 2026-02-21 14:30 | 28.78 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132750792-1 Equipe 003 - 060OP01 | 20264133108470 | 060OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132750792-1 Equipe 003 - 060OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 57013460605KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 060OP01 | ETO-RD-AR 346/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05014829 Nº DE SÉRIE : 244067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145265 Nº DE SÉRIE : 1668396 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 0412600226 | 5764992032 | 2026-02-20 19:15 | 2026-02-24 06:07 | 2026-02 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133090042 | 2026-02-20 19:24 | 2026-02-21 16:21 | 20.95 | 1 | 0.15 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133090042 SS: ETO-RD-GU 239/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 0312600168 | 5700237001 | 2026-02-20 20:29 | 2026-02-21 13:30 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela. | 20264133314401 | 2026-02-21 11:18 | 2026-02-21 13:34 | 2.27 | 117 | 14.82 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Abertura emergencial do TR 5700234001 para abrir a S4 e substituir o TR 5700237001. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5700237001 COM BUCHA PRIMARIA QUEBRADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVATENÇÃO: 13,8 KV ACESSO LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha danificada rdu porto
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 0412600228 | 5700777186 | 2026-02-21 08:33 | 2026-02-21 20:01 | 2026-02 | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133296725 | 2026-02-20 22:39 | 2026-02-21 15:29 | 16.83 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133147870-1 Equipe 003 - 186OP01 | 20264133296725 | 186OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133147870-1 Equipe 003 - 186OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 186OP01 , segue SS do transformador 5700777186 queimado , 10 kva na 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264133296725 SS: ETO-RD-GU 242/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 0612600214 | 5359377019 | 2026-02-21 11:51 | 2026-02-22 12:35 | 2026-02 | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133503905 | 2026-02-19 08:13 | 2026-02-22 12:35 | 76.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | int- 20264131726393 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5359377019 e para raio queimadoaceso somente camioneta equipe 019op02 | ETO-RD-AR 348/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P 026521 Nº DE SÉRIE : 679882 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149295 Nº DE SÉRIE : 820281 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 0662600130 | 5741261039 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-21 20:04 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133338472 | 2026-02-21 09:15 | 2026-02-21 19:40 | 10.42 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133299291-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264133338472 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133299291-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim | 5741261039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso bom para-raio ruim TRAFO Nº 5741261039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD 126366 Nº SÉRIE; 554715 POS; DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2000 / 01/2026 MARCA; TOSHIBA - CPFL Nº CITD 147559 Nº SÉRIE; 369027 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 2,08 / 2,12 / 2,19
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00259/2026 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 0712600176 | 5710023113 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-24 10:44 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIAuc 562509263991206181 -RDR COUTO MAGALHAES | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIA uc 5625092 63991206181 -RDR COUTO MAGALHAES
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 0662600131 | 5701984039 | 2026-02-21 13:52 | 2026-02-22 00:05 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133368884 | 2026-02-21 09:25 | 2026-02-22 01:15 | 15.83 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133300473-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264133368884 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133300473-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim | 5701984039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso ruim para-raio ruim TRAFO Nº 5701984039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44494 Nº SÉRIE; 696947 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 1/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 137538 Nº SÉRIE; C.239265 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 12,83 / 11,26 / 11,54
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 0512600100 | 5710161038 | 2026-02-21 16:57 | 2026-02-22 15:57 | 2026-02 | TAGUATINGA | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133389775 | 2026-02-20 17:04 | 2026-02-22 15:57 | 46.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133009483-1 Equipe 003 - 038OP01 | 20264133389775 | 038OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133009483-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5710161038 QUEIMADO NA RDR DE TAGUATINGAATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META TRAFO RETIRADO: 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV POSTO 5710161038
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 0712600177 | 5740024034 | 2026-02-21 20:12 | 2026-02-24 10:30 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133424467 | 2026-02-20 18:43 | 2026-02-23 15:47 | 69.07 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133078672-1 Equipe 003 - 034OP03 | 20264133424467 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133078672-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598 | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598
AVARIADO | ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 0662600139 | 5700722045 | 2026-02-21 20:55 | 2026-02-23 13:26 | 2026-02 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | TAP |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133798108 | 2026-02-23 10:30 | 2026-02-23 12:55 | 2.42 | 1 | 37.58 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. | SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE. DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. TRAFO Nº 5700722045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/1988 MARCA; EMB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 3934 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; N/A TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 19.9KV DATA DE FAB; 2023 / REF. 12/2025 MARCA; ITAM - CPFL Nº CITD; 137352 Nº SÉRIE; C.238711 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 12,78 / 12,70 / 12,65
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 0712600178 | 5720161077 | 2026-02-21 21:21 | 2026-02-24 09:55 | 2026-02 | GOIATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133448177 | 2026-02-20 09:08 | 2026-02-22 16:20 | 55.2 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132740310-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264133448177 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132740310-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525 | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 0512600102 | 5701013028 | 2026-02-22 10:36 | 2026-02-24 18:19 | 2026-02 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133516121 | 2026-02-21 15:04 | 2026-02-24 15:50 | 72.77 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133357096-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264133516121 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133357096-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5701013028 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: 20264133516121 SS: ETO-RD-DP 137/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.1 VBN: 207.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 0412600248 | 5700539021 | 2026-02-22 15:55 | 2026-02-23 13:57 | 2026-02 | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133565739 | 2026-02-22 15:26 | 2026-02-23 11:55 | 20.48 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO | 20264133565739 | 094OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, PARA RAIO QUEIMADO BT E MT, ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 244/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.4 VBN: 222.5 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 0612600208 | 5703232004 | 2026-02-22 16:20 | 2026-02-23 16:23 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133627971 | 2026-02-22 15:11 | 2026-02-23 15:50 | 24.65 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133557441-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264133627971 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133557441-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5703232004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: somente para caminhonteEquipe: 004op33Endereço: IND CHACARA BOM JARDIM, 0 - LPT 25289 | ETO-RD-AR 352/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178921 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149205 Nº DE SÉRIE : 820191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 5703232004
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 0512600086 | 5731780027 | 2026-02-22 17:12 | 2026-02-24 11:29 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133620054 | 2026-02-22 13:15 | 2026-02-24 12:35 | 47.33 | 5 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 05 CLIENTES. 38OP01 | 20264133620054 | 038OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 05 CLIENTES. 38OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 0512600093 | 5700231027 | 2026-02-22 17:33 | 2026-02-23 18:56 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L2 | QUEIMADO | ABALROAMENTO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133640752 | 2026-02-22 14:31 | 2026-02-23 18:56 | 28.42 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | FEITO TESTE E NÃO ACEITOU. TRAFO 5KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TERA QUE TROCAR O POSTE DEVIDO O MESMO ESTA TODO TRINCADO NA PARTE DE BAIXO. 38OP01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700231027 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TROCAR O POSTE DO TRAFO DEVIDO ESTA TODO TRINCADO.POSTE 10/150, ESTRUTURA U1S3FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | TRANSFORMADOR E POSTE SUBSTITUIDO PELA META
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 0712600179 | 5737805227 | 2026-02-22 17:58 | 2026-02-24 08:23 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133650970 | 2026-02-21 20:07 | 2026-02-23 15:19 | 43.2 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133422925-1 Equipe 003 - 227OP01 | 20264133650970 | 227OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133422925-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: CamionetaEquipe:227op01 (63)99928-1276 | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe:227op01 (63)99928-1276
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 0612600206 | 5755876004 | 2026-02-22 19:03 | 2026-02-23 17:14 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133637978 | 2026-02-22 16:36 | 2026-02-23 16:50 | 24.23 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133577202-1 Equipe 003 - 004OP22 | 20264133637978 | 004OP22 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133577202-1 Equipe 003 - 004OP22 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5755876004 queimado 45kvaTensão: 34.5Acesso: somenete para caminhoneteEndereço: IND CHACARA DOS MINEIROS, 0 - 004.22841-001Equipe: 004op22 | ETO-RD-AR 353/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113237 Nº DE SÉRIE : 460401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113257 Nº DE SÉRIE : 460417 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04
AVARIADO | ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 0712600180 | 5719933077 | 2026-02-22 19:35 | 2026-02-24 08:29 | 2026-02 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133619871 | 2026-02-22 14:45 | 2026-02-23 22:20 | 31.58 | 10 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20264133619871 | 078OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 0112600416 | 5710549001 | 2026-02-23 00:43 | 2026-02-23 16:20 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133624843 | 2026-02-22 09:18 | 2026-02-23 15:58 | 30.67 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133503813-1 Equipe 003 - 271OP01 | 20264133624843 | 271OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133503813-1 Equipe 003 - 271OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000285/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000012/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL03101271 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ELTON SILVA DE JESUS 2 - ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
FURTO | ETO-RD-AR 00355/2026 | ENC-MLAR01 000111/2026 | 0612600228 | 5142300004 | 2026-02-23 05:48 | 2026-02-24 09:26 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe d manutenção para substituir trafo auxiliar do RL 7942300004, furtado de campo | ETO-RD-AR 355/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149229 Nº DE SÉRIE : 820215 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AVARIADO | ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 0662600132 | 5710156045 | 2026-02-23 07:33 | 2026-02-22 13:31 | 2026-02 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133650353 | 2026-02-22 18:18 | 2026-02-22 20:10 | 1.87 | 1 | 11.38 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133628505-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264133650353 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133628505-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | trafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete | Tafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete. TRAFO Nº 5710156045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2005 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 316882 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD 149092 Nº SÉRIE; 799441 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,02 / 6,01 / 6,01
QUEIMADO | DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | 0312600171 | 5700865026 | 2026-02-23 14:02 | 2026-02-24 16:07 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264136273011 | 2026-02-23 08:06 | 2026-02-24 15:49 | 31.72 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133735873-1 Equipe 003 - 026OP02 | 20264136273011 | 026OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133735873-1 Equipe 003 - 026OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700865026 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso somente de caminhonete. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 0412600229 | 5701335094 | 2026-02-23 15:02 | 2026-02-24 00:23 | 2026-02 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264136298048 | 2026-02-22 21:14 | 2026-02-23 22:19 | 25.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133656313-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264136298048 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133656313-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO, CHAVE DANIFICADA. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS.: A CHAVE DO TRAFO ESTA DANIFICADA. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133656313 SS: ETO-RD-GU 247/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 0212600239 | 5701496075 | 2026-02-23 15:18 | 2026-02-24 03:15 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264136283720 | 2026-02-23 14:29 | 2026-02-24 03:15 | 12.77 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | TRAFO 5701496075 QUEIMADO KVA KV ACESSO CAMINHONETE |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TR 5701496075 10kva 19,9kv E PARA-RAIOS acesso caminhonete 075op02 | SS ENC-RD-PS 265/2026 TR 5701496075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 173072 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147902 Nº DE SÉRIE : C299626 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 0412600232 | 5356618021 | 2026-02-23 15:48 | 2026-02-24 18:33 | 2026-02 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264136448715 | 2026-02-21 20:15 | 2026-02-24 15:22 | 67.12 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5756618021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133423658-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264136448715 | 021OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5756618021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133423658-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5356618021, tensão 19.9, potencia 15kva, para raio queimado, acesso caminhão e camionete, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio não aceitou.IND FAZENDA ESPIRITO SANTO, equipe 021op01 telefone 63991010212, cliente 63984875148 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133423658 SS: ETO-RD-GU 248/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 0412600249 | 5362153003 | 2026-02-23 17:04 | 2026-02-25 10:42 | 2026-02 | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264136449618 | 2026-02-23 08:08 | 2026-02-24 11:08 | 27 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133735727-1 Equipe 003 - 003OP13 | 20264136449618 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133735727-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5362153003, potencia 15kva, tensão 19.9, acesso livre a camionete , para raio queimado, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio.telefone 63992666663 equipe 003op13 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264133735727 SS: ETO-RD-GU 261/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 0712600181 | 5700043009 | 2026-02-23 18:10 | 2026-02-24 11:43 | 2026-02 | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264136461397 | 2026-02-23 18:15 | 2026-02-23 22:02 | 3.78 | 11 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8potencia 112,5acesso livre | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8 potencia 112,5 acesso livre
AVARIADO | ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 0712600182 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | 2026-02-24 20:03 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 142 horas da janela. | 20264152703110 | 2026-03-01 18:21 | 2026-03-01 20:29 | 2.13 | 1 | 142.07 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | 20264152703110 | 023OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 0112600294 | 5700430151 | 2026-02-23 21:46 | 2026-02-24 17:00 | 2026-02 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | TRAFO AUXILIAR |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264135531753 | 2026-02-22 13:53 | 2026-02-23 11:01 | 21.13 | 31 | 10.75 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado atendida pela equipe 151op04 EQUIPE DE MANUTENCÃO FEZ A TROCA DO TRAFO | 20264135531753 | 151OP04 | SIM | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133550820-1 Equipe 003 - 151OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OKRT: 41 151 10 291 REF: SAIDA PARA TOCA INDIA | MEDIDA_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399 FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OK RT: 41 151 10 291 REF: SAIDA PARA TOCA INDIA DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000288/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000019/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: TOCANTINEA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA 2 - JOSIMAR DOS SANTOS 3 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 OBSERVAÇÃO: DE ACORDO COM O FISCAL RESPONSAVÉL, O CLIENTE ESTÁ FAZENDO O ACESSO DEVIDO A ESTRADA ESTAR DESATIVADA. AO CHEGAR AO LOCAL CASO O ATENDIMENTO NÃO SEJA POSSIVEL EVIDENCIAR COM FOTOS COM COORDENADAS. Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
PREVENTIVO | ETO-RD-AG 00227/2026 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 0662600140 | 5701990039 | 2026-02-24 13:10 | 2026-02-24 22:44 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | preventivo | a SS está gravada no sistema como preventivo | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | 20264137501193 | 2026-02-24 20:50 | 2026-02-24 22:29 | 1.65 | 15 | 7.67 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | Abertura emergencial para substituição de trafo. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | URGENTE | AVISO DE ANOMALIA | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Nota para manutenção substituir trafo 5701990039 de 15KVA na 19.9KV Trafo do Assentamento Palmares na RDR de Araguatins- MD N5-2645782-12,Acesso livre equipe 039OP05 999755330 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701990039- TRAFO DE 15KVA POR TRAFO DE 25KVA.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 0212600241 | 5700870084 | 2026-02-24 16:16 | 2026-02-25 14:38 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137303808 | 2026-02-24 08:47 | 2026-02-25 14:38 | 29.85 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 Número SS ENC-RD-PS268/2026 CODIGO INVALIDO:TR/5400870084- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137168113-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264137303808 | DIVOP04 | SIM | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 Número SS ENC-RD-PS268/2026 CODIGO INVALIDO:TR/5400870084- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137168113-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 | SS ENC-RD-PS 268/2026 TR 5700870084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128420 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148799 Nº DE SÉRIE : 752 MARCA : WMM DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
AVARIADO | ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 0712600198 | 5710240111 | 2026-02-24 17:17 | 2026-02-25 14:41 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha. | 20264137433112 | 2026-02-24 09:23 | 2026-02-25 14:25 | 29.03 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado, aberto nota | 20264137433112 | 023OP03 | SIM | trafo queimado, aberto nota | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAO ADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360 RDR Colinas
QUEIMADO | DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 0312600173 | 5762760044 | 2026-02-24 18:00 | 2026-02-25 13:36 | 2026-02 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137325572 | 2026-02-24 07:51 | 2026-02-25 14:00 | 30.15 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264137325572 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 75 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264137325572Segue SS de TR 5762760044 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 36431195RODOVIA BR 153, 0 - KM 54163992862755POSTO FABRIL FATIMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA044OP01 63 98503-8514obs ; foi instalado um trafo de 150 devido não ter na DG e nem no N1 quando tiver o trafo de 75 kVA vamos retornar pra inst um de 75 isso esta conbinado com a Andresa. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu fatima
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 0712600197 | 5701099078 | 2026-02-24 21:39 | 2026-02-27 08:08 | 2026-02 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137583570 | 2026-02-24 14:32 | 2026-02-25 14:05 | 23.55 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137280429-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264137583570 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137280429-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTAUC 28453488RDR Itacaja | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808 cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTA UC 28453488 RDR Itacaja
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 0212600257 | 5700136054 | 2026-02-25 10:18 | 2026-02-26 20:20 | 2026-02 | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137840682 | 2026-02-23 16:28 | 2026-02-26 19:58 | 75.5 | 52 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700136054 queiado | 20264137840682 | 013OP03 | SIM | trafo 5700136054 queiado | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue SS para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo 5700136054 queimado na rdr de pugmil | SS ENC-RD-PS 273/2026 trafo 5700136054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121056 Nº DE SÉRIE : 432154 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126091 Nº DE SÉRIE : 1253993 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2020 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 0212600260 | 5701052008 | 2026-02-25 12:02 | 2026-02-26 16:50 | 2026-02 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137881484 | 2026-02-25 11:20 | 2026-02-26 17:10 | 29.83 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue ss 5701052008 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimado Acesso livre | SS ENC-RD-PS 274/2026 TRAFO 5701052008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365556 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147914 Nº DE SÉRIE : 299642 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 0662600141 | 5700048068 | 2026-02-25 13:55 | 2026-02-26 01:31 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137862149 | 2026-02-25 07:35 | 2026-02-25 10:36 | 3.02 | 1 | 3.32 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137800332-1 Equipe 003 - 068OP01 | 20264137862149 | 068OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137800332-1 Equipe 003 - 068OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz LagoainhaEquipe 068OP01 | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz Lagoainha Equipe 068OP01
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 0612600227 | 5701919022 | 2026-02-25 13:57 | 2026-02-25 18:32 | 2026-02 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137866944 | 2026-02-24 14:21 | 2026-02-25 18:30 | 28.15 | 20 | 0 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137279265-1 Equipe 003 - 004OP08 | 20264137866944 | 004OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137279265-1 Equipe 003 - 004OP08 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5701919022 queimado 15kvaPara-raio: QueimadoTensão:34.5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | ETO-RD-AR 380/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178501 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150100 Nº DE SÉRIE : 827823 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 0712600183 | 5747077064 | 2026-02-25 14:03 | 2026-02-26 15:41 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137874510 | 2026-02-25 06:42 | 2026-02-25 22:28 | 15.77 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/4899350- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137793646-1 Equipe 003 - 023OP01 | 20264137874510 | 023OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/4899350- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137793646-1 Equipe 003 - 023OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478 | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 0412600250 | 5710250076 | 2026-02-25 15:57 | 2026-02-27 08:41 | 2026-02 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137986998 | 2026-02-24 15:19 | 2026-02-26 11:36 | 44.28 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137300893-1 Equipe 003 - 076OP02 | 20264137986998 | 076OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137300893-1 Equipe 003 - 076OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710250076 queimado em campo de 15kva 19.9 kv para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 263/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 0712600200 | 5700161024 | 2026-02-25 16:06 | 2026-03-02 16:41 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137926437 | 2026-02-25 07:42 | 2026-02-26 23:59 | 40.28 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137801315-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264137926437 | 033OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137801315-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | trafo queimado
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 0412600244 | 5750428041 | 2026-02-25 17:26 | 2026-02-26 18:42 | 2026-02 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137982377 | 2026-02-25 14:00 | 2026-02-26 17:47 | 27.78 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queiamdo em campo em 15 kva | 20264137723644 | 037OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137280689-1 Equipe 003 - 037OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5750428041 queimado em campo 15 kva para raio queimado tensao 19+9 kv acesso camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264137982377 SS: ETO-RD-GU 265/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 0412600251 | 5710182076 | 2026-02-25 17:47 | 2026-02-27 08:58 | 2026-02 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137987022 | 2026-02-25 11:17 | 2026-02-26 16:00 | 28.72 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137862243-1 Equipe 003 - 076OP02 | 20264137987022 | 076OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137862243-1 Equipe 003 - 076OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710182076 queimado em campo de 15 kva para raio quiemado tensão 19.9 kv acesso camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT:S/N SS: ETO-RD-GU 266/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.8 VBN: 220.4 VAB: 440 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 0412600254 | 5701042094 | 2026-02-25 18:44 | 2026-02-26 22:13 | 2026-02 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264138022761 | 2026-02-25 12:05 | 2026-02-26 18:16 | 30.18 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137874473-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264138022761 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137874473-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701042094 queimado em campo de 15 kva acesso camionete traçada tensão 19.9 kv para raio queimado rdr de peixe | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264137874473 SS: ETO-RD-GU 268/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | 0312600192 | 5750367110 | 2026-02-25 19:16 | 2026-02-26 12:45 | 2026-02 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264138004229 | 2026-02-25 07:00 | 2026-02-26 13:00 | 30 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5750367110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137795862-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264138004229 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5750367110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137795862-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264138004229Segue SS de TR 5750367110 75KVA/34.5KV queimado para devidas tratativas com a equipe de manutenção.Acesso livre.UC 6319122FAZENDA SAO GABRIEL, 0 - LOT 12 LOTEAM TORIBEIRO E BARREIR69984272162S G AGRICULTURA SA044OP01 63 98503-8514obs;foi nstalado trafo 150kva devido esta em falta trafo de 75kva e foi alinhado com a Andresa pra ficar mapeado ser subst por um de 75 quando chegar . | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 0112600317 | 5703857001 | 2026-02-25 21:53 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL01102271 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | tap | o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. | [6 empty] | defeito no próprio trafo e trafo interrompido |  |  | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136405687-1 Equipe 003 - 271OP04 | 20264137300830 | 271OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136405687-1 Equipe 003 - 271OP04 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL01102271 EQUIPE: DOLP-CTPA12 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO DA EQUIPE: (62) 99209-2321 SUPERVISOR: ROGÉRIO MORAES CONTATO: 63 9 9295-8935 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 0112600333 | 5700203092 | 2026-02-26 08:20 | 2026-02-26 19:11 | 2026-02 | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264138741538 | 2026-02-25 18:04 | 2026-02-26 19:40 | 25.6 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000296/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000018/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: NOVO ACORDO ALIMENTADOR: LD03046026 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - FRANCISCO JAILSON LEANDRO RODRIGUES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES CONTATO: 63 99237-2200 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 0212600255 | 5701539084 | 2026-02-26 09:42 | 2026-02-26 19:00 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264138776748 | 2026-02-26 07:58 | 2026-02-26 19:37 | 11.65 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5701539084 queimado | 20264138776748 | 084OP01 | SIM | trafo 5701539084 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701539084 na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 276/2026 trafo 5701539084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180998 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147900 Nº DE SÉRIE : 299623 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 0712600199 | 5701275009 | 2026-02-26 11:05 | 2026-02-28 10:21 | 2026-02 | COLMEIA | AL01037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264138780512 | 2026-02-25 08:48 | 2026-02-27 14:40 | 53.87 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137824273-1 Equipe 003 - 009OP39 | 20264138780512 | 009OP39 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137824273-1 Equipe 003 - 009OP39 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVATensão: 13,8 KvPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812 | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVA Tensão: 13,8 Kv Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 0712600201 | 5737320195 | 2026-02-26 11:26 | 2026-03-02 08:40 | 2026-02 | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264138776724 | 2026-02-25 18:08 | 2026-02-27 17:14 | 47.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137994721-1 Equipe 003 - 227OP01 | 20264138776724 | 227OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137994721-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761 | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 0212600258 | 5710573084 | 2026-02-26 11:36 | 2026-02-27 15:50 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264138780488 | 2026-02-25 11:48 | 2026-02-27 16:00 | 52.2 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710573084 queimado | 20264138780488 | DIVOP04 | SIM | trafo 5710573084 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes susbtituir trafo 5710573084 na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 277/2026 trafo 5710573084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 39889 Nº DE SÉRIE : 690950 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147918 Nº DE SÉRIE : C299647 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 0512600091 | 5744467190 | 2026-02-26 11:55 | 2026-02-27 00:15 | 2026-02 | NOVO JARDIM | LD03028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono reviu e mandou de volta para a saída como queimado, mantendo a marca: “esse da meta por último também leva para saída de queimado porém coloca essa classificação”. a os diz “transformador substituido pela meta” e a obra está registrada noutra empreiteira — quem executou não é quem o cadastro contratou. isso é etiqueta, não causa: o transformador queimou do mesmo jeito. | 20264137237374 | 2026-02-23 10:22 | 2026-02-24 10:43 | 24.35 | 30 | 49.2 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | -- ITV:05.20264137948126.1FOI FEITO TESTE NA CHAVE 0344466074 A MESMA NAO ACEITANDO. | 20264137237374 | 027OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5744467190- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133795230-1 Equipe 003 - 027OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5744467190 25KVA 19,9KV QUEIMADO, | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 0412600246 | 5714368021 | 2026-02-26 16:52 | 2026-02-27 18:43 | 2026-02 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264139631516 | 2026-02-25 19:11 | 2026-02-27 18:31 | 47.33 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138009803-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264139631516 | 021OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138009803-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264139631516 SS: ETO-RD-GU 2172/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 0712600202 | 5710458111 | 2026-02-26 16:59 | 2026-02-28 10:30 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264140461781 | 2026-02-25 13:08 | 2026-02-27 19:20 | 54.2 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV | 20264140461781 | 113OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00292/2026 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 0712600196 | 5710447023 | 2026-02-26 19:07 | 2026-02-28 03:11 | 2026-02 | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710447023 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710447023 ETO-RD-GR 292/2026 CHÁC. VITÓRIA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 69687 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148731 Nº DE SÉRIE : 1024143 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 - 11/2025 IMPEDANCIA : 2.46 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.45 MEDIÇÃO 2: 12.76 MEDIÇÃO 3: 10.73 COORDENADA X: 779218 Y: 9111665
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 0712600215 | 5700323153 | 2026-02-26 21:15 | 2026-02-27 15:35 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264140490110 | 2026-02-25 12:34 | 2026-02-27 15:35 | 51.02 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137879333-1 Equipe 003 - 023OP02 | 20264140490110 | 023OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137879333-1 Equipe 003 - 023OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700323153 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700323153 ETO-RD-GR 293/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 32679 Nº DE SÉRIE : 7726 MARCA : INDUSBRAS - ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : NÃO TEM DATA DE FABRICAÇÃO NA PLACA IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150085 Nº DE SÉRIE : 827808 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.15 MEDIÇÃO 2: 11.02 MEDIÇÃO 3: 09.78 COORDENADA X: 731261 Y: 9123399
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 0512600098 | 5741210028 | 2026-02-27 12:14 | 2026-02-28 09:52 | 2026-02 | NATIVIDADE | LD03002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264141697936 | 2026-02-26 12:02 | 2026-02-28 16:14 | 52.2 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138800075-1 Equipe 003 - 028OP05. | 20264141697936 | 028OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138800075-1 Equipe 003 - 028OP05. | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5741210028 45KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META TRAFO RETIRADO: 45KVA 34,5KV TRAFO INSTALADO 45KVA 34,5KV POSTO: 5741210028
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 0412600260 | 5700709148 | 2026-02-27 12:38 | 2026-02-28 13:45 | 2026-02 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264144200101 | 2026-02-27 10:28 | 2026-02-28 11:34 | 25.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141644605-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264144200101 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141644605-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, RDR DE SÃO VALERIO, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264141644605 SS: ETO-RD-GU 274/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00295/2026 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 0712600194 | 5710173023 | 2026-02-27 15:07 | 2026-02-28 16:52 | 2026-02 | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | FOI CONECTADO O BORNER DO MEDIDOR QUE ESTAVA SOLTO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo com bucha secundaria com defeito 5710173023Obs: Necessario substituir cruzeta deterioradaEstrutura: N3 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710173023 ETO-RD-GR 295/2026 FAZ. MARAJÁ DA SERRA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182622 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 IMPEDANCIA : 3.57 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 138478 Nº DE SÉRIE : 133927 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2008 - 02/2024 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 09.57 MEDIÇÃO 2: 08.24 MEDIÇÃO 3: 08.08 COORDENADA X: 763074 Y: 9115556
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 0662600147 | 5700113103 | 2026-02-27 18:48 | 2026-02-28 14:32 | 2026-02 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264144275401 | 2026-02-27 14:37 | 2026-02-28 13:39 | 23.03 | 38 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144205739-1 Equipe 003 - 081OP01 | 20264144275401 | 081OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144205739-1 Equipe 003 - 081OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado: 5700113103Potência:75KVATensão 34.5 KVPara raio: BomAcesso bom região do Otacilio Quantidade de UC penalizada 01Equipe 081op 01Porta fusível danificado 01Equipe 081op 01984260095 | TRAFO Nº 5700113103 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD; 125680 Nº SÉRIE; 550640 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150040 Nº SÉRIE; 827763 POS. DO TAP; 5 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 25,72 / 25,38 / 25,37
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 0212600256 | 5710028149 | 2026-02-27 19:25 | 2026-02-28 14:57 | 2026-02 | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264144230709 | 2026-02-27 10:10 | 2026-02-28 15:02 | 28.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141641452-1 Equipe 003 - 149OP02 | 20264144230709 | 149OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141641452-1 Equipe 003 - 149OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | 571002814910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE TESTE AVAZIO PARA QUEIMADO 1UC PENALIZADA 149OP02 | SS ENC-RD-PS 279/2026 TRAFO 5710028149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21118 Nº DE SÉRIE : 459958 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147888 Nº DE SÉRIE : C299602 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 0612600235 | 5701152040 | 2026-02-27 20:33 | 2026-02-28 16:00 | 2026-02 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264144237652 | 2026-02-27 12:49 | 2026-02-28 15:50 | 27.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144025406-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264144237652 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144025406-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701152040 5kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para caminhonete 4x4P.A MOGNO TERRA DO VANDIR | ETO-RD-AR 395/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33176 Nº DE SÉRIE : 573564 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150134 Nº DE SÉRIE : 827857 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 0112600434 | 5722285006 | 2026-02-28 08:04 | 2026-03-23 09:00 | 2026-02 | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo | MEDIDO_ trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES SS DOLP-RD-PA 303/2026 DATA ATENDIMENTO 03/03/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 0212600270 | 5710332149 | 2026-02-28 11:06 | 2026-03-02 16:34 | 2026-02 | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264149952561 | 2026-02-28 10:08 | 2026-03-02 16:35 | 54.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710332149 queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710332149 queimado na rdr de caseara | SS ENC-RD-PS 280/2026 TRAFO: 5710332149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 295768 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147899 Nº DE SÉRIE : C299621 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.70 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 0212600262 | 5701054008 | 2026-02-28 12:32 | 2026-03-01 12:17 | 2026-02 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264149959131 | 2026-02-27 15:02 | 2026-03-01 12:17 | 45.25 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144211932-1 Equipe 003 - 008OP01 | 20264149959131 | 008OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144211932-1 Equipe 003 - 008OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo 5701054008 queimado para devidas trataivas com a equipe de manutençãoPotencia 15 kva Tensão:34,5 kvpara raio queimado acesso livre | SS ENC-RD-PS 281/2026 trafo 5701054008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 146793 Nº DE SÉRIE : 625846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147592 Nº DE SÉRIE : C299607 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 0312600175 | 5701402001 | 2026-02-28 12:54 | 2026-02-28 20:16 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264149964199 | 2026-02-28 11:30 | 2026-02-28 19:55 | 8.42 | 22 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264066401862 | 001OP18 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5701402001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062955888-1 Equipe 003 - 001OP18 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo 5701402001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 10 kvatensão 13.8paara raio queimado acesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 0712600193 | 5701106087 | 2026-02-28 13:31 | 2026-03-01 12:34 | 2026-02 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264149970672 | 2026-02-28 13:38 | 2026-03-01 12:34 | 22.93 | 1 | 0.12 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264136412324 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133743950-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5701106087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 087op01 (63)98437-8041 Obs:. entra em contato com equipe antes de deslocar | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701106087 ETO-RD-GR 297/2026 FAZ. JATOBÁ - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 40177 Nº DE SÉRIE : 691238 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 131358 Nº DE SÉRIE : 611107 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 - 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.28 MEDIÇÃO 2: 21.53 MEDIÇÃO 3: 16.55 COORDENADA X: 731488 Y: 9020415
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 0512600088 | 5710072028 | 2026-02-28 13:42 | 2026-03-01 13:30 | 2026-02 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150002619 | 2026-02-28 05:34 | 2026-03-01 13:23 | 31.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149919800-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264150002619 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149919800-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | Esquema de Serviço para Apoio a Obra de Construção.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | 0312600176 | 5700390250 | 2026-02-28 16:04 | 2026-03-01 19:15 | 2026-02 | IPUEIRAS | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150004970 | 2026-02-27 18:59 | 2026-03-01 19:15 | 48.27 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144334070-1 Equipe 003 - 001OP02 | 20264150004970 | 001OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144334070-1 Equipe 003 - 001OP02 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss para trocar trafo 5700390250 e para raio queimado POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras obs: cobrando pela viagem em Paraiso busca o trafo de 25kva
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00398/2026 | ENC-MLAR05 000141/2026 | 0612600236 | 5710371058 | 2026-02-28 17:00 | 2026-03-01 00:38 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150003558 | 2026-02-28 12:19 | 2026-03-01 00:38 | 12.32 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149960395-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264150003558 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149960395-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710371058 15kva 34.5kv e para raio CHACARA SAO JOSE, 0 - LT 01acesso livre | ETO-RD-AR 398/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 6125348 Nº DE SÉRIE : 549819 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150066 Nº DE SÉRIE : 827789 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 0312600187 | 5710252001 | 2026-02-28 18:45 | 2026-03-04 13:20 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150005355 | 2026-02-28 09:02 | 2026-03-01 11:48 | 26.77 | 3 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUIMADO E PARA-RAIOS QUEIMADO.TRAFO QUIMADO E PARA-RAIOS QUEIMADO.Intv Auto PPF CH-3320230001 Continua na INT: 20264152622491. | 20264150005355 | 001OP18 | SIM | TRAFO QUIMADO E PARA-RAIOS QUEIMADO.TRAFO QUIMADO E PARA-RAIOS QUEIMADO.Intv Auto PPF CH-3320230001 Continua na INT: 20264152622491. | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss para troca de trafo 5710252001 e para raio queimado, LEVAR uma chave fase B dando passagem tensão 34500, e Refazer Aterramento devido trafo ter queimado pouco tempo atrazPOTENCIA: 30KVA 134500 Se possivel levar 45kvaACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 0612600234 | 5710143030 | 2026-02-28 19:43 | 2026-03-01 11:05 | 2026-02 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150071859 | 2026-02-27 18:16 | 2026-03-01 11:30 | 41.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144274307-1 Equipe 003 - 030OP02 | 20264150071859 | 030OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144274307-1 Equipe 003 - 030OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo 5710143030 queimado potência 45kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre. | ETO-RD-AR 399/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103771 Nº DE SÉRIE : 213624 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143813 Nº DE SÉRIE : 90088007 MARCA : TAMURA DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3,83 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DG-RD-PO 00219/2026 | DG-MPPO01 000061/2026 | 0312600193 | 5728343257 | 2026-02-28 20:25 | 2026-01-02 19:30 | 2026-02 | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150080708 | 2026-02-27 08:56 | 2026-03-02 16:00 | 79.07 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141583249-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264150080708 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141583249-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5728343257 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local rural de São Felix, Faz. IND FAZENDA BEIRA RIO, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr são felix
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 0712600192 | 5734741024 | 2026-02-28 20:38 | 2026-03-01 18:14 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150010723 | 2026-02-28 10:04 | 2026-03-01 18:14 | 32.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | CODIGO INVALIDO:CH/29106465- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149943405-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264150010723 | 033OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/29106465- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149943405-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO TRAFO 5734741024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5734741024 ETO-RD-GR 299/2026 FAZ. SANTA MARIA - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05107445 Nº DE SÉRIE : 441570 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 144152 Nº DE SÉRIE : Z 265839 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.53 MEDIÇÃO 2: 18.88 MEDIÇÃO 3: 18.51 COORDENADA X: 743717 Y: 9074952
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 0412600247 | 5700029003 | 2026-03-01 11:15 | 2026-03-03 08:33 | 2026-03 | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264152599627 | 2026-03-01 10:50 | 2026-03-01 19:16 | 8.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no TR 5700029003. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR GURUPI, Causa: DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 003OP06 e Clima CHUVA. Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo | 20264136452652 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133789759-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 0712600209 | 5700356066 | 2026-03-01 11:51 | 2026-03-04 07:59 | 2026-03 | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0712600209 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264152283897 | 2026-02-28 20:56 | 2026-03-02 11:52 | 38.93 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264150103567-1 Equipe 003 - 034OP03 | 20264152283897 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264150103567-1 Equipe 003 - 034OP03 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom.IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVARDR TUPIRATINS | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVA RDR TUPIRATINS
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 0412600255 | 5743126032 | 2026-03-01 13:46 | 2026-03-03 09:59 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264152622090 | 2026-03-01 13:57 | 2026-03-02 15:40 | 25.72 | 0 | 0.18 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | RAMAL COM TRAFO QUEIMADO JA GERADO NOTA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5743126032 DE 45KVA DA 34,5. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO-RD-GU 276/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 0512600097 | 5361218020 | 2026-03-01 14:50 | 2026-03-02 22:30 | 2026-03 | NOVO ALEGRE | AL01058020 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264152639089 | 2026-03-01 10:57 | 2026-03-02 22:30 | 35.55 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700100020- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152596893-1 Equipe 003 - 050OP01 | 20264152639089 | 050OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700100020- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152596893-1 Equipe 003 - 050OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | FOI CONSTATADO TRAFO 5361218020 25 KVA 7,9KV QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 0712600195 | 5710261063 | 2026-03-01 15:36 | 2026-03-02 02:52 | 2026-03 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264152657918 | 2026-03-01 09:07 | 2026-03-02 02:40 | 17.55 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264151399466-1 Equipe 003 - 023OP03 | 20264152657918 | 023OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264151399466-1 Equipe 003 - 023OP03 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710261063 30kva 13.8v e para raioacesso livreFAZENDA CANADA - RETIRO COCO DE OURO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710261063 ETO-RD-GR 302/2026 FAZ. CANADÁ - BANDEIRANTE 0063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 109902 Nº DE SÉRIE : 20005 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 - 07/2023 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143907 Nº DE SÉRIE : 354297 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 06/2002 - 10/2025 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 12.63 MEDIÇÃO 2: 11.94 MEDIÇÃO 3: 11.10 COORDENADA X: 754218 Y: 9096716
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 0312600178 | 5710205026 | 2026-03-01 15:49 | 2026-03-02 16:12 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | tap | o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710205026 com tensao de saida alta, e mao tem como baixar o Tap devido o mesmo ser interno244V, 15 Kva 19,9 Kv, acesso patra camionete | medido_ emergencial_ substituição de trafo tap interno rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 0662600148 | 5720095039 | 2026-03-01 17:22 | 2026-03-02 00:52 | 2026-03 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264152657834 | 2026-02-28 15:57 | 2026-03-02 00:22 | 32.42 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149995046-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264152657834 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149995046-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Segue SS do transformador 5720095039 queimadoPotencia 10 KVA Tensão 19.9 KVAcesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA | Segue SS do transformador 5720095039 queimado Potencia 10 KVA Tensão 19.9 KV Acesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA TRAFO Nº 5720095039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2005 MARCA; ITB Nº CITD; 9636 Nº SÉRIE; 361070 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,85 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150042 Nº SÉRIE; 827765 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 8,94/ 8,87 / 8,95
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 0712600203 | 5710210111 | 2026-03-02 11:35 | 2026-03-03 14:37 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264154671333 | 2026-03-02 08:04 | 2026-03-02 23:35 | 15.52 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264154671333 | 060OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão34,5kv para-raio queimado não tem acesso. | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado não tem acesso.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 0212600274 | 5710302073 | 2026-03-02 12:30 | 2026-03-02 21:16 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264154673352 | 2026-03-01 15:58 | 2026-03-02 21:16 | 29.3 | 16 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152649679-1 Equipe 003 - 073OP02 | 20264154673352 | 073OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152649679-1 Equipe 003 - 073OP02 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710302073 30 KVA QUEIMADO NA REDE 34,5KV BOM ASSESSO, PARA RAIO BOM , MESMO ESTA FERVENDO EM CAMPO | SS ENC-RD-PS 286/2026 TRAFO: 5746938073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131902 Nº DE SÉRIE : 186072 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113686 Nº DE SÉRIE : 463557 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.58 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 0112600309 | 5702945059 | 2026-03-02 12:45 | 2026-03-02 17:53 | 2026-03 | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264154679511 | 2026-03-02 11:14 | 2026-03-02 17:32 | 6.3 | 125 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | MANOBRAS NO TRAFO EMEDICAO DE TANSAO.MANOBRAS NO TRAFO EMEDICAO DE TANSAO.Intv Auto PPF TR-5703007059 | 20264154679511 | 059OP10 | SIM | MANOBRAS NO TRAFO EMEDICAO DE TANSAO.MANOBRAS NO TRAFO EMEDICAO DE TANSAO.Intv Auto PPF TR-5703007059 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 309/2026 DATA ATENDIMENTO 02/03/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | 0312600179 | 5700473043 | 2026-03-02 12:58 | 2026-03-02 17:37 | 2026-03 | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264154681867 | 2026-02-28 18:08 | 2026-03-02 17:37 | 47.48 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado. | 20264154681867 | 043OP01 | SIM | TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264154681867Segue SS de TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado e para-raios aparentemente bom.Acesso livre.UC 8714371FAZENDA ASSUNCAO63992063833GERNIVON ADAO PEREIRA ROSA043OP01 63 99244-5094 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
QUEIMADO | DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | 0312600185 | 5700785026 | 2026-03-02 15:26 | 2026-03-03 15:30 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264155560766 | 2026-03-02 08:52 | 2026-03-03 15:16 | 30.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152957233-1 Equipe 003 - 026OP02 | 20264155560766 | 026OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152957233-1 Equipe 003 - 026OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | trafo 5700785026 queimado 5 Kva , 19,9 Kv e para raio acesso para camionete | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 0612600252 | 5700274056 | 2026-03-02 17:01 | 2026-03-03 08:17 | 2026-03 | CARMOLANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264155557935 | 2026-03-02 08:49 | 2026-03-02 21:11 | 12.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700274056- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152865598-1 Equipe 003 - 004OP11 | 20264155557935 | 004OP11 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700274056- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152865598-1 Equipe 003 - 004OP11 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700274056 QUEIMADO DE 5 KVA NA RDE 19.9 KV PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | ETO-RD-AR 407/2026 TRAFO 5700274056 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002015 Nº DE SÉRIE : 612688 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150043 Nº DE SÉRIE : 827766 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 0612600253 | 5710230159 | 2026-03-02 17:20 | 2026-03-03 01:43 | 2026-03 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 163 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador. | 20264168752391 | 2026-03-09 12:07 | 2026-03-09 15:00 | 2.88 | 2 | 162.78 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | FOI FECHADO CHAVE RELIGADORA FASE UNICA NORMALIZADO.FOI FECHADO CHAVE RELIGADORA FASE UNICA NORMALIZADO.Intv Auto PPF CH-4110229159 | 20264168752391 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167574463-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710230159 DE 15 KVA NA DE 19.9 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-AR 408/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15968 Nº DE SÉRIE : 392547 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150091 Nº DE SÉRIE : 827814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | 0312600188 | 5700507152 | 2026-03-02 17:46 | 2026-03-04 11:48 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264155587107 | 2026-03-02 17:00 | 2026-03-04 11:48 | 42.8 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | trafo queimado | 20264155587107 | 152OP01 | SIM | trafo queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700507152 QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 0612600251 | 5700664060 | 2026-03-02 19:06 | 2026-03-03 15:00 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264155597808 | 2026-03-02 12:29 | 2026-03-03 15:00 | 26.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | 20264155597808 | 060OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 0112600320 | 5710910001 | 2026-03-02 19:45 | 2026-03-03 13:02 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150067114 | 2026-02-28 14:08 | 2026-03-02 12:50 | 46.7 | 162 | 6.92 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR/CH 0301659001. FASEc ELO 6kPenalizando cargas da RDR/RDU luzimangues, Causa transformador com defeito 5710909001, Equipe 122op47,122op48,122op02,122op41 e Clima chuva continuação da intervenção 20264155571806 | 20264150067114 | 271OP04 | SIM | Queima de ELO no(a) TR/CH 0301659001. FASEc ELO 6kPenalizando cargas da RDR/RDU luzimangues, Causa transformador com defeito 5710909001, Equipe 122op47,122op48,122op02,122op41 e Clima chuva continuação da intervenção 20264155571806 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000310/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000085/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 03/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL02101271 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 0412600256 | 5710323186 | 2026-03-02 21:39 | 2026-03-03 16:21 | 2026-03 | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264155611104 | 2026-03-02 19:29 | 2026-03-03 15:12 | 19.72 | 134 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | religador aberto por sobre corrente de neutro 50/51 fase B 50/51foi encontrado trafo 5710323186 queimado e chave do mesmo fechada com elo queimado porem dando passagem defeito encontrado pela equipe 186op01 | 20264155625933 | 186OP01 | SIM | foi contatato transformado queimado pela equipe 186op01 penalizando cliente na rdr de jau | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo 5710323186 asseço livre trafo de 10kva tensao 19.9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264155625933 SS: ETO-RD-GU 283/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 0612600250 | 5701278016 | 2026-03-03 05:50 | 2026-03-03 11:50 | 2026-03 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264155640183 | 2026-03-02 17:10 | 2026-03-03 11:50 | 18.67 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155581094-1 Equipe 003 - 004OP34 | 20264155640183 | 004OP34 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155581094-1 Equipe 003 - 004OP34 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado em campo | ETO-RD-AR 411/2026 TRAFO 5701278016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 16828 Nº DE SÉRIE : 395886 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150136 Nº DE SÉRIE : 827859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 0312600177 | 5702646001 | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | MANUT | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | jan–jun | FALSE | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto obs: cobrando sobre aviso pedrini 21 a 23/02
QUEIMADO | DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 0312600186 | 5722308105 | 2026-03-03 08:55 | 2026-03-03 19:00 | 2026-03 | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264157658878 | 2026-03-02 12:24 | 2026-03-03 18:58 | 30.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO 5722308105 QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5722308105, tensao 34500 / 440 V trafo de 15kva, para raio danificado, aceso livre.993125539 fatima | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 0212600272 | 5709170075 | 2026-03-03 11:18 | 2026-03-03 19:50 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264157659850 | 2026-03-01 16:58 | 2026-03-03 19:50 | 50.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152657400-1 Equipe 003 - 075OP01 | 20264157659850 | 075OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152657400-1 Equipe 003 - 075OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações repassadas pela equipe 075OP01 , segue SS do transformador 5709170075 queimado , 10kva - 19.9 , acesso livre , pararaio queimado Obs: acesso livre pela estrada do salomira , o outro esta interditado | SS ENC-RD-PS 292/2026 TRAFO 5709170075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 014415 Nº DE SÉRIE : 928537 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147916 Nº DE SÉRIE : C299644 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AG 00249/2026 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 0662600154 | 5700696045 | 2026-03-03 12:18 | 2026-03-04 18:23 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOMTROCAR JOGO DE CHAVESUBSTITUIR OS GLV'SLEVAR ROLDANA DA BT. | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM TROCAR JOGO DE CHAVE SUBSTITUIR OS GLV'S LEVAR ROLDANA DA BT. TRAFO Nº 5700696045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/99 REF.; 11/2017 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 108243 Nº SÉRIE; 566197014 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 13,26 / 13,04 / 12,97 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/01 REF.; 04/2024 MARCA; ABB - TRAEL PA Nº CITD; 138765 Nº SÉRIE; 183077 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA;4,17 MEDIÇÃO; 13,26 / 13,04 /12,97 OBS; SUBST JOGO DE 03X CHAVE FUSIVEL 34,5KV Nº 0300696045.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 0612600256 | 5700498080 | 2026-03-03 14:48 | 2026-03-03 23:19 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264157684335 | 2026-03-03 15:05 | 2026-03-03 23:19 | 8.23 | 1 | 0.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado- aberto nota | 20264152668067 | 016OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149943819-1 Equipe 003 - 016OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700498080 queimado 5 KVA acesso livre equipe 016op02 992153859 | ETO-RD-AR 414/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 35539 Nº DE SÉRIE : 612733 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150083 Nº DE SÉRIE : 827806 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 0312600189 | 5700860152 | 2026-03-03 15:22 | 2026-03-04 16:12 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264157659299 | 2026-03-03 09:13 | 2026-03-04 15:57 | 30.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156443009-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264157659299 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156443009-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264157659299Segue SS de TR 5700860152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10335175FAZENDA LAMARAO63992790760EUDIMAR RODRIGUES CAMPOS152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 0212600290 | 5710087014 | 2026-03-03 17:00 | 2026-03-04 23:41 | 2026-03 | PIUM | LD02047073 | ENC-RD-PS | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0212600290 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264158886474 | 2026-03-03 17:04 | 2026-03-04 23:46 | 30.7 | 0 | 0.07 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE | 20264158886474 | 073OP01 | SIM | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE uc 4707095 FAZENDA ARUANA, atendida pelo TR 5710087014 | SS ENC-RD-PS 298/2026 TF 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21978 Nº DE SÉRIE : 301005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 12/2000 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 295469 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2002 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 0512600103 | 5700701116 | 2026-03-03 17:37 | 2026-03-05 19:02 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264161018584 | 2026-03-03 12:53 | 2026-03-03 15:25 | 2.53 | 1 | 2.2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | INUNDACAO | Area alagada 20264144209683 | 20264144209683 | 028OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141696408-1 Equipe 003 - 028OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COCM | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 10kva 19.9kv 5700701116 faz.lontra rdr de chapada natividade equipe 028op04 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: S/N SS: ETO-RD-DP 167/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 0712600218 | 5700356066 | 2026-03-03 18:02 | 2026-03-05 11:05 | 2026-03 | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264158888444 | 2026-03-02 14:03 | 2026-03-04 12:40 | 46.62 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155556578-1 Equipe 003 - 034OP03 | 20264158888444 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155556578-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5700356066 queimado acesso camionetaequipe 034op03 | trafo 5700356066 queimado acesso camioneta equipe 034op03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 0612600249 | 5700402060 | 2026-03-03 20:22 | 2026-03-04 15:25 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 0412600261 | 5745173037 | 2026-03-04 01:26 | 2026-03-04 14:45 | 2026-03 | ALIANCA DO TOCANTINS | LD02001037 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264158984521 | 2026-03-03 19:48 | 2026-03-04 12:09 | 16.35 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158921525-1 Equipe 003 - 037OP03 | 20264158984521 | 037OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158921525-1 Equipe 003 - 037OP03 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | FOI CONSTATADO TRAFO 5745173037 25KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264158984521 SS: ETO-RD-GU 285/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 0412600252 | 5710280003 | 2026-03-04 08:28 | 2026-03-04 15:27 | 2026-03 | GURUPI | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264159754320 | 2026-03-03 17:07 | 2026-03-04 11:30 | 18.38 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264129146765 | 003OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128931836-1 Equipe 003 - 003OP06 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | para raio e transformador queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264159754320 SS: ETO-RD-GU 286/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 0212600267 | 5732887014 | 2026-03-04 10:20 | 2026-03-04 18:32 | 2026-03 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264159771165 | 2026-03-03 16:48 | 2026-03-04 18:32 | 25.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158882714-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264159771165 | 014OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158882714-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5732887014QUEIMADO 15KVAACESSO BOM PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE TENSAO 34500014OP02 | SS ENC-RD-PS 301/2026 TR 5732887014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138715 Nº DE SÉRIE : C245859 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2023 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147897 Nº DE SÉRIE : 299617 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 0212600282 | 5710478084 | 2026-03-04 11:16 | 2026-03-05 22:51 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264159779371 | 2026-03-03 09:11 | 2026-03-04 09:43 | 24.53 | 1 | 1.55 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156442913-1 Equipe 003 - 086OP01 | 20264159779371 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156442913-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571047808410KVAT 34500QUEIMADO PAR RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE086OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 303/2026 TR 5710478084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 295890 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147890 Nº DE SÉRIE : C299605 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 0212600269 | 5700616085 | 2026-03-04 12:34 | 2026-03-04 23:15 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264159744672 | 2026-03-04 07:39 | 2026-03-04 23:24 | 15.75 | 22 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | DESARME 7900651085 FAZENDA TOCANTINS RURAL IFTC 182 | 20264159744672 | 084OP01 | SIM | DESARME 7900651085 FAZENDA TOCANTINS RURAL IFTC 182 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570061608545KVAQUAIMADO PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500(03)UC PENALIZADAS ACESSO LIVRE013OP15 | SS ENC-RD-PS 304/2026 TR 5700616085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114070 Nº DE SÉRIE : 468187 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146098 Nº DE SÉRIE : 1616970 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02
FURTO | ETO-RD-AR 00422/2026 |  |  | 5155372016 | 2026-03-04 12:38 | 2026-03-05 08:40 | 2026-03 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo 5155372016 furtado potência 15kva tensão 34,5kv acesso com caminhonete. Trafo auxiliar do religador 7955372016.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 0412600270 | 5700623107 | 2026-03-04 16:14 | 2026-03-06 09:21 | 2026-03 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264161034661 | 2026-03-03 19:08 | 2026-03-05 18:30 | 47.37 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158915688-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264161034661 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158915688-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de transformador asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264158913688 SS: ETO-RD-GU 290/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.7 VBN: 220.2 VAB: 453 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 0212600281 | 5710118012 | 2026-03-04 17:03 | 2026-03-05 15:20 | 2026-03 | PIUM | LD02025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264161008916 | 2026-03-04 09:03 | 2026-03-05 15:15 | 30.2 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159757693-1 Equipe 003 - 012OP01 | 20264161008916 | 012OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159757693-1 Equipe 003 - 012OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5710118012 15KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE PONTE E PORTA FUSÍVEL | SS ENC-RD-PS 306/2026 TRAFO 5710118012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 304464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147905 Nº DE SÉRIE : C299629 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 0412600271 | 5710192052 | 2026-03-04 17:30 | 2026-03-05 18:35 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264161031435 | 2026-03-04 07:37 | 2026-03-05 17:03 | 33.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159744634-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264161031435 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159744634-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de tranformador queimado asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264159744634 SS: ETO-RD-GU 291/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 0212600280 | 5719919086 | 2026-03-04 19:40 | 2026-03-05 15:30 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264161059677 | 2026-03-04 05:59 | 2026-03-05 15:30 | 33.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159739459-1 Equipe 003 - 149OP02 | 20264161059677 | 149OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159739459-1 Equipe 003 - 149OP02 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5719919086 25KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 149OP02 | SS ENC-RD-PS 309/2026 TR 5719919086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06109457 Nº DE SÉRIE : 448627 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146270 Nº DE SÉRIE : 1615459 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 0112600307 | 5700082082 | 2026-03-04 19:59 | 2026-03-05 18:00 | 2026-03 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264161037860 | 2026-03-04 13:34 | 2026-03-05 18:00 | 28.43 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | 20264161037860 | 082OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 15KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 0112600363 | 5703508271 | 2026-03-04 20:28 | 2026-03-05 12:17 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264161034615 | 2026-03-04 08:26 | 2026-03-05 12:10 | 27.73 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159754604-1 Equipe 003 - 122OP48 | 20264161034615 | 122OP48 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159754604-1 Equipe 003 - 122OP48 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5703508271 QUEIMADOPOTÊNCIA: 10 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOM.ACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703508271 QUEIMADO POTÊNCIA: 10 KVA TENSÃO: 7,9 KV PARARAIO: BOM. ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000318/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000087/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 7,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 10KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | 0312600194 | 5700575152 | 2026-03-04 20:49 | 2026-03-05 16:41 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264160781697 | 2026-03-03 12:29 | 2026-03-05 16:21 | 51.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264157659796-1 Equipe 003 - 001OP10 | 20264160781697 | 001OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264157659796-1 Equipe 003 - 001OP10 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264160781697Segue SS de TR 5700575152 5KVA/19.9 KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9711287FAZENDA CERRADOR63992345597CLOTILDES RIBEIRO DA CONCEICAO001OP10 63 99250-8261 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 0412600272 | 5710467076 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-07 21:56 | 2026-03 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264162001644 | 2026-03-04 11:54 | 2026-03-06 11:38 | 47.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | 20264162001644 | 076OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 0212600285 | 5736238013 | 2026-03-05 11:42 | 2026-03-06 17:50 | 2026-03 | PARAISO DO TOCANTINS | AL03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264162013217 | 2026-03-05 07:53 | 2026-03-05 11:25 | 3.53 | 3 | 0.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161207733-1 Equipe 003 - 013OP15 | 20264162013217 | 013OP15 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161207733-1 Equipe 003 - 013OP15 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5736238013QUEIMADO EM CAMPO EQUIPE INFORMOU TRAFO DE 15KVA POREM NO SISTEMA E UM TRAFO DE 25KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800013OP15 | SS ENC-RD-PS 311/2026 TR 5736238013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 119196 Nº DE SÉRIE : 884514 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2013 IMPEDANCIA : 4.81 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150674 Nº DE SÉRIE : z 299723 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.33 POS. TAP : 03
AVARIADO | ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 0612600280 | 5700849060 | 2026-03-05 13:33 | 2026-03-05 20:00 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264162011282 | 2026-03-04 17:41 | 2026-03-05 10:23 | 16.7 | 1 | 3.17 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | 20264162011282 | 060OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | 0312600195 | 5702127001 | 2026-03-05 17:30 | 2026-03-06 16:15 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264163679200 | 2026-03-05 10:21 | 2026-03-06 16:15 | 29.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162025873-1 Equipe 003 - 001OP02 | 20264163679200 | 001OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162025873-1 Equipe 003 - 001OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264163679200Segue SS de TR 5702127001 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.OBS: CH 0301932001 está aberta porta-fusivel no pé da estrutura.UC 8693609CHACARA GROTA FUNDA63984607647MARIA DE JESUS RODRIGUES NOGUEIRA001OP02 63 98444-4626 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 0712600244 | 5700958033 | 2026-03-05 17:55 | 2026-03-09 08:42 | 2026-03 | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264163679406 | 2026-03-05 14:05 | 2026-03-06 15:50 | 25.75 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162041140-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264163679406 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162041140-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700958033 queimado | trafo 5700958033 queimado
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 0612600268 | 5700478058 | 2026-03-05 18:23 | 2026-03-06 14:31 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264163699434 | 2026-03-05 09:38 | 2026-03-06 14:31 | 28.88 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161981903-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264163699434 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161981903-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700478058 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | ETO-RD-AR 427/2026 TRAFO 5700478058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06119029 Nº DE SÉRIE : 495380 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145139 Nº DE SÉRIE : Z 271328 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00243/2026 | DG-MLPO02 000052/2026 | 0312600197 | 5710079256 | 2026-03-05 19:31 | 2026-03-08 11:24 | 2026-03 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | TR 5710079256 queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 0412600275 | 5700508107 | 2026-03-05 20:55 | 2026-03-08 14:29 | 2026-03 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264163712537 | 2026-03-05 16:00 | 2026-03-07 15:51 | 47.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | foi constatado trafo queimado 5700508107 | 20264163712537 | 107OP01 | SIM | foi constatado trafo queimado 5700508107 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao 15kva tensao 19.9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264163712537 SS: ETO-RD-GU 297/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | 0312600196 | 5710301001 | 2026-03-05 21:22 | 2026-03-06 11:58 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264163732411 | 2026-03-04 14:35 | 2026-03-06 11:50 | 45.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159869116-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264163732411 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159869116-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264163732411Segue SS de TR 5710301001 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 160970CHACARA CABANHA RENASCER-LC, 0 - PORTOPALMAS KM 08 LADO DIREITO 20062981976351CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA001OP17 63 99269-7388 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 0412600289 | 5755769036 | 2026-03-06 10:15 | 2026-03-07 19:09 | 2026-03 | ALVORADA | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264164638018 | 2026-03-05 10:18 | 2026-03-07 10:20 | 48.03 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161989763-1 Equipe 003 - 036OP01 | 20264164638018 | 036OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161989763-1 Equipe 003 - 036OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264161989763 SS: ETO-RD-GU 299/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONILIBILIDADE A MAIS DA EQUIPE LEVE REFERENTE A TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADA DEVIDO O TEMPO CHUVOSO.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 0412600290 | 5700663052 | 2026-03-06 13:23 | 2026-03-09 09:51 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264164729762 | 2026-03-05 18:51 | 2026-03-07 15:41 | 44.83 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado | 20264164729762 | 052OP01 | SIM | trafo queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 300/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.2 VBN: 221.1 VAB: 442 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 0612600267 | 5701016060 | 2026-03-06 17:34 | 2026-03-07 14:30 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264164845252 | 2026-03-05 14:47 | 2026-03-07 14:30 | 47.72 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162461803-1 Equipe 003 - 060OP01 | 20264164845252 | 060OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162461803-1 Equipe 003 - 060OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5701016060 - 5KVA - 13,8KV para raio queimado acesso bom.IND FAZENDA OLHO DAGUAWEVERSON GOMES CARVALHO - uc 890159763992691932RDR Nova Olinda | ETO-RD-AR 433/2026 TRAFO 5701016060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 114873 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104726 Nº DE SÉRIE : 428931 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP :05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 0412600278 | 5700764047 | 2026-03-06 19:41 | 2026-03-07 13:00 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264164968495 | 2026-03-06 14:24 | 2026-03-07 16:01 | 25.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | foi constatdo trafo queimado pela equipe 047op01 na rdr de figueiropolis penalizando 1 cliente | 20264164968495 | 047OP01 | SIM | foi constatdo trafo queimado pela equipe 047op01 na rdr de figueiropolis penalizando 1 cliente | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao | SS: ETO-RD-GU 302/2026 LOCALIDADE: FIGUEIROPOLIS EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO UM TRANSFORMADOR DE 15 POR UM DE 15 TENSÃO 7,97KV DISPONIBILIDADE DEVIDO TEMPO CHUVOSO NOS DIAS
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 0412600276 | 5700690029 | 2026-03-06 20:43 | 2026-03-10 18:02 | 2026-03 | PALMEIROPOLIS | AL01061029 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264164980229 | 2026-03-06 15:30 | 2026-03-08 15:45 | 48.25 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | transformador queimado | 20264164980229 | 029OP01 | SIM | transformador queimado | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseco livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264164980229 SS: ETO-RD-GU 303/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 0612600266 | 5710028040 | 2026-03-06 22:17 | 2026-03-07 16:30 | 2026-03 | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | Intv Auto PPF CH-3301230040 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710028040 Queimado Potencia:15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 040op36 (63)992870450 | ETO-RD-AR 434/2026 TRAFO 5710028040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05100990 Nº DE SÉRIE : 388798 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,4 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148906 Nº DE SÉRIE : 974078 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 0612600269 | 5701067004 | 2026-03-06 22:28 | 2026-03-07 12:20 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 12 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por causa nao identificada e a obra movimentou 1 transformador. | 20264165000179 | 2026-03-07 10:00 | 2026-03-07 12:22 | 2.37 | 1 | 11.53 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo queimado | 20264159869238 | 004OP15 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159744140-1 Equipe 003 - 004OP15 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5701067004 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op33 (63)99200-2367 | ETO-RD-AR 436/2026 ETO-RD-AR 436/2026 TRAFO 5701067004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 2706002885 Nº DE SÉRIE : 498670 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2007 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149288 Nº DE SÉRIE : 820274 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 0662600160 | 5700521127 | 2026-03-07 11:01 | 2026-03-07 22:56 | 2026-03 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264165862168 | 2026-03-06 16:03 | 2026-03-07 11:01 | 18.97 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700521127queimado | 20264165862168 | 002OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264164844699-1 Equipe 003 - 002OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificadoacesso caminhoneteequipe 002op02 984016378 | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificado acesso caminhonete equipe 002op02 984016378 TRAFO Nº 5700521127 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2019 MARCA; TRAEL Nº CITD; 119304 Nº SÉRIE; 496766 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150068 Nº SÉRIE; 827791 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 10,52 / 10,59 / 10,58
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 0612600271 | 5701771022 | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-08 13:40 | 2026-03 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5701771022 queimado 15kvaTensão: 34.5Acesso; somente para caminhonteEquipe: 004op27Endereço: Chacara Bela Vista | ETO-RD-AR 437/2026 TRAFO 5701771022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142471 Nº DE SÉRIE : 1611007 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150115 Nº DE SÉRIE : 827838 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 0212600279 | 5700152233 | 2026-03-07 15:06 | 2026-03-08 15:55 | 2026-03 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264165999223 | 2026-03-07 10:12 | 2026-03-07 14:47 | 4.58 | 0 | 0.32 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165855849-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264165999223 | DIVOP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165855849-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570015223315KVAPARA RAIO TENSAO 34,500ACESSO PARA CAMINHONETE FICA USN 30 METROS DO LOCAL DEVIDO MATO 084OP02 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 313/2026 TR 5700152233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131867 Nº DE SÉRIE : 919298 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147894 Nº DE SÉRIE : C299611 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.79 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 0412600273 | 5710633094 | 2026-03-07 15:40 | 2026-03-08 12:52 | 2026-03 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 243 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra partido na fase e a obra movimentou 1 transformador. | 20264186017601 | 2026-03-17 19:03 | 2026-03-18 18:01 | 22.97 | 1 | 243.38 | defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182752045-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264186017601 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182752045-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso livre levar porta fusivel da 34,5kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264165994956 SS: ETO-RD-GU 305/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FURTO | ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 0212600291 | 5700019014 | 2026-03-07 16:15 | 2026-03-09 16:35 | 2026-03 | PIUM | AL01068014 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO | SS ENC-RD-PS 314/2026 TR 5700019014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182260 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.62 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135439 Nº DE SÉRIE : 182550 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.50 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 0412600327 | 5700738107 | 2026-03-07 16:29 | 2026-03-09 10:11 | 2026-03 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264166004123 | 2026-03-07 14:10 | 2026-03-08 16:06 | 25.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | tranformador 5700738107 queimado | 20264166004123 | 107OP01 | SIM | tranformador 5700738107 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 306/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.5 VBN: 218.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 0112600364 | 5710924122 | 2026-03-07 19:00 | 2026-03-09 17:34 | 2026-03 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264166050509 | 2026-03-07 13:51 | 2026-03-09 17:31 | 51.67 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165942092-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264166050509 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165942092-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000325/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000089/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - NELDO PEREIRA ALVES 2 - NETO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 0612600270 | 5701358022 | 2026-03-07 20:37 | 2026-03-09 09:31 | 2026-03 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264166045879 | 2026-03-07 10:30 | 2026-03-08 12:22 | 25.87 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165857893-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264166045879 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165857893-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5701358022 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete 4x4 | ETO-RD-AR 438/2026 TRAFO 5701358022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171560 MARCA : 3,11 DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149198 Nº DE SÉRIE : 820184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 0212600284 | 5701300075 | 2026-03-08 09:34 | 2026-03-09 18:53 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264166275308 | 2026-03-07 08:53 | 2026-03-09 16:00 | 55.12 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165848655-1 Equipe 003 - 075OP02 | 20264166275308 | 075OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165848655-1 Equipe 003 - 075OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701300075 queimado na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 315/2026 trafo 5701300075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 160753 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 03/10 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147895 Nº DE SÉRIE : C299612 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.77 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00440/2026 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 0612600272 | 5701182022 | 2026-03-08 11:28 | 2026-03-07 18:00 | 2026-03 | BABACULANDIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | ABALROAMENTO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo. | ETO-RD-AR 440/2026 TRAFO 5701182022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172842 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150080 Nº DE SÉRIE : 827803 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 DEVIDO A EROSAO FOI DANIFICADO O TRAFO TENDO QUE SUBTITUIR AVARIADO E O POSTE
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 0212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03-08 21:31 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra construcao/reforco/extensao de rd e a obra movimentou 1 transformador. | 20264139615540 | 2026-03-18 08:08 | 2026-03-18 17:12 | 9.07 | 52 | 235.45 | defeito no próprio trafo | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | INSTALAÇÃO DE POSTES E LANÇAMENTO DE CABO ENTRE OS POSTES 204 E 218, PROJETO (FL 2/5, DES 3/6), ABRIR TRAFO 5700011086, APOIO LV BLOQUEAR LD05062013. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 0212600283 | 5710502007 | 2026-03-08 16:26 | 2026-03-09 12:28 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264166516134 | 2026-03-07 15:57 | 2026-03-08 16:21 | 24.4 | 1 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165994714-1 Equipe 003 - 013OP06 | 20264166516134 | 013OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165994714-1 Equipe 003 - 013OP06 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571050200715KVAPARA RAIO DANIFICADO 19,9ACESSO SOMENTE CAMINHONETE 013OP06 | SS ENC-RD-PS 319/2026 TR 5710502007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 59751 Nº DE SÉRIE : 3675755 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147917 Nº DE SÉRIE : C 299645 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 0512600121 | 5700002102 | 2026-03-09 11:19 | 2026-03-11 16:05 | 2026-03 | ALMAS | LD03046026 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264168330780 | 2026-03-09 07:10 | 2026-03-11 16:05 | 56.92 | 18 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166895855-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264168330780 | 091OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166895855-1 Equipe 003 - 091OP01 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700002102 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raios queimados cesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . IND FAZENDA SOBRADINHO, 0 - POV.SOBRADINHO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SOBRADINHO INT: S/N SS: ETO-RD-DP 175/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 0412600291 | 5710146047 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-10 13:56 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | AL02033047 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264168727308 | 2026-03-09 05:31 | 2026-03-09 19:40 | 14.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166622515-1 Equipe 003 - 003OP13 | 20264168727308 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166622515-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIRÓPOLIS INT: 20264166622515 SS: ETO-RD-GU 309/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.7 VBN: 220.2 VCN: 439 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 0412600317 | 5710070110 | 2026-03-09 13:03 | 2026-03-10 16:36 | 2026-03 | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264167534690 | 2026-03-08 17:24 | 2026-03-09 18:02 | 24.63 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166498024-1 Equipe 003 - 076OP01 | 20264167534690 | 076OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166498024-1 Equipe 003 - 076OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXAS INT: 20264166488024 SS: ETO-RD-GU 308/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 0412600318 | 5700726186 | 2026-03-09 16:41 | 2026-03-10 16:54 | 2026-03 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264168759575 | 2026-03-09 07:26 | 2026-03-10 13:21 | 29.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167124913-1 Equipe 003 - 186OP01 | 20264168759575 | 186OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167124913-1 Equipe 003 - 186OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264168759575 SS: ETO-RD-GU 312/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 0712600217 | 5700293153 | 2026-03-09 16:44 | 2026-03-10 02:00 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264168777631 | 2026-03-09 08:16 | 2026-03-10 02:15 | 17.98 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167463810-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264168777631 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167463810-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700293153 - 15KVA 34,5KV para raio queimado acesso caminhonete ate proximo da casa ate o trafo tem que ser a pé. IND CHACARA MUTUM - cliente ESTEVAM RIBEIRO SOARES.. uc: 8707510 tel. 63992240299BERNARDO SAYAO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700293153 ETO-RD-GR 321/2026 CHÁC. MUTUM - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 119447 Nº DE SÉRIE : 498262 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 - 04/2024 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150093 Nº DE SÉRIE : 827816 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 03.12 MEDIÇÃO 3: 01.52 COORDENADA X: 740168 Y: 9108691
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 0712600229 | 5710108154 | 2026-03-09 17:37 | 2026-03-11 08:13 | 2026-03 | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264168767306 | 2026-03-09 14:31 | 2026-03-10 14:36 | 24.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168733906-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264168767306 | 154OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168733906-1 Equipe 003 - 154OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042RDR JUARINA | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042 RDR JUARINA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 0112600295 | 5705128122 | 2026-03-09 20:19 | 2026-03-10 15:45 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264168791326 | 2026-03-09 08:44 | 2026-03-10 15:45 | 31.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5702158122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167472145-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264168791326 | 100OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5702158122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167472145-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000336/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000090/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: - ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES 3 - NETO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
AVARIADO | ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 0712600231 | 5700006034 | 2026-03-10 08:34 | 2026-03-11 02:00 | 2026-03 | PRESIDENTE KENNEDY | AL01073034 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela. | 20264171353629 | 2026-03-10 23:48 | 2026-03-11 02:14 | 2.43 | 131 | 15.23 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Abertura emergencial do trafo 5700006034 para substituir o mesmo que está com vazamento de óleo. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700006034 com vazamento de oleo | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700006034 ETO-RD-GR 324/2026 ZONA URBANA - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 126968 Nº DE SÉRIE : 395790 MARCA : TRAEL - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 02/2021 IMPEDANCIA : 3.48 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143670 Nº DE SÉRIE : I 260200 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 19.62 MEDIÇÃO 2: 12.38 MEDIÇÃO 3: 10.68 COORDENADA X: 774786 Y: 9056321
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 0662600167 | 5700326045 | 2026-03-10 13:43 | 2026-03-10 18:51 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171150305 | 2026-03-09 16:20 | 2026-03-10 17:35 | 25.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168758394-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264171150305 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168758394-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete | 5700326045 queimado pot 15kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 0212600303 | 5720335007 | 2026-03-10 13:45 | 2026-03-11 16:00 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171142519 | 2026-03-10 10:29 | 2026-03-11 16:20 | 29.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO 5720335007 QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO RUIM. | 20264171142519 | 013OP01 | SIM | TRAFO 5720335007 QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO RUIM. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo queimado 15kva 34,5kv acesso ruim | SS ENC-RD-PS 330/2026 TRAFO: 5720335007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365460 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1998 IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147887 Nº DE SÉRIE : 299601 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 0612600304 | 5701102022 | 2026-03-10 13:49 | 2026-03-11 16:51 | 2026-03 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171133704 | 2026-03-09 09:20 | 2026-03-11 16:35 | 55.25 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167483706-1 Equipe 003 - 022OP02 | 20264171133704 | 022OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167483706-1 Equipe 003 - 022OP02 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5701102022 Queimado Potencia: 05 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 022op02 (63)99218-9180Obs.: acesso curral redondo | ETO-RD-AR 447/2026 TRAFO 5701102022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38997 Nº DE SÉRIE : 672037 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2028 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148580 Nº DE SÉRIE : Z 289720 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 0412600319 | 5700866021 | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 18:05 | 2026-03 | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171148086 | 2026-03-09 13:42 | 2026-03-11 14:56 | 49.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168720198-1 Equipe 003 - 021OP03 | 20264171148086 | 021OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168720198-1 Equipe 003 - 021OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700866021 queimado em campo de 15 kva tensão 19.9 kv acesso camionete para raio queimado,rdr de paranã | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264171148086 SS: ETO-RD-GU 314/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 0112600587 | 5704202122 | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | 2026-03 | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 72 horas (3 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264165847819 | 2026-03-07 08:49 | 2026-03-07 16:07 | 7.3 | 20 | 72.17 | defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | trafo sofreu curto-circuito apos tentaiva de vandalismo , acabou rompendo cabos penalizando clientes no taquari | 20264165849706 | 059OP16 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264164943711-1 Equipe 003 - 059OP16 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA |  | WALLESON DE OLIVEIRA NUNES | jan–jun | FALSE | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 ID: 50688272 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 338/2026 ATENDIMENTO REALIZADO DIA 07/03/2026 EM CONJUNTO COM A SS DOLP-RD-PA 324/2026. *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 0612600281 | 5700360077 | 2026-03-10 17:25 | 2026-03-11 01:29 | 2026-03 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171138179 | 2026-03-10 10:41 | 2026-03-11 01:30 | 14.82 | 147 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171096882-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264171138179 | 077OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171096882-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme infomações da equipe 077op01 , segue SS de TRANSFORMADOR 5700360077 QUEIMADO 75KVA Tensão 34.5 KV , RDU DE GOIATINS . Refazer conexões da chave e substituir GLV | ETO-RD-AR 452/2026 TRAFO 5700360077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002050 Nº DE SÉRIE : 66784 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149903 Nº DE SÉRIE : 1662347 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 0712600232 | 5736898066 | 2026-03-10 21:32 | 2026-03-11 15:10 | 2026-03 | TUPIRATINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171306341 | 2026-03-10 11:09 | 2026-03-10 21:01 | 9.87 | 1 | 0.52 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171102600-1 Equipe 003 - 023OP02 | 20264171306341 | 023OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171102600-1 Equipe 003 - 023OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5736898066 e para raio queimado acesso somente camioneta equipe 023po02 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5736898066 ETO-RD-GR 326/2026 FAZ. PARANÁ - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06116277 Nº DE SÉRIE : 472461 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150098 Nº DE SÉRIE : 827821 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.20 MEDIÇÃO 2: 19.23 MEDIÇÃO 3: 18.65 COORDENADA X: 802500 Y: 9093426
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 0712600219 | 5336892066 | 2026-03-11 07:50 | 2026-03-11 17:50 | 2026-03 | TUPIRATINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171353576 | 2026-03-10 16:29 | 2026-03-11 17:50 | 25.35 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5736892066- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171205440-1 Equipe 003 - 023OP02 | 20264171353576 | 023OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5736892066- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171205440-1 Equipe 003 - 023OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5336892066 - 15kva 19,9,9kv acesso caminhonete para raio queimado FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5736892066 ETO-RD-GR 327/2026 FAZ. CAMPO FORMOSO - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 127379 Nº DE SÉRIE : 572311 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150102 Nº DE SÉRIE : 827825 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 072.8 MEDIÇÃO 2: 067.0 MEDIÇÃO 3: 063.4 COORDENADA X: 805050 Y: 9091433
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 0412600371 | 5700268028 | 2026-03-11 08:40 | 2026-03-11 16:40 | 2026-03 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172269085 | 2026-03-11 09:22 | 2026-03-11 17:54 | 8.53 | 12 | 0.7 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo queimado. | 20264172269085 | 091OP01 | SIM | Trafo queimado. | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700268028 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raio bom acesso livre com equipe de manutencao na rural de natividade .trafo atende a repetidora de natividade | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: N/A SS: ETO-RD-DP 178/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 0662600168 | 5710023109 | 2026-03-11 10:43 | 2026-03-11 17:36 | 2026-03 | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172308563 | 2026-03-11 10:50 | 2026-03-11 16:50 | 6 | 2 | 0.12 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO POSSUI CLIENTE LIGADO NELE | 20264172308563 | 098OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO POSSUI CLIENTE LIGADO NELE | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre. TRAFO Nº 5710023109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2002 MARCA; ABB Nº CITD; P.10983 Nº SÉRIE; 180669 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146646 Nº SÉRIE; Z.275783 POS. DO TAP; 3,22 IMPEDÂNCIA; 3º MEDIÇÃO; 12,83 / 12,81 / 12,79
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 0612600316 | 5750041058 | 2026-03-11 11:34 | 2026-03-12 14:50 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172385902 | 2026-03-11 08:23 | 2026-03-12 14:50 | 30.45 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172256558-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264172385902 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172256558-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 058op01 (63)99253-4738 | ETO-RD-AR 455/2026 TRAFO 5750041058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P025781 Nº DE SÉRIE : 484476 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126828 Nº DE SÉRIE : 122932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00456/2026 | ETO-RD-AR 000572/2026 | 0612600315 | 5762725060 | 2026-03-11 13:04 | 2026-03-12 15:22 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172665395 | 2026-03-11 14:01 | 2026-03-11 19:45 | 5.73 | 104 | 0.95 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  | 20264172665395 | 023OP01 | SIM |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 0212600317 | 5700300007 | 2026-03-11 13:19 | 2026-03-12 20:00 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172333458 | 2026-03-10 19:59 | 2026-03-12 20:00 | 48.02 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. | 20264172333458 | 008OP01 | SIM | TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264172333458Segue SS de TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 4707141ASSENTAMEN UNIAO, 0 - FAZ RETIRO H SERRA DA LOPA63992033713PEDRO DIAS DE OLIVEIRA008OP01 63 98471-0662 | SS ENC-RD-PS 335/2026 TRAFO 5700300007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365630 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150063 Nº DE SÉRIE : 827786 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 0212600321 | 5701088007 | 2026-03-11 13:24 | 2026-03-13 12:45 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02017017 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172306217 | 2026-03-10 18:31 | 2026-03-13 12:45 | 66.23 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | CODIGO INVALIDO:TR/TRAF- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171241302-1 Equipe 003 - 271OP01 | 20264172306217 | 271OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/TRAF- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171241302-1 Equipe 003 - 271OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264172306217Segue SS de TR 5701088007 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8171467CHACARA LEIDIANE63992899363RAIMUNDA FERREIRA DE AQUINO271OP01 63 98482-7001 | SS ENC-RD-PS 336/2026 TR 5701088007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 107289 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.56 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 3.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131605 Nº DE SÉRIE : 1426171 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 2.36 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 0712600230 | 5700146023 | 2026-03-11 14:03 | 2026-03-11 23:13 | 2026-03 | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172429268 | 2026-03-11 10:40 | 2026-03-11 23:13 | 12.55 | 114 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo 5700146023 queimado 112,5KV 13,8kv acesso livre na RDU Colinas IND RUA ALTO PARNAIBA, 0 - ESCOLA MUNICIPAL PARAISO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700146023 ETO-RD-GR 328/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 223719 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2011 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143675 Nº DE SÉRIE : I 260205 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.56 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 23.30 MEDIÇÃO 2: 17.88 MEDIÇÃO 3: 15.74 COORDENADA X: 778242 Y: 9106873
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 0212600310 | 5701081084 | 2026-03-11 15:00 | 2026-03-12 13:08 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172544963 | 2026-03-11 08:06 | 2026-03-12 15:25 | 31.32 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo 5701081084 queimado nota aberta | 20264172544963 | 084OP02 | SIM | trafo 5701081084 queimado nota aberta | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701081084 na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 337/2026 trafo 5701081084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 129907 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/09 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147891 Nº DE SÉRIE : 299606 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 0212600320 | 5736496007 | 2026-03-11 18:31 | 2026-03-13 16:32 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172530218 | 2026-03-10 18:53 | 2026-03-13 16:37 | 69.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171249115-1 Equipe 003 - 007OP07 | 20264172530218 | 007OP07 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171249115-1 Equipe 003 - 007OP07 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS e trafo 5736496007 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kva Tensão: 34,5 kv Para raio; queimado Aceso livre | SS ENC-RD-PS 339/2026 trafo 5736496007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 111772 Nº DE SÉRIE : 458696 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147896 Nº DE SÉRIE : C299614 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.75 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 0212600314 | 5701356007 | 2026-03-11 18:41 | 2026-03-12 13:53 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172658824 | 2026-03-11 18:04 | 2026-03-12 13:53 | 19.82 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264172638429 | 017OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171222209-1 Equipe 003 - 017OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5701356007 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 5 KVA TENSÃO: 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 340/2026 TRAFO 5701356007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128280 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147901 Nº DE SÉRIE : C299625 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 0412600322 | 5709639032 | 2026-03-11 19:13 | 2026-03-12 15:02 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172649239 | 2026-03-11 11:27 | 2026-03-12 15:02 | 27.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172365304-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264172649239 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172365304-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA TENSAO 19,9 ACESSO LIVRE, PARARAIO TAMBEM QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO-RD-GU 316/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 0612600303 | 5701543077 | 2026-03-11 21:10 | 2026-03-12 15:50 | 2026-03 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 607 horas (25 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264127861374 | 2026-02-13 18:53 | 2026-02-14 13:53 | 19 | 1 | 607.28 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | 20264127861374 | 265OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00159/2026 | ETO-RD-PA 001189/2026 |  | 5700467006 | 2026-03-12 08:43 | 2026-03-12 15:52 | 2026-03 | TOCANTINIA | AL01082006 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 146 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 146 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264172293656 | 2026-03-11 10:21 | 2026-03-12 14:10 | 27.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento
FURTO | ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 0512600132 | 5700273116 | 2026-03-12 11:46 | 2026-03-13 17:31 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | QUEIMADO | FURTADO | furto | o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto. | 20264173930701 | 2026-03-12 10:03 | 2026-03-13 16:57 | 30.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173849364-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264173930701 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173849364-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 0212600315 | 5701285007 | 2026-03-12 13:25 | 2026-03-12 17:37 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264173919951 | 2026-03-12 07:22 | 2026-03-12 16:40 | 9.3 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/0358264007- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173764107-1 Equipe 003 - 007OP06 | 20264173919951 | 007OP06 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/0358264007- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173764107-1 Equipe 003 - 007OP06 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264173919951Segue SS de TR 5701285007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 8977003CHACARA MOREIRA, LATICINIO63981110646JOSE WILSON ALVES MOREIRA007OP06 63 98485-4457 | SS ENC-RD-PS 341/2026 TR 5701285007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141501 Nº DE SÉRIE : 310812 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2005 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147910 Nº DE SÉRIE : C299637 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 0212600319 | 5710240007 | 2026-03-12 13:34 | 2026-03-14 00:00 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264173961531 | 2026-03-12 13:29 | 2026-03-13 20:25 | 30.93 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264173961531Segue SS de TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4707150FAZENDA MANU 261 99960-4098 JURANDI RODRIGUES LOPES008OP01 63 99291-1265 | SS ENC-RD-PS 342/2026 TR 5710240007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 8582 Nº DE SÉRIE :180172 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 03/2002 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147893 Nº DE SÉRIE : C299608 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 0612600313 | 5710119040 | 2026-03-12 13:58 | 2026-03-12 17:28 | 2026-03 | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264174035821 | 2026-03-12 09:43 | 2026-03-12 13:49 | 4.1 | 1 | 0.15 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173836726-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264174035821 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173836726-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710119040 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | ETO-RD-AR 465/2026 TRAFO 5710119040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134006 Nº DE SÉRIE : 1490562 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2,35 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149477 Nº DE SÉRIE : 826195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00161/2026 | ETO-RD-PA 001192/2026 |  | 5710113092 | 2026-03-12 16:31 | 2026-03-13 12:53 | 2026-03 | NOVO ACORDO | LD03046026 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 146 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 146 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264173944900 | 2026-03-11 11:50 | 2026-03-13 12:25 | 48.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172440251-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264173944900 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172440251-1 Equipe 003 - 257OP01 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO | TRAFO QUEIMADO
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 0412600338 | 5350798032 | 2026-03-12 16:39 | 2026-03-18 09:07 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264174086715 | 2026-03-12 16:10 | 2026-03-12 22:09 | 5.98 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | foi constatado trafo queimado pela equipe 032op02 de araguaçu penalizando carga na repetidora de araguaçu |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264174086715 SS: ETO-RD-GU 317/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 0612600299 | 5720044025 | 2026-03-12 17:22 | 2026-03-13 15:10 | 2026-03 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264174135495 | 2026-03-12 14:39 | 2026-03-13 15:10 | 24.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174012601-1 Equipe 003 - 025OP01 | 20264174135495 | 025OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174012601-1 Equipe 003 - 025OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5720044025 Queimadopara raios queimado potência 25kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 025op01 tel-63992452770 | ETO-RD-AR 466/2026 TRAFO 5720044025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706014008 Nº DE SÉRIE : 342415 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145174 Nº DE SÉRIE : Z271363 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 0612600312 | 5301889004 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03-13 15:30 | 2026-03 | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00469/2026 | ETO-RD-AR 000616/2026 | 0612600307 | 5320036040 | 2026-03-12 20:19 | 2026-03-14 13:38 | 2026-03 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264174083212 | 2026-03-12 07:36 | 2026-03-13 12:30 | 28.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5720036040- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173772456-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264174083212 | 040OP36 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5720036040- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173772456-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5 Acesso: somente para caminhonete Equipe: 040op36 Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 0662600175 | 5700726039 | 2026-03-12 21:42 | 2026-03-14 12:18 | 2026-03 | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264174020425 | 2026-03-12 07:34 | 2026-03-14 10:30 | 50.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173768402-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264174020425 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173768402-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425 | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5700726039 queimado para raio bom tensão 19,9kv pot 5 kva acesso somente caminhonete 20264174020425 TRAFO Nº 5700726039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34.5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44357 Nº SÉRIE; 696810 POS. DO TAP; 4 IMPEDÂNCIA; 3.22 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34.5KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149754 Nº SÉRIE; C.290315 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3.22 MEDIÇÃO; 19.70 / 19.68 /19.67
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 0612600311 | 5700289136 | 2026-03-13 10:24 | 2026-03-13 19:41 | 2026-03 | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175424819 | 2026-03-13 10:32 | 2026-03-13 19:41 | 9.15 | 19 | 0.13 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | TRAFO QUEIMADO PENALIZANDO CARGAS NA RDU PAU D'ARCO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700289136 - 112,5KVA - 34,5KV RDU Pau P'arco rua 7 de setembro em frente Ginasio | ETO-RD-AR 472/2026 TRAFO 5700289136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143957 Nº DE SÉRIE : 1587019 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113512 Nº DE SÉRIE : 460725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 0412600283 | 5701799052 | 2026-03-13 11:03 | 2026-03-14 16:40 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175433125 | 2026-03-12 20:08 | 2026-03-14 13:41 | 41.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174192188-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264175433125 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174192188-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIAMDO NA RDR DE FORMOSO | SS: ETO-RD-GU 319/2026 EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA EM RAZÃO DA CHUVA NO DIA, A EQUIPE PRECISOU RETORNAR
AVARIADO | ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 0612600305 | 5710760004 | 2026-03-13 13:31 | 2026-03-14 16:16 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175348311 | 2026-03-13 07:13 | 2026-03-14 16:16 | 33.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | 20264175348311 | 004OP11 | SIM | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
SEM OS E SEM OBRA | DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 |  | 5736149196 | 2026-03-13 18:01 | 2026-03-14 15:31 | 2026-03 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L3 | SEM OS | SEM OS | sem_os | a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há relato do executante nem consulta de material para confirmar a troca; o caso é investigável, não confirmável | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | 20264175769135 | 2026-03-13 07:14 | 2026-03-14 15:05 | 31.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175335475-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264175769135 | 151OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175335475-1 Equipe 003 - 151OP01 | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 0712600245 | 5710019087 | 2026-03-13 18:03 | 2026-03-16 08:15 | 2026-03 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175879729 | 2026-03-13 07:45 | 2026-03-14 12:21 | 28.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175348494-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264175879729 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175348494-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5710019087 queimado em campo | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710019087 ETO-RD-GR 330/2026 FAZ. AGUA VERDE - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06125790 Nº DE SÉRIE : 550750 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150095 Nº DE SÉRIE : 827818 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.55 MEDIÇÃO 2: 16.95 MEDIÇÃO 3: 14.36 COORDENADA X: 724133 Y: 9036661
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 0512600113 | 5700412116 | 2026-03-13 18:40 | 2026-03-13 23:58 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD03046026 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175851733 | 2026-03-12 20:19 | 2026-03-17 00:47 | 100.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174203369-1 Equipe 003 - 028OP05 Continua na intervenção 20264177156204. | 20264175851733 | 028OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174203369-1 Equipe 003 - 028OP05 Continua na intervenção 20264177156204. | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700412116 queimado trafo de 112,5kva tensao 34,5kv os 03 para raio queimado, acesso ruim com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade.IND FAZENDA BURITI, 0obs. senhores equipe insformou que no pe da estrutura corre risco do caminhao atolar , carro ficar a uns 10 a 15 metros da estrutura | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 0212600324 | 5200308007 | 2026-03-13 20:38 | 2026-03-15 12:30 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175874786 | 2026-03-13 08:33 | 2026-03-15 12:30 | 51.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175365224-1 Equipe 003 - 017OP01 | 20264175874786 | 017OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175365224-1 Equipe 003 - 017OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264175874786Segue SS de TR 5200308007 15KVA/19.9KV não sai tensão na sechndária e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 5831660FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, SERRAL DA63991122765/63984238444LUIZ MARCOS VIEIRA FERRO017OP01 63 99290-5191 | SS ENC-RD-PS 349/2026 TR 5200308007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 120906 Nº DE SÉRIE : 442942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148057 Nº DE SÉRIE : C 287194 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 0612600306 | 5723116030 | 2026-03-13 21:14 | 2026-03-14 15:00 | 2026-03 | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175942121 | 2026-03-13 07:23 | 2026-03-14 15:30 | 32.12 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | TRAFO QUEIMADO. ABERTO NOTA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5723116030 queiamado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)984683634 | ETO-RD-AR 476/2026 TRAFO 5723116030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145119 Nº DE SÉRIE : Z 271308 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145180 Nº DE SÉRIE : Z 271369 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 05
SEM OS E SEM OBRA | DOLP-RD-PA 00349/2026 |  |  | 5710041092 | 2026-03-14 05:20 |  | 2026-03 | NOVO ACORDO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_os | a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há relato do executante nem consulta de material para confirmar a troca; o caso é investigável, não confirmável | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | 20264176000183 | 2026-03-13 19:52 | 2026-03-17 13:30 | 89.63 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175885627-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264176000183 | 092OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175885627-1 Equipe 003 - 092OP01 | 0 | NAO |  |  | SS PENDENTE | BAIXA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710041092, 30 Kva, 19,9 Kv queimado acesso livre
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 0212600325 | 5710348008 | 2026-03-14 11:32 | 2026-03-14 18:46 | 2026-03 | MIRANORTE | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264177471699 | 2026-03-14 16:47 | 2026-03-14 18:26 | 1.65 | 0 | 5.25 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Abertura emergencial do TR TR 5710348008 para possibilitar substituir. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss para troca de trafo 5710348008 e para raio, o mesmo esta com defeito.POTENCIA: 30KVA 34500ACESSO: LIVRE OBS: Equipe 007op01 fez todos os testess, conferiiu todas as conexoes tanto na bucha do trafo quanto MT, e quando o cliente liga um motor a fase C cai pra 170V na bucha do trafo. | SS ENC-RD-PS 350/2026 TRAFO 5710348008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129289 Nº DE SÉRIE : 332311 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 125016 Nº DE SÉRIE : 1232340 MARCA : ROMAGNOLE - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2020 - IMPEDANCIA : POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 0412600282 | 5710022036 | 2026-03-14 11:43 | 2026-03-14 20:55 | 2026-03 | ALVORADA | AL02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177183142 | 2026-03-13 09:09 | 2026-03-14 20:38 | 35.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO DE 45 KVA NA 13,8, MAIS PARA RAIO QUEIMADO EM CAMPO | 20264177183142 | 032OP01 | SIM | TRAFO DE 45 KVA NA 13,8, MAIS PARA RAIO QUEIMADO EM CAMPO | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5710022036 de 45 kva, na 13,8 queimado em campo acesso livre | SS: ETO-RD-GU 321/2026 EQUIPE: EPCPGU04 LOCALIDADE: ALVORADA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 45KVA POR 45KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 0612600310 | 5700921060 | 2026-03-14 13:12 | 2026-03-15 02:12 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177187222 | 2026-03-13 18:29 | 2026-03-15 02:10 | 31.68 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175845592-1 Equipe 003 - 060OP02 | 20264177187222 | 060OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175845592-1 Equipe 003 - 060OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700921060 - 15KVA - 13,8KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA TRES IRMAOS,EVA PEREIRA DE SOUSA - UC 943211663992119445 - RDR NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 479/2026 TRAFO 5700921060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33810 Nº DE SÉRIE : 578986 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2009 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149970 Nº DE SÉRIE : 826188 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 0612600296 | 5310427004 | 2026-03-14 13:17 | 2026-03-16 15:00 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177208862 | 2026-03-14 13:00 | 2026-03-14 16:16 | 3.27 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264180553842 | 004OP10 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710427004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177769340-1 Equipe 003 - 004OP10 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5310427004 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete | ETO-RD-AR 478/2026 TRAFO 5710427004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358567 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148589 Nº DE SÉRIE : Z 289729 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 0212600308 | 5700891055 | 2026-03-14 15:12 | 2026-03-16 16:46 | 2026-03 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177317560 | 2026-03-14 08:03 | 2026-03-16 16:45 | 56.7 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO 5700891055 QUEIMADO SS ENC-RD-PS351/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | BAIXA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 570089105525kva 34,5KV ACESSO: caminhonete | SS ENC-RD-PS 351/2026 TRAFO 5700891055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06119037 Nº DE SÉRIE : 495388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 139450 Nº DE SÉRIE : Z 247669 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2024 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03
AVARIADO | ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 0662600176 | 5728386045 | 2026-03-14 18:18 | 2026-03-15 14:05 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | AL02014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177790851 | 2026-03-15 10:10 | 2026-03-15 13:35 | 3.42 | 94 | 15.87 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. TRAFO Nº 5728386045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; FEV/2020 REF. DATA 09/2024 MARCA; ROMAGNOLE / CPFL Nº CITD; 123127 Nº SÉRIE; 1222018 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3.75 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2025 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 147204 Nº SÉRIE; 584472 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3.40 MEDIÇÃO; 01.47 / 02.03 / 03.20
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 0412600302 | 5730497021 | 2026-03-14 18:41 | 2026-03-22 17:30 | 2026-03 | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177489882 | 2026-03-14 16:58 | 2026-03-15 18:09 | 25.18 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no TR5730497021. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR PARANÃ, Causa DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 021OP03 e Clima CHUVOSO | 20264177489882 | 021OP03 | SIM | Queima de ELO no TR5730497021. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR PARANÃ, Causa DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 021OP03 e Clima CHUVOSO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5730497021- Potência: 15 KVA - Tensão:19.9- Para raios: Queimado/ faltando - Causa: descarga atmosféricas - Acesso : caminhonete - Se há alguma outra anomalia: Nãoi- Endereço: fazenda Natal, medidor 02003359864- Equipe:021op03 - Telefone: 63992281296 | SS: ETO-RD-GU 325-2026 LOCALIDADE: PARANA FOI TROCADO UM TRAFO DE 15 POR UM TRAFO DE 15
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00167/2026 | ETO-RD-PA 001196/2026 |  | 5702828122 | 2026-03-14 22:01 | 2026-03-15 16:19 | 2026-03 | PALMAS | LD02059122 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 144 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 144 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264177178495 | 2026-03-13 19:12 | 2026-03-15 14:20 | 43.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado penalizando cargas na rural de taquarussu Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175873358-1 Equipe 003 - 059OP16 | 20264177178495 | 059OP16 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando cargas na rural de taquarussu Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175873358-1 Equipe 003 - 059OP16 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer, | segue ss de trafo queimado, trafo 5702828122, 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, aceso livre , regiao do vai quem quer,
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 0212600323 | 5701313007 | 2026-03-14 22:32 | 2026-03-15 15:23 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177526306 | 2026-03-14 09:54 | 2026-03-15 15:23 | 29.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | 20264177526306 | 008OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 0212600306 | 5700872055 | 2026-03-15 11:36 | 2026-03-16 18:50 | 2026-03 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177760710 | 2026-03-14 23:47 | 2026-03-16 18:31 | 42.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177517591-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264177760710 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177517591-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570087205515KVAPARA RAIO LEVAR GRAMPO ESTRITIBO E GLV E CHAVE PARA INSTALAR NO MESMO ESTA DIRETO NA REDE.ACESSO LIVRE34,5KVA | SS ENC-RD-PS 354/2026 TR 5700872055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 017691 Nº DE SÉRIE : 364886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127582 Nº DE SÉRIE : 459032 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00483/2026 | ETO-RD-AR 000631/2026 | 0612600300 | 5720410004 | 2026-03-15 13:22 | 2026-03-17 10:07 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177782809 | 2026-03-14 12:36 | 2026-03-16 18:40 | 54.07 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177185600-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264177782809 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177185600-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5720410004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre | 5720410004 15kva 34.5kv e para raio acesso livre
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00484/2026 | ETO-RD-AR 000632/2026 | 0612600294 | 5702075022 | 2026-03-15 13:37 | 2026-03-17 06:48 | 2026-03 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | OUTROS | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 506 horas (21 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264133539002 | 2026-02-22 07:31 | 2026-02-22 11:20 | 3.82 | 3 | 506.28 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133496249-1 Equipe 003 - 004OP08 | 20264133539002 | 004OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133496249-1 Equipe 003 - 004OP08 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KVCHACARA SAO MIGUELACESSO PARA CAMINHONETE | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KV CHACARA SAO MIGUEL ACESSO PARA CAMINHONETE
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 0712600247 | 5700234079 | 2026-03-15 16:58 | 2026-03-16 15:23 | 2026-03 | ITAPIRATINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264178034182 | 2026-03-15 09:34 | 2026-03-15 16:39 | 7.08 | 1 | 0.32 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | trafo 5700234079 queimado foi aberto nota | 20264178034182 | 079OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177689498-1 Equipe 003 - 079OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700234079 queimado | trafo 5700234079 queimado
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 0662600181 | 5724971238 | 2026-03-15 17:21 | 2026-03-16 12:26 | 2026-03 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177819708 | 2026-03-15 08:11 | 2026-03-16 11:01 | 26.83 | 38 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intv Auto PPF CH-0358756103 trafo queimado de 25kva da 19.9 acesso bom. 19 clientes penalizados. para raios queimado. | 20264177819708 | 088OP01 | SIM | Intv Auto PPF CH-0358756103 trafo queimado de 25kva da 19.9 acesso bom. 19 clientes penalizados. para raios queimado. | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS. TRAFO Nº 5724971238 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2023 MARCA; ITB Nº CITD; 136040 Nº SÉRIE; 1527346 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146631 Nº SÉRIE; Z.275768 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,22 MEDIÇÃO; 14,77 / 14,74 / 14,71
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 0412600297 | 5710173032 | 2026-03-15 17:56 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264178000387 | 2026-03-15 12:00 | 2026-03-16 17:45 | 29.75 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177769344-1 Equipe 003 - 032OP02 | 20264178000387 | 032OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177769344-1 Equipe 003 - 032OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | FOI CONSTATADO TRAFO 5710173032 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | SS: ETO-RD-GU 329-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO TRANSFORMADOR 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | 0312600210 | 5300407001 | 2026-03-15 18:28 | 2026-03-16 13:26 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177850545 | 2026-03-14 14:46 | 2026-03-16 13:26 | 46.67 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700407001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177243013-1 Equipe 003 - 001OP18 | 20264177850545 | 001OP18 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700407001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177243013-1 Equipe 003 - 001OP18 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264177850545Segue SS de TR 5300407001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4484436FAZENDA ARARAS63992298249ROGERIO FREITAS DO CARMO001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
SEM OS E SEM OBRA | DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 |  | 5711515122 | 2026-03-15 18:33 | 2026-03-16 16:38 | 2026-03 | PALMAS | AL07059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | QUEIMADO | SEM OS | sem_os | a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há relato do executante nem consulta de material para confirmar a troca; o caso é investigável, não confirmável | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | [6 empty] | trafo interrompido e defeito no próprio trafo |  |  | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117656539-1 Equipe 003 - 122OP47 | 20264177790922 | 122OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/0346475122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177701576-1 Equipe 003 - 122OP02 | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5711515122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOMACESSO: LIVRE
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 0612600297 | 5700771060 | 2026-03-15 19:49 | 2026-03-16 14:00 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264178136779 | 2026-03-15 08:33 | 2026-03-16 14:00 | 29.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177663966-1 Equipe 003 - 060OP01 | 20264178136779 | 060OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177663966-1 Equipe 003 - 060OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700771060 queimado | ETO-RD-AR 486/2026 TRAFO 5700771060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135941 Nº DE SÉRIE : 1525577 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 2,68 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149967 Nº DE SÉRIE : 826185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 0312600211 | 5702199001 | 2026-03-15 19:58 | 2026-03-17 14:35 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264178076047 | 2026-03-14 11:17 | 2026-03-17 14:39 | 75.37 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177136885-1 Equipe 003 - 001OP18 | 20264178076047 | 001OP18 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177136885-1 Equipe 003 - 001OP18 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264178076047Segue SS de TR 5702199001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados, substituir a chave que é a Matheus.Acesso somente para caminhonete e mesmo assim fica ha uns 10metros da estrutura.UC 3155730FAZENDA AGUA BRANCA63992776858JOSE QUIRINO DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
AVARIADO | ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 0662600182 | 5702296039 | 2026-03-15 21:10 | 2026-03-16 16:00 | 2026-03 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | SOBRECARGA |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264178149215 | 2026-03-15 13:35 | 2026-03-15 20:47 | 7.2 | 1 | 0.38 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177826667-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264178149215 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177826667-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM.OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. TRAFO Nº 5702296039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ. 2011 MARCA; ITB Nº CITD; 06006845 Nº SÉRIE; 767166 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,18 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149105 Nº SÉRIE; 799454 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 7,32 / 7,22 / 7,12
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 0412600298 | 5700841148 | 2026-03-15 21:44 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177902681 | 2026-03-15 13:23 | 2026-03-16 15:46 | 26.38 | 76 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264177902681 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 0412600299 | 5700053094 | 2026-03-15 21:54 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264178049054 | 2026-03-14 20:54 | 2026-03-15 18:01 | 21.12 | 26 | 3.88 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177447421-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264178049054 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177447421-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo:5700053094- Potência:30kva- Tensão:34,5- Para raios:Bom- Causa:Descarga atmosférica - Acesso:Livre - Há alguma outra anomalia:Não Endereço:Assentamento união tocantinense - Equipe:094OP02 - Telefone:(63)99231-9831- QTD de clientes:05 | SS: ETO-RD-GU 331/2026 LOCALIDADE: PEIXE EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 30KVA PRA 30KVA
QUEIMADO | ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 0312600213 | 5300284092 | 2026-03-16 08:59 | 2026-03-16 17:12 | 2026-03 | NOVO ACORDO | LD03046026 | ETO-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177801983 | 2026-03-15 08:02 | 2026-03-16 17:04 | 33.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700284092- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177645605-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264177801983 | 257OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700284092- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177645605-1 Equipe 003 - 257OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5300284092 de 25kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Novo Acordo, Faz. Desafio I, Obs. Leva 3 elos de 0,5h | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr novo acordo
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 |  | 5700248196 | 2026-03-16 09:04 | 2026-03-16 17:44 | 2026-03 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L3 | OUTROS | OUTROS | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 142 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 142 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264178014395 | 2026-03-15 11:09 | 2026-03-16 17:11 | 30.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado TR/5700248- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177732639-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264178014395 | 151OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado TR/5700248- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177732639-1 Equipe 003 - 151OP01 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 0212600329 | 5700981075 | 2026-03-16 09:28 | 2026-03-17 12:40 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264179264030 | 2026-03-15 13:11 | 2026-03-17 12:40 | 47.48 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700981075 queimado | 20264179264030 | 075P3 | SIM | trafo 5700981075 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na zana rural de dois irmao trafo 5700981075 | SS ENC-RD-PS 355/2026 trafo 5700981075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34KVA Nº ENERGISA (CITD) : 139183 Nº DE SÉRIE : 1580338 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122336 Nº DE SÉRIE :449421 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 0612600298 | 5700926004 | 2026-03-16 10:01 | 2026-03-16 22:49 | 2026-03 | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264180498728 | 2026-03-16 08:41 | 2026-03-16 22:19 | 13.63 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179233307-1 Equipe 003 - 004OP10 | 20264180498728 | 004OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179233307-1 Equipe 003 - 004OP10 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700926004 15kvaAcesso; Livre Endereço: IND FAZENDA SATURNO, 0 - LPT AR 0042137602Equipe: 004op10 | ETO-RD-AR 488/2026 TRAFO 5700926004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18205 Nº DE SÉRIE : 100111 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149981 Nº DE SÉRIE : 826199 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 0612600292 | 5304276004 | 2026-03-16 10:41 | 2026-03-17 15:30 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264180881730 | 2026-03-16 14:39 | 2026-03-17 15:30 | 24.85 | 2 | 3.97 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264180881730 | 040OP36 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5304276004 15kvatensão: 34.5Acesso: Somenete para caminhonetePara-raio: queimadoEndereço: Fazenda santa fé | ETO-RD-AR 489/2026 TRAFO 5304276004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06122665 Nº DE SÉRIE : 525516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148555 Nº DE SÉRIE : Z 289695 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00333/2026 | ETO-RD-GU 000849/2026 | 0412600304 | 5710533097 | 2026-03-16 12:25 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03 | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264180501846 | 2026-03-15 17:23 | 2026-03-17 12:00 | 42.62 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264180501846 | 036OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | SS: ETO-RD-GU 333-2026 LOCLIDADE: FORMOSO FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA UM DE 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 0712600246 | 5700197034 | 2026-03-16 17:04 | 2026-03-16 23:00 | 2026-03 | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264180699624 | 2026-03-16 09:31 | 2026-03-16 23:15 | 13.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179257811-1 Equipe 003 - 034OP03 | 20264180699624 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179257811-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700197034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700197034 ETO-RD-GR 334/2026 ZONA RURAL - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363441 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 112850 Nº DE SÉRIE : 460014 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2018 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.49 MEDIÇÃO 2: 10.08 MEDIÇÃO 3: 08.06 COORDENADA X: 758969 Y: 9063057
SEM OS E SEM OBRA | ETO-RD-PS 00133/2026 |  |  | 5700617073 | 2026-03-16 17:24 | 2026-03-18 16:01 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | LD02047073 | ETO-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_os | a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há relato do executante nem consulta de material para confirmar a troca; o caso é investigável, não confirmável | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | [6 empty] | defeito no próprio trafo e trafo interrompido |  |  | trafo 5700617073 com vazamento de oleo nota ENC-RD-PS 356/2026 | 20264182423539 | 075P3 | SIM | trafo 5700617073 com vazamento de oleo nota ENC-RD-PS 356/2026 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equpe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700617073 com vazamento de oleo na zona rural de lagoa da confusao
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 0412600300 | 5701076032 | 2026-03-16 18:05 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264180690662 | 2026-03-15 19:18 | 2026-03-17 18:00 | 46.7 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | 20264180690662 | 032OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 0412600301 | 5710342076 | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182298927 | 2026-03-16 10:21 | 2026-03-17 18:34 | 32.22 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | 20264182298927 | 076OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 0662600184 | 5702090039 | 2026-03-17 09:40 | 2026-03-18 04:14 | 2026-03 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40 | 2026-03-18 03:00 | 35.33 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264182321829 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 20,51/ 20,65 / 20,53
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 0412600305 | 5710156094 | 2026-03-17 12:09 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03 | PEIXE | AL02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182405373 | 2026-03-17 07:17 | 2026-03-18 12:58 | 29.68 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182140647-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264182405373 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182140647-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 15KVA NA REDE 7.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SS: ETO-RD-GU 336-2026 LOCALIDADE: PEIXE FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 0312600215 | 5700777035 | 2026-03-17 13:15 | 2026-03-18 13:00 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182331091 | 2026-03-16 18:16 | 2026-03-18 13:00 | 42.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180721075-1 Equipe 003 - 035OP01 | 20264182331091 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180721075-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | CÓDIGO INVÁLIDO:CH-5700777035TRAFO E PATA RAIO QUEIMADOS, DE 10 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO PARA CAMINHONETE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 0312600214 | 5733283256 | 2026-03-17 13:24 | 2026-03-18 12:00 | 2026-03 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182405336 | 2026-03-15 11:35 | 2026-03-18 11:57 | 72.37 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177756435-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264182405336 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177756435-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5733283256 queimado 15 Kva , 19,9 Kv acesso para camionete traçada | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 0212600377 | 5762404122 | 2026-03-17 14:11 | 2026-03-17 18:19 | 2026-03 | PALMAS | AL02097122 | ETO-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182428390 | 2026-03-17 09:01 | 2026-03-17 18:19 | 9.3 | 15 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182177223-1 Equipe 003 - 122OP43 | 20264182428390 | 122OP43 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182177223-1 Equipe 003 - 122OP43 | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5762404122 de 112,5kVA na tensão 13.8kV estão queimados, fica na quadra 812 sul. | SS ETO-RD-PA 180/2026 TRAFO : 5762404122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147181 Nº DE SÉRIE : 584449 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2025 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148801 Nº DE SÉRIE : 30692 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 01
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 0612600295 | 5703150004 | 2026-03-17 15:53 | 2026-03-18 20:40 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182614863 | 2026-03-17 10:34 | 2026-03-18 20:30 | 33.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182293437-1 Equipe 003 - 058OP02 | 20264182614863 | 058OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182293437-1 Equipe 003 - 058OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5703150004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 596/2026 TRAFO 5703150004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06100290 Nº DE SÉRIE : 389399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150611 Nº DE SÉRIE : C 299660 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 0612600293 | 5710134004 | 2026-03-17 16:05 | 2026-03-18 16:00 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182551516 | 2026-03-17 15:52 | 2026-03-18 16:00 | 24.13 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimado acesso livre | 20264070234652 | 058OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710134058- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069696690-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre | ETO-RD-AR 497/2026 TRAFO 5710134004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103029 Nº DE SÉRIE : 395728 MARCA : TRAEKL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139582 Nº DE SÉRIE : 418524 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 3,7 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 0662600183 | 5744169065 | 2026-03-17 16:12 | 2026-03-18 01:01 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182346501 | 2026-03-17 11:35 | 2026-03-17 21:26 | 9.85 | 89 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | Intv Auto PPF TR-5744169065 | 20264182346501 | 045OP04 | SIM | Intv Auto PPF TR-5744169065 | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de AxixáAcesso livre equikpe 045OP04 992800073 | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de Axixá Acesso livre equikpe 045OP04 992800073 TRAFO Nº 5744169065 TRAFO RETIRADO POTÊNCI; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 17/10/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 74067 Nº SÉRIE; 426245 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCI; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 143667 Nº SÉRIE; 260197 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,57 MEDIÇÃO; 4,85 / 4,84 / 4,83
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 0712600239 | 5733001018 | 2026-03-17 17:47 | 2026-03-18 14:23 | 2026-03 | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264182634700 | 2026-03-16 17:17 | 2026-03-18 12:33 | 43.27 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180686658-1 Equipe 003 - 104OP02 | 20264182634700 | 104OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180686658-1 Equipe 003 - 104OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00358/2026 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 0212600327 | 5700460055 | 2026-03-17 18:55 | 2026-03-18 18:02 | 2026-03 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5763273055 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 055OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055MAIS INFORMAÇOES ENTRA EM CONTATO COM EQUIPE 055OP01 | SS ENC-RD-PS 358/2026 TR 5763273055 TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147908 Nº DE SÉRIE : C299635 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/206 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150402 Nº DE SÉRIE : 828125 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 0312600212 | 5700038250 | 2026-03-17 19:34 | 2026-03-18 00:50 | 2026-03 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182360784 | 2026-03-17 11:54 | 2026-03-18 01:35 | 13.68 | 261 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | CHAVE DO TRAFO COM ELO ROMPDOIntv Auto PPF TR-5700038250 | 20264182360784 | 001OP17 | SIM | CHAVE DO TRAFO COM ELO ROMPDOIntv Auto PPF TR-5700038250 | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss de trafo 5700038250 e para raio queimado POTENCIA: 150KVATENSÃO: 34500]RDU DE IPUEIRAS | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 0612600330 | 5752570159 | 2026-03-17 20:04 | 2026-03-18 21:24 | 2026-03 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5752570159 30kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 504/2026 TRAFO 5752570159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.4 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129196 Nº DE SÉRIE : 1298121 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,69 POS. TAP : 4 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147732 Nº DE SÉRIE : 586769 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 OBS: LANÇADO DISPONIBILIDADE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SS ETO-RD-AG 224/2026 PARA FAZER MELHORIA,PORÉM NÃO FOI PRECISO DEVIDO NÃO TER TRAFO NO LOCAL.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 0662600185 | 5700319065 | 2026-03-17 21:02 | 2026-03-18 18:50 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182749068 | 2026-03-17 09:05 | 2026-03-18 17:02 | 31.95 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/570319065- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182194616-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264182749068 | 045OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/570319065- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182194616-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normalLocal Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normal Local Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 TRAFO Nº 5700319065 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 23440 Nº SÉRIE; 115.091 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,54 MEDIÇÃO; TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149838 Nº SÉRIE; 292.462 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,62 MEDIÇÃO; 01,11 / 01,10 / 01,09
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00337/2026 | ETO-RD-GU 000742/2026 | 0412600303 | 5700653003 | 2026-03-17 21:29 | 2026-03-17 03:27 | 2026-03 | GURUPI | AL03020003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182740062 | 2026-03-17 18:15 | 2026-03-18 03:09 | 8.9 | 70 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | EXECUTANDOIntv Auto PPF TR-5700653003 | 20264182740062 | 003OP14 | SIM | EXECUTANDOIntv Auto PPF TR-5700653003 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 337/2026 EQUIPE: EPCGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 0412600306 | 5700607076 | 2026-03-18 09:16 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184363621 | 2026-03-17 16:52 | 2026-03-18 17:20 | 24.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182616975-1 Equipe 003 - 076OP02 | 20264184363621 | 076OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182616975-1 Equipe 003 - 076OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE | SS: ETO-RD-GU 339-2026 LOCALIDADE: DUERE FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 0712600240 | 5700773153 | 2026-03-18 09:43 | 2026-03-19 05:55 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184464636 | 2026-03-17 14:50 | 2026-03-18 16:04 | 25.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/570077315- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182463393-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264184464636 | 153OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/570077315- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182463393-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01 | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 0412600372 | 5710551097 | 2026-03-18 10:56 | 2026-03-23 15:19 | 2026-03 | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184343064 | 2026-03-18 10:12 | 2026-03-19 17:10 | 30.97 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO QUE TIROU O RAMAL P.A TALISMÃ RL 7928242097 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMA E REALIZAR SUBSTITUIR A CHAVE O TRAFO QUE PROVAVEL ESTA DANDO PASSAGEM REDE 34,5 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: 2026418434069 SS: ETO-RD-GU 341/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 0412600321 | 5300800148 | 2026-03-18 11:00 | 2026-03-22 07:05 | 2026-03 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184443348 | 2026-03-17 14:40 | 2026-03-19 17:47 | 51.12 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700800148- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182450013-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264184443348 | 148OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700800148- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182450013-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA REDE 19.9KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264182450013 SS: ETO-RD-GU 342/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 0212600376 | 5725809122 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-18 18:00 | 2026-03 | PALMAS | AL07059122 | ETO-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264184431275 | 2026-03-18 11:08 | 2026-03-18 15:28 | 4.33 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado | SS ETO-RD-PA 187/2026 TF 5725809122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 104055 Nº DE SÉRIE : 396360 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143848 Nº DE SÉRIE : 1575636 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2024 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 01
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 0412600320 | 5710174148 | 2026-03-18 11:43 | 2026-03-22 06:39 | 2026-03 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264184474815 | 2026-03-17 18:58 | 2026-03-19 21:10 | 50.2 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182746353-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264184474815 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182746353-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO TRAFO ESTOUROU A BUCHA PRIMARIA COM A DESCARGA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264182746395 SS: ETO-RD-GU 343/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 0712600242 | 5700661111 | 2026-03-18 12:13 | 2026-03-19 02:35 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184433947 | 2026-03-17 07:16 | 2026-03-19 02:45 | 43.48 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264184433947 | 033OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.87 MEDIÇÃO 2: 08.58 MEDIÇÃO 3: 07.12 COORDENADA X: 721125 Y: 9040872
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 0412600337 | 5300082021 | 2026-03-18 12:19 | 2026-03-20 16:01 | 2026-03 | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184443243 | 2026-03-17 19:15 | 2026-03-20 12:05 | 64.83 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO, EQUIPE MANUNTENÇÃO DESLOCOU E CHEGOU AO LOCAL A PORTEIRA SE ENCONTRAVA TRANCADA. | 20264184443243 | 021OP03 | SIM | TRAFO QUEIMADO, EQUIPE MANUNTENÇÃO DESLOCOU E CHEGOU AO LOCAL A PORTEIRA SE ENCONTRAVA TRANCADA. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado na rdr de paranã, trafo de 15kva na rede de 19.9kv, trafo e para raio queimado, acesso livre. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264182771135 SS: ETO-RD-GU 344/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: FOI COBRADO UMA DISPONILIBILIDADE DA EQUIPE LEVE REFERENTE A PRIMEIRA TENTATIVA DO ATENDIMENTO EM QUE A CANCELA SE ENCONTRAVA FECHADA.
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 0112600326 | 5705367059 | 2026-03-18 12:37 | 2026-04-01 16:42 | 2026-03 | PALMAS | AL08099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264244745717 | 2026-04-01 14:32 | 2026-04-01 16:05 | 1.55 | 25 | 337.92 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | RAMAL DE SERVICO DANIFICADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 01/04/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 0712600241 | 5700989009 | 2026-03-18 12:40 | 2026-03-18 21:00 | 2026-03 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184474889 | 2026-03-17 21:12 | 2026-03-18 21:16 | 24.07 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182853572-1 Equipe 003 - 009OP03 | 20264184474889 | 009OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182853572-1 Equipe 003 - 009OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5700989009 queimado e para raio acesso somente camioneta equipe 009po3 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700989009 ETO-RD-GR 340/2026 FAZ. CAMPO VERDE - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 35498 Nº DE SÉRIE : 612692 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 108860 Nº DE SÉRIE : 443005 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.36 MEDIÇÃO 2: 11.87 MEDIÇÃO 3: 11.29 COORDENADA X: 798393 Y: 9036692
AVARIADO | ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 0712600243 | 5710011066 | 2026-03-18 12:48 | 2026-03-19 15:21 | 2026-03 | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184485476 | 2026-03-17 16:36 | 2026-03-18 10:33 | 17.95 | 1 | 2.25 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO ATENDER SS: ETO-RD-GR341/2026 | 20264184485476 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182579231-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03 | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00518/2026 | ETO-RD-AR 000762/2026 | 0612600332 | 5701303060 | 2026-03-18 18:10 | 2026-03-19 17:25 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264185862223 | 2026-03-18 09:28 | 2026-03-19 17:20 | 31.87 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184316125-1 Equipe 003 - 004OP34 | 20264185862223 | 004OP34 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184316125-1 Equipe 003 - 004OP34 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5701303060 10KVA 13.8KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE | TRAFO 5701303060 10KVA 13.8KV E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00191/2026 | ETO-LMPA01 000085/2026 |  | 5703886001 | 2026-03-18 18:12 | 2026-03-23 08:45 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | LD01100001 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 140 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 140 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264185937564 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-18 23:22 | 12.13 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184422215-1 Equipe 003 - 059OP17 | 20264185937564 | 059OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184422215-1 Equipe 003 - 059OP17 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 0712600255 | 5700148155 | 2026-03-18 18:19 | 2026-03-20 14:59 | 2026-03 | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264185925921 | 2026-03-18 10:55 | 2026-03-19 16:18 | 29.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184410476-1 Equipe 003 - 155OP01 | 20264185925921 | 155OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184410476-1 Equipe 003 - 155OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOLcliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233RDR PALMEIRANTE | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOL cliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233 RDR PALMEIRANTE
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-PA 00192/2026 | ETO-RD-PA 001216/2026 |  | 5710001151 | 2026-03-18 18:26 | 2026-03-19 14:07 | 2026-03 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | ETO-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 140 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 140 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264185914770 | 2026-03-18 09:06 | 2026-03-19 15:10 | 30.07 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184267251-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264185914770 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184267251-1 Equipe 003 - 151OP01 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira | segue nota de trafo queimado na rural de santa tereza, trafo 5710001151, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado,acesso livre. proximo povoado barra da aroeira
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 0412600357 | 5700901107 | 2026-03-18 18:39 | 2026-03-24 15:16 | 2026-03 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264185938400 | 2026-03-17 19:42 | 2026-03-19 20:12 | 48.5 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182790147-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264185938400 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182790147-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de tranformador queimado asseço para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264185938400 SS: ETO-RD-GU 345/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 VAB: 434 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 0212600332 | 5706811122 | 2026-03-18 18:55 | 2026-03-19 05:29 | 2026-03 | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264185896868 | 2026-03-18 12:05 | 2026-03-19 05:29 | 17.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184453275-1 Equipe 003 - 122OP48 | 20264185896868 | 122OP48 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184453275-1 Equipe 003 - 122OP48 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5706811122 QUEIMADO | SS DOLP-RD-PA 362/2026 TRAFO: 5706811122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 916220 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2014 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150381 Nº DE SÉRIE : 828104 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 0712600248 | 5768302079 | 2026-03-18 20:28 | 2026-03-19 16:27 | 2026-03 | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264186014348 | 2026-03-18 16:50 | 2026-03-19 16:28 | 23.63 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA TENSÃO 13.8 KV | 20264186014348 | 015OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA TENSÃO 13.8 KV | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 0212600341 | 5701007008 | 2026-03-19 10:47 | 2026-03-19 17:44 | 2026-03 | MIRANORTE | AL02050008 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | OS:20264186004963Segue SS de TR queimado UC 9222677 e 3635120 TR não cadastrado 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.Localização: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-9.534713,-48.600728 SS aberta no TR 5701007008 porém o que está queimado é outro.FAZENDA BOA SORTE63984910222 E 992859555LUZENI NERES DE OLIVEIRA SOUSA008OP01 63 99222-7417 | SS ENC-RD-PS 361/2026 TRAFO: 5701007008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 388932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150015 Nº DE SÉRIE : 827738 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 0412600328 | 5700763036 | 2026-03-19 10:59 | 2026-03-25 11:28 | 2026-03 | ALVORADA | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186400750 | 2026-03-18 09:20 | 2026-03-20 11:49 | 50.48 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184274673-1 Equipe 003 - 036OP01 | 20264186400750 | 036OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184274673-1 Equipe 003 - 036OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 347/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.0 VBN: 224.9 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 0662600202 | 5700373123 | 2026-03-19 13:07 | 2026-03-20 08:03 | 2026-03 | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186410136 | 2026-03-18 09:17 | 2026-03-19 21:23 | 36.1 | 11 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | CABO DE BT PARTIDO EM 3 PONTOS DO TR 5700373123 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIORTENSÃO 34,5KVACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOSCIRCUITO DE REDE BT ROMPIDOFAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIOR TENSÃO 34,5KV ACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOS CIRCUITO DE REDE BT ROMPIDO FAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. TRAFO Nº 5700373123 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 11/1988 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 06011502 Nº SÉRIE; 369685 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,9 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150319 Nº SÉRIE;828042 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 8,25 / 8,07 / 8,09
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 0712600253 | 5700198153 | 2026-03-19 15:19 | 2026-03-20 20:33 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186767706 | 2026-03-19 11:46 | 2026-03-20 18:40 | 30.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | tr queimado nota gerada 5700198153 queimado eto-rd-gr 345/2026 | 20264186767706 | 023OP03 | SIM | tr queimado nota gerada 5700198153 queimado eto-rd-gr 345/2026 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5700198153QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500023OP08 ESTEVE NO LOCAL | TR 5700198153 QUEIMADO 15KVA PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500 023OP08 ESTEVE NO LOCAL
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 0662600187 | 5710071065 | 2026-03-19 15:45 | 2026-03-19 22:15 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186697838 | 2026-03-18 17:59 | 2026-03-20 01:00 | 31.02 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185915363-1 Equipe 003 - 065OP01 | 20264186697838 | 065OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185915363-1 Equipe 003 - 065OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal TRAFO Nº 5710071065 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2019 MARCA; TRAEL Nº CITD; 119229 Nº SÉRIE; 497071 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150636 Nº SÉRIE; C.299685 IMPEDÂNCIA; 2,39 MEDIÇÃO; 20,40 / 20,50 / 20,46
SEM OBRA — passados 60 dias | ENC-RD-PS 00364/2026 | ETO-RD-PS 000755/2026 |  | 5700001180 | 2026-03-19 15:59 | 2026-03-20 12:30 | 2026-03 | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 139 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 139 dias — a prova de material não vai mais chegar. | [6 empty] | defeito no próprio trafo e trafo interrompido |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700001180 RDU SANTANA PARA MANUTENÇÃO NA BUCHA DO TRAFO. | 20264505630346 | 013OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264504163838-1 Equipe 003 - 013OP03 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana
AVARIADO | ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 0662600211 | 5700002130 | 2026-03-19 16:02 | 2026-03-27 15:04 | 2026-03 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186569995 | 2026-03-19 13:41 | 2026-03-19 15:43 | 2.03 | 132 | 0.32 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | cabo bt partido penalizando cargas | 20264186569995 | 039OP03 | SIM | cabo bt partido penalizando cargas | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00522/2026 | ETO-RD-AR 000767/2026 | 0612600331 | 5700117063 | 2026-03-19 16:02 | 2026-03-20 18:07 | 2026-03 | PAU D'ARCO | LD01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186697616 | 2026-03-18 17:12 | 2026-03-20 15:27 | 46.25 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185880198-1 Equipe 003 - 060OP01 | 20264186697616 | 060OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185880198-1 Equipe 003 - 060OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570011706315KVAQUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE060OP01 ESTEVE NO LOCAL | TR 5700117063 15KVA QUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE 060OP01 ESTEVE NO LOCAL
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 0512600110 | 5700279116 | 2026-03-19 16:08 | 2026-03-19 20:00 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186744647 | 2026-03-19 09:40 | 2026-03-20 20:05 | 34.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186387515-1 Equipe 003 - 028OP04 | 20264186744647 | 028OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186387515-1 Equipe 003 - 028OP04 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700279116, 25KVA , 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | Trafo substuituido pela equipe da Tavares
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 0712600252 | 5700457024 | 2026-03-19 16:09 | 2026-03-20 12:43 | 2026-03 | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186720223 | 2026-03-19 09:06 | 2026-03-20 12:40 | 27.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186367249-1 Equipe 003 - 033OP02 | 20264186720223 | 033OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186367249-1 Equipe 003 - 033OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camionetaequipe 033po02 | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 0212600334 | 5735467233 | 2026-03-19 17:01 | 2026-03-20 18:13 | 2026-03 | VILA LUZIMANGUES | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186881204 | 2026-03-18 06:58 | 2026-03-20 18:13 | 59.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5635467233- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184193588-1 Equipe 003 - 084OP01 | 20264186881204 | 084OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5635467233- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184193588-1 Equipe 003 - 084OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5735467233 trafo de 75 kva tranformado doado | SS ENC-RD-PS 368/2026 trafo 5735467233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P012777 Nº DE SÉRIE : 536983 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149920 Nº DE SÉRIE : 602386 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.75 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | 0312600216 | 5700574152 | 2026-03-19 18:33 | 2026-03-20 12:00 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186686026 | 2026-03-18 10:05 | 2026-03-20 11:58 | 49.88 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184340285-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264186686026 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184340285-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo queimado 5700574152 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kva Tensão:34,5 kv Acesso apenas para caminhonetePara raio queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 0612600329 | 5700558019 | 2026-03-19 19:29 | 2026-03-20 15:53 | 2026-03 | FILADELFIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186808344 | 2026-03-19 14:44 | 2026-03-20 14:53 | 24.15 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186614582-1 Equipe 003 - 019OP02 | 20264186808344 | 019OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186614582-1 Equipe 003 - 019OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700558019 15kva queimado Para-raio: QueimadoEndereço: Fazenda BuritiranaTensão: 34.5Equipe: 019op02 | ETO-RD-AR 524/2026 TRAFO 5700558019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 26140 Nº DE SÉRIE : 498711 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150606 Nº DE SÉRIE : C 299655 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 05
AVARIADO | ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 0712600256 | 5700315155 | 2026-03-19 20:50 | 2026-03-21 02:40 | 2026-03 | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186875256 | 2026-03-19 17:37 | 2026-03-21 02:53 | 33.27 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | BUCHA SEGUNDARIA QUEBRADA APOS ARVORE CAIR SOBRE RAMAL DE SERVIÇO | 20264186875256 | 023OP03 | SIM | BUCHA SEGUNDARIA QUEBRADA APOS ARVORE CAIR SOBRE RAMAL DE SERVIÇO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570031515515KVAPARA RAIO DANIFICADO LEVAR 35METROS CABO 16MM PARA TROCA RAMAL DE SERVIÇO QUEBRADO DEVIDO ARVORE CAIR SOBRE O MESMO 023OP03 ESTEVE NO LOCAL EQUIPE INFORMOU PARA EQUIPE IR PELO ASS PACIENCIA PARA TER ACESSO .ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE . | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700315155 ETO-RD-GR 347/2026 FAZ. SANTA ROSA - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 128184 Nº DE SÉRIE : 574370 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150198 Nº DE SÉRIE : 827921 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.63 MEDIÇÃO 2: 11.94 MEDIÇÃO 3: 10.86 COORDENADA X: 812446 Y: 9107733
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 0612600328 | 5700699060 | 2026-03-20 13:24 | 2026-03-21 14:40 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264188405351 | 2026-03-19 16:41 | 2026-03-21 14:35 | 45.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700699030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186694270-1 Equipe 003 - 060OP02 | 20264188405351 | 060OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700699030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186694270-1 Equipe 003 - 060OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700699060 - 15KVA - 13,8KV CLIENTE: RAIMUNDO CRUCINO DE MORAISUC 8308578 - ACESSO RUIM CAMINHONETE tem subs 60mm de cabo MT esta danificado em campo cabo AAIND ASSENTAMEN P.A AGUA BRANCA, 0 - CHA. CACHOEIRINHA - 63991372726RDR NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 527/2026 TRAFO 5700699060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1705001005 Nº DE SÉRIE : 68216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149973 Nº DE SÉRIE : 826191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 50 METROS DE CABO 4CAADANIFICADO ID 49936475 AO ID 49936391 FEITO SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U3-T ID 49936475 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 49936391
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 0662600188 | 5700284131 | 2026-03-20 17:03 | 2026-03-22 14:38 | 2026-03 | PRAIA NORTE | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11 | 2026-03-21 12:14 | 52.05 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | 20264188323349 | 065OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | 5700284131 - trafo queimado | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO - 5700284131 - trafo queimado TRAFO Nº 5700284131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 19249 Nº SÉRIE; 457167 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150156 Nº SÉRIE; 827879 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 07,5 / 6,99 / 6,84
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 0212600363 | 5710316008 | 2026-03-20 18:42 | 2026-03-21 18:35 | 2026-03 | MIRANORTE | LD03050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264188824938 | 2026-03-20 10:00 | 2026-03-21 18:36 | 32.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188316694-1 Equipe 003 - 008OP01 | 20264188824938 | 008OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188316694-1 Equipe 003 - 008OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo 5710316008 queimado para devidas trativas com equipe de mnautenção.Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 kvaceso livre | SS ENC-RD-PS 375/2026 TRAFO 5710316008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 66587 MARCA : TRAEL - INTEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 - 03/2011 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150175 Nº DE SÉRIE : 827898 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 0212600335 | 5700368012 | 2026-03-20 18:48 | 2026-03-21 12:00 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 1520 horas (63 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264084825759 | 2026-01-15 13:28 | 2026-01-16 11:06 | 21.63 | 1 | 1519.7 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855573-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264159818626 | 084OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700368084- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158943592-1 Equipe 003 - 084OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700368012 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 376/2026 trafo 5700368012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 23196 Nº DE SÉRIE : 473642 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150389 Nº DE SÉRIE : 828112 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 0112600340 | 5700022122 | 2026-03-20 22:03 | 2026-03-23 08:30 | 2026-03 | PALMAS | AL02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264189021585 | 2026-03-20 21:48 | 2026-03-21 06:38 | 8.83 | 79 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Transformador pegou fogo aberto nota equipe 122op13 | 20264274668127 | 122OP47 | SIM | Intv Auto PPF TR-5700022122 | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 20/03/2026 *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 0412600307 | 5710138037 | 2026-03-21 10:38 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03 | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01031076 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190594239 | 2026-03-20 18:18 | 2026-03-21 18:30 | 24.2 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188869963-1 Equipe 003 - 037OP01 | 20264190594239 | 037OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188869963-1 Equipe 003 - 037OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710138037 queimado em campo de 10 kva acesso camionete tensão 13,8kv para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 368-2026 LOCALIDADE: ALIANÇA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 0712600250 | 5700639018 | 2026-03-21 12:10 | 2026-03-22 16:23 | 2026-03 | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02424015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190620736 | 2026-03-20 21:15 | 2026-03-22 16:30 | 43.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188982918-1 Equipe 003 - 015OP02 | 20264190620736 | 015OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188982918-1 Equipe 003 - 015OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5700639018 - 10KVA 34,5kv acesso caminhonete ate uns 20mt próximo do Trafo para raio queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700639018 ETO-RD-GR 363/2026 FAZ. ALTO ALEGRE - BOM JESUS 0018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199057 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150195 Nº DE SÉRIE : 827918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.83 MEDIÇÃO 2: 14.36 MEDIÇÃO 3: 13.65 COORDENADA X: 862348 Y: 8996186
QUEIMADO | DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | 0312600222 | 5720076256 | 2026-03-21 13:30 | 2026-03-25 12:14 | 2026-03 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190611351 | 2026-03-21 13:35 | 2026-03-25 12:14 | 94.65 | 2 | 0.08 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR queimado nota aberfta | 20264182381227 | 096OP01 | SIM | Queima de elo no trafo 5720076256 causa descarga atmosferica | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 0312600221 | 5731254026 | 2026-03-21 15:15 | 2026-03-23 15:00 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 147 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264208138102 | 2026-03-27 18:29 | 2026-03-28 15:49 | 21.33 | 2 | 147.23 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5761260026- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205909647-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264208138102 | 026OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5761260026- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205909647-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo avariado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 0612600333 | 5701589077 | 2026-03-21 15:41 | 2026-03-22 02:10 | 2026-03 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190839662 | 2026-03-21 08:04 | 2026-03-22 02:10 | 18.1 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | trafo queimado aberto nota | 20264190839662 | 077OP02 | SIM | trafo queimado aberto nota | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5701589077 Queimadopara raios bompotência 5kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 530/2026 TRAFO 5701589077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180181 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 2,55 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149849 Nº DE SÉRIE : 297813 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,6 POS. TAP :05
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 0512600111 | 5730033038 | 2026-03-21 17:28 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03 | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190881816 | 2026-03-20 19:47 | 2026-03-22 17:13 | 45.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188929128-1 Equipe 003 - 038OP01 | 20264190881816 | 038OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188929128-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1 | SIM | 37,5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5730033038 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de taguatinga.IND FAZENDA SAO BENTO, | Atendido pela equipe da tavares
QUEIMADO | DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 0112600336 | 5708901256 | 2026-03-21 19:27 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03 | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190934573 | 2026-03-21 08:04 | 2026-03-25 14:35 | 102.52 | 10 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190345871-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264190934573 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190345871-1 Equipe 003 - 257OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DG-RD-PO 000285/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000098/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/03/2026 À 25/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: SÃO FELIX ALIMENTADOR: LD03046026 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO DA SILVA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: EDSON CURSINO CONTATO: 63 8415-6029 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 0312600227 | 5710161110 | 2026-03-21 20:00 | 2026-03-22 15:47 | 2026-03 | SANTA RITA DO TOCANTINS | AL01026041 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190921961 | 2026-03-20 18:41 | 2026-03-22 14:43 | 44.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188883676-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264190921961 | 044OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188883676-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue ss de trafo 5710161110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 13,8 kvacesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa cobrando sobre aviso pedrini 28 a 30/03
QUEIMADO | ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 0212600362 | 5704114122 | 2026-03-21 20:46 | 2026-03-23 07:49 | 2026-03 | PALMAS | LD03059122 | ETO-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191106758 | 2026-03-21 22:10 | 2026-03-22 01:30 | 3.33 | 1 | 1.4 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5704114122 queimado, devido descarga atmosferica. | 20264190788992 | 122OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190378677-1 Equipe 003 - 122OP03 | 1 | SIM | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. Equipe pesada Araguaina Paulo *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. SS ETO-RD-PA 211/2026 TRAFO: 5704114122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130802 Nº DE SÉRIE : 460399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149928 Nº DE SÉRIE : 602394 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 0212600336 | 5701379084 | 2026-03-22 09:29 | 2026-03-22 15:10 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191539850 | 2026-03-21 17:20 | 2026-03-22 16:10 | 22.83 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190817960-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264191539850 | DIVOP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190817960-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 57013790845KVA19,9 PARA RAIO BOM ACESSO LIVREEQUIPE DIVO 04 | SS ENC-RD-PS 379/2026 TR 5701379084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 46852 Nº DE SÉRIE : 177848 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150387 Nº DE SÉRIE : 828110 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03
PREVENTIVO | DOLP-RD-PA 00369/2026 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 0112600313 | 5703603122 | 2026-03-22 10:59 | 2026-03-22 17:30 | 2026-03 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264191529471 | 2026-03-21 15:30 | 2026-03-23 13:28 | 45.97 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190707539-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264191529471 | 100OP04 | SIM | chave aberta com elo queimado pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190707539-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000369/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000093/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: SANTA TEREZA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 0112600312 | 5700657070 | 2026-03-22 12:05 | 2026-03-23 16:44 | 2026-03 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191539800 | 2026-03-21 13:44 | 2026-03-23 16:44 | 51 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190619075-1 Equipe 003 - 070OP01 | 20264191539800 | 070OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190619075-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000370/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000094/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 0412600323 | 5700713042 | 2026-03-22 13:01 | 2026-03-23 15:43 | 2026-03 | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191656710 | 2026-03-21 18:20 | 2026-03-23 11:14 | 40.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190871090-1 Equipe 003 - 003OP13 | 20264191656710 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190871090-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CARIRI INT: 20264190871090 SS: ETO-RD-GU 373/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: TRANSFORMADOR RETIRADO: MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 0212600340 | 5300249086 | 2026-03-22 13:37 | 2026-03-23 15:28 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191631440 | 2026-03-21 20:40 | 2026-03-23 15:28 | 42.8 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264190851328 | 086OP01 | SIM |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5300249086QUEIMADO 15KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 086OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 380/2026 TR 5300249086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133917 Nº DE SÉRIE : 1490313 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150385 Nº DE SÉRIE : 828108 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 0712600254 | 5700121011 | 2026-03-22 15:46 | 2026-03-23 14:21 | 2026-03 | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191720127 | 2026-03-22 15:45 | 2026-03-23 12:41 | 20.93 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700121011 queimado foi aberto nota para manutenção |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 0212600343 | 5710087014 | 2026-03-22 15:50 | 2026-03-23 18:30 | 2026-03 | PIUM | LD02047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264191730337 | 2026-03-21 20:20 | 2026-03-23 18:30 | 46.17 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV UC 34710053 FAZENDA ARUANA, 0 | 20264191730337 | 014OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV UC 34710053 FAZENDA ARUANA, 0 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO BOM5710087014 | SS ENC-RD-PS 383/2026 TR 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 186463 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 09/02 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147721 Nº DE SÉRIE : 586758 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP :02
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 0112600314 | 5748022070 | 2026-03-22 18:19 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191453196 | 2026-03-21 17:27 | 2026-03-23 18:20 | 48.88 | 30 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | chave aberta com elo queimado equipe 083op01 segue n. de intervencão de continuacão n.20264191936235 o trafo quimado 5748022070 foi aberto nota para equipe de manutencão subistituir o mesmo | 20264191936235 | 070OP01 | SIM | segue continuacão da intervencão n. 20264191453196 com trafo queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5748022070 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: CAMINHONETE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5748022070 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 KVA - TENSÃO: 19,9 KV PARARAIO: QUEIMADO - ACESSO: CAMINHONETE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000373/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000092/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: NOVO ACORDO ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 0112600369 | 5730634070 | 2026-03-22 20:04 | 2026-03-23 18:00 | 2026-03 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191923340 | 2026-03-21 15:37 | 2026-03-23 17:03 | 49.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | chave aberta com elo queimado equipe 092op01 fez o atendimento na porta trafo queimado | 20264191923340 | 070OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado equipe 092op01 fez o atendimento na porta trafo queimado | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 23/03/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 0612600327 | 5710306058 | 2026-03-23 13:04 | 2026-03-23 23:58 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264194728996 | 2026-03-23 07:58 | 2026-03-24 02:38 | 18.67 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192315194-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264194728996 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192315194-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710306058 15kva 34.5kv e para raioacesso para caminhonete | ETO-RD-AR 538/2026 TRAFO 5710306058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 11708901983 Nº DE SÉRIE : 362252 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2013 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150315 Nº DE SÉRIE : 828038 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 0412600324 | 5702189094 | 2026-03-23 13:09 | 2026-03-25 20:54 | 2026-03 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264194805442 | 2026-03-23 09:50 | 2026-03-23 19:05 | 9.25 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193493987-1 Equipe 003 - 094OP05 | 20264194805442 | 094OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193493987-1 Equipe 003 - 094OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264193493987 SS: ETO-RD-GU 376/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-DP 00214/2026 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 0512600126 | 5700230116 | 2026-03-23 13:59 | 2026-03-25 13:30 | 2026-03 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-DP | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 244 horas (10 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264175511481 | 2026-03-12 15:36 | 2026-03-13 10:15 | 18.65 | 1 | 243.73 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO JA ESTAVA QUEIMADO COM A NOTA ABERTA. | 20264175511481 | 096OP01 | SIM | Continua na intervenção 20264179264579. | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COCM | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | jan–jun | FALSE | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102 | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102
QUEIMADO | ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 0212600367 | 5712316083 | 2026-03-23 14:14 | 2026-03-23 19:12 | 2026-03 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | ETO-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264194707353 | 2026-03-22 19:38 | 2026-03-23 17:21 | 21.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264191914427-1 Equipe 003 - 083OP01 | 20264194707353 | 083OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264191914427-1 Equipe 003 - 083OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5712316083, trafo de 5kva, tensao 34500 / 440, acesso livre, para raio danificado | SS ETO-RD-PA 214/2026 TRAFO: 5712316083 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 4420805 Nº DE SÉRIE : 696662 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150406 Nº DE SÉRIE : 828129 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 0612600339 | 5714167004 | 2026-03-23 17:19 | 2026-03-24 11:32 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264195093215 | 2026-03-23 16:10 | 2026-03-24 11:32 | 19.37 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo: 5714167004 queimado (ETO-RD-AR 540/2026) Potencia:10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op08 (63)99283-2446 | 20264180867981 | 004OP34 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180684046-1 Equipe 003 - 004OP34 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5714167004 queimado Potencia:10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op08 (63)99283-2446 | ETO-RD-AR 540/2026 TRAFO 5714167004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P032007 Nº DE SÉRIE : 979338 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150322 Nº DE SÉRIE : 828045 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 0662600189 | 5710188039 | 2026-03-23 17:56 | 2026-03-24 01:09 | 2026-03 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264194816658 | 2026-03-23 08:15 | 2026-03-24 01:30 | 17.25 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5718188039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192347425-1 Equipe 003 - 039OP05 | 20264194816658 | 039OP05 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5718188039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192347425-1 Equipe 003 - 039OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimadolocal RDU de Araguatins Acesso só para camioneta039OP05 984670454 | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimado local RDU de Araguatins Acesso só para camioneta 039OP05 984670454 SS ETO-RD-AG 325/2025
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 0612600338 | 5710042040 | 2026-03-23 17:59 | 2026-03-23 11:55 | 2026-03 | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264195194645 | 2026-03-23 15:34 | 2026-03-24 11:55 | 20.35 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5710042040 avariado (ETO-RD-AR 541/2026) Potencia: 15 KVA Tensão: 13,8 KV Para raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 058op02 (63)98468-1084 | 20264080569186 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079580061-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710042040 avariado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op02 (63)98468-1084 | ETO-RD-AR 541/2026 TRAFO 5710042040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 2705002149 Nº DE SÉRIE : 47221 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149846 Nº DE SÉRIE : C 297810 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,55 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 0412600315 | 5731386073 | 2026-03-23 18:27 | 2026-03-25 15:50 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | FOI ENCONTRADO PONTO QUENTE NO PINGADOR DO PADRAO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5731386073 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO APENAS DE BARCO REGIAO ALAGADAPARA RAIO QUEIMADO . | SS: ETO-RD-GU 377-2026 LOCALIDADE: LAGOA DA CONFUSÃO FOI FEITO A TROCA DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
AVARIADO | ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 0712600251 | 5700725023 | 2026-03-23 18:37 | 2026-03-24 02:20 | 2026-03 | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 166 horas da janela. | 20264213656808 | 2026-03-30 16:08 | 2026-03-30 19:23 | 3.25 | 75 | 165.52 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | POS TROCA DE CONEXOES, FORNECIMENTO FOI RESTABELECIDO | 20264213656808 | 023OP02 | SIM | FOI PERCORRIDO O CICUITO DO TRAFO MAIS NAO FOI ENCONTRADO NENHUMA ANOMALIA NA REDE OBS MAIS CHUVEU FORTE COM RAIO E VENTOIntv Auto PPF TR-5700725023 | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | por favor desloca equipe da manutenção pesada no trafo 5700725023 com vazamento oleo 112,5 kva na 13,8kv acesso bom urgente RDU | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700725023 ETO-RD-GR 373/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05107320 Nº DE SÉRIE : 440986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3.47 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148942 Nº DE SÉRIE : 1645054 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 2 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 17.46 MEDIÇÃO 3: 05.94 COORDENADA X: 777624 Y: 9108790
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 0412600316 | 5745549073 | 2026-03-23 19:03 | 2026-03-26 13:30 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191645350 | 2026-03-23 09:01 | 2026-03-25 17:30 | 56.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | continuação procendete ramal sem acesso 20264191645339 TRAFOS QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO SOMENTE DE EMEBARCAÇÃO. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5745549073 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS DE BARCO TENSAO 19.9 KV | SS: ETO-RD-GU 378/2026 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15 POR 15KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 0212600337 | 5711799075 | 2026-03-23 20:07 | 2026-03-24 16:10 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264194928058 | 2026-03-23 09:37 | 2026-03-24 16:10 | 30.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193463213-1 Equipe 003 - 075OP02 | 20264194928058 | 075OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193463213-1 Equipe 003 - 075OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5711799075 15kva 19,9kv acesso caminhonete | SS ENC-RD-PS 386/2026 trafo 5711799075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 353881 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUL/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150277 Nº DE SÉRIE : 828000 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 0312600223 | 5700780035 | 2026-03-24 07:35 | 2026-03-25 13:34 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264195242192 | 2026-03-23 12:51 | 2026-03-25 13:00 | 48.15 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194760845-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264195242192 | 035OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194760845-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700780035 QUEIMADO DE 15KVA NA 19,9 E PARA RAIO TAMBEM QUEIMADO.Endereço: IND CHACARA BALUARTE, 0ACESSO TEM QUE PASSAR UM CORREGO A PE E ANDAR MAIS 300 METROS ATE O TRAFO. OU SEJA NAO TEM ACESSO COM VEICULO SOMENTE A PE, MAIS IMFORMACOES ENTRA EM CONTATO COM A EQUIPE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 0712600264 | 5710034155 | 2026-03-24 10:05 | 2026-03-25 09:45 | 2026-03 | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197092547 | 2026-03-24 07:10 | 2026-03-25 10:06 | 26.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196865469-1 Equipe 003 - 155OP01 | 20264197092547 | 155OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196865469-1 Equipe 003 - 155OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA QUEIMADO, NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIO BT E MT QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710034155 ETO-RD-GR 376/2026 FAZ. NOVA ESPERANÇA - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121046 Nº DE SÉRIE : 395709 MARCA : TRAEL - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 10/2019 IMPEDANCIA : 3.78 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135559 Nº DE SÉRIE : 1463806 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.19 MEDIÇÃO 2: 15.80 MEDIÇÃO 3: 14.33 COORDENADA X: 837046 Y: 9141642
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 0212600342 | 5700412046 | 2026-03-24 10:09 | 2026-03-24 22:42 | 2026-03 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197092853 | 2026-03-23 09:18 | 2026-03-24 22:44 | 37.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS 387/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193384073-1 Equipe 003 - 013OP01 | 20264197092853 | 013OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS 387/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193384073-1 Equipe 003 - 013OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 57004120465KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA ACESSO PARA CAMINHONETE 013OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 387/2026 TR 5700412046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 127603 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150413 Nº DE SÉRIE : 828136 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 0212600346 | 5700737084 | 2026-03-24 11:07 | 2026-03-25 14:10 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264195167531 | 2026-03-23 09:50 | 2026-03-25 16:06 | 54.27 | 18 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRIP 4000431084 NÃO ACEITOU | 20264195167531 | DIVOP04 | SIM | TRIP 4000431084 NÃO ACEITOU | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570073708415KVAPARA RAIO DANIFICADO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE 1UC PENALIZADA | SS ENC-RD-PS 388/2026 TR 5700737084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 1008 Nº DE SÉRIE : 389917 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2016 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150388 Nº DE SÉRIE : 828111 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 0112600358 | 5763161196 | 2026-03-24 14:14 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000382/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000099/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR, MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSIVEL POTENCIA: 15KVA - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: (63) 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: (63) 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
AVARIADO | ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 0662600203 | 5700119039 | 2026-03-24 16:47 | 2026-03-25 00:37 | 2026-03 | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | SOBRECARGA |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 5 horas da janela. | 20264197663442 | 2026-03-24 21:44 | 2026-03-25 01:22 | 3.63 | 179 | 4.95 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700119039 COM VAZAMENTO DE OLEO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. TRAFO ENERGIZADO. | REMANEJAR TRAFO 5700119039 - DE 75KVA-13,8KV POR TRAFO 112,5KVA-13,8KV - RDU ARAGUATINS
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 0412600360 | 5700010186 | 2026-03-24 16:50 | 2026-03-25 07:30 | 2026-03 | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197515891 | 2026-03-24 14:41 | 2026-03-25 07:30 | 16.82 | 40 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197308120-1 Equipe 003 - 186OP01 | 20264197515891 | 186OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197308120-1 Equipe 003 - 186OP01 | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264197486841 SS: ETO-RD-GU 384/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381.6 VBC: 374.9 VCA: 374.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 0612600337 | 5700322060 | 2026-03-24 17:26 | 2026-03-25 12:10 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 243 horas (10 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264177286410 | 2026-03-13 17:12 | 2026-03-14 14:38 | 21.43 | 1 | 242.8 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175768352-1 Equipe 003 - 060OP02 | 20264177286410 | 060OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175768352-1 Equipe 003 - 060OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVA OLINDA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 7.8KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | ETO-RD-AR 551/2026 TRAFO 5700322060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P8322 Nº DE SÉRIE : 178008 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2001 IMPEDANCIA : 2,36 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149855 Nº DE SÉRIE : C297819 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 0412600341 | 5710527097 | 2026-03-24 17:38 | 2026-03-25 13:53 | 2026-03 | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264197545492 | 2026-03-24 09:33 | 2026-03-25 11:24 | 25.85 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196962128-1 Equipe 003 - 097OP01 | 20264197545492 | 097OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196962128-1 Equipe 003 - 097OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituçao de trafo queimado asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 385/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 0312600224 | 5710131044 | 2026-03-24 20:16 | 2026-03-25 11:38 | 2026-03 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197639627 | 2026-03-23 21:27 | 2026-03-25 11:40 | 38.22 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Queima de elo na CH 0300317044 devido condutor rompido. | 20264197639627 | 044OP02 | SIM | Queima de elo na CH 0300317044 devido condutor rompido. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264197639627Segue SS de TR 5710131044 15KVA/19.9KV avariado e para-raios queimado.Acesso livre.UC 5674948FAZENDA SAO JOAO63991396631NAIDES RODRIGUES DA SILVA044OP02 63 99250-5164 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 0412600325 | 5700632073 | 2026-03-24 20:20 | 2026-03-25 20:21 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197603594 | 2026-03-23 13:28 | 2026-03-24 15:49 | 26.35 | 1 | 4.52 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194797701-1 Equipe 003 - 076OP02 | 20264197603594 | 076OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194797701-1 Equipe 003 - 076OP02 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700632073 queimado de 30 kva tensão 34.5 kv acesso livre para raio queimado loroty | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264197603594 SS: ETO-RD-GU 386/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 232 VBN: 226 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 0212600353 | 5700168031 | 2026-03-24 20:24 | 2026-03-25 14:05 | 2026-03 | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197577539 | 2026-03-24 11:40 | 2026-03-25 14:05 | 26.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197137892-1 Equipe 003 - 031OP02 | 20264197577539 | 031OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197137892-1 Equipe 003 - 031OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264197577539Segue SS de TR 5700168031 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8696888FAZENDA PAU D'ARCO63984737791RAIMUNDO GOMES DA SILVA031OP02 63 99108-2994 | SS ENC-RD-PS 394/2026 TR 5700168031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 20119 Nº DE SÉRIE : 481135 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150386 Nº DE SÉRIE : 828109 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 0512600127 | 5729237005 | 2026-03-24 20:35 | 2026-03-27 13:30 | 2026-03 | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197724290 | 2026-03-24 12:02 | 2026-03-27 11:10 | 71.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197158353-1 Equipe 003 - 005OP06 | 20264197724290 | 005OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197158353-1 Equipe 003 - 005OP06 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 0212600347 | 5700004086 | 2026-03-25 03:28 | 2026-03-25 11:08 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197650183 | 2026-03-24 20:19 | 2026-03-25 11:38 | 15.32 | 1431 | 0 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | ABERTURA EMERGENCIAL DO 7938135086 PARA ISOLAR ARVORE PODRE CAIU NA REDE E ROMPEU CABO E CHAVE TRAFO QUEBROU NA CIDADE DE MARIANOPOLIS. | 20264197650183 | 086OP01 | SIM | ABERTURA EMERGENCIAL DO 7938135086 PARA ISOLAR ARVORE PODRE CAIU NA REDE E ROMPEU CABO E CHAVE TRAFO QUEBROU NA CIDADE DE MARIANOPOLIS. | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado RDU de Marianopolis 75 KVa Tensão 34,5 kv | SS ENC-RD-PS 396/2026 TRAFO: 5700004086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : KA 02284001-A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/1990 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149906 Nº DE SÉRIE : 602372 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP :03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 0212600361 | 5700853075 | 2026-03-25 12:04 | 2026-03-26 15:13 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199400859 | 2026-03-24 19:46 | 2026-03-26 15:13 | 43.45 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700853075 queimado | 20264199400859 | 075P3 | SIM | trafo 5700853075 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue ss de trafo 5700853075 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15kvaTensão:34,5 kvPara raio: queimadoacesso para caminhonete | SS ENC-RD-PS 397/2026 trafo 5700853075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 117042 Nº DE SÉRIE : 474516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150359 Nº DE SÉRIE : 828082 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 0512600114 | 5700281190 | 2026-03-25 12:15 | 2026-03-27 17:18 | 2026-03 | NOVO JARDIM | LD04028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199323762 | 2026-03-24 12:14 | 2026-03-27 18:30 | 78.27 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197168029-1 Equipe 003 - 027OP01 | 20264199323762 | 027OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197168029-1 Equipe 003 - 027OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS
AVARIADO | ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 0212600368 | 5703253122 | 2026-03-25 13:48 | 2026-03-25 18:06 | 2026-03 | PALMAS | LD02059122 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199323788 | 2026-03-24 16:40 | 2026-03-25 18:06 | 25.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197427280-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264199323788 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197427280-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de linha viva , substituir trafo 5703253122 com vazamento de oleo , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva , acesso livre | SS ENC-RD-PS 400/2026 TRAFO: 5703253122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457769 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAR/2007 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 149643 Nº DE SÉRIE : 437638 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 0212600348 | 5710229085 | 2026-03-25 15:14 | 2026-03-25 19:40 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199720645 | 2026-03-25 10:55 | 2026-03-25 14:55 | 4 | 1 | 0.32 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199304971-1 Equipe 003 - 013OP01 | 20264199720645 | 013OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199304971-1 Equipe 003 - 013OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571022908515KVAPARA RAIO BOM ACESSO LIVRE CAMINHONETE TENSAO 34500013OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 401/2026 TR 5710229085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129043 Nº DE SÉRIE : 473281 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150336 Nº DE SÉRIE : 828059 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 0712600266 | 5701096087 | 2026-03-25 17:46 | 2026-03-26 15:31 | 2026-03 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0712600266 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264199720452 | 2026-03-24 18:04 | 2026-03-26 15:31 | 45.45 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197535757-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264199720452 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197535757-1 Equipe 003 - 087OP01 | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5701096087 queimado em campo | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701096087 ETO-RD-GR 378/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06002120 Nº DE SÉRIE : 722161 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150169 Nº DE SÉRIE : 827892 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 23.74 MEDIÇÃO 3: 21.53 COORDENADA X: 743927 Y: 9003216
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 0612600345 | 5700214080 | 2026-03-25 17:55 | 2026-03-26 17:10 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199675045 | 2026-03-25 11:00 | 2026-03-26 14:25 | 27.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199310868-1 Equipe 003 - 080OP01 | 20264199675045 | 080OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199310868-1 Equipe 003 - 080OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado. | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 0712600269 | 5724989087 | 2026-03-25 18:12 | 2026-03-26 12:35 | 2026-03 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199772259 | 2026-03-25 18:11 | 2026-03-26 12:37 | 18.43 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5724989087 queimado foi aberto nota | 20264123913674 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123180064-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5724989087 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5724989087 ETO-RD-GR 379/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 104600 Nº DE SÉRIE : 690156 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 - 06/2017 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150116 Nº DE SÉRIE : 827839 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.20 MEDIÇÃO 2: 19.23 MEDIÇÃO 3: 18.65 COORDENADA X: 740926 Y: 8998395
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 0212600365 | 5710623085 | 2026-03-25 18:25 | 2026-03-27 01:58 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199807346 | 2026-03-25 12:31 | 2026-03-27 01:58 | 37.45 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199393528-1 Equipe 003 - 013OP14 | 20264199807346 | 013OP14 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199393528-1 Equipe 003 - 013OP14 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571062308530KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE1UC PENALIZADO 013OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 404/2026 TR 5710623085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129439 Nº DE SÉRIE : 1319689 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2021 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147728 Nº DE SÉRIE : 586765 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.12 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 0412600342 | 5701094029 | 2026-03-25 18:49 | 2026-03-27 08:52 | 2026-03 | PALMEIROPOLIS | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199782713 | 2026-03-24 10:12 | 2026-03-26 17:56 | 55.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196994346-1 Equipe 003 - 029OP01 | 20264199782713 | 029OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196994346-1 Equipe 003 - 029OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para transformador queimado RDR de Palmeiropolis asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PALMEIRÓPOLIS INT: 20264196994346 SS: ETO-RD-GU 387/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.3 VBN: 207.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 0612600355 | 5702259004 | 2026-03-25 19:39 | 2026-03-26 17:28 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom.fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom. fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema
FURTO | ETO-RD-AR 00556/2026 | ENC-MLAR03 000026/2026 | 0612600347 | 5155211004 | 2026-03-26 08:33 | 2026-03-26 16:36 | 2026-03 | ARAGUAINA | AL01054060 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo furtado 5155211004RL 7955211004Equipe: 004op10OBS Trafo do relgador | ETO-RD-AR 556/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149837 Nº DE SÉRIE : C 292461 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,65 POS. TAP : FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UMA CHAVE FUSIVEL DO TRAFO QUE ESTAVA DANIFICADA. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 0612600344 | 5710138077 | 2026-03-26 08:51 | 2026-03-27 18:00 | 2026-03 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5710138077 o mesmo não esta entregando a tensão adequadapara queimadopotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 265op0 tel-63992212789 | ETO-RD-AR 557/2026 TRAFO 5710138077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149841 Nº DE SÉRIE : C292465 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,75 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 0712600270 | 5700169104 | 2026-03-26 09:23 | 2026-03-27 07:00 | 2026-03 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201711837 | 2026-03-25 19:18 | 2026-03-27 07:21 | 36.05 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199826048-1 Equipe 003 - 104OP02 | 20264201711837 | 104OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199826048-1 Equipe 003 - 104OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700169104 queimado trafo de 45kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0104] SANTA MARIA DO TOCANTINSIND FAZENDA PELEJA II, 0 - FAZ PELEJA II | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700169104 ETO-RD-GR 380/2026 FAZ. PELEJA II - SANTA MARIA 0104 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110929 Nº DE SÉRIE : 457315 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 02/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147523 Nº DE SÉRIE : 1635874 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 13.12 MEDIÇÃO 2: 11.05 MEDIÇÃO 3: 08.53 COORDENADA X: 871012 Y: 9018034
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 0112600338 | 5708969082 | 2026-03-26 09:59 | 2026-03-27 16:40 | 2026-03 | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201632790 | 2026-03-26 08:07 | 2026-03-27 16:40 | 32.55 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | bucha danificada, do trafo 570869082 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000385/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000035/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: MELHORIA DE DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/03/2026 À 27/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 0412600331 | 5700039076 | 2026-03-26 10:34 | 2026-03-29 13:49 | 2026-03 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 1339 horas (56 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264106378753 | 2026-01-29 10:38 | 2026-01-29 15:21 | 4.72 | 2 | 1339.22 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106227323-1 Equipe 003 - 076OP01 | 20264079475784 | 003OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078135205-1 Equipe 003 - 003OP06 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-D-GU 390/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 0612600351 | 5701415077 | 2026-03-26 10:51 | 2026-03-27 15:50 | 2026-03 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201764763 | 2026-03-25 13:36 | 2026-03-27 16:00 | 50.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199462398-1 Equipe 003 - 265OP01 | 20264201764763 | 265OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199462398-1 Equipe 003 - 265OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5701415077 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0077] GOIATINSIND FAZENDA VEREDA COMPRIDA, 0 | ETO-RD-AR 558/2026 TRAFO 5701415077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106381 Nº DE SÉRIE : 437665 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150224 Nº DE SÉRIE : 827947 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 0512600128 | 5700072101 | 2026-03-26 11:58 | 2026-03-28 11:37 | 2026-03 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201801798 | 2026-03-25 13:41 | 2026-03-28 10:40 | 68.98 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199470674-1 Equipe 003 - 091OP02 | 20264201801798 | 091OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199470674-1 Equipe 003 - 091OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom. | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 0712600273 | 5700236155 | 2026-03-26 12:10 | 2026-03-27 20:54 | 2026-03 | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201869319 | 2026-03-25 18:10 | 2026-03-27 14:40 | 44.5 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/01- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199773163-1 Equipe 003 - 023OP08 | 20264201869319 | 023OP08 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/01- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199773163-1 Equipe 003 - 023OP08 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bompotência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kvacesso livreequipe 023op08 tel-63984956284 | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bom potência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kv acesso livre equipe 023op08 tel-63984956284
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 0212600360 | 5701424017 | 2026-03-26 12:39 | 2026-03-26 17:29 | 2026-03 | BARROLANDIA | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201887737 | 2026-03-26 12:44 | 2026-03-26 17:29 | 4.75 | 2 | 0.08 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5701424017 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimadoacesso livre | SS ENC-RD-PS 405/2026 trafo 5701424017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 313698 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150399 Nº DE SÉRIE : 828122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | 0312600228 | 5700522043 | 2026-03-26 13:27 | 2026-03-26 18:44 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201855841 | 2026-03-24 08:42 | 2026-03-26 18:43 | 58.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196925630-1 Equipe 003 - 035OP01 | 20264201855841 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196925630-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO, DE 15 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO LIVRE, SE POSSIVEL MELHORAR ATERRAMENTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 0512600112 | 5700591074 | 2026-03-26 16:02 | 2026-03-27 10:00 | 2026-03 | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264202081859 | 2026-03-24 16:02 | 2026-03-26 14:03 | 46.02 | 1 | 1.98 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197383492-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264202081859 | 091OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197383492-1 Equipe 003 - 091OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo queimado de 30kva 34.5kv 5700591074 faz. boa vista rdr de dianopolis equipe 091op01 | Transformador substituido pela eequipe da Tavares
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 0412600344 | 5714449032 | 2026-03-26 17:58 | 2026-03-27 18:30 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264202131693 | 2026-03-26 16:35 | 2026-03-27 17:05 | 24.5 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Equipe esteve no local do trafo 5714449032 constatou trafo queimado RDR de Araguaçu devido descarga atmosferica | 20264202131693 | 029OP01 | SIM | Equipe esteve no local do trafo 5714449032 constatou trafo queimado RDR de Araguaçu devido descarga atmosferica | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo 5714449032 queimado RDR de Araguaçu (asseço livre ) | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264202131693 SS: ETO-RD-GU 391/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 0612600346 | 5700002210 | 2026-03-26 18:55 | 2026-03-27 02:20 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | 17.83 | 54 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 20264201987012 | 002OP06 | SIM | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 NÃO FOI POSIVEL FAZER MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO DEVIDO MAL TEMPO NA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | 0312600229 | 5703451001 | 2026-03-27 09:43 | 2026-03-27 19:00 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264204144516 | 2026-03-26 21:28 | 2026-03-27 19:03 | 21.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202363254-1 Equipe 003 - 071OP01 | 20264204144516 | 071OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202363254-1 Equipe 003 - 071OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5703451001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 5 kvatensão 13,8 kv acesso livre para raio quiemado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 0712600276 | 5700018155 | 2026-03-27 09:49 | 2026-03-27 17:00 | 2026-03 | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | AVARIADO | ABALROAMENTO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 25 horas (1 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264201727493 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-26 08:53 | 18.88 | 35 | 24.93 | defeito no próprio trafo | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | 20264201727493 | 155OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700018155 ETO-RD-GR 387/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 352737 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150227 Nº DE SÉRIE : 827950 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.95 MEDIÇÃO 2: 06.50 MEDIÇÃO 3: 05.83 COORDENADA X: 828148 Y: 9148054 SERVIÇO EM CONJUNTO COM A OS ENC-MLAR03 29/2026.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 0212600366 | 5700188046 | 2026-03-27 09:57 | 2026-03-29 16:32 | 2026-03 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264204091877 | 2026-03-26 20:29 | 2026-03-29 16:32 | 68.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo 5700188046 queimado | 20264204091877 | 046OP01 | SIM | trafo 5700188046 queimado | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de nova rosalandiatrafo 5700188046 | SS ENC-RD-PS 409/2026 trafo 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/08 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147710 Nº DE SÉRIE : 586747 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.04 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 0612600354 | 5710113016 | 2026-03-27 10:16 | 2026-03-28 14:30 | 2026-03 | WANDERLANDIA | AL01086016 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205505125 | 2026-03-27 07:08 | 2026-03-27 11:41 | 4.55 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203876806-1 Equipe 003 - 016OP02 | 20264205505125 | 016OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203876806-1 Equipe 003 - 016OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5710113016 e pararaio queimadoacesso livre equipe 016op02 | ETO-RD-AR 566/2026 TRAFO 5710113016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 12312 Nº DE SÉRIE : 68282 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149851 Nº DE SÉRIE : C 297815 MARCA :ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 0712600267 | 5710310087 | 2026-03-27 11:14 | 2026-03-28 23:55 | 2026-03 | GOIANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205491818 | 2026-03-25 18:09 | 2026-03-29 02:14 | 80.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199771461-1 Equipe 003 - 075OP02 | 20264205491818 | 075OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199771461-1 Equipe 003 - 075OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstiotuir trafo 5710310087 queimado na rdr de dois irmao | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710310087 ENC-RD-PS 411/2026 FAZ. SÃO SEBASTIÃO - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372170 MARCA : TOSHIBA - INTEL DATA FABRICAÇÃO : 12/1999 - ???? IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150172 Nº DE SÉRIE : 827895 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.22 MEDIÇÃO 2: 11.23 MEDIÇÃO 3: 09.66 COORDENADA X: 747369 Y: 8984978
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 0412600361 | 5710207076 | 2026-03-27 11:58 | 2026-04-02 15:14 | 2026-03 | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205420552 | 2026-03-27 02:42 | 2026-03-27 19:45 | 17.05 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5710207042- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203893597-1 Equipe 003 - 003OP12 | 20264205420552 | 003OP12 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710207042- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203893597-1 Equipe 003 - 003OP12 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 75KVA E PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE, EQUIPE INFORMOU QUE PRECISA FAZER UMA MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: 20264202658200 SS: ETO-RD-GU 395/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75VA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381 VBC: 374 VCA: 374 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 0112600337 | 5732064082 | 2026-03-27 12:08 | 2026-03-28 17:20 | 2026-03 | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205477392 | 2026-03-26 17:10 | 2026-03-27 11:43 | 18.55 | 4 | 0.42 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202089379-1 Equipe 003 - 082OP01 | 20264205477392 | 082OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202089379-1 Equipe 003 - 082OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000392/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000037/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO. DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 27/03/2026 À 29/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD0242015 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 0612600349 | 5700280025 | 2026-03-27 12:19 | 2026-03-29 01:48 | 2026-03 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205406029 | 2026-03-27 08:27 | 2026-03-29 02:07 | 41.67 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | 20264205406029 | 025OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-570028025 Queimadopara raios queimadopotência 25kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 025op01 tel-63992452770 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700280025 ETO-RD-AR 567/2026 FAZ. BRASIL NOVO - ARAPOEMA 0025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06124130 Nº DE SÉRIE : 535610 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 129501 Nº DE SÉRIE : 591093 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 - 01/2026 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.33 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 06.51 COORDENADA X: 702547 Y: 9150028 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 0712600268 | 5701096087 | 2026-03-27 12:35 | 2026-03-28 12:38 | 2026-03 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205477172 | 2026-03-26 17:18 | 2026-03-28 12:39 | 43.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202098214-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264205477172 | 033OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202098214-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5701096087 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701096087 ETO-RD-GR 389/2026 FAZ. TAMIRES - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178695 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150119 Nº DE SÉRIE : 827842 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.23 MEDIÇÃO 2: 10.64 MEDIÇÃO 3: 07.57 COORDENADA X: 744063 Y: 9003159
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 0612600343 | 5700224193 | 2026-03-27 12:44 | 2026-03-28 17:50 | 2026-03 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205537495 | 2026-03-27 06:27 | 2026-03-28 17:50 | 35.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203847679-1 Equipe 003 - 193OP01 | 20264205537495 | 193OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203847679-1 Equipe 003 - 193OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5701415077 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 193op01 tel-63992552584 | ETO-RD-AR 568/2026 TRAFO 5700224193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05009761 Nº DE SÉRIE : 566197031 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 02/99 IMPEDANCIA : 4,2 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135310 Nº DE SÉRIE : 493406 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 04/2023 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 0212600364 | 5700396008 | 2026-03-27 16:54 | 2026-03-28 21:10 | 2026-03 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264206000594 | 2026-03-26 15:04 | 2026-03-28 21:10 | 54.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264201963412-1 Equipe 003 - 008OP05 | 20264206000594 | 008OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264201963412-1 Equipe 003 - 008OP05 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss para trocar trafo 5700396008 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE | SS ENC-RD-PS 417/2026 TRAFO 5700396008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 16239 Nº DE SÉRIE : 393776 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150186 Nº DE SÉRIE : 827909 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 0662600212 | 5702090039 | 2026-03-27 17:08 | 2026-03-28 18:30 | 2026-03 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L2 | QUEIMADO | PREVENTIVO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | trafo interrompido e defeito no próprio trafo |  |  | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264182321829 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | jan–jun | FALSE | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV OBS; TRAFO COM ERRO DE CADASTRO NO SISTEMA O MESMO ESTA DE 05KVA CONTUDO EM CAMPO SE ENCONTRAVA DE 25KVA, CONFORME DADOS DO TRANSFORMADOR ABAIXO. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150182 Nº SÉRIE; 827905 POS. DO TAP; 3,0 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 20,51 / 20,65 / 20,53
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 0662600213 | 5700002210 | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | 17.83 | 54 | 14.87 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 20264201987012 | 002OP06 | SIM | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | jan–jun | FALSE | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | REAMANEJAR TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS OBS; O TRAFO NO SISTEMA DE CADASTRO ERA DE 25KVA 34,5KV CONFORME ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 339/2026 DE TRAFO QUEIMADO DATA 26/03/2026, E DEVIDO NÃO TER TRAFO DE 25KVA NO ESTOQUE FOI SOLICITADO PARA INSTALAR UM TRAFO DE 15KVA PARA RECUPERAR OS CLIENTES, CONTUDO COMO A CARGA É MUITO ALTA PARA O TRAFO DE 15KVA, FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS. TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/02/2025 - REF. 02/2026 MARCA; CPFL-CPFL Nº CITD; 121824 Nº SÉRIE;339450 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA D EFAB; 10/2013 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3,08 IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 6,01 / 7,84 / 7,83
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 0112600388 | 5712091070 | 2026-03-27 18:28 | 2026-03-29 20:30 | 2026-03 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0112600388 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264202208361 | 2026-03-26 20:24 | 2026-03-29 20:01 | 71.62 | 23 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | FEITO TESTE O MESMO NAO ACEITOUIntv Auto PPF CH-4053963070, trafo 5712091070 queimado e chave nao abriu, ocasionando o desarme do trip 4053963070 | 20264205902202 | 059OP20 | SIM | 20264202208361 trafo queimado, nota aberta em campo | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete,
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 0412600329 | 5710211089 | 2026-03-27 20:02 | 2026-03-28 20:07 | 2026-03 | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264206058562 | 2026-03-27 08:52 | 2026-03-28 12:48 | 27.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203963426-1 Equipe 003 - 003OP11 | 20264206058562 | 003OP11 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203963426-1 Equipe 003 - 003OP11 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264203963426 SS: ETO_RD_GU 397/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 0112600323 | 5710067083 | 2026-03-28 11:14 | 2026-04-02 18:00 | 2026-03 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264207895586 | 2026-03-27 15:42 | 2026-03-29 13:20 | 45.63 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205640993-1 Equipe 003 - 083OP01 | 20264207895586 | 083OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205640993-1 Equipe 003 - 083OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 0412600332 | 5700722047 | 2026-03-28 12:15 | 2026-03-31 09:40 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264207954871 | 2026-03-27 15:48 | 2026-03-29 11:44 | 43.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205646513-1 Equipe 003 - 036OP01 | 20264207954871 | 036OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205646513-1 Equipe 003 - 036OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIROPOLIS SS: ETO-RD-GU 398/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 0612600350 | 5710104077 | 2026-03-28 17:19 | 2026-03-29 15:45 | 2026-03 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264208162835 | 2026-03-28 17:25 | 2026-03-29 14:45 | 21.33 | 1 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | transformador queimado | 20264208162835 | 077OP02 | SIM | transformador queimado | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 077op02 , segue SS do transformador 5710104077 queimado , 15KVA - 19.9KV , acesso livre e pararaios queimado . | ETO-RD-AR 572/2026 TRAFO 5710104077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393575 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150323 Nº DE SÉRIE : 828046 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 0412600330 | 5700675032 | 2026-03-28 17:36 | 2026-03-30 07:18 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264208125459 | 2026-03-27 14:24 | 2026-03-29 12:32 | 46.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205544693-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264208125459 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205544693-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5700675032 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264208125459 SS: ETO-RD-GU 399/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 254 VBN: 254 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: JA AVIA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO. POREN FOI SUBSTITUIDO A MESMO POIS ESVA CURTA OK. OBS: MEDIÇOES DA TENSAO FICOU ALTA POIS A LINHA ESTAVA COM A TENSAO ALTA.APOS A EQUIPE FAZER AS MEDIÇOES EM OUTROS TRAFOS EA TENSAO ESTAVA ALTA. A EQUIPE PASSOU AS INFORMAÇOES PARA O COI.O MESMO FALARAM QUE IRIA NORMALIZA A LINHA OK.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 0312600230 | 5732303096 | 2026-03-28 17:58 | 2026-03-29 16:45 | 2026-03 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264208109471 | 2026-03-28 11:46 | 2026-03-29 16:45 | 28.98 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207871418-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264208109471 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207871418-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5732303096 queimado, 15 Kva 19,9 KV e para raio acesso para camionete traçada | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 0612600353 | 5720090004 | 2026-03-28 21:42 | 2026-03-29 15:00 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264208384388 | 2026-03-28 16:23 | 2026-03-29 15:00 | 22.62 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Transformador queimado | 20264208384388 | 025OP02 | SIM | Transformador queimado | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 025op02 segue SS de transformador 5720090004 queimado 30KVA - 34,5 KV , ACESSO LIVRE , SUBSTITUIR CHAVE DO TRAFO , ESTA QUEBRADA | ETO-RD-AR 573/2026 TRAFO 5720090004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124996 Nº DE SÉRIE : 1232320 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143092 Nº DE SÉRIE : 1568545 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 0412600333 | 5300833148 | 2026-03-29 11:04 | 2026-03-30 16:44 | 2026-03 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264210073711 | 2026-03-28 10:53 | 2026-03-30 14:50 | 51.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700833148- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207825497-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264210073711 | 148OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700833148- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207825497-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | - Trafo: 5300833148- Potência: 25 KVa- Tensão: 34,5 KV- Para raios: Queimado- Causa: Descarga Atmosferica- Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Bucha primaria quebrada- Endereço: Fazenda Campo Verde- Equipe: 148OP01- Telefone: 6399251-6729 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR SÃO VALERIO INT: 20264207825497 SS: ETO-RD-GU 401-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 0612600348 | 5701428077 | 2026-03-29 13:14 | 2026-03-30 15:55 | 2026-03 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264210073866 | 2026-03-28 19:50 | 2026-03-30 09:30 | 37.67 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208283743-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264210073866 | 077OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208283743-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | Trafo 5701428077 queimado 15 kv 19,9 kva acesso caminhonete para raio ruim e instalar grampo glv na chave fusível de proteção 077op01 | ETO-RD-AR 514/2026 TRAFO 5701428077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110646 Nº DE SÉRIE : 455438 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150316 Nº DE SÉRIE : 828039 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO RETIRADO EM CAMPO ESTAR NO SISTEMA DE 5 KVA POREM EM CAMPO ERA DE 15 KVA COM FORME BOOK INFORMADO PELA EQUIPE DE CAMPO, ERRO DE CADASTRO.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 0612600352 | 5730971019 | 2026-03-29 15:07 | 2026-03-30 16:20 | 2026-03 | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264210197485 | 2026-03-28 16:10 | 2026-03-30 16:20 | 48.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208096732-1 Equipe 003 - 004OP08 | 20264210197485 | 004OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208096732-1 Equipe 003 - 004OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5730971019 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoEndereço: IND FAZENDA PEQUIZEIRO, 0 - LPTEquipe: 004op10 | ETO-RD-AR 575/2026 TRAFO 5730971019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116576 Nº DE SÉRIE : 473385 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150321 Nº DE SÉRIE : 828044 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 0112600322 | 5700036092 | 2026-03-29 18:15 | 2026-03-30 15:06 | 2026-03 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264210759062 | 2026-03-29 10:55 | 2026-03-29 21:59 | 11.07 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210026694-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264210759062 | 092OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210026694-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 30/03/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 0412600334 | 5700031076 | 2026-03-29 18:55 | 2026-03-30 22:51 | 2026-03 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264210565999 | 2026-03-29 15:56 | 2026-03-30 15:25 | 23.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210300094-1 Equipe 003 - 003OP15 | 20264210565999 | 003OP15 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210300094-1 Equipe 003 - 003OP15 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA, REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026421030094 SS: ETO-RD-GU 403/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 0412600346 | 5700924094 | 2026-03-29 19:02 | 2026-03-31 08:38 | 2026-03 | PEIXE | LD02072001 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264210689395 | 2026-03-29 11:07 | 2026-03-30 19:22 | 32.25 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210037659-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264210689395 | 148OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210037659-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264210037659 SS: ETO-RD-GU 404/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.8 VBN: 220.8 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
REMANEJAMENTO | DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 0312600244 | 5762760044 | 2026-03-30 08:30 | 2026-03-30 15:35 | 2026-03 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | trafo interrompido e defeito no próprio trafo |  |  | Abertura emergencial do TR 5762760044 para remanejamento, retirar TR de 150KVA e instalar TR de 75KVA. | 20264137325572 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | 0 | NAO | 150 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | BOAVENTURA JUNIOR FERREIRA LOP | jan–jun | FALSE | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 0712600271 | 5700319153 | 2026-03-30 12:50 | 2026-03-30 23:40 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264212415764 | 2026-03-30 08:28 | 2026-03-31 00:00 | 15.53 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212238968-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264212415764 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212238968-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700319153 15 KVA NA REDE 19.9 QUEIMADO E ESTOURADO PARA RAIO TAMBÉM DEVIDO RAIO TER CAIDO ENCIMA DO MESMO ACESSO BOM REFAZER ATERRAMENTO ESTA ROMPIDO REFAZER | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700319153 ETO-RD-GR 393/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1025039 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150206 Nº DE SÉRIE : 827929 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 03.12 MEDIÇÃO 3: 02.38 COORDENADA X: 731423 Y: 9126309
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00576/2026 | ENC-MLAR01 000158/2026 | 0612600357 | 5100722193 | 2026-03-30 20:05 | 2026-03-31 18:20 | 2026-03 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | QUEIMADO | TRAFO AUXILIAR | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | Segue trafo 5100722193 queimado, trafo atende RL 7900722193 SUPRIMENTO CEMAR, ACESSO LIVRETENSÃO 19,9KV POT. 15KVAPARA-RAIO BOMRELIGADOR ESTA SEM COMUNICAÇÃO DEVIDO PROBLEMA DO TRAFO NECESSITA URGENCIA | ETO-RD-AR 576/2026 TRAFO 5160722193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123799 Nº DE SÉRIE : 536672 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150231 Nº DE SÉRIE : 827954 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 0712600277 | 5710126078 | 2026-03-31 10:49 | 2026-04-01 00:45 | 2026-03 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264223106835 | 2026-03-30 21:18 | 2026-04-01 01:07 | 27.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264223106835 | 009OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710126078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO QUEIMADO LEVAR UM PORTA FUSIVÉL | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710126078 ETO-RD-GR 394/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 395746 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150199 Nº DE SÉRIE : 827922 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.10 MEDIÇÃO 2: 19.00 MEDIÇÃO 3: 16.89 COORDENADA X: 854822 Y: 9069953
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 0612600358 | 5700519058 | 2026-03-31 11:19 | 2026-03-31 16:20 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264224992665 | 2026-03-31 06:43 | 2026-03-31 16:20 | 9.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264221859738-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264224992665 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264221859738-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5700519058 30kva 34.5kvfacil acessoIND FAZENDA MARINO, 0 | ETO-RD-AR 580/2026 TRAFO 5700519058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113697 Nº DE SÉRIE : 463598 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135292 Nº DE SÉRIE : 488091 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 0712600278 | 5700163079 | 2026-03-31 12:07 | 2026-04-01 05:00 | 2026-03 | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264225576699 | 2026-03-30 22:08 | 2026-04-01 05:17 | 31.15 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264218131786-1 Equipe 003 - 079OP01 | 20264225576699 | 079OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264218131786-1 Equipe 003 - 079OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700163079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700163079 ETO-RD-GR 395/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 120934 Nº DE SÉRIE : 296108 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 - 09/2019 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150104 Nº DE SÉRIE : 827827 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.23 MEDIÇÃO 2: 10.38 MEDIÇÃO 3: 06.74 COORDENADA X: 828056 Y: 9085991
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 0612600362 | 5712189077 | 2026-03-31 14:49 | 2026-04-01 18:20 | 2026-03 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264230287272 | 2026-03-30 09:43 | 2026-04-01 17:49 | 56.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212291581-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20264253115604 | 078OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/0312217077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264252788385-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5712189077 queimado por favor leva 01- porta fusivel de 13,8 kv | ETO-RD-AR 581/2026 TRAFO 5712189077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362247 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149834 Nº DE SÉRIE : C 292458 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,67 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 0312600231 | 5700452026 | 2026-03-31 16:08 | 2026-04-01 15:23 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264230628475 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 15:12 | 29.2 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264223153360-1 Equipe 003 - 026OP01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para sua trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 0412600339 | 5719048200 | 2026-03-31 19:30 | 2026-04-01 15:48 | 2026-03 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264232270914 | 2026-03-31 13:06 | 2026-04-01 15:48 | 26.7 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264226732004-1 Equipe 003 - 200OP02 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado 5719048200 acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264232270914 SS: ETO-RD-GU 414/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 0312600232 | 5710027044 | 2026-03-31 20:01 | 2026-04-01 17:00 | 2026-03 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264231250509 | 2026-03-31 15:33 | 2026-04-01 16:49 | 25.27 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264230300663-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264250052562 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5710027044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264247199474-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264231250509Segue SS de TR 5710027044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151929FAZENDA FAZENDA BURITI ALEGRE63999768973CHERLOKY HONORATO DE MELO044OP02 63 98452-8799 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 0612600374 | 5710015080 | 2026-03-31 20:03 | 2026-04-02 14:50 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710015080 QueimadoPotência: 15 KVARede: 34.5Pararaio: 34.5Acesso: só pra veículo traçadoSubstituir o mesmo pois está com a bucha primária quebrado por descarga atmosférica | ETO-RD-AR 582/2026 TRAFO 5710015080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 3465 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6123420 Nº DE SÉRIE : 533216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150332 Nº DE SÉRIE : 828055 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00583/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 0612600363 | 5700799193 | 2026-03-31 20:47 | 2026-04-01 18:43 | 2026-03 | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 73 horas (3 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264208594801 | 2026-03-27 17:30 | 2026-03-28 20:01 | 26.52 | 1 | 72.77 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205763699-1 Equipe 003 - 193OP02 | 20264208594801 | 193OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205763699-1 Equipe 003 - 193OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700799193 15kvaPara-raio: Queimado Endereço: fazenda arueira saindo povoado RanchariaEquipe: 193op02 | ETO-RD-AR 583/2026 TRAFO 5700799193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179110 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150233 Nº DE SÉRIE : 827956 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 0612600360 | 5737162004 | 2026-04-01 10:14 | 2026-04-01 15:33 | 2026-04 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264244098102 | 2026-04-01 07:12 | 2026-04-01 18:28 | 11.27 | 228 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264240940133-1 Equipe 003 - 004OP32 | 20264244098102 | 004OP32 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264240940133-1 Equipe 003 - 004OP32 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5737162004 45KVA 34.5KVASSENTAMEN JARDIM BELO, 0 - RUA PITOMBEIRA QD 17 LT 06 | ETO-RD-AR 585/2026 TRAFO 5737162004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129241 Nº DE SÉRIE : 395693 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104446 Nº DE SÉRIE : 427831 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4,10 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 0212600375 | 5744350007 | 2026-04-01 11:21 | 2026-04-01 15:45 | 2026-04 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264244632382 | 2026-03-31 19:50 | 2026-04-01 15:45 | 19.92 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264233589649-1 Equipe 003 - 017OP03 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 574435000715KVAACESSO LIVRETENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA 017OP01 | SS ENC-RD-PS 425/2026 TR 5744350007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127366 Nº DE SÉRIE : 572298 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA :3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150348 Nº DE SÉRIE : 828071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 0662600216 | 5700133123 | 2026-04-01 15:55 | 2026-04-02 00:45 | 2026-04 | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264245987580 | 2026-04-01 09:53 | 2026-04-02 02:29 | 16.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado, aberto nota. | 20264245987580 | 002OP02 | SIM | trafo queimado, aberto nota. | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TR 5700133123 QueimadoPotencia: 10 Kva tensão 34,5 kva, acesso para acaminhão | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700133123 de 10 kVA para 15 kVA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 0612600361 | 5723450004 | 2026-04-01 16:11 | 2026-04-01 20:00 | 2026-04 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264245872395 | 2026-04-01 10:45 | 2026-04-01 19:48 | 9.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264242717083-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264245872395 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264242717083-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5723450004 Queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 004op33 (63)99279-6322 | ETO-RD-AR 600/2026 TRAFO 5723450004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05000051 Nº DE SÉRIE : 183786 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2010 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134231 Nº DE SÉRIE : 19412 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 0212600390 | 5710465084 | 2026-04-01 16:14 | 2026-04-02 14:16 | 2026-04 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264246054372 | 2026-04-01 12:01 | 2026-04-02 14:16 | 26.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264244585165-1 Equipe 003 - 084OP02 | 20264246054372 | 084OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264244585165-1 Equipe 003 - 084OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5KVA | SS ENC-RD-PS 428/2026 TRAFO: 5710465084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 013673 Nº DE SÉRIE : 128130 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 311 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150376 Nº DE SÉRIE : 828099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 0612600359 | 5734124016 | 2026-04-01 16:49 | 2026-04-01 22:15 | 2026-04 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264246092301 | 2026-04-01 13:20 | 2026-04-01 22:15 | 8.92 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 20264246092301 | 016OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADOPOTENCIA 75 KVA 34.5KVACESSO BOMTRIFASICO | ETO-RD-AR 601/2026 TRAFO 5734124016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 116140 Nº DE SÉRIE : 427902 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147609 Nº DE SÉRIE : 19403 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 0712600279 | 5739133015 | 2026-04-01 19:41 | 2026-04-02 03:30 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264247024206 | 2026-04-01 20:22 | 2026-04-02 03:42 | 7.33 | 71 | 0.68 | trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | DEFEITO EM CONEXAO FASE, NO PONTO DE ENTREGA, O MESMO FOI SUBSTITUIDO E NORMALIZADO CLIENTE. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE PEDRO DE AFONSO, TRAFO DE 150 KVA NA REDE DE 13.8KV, O MESMO ESTA VAZANDO OLEO E PEGANDO FOGO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5739133015 ETO-RD-GR 398/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 336656 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144950 Nº DE SÉRIE : 173011 MARCA : RIO PRETO DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3.52 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 16.29 MEDIÇÃO 2: 15.21 MEDIÇÃO 3: 09.68 COORDENADA X: 812864 Y: 9004038
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 0612600372 | 5710227004 | 2026-04-02 03:07 | 2026-04-02 18:30 | 2026-04 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264247296716 | 2026-04-01 17:43 | 2026-04-02 18:30 | 24.78 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246079135-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264247296716 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246079135-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | ETO-RD-AR 603/2026 TRAFO 5710227004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 315515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150213 Nº DE SÉRIE : 827936 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 0612600373 | 5700006193 | 2026-04-02 08:40 | 2026-04-03 02:53 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador. | 20264250485039 | 2026-04-02 10:22 | 2026-04-03 02:55 | 16.55 | 114 | 1.7 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | EQ 193OP01 QUE ESTAVA NA MANOBRA. TRAFO QUEIMADO NA RDU | 20264250485039 | 193OP02 | SIM | EQ 193OP01 QUE ESTAVA NA MANOBRA. TRAFO QUEIMADO NA RDU | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5700006193 e para raio queimado na RDU de campos lindo com 118uc penalizada equipe 193op01 acesso lvre | ETO-RD-AR 604/2026 TRAFO 5700006193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 136687 Nº DE SÉRIE : 497929 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 033775 Nº DE SÉRIE : 456323 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 0312600233 | 5700811035 | 2026-04-02 10:00 | 2026-04-02 19:08 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264248968326 | 2026-04-01 21:21 | 2026-04-02 18:53 | 21.53 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264247072666-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264248968326 | 035OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264247072666-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700811035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Monte do Carmo, Faz. IND CHACARA PLANALTO, 0 - IRACY DIAS 13786 CHAC PLANALTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 0312600234 | 5710210001 | 2026-04-02 11:01 | 2026-04-02 17:12 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264249850789 | 2026-04-02 06:23 | 2026-04-02 16:34 | 10.18 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264248307000-1 Equipe 003 - 001OP18 | 20264249850789 | 001OP18 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264248307000-1 Equipe 003 - 001OP18 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710210001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCI: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 0412600348 | 5700520047 | 2026-04-02 11:13 | 2026-04-03 08:41 | 2026-04 | FIGUEIROPOLIS | AL01033047 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264248494072 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 18:57 | 10.95 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264248388582-1 Equipe 003 - 047OP01 | 20264248494072 | 047OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264248388582-1 Equipe 003 - 047OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIRÓPOLISOBS: EQUIPE INFORMOU PARA LEVAR PORTA FUSIVEL DA 34,5 KV A REDE E DA 13,8KVA POREM A BASE DA CHAVE E 34,5 EO PORTA FUSIVEL DANIFICOU E LAVAR ELO 1H | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIRÓPOLIS INT: 20264248388582 SS: ETO-RD-GU 418/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.0 VBN: 216.6 VAB: 432 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 0612600370 | 5710079025 | 2026-04-02 11:17 | 2026-04-03 12:00 | 2026-04 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264249547459 | 2026-04-02 11:03 | 2026-04-03 12:05 | 25.03 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | int - | 20264182493974 | 025OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179310926-1 Equipe 003 - 025OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710079025 e para raio queimado acesso livre equipe 025po01 | ETO-RD-AR 605/2026 TRAFO 5710079025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369975 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150369 Nº DE SÉRIE : 828092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 0712600282 | 5700214066 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04-03 21:05 | 2026-04 | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | ABALROAMENTO | sem_interrupcao | o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 0612600371 | 5713443016 | 2026-04-03 12:54 | 2026-04-03 18:40 | 2026-04 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264251549254 | 2026-04-03 09:48 | 2026-04-03 18:40 | 8.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251322716-1 Equipe 003 - 016OP02 | 20264251549254 | 016OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251322716-1 Equipe 003 - 016OP02 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substitui trafo 5713443016 queimado potência 25kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre | ETO-RD-AR 611/2026 TRAFO 5713443016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128361 Nº DE SÉRIE : 574547 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150433 Nº DE SÉRIE : 828156 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 0
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 0212600389 | 5700733055 | 2026-04-03 15:18 | 2026-04-04 15:30 | 2026-04 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264251748561 | 2026-04-03 11:16 | 2026-04-04 15:30 | 28.23 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251418086-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264251748561 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251418086-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570073305515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM CAMINHONETE TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 431/2026 TR 5700733055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178105 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150237 Nº DE SÉRIE : 827960 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 0612600368 | 5701399019 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04-04 15:40 | 2026-04 | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264251970089 | 2026-04-02 17:42 | 2026-04-04 15:40 | 45.97 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | 20264251970089 | 019OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5701399019 queimado | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 0612600369 | 5702072004 | 2026-04-03 20:28 | 2026-04-04 10:50 | 2026-04 | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264250359046 | 2026-04-01 08:36 | 2026-04-04 10:50 | 74.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5702072004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264241053099-1 Equipe 003 - 004OP11 | 20264250359046 | 004OP11 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5702072004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264241053099-1 Equipe 003 - 004OP11 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5702072004 queimado | ETO-RD-AR 613/2026 TRAFO 5702072004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 141321 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150022 Nº DE SÉRIE : 827745 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 0412600336 | 5710692032 | 2026-04-04 18:44 | 2026-04-07 19:00 | 2026-04 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264253318899 | 2026-04-04 16:01 | 2026-04-05 11:15 | 19.23 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: EO-RD-GU 422/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.3 VBN: 225.7 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 0412600340 | 5700298148 | 2026-04-05 09:31 | 2026-04-05 16:50 | 2026-04 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254129086 | 2026-04-04 16:39 | 2026-04-05 16:35 | 23.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253187436-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264254129086 | 148OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253187436-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 202641253187436 SS: ETO-RD-GU 423/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 0112600366 | 5742857082 | 2026-04-05 10:27 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04 | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254227650 | 2026-04-04 11:04 | 2026-04-06 08:00 | 44.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/0000000000- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264252817395-1 Equipe 003 - 082OP01 | 20264254227650 | 082OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/0000000000- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264252817395-1 Equipe 003 - 082OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000417/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000117/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 0412600365 | 5719346200 | 2026-04-05 10:49 | 2026-04-06 17:15 | 2026-04 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254292789 | 2026-04-04 14:48 | 2026-04-05 17:55 | 27.12 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253063756-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264254292789 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253063756-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO SALVADOR, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 2026425429279 SS: ETO-RD-GU 424/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 0412600343 | 5700823148 | 2026-04-05 11:05 | 2026-04-05 19:22 | 2026-04 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254258596 | 2026-04-05 06:38 | 2026-04-05 19:22 | 12.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253959760-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264254258596 | 148OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253959760-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264253959760 SS: ETO-RD-GU 425/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 0412600350 | 5701795052 | 2026-04-05 13:24 | 2026-04-06 17:34 | 2026-04 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264254650879 | 2026-04-05 17:35 | 2026-04-06 14:20 | 20.75 | 0 | 4.18 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO REALIZADO INTERVENÇÃO NO TRAFO CORRETO DEVIDO A OUTRA RECLAMAÇÃO ESTAR VINCULADO AO TRAFO DA RDU DE FORMOSO | 20264131907741 | 052OP07 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131766690-1 Equipe 003 - 052OP07 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264253251310 SS: ETO-RD-GU 426/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 226 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 0312600235 | 5702680001 | 2026-04-05 16:12 | 2026-04-06 12:27 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254542832 | 2026-04-05 02:31 | 2026-04-06 12:27 | 33.93 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254110469-1 Equipe 003 - 001OP04 | 20264254542832 | 001OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254110469-1 Equipe 003 - 001OP04 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | S PARA TROCAR TRAFO 5702680001 E PARA RAIO POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto nacional
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 0412600351 | 5700574107 | 2026-04-05 16:12 | 2026-04-06 18:23 | 2026-04 | SANDOLANDIA | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254458485 | 2026-04-05 15:20 | 2026-04-06 17:41 | 26.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SEGUE CONTINUAÇÃO DA INTERVENÇÃO 20264253173972 DO TRAFO QUEIMADO QUE TIROU O RAMAL | 20264252861742 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251684000-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264254458485 SS: ETO-RD-GU 427/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 0212600392 | 5727671110 | 2026-04-05 16:20 | 2026-04-06 16:58 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD06047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254647623 | 2026-04-04 18:25 | 2026-04-06 16:58 | 46.55 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5727671110 operado devido animal sobre a rede | 20264254647623 | 073OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253308163-1 Equipe 003 - 073OP01 | 1 | SIM | 112,5 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 435/2026 TR 5727671110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134485 Nº DE SÉRIE : 1498016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149931 Nº DE SÉRIE : 602397 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.82 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 0412600352 | 5733513094 | 2026-04-05 18:37 | 2026-04-06 15:51 | 2026-04 | PEIXE | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254706255 | 2026-04-05 14:45 | 2026-04-06 15:51 | 25.1 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254423293-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264254706255 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254423293-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264254423293 SS: ETO-RD-GU 428/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. TRAFO RETIRADO SEM A PLACA DE INDENTIFICAÇÃO
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 0112600344 | 5752344122 | 2026-04-06 10:40 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL05097122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264258435441 | 2026-04-06 08:44 | 2026-04-06 16:35 | 7.85 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256464011-1 Equipe 003 - 122OP44 | 20264258435441 | 122OP44 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256464011-1 Equipe 003 - 122OP44 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVA TENSÃO: 13,8 KV LOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 00418/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MPPA01 000116/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL05097122 EQUIPE: DOLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANES RODRIGUES TELEFONE: 63 9295-9499 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 0412600345 | 5710235032 | 2026-04-06 10:49 | 2026-04-06 22:00 | 2026-04 | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | AVARIADO | ABALROAMENTO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 2273 horas (95 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264060776927 | 2025-12-31 16:09 | 2026-01-01 17:37 | 25.47 | 1 | 2273.2 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 0412600377 | 5700553148 | 2026-04-06 12:10 | 2026-04-06 23:00 | 2026-04 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264258482885 | 2026-04-06 08:13 | 2026-04-07 15:55 | 31.7 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256234904-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264258482885 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256234904-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700553148 queimado com vazamento de oleo na bucha secundaria do mesmo de 5 kv tensão 19.9 kv acesso camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 431/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.5 VBN: 219.8 VAB: 440 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 0112600367 | 5740479070 | 2026-04-06 13:16 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264258482612 | 2026-04-05 18:57 | 2026-04-07 15:27 | 44.5 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254677081-1 Equipe 003 - 070OP02 | 20264258482612 | 070OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254677081-1 Equipe 003 - 070OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000419/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000118/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 0212600391 | 5700840073 | 2026-04-06 16:31 | 2026-04-07 03:56 | 2026-04 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264259048570 | 2026-04-04 22:38 | 2026-04-07 03:56 | 53.3 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700840073 queimado | 20264259048570 | 073OP01 | SIM | trafo 5700840073 queimado | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 436/2026 TRAFO 570084073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 24362 Nº DE SÉRIE : 481738 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150221 Nº DE SÉRIE : 827944 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 0612600384 | 5700938193 | 2026-04-06 16:43 | 2026-04-07 16:30 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264258968502 | 2026-04-06 17:11 | 2026-04-07 16:34 | 23.38 | 1 | 0.47 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | transformador 5700938193 queimado, aberto nota | 20264258872606 | 193OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254056608-1 Equipe 003 - 193OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | transformador queimado pararaio MT e BT danificadoacesso livre | ETO-RD-AR 618/2026 TRAFO 5700938193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06002131 Nº DE SÉRIE : 722172 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150335 Nº DE SÉRIE : 828058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 3.75 MEDIÇÃO 2: 4.34 MEDIÇÃO 3: 5.12
AVARIADO | ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 0712600284 | 5700001112 | 2026-04-06 16:56 | 2026-04-07 01:30 | 2026-04 | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 5 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador. | 20264259245529 | 2026-04-06 22:19 | 2026-04-07 01:46 | 3.45 | 88 | 5.38 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo com a fase A defeito na Bucha equipe de manutencao no local | 20264259245529 | 033OP01 | SIM | trafo com a fase A defeito na Bucha equipe de manutencao no local | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 405/2026 ZONA URBANA - GOIANI DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105557 Nº DE SÉRIE : 435126 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 16.29 MEDIÇÃO 3: 12.61 COORDENADA X: 736518 Y: 9042908
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 0112600381 | 5700054122 | 2026-04-06 19:49 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264258891346 | 2026-04-06 08:22 | 2026-04-07 20:20 | 35.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256243872-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264258891346 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256243872-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADDO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 07/04/2026 DOLP-RD-PA 421/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 0412600349 | 5762192021 | 2026-04-06 20:37 | 2026-04-07 15:01 | 2026-04 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264258960832 | 2026-04-06 10:29 | 2026-04-06 16:14 | 5.75 | 1 | 4.38 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264258058927-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264258960832 | 021OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264258058927-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA RDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264258058927 SS: ETO-RD-GU 434/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.7 VBN: 220.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 0712600287 | 5700478033 | 2026-04-07 10:42 | 2026-04-07 23:20 | 2026-04 | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264260926802 | 2026-04-07 09:04 | 2026-04-07 23:37 | 14.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260739176-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264260926802 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260739176-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700478033 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700478033 ETO-RD-GR 407/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 08007 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 04/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150418 Nº DE SÉRIE : 828141 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 10.73 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 734108 Y: 9036193
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 0112600385 | 5738515070 | 2026-04-07 11:16 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264260955797 | 2026-04-06 08:12 | 2026-04-07 10:15 | 26.05 | 1 | 1.02 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | chave aberta com elo queimado equipe atendeu na porta com trafo queimado | 20264260955797 | 092OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256233391-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADDO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 07/04/2026 DOLP-RD-PA 423/2026
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 0112600368 | 5727586083 | 2026-04-07 11:34 | 2026-04-08 12:54 | 2026-04 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264261175729 | 2026-04-06 09:13 | 2026-04-08 12:54 | 51.68 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR/27586083- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264257086624-1 Equipe 003 - 083OP01 | 20264261175729 | 083OP01 | SIM | TR/27586083- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264257086624-1 Equipe 003 - 083OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000424/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000107/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 07/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 0212600400 | 5701060070 | 2026-04-07 15:20 | 2026-04-08 15:45 | 2026-04 | RIO SONO | LD01059122 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5701096007 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 15 kvatensão 34.5kv para raio bomacesso livre OBS: trafo com erro de cadastro, o mesmo esta cadastrado na rededa 13.8 porem em campo esta ligado na rede da 34.5 kv. trafo fica localizado ao lado do trafo 5700487007 | SS ENC-RD-PS 438/2026 trafo 5700487007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118154 Nº DE SÉRIE : 482388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150239 Nº DE SÉRIE : 827362 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
SEM OS E SEM OBRA | ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | 5700108050 | 2026-04-07 15:30 | 2026-03-31 14:45 | 2026-04 | COMBINADO | AL01023050 | ETO-RD-DP | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L3 | SEM OS | SEM OS | sem_os | a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há relato do executante nem consulta de material para confirmar a troca; o caso é investigável, não confirmável | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | 20264210488378 | 2026-03-29 18:31 | 2026-03-31 16:32 | 46.02 | 2 | 166.97 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Trafo de 10kVA na tensão 7.9kV está queimado, para raio está ok, acesso bom para a manutenção. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | JULIO CESAR RODRIGUES SANTANA | jan–jun | FALSE | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 0712600296 | 5730310066 | 2026-04-07 15:54 | 2026-04-10 00:40 | 2026-04 | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264261053728 | 2026-04-06 13:44 | 2026-04-07 16:15 | 26.52 | 9 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264258585902-1 Equipe 003 - 034OP03 trafo 5730310066 queimado | 20264262471878 | 034OP03 | SIM | 20264258585902 trafo quemado | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | acionar equipe de manutencao para troca do trafo 5730310066 e para raio de bt acesso livreequipe 034po03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5730310066 ETO-RD-GR 412/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129324 Nº DE SÉRIE : 457302 MARCA : TRAEL - RHEDE DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 09/2021 IMPEDANCIA : 4.29 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148641 Nº DE SÉRIE : 403363 MARCA : ITAIPU - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 01/2026 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 15.74 MEDIÇÃO 2: 10.73 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 798746 Y: 9077964
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 0612600383 | 5700005109 | 2026-04-07 17:52 | 2026-04-08 07:06 | 2026-04 | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264263051682 | 2026-04-07 20:50 | 2026-04-08 02:17 | 5.45 | 261 | 2.97 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intv Auto PPF TR-5700005109 | 20264260663230 | 098OP02 | SIM | CABOS DE BT PARTIDO. | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substiui trafo 5700005109 potência 150kva tensão34,5kv acesso livre. | ETO-RD-AG 370/2026 TRAFO 5700005109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104501 Nº DE SÉRIE : 427820 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135627 Nº DE SÉRIE : 495539 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 0412600378 | 5700284148 | 2026-04-07 18:19 | 2026-04-08 20:00 | 2026-04 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: 20264266691405 SS: ETO-RD-GU 440/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212.1 VBN: 221.4 VAB: 420 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 0312600246 | 5710213110 | 2026-04-07 18:22 | 2026-04-08 16:28 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | AL01026041 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264262646687 | 2026-04-07 16:57 | 2026-04-08 16:25 | 23.47 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5710213110 queimado para devidas trativas com equipé de manutenção.Potencia 15 kvaTensão 13,8 kv aceso livre para raio queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | 0312600247 | 5710021044 | 2026-04-07 18:37 | 2026-04-08 12:23 | 2026-04 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264262669553 | 2026-04-06 07:52 | 2026-04-08 12:15 | 52.38 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256215117-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264262669553 | 044OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256215117-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue ss de trafo 5710021044 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia 10 kvaTensão 13,8 kv para queimado acesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 0512600116 | 5700138116 | 2026-04-07 19:08 | 2026-04-10 23:54 | 2026-04 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264262556167 | 2026-04-06 19:25 | 2026-04-09 00:05 | 52.67 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264259094446-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264262556167 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264259094446-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700138116 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade .IND FAZENDA GUAIBU, 0 - 1218611obs. senhores no local precisa tencionar vao de cabos MT estar baixo local de plantio onde passa maquinas . | Substituido trafo. Retirado 30kva Instalado 30kva Tavares
QUEIMADO | DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 0312600248 | 5358925035 | 2026-04-07 19:10 | 2026-04-08 14:30 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | AL01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264262645676 | 2026-04-07 08:35 | 2026-04-08 14:30 | 29.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/5758925035- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260712404-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264262645676 | 035OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5758925035- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260712404-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
DIVISÃO DE CIRCUITO | DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 0112600384 | 5700354122 | 2026-04-08 14:47 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL03059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | SOBRECARGA | divisao | o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo. | 20264260693483 | 2026-04-07 08:26 | 2026-04-07 13:39 | 5.22 | 1 | 25.13 | trafo interrompido | NIVEL DE TENSAO | NÃO REGULARIZADO-CAUSA NÃO IDENTIFICADA | CABOS DE FIBRAS BAIXO, FAVOR ORIENTAR CLIENTE DE ACIONAR PROVEDORES DE INTERNET |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. DADOS DO ATENDIMENTO: DOLP-RD-PA 429/2026 EQUIPE: 833019 - DOLP-CT-PA 07 ENCARREGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA DATA: 08/04/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 0612600395 | 5702156004 | 2026-04-08 16:45 | 2026-04-09 16:40 | 2026-04 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264266235279 | 2026-04-08 11:40 | 2026-04-09 16:38 | 28.97 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264265562920-1 Equipe 003 - 025OP02 | 20264266235279 | 025OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264265562920-1 Equipe 003 - 025OP02 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo queimado pararaio danificadoacesso livre para caminhonete | ETO-RD-AR 645/2026 TRAFO 5702156004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124859 Nº DE SÉRIE : 1234005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3,92 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135313 Nº DE SÉRIE : 493409 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 0612600394 | 5700024077 | 2026-04-08 17:10 | 2026-04-09 03:00 | 2026-04 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264266419280 | 2026-04-08 12:50 | 2026-04-09 03:00 | 14.17 | 38 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo 5700024077 queimado, aberto nota | 20264202205447 | 077OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264201639609-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | transformador 5700024077 queimado acesso livre pov. craolandia- Goiatins | ETO-RD-AR 646/2026 TRAFO 5700024077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130638 Nº DE SÉRIE : 606679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150461 Nº DE SÉRIE : 828184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 0412600368 | 5731805148 | 2026-04-08 17:39 | 2026-04-09 14:59 | 2026-04 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264266274039 | 2026-04-08 08:38 | 2026-04-09 14:59 | 30.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263539305-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264266274039 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263539305-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264263539305 SS: ETO-RD-GU 442/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 0512600129 | 5731781027 | 2026-04-08 18:37 | 2026-04-10 11:44 | 2026-04 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264266197288 | 2026-04-07 20:57 | 2026-04-10 13:00 | 64.05 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264262842506-1 Equipe 003 - 027OP01 | 20264266197288 | 027OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264262842506-1 Equipe 003 - 027OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus .IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus . IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 0112600423 | 5751368070 | 2026-04-08 18:57 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264265854632 | 2026-04-08 06:33 | 2026-04-10 16:36 | 58.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | chave aberta com elo queimado gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263419730-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264265854632 | 092OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263419730-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-CTPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 10/04/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 0712600295 | 5700603023 | 2026-04-08 19:46 | 2026-04-09 19:00 | 2026-04 | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264266450459 | 2026-04-08 19:32 | 2026-04-09 18:21 | 22.82 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700603023 queimado, nota aberta | 20264266340810 | 023OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263516430-1 Equipe 003 - 023OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700603023 queimadopararaio queimadoacesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700603023 ETO-RD-GR 419/2026 ZONA RURAL - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177962 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 12/2001 IMPEDANCIA : 2.38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150649 Nº DE SÉRIE : C 299698 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.35 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.66 MEDIÇÃO 2: 02.56 MEDIÇÃO 3: 01.56 COORDENADA X: Y:
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 0112600376 | 5700816070 | 2026-04-08 21:13 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264266414552 | 2026-04-08 13:38 | 2026-04-09 16:09 | 26.52 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264265856945-1 Equipe 003 - 070OP01 | 20264266414552 | 070OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264265856945-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ egue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000431/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000122/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 10135559 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63981206748 ENDEREÇO: IND RUA RIACHO DE AREIA, 0 - LPT- 14659 FAZ. RIACHO DE AREIA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 99977-0426 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO
QUEIMADO | DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | 0312600251 | 5702271001 | 2026-04-09 01:06 | 2026-04-09 10:35 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 81 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador. | 20264279754412 | 2026-04-12 10:11 | 2026-04-12 14:29 | 4.3 | 1 | 81.08 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR |  | 20264279754412 | 001OP17 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5702271001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278966176-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | 0312600254 | 5725253152 | 2026-04-09 11:21 | 2026-04-10 11:27 | 2026-04 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264268527617 | 2026-04-08 10:34 | 2026-04-10 11:27 | 48.88 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264264488868-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264268527617 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264264488868-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS para trafo 5725253152 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 199KVACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 0662600250 | 5300432002 | 2026-04-09 12:23 | 2026-04-10 02:36 | 2026-04 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264268503603 | 2026-04-08 21:51 | 2026-04-10 02:00 | 28.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado TRAFO Nº 5300432002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 - 02/04/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 122663 Nº SÉRIE; 525514 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,09 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150427 Nº SÉRIE; 828150 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,38 / 1,99 / 2,09
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 0112600401 | 5704106122 | 2026-04-09 12:30 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL05097122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | FOI VERIFICADO E FEITO REPARO DO CONECTOR COM PONTO QUENTE |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 - DOLP-CT-PA11 ENCARREGADO: PAFILO ANDALECIO DATA: 09/04/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 0612600399 | 5710157004 | 2026-04-09 13:28 | 2026-04-10 11:33 | 2026-04 | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264268527469 | 2026-04-08 18:27 | 2026-04-10 11:35 | 41.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266208440-1 Equipe 003 - 004OP15 | 20264268527469 | 004OP15 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266208440-1 Equipe 003 - 004OP15 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710157004 15kva 13.8kv e para raio queimadoacesso para caminhonete | ETO-RD-AR 650/2026 TRAFO 5710157004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 181876 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150002 Nº DE SÉRIE : 827725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 0112600374 | 5720238122 | 2026-04-09 16:43 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264268857708 | 2026-04-09 10:25 | 2026-04-09 15:44 | 5.32 | 2 | 0.98 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268329741-1 Equipe 003 - 122OP43 | 20264268857708 | 122OP43 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268329741-1 Equipe 003 - 122OP43 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000438/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000124/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL10059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 6113877 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 984299890 ENDEREÇO: LOTEAMENTO AGUA FRIA, 551 - CHACARA VO BIBINA GLEBA AGUA BOA 2 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 98472-3421/63 99212-3482 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO
QUEIMADO | DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 0312600259 | 5700826026 | 2026-04-09 18:21 | 2026-04-13 00:51 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264268348421 | 2026-04-09 06:44 | 2026-04-09 10:04 | 3.33 | 2 | 8.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264267992190-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264268348421 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264267992190-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 0612600392 | 5700912077 | 2026-04-09 18:29 | 2026-04-10 16:35 | 2026-04 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264269132570 | 2026-04-08 16:34 | 2026-04-10 16:35 | 48.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/2700912077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266067073-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264269132570 | 077OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/2700912077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266067073-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GOIATINS, TRAFO DE 15KVA, NA REDE DE 19.9KV ACESSO RUIM PARA CAMINHONETE, PARA RAIO QUEIMADO E PRECISO LEVAR ESTRIVO GLV PARA INSTALAR. | ETO-RD-AR 655/2026 TRAFO 5700912077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2705004010 Nº DE SÉRIE : 391935 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/12 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150293 Nº DE SÉRIE : 828016 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO ERA DE 10 KV KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 05 KVA ERRO DE CADASTRO.
AVARIADO | ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 0212600405 | 5700926073 | 2026-04-09 20:25 | 2026-04-10 17:10 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264269132533 | 2026-04-09 09:04 | 2026-04-10 17:10 | 32.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268230036-1 Equipe 003 - 073OP03 | 20264269132533 | 073OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268230036-1 Equipe 003 - 073OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264269132533Segue SS de TR 5700926073 5KVA/19.9KV com a bucha primária quebrada e para-raios queimado.Acesso livre.UC 9185550CHACARA SANTA LUZIA63993053108VALDECIR DALGALO073OP03 63 99233-0212 | SS ENC-RD-PS 442/2026 TR 5700926073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P023444 Nº DE SÉRIE : 886235 MARCA : PALISTA DATA FABRICAÇÃO : 02/1990 IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150236 Nº DE SÉRIE : 827959 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
FURTO | DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 |  | 5721980001 | 2026-04-09 21:46 | 2026-04-10 11:43 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL04072001 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264269377772 | 2026-04-09 16:59 | 2026-04-10 11:55 | 18.93 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | TRAFO FURTADO DA BRK | 20264194805467 | 001OP17 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5721623001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194024312-1 Equipe 003 - 001OP17 | 0 | NAO | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 0412600373 | 5710553052 | 2026-04-09 22:01 | 2026-04-11 22:44 | 2026-04 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264269323921 | 2026-04-08 16:45 | 2026-04-11 13:10 | 68.42 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO DE 5 KVA NA 19,9 KV ACESSO CAMIONETE TRACADA PERIODO DE DIA Equipe: 052OP10 | 20264269323921 | 052OP10 | SIM | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO DE 5 KVA NA 19,9 KV ACESSO CAMIONETE TRACADA PERIODO DE DIA Equipe: 052OP10 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710553052- Potência: 10kva- Tensão:19.9 kv- Para raios: queimado - Causa: descarga atmosférica - Acesso: apenas com apoio de trator - Há alguma outra anomalia: nao- Endereço: faz piquizeiro PA araguaia - Telefone::63 98423-4089 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 444/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. PRIMEIRA TENTATIVA CAMIONETE ATOLOU, COBRADO DUAS DISPONIBILADE.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 0612600400 | 5761134022 | 2026-04-10 10:56 | 2026-04-10 14:49 | 2026-04 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5761134022 75kva 34.5kv queimado | ETO-RD-AR 658/2026 TRAFO 5761134022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 303445 Nº DE SÉRIE : 581755 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 4,02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129465 Nº DE SÉRIE : 1319660 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,99 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 0212600415 | 5711595001 | 2026-04-10 12:06 | 2026-04-10 17:35 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL01102271 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264273741611 | 2026-04-09 09:26 | 2026-04-10 17:35 | 32.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268258865-1 Equipe 003 - 013OP01 | 20264273741611 | 013OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268258865-1 Equipe 003 - 013OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5711595001QUEIMADO 15 KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP01 | SS ENC-RD-PS 445/2026 TR 5711595001 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 141558 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 2.39 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149993 Nº DE SÉRIE : 827716 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 0112600379 | 5700637070 | 2026-04-10 13:02 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264273857066 | 2026-04-09 12:20 | 2026-04-10 19:01 | 30.68 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268477991-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264273857066 | 092OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268477991-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000442/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000127/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE:RIO SONO ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: https://maps.app.goo.gl/PBSd2aLRnjHQCJ839 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9100-2294 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: JEYSON
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 0612600389 | 5725441040 | 2026-04-10 13:32 | 2026-04-10 23:56 | 2026-04 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264273388575 | 2026-04-10 07:21 | 2026-04-10 23:56 | 16.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270837470-1 Equipe 003 - 004OP18 | 20264273388575 | 004OP18 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270837470-1 Equipe 003 - 004OP18 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5725441040 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE | ETO-RD-AR 659/2026 TRAFO 5725441040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6105303 Nº DE SÉRIE : 432073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112667 Nº DE SÉRIE : 459118 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 0712600297 | 5701105087 | 2026-04-10 15:38 | 2026-04-11 00:14 | 2026-04 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264274191330 | 2026-04-10 08:54 | 2026-04-11 00:23 | 15.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270966511-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264274191330 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270966511-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5701105087 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701105087 ETO-RD-GR 421/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 133108 Nº DE SÉRIE : 180654 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2007 - 10/2022 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150361 Nº DE SÉRIE : 828084 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.97 MEDIÇÃO 2: 11.57 MEDIÇÃO 3: 10.77 COORDENADA X: 729725 Y: 9016540
FURTO | ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 0612600390 | 5710168016 | 2026-04-10 16:26 | 2026-04-11 14:55 | 2026-04 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264274301974 | 2026-04-10 13:21 | 2026-04-11 16:54 | 27.55 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | TRAFO FURTADO ABERTO NOTA | 20264274301974 | 016OP02 | SIM | TRAFO FURTADO ABERTO NOTA | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM | ETO-RD-AR 662/2026 TRAFO 5710168016 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150350 Nº DE SÉRIE : 808073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 0312600253 | 5710770001 | 2026-04-10 18:01 | 2026-04-11 11:19 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264274322894 | 2026-04-10 08:48 | 2026-04-11 11:19 | 26.52 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270952508-1 Equipe 003 - 001OP18 | 20264274322894 | 001OP18 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270952508-1 Equipe 003 - 001OP18 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5710770001, potencia 15kva, tensão 13.8., acesso livre a caminhao , para raio queimado MT e BT, feito teste a vazio. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 0512600118 | 5700683074 | 2026-04-10 18:01 | 2026-04-11 11:36 | 2026-04 | DIANOPOLIS | LD01028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264274261735 | 2026-04-10 07:05 | 2026-04-11 11:36 | 28.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270821612-1 Equipe 003 - 028OP02 | 20264274261735 | 028OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270821612-1 Equipe 003 - 028OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel FOI SUBSTITUIDO TRAVO DE 05KVA, POR UMA DE 15 KVA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 0112600372 | 5710168070 | 2026-04-10 21:47 | 2026-04-11 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264269171855 | 2026-04-08 19:36 | 2026-04-11 17:15 | 69.65 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266290458-1 Equipe 003 - 070OP02 | 20264269171855 | 070OP02 | SIM | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266290458-1 Equipe 003 - 070OP02 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070 EQUIPE: DOLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO TEL. 63 991347351
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 0612600397 | 5700306157 | 2026-04-11 09:42 | 2026-04-11 15:32 | 2026-04 | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276205102 | 2026-04-10 17:07 | 2026-04-11 15:32 | 22.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264274207314-1 Equipe 003 - 004OP18 | 20264276205102 | 004OP18 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264274207314-1 Equipe 003 - 004OP18 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5700306157 30 kva 34.5kv e para raio queimadoACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 663/2026 TRAFO 5700306157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109872 Nº DE SÉRIE : 562593043 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141475 Nº DE SÉRIE : 1557594 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 0212600403 | 5701983075 | 2026-04-11 09:53 | 2026-04-12 16:00 | 2026-04 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276339428 | 2026-04-10 10:09 | 2026-04-12 16:00 | 53.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264271089434-1 Equipe 003 - 075P3 | 20264276339428 | 075P3 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264271089434-1 Equipe 003 - 075P3 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5701983075QUEIMADO 5KVAPAR RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHONETE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 446/2026 TR 5701983075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 202231 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120978 Nº DE SÉRIE : 460037 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 0712600298 | 5700247024 | 2026-04-11 11:39 | 2026-04-11 21:57 | 2026-04 | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264274369025 | 2026-04-10 08:54 | 2026-04-11 21:58 | 37.07 | 27 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | foi feito teste no trafo 5700247024 pela equipe 009op08 queimado em campo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da 009OP08, o trafo 5700247024 de 15kVA na tensão 7.9kV está queimado, fica na fazenda Santa Maria lll. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700247024 ETO-RD-GR 422/2026 ZONA RURAL - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 974089 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150624 Nº DE SÉRIE : C 299673 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 741584 Y: 9078643
QUEIMADO | DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | 0312600260 | 5731056026 | 2026-04-11 12:17 | 2026-04-12 17:02 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276434307 | 2026-04-10 15:09 | 2026-04-12 16:20 | 49.18 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT | 20264276434307 | 026OP01 | SIM | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 0612600391 | 5700205157 | 2026-04-11 12:22 | 2026-04-12 11:50 | 2026-04 | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276424878 | 2026-04-10 19:06 | 2026-04-12 11:50 | 40.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264274403930-1 Equipe 003 - 030OP02 | 20264276424878 | 030OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264274403930-1 Equipe 003 - 030OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | trafo 5700205157 queimado potência 15kva tensão34,5kv ID:49090822acesso livre para-raio queimado. | ETO-RD-AR 664/2026 TRAFO 5700205157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 17855 Nº DE SÉRIE : 440309 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150367 Nº DE SÉRIE : 828090 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 0212600414 | 5701082014 | 2026-04-11 12:25 | 2026-04-12 03:57 | 2026-04 | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276489892 | 2026-04-09 18:29 | 2026-04-12 01:40 | 55.18 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264269053153-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264276489892 | 014OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264269053153-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5701082014QUEIMADO 5KVA19,9KVAACESSO PARA CAMINHONETE 014OP01 SERGIO PIUM | SS ENC-RD-PS 448/2026 TR 5701082014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176615 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150342 Nº DE SÉRIE : 828065 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 0212600409 | 5720349086 | 2026-04-11 12:36 | 2026-04-11 22:53 | 2026-04 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276495135 | 2026-04-11 12:40 | 2026-04-11 20:40 | 8 | 2 | 0.07 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR QUEIMADO | 20264274373153 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264269055740-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 572034908615KVA34500QUEIMADO PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 086OP02 ESTEVE NO LCAO DARLEY | SS ENC-RD-PS 449/2026 TR 5720349086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 140020 Nº DE SÉRIE : 1587942 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2024 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150249 Nº DE SÉRIE : 827972 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 0662600234 | 5700526127 | 2026-04-11 13:39 | 2026-04-12 02:04 | 2026-04 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276535388 | 2026-04-11 07:27 | 2026-04-11 18:30 | 11.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276075009-1 Equipe 003 - 002OP06 | 20264276535388 | 002OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276075009-1 Equipe 003 - 002OP06 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete. | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete. TRAFO Nº 5700526127 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2012 MARCA; ITB Nº CITD; 0006006699 Nº SÉRIE; 768636 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150303 Nº SÉRIE; 828026 IMPEDÂNCIA; 3,0 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 10,52 / 10,54 / 13,76
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 0712600299 | 5700843033 | 2026-04-11 15:56 | 2026-04-14 10:10 | 2026-04 | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276940177 | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-13 16:49 | 79.73 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700843033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270980315-1 Equipe 003 - 033OP02 | 20264276940177 | 033OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700843033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270980315-1 Equipe 003 - 033OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700843033 queimado | trafo 5700843033 queimado
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 0412600376 | 5710214032 | 2026-04-11 19:21 | 2026-04-13 09:57 | 2026-04 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264277060360 | 2026-04-11 11:21 | 2026-04-12 15:17 | 27.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276347500-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264277060360 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276347500-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710214032- Potência: 15 kva- Tensão: 19.9- Para raios: Queimado- Causa: Provalvelmente Descarga Atimosferica - Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Nao- Endereço: Fazenda Planice - Equipe: 032OP01 - Telefone: 63 99220-2462/ 63 99137-7961 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264277060360 SS: ETO-RD-GU 448/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 0212600402 | 5700369233 | 2026-04-11 21:12 | 2026-04-12 18:37 | 2026-04 | VILA LUZIMANGUES | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264277211023 | 2026-04-11 16:50 | 2026-04-12 18:37 | 25.78 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264277211023Segue SS de TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 9465430CHACARA CEU AZUL, 0 - LPT13745 ASS BARRERINHO63984683648LOURIVAL ALVES DE SOUSAWelves Supervisor 63 99256-1647 | SS ENC-RD-PS 450/2026 TR 5700369233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 127152 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150242 Nº DE SÉRIE : 827965 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 0212600411 | 5710089013 | 2026-04-12 00:12 | 2026-04-13 00:35 | 2026-04 | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264277468810 | 2026-04-11 21:32 | 2026-04-11 23:21 | 1.82 | 3 | 0.85 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277258608-1 Equipe 003 - 013OP03 | 20264277468810 | 013OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277258608-1 Equipe 003 - 013OP03 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado | SS ENC-RD-PS 452/2026 TRAFO: 5710089013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 134769 Nº DE SÉRIE : 71343 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147713 Nº DE SÉRIE : 586750 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 0712600301 | 5731294227 | 2026-04-12 10:42 | 2026-04-14 11:01 | 2026-04 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264278996579 | 2026-04-11 09:05 | 2026-04-13 23:12 | 62.12 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 20264276183400 | 20264278996579 | 034OP03 | SIM | 20264276183400 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4equipe 227op01 | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4 equipe 227op01
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 0712600303 | 5700191153 | 2026-04-12 13:19 | 2026-04-14 09:57 | 2026-04 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279325094 | 2026-04-11 22:15 | 2026-04-14 00:51 | 50.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277322870-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264279325094 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277322870-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700191153 pararaio queimadoacesso livretrafo de 15kvaverificar possibilidade de colocar um trafo de 25kvacarga do cliente alta.equipe 153op01 | trafo queimado 5700191153 pararaio queimado acesso livre trafo de 15kva verificar possibilidade de colocar um trafo de 25kva carga do cliente alta.equipe 153op01
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 0212600406 | 5710013055 | 2026-04-12 13:23 | 2026-04-14 00:42 | 2026-04 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279095221 | 2026-04-11 19:44 | 2026-04-14 00:42 | 52.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277107422-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264279095221 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277107422-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571001305545KVAEQUIPE 055O01 ESTEVE NO LOCAL PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO TENSAO 34500 | SS ENC-RD-PS 453/2026 TR 5710013055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126122 Nº DE SÉRIE : 1254024 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2020 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146098 Nº DE SÉRIE : 1616970 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 0112600443 | 5701362122 | 2026-04-12 14:48 | 2026-04-12 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279447598 | 2026-04-12 12:38 | 2026-04-12 18:40 | 6.03 | 35 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT |  | 20264279447598 | 122OP42 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279186878-1 Equipe 003 - 122OP42 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de materiais TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 0612600408 | 5700677080 | 2026-04-12 16:23 | 2026-04-13 16:01 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279447726 | 2026-04-11 11:45 | 2026-04-13 16:01 | 52.27 | 5 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA. | 20264279447726 | 080OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA. | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700677080 queimado devido vazamento óleoPotência 25KVARede 34,5KVAcesso livre | ETO-RD-AR 671/2026 TRAFO 5700677080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6109047 Nº DE SÉRIE : 443192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150447 Nº DE SÉRIE : 828170 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 46.2 MEDIÇÃO 2: 43.4 MEDIÇÃO 3: 42.2
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 0612600410 | 5700828077 | 2026-04-12 16:34 | 2026-04-13 16:25 | 2026-04 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279345814 | 2026-04-12 08:55 | 2026-04-13 16:28 | 31.55 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278876496-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264279345814 | 077OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278876496-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5700828077 | ETO-RD-AR 670/2026 TRAFO 5700828077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06126214 Nº DE SÉRIE : 554563 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150372 Nº DE SÉRIE : 828095 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 16.04 MEDIÇÃO 2: 15.14 MEDIÇÃO 3: 10.04
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 0712600302 | 5700603078 | 2026-04-12 16:45 | 2026-04-14 10:55 | 2026-04 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279447777 | 2026-04-11 12:47 | 2026-04-13 16:22 | 51.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276507591-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264279447777 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276507591-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELOIND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELOuc 9771344RDR ITACAJA | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELO IND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELO uc 9771344 RDR ITACAJA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 0212600407 | 5700762017 | 2026-04-12 16:46 | 2026-04-13 15:30 | 2026-04 | BARROLANDIA | AL01017017 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279585117 | 2026-04-12 11:01 | 2026-04-13 15:30 | 28.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279024078-1 Equipe 003 - 017OP01 | 20264279585117 | 017OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279024078-1 Equipe 003 - 017OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss para trocar trafo 5700762017 e para raio queimadoPOTENCIA: 15KVA7.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 454/2026 TF 5700762017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 164067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2009 IMPEDANCIA : 2.59 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149990 Nº DE SÉRIE : 827713 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 0662600276 | 5700140090 | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | 2026-04 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264279585242 | 2026-04-11 15:23 | 2026-04-13 21:50 | 54.45 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | 20264279585242 | 090OP01 | SIM | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,73 / 2,72 / 2,71 -->NOTA AC; FOI RETIRADO E REMANEJADO TRAFO Nº 5700140090 DO POSTE ID-68007499 PARA O POSTE ID-68007490. FOI RETIRADO E REMANEJADO CHAVE FUSIVEL Nº 0300140090 DO POSTE ID-48875390 PARA O POSTE ID-68007489.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 0412600374 | 5710234076 | 2026-04-12 20:30 | 2026-04-13 16:52 | 2026-04 | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279835216 | 2026-04-12 08:40 | 2026-04-13 14:10 | 29.5 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 20264262721402 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260984013-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264278846069 SS:ETO-RD-GU 449/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 kva MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:228 VBN: 229 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 0312600261 | 5710378035 | 2026-04-12 20:46 | 2026-04-13 11:56 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264279468778 | 2026-04-12 09:13 | 2026-04-13 11:39 | 26.43 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278892281-1 Equipe 003 - 035OP01 | 20264279468778 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278892281-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5710378035 5kva e para raio queimado acesso caminhonete 035op01 991092571 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 0112600440 | 5700739070 | 2026-04-13 13:55 | 2026-04-14 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264282705924 | 2026-04-12 17:46 | 2026-04-14 16:45 | 46.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279581820-1 Equipe 003 - 070OP02 | 20264282705924 | 070OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279581820-1 Equipe 003 - 070OP02 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000450/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000131/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 16/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 9 92094157 ENDEREÇO: IND FAZENDA BACABA, 0 - LPT - 14185 FAZ. BACABA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO
QUEIMADO | DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 0312600262 | 5737010110 | 2026-04-13 15:09 | 2026-04-14 17:20 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264283274315 | 2026-04-12 18:58 | 2026-04-14 17:25 | 46.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279665780-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264283274315 | 044OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279665780-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 112,5 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | ETO-RD-GR 00430/2026 | ENC-MLGR01 000114/2026 | 0712600305 | 5700509023 | 2026-04-13 20:49 | 2026-04-14 12:20 | 2026-04 | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L3 | OUTROS | AVARIADO | obra_sem_transformador | a obra 0712600305 está no export de material, foi encerrada e realizou R$ 13.938 — e o material conferido não traz transformador nenhum. Aqui o zero é medida, não ausência de dado: alguém executou e cobrou algo que não foi a troca do transformador | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | [9 empty] | FOI FEITO TROCA DE CONECTOR UC NORMAL |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700509023 para fazer malha de aterramento esta rompido em campo | RECUPERAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO ROMPIDO ETO-RD-GR 430/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023
AUSENTE DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | 0312600263 | 5700494044 | 2026-04-14 17:47 | 2026-04-15 11:50 | 2026-04 | FATIMA | AL01032044 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279836030-1 Equipe 003 - 044OP02 DEFEITO TRAFO 5700494044 ESTAVA COM CORDOALHA E QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss para trocar trafo 5700494044 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO CAMINHONETE, CARRO FICA A 30 METROS DO LOCAL | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 0612600409 | 5710142016 | 2026-04-14 18:43 | 2026-04-15 15:08 | 2026-04 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264285728992 | 2026-04-13 18:05 | 2026-04-15 15:08 | 45.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264283178508-1 Equipe 003 - 002FT01 | 20264285728992 | 002FT01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264283178508-1 Equipe 003 - 002FT01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substitui trafo 5710142016 potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso caminhonete ID:46533450 | ETO-RD-AR 677/2026 TRAFO 5710142016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1004464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150357 Nº DE SÉRIE : 828080 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 34.9 MEDIÇÃO 2: 26.6 MEDIÇÃO 3: 19.83
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 0112600588 | 5759897070 | 2026-04-15 09:44 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264285885994 | 2026-04-14 07:26 | 2026-04-15 18:00 | 34.57 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264284994390-1 Equipe 003 - 082OP01 | 20264285885994 | 082OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264284994390-1 Equipe 003 - 082OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5759897070 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso livre. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado. trafo 5759897070, trafo de 75kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre para caminhao e caminhonete. OBS o trafo fica no ramal 0359894070 ATIVO: 190.02789457 LOCALIZAÇÃO: 190-37491529 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 15/04/2026
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 0112600441 | 5707165122 | 2026-04-15 10:58 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264281302761 | 2026-04-13 07:53 | 2026-04-15 20:35 | 60.7 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO. | 20264269583130 | 122OP48 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264269319116-1 Equipe 003 - 122OP48 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5707165122 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 kVATENSÃO: 13,8 kVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material TRAFO 5707165122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 kVA - TENSÃO: 13,8 kV - PARARAIO: QUEIMADO - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000198/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000132/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 15/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL10059122 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 31495831 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9117-1529 ENDEREÇO: CHÁCARA ÁGUA BOA Nº 547 - SETOR ÁGUA FRIA. PALMAS. DADOS DA EQUIPE ANTERIOR: CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 8404-0793 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 0662600244 | 5710075081 | 2026-04-15 13:35 | 2026-04-15 23:21 | 2026-04 | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264289007437 | 2026-04-15 15:20 | 2026-04-15 22:50 | 7.5 | 2 | 1.75 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5710075081 de 15KVA no 13.8KV queimado Manutenção Denismar | 20264199755002 | 081OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199193119-1 Equipe 003 - 081OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO. | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO. TRAFO Nº 5710075081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2016 MARCA; ITB Nº CITD; 101868 Nº SÉRIE; 1024118 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,40 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149825 Nº SÉRIE; 149825 POS. DO TAP; C.292449 IMPEDÂNCIA; 2,65 MEDIÇÃO; 17,99 / 11,62 / 12,95
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 0112600446 | 5700873122 | 2026-04-15 15:02 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL04060122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 2 horas da janela. | 20264288661473 | 2026-04-15 17:25 | 2026-04-15 21:05 | 3.67 | 81 | 2.38 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Transformador com vazamento de oleo grande proporção nota dolp rd pa 458/2026. | 20264268878261 | 122OP46 | SIM | Intv Auto PPF TR-5700873122 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 DOLP-CT-PA 11 ENCARREGADO: PAFILO DATA: 15/04/2026 TELEFONE: 62 99471 0174
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 0612600419 | 5700250080 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04-16 13:45 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264289126626 | 2026-04-15 20:24 | 2026-04-16 13:45 | 17.35 | 65 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRafo 5700250080 de 10kva na 19.9kv queimado | 20264289126626 | 080OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288829897-1 Equipe 003 - 080OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700250080 de 10KVA na 19.9KV queimado Local RDU de Darcinopolislocal de acesso livre | ETO-RD-AR 682/2026 TRAFO 5700250080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06109342 Nº DE SÉRIE : 448512 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150445 Nº DE SÉRIE : 828168 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS:TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME O BOOK E RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADASTRO.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 0712600306 | 5700008111 | 2026-04-16 09:34 | 2026-04-16 16:00 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264291875829 | 2026-04-16 11:09 | 2026-04-16 15:43 | 4.57 | 108 | 1.58 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | foi constatado trafo 5700008111 queimado pela equipe 111op01 foi aberto nota para manutenção |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700008111 queimado em campo 112,5 kva na 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700008111 ETO-RD-GR 436/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124830 Nº DE SÉRIE : 1.233.962 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141917 Nº DE SÉRIE : 1603829 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.80 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 13.91 MEDIÇÃO 2: 12.64 MEDIÇÃO 3: 11.56 COORDENADA X: 727229 Y: 9049688
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00402/2026 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 0662600249 | 5748196134 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04-16 21:48 | 2026-04 | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264291405610 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04-16 21:40 | 22.3 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264289014304-1 Equipe 003 - 134OP01 | 20264291405610 | 134OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264289014304-1 Equipe 003 - 134OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe 134OP01 o Trafo 5748196134 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está Ok, acesso bom, fica na Chácara Fernandes. | Segundo informações da equipe 134OP01 o Trafo 5748196134 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está Ok, acesso bom, fica na Chácara Fernandes. TRAFO Nº 5748196134 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2024 MARCA; ITB Nº CITD; 140085 Nº SÉRIE; 1588007 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150229 Nº SÉRIE; 827952 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 06,17 / 06,14 / 06,08
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 0612600428 | 5766930077 | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-17 16:30 | 2026-04 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | TAP | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | ALTA | AVISO DE ANOMALIA | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 0612600420 | 5700311080 | 2026-04-16 13:28 | 2026-04-16 22:10 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264291405565 | 2026-04-16 08:11 | 2026-04-16 22:10 | 13.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO COM BUCHA SECUNFDÁRIA QUEIMADA, ABERTO NOTA. | 20264291405565 | 080OP01 | SIM | TRAFO COM BUCHA SECUNFDÁRIA QUEIMADA, ABERTO NOTA. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | FOI VERIFICADO EM CAMPO E CONSTATADO QUE O TRAFO ESTA COM AS BUCHAS SECUNDARIAS QUEIMADAS TRAFO DE 15KVA REDE DE 34,5 PARARIO DE 34,5 ACESSO SO PRA CAMIONETE | ETO-RD-AR 691/2026 TRAFO 5700311080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134907 Nº DE SÉRIE : 707057 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150294 Nº DE SÉRIE : 828017 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00437/2026 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 0712600307 | 5700642033 | 2026-04-16 13:32 | 2026-04-17 12:00 | 2026-04 | COLMEIA | AL01037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264292147182 | 2026-04-15 14:57 | 2026-04-17 12:08 | 45.18 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288384572-1 Equipe 003 - 009OP39 | 20264292147182 | 009OP39 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288384572-1 Equipe 003 - 009OP39 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700642033 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700642033 ETO-RD-GR 437/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121958 Nº DE SÉRIE : 141696 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 - 01/2020 IMPEDANCIA : 2.37 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150663 Nº DE SÉRIE : C 299712 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.40 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.55 MEDIÇÃO 2: 15.44 MEDIÇÃO 3: 15.42 COORDENADA X: 753704 Y: 9010089
AVALIAR COM O MATHEUS | ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 0612600421 | 5703106004 | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | 2026-04 | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | avaliar_matheus | o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale. | 20264290891497 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04-16 17:55 | 6.27 | 63 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | Intv Auto PPF TR-5703106004 | 20264290891497 | 004OP22 | SIM | CONDUTOR PARTIDOIntv Auto PPF TR-5703106004 | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 POS. TAP : 04
FURTO | ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 0612600427 | 5710306004 | 2026-04-16 14:36 | 2026-04-17 11:45 | 2026-04 | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | AVARIADO | FURTADO | furto | a obra foi aberta como "Furto De Bens Trafo" no projeto SIGCO 61993, que é o de reposição de ativo furtado — o cadastro de obras é preenchido depois da execução, por quem executou. A Crítica registra o evento elétrico e não tem como saber do furto | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | 20264288674926 | 2026-04-15 13:39 | 2026-04-17 11:45 | 46.1 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288284909-1 Equipe 003 - 004OP11 | 20264288674926 | 004OP11 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288284909-1 Equipe 003 - 004OP11 | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11 | ETO-RD-AR 693/2026 TRAFO 5710306004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150037 Nº DE SÉRIE : 827760 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 8,32 MEDIÇÃO 2: 8,11 MEDIÇÃO 3: 7,89
FURTO | ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 0612600426 | 5700449058 | 2026-04-16 14:46 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264292654407 | 2026-04-16 10:32 | 2026-04-17 15:30 | 28.97 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | Trafo furtado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36 | ETO-RD-AR 694/2026 TRAFO 5700449058 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150345 Nº DE SÉRIE : 828068 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 0712600308 | 5749265033 | 2026-04-16 21:02 | 2026-04-17 12:27 | 2026-04 | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264292734432 | 2026-04-16 16:43 | 2026-04-17 12:30 | 19.78 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264292368519-1 Equipe 003 - 009OP39 | 20264292734432 | 009OP39 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264292368519-1 Equipe 003 - 009OP39 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5749265033 e para raio queimado acesso livre ( porem o carro fica uns 7m do trafo devido uma cerga)equipe 009po39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5749265033 ETO-RD-GR 438/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 134216 Nº DE SÉRIE : 1494666 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 140192 Nº DE SÉRIE : 31971 MARCA : TRAFOTEC - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2003 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.89 MEDIÇÃO 2: 14.66 MEDIÇÃO 3: 09.92 COORDENADA X: 747606 Y: 9002173
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00700/2026 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 0612600429 | 5710170025 | 2026-04-17 14:38 | 2026-04-18 15:56 | 2026-04 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5710170025 queimado acesso bom para caminhonete 25kvaequipe 025op01 | ETO-RD-AR 700/2026 TRAFO 5710170025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186352 MARCA : UNIÃO DATA FABRICAÇÃO : 09/2001 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150438 Nº DE SÉRIE : 828161 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00459/2026 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 0212600421 | 5710193012 | 2026-04-17 14:50 | 2026-04-18 13:22 | 2026-04 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264292524319 | 2026-04-15 17:38 | 2026-04-16 17:28 | 23.83 | 1 | 21.37 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710193012 operado devido descarga atmosferica | 20264292524319 | 012OP01 | SIM | trafo 5710193012 operado devido descarga atmosferica | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710193012 queimado na rdr de cristalandia | SS ENC-RD-PS 459/2026 trafo 5710193012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137665 Nº DE SÉRIE : 1551531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143216 Nº DE SÉRIE : 1622915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | 0312600272 | 5711261001 | 2026-04-17 21:27 | 2026-04-22 17:39 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264296544096 | 2026-04-17 08:22 | 2026-04-18 15:40 | 31.3 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5711261001 queimado | 20264296544096 | 001OP04 | SIM | trafo 5711261001 queimado | 1 | SIM | 45 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue SS de trafo 5711261001 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.poetncia: 75 kvaTensão 13,8 kvacesso para caminhonete para raio queimado.foi instalado trafo de 30kva devido não ter acesso e não ter craga cliente ciente eo mesmo informu da falta de carga pra um trafo de 75kva | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/04
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00439/2026 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 0712600309 | 5710019079 | 2026-04-17 21:47 | 2026-04-18 15:32 | 2026-04 | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264296656266 | 2026-04-17 14:40 | 2026-04-18 15:40 | 25 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264294916446-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264296656266 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264294916446-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710019079 e para raio queimado acesso camionetaequipe 078po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710019079 ETO-RD-GR 439/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180916 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150349 Nº DE SÉRIE : 828072 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.21 MEDIÇÃO 2: 11.85 MEDIÇÃO 3: 04.09 COORDENADA X: 821255 Y: 9061227
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 0712600310 | 5700038015 | 2026-04-18 15:31 | 2026-04-18 21:20 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | LD01414015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264296929421 | 2026-04-18 03:26 | 2026-04-18 21:32 | 18.1 | 57 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | DESARME POR TRIP DE 50/51 DE FASE B E NEUTRO ICC: B 133 E ICC: N 124A, CAUSA Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado | 20264296929421 | 015OP06 | SIM | DESARME POR TRIP DE 50/51 DE FASE B E NEUTRO ICC: B 133 E ICC: N 124A, CAUSA Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado, tensão 19,9kv, acesso livre, Local rural de Pedro Afonso, Faz. Boa Sorte | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700038015 ETO-RD-GR 440/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365478 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150339 Nº DE SÉRIE : 828062 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 3 MEDIÇÃO 1: 16.89 MEDIÇÃO 2: 09.89 MEDIÇÃO 3: 06.74 COORDENADA X: 835010 Y: 8989970
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00702/2026 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 0612600425 | 5701086022 | 2026-04-18 17:12 | 2026-04-19 11:35 | 2026-04 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5701086022 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma — aparece uma vez, e só como manobrado. Entrava pelo TMAE, e o próprio atendimento registra causa CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA com subcausa porta-fusível danificado, não falha do transformador | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5701086022 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma — aparece uma vez, e só como manobrado. Entrava pelo TMAE, e o próprio atendimento registra causa CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA com subcausa porta-fusível danificado, não falha do transformador. | [10 empty] | 20264299796637 | 022OP02 | SIM | continuação 20264298918791 - Trafo 5701086022 Queimado (ETO-RD-AR 702/2026) | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5701086022 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 022op02 (63)99255-6152Obs.: leva porta fusivel | ETO-RD-AR 702/2026 TRAFO 5701086022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P50027 Nº DE SÉRIE : E1274 MARCA : ELETROPAULO DATA FABRICAÇÃO : 05/2009 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150192 Nº DE SÉRIE : 827915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 1.15 MEDIÇÃO 2: 2.04 MEDIÇÃO 3: 3.55 SUBST CHAVE FUSIVEL DANIFICADA 03101634022
SEM OBRA — passados 60 dias | DOLP-RD-PA 00466/2026 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | 5705081122 | 2026-04-18 22:54 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 109 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 109 dias — a prova de material não vai mais chegar. | 20264300168107 | 2026-04-18 17:47 | 2026-04-18 23:46 | 5.98 | 16 | 0 | defeito no próprio trafo | CHAVE FACA | FALHA EM CONEXAO/LAMINA | abrir chave emergencial para que equipe de manutencão Alvaro consiga trocar trafo pois com a rede de MT ligada não oferece segurança para trocar o trafo | 20264300168107 |  | SIM | FOI VERIFOCADO DEFEITO NA REDE ALTAIntv Auto PPF CH-0245680059 | 0 | NAO | 10 | 10 | SS ATENDIDA | ALTA | AVISO DE ANOMALIA | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | Trafo com vazamento e oleo | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo com vazamento e oleo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000466/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000141/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: AL01099059 - TRANSFORMADOR: 5705081122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA DE MELO 2 - JOSIMAR DOS SANTOS LIMA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 32533507 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: :IND POVOADO TAQUARI, 0 - CHAC 27 CHAC NR DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado).
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 0662600251 | 5700042135 | 2026-04-19 09:11 | 2026-04-19 21:51 | 2026-04 | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264301358648 | 2026-04-18 20:35 | 2026-04-19 21:40 | 25.08 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264300333793-1 Equipe 003 - 134OP01 | 20264301358648 | 134OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264300333793-1 Equipe 003 - 134OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de EsperantinaEquipe 134OP01 984566679Acesso livre | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de Esperantina Equipe 134OP01 984566679 Acesso livre OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 34,5KV DO TRAFO Nº 5700042135. TRAFO Nº 5700042135 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/06 MARCA; TRAEL - ELETRAN Nº CITD; 1706001677 Nº SÉRIE; 78730 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2.9 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150285 Nº SÉRIE; 828008 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,57 / 6,44 / 6,35
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00441/2026 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 0712600311 | 5700476155 | 2026-04-19 11:02 | 2026-04-19 20:06 | 2026-04 | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264301550996 | 2026-04-19 09:02 | 2026-04-19 20:17 | 11.25 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301253029-1 Equipe 003 - 155OP01 | 20264301550996 | 155OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301253029-1 Equipe 003 - 155OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo 5700476155 queimado tensao 19.9 kv potencia 15kva para raio queimado acesso para camionete | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700476155 ETO-RD-GR 441/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTES 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 100508 Nº DE SÉRIE : 389617 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 - 04/2025 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150297 Nº DE SÉRIE : 828020 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.20 MEDIÇÃO 2: 02.05 MEDIÇÃO 3: 01.02 COORDENADA X: 839206 Y: 9138686
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-DP 00248/2026 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 0512600133 | 5700456038 | 2026-04-19 12:14 | 2026-04-24 12:22 | 2026-04 | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo e para raio queimado 5700456038 15kva 19.9kv faz.oriente rdr de taguatinga equipe 038op01 | Atendida pela equipe ETO ML DP 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 0412600402 | 5700601200 | 2026-04-19 12:47 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264301562505 | 2026-04-19 12:39 | 2026-04-20 13:30 | 24.85 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO RDRD DE SÃO SALVADOR |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 0712600313 | 5700321066 | 2026-04-19 13:12 | 2026-04-20 12:08 | 2026-04 | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264301468398 | 2026-04-18 18:08 | 2026-04-20 12:09 | 42.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264300123517-1 Equipe 003 - 034OP03 | 20264301468398 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264300123517-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado 10 kva Acesso livre camioneta tensao 19.9 kv | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700321066 ETO-RD-GR 444/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361166 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150353 Nº DE SÉRIE : 828076 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 27.78 MEDIÇÃO 2: 25.51 MEDIÇÃO 3: 23.77 COORDENADA X: 814674 Y: 9060979
QUEIMADO | DG-RD-PO 00342/2026 | DG-MLPO02 000063/2026 | 0312600267 | 5700814256 | 2026-04-19 13:29 | 2026-04-20 10:13 | 2026-04 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264301488908 | 2026-04-19 08:33 | 2026-04-20 10:03 | 25.5 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301215529-1 Equipe 003 - 256OP01 | 20264301488908 | 256OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301215529-1 Equipe 003 - 256OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5700814256 15 kva e para raio quimado acesso livre equopé 256op01 cll 992929298 obs prioriza trafo atende pousada Formiga | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros cobrando sobre aviso pedrini 11 a 13/04
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00445/2026 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 0712600314 | 5700571015 | 2026-04-19 16:02 | 2026-04-20 17:26 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | LD01414015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264302900682 | 2026-04-18 16:00 | 2026-04-20 17:42 | 49.7 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298896069-1 Equipe 003 - 015OP02 | 20264302900682 | 015OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298896069-1 Equipe 003 - 015OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700571015 queimado10kva na 34,5kvpararaio queimado acesso livre caminhao e caminhonete | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700571015 ETO-RD-GR 445/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457861 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150368 Nº DE SÉRIE : 828091 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.21 MEDIÇÃO 2: 01.91 MEDIÇÃO 3: 01.40 COORDENADA X: 830064 Y: 8987459
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00446/2026 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 0712600312 | 5700942009 | 2026-04-19 16:54 | 2026-04-20 17:25 | 2026-04 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264303003945 | 2026-04-19 07:40 | 2026-04-20 17:31 | 33.85 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301151804-1 Equipe 003 - 009OP39 | 20264303003945 | 009OP39 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301151804-1 Equipe 003 - 009OP39 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700942009 queimado 15KVA34,5KVpararaio danificadoacesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700942009 ETO-RD-GR 446/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121149 Nº DE SÉRIE : 625857 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 - 01/2020 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150250 Nº DE SÉRIE : 827973 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 29.20 MEDIÇÃO 2: 23.65 MEDIÇÃO 3: 21.84 COORDENADA X: 795042 Y: 9040200
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00465/2026 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 0212600426 | 5727832007 | 2026-04-19 20:54 | 2026-04-21 15:40 | 2026-04 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264302920817 | 2026-04-18 13:56 | 2026-04-21 15:40 | 73.73 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298682394-1 Equipe 003 - 008OP05 | 20264302920817 | 008OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298682394-1 Equipe 003 - 008OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727832007 queimado na RDR de miracema , acesso livre , potencia 15 kva , tensão 19,9 , para-raio queimado | SS ENC-RD-PS 465/2026 TRAFO: 5727832007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112792 Nº DE SÉRIE : 459956 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150292 Nº DE SÉRIE : 823015 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00469/2026 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 0112600445 | 5710014070 | 2026-04-20 11:05 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264305975418 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-20 18:21 | 7.35 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado foi feito a subistituicão do mesmo devido a queima | 20264300694378 | 070OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298235829-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo de 5710014070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso soemnte para caminhonete | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de trafo queimado, trafo de 5710014070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso soemnte para caminhonete ** TRAFO TROCADO FOI O DE TOPOLOGIA 5763866070*** DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000469/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000139/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 - TRANSFORMADOR: 5710014070 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 4482816 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: RURAL DE RIO SONO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 999770426 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: YURE Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). COCM - TR SUBSTITUI 5763866070 - 30/07/2026
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | ETO-RD-AG 00416/2026 | ENC-MPAG02 000061/2026 | 0662600272 | 5700855045 | 2026-04-20 15:22 | 2026-04-21 01:31 | 2026-04 | AUGUSTINOPOLIS | LD03109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | obra_sem_transformador | a obra 0662600272 está no export de material, foi encerrada e realizou R$ 8.942 — e o material conferido não traz transformador nenhum. Aqui o zero é medida, não ausência de dado: alguém executou e cobrou algo que não foi a troca do transformador | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | 20264307173749 | 2026-04-20 07:19 | 2026-04-20 11:10 | 3.85 | 1 | 4.2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264304756245-1 Equipe 003 - 065OP01 | 20264307173749 | 065OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264304756245-1 Equipe 003 - 065OP01 | 0 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso065op01 984375303 | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso 065op01 984375303 Nota para manutenção substituir poste do trafo 5700855045 o mesmo está muito inclinado, mas não tem acesso tem levar poste de fibra e substituir o trafo, estrutura U3 S3 ID 55630387 OBS; AO CONFERIR POSTE EM CAMPO EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTAVA APENAS INCLINADO E NÃO QUEBRADO, E O TRAFO COM O PARA RAIO QUEIMADO, CONTUDO FOI FEITO SOMENTE A APLUMAÇÃO DO POSTE E SUBST DO PARA RAIO.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 0412600403 | 5700841094 | 2026-04-20 15:29 | 2026-04-21 12:00 | 2026-04 | PEIXE | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264307582070 | 2026-04-19 15:08 | 2026-04-21 13:08 | 46 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301775944-1 Equipe 003 - 094OP05 | 20264307582070 | 094OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301775944-1 Equipe 003 - 094OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe
QUEIMADO | DG-RD-PO 00346/2026 | DG-MLPO01 000072/2026 | 0312600268 | 5710161043 | 2026-04-20 16:47 | 2026-04-21 11:50 | 2026-04 | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264307444988 | 2026-04-20 11:45 | 2026-04-21 11:50 | 24.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264306719939-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264307444988 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264306719939-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710161043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis cobrando sobre aviso pedrini 11 a 13/04
AVARIADO | ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 0612600430 | 5710154053 | 2026-04-20 17:36 | 2026-04-22 12:05 | 2026-04 | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264312603632 | 2026-04-22 10:40 | 2026-04-22 12:05 | 1.42 | 1 | 41.07 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Abertura emergencial do TR 5710154053 para possibilitar substitui-lo. Vazamento de óleo. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | VAZAMENTO DE ÓLEOTrafo 5710154053Rdr de Piraquê10kva34.5kvAcesso livre | ETO-RD-AR 709/2026 TRAFO 5710154053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 9540 Nº DE SÉRIE : 359351 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150364 Nº DE SÉRIE : 828087 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 7.09 MEDIÇÃO 2: 6.77 MEDIÇÃO 3: 6.41
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 0612600431 | 5700837080 | 2026-04-20 17:58 | 2026-04-21 15:30 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264307444715 | 2026-04-20 08:10 | 2026-04-21 15:31 | 31.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo queimado. aberto nota. | 20264307444715 | 080OP01 | SIM | trafo queimado. aberto nota. | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo QUEIMADO 5700837080Potência 25KVARede 34,5KVAcesso livre | ETO-RD-AR 725/2026 TRAFO 5700837080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6118089 Nº DE SÉRIE : 482046 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150444 Nº DE SÉRIE : 828167 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 16.71 MEDIÇÃO 2: 15.50 MEDIÇÃO 3: 14.38
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | DOLP-RD-PA 00471/2026 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 0112600439 | 5710105001 | 2026-04-20 20:01 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | tap | o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento. | [6 empty] | defeito no próprio trafo e trafo interrompido |  |  | CODIGO INVALIDO:TR/5718105001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260884839-1 Equipe 003 - 122OP15 | 20264262895615 | 122OP15 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5718105001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260884839-1 Equipe 003 - 122OP15 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVATENSÃO: 13,8 KVACESSO: LIVRE. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVA TENSÃO: 13,8 KV ACESSO: LIVRE. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 21/04/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00435/2026 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 0662600252 | 5767069131 | 2026-04-20 21:30 | 2026-04-21 13:07 | 2026-04 | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264307947314 | 2026-04-20 19:41 | 2026-04-21 10:40 | 14.98 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307694337-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264307947314 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307694337-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34,5. PRA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS: TRAFO NÃO ESTA SAINDO A FASE B. | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34,5. PRA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. OBS: TRAFO NÃO ESTA SAINDO A FASE B. TRAFO Nº 5767069131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2018 - 01/2026 MARCA; ITAIPU - CPFL Nº CITD; 110858 Nº SÉRIE; 331825 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2023 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135505 Nº SÉRIE; 494203 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,93 MEDIÇÃO; 03,34 / 01,50 / 01,95
FURTO | ETO-RD-AR 00726/2026 | ENC-MLAR05 000198/2026 | 0612600455 | 5700533159 | 2026-04-20 21:37 | 2026-04-22 12:00 | 2026-04 | MURICILANDIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700533159 trafo no chão (tentativa de furto)Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: furtado Acesso: Ruin local e um brejoEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | ETO-RD-AR 726/2026 RURAL MURICILANDIA 5700533159 FEITO A REINSTALAÇÃO DO TRAFO 5700533159. SUBSTITUIDO UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 56329975
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00472/2026 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 0112600457 | 5700571070 | 2026-04-21 00:05 | 2026-04-22 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264316266436 | 2026-04-21 00:05 | 2026-04-23 13:30 | 61.42 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | aberto chave para isolar trafo 5700571070 queimado e com a malha de aterramento rompida | 20264308026008 | 070OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307672226-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo qaueimaado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de trafo qaueimaado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000472/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 00024/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 22/04/2026 A 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO - ALIMENTADOR: LD02424015 - TRANSFORMADOR: 5700571070 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO DA SILVA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 DADOS DO CLIENTE: UC: 9860932 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 92945449 ENDEREÇO: IND FAZENDA CABECEIRA VERDE, 0 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 91008648 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO ELO NO LOCAL: 0,5 POTÊNCIA: 15KVA CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 0712600327 | 5710269113 | 2026-04-21 13:00 | 2026-04-24 08:20 | 2026-04 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264309823925 | 2026-04-20 18:23 | 2026-04-22 12:00 | 41.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307590020-1 Equipe 003 - 113OP01 | 20264309823925 | 113OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307590020-1 Equipe 003 - 113OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livreequipe 113po01 | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livre equipe 113po01
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00727/2026 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 0612600448 | 5700956193 | 2026-04-21 13:37 | 2026-04-22 17:00 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264309979092 | 2026-04-20 19:03 | 2026-04-22 17:00 | 45.95 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307644789-1 Equipe 003 - 193OP02 | 20264309979092 | 193OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307644789-1 Equipe 003 - 193OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700956193 queimado5KVA34,5KVpararaio danificadoacesso caminhonete | ETO-RD-AR 727/2026 TRAFO 5700956193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :179081 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150343 Nº DE SÉRIE : 828066 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.66 MEDIÇÃO 2: 12.72 MEDIÇÃO 3: 11.52
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00466/2026 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 0712600315 | 5710404111 | 2026-04-22 07:20 | 2026-04-21 16:43 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 39 horas (2 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264307303463 | 2026-04-20 09:11 | 2026-04-20 16:46 | 7.58 | 2 | 38.57 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264305837470-1 Equipe 003 - 111OP01 | 20264307303463 | 111OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264305837470-1 Equipe 003 - 111OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710404111 ETO-RD-GR 466/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706004935 Nº DE SÉRIE : 178699 MARCA : ABB - IMTEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 - 03/2013 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150055 Nº DE SÉRIE : 827778 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 21.53 MEDIÇÃO 3: 16.40 COORDENADA X: 731871 Y: 9093269
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AG 00437/2026 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 0662600268 | 5700145002 | 2026-04-22 08:06 | 2026-04-23 06:14 | 2026-04 | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias.Acesso livre.UC 218774DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINSJoison 63 98404-8858 | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias. Acesso livre. UC 218774 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINS Joison 63 98404-8858 TRAFO Nº 5700145002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2024 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 49185 IMPEDÂNCIA; 2,57 POS. DO TAP. 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149856 Nº SÉRIE; C.297820 IMPEDÂNCIA; 2,6 POS. DO TAP. 4º MEDIÇÃO; 1,47 / 2,03 / 3,20
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00467/2026 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 0712600325 | 5710201009 | 2026-04-22 12:03 | 2026-04-22 19:01 | 2026-04 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264312686256 | 2026-04-22 08:31 | 2026-04-22 19:01 | 10.5 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264312311546-1 Equipe 003 - 009OP39 | 20264312686256 | 009OP39 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264312311546-1 Equipe 003 - 009OP39 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710201009 e para raio queimado acesso livreequipe 009op39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710201009 ETO-RD-GR 467/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365373 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150070 Nº DE SÉRIE : 827793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 763057 Y: 9039988
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00438/2026 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 0662600269 | 5700519039 | 2026-04-22 13:39 | 2026-04-23 00:23 | 2026-04 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264312838913 | 2026-04-21 20:35 | 2026-04-23 00:40 | 28.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264310485628-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264312838913 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264310485628-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção , para substituir transformador 5700519039 queimaado em campoAcesso livre 15 kva na 34,5 kv | Enviar equipe da manutenção , para substituir transformador 5700519039 queimaado em campo Acesso livre 15 kva na 34,5 kv TRAFO Nº 5700519039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2018 - REF. 03/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL Nº CITD; 116657 Nº SÉRIE; 473466 IMPEDÂNCIA; 3,04 POS. DO TAP. 4º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150425 Nº SÉRIE; 828148 IMPEDÂNCIA; 3,0 POS. DO TAP. 3º MEDIÇÃO; 11,43 / 11,32 / 11,49
QUEIMADO | DG-RD-PO 00350/2026 | DG-MLPO02 000065/2026 | 0312600273 | 5711505001 | 2026-04-22 18:21 | 2026-04-23 13:00 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264314302159 | 2026-04-22 13:18 | 2026-04-23 12:47 | 23.48 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264312697342-1 Equipe 003 - 001OP04 | 20264314302159 | 001OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264312697342-1 Equipe 003 - 001OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TROCAR TRAFO 5711505001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/04 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 7.967Kv - 5711505001
PREVENTIVO | DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 |  | 5706792122 | 2026-04-23 16:04 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04 | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | preventivo | a SS está gravada no sistema como preventivo | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | 20264322431679 | 2026-04-24 10:58 | 2026-04-24 11:31 | 0.55 | 0 | 18.9 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | abertura emergencial pela equipe de manutencão reginaldo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 10 | 10 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COCM | SULANY MOREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
PREVENTIVO | DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 0112600523 | 5731651122 | 2026-04-23 16:59 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04 | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264323775805 | 2026-04-24 14:28 | 2026-04-24 16:23 | 1.92 | 0 | 21.48 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Abertura emergencial para torca de trafo com vazamento. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COCM | SULANY MOREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 0512600139 | 5700679038 | 2026-04-23 19:41 | 2026-04-25 11:05 | 2026-04 | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264318371595 | 2026-04-23 09:57 | 2026-04-25 13:14 | 51.28 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316251600-1 Equipe 003 - 038OP01 | 20264318371595 | 038OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316251600-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Foi constatadoTrafo 5700679038 15kva 19,9kv Queimado | Trocado pela equipe da Tavares
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 0512600134 | 5700519116 | 2026-04-23 19:55 | 2026-04-24 17:31 | 2026-04 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD03046026 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264319201186 | 2026-04-23 10:06 | 2026-04-24 18:48 | 32.7 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316269111-1 Equipe 003 - 028OP02 | 20264319201186 | 028OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316269111-1 Equipe 003 - 028OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO
TRANSFORMADOR PARTICULAR | DOLP-RD-PA 00492/2026 | DLP-MPPA01 000118/2026 | 0112600454 | 5619266122 | 2026-04-24 11:30 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL04059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | PARTICULAR | PARTICULAR | particular | o transformador é particular ou de terceiro | Fora do indicador: o transformador é particular ou de terceiro. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Segue nota para apoio operacional na substituição do trafo 5619266122 particular, será necessário abertura do trafo 5700571122 devido rede BT passar na mesma estrutura do trafo particular não oferecendo segurança para fazer com rede ligada. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para apoio operacional na substituição do trafo 5619266122 particular, será necessário abertura do trafo 5700571122 devido rede BT passar na mesma estrutura do trafo particular não oferecendo segurança para fazer com rede ligada. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 24/04/2026
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00493/2026 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 0112600618 | 5731658122 | 2026-04-24 11:48 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04 | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264322412157 | 2026-04-24 10:49 | 2026-04-24 18:19 | 7.5 | 0 | 0 |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02780597 LOCALIZAÇÃO: 190-36642340 sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 24/04/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00352/2026 | DG-MLPO02 000066/2026 | 0312600275 | 5700888152 | 2026-04-24 11:58 | 2026-04-24 18:20 | 2026-04 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264323033886 | 2026-04-23 07:52 | 2026-04-24 18:05 | 34.22 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316096557-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264323033886 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316096557-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5700888152 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kv Potencia 15 kvaPara raio danificadoacesso para caminhonete | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa cobrando sobre aviso pedrini 24 a 26/04
COLA E FITA | ETO-RD-AR 00739/2026 | ENC-MPAR01 000043/2026 | 0612600457 | 5743290004 | 2026-04-24 13:04 | 2026-04-25 12:10 | 2026-04 | ARAGUAINA | AL01040004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | QUEIMADO | cola_fita | o dono achou o caso que procurava desde o começo da revisão: “finalmente um caso de cola e fita, exclua ele e classifique como cola e fita”. A OS conta o serviço inteiro — “FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO” —, e nenhum transformador foi movimentado: a SS e a OS não trazem série nem tombamento de retirado e instalado. Não houve troca, houve reparo | Fora do indicador: o dono achou o caso que procurava desde o começo da revisão: “finalmente um caso de cola e fita, exclua ele e classifique como cola e fita”. A OS conta o serviço inteiro — “FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO” —, e nenhum transformador foi movimentado: a SS e a OS não trazem série nem tombamento de retirado e instalado. Não houve troca, houve reparo. | 20264326606216 | 2026-04-25 11:38 | 2026-04-25 12:10 | 0.53 | 1 | 22.57 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5743290004 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 004op02 (63)98454-1114 | ETO-RD-AR 739/2026 COSTA ESMERALDA FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00478/2026 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 0712600326 | 5700573111 | 2026-04-24 16:32 | 2026-04-25 18:20 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264324177639 | 2026-04-23 13:26 | 2026-04-25 18:20 | 52.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264318012847-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264324177639 | 154OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264318012847-1 Equipe 003 - 154OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700573111 QUEIMADO VAZANDO OLEOACESSO CAMINHONETE | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700573111 ETO-RD-GR 478/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 6938 Nº DE SÉRIE : 53500 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2005 IMPEDANCIA : 2.36 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150028 Nº DE SÉRIE : 827751 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.88 MEDIÇÃO 2: 10.65 MEDIÇÃO 3: 04.93 COORDENADA X: 738685 Y: 9081637
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00740/2026 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 0612600442 | 5720011053 | 2026-04-24 18:40 | 2026-04-25 15:35 | 2026-04 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1073 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra elo subdimensionado e a obra movimentou 1 transformador. | 20264492383402 | 2026-06-08 12:08 | 2026-06-08 16:11 | 4.05 | 1 | 1073.47 | defeito no próprio trafo | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | CODIGO INVALIDO:CH/3300377305- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264490778316-1 Equipe 003 - 053OP01 | 20264492383402 | 053OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/3300377305- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264490778316-1 Equipe 003 - 053OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações 053OP01, o trafo 5720011053 de 30kVA está queimado, para raio também está queimado, acesso bom para equipe de manutenção. | ETO-RD-AR 740/2026 TRAFO 5720011053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124617 Nº DE SÉRIE : 1228248 MARCA : OMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112188 Nº DE SÉRIE : 184976 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 04 MEDIÇÃO 1: 12.32 MEDIÇÃO 2: 11.53 MEDIÇÃO 3: 09.93
QUEIMADO | DG-RD-PO 00353/2026 | DG-MPDG01 000083/2026 | 0312600287 | 5700349001 | 2026-04-25 11:37 | 2026-04-25 16:30 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 3 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264326584228 | 2026-04-25 15:00 | 2026-04-25 16:50 | 1.83 | 2 | 3.38 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700349001 queimado de 15 kva acesso livre oara raio queimado tensao 13.8 kv local e pusado levar trafo de 25 kva se possivel e levar cahve fusivel completa da 13.8 kv rdr de porto nacional | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00741/2026 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 0612600449 | 5700574016 | 2026-04-25 13:42 | 2026-04-25 23:10 | 2026-04 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264326748660 | 2026-04-24 14:33 | 2026-04-25 23:10 | 32.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 20264326748660 | 016OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | trago 5700574016 queimadoFoi feito fechamento do mesmo, realizado teste de tensão na rede primária MT constatado tensão, na bucha secundária do trafo foi realizado medição com multímetro o mesmo não apresentou tensão Trafo 10KVARede 19,9Para raio queimadoAcesso somente para camionete | ETO-RD-AR 741/2026 TRAFO 5700574016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 13410 Nº DE SÉRIE : 69886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150310 Nº DE SÉRIE : 828033 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 11.13 MEDIÇÃO 2: 10.05 MEDIÇÃO 3: 9.95
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00742/2026 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 0612600446 | 5710274030 | 2026-04-25 18:08 | 2026-04-26 14:40 | 2026-04 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | 5710274030 transformador,esta com vazamento de óleo. Mas sem interrupção de Energia. 5 kVA. da 19.9 Local de livre acesso para caminhonete. Para raios bom | ETO-RD-AR 742/2026 TRAFO 5710274030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15775 Nº DE SÉRIE : 392354 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149456 Nº DE SÉRIE : 822891 MARCA :TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 17.01 MEDIÇÃO 2: 16.93 MEDIÇÃO 3: 14.19
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 0612600450 | 5752869058 | 2026-04-25 18:33 | 2026-04-28 09:38 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264327156933 | 2026-04-25 10:47 | 2026-04-27 16:00 | 53.22 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264326482193-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264327156933 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264326482193-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5752869058 45kvaPara-raio: Queimado BT e MTAcesso; livre Equipe: 040op36Contato da equipe: 99276-9626Endereço: IND FAZENDA ESTANCIA DO ARAGUAIA, 0 - FAZ ESTANCIA DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR 743/2026 TRAFO 5752869058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142145 Nº DE SÉRIE : 537044 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 4,15 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132782 Nº DE SÉRIE : 1453769 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 4,17 POS. TAP : 04 MEDIÇÃO 1: 11.15 MEDIÇÃO 2: 14.28 MEDIÇÃO 3: 15.44
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 0112600447 | 5764387122 | 2026-04-25 22:12 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | SOBRECARGA |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264329421871 | 2026-04-26 10:52 | 2026-04-26 13:50 | 2.97 | 19 | 12.67 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte EQUIPE: DOLP-CTPA07 ENCARREGADO: REGINALDO TEL: 63 984128743
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00502/2026 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 0112600456 | 5722396083 | 2026-04-26 10:02 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264329364075 | 2026-04-26 10:05 | 2026-04-26 17:00 | 6.92 | 3 | 0.05 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | chave aberta com elo queimado com trafo queimado equipe 083op01 fez o atendimento |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 chave de referencia, 5722396083 favor agilizar o atendimento devido no local tem comercio obs, favor ver a possibilidade de instalar trafo de 25 devido a carga ser alta no local informacão da equipe 083op01 cel, 63992410353/992756791 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 chave de referencia, 5722396083 favor agilizar o atendimento devido no local tem comercio obs, favor ver a possibilidade de instalar trafo de 25 devido a carga ser alta no local informacão da equipe 083op01 cel, 63992410353/992756791 EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 0212600440 | 5701373055 | 2026-04-26 12:49 | 2026-04-27 18:58 | 2026-04 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264329450230 | 2026-04-26 06:35 | 2026-04-27 18:58 | 36.38 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329098344-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264329450230 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329098344-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264329450230Segue SS de TR 5701373055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 11097685CHACARA CANTINHO DA ESPERANCA63991150475DEVANI DOS SANTOS MARTINS055OP01 63 99207-2249 | SS ENC-RD-PS 477/2026 TR 5701373055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 203103 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121775 Nº DE SÉRIE : 464865 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00499/2026 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 0412600411 | 5700399003 | 2026-04-26 13:15 | 2026-04-26 20:33 | 2026-04 | GURUPI | AL01113003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264329634949 | 2026-04-26 12:05 | 2026-04-26 20:08 | 8.05 | 68 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO, foi feito substituição de trafo e melhoria de aterramento. | 20264329634949 | 003OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO, foi feito substituição de trafo e melhoria de aterramento. | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700399003 QUEIMADO RDU DE GURUPI ACESSO LIVRE TENSAO 13.8 KV VAZAMENTO OLEOCIENTE PENALIZADO 82 UCS PARA RAIO QUEIMADO | TRAFO 5700399003 QUEIMADO RDU DE GURUPI ACESSO LIVRE TENSAO 13.8 KV VAZAMENTO OLEO PARA RAIO QUEIMADO SUBSTITUIDO TRAFO E PARA RAIO SS 499/2026.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00744/2026 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 0612600447 | 5701658022 | 2026-04-26 13:33 | 2026-04-27 12:00 | 2026-04 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264329629272 | 2026-04-26 13:28 | 2026-04-27 12:00 | 22.53 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5701658022 queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99946-8318 | ETO-RD-AR 744/2026 TRAFO 5701658022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139354 MARCA : VEGAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2013 IMPEDANCIA : 2,51 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150344 Nº DE SÉRIE : 828067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 19.42 MEDIÇÃO 2: 18.09 MEDIÇÃO 3: 17.94
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 0512600140 | 5710011049 | 2026-04-26 15:22 | 2026-04-27 15:07 | 2026-04 | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264329917873 | 2026-04-26 09:36 | 2026-04-30 23:43 | 110.12 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329324225-1 Equipe 003 - 050OP01 | 20264329917873 | 050OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329324225-1 Equipe 003 - 050OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5710011049 faz. pocoes rdr de aurora.substituir poste de madeira 10/200 acesso bom equipe 050op01 | SUBST. TRAFO QUEIMADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 0512600136 | 5700557091 | 2026-04-26 17:01 | 2026-04-26 20:00 | 2026-04 | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264330107580 | 2026-04-26 10:33 | 2026-04-27 21:25 | 34.87 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329400788-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264330107580 | 091OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329400788-1 Equipe 003 - 091OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 75KVA 34.5KV 5700557091 FAZ. PIRACEMA RDR DE ALMAS ACESSO LIVRE EQUIPE 091OP01 | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00746/2026 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 0612600452 | 5701103040 | 2026-04-26 19:55 | 2026-04-27 19:00 | 2026-04 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264330041868 | 2026-04-26 08:20 | 2026-04-26 14:35 | 6.25 | 2 | 5.33 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329216629-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264330041868 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329216629-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5701103040 15kvaTensão: 34.5Acesso: para caminhão e caminhonteEndereço: Chacara santa maria Equipe 058op03 | ETO-RD-AR 746/2026 TRAFO 5701103040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 140198 Nº DE SÉRIE : 994888 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149464 Nº DE SÉRIE : 822899 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 86.1 MEDIÇÃO 2: 78.1 MEDIÇÃO 3: 75.2
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 0612600451 | 5710054159 | 2026-04-26 20:26 | 2026-04-27 15:00 | 2026-04 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264330353767 | 2026-04-26 16:59 | 2026-04-27 15:00 | 22.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329928148-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264330353767 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329928148-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710054159 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoAcesso: Somente para caminhoneteEquipe:040op36 | ETO-RD-AR 747/2026 TRAFO 5710054159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112834 Nº DE SÉRIE : 459998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA :3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149436 Nº DE SÉRIE : 822871 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE DE CAMPO,.POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADATRO MEDIÇÃO 1: 15.63 MEDIÇÃO 2: 11.17 MEDIÇÃO 3: 10.83
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 0212600441 | 5700804012 | 2026-04-27 09:49 | 2026-04-27 17:30 | 2026-04 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264335511985 | 2026-04-26 21:24 | 2026-04-27 17:25 | 20.02 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264330335842-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264335511985 | 044OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264330335842-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5700804012POTENCIA 5TENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE ATE UNS 30 METROS DO LOCAL EQUIPE 044OP02 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 478/2026 TR 5700804012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 44338 Nº DE SÉRIE : 696791 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150884 Nº DE SÉRIE : 303264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 0312600288 | 5762253026 | 2026-04-27 10:51 | 2026-04-28 18:30 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264335706525 | 2026-04-26 15:51 | 2026-04-28 18:31 | 50.67 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264335706525 | 026OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 0612600462 | 5701003040 | 2026-04-27 11:05 | 2026-04-28 15:13 | 2026-04 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264333522281 | 2026-04-26 17:33 | 2026-04-28 15:13 | 45.67 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329986820-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264333522281 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329986820-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5701003040 10KVA 34.5KVFAZENDA DOIS IRMAOS, 0 - ARIOSVALDO DE JESUS ACESSO CAMINHONETE | ETO-RD-AR 749/2026 TRAFO 5701003040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 32954 Nº DE SÉRIE : 573342 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149439 Nº DE SÉRIE : 822874 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 139.7 MEDIÇÃO 2: 123.3 MEDIÇÃO 3: 104.1
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00501/2026 | ETO-RD-GU 001351/2026 | 0412600420 | 5710060052 | 2026-04-27 12:48 | 2026-04-28 17:13 | 2026-04 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264335680672 | 2026-04-26 13:42 | 2026-04-28 13:15 | 47.55 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329650531-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264335680672 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329650531-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 0612600460 | 5749840019 | 2026-04-27 14:48 | 2026-04-28 05:45 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264336025439 | 2026-04-27 09:55 | 2026-04-28 05:17 | 19.37 | 10 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264333306124-1 Equipe 003 - 193OP02 | 20264336025439 | 193OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264333306124-1 Equipe 003 - 193OP02 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5749840019 75 kva queimado Tensão: 34.5Para-raio: QueimadoEquipe: 193op02Endereço: IND AVENIDA DERIVAL COELHO SOARES, 0 - UNIDADE DE TRATAMENTO - UCL 001 | ETO-RD-AR 750/2026 TRAFO 5749840019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132685 Nº DE SÉRIE : 458191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2016 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149939 Nº DE SÉRIE : 600390 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 0212600447 | 5764865110 | 2026-04-27 16:03 | 2026-04-28 17:16 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264338448267 | 2026-04-27 08:58 | 2026-04-28 17:16 | 32.3 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264332876527-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264338448267 | 044OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264332876527-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5764865110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão: 34,5 kvPotencia: 75 kvaPara raio: bom Acesso livre | SS ENC-RD-PS 479/2026 trafo 5764865110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138075 Nº DE SÉRIE : 83431 MARCA : FALEG DATA FABRICAÇÃO : 2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131765 Nº DE SÉRIE : 1426735 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 4.20 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 0212600444 | 5710394046 | 2026-04-27 16:57 | 2026-04-28 11:29 | 2026-04 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264335808725 | 2026-04-27 10:04 | 2026-04-28 11:23 | 25.32 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264333316066-1 Equipe 003 - 046OP01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | segue SS para substituição de trafo queimado | SS ENC-RD-PS 480/2026 TRAFO: 5710394046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 06016013 Nº DE SÉRIE : 339626 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 15943 Nº DE SÉRIE : C303323 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 0112600450 | 5700238196 | 2026-04-27 17:15 | 2026-04-28 18:00 | 2026-04 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264335679137 | 2026-04-26 17:46 | 2026-04-28 15:10 | 45.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta cokm elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264330005436-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264335679137 | 151OP01 | SIM | chave aberta cokm elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264330005436-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000504/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000151/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 28/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700238196 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 9477446 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9262-9321 ENDEREÇO: ND FAZENDA FIRMESA, 0 - LPT12999/pxm a fazenda do sr Antônio da defesa DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9204-4413 / (63) 9 8418-8058 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 0612600463 | 5750041058 | 2026-04-27 21:04 | 2026-04-28 15:50 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264339038855 | 2026-04-27 17:50 | 2026-04-28 15:50 | 22 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264338428180-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264339038855 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264338428180-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (55)99925-8040 | ETO-RD-AR 752/2026 TRAFO 5750041058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126828 Nº DE SÉRIE : 122932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103094 Nº DE SÉRIE : 395699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 04
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 0212600452 | 5701214055 | 2026-04-28 09:30 | 2026-04-30 21:05 | 2026-04 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 1654 horas (69 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264130135232 | 2026-02-17 17:16 | 2026-02-18 11:13 | 17.95 | 0 | 1654.28 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129290837-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264130135232 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129290837-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5701214055QUEIMADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE 5KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 055OP01 | SS ENC-RD-PS 481/2026 TR 5701214055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003407 Nº DE SÉRIE : 723749 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150972 Nº DE SÉRIE : C303352 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03
CONSTRUÇÃO | ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 0612600476 | 5701196040 | 2026-04-28 10:38 | 2026-04-29 17:00 | 2026-04 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | CONSTRUCAO | CONSTRUCAO | construcao | a SS está gravada no sistema como construcao | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como construcao. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 0612600473 | 5701063077 | 2026-04-28 15:10 | 2026-04-29 17:50 | 2026-04 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264338401259 | 2026-04-27 13:08 | 2026-04-28 17:50 | 28.7 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264335779409-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20264338401259 | 078OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264335779409-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5701063077 queimado 15 kva 13,8 kv | ETO-RD-AR 761/2026 TRAFO 5701063077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185540 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149983 Nº DE SÉRIE : 827706 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 0612600464 | 5710235080 | 2026-04-29 08:53 | 2026-04-28 15:50 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COCM | LEONARDO SANTOS DA SILVA | jan–jun | FALSE | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 0612600470 | 5700390030 | 2026-04-29 09:15 | 2026-04-30 16:00 | 2026-04 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264343731320 | 2026-04-28 09:07 | 2026-04-30 16:00 | 54.88 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340654090-1 Equipe 003 - 030OP02 | 20264343731320 | 030OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340654090-1 Equipe 003 - 030OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substitui trafo 5700390030 potência 10kva tensão 34,5kv para-raio queimado. Acesso: caminhonete para o trafo precisa de suporte com a voadeira .. ciente ai da apoio com a voadeira e esta aguardando para ajuda ... CLL da equipe 992903147 atendimento tem que se durante o dia. | ETO-RD-AR 765/2026 TRAFO 5700390030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362798 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149444 Nº DE SÉRIE : 822879 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 0512600137 | 5710095116 | 2026-04-29 11:53 | 2026-04-30 17:31 | 2026-04 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264344342103 | 2026-04-28 15:16 | 2026-04-30 15:27 | 48.18 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264341176388-1 Equipe 003 - 028OP02 | 20264344342103 | 028OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264341176388-1 Equipe 003 - 028OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02 | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 0412600421 | 5700727036 | 2026-04-29 12:12 | 2026-04-30 18:00 | 2026-04 | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264341766369 | 2026-04-28 11:45 | 2026-04-30 13:00 | 49.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340881618-1 Equipe 003 - 036OP02 | 20264341766369 | 036OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340881618-1 Equipe 003 - 036OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5700727036
AVARIADO | ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 0212600454 | 5700002253 | 2026-04-29 13:51 | 2026-04-30 20:12 | 2026-04 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por sobrecarga e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 28 horas da janela. | 20264348037836 | 2026-04-30 18:04 | 2026-04-30 20:26 | 2.37 | 69 | 28.22 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TR COM VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇÃNDO EM CAMPO ABERTURA EMERGENCIAL MAN WESLEY NO LOCAL | 20264348037836 | 014OP01 | SIM | TR COM VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇÃNDO EM CAMPO ABERTURA EMERGENCIAL MAN WESLEY NO LOCAL | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5700002253MUITO VAZAMENTO DE OLEO 150 KVA34500PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE013OP014 HEMINIO | SS ENC-RD-PS 487/2026 TR 5700002253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113440 Nº DE SÉRIE : 460583 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144331 Nº DE SÉRIE : 468954 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 0712600343 | 5700600079 | 2026-04-29 15:08 | 2026-04-30 16:09 | 2026-04 | ITAPIRATINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264344886883 | 2026-04-28 20:09 | 2026-04-29 14:59 | 18.83 | 4 | 0.15 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264341613422-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264344886883 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264341613422-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700600079 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700600079 ETO-RD-GR 498/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171523 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 133882 Nº DE SÉRIE : 1490284 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08.91 MEDIÇÃO 2: 07.12 MEDIÇÃO 3: 04.30 COORDENADA X: 824537 Y: 9049187
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00773/2026 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 0612600472 | 5700290030 | 2026-04-29 18:02 | 2026-04-30 15:53 | 2026-04 | PIRAQUE | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700920030POTENCIA: 5KVATENSÃO: 34,5KVACESSO BOM.PARA-RAIO QUEIMADO.FAZ. MORENA 1 | ETO-RD-AR 773/2026 TRAFO 5700920030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 185261 Nº DE SÉRIE : S/N MARCA : S/N DATA FABRICAÇÃO : S/N IMPEDANCIA : S/N POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 14945 Nº DE SÉRIE : 822886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 0312600283 | 5700361071 | 2026-04-29 22:36 | 2026-04-30 15:00 | 2026-04 | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264347605311 | 2026-04-30 12:40 | 2026-04-30 14:26 | 1.77 | 1 | 14.07 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado | 20264250443206 | 071OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264249985420-1 Equipe 003 - 071OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 0612600477 | 5743290004 | 2026-04-30 11:05 | 2026-04-30 16:30 | 2026-04 | ARAGUAINA | AL01040004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 119 horas (5 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264326606216 | 2026-04-25 11:38 | 2026-04-25 12:10 | 0.53 | 1 | 118.92 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5743290004 75kvaAcesso: livra na RDU de AraguainaSetor: Costa esmeraldoEquipe: de manutenção encontrou o defeito vazando oléo e saindo fumaça pela bucha que foi feito reparo | ETO-RD-AR 774/2026 TRAFO 5743290004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126527 Nº DE SÉRIE : 457539 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148662 Nº DE SÉRIE : 330076 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP :
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 0612600471 | 5700702019 | 2026-04-30 11:15 | 2026-04-30 18:12 | 2026-04 | FILADELFIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700702019 15kvaAcesso: Livre Equipe:019op02Contato da equipe : 99242-6260 | ETO-RD-AR 775/2026 TRAFO 5700702019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 126189 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150762 Nº DE SÉRIE : 799422 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 0212600450 | 5710190233 | 2026-04-30 11:19 | 2026-04-30 18:10 | 2026-04 | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264347560189 | 2026-04-29 14:38 | 2026-04-30 18:10 | 27.53 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710190233 queimado | 20264347560189 | DIVOP04 | SIM | trafo 5710190233 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710190233 na rdr de abreulandiaequipe informou que o poste do trafo esta um pouco trincada, mais teria segurança para troca o trafo | SS ENC-RD-PS 489/2026 trafo 5710190233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127548 Nº DE SÉRIE : 994125 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2016 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150859 Nº DE SÉRIE : 303239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | 0312600284 | 5733283256 | 2026-04-30 15:26 | 2026-05-01 16:43 | 2026-04 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264347916892 | 2026-04-30 08:19 | 2026-05-01 16:43 | 32.4 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347140627-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264347916892 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347140627-1 Equipe 003 - 257OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5733283256 15kva e para raio quemado 19,9 acesso caminhonete 257op01 991092571 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 0662600284 | 5700373131 | 2026-04-30 19:34 | 2026-05-02 03:16 | 2026-04 | PRAIA NORTE | LD02014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264348369814 | 2026-04-30 16:08 | 2026-04-30 19:13 | 3.08 | 1 | 0.35 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347867326-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264348369814 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347867326-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700373131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimadoLocal RDR de AugustinopolisAcesso só para camioneta. | Trafo 5700374131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimado Local RDR de Augustinopolis Acesso só para camioneta. TRAFO Nº 5700374131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44512 Nº SERIE; 696965 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,13 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149429 Nº SERIE; 822864 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,6 MEDIÇÃO; 9,42 / 10,85 / 15,83
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 0212600453 | 5722431017 | 2026-04-30 20:06 | 2026-05-01 16:25 | 2026-04 | BARROLANDIA | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264348228954 | 2026-04-30 13:18 | 2026-05-01 16:25 | 27.12 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347622532-1 Equipe 003 - 017OP01 | 20264348228954 | 017OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347622532-1 Equipe 003 - 017OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TROCA DE TRAFO 5722431017 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 490/2026 TRAFO 5722431017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 370005 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150459 Nº DE SÉRIE : 828182 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 0662600285 | 5700643109 | 2026-05-01 10:22 | 2026-05-01 18:06 | 2026-05 | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264350520593 | 2026-05-01 08:08 | 2026-05-01 17:20 | 9.2 | 32 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349149535-1 Equipe 003 - 098OP02 | 20264350520593 | 098OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349149535-1 Equipe 003 - 098OP02 | 1 | SIM | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700643109 75kvaAcesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31Equipe: 098op02 | Trafo 5700643109 75kva Acesso: livre para caminhão e caminhonete Endereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31 Equipe: 098op02 TRAFO Nº 5700643109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA FAB; JAN/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 06014911 Nº SERIE; 337415 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA FAB; 2023 - 02/2026 MARCA; ITAIPU - CPFL Nº CITD; 136774 Nº SERIE; 495302 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 4,03 MEDIÇÃO;1,32 - 01,46 - 02,19
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 0712600345 | 5710082153 | 2026-05-01 10:28 | 2026-05-02 17:18 | 2026-05 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264350497157 | 2026-05-01 07:22 | 2026-05-02 16:56 | 33.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349097377-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264350497157 | 154OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349097377-1 Equipe 003 - 154OP02 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5710082153 queimado 30KVApararaio danificadoacesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710082153 ETO-RD-GR 503/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 108324 Nº DE SÉRIE : 184777 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 - 02/2024 IMPEDANCIA : 4.32 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124732 Nº DE SÉRIE : 1236638 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 12/2025 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.25 MEDIÇÃO 2: 14.65 MEDIÇÃO 3: 14.47 COORDENADA X: 704069 Y: 9121008
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 0212600455 | 5700428086 | 2026-05-01 11:24 | 2026-05-01 20:06 | 2026-05 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264350655976 | 2026-04-30 16:55 | 2026-05-01 22:06 | 29.18 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347934242-1 Equipe 003 - 086OP01 | 20264350655976 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347934242-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700428086 queimado na rdr de marianopolis | SS ENC-RD-PS 491/2026 trafo 5700428086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128045 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150443 Nº DE SÉRIE : 828166 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 0612600475 | 5763737265 | 2026-05-01 14:00 | 2026-05-02 16:00 | 2026-05 | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | TRAFO AUXILIAR |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264350820773 | 2026-05-01 08:03 | 2026-05-02 16:00 | 31.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349142228-1 Equipe 003 - 077OP02 | 20264350820773 | 077OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349142228-1 Equipe 003 - 077OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5763737265 queimadopararaio danificado 15KVAacesso livre obs: chave religadora com defeito em um dos estajos | ETO-RD-AR 750/2026 TRAFO 5763737265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142857 Nº DE SÉRIE : C254324 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150756 Nº DE SÉRIE : 799416 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: FOI SUBST CHAVE RELIGADORA DO TRAFO 5763737265
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 0612600474 | 5700752004 | 2026-05-01 15:29 | 2026-05-01 18:18 | 2026-05 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264350472473 | 2026-05-01 06:12 | 2026-05-01 18:18 | 12.1 | 12 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | 20264350472473 | 004OP27 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 0212600451 | 5753353233 | 2026-05-02 02:07 | 2026-05-02 10:24 | 2026-05 | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | SOBRECARGA |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264351764923 | 2026-05-02 02:00 | 2026-05-02 10:24 | 8.4 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | Trafo 5753353233 de 45kva queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5753353233 de 45kva e para-raios queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária. | SS ENC-RD-PS 492/2026 Trafo 5753353233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114209 Nº DE SÉRIE : 463369 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139606 Nº DE SÉRIE : 1541134 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | 0312600285 | 5700759071 | 2026-05-02 11:22 | 2026-05-03 12:04 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264353257884 | 2026-05-01 09:55 | 2026-05-03 11:51 | 49.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700759071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349932810-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264353257884 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700759071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349932810-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5700759071 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 5 kvaTensão: 34,5 kvPara raio queimadoAcesso para caminhonete | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 0512600138 | 5714228101 | 2026-05-02 13:21 | 2026-05-03 13:48 | 2026-05 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264353185155 | 2026-05-01 12:06 | 2026-05-03 11:48 | 47.7 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264350593792-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264353185155 | 091OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264350593792-1 Equipe 003 - 091OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5714228101 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao, na rural de PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUBSTITUIDO TRAFO DE 15KVA, PELA EQUIPE MLDP02
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 0112600509 | 5700671010 | 2026-05-02 14:41 | 2026-05-03 18:00 | 2026-05 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264353620457 | 2026-05-01 17:14 | 2026-05-03 12:00 | 42.77 | 22 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | chave aberta comn elo queimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264351009568-1 Equipe 003 - 010OP03 | 20264353620457 | 010OP03 | SIM | chave aberta comn elo queimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264351009568-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material. segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/05/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 0212600456 | 5700826008 | 2026-05-02 15:16 | 2026-05-04 20:48 | 2026-05 | MIRANORTE | LD03050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264353620403 | 2026-05-02 10:19 | 2026-05-04 20:48 | 58.48 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353161468-1 Equipe 003 - 008OP05 | 20264353620403 | 008OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353161468-1 Equipe 003 - 008OP05 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TROCAR TRAFO 5700826008 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 494/2026 TRAFO: 5700826008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481134 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150457 Nº DE SÉRIE : 828180 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 0712600346 | 5710177009 | 2026-05-02 17:04 | 2026-05-03 11:26 | 2026-05 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264353776614 | 2026-05-02 10:16 | 2026-05-03 11:25 | 25.15 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353152376-1 Equipe 003 - 009OP08 | 20264353776614 | 009OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353152376-1 Equipe 003 - 009OP08 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710177009 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete IND FAZENDA PALESTINAcliente ELI BATISTA - UC 4411323RDR Guarai tel: 63992834154 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710177009 ETO-RD-GR 504/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06118445 Nº DE SÉRIE : 482679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2018 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150462 Nº DE SÉRIE : 828185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03.85 MEDIÇÃO 2: 02.10 MEDIÇÃO 3: 01.75 COORDENADA X: 757196 Y: 9018148
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 0662600286 | 5710025103 | 2026-05-02 17:14 | 2026-05-03 01:32 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264353867663 | 2026-05-02 15:23 | 2026-05-03 01:55 | 10.53 | 106 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353594991-1 Equipe 003 - 088OP01 | 20264353867663 | 088OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353594991-1 Equipe 003 - 088OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv TRAFO Nº 5710025103 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA FAB; 03/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145876 Nº SERIE; Z.273730 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,17 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA FAB; 02/2018 - 02/2026 MARCA; TRAEL -TRAEL PA Nº CITD; 111833 Nº SERIE; 458310 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,99 MEDIÇÃO; 7,83 / 7,81 / 7,93
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 0112600482 | 5703327122 | 2026-05-02 18:51 | 2026-05-02 18:00 | 2026-05 | PALMAS | AL05059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3 horas da janela. | 20264354214073 | 2026-05-02 22:20 | 2026-05-03 01:50 | 3.5 | 4 | 3.48 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Abertura emergencial do TR-5703327122 para substituir TR de 45kva por um TR de 75kva, mesmo estava com vazamento de oleo e problemas na bucha segundaria. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMASPOTENCIA 45KVAQUADRA 206 SULOBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMAS POTENCIA 45KVA QUADRA 206 SUL OBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 - DLP-CTPA09 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 02/05/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 0712600347 | 5710063011 | 2026-05-03 09:36 | 2026-05-03 17:42 | 2026-05 | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264355919847 | 2026-05-02 20:49 | 2026-05-03 17:36 | 20.78 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354113462-1 Equipe 003 - 015OP02 | 20264355919847 | 015OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354113462-1 Equipe 003 - 015OP02 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5710063011 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710063011 ETO-RD-GR 505/2026 ZONA RURAL - TUPIRAMA 0011 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05110533 Nº DE SÉRIE : 454901 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 2.56 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150675 Nº DE SÉRIE : Z 299724 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.26 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 14.56 MEDIÇÃO 2: 13.21 MEDIÇÃO 3: 10.61 COORDENADA X: 799711 Y: 9022303
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00524/2026 | DLP-MLPA01 000154/2026 | 0112600508 | 5704935122 | 2026-05-03 21:49 | 2026-05-04 18:00 | 2026-05 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264356372900 | 2026-05-03 09:28 | 2026-05-04 12:40 | 27.2 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354986319-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264356372900 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354986319-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | trafo 5704935122 queimado acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 10 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material trafo 5704935122 queimado acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 10 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000524/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000154/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 04/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5704935122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 9653988 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 92768441 ENDEREÇO: IND ASSENTAMEN PA. SITIO, 0 - LPT 14869 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 0662600287 | 5700859081 | 2026-05-04 11:43 | 2026-05-05 03:00 | 2026-05 | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264359675994 | 2026-05-03 11:31 | 2026-05-05 03:00 | 39.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264355872743-1 Equipe 003 - 119OP01 | 20264359675994 | 119OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264355872743-1 Equipe 003 - 119OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700859081 de 5 kVA para 15 kVA . Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 119op01 (63)99203-0192
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 0112600599 | 5706607122 | 2026-05-04 15:08 | 2026-05-05 18:00 | 2026-05 | PALMAS | AL08097122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264362162333 | 2026-05-05 07:57 | 2026-05-05 09:47 | 1.83 | 29 | 16.82 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5706607122 PARA SUBSTITUIÇÃO. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 05/05/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 0712600344 | 5752935111 | 2026-05-04 16:11 | 2026-05-04 23:00 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264360030124 | 2026-05-04 13:37 | 2026-05-04 23:21 | 9.73 | 122 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | 20264360030124 | 111OP01 | SIM | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.17 MEDIÇÃO 2: 00.15 MEDIÇÃO 3: 00.10 COORDENADA X: 727572 Y: 9050319
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 0512600141 | 5700955005 | 2026-05-05 14:22 | 2026-05-07 13:30 | 2026-05 | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264363110670 | 2026-05-04 16:03 | 2026-05-07 13:30 | 69.45 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264360148342-1 Equipe 003 - 005OP05 | 20264363110670 | 005OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264360148342-1 Equipe 003 - 005OP05 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias .IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656 | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias . IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 0712600350 | 5721044009 | 2026-05-05 16:13 | 2026-05-05 21:53 | 2026-05 | GUARAI | AL01038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264362993799 | 2026-05-05 10:55 | 2026-05-05 21:26 | 10.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264362500671-1 Equipe 003 - 009OP08 | 20264362993799 | 009OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264362500671-1 Equipe 003 - 009OP08 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5721044009 e para raio na RDU de Guarai equipe 009po08acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5721044009 ETO-RD-GR 510/2026 ZONA URBANA - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 110792 MARCA : RIO PRETO DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3.63 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 151605 Nº DE SÉRIE : 1.668.050 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.49 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.47 MEDIÇÃO 2: 16.00 MEDIÇÃO 3: 15.34 COORDENADA X: 772812 Y: 9022468
FURTO | ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 0712600353 | 5710032087 | 2026-05-05 16:23 | 2026-05-07 12:40 | 2026-05 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | 20264371918977 | 2026-05-07 11:00 | 2026-05-07 12:45 | 1.75 | 0 | 42.62 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5710032087 ETO-RD-GR 511/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150225 Nº DE SÉRIE : 827948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.39 MEDIÇÃO 2: 00.57 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 727290 Y: 9027567 FOI INSTALADO 50 METROS DE CABO 2 ENTRE O POSTE DE ID-43024825 CORD. X-727276 Y-9027577 E O POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 NO VÃO DE ID-71129305 FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV NO POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567
QUEIMADO | DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | 0312600291 | 5710747001 | 2026-05-05 17:02 | 2026-05-05 20:38 | 2026-05 | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264363204603 | 2026-05-05 08:35 | 2026-05-05 17:04 | 8.48 | 29 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264362233526-1 Equipe 003 - 001OP04 | 20264363204603 | 001OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264362233526-1 Equipe 003 - 001OP04 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS der trafo 5710747001 com com bucha scundaria danificada para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 75 kvatensão: 34.5 kvacesso livre Para Raio danificado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
AVARIADO | ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 0212600460 | 5701360075 | 2026-05-05 20:13 | 2026-05-06 13:15 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264360282236 | 2026-05-04 11:15 | 2026-05-05 20:10 | 32.92 | 1 | 0.05 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | POSTE DE AT | ABALROADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264359696700-1 Equipe 003 - 075P3 | 20264360282236 | 075P3 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264359696700-1 Equipe 003 - 075P3 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570136007515KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO INFRMAÇÕES REPASSADAS PELA MANUTENÇÃO WESLEY LEVAR ISOLADOR BASTAO 34500 | SS ENC-RD-PS 501/2026 TR 5701360075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 667865 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAI/2010 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150607 Nº DE SÉRIE : C299656 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 FOI FEITO A SUBST. DE 100MTS DE CABO 4AWG ENTRE OS IDS: 55322799 ao ID: 55322988
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 0662600296 | 5700597119 | 2026-05-07 13:38 | 2026-05-09 09:41 | 2026-05 | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264371871609 | 2026-05-06 12:01 | 2026-05-08 19:03 | 55.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365544441-1 Equipe 003 - 171OP01 | 20264371871609 | 171OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365544441-1 Equipe 003 - 171OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700597119 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETELEVAR CARRINHO DE MÃO PARA CARREGAR TRAFO ATE O POSTE. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO Nº 5700597119 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 40034 Nº SÉRIE; 691095 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150329 Nº SÉRIE; 828052 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 13,41 / 13,21 / 13,17
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 0412600422 | 5300716021 | 2026-05-07 15:53 | 2026-05-08 15:00 | 2026-05 | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264372367833 | 2026-05-07 10:35 | 2026-05-08 16:30 | 29.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700716021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264371739961-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264372367833 | 021OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700716021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264371739961-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 0212600464 | 5700240055 | 2026-05-07 18:26 | 2026-05-09 01:45 | 2026-05 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264372448053 | 2026-05-06 10:50 | 2026-05-09 01:40 | 62.83 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365438354-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264372448053 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365438354-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT:20264372448053Segue SS de TR 5700240055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 7818351ASSENTAMEN P.A SANTA CLARA, 0 - CHAC. BRASIL VERDE63984302818GERONIMO PEREIRA DA SILVA055OP01 63 98439-4079 | SS ENC-RD-PS 503/2026 TR 5700240055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002273 Nº DE SÉRIE : 440319 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150758 Nº DE SÉRIE : 799418 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : OUT/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AG 00489/2026 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 0662600297 | 5701350103 | 2026-05-08 12:16 | 2026-05-11 08:35 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KVAcesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KV Acesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II TRAFO Nº 5701350103 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2011 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 184716 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,14 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150423 Nº SÉRIE; 828146 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 3,37 / 3,36 / 3,34
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 0662600300 | 5714779081 | 2026-05-08 16:08 | 2026-05-11 09:27 | 2026-05 | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264375212113 | 2026-05-08 14:07 | 2026-05-09 14:00 | 23.88 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5714779081 15kva 13,8 vazando oleo equipe 081op01 992403604 acesso somente de barco eto-rd-ag 490/2026 | 20264371781628 | 081OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264369894664-1 Equipe 003 - 081OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado TRAFO Nº 5714779081 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 337199 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,49 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 138551 Nº SÉRIE; Z.245199 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,63 MEDIÇÃO; 3,45 / 3,68 / 3,64
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 0412600423 | 5700081037 | 2026-05-08 17:32 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05 | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264375270795 | 2026-05-08 13:29 | 2026-05-09 14:00 | 24.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264374870746-1 Equipe 003 - 037OP03 | 20264375270795 | 037OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264374870746-1 Equipe 003 - 037OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 0612600493 | 5710240030 | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | 2026-05 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
PREVENTIVO | ETO-RD-AR 00820/2026 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 0612600494 | 5700017265 | 2026-05-09 09:46 | 2026-05-09 18:55 | 2026-05 | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264377597503 | 2026-05-09 09:51 | 2026-05-09 18:55 | 9.07 | 26 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo 5700017265 danificou bucha secundaria devido pegar fogo, nota aberta para manutenção equipe 265op01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | transformador 5700017265 pegou fogo na bucha secundaria e danificou a msma.povoado morro grande verificar possibilidade de colocar um de potencia maior.(obs) Levar cabo pirastique equipe 265op01 | ETO-RD-AR 820/2026 TRAFO 5700017265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104365 Nº DE SÉRIE : 1782636 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150449 Nº DE SÉRIE : 828172 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
SEM OBRA — passados 60 dias | ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | 5700014081 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05-10 16:53 | 2026-05 | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_obra | a obra nunca foi gerada e a SS foi aberta há 88 dias — passado o prazo de 60 dias não há mais consulta de material para confirmar a troca | Fora do indicador: obra não gerada há 88 dias — a prova de material não vai mais chegar. | [6 empty] | trafo interrompido |  |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO , FOI PASSADO PRO COD ABRIR NOTA PRA TROCAR O MESMO | 20264155620448 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155556999-1 Equipe 003 - 045OP04 | 0 | NAO | 15 | 25 | SS ATENDIDA | URGENTE | AVISO DE ANOMALIA | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KV Acesso livre endereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01
AVARIADO | ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 0662600298 | 5700265045 | 2026-05-09 16:40 | 2026-05-09 22:13 | 2026-05 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | SEM OS |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 4 horas da janela. | 20264378533481 | 2026-05-09 20:10 | 2026-05-09 23:50 | 3.67 | 1 | 3.5 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | Abertura emergencial da chave do trafo 5700265045 para possibilitar substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Denismar 63 99972-2277 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 0712600354 | 5710317009 | 2026-05-09 17:28 | 2026-05-10 11:38 | 2026-05 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264378284736 | 2026-05-09 17:00 | 2026-05-10 11:29 | 18.48 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 5710317009 10kva 19,9kv e para-raios acesso caminhonete | 20264399641322 | 009OP08 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5710317009- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397436344-1 Equipe 003 - 009OP08 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo queimado 10kva 19,9kv acesso caminhonete | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710317009 ETO-RD-GR 517/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 359275 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148984 Nº DE SÉRIE : 477447 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2022 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.73 MEDIÇÃO 2: 18.08 MEDIÇÃO 3: 17.78 COORDENADA X: 777635 Y: 9028021
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 0612600519 | 5759675265 | 2026-05-12 00:07 | 2026-05-12 12:15 | 2026-05 | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264384838338 | 2026-05-11 20:58 | 2026-05-12 12:15 | 15.28 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola eto-rd-ar 835/2026 | 20264384838338 | 265OP01 | SIM | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola eto-rd-ar 835/2026 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola | ETO-RD-AR 835/2026 TRAFO 5759675265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144830 Nº DE SÉRIE : 86682 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2006 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150521 Nº DE SÉRIE : 603112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 0212600473 | 5358412075 | 2026-05-12 10:35 | 2026-05-12 19:43 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264387703796 | 2026-05-12 10:58 | 2026-05-12 17:30 | 6.53 | 0 | 0.38 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264387703796Segue SS de TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 36950996CHACARA FÉ EM DEUSANTONIO KILSON RESPLANDES BRITO075OP02 63 99245-7432 | SS ENC-RD-PS 506/2026 TR 5358412075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P013143 Nº DE SÉRIE : 799492 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149459 Nº DE SÉRIE : 822894 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00534/2026 | ETO-RD-GU 001561/2026 | 0412600427 | 5710222094 | 2026-05-12 11:04 | 2026-05-13 16:16 | 2026-05 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264387760702 | 2026-05-12 09:49 | 2026-05-13 16:01 | 30.2 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo queamado de 75 kva tensao 34.5 kv | 20264387760702 | 003OP13 | SIM | trafo queamado de 75 kva tensao 34.5 kv | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710222094 de 75 kva tensão 34.5 kv para raio queimado rdr de peixe acesso livre | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710222094 de 75 kVA para 112,5 kVA (Verificar necessidade de recondutoramento) - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 0112600512 | 5721237122 | 2026-05-12 13:43 | 2026-05-12 18:30 | 2026-05 | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264387894056 | 2026-05-12 12:51 | 2026-05-12 18:51 | 6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 , Penalizando cargas da RDR/RDU agrotins, Causatrafo queimado , Equipe 059op17 e Clima bom |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026
DESATIVAÇÃO DE POSTO | ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 0212600477 | 5700211073 | 2026-05-12 17:15 | 2026-05-13 17:07 | 2026-05 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | DESATIVACAO | DESATIVACAO | desativacao | o texto declara desativação do posto de transformação | Fora do indicador: o texto declara desativação do posto de transformação. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 30 |  | SS ATENDIDA | ALTA | AVISO DE ANOMALIA | MANUT | CARLOS FERNANDO GOMES | jan–jun | FALSE | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. | SS ENC-RD-PS 508/2026 DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. TRAFO: 5700211073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186272 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 0112600511 | 5365343122 | 2026-05-12 17:38 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05 | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000552/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000157/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 13/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 13,8KV - POTÊNCIA: 25KVA ALIMENTADOR: AL04099059 - TRANSFORMADOR: 5700133122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 36823177 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9214-7787 ENDEREÇO: IND CHACARA 348 TO-50, 0 - SIBEIJA FLOR DA GLEBA RIBEIRAO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 9243-2595 / 63 9 8515-9679 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO OBSERVAÇÕES: " Foi testado o trafo não está distribuindo na BT, CLIENTE SOLICITA UMA VERIFICAÇAO NA SUA REDE, POIS ESTA FUNCIONANDO SOMENTE UMA FASE. PEDE PARA LIGAR ANTES DE IR. NO TEL:63992147787". Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! Fabricante: Modelo:
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 0212600478 | 5710276149 | 2026-05-12 18:22 | 2026-05-14 17:38 | 2026-05 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264388801710 | 2026-05-11 13:53 | 2026-05-13 22:30 | 56.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264383838643-1 Equipe 003 - 149OP02 | 20264079190674 | 149OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073310058-1 Equipe 003 - 149OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571027614915KVAPARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34,5149PO02 | SS ENC-RD-PS 509/2026 TR 5710276149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 296216 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150761 Nº DE SÉRIE : 799421 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 0112600498 | 5700313083 | 2026-05-12 21:19 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264388750404 | 2026-05-12 21:24 | 2026-05-13 18:44 | 21.33 | 2 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | trafo queimado atendido pela equipe 083op01 na porta | 20264388750404 | 083OP01 | SIM | trafo queimado atendido pela equipe 083op01 na porta | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000553/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000158/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 13/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: APARECIDA DO RIO NEGRO - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV - POTÊNCIA: 15KVA ALIMENTADOR: LD03059122 - TRANSFORMADOR: 5700313083 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 869658 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 9 99985-7889 / 63 9 996-78807 ENDEREÇO: CHACARA SITIO NOVO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 8458-6669 / 63 9 9927-56791 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO OBSERVAÇÕES: Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 0412600457 | 5710228047 | 2026-05-13 00:22 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05 | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264389001453 | 2026-05-12 11:26 | 2026-05-13 14:28 | 27.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/5710288047- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264387750318-1 Equipe 003 - 036OP02 | 20264389001453 | 036OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710288047- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264387750318-1 Equipe 003 - 036OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02 | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02
PREVENTIVO | ETO-RD-AG 00501/2026 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 0662600304 | 5700105132 | 2026-05-13 07:19 | 2026-05-13 10:16 | 2026-05 | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264391468820 | 2026-05-13 10:15 | 2026-05-13 12:07 | 1.87 | 1 | 2.93 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR TRAFO COM VASAMENTO DE OLÉO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | URGENTE | AVISO DE ANOMALIA | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | jan–jun | FALSE | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700105132 de 5 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 0612600520 | 5710265040 | 2026-05-13 10:31 | 2026-05-13 17:53 | 2026-05 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264391733590 | 2026-05-12 20:24 | 2026-05-13 17:53 | 21.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264388662914-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264391733590 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264388662914-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710265040 Queimado Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op03 (63)99300-6423Obs.: leva porta fuzivel | ETO-RD-AR 848/2026 TRAFO 5710265040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 12139 Nº DE SÉRIE : 362379 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149579 Nº DE SÉRIE : 63321 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
AVARIADO | ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 0212600471 | 5744835233 | 2026-05-13 11:35 | 2026-05-14 02:00 | 2026-05 | ABREULANDIA | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264392427857 | 2026-05-13 11:37 | 2026-05-14 02:03 | 14.43 | 1 | 0.03 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado, bucha danificada. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264392427857Segue SS de TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado.Acesso livre.UC 31038524FAZENDA VALE DO SOL IIPAULO HENRIQUE VIEIRA SADDI075OP03 63 99263-7635 | SS ENC-RD-PS 510/2026 TR 5744835233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 Nº ENERGISA (CITD) : P025756 Nº DE SÉRIE : 420333 MARCA : 03/2021 DATA FABRICAÇÃO : 33.000 IMPEDANCIA : 3.88 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 147526 Nº DE SÉRIE : 1635877 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2025 IMPEDANCIA : 3.78 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 0112600527 | 5712545122 | 2026-05-13 19:28 | 2026-05-14 18:00 | 2026-05 | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264393148184 | 2026-05-13 19:27 | 2026-05-14 17:00 | 21.55 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | trafo queimado testado pela equipe 122op14 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000556/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000159/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 14/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV - POTENCIA DO INSTALADO: 10KVA ALIMENTADOR: LD03059122 - TRANSFORMADOR: 5712545122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: chacara pais e filhos rural sentido a aparecida DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 84563-9954 / 63 9 9153-3415 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 0612600530 | 5700754016 | 2026-05-13 21:26 | 2026-05-14 15:45 | 2026-05 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264393029726 | 2026-05-13 09:29 | 2026-05-14 15:57 | 30.47 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264391414635-1 Equipe 003 - 016OP01 | 20264393029726 | 016OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264391414635-1 Equipe 003 - 016OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700754016 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 016op01Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. ESTRELA, 0 - BOMBA D'AGUA | ETO-RD-AR 856/2026 TRAFO 5700754016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481128 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135591 Nº DE SÉRIE : 316868 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 0312600308 | 5700698096 | 2026-05-14 11:38 | 2026-05-15 16:24 | 2026-05 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264395364030 | 2026-05-13 20:02 | 2026-05-15 16:03 | 44.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264393201088-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264395364030 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264393201088-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | segue SS para susbtituição de TR queimado 5700698096 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 0412600458 | 5700654037 | 2026-05-14 12:27 | 2026-05-15 17:30 | 2026-05 | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01031076 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264396593287 | 2026-05-14 07:05 | 2026-05-15 13:48 | 30.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264394989640-1 Equipe 003 - 037OP01 | 20264396593287 | 037OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264394989640-1 Equipe 003 - 037OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AG 00508/2026 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 0662600315 | 5701508039 | 2026-05-15 13:32 | 2026-05-16 23:48 | 2026-05 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS | OS PARA S6BSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298 REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS TRAFO Nº 5701508039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 125111 POS. DO TAP; 5 IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 147933 Nº SÉRIE; C.299646 POS. DO TAP; 3] IMPEDÃNCIA; 2,84 MEDIÇÃO; 7,19/ 07,15 / 07,11
AVARIADO | ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 0662600314 | 5701238039 | 2026-05-15 15:22 | 2026-05-16 15:10 | 2026-05 | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L2 | AVARIADO | PREVENTIVO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264399641296 | 2026-05-14 20:22 | 2026-05-16 14:52 | 42.5 | 42 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | CODIGO INVALIDO:CH/3300472039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397354709-1 Equipe 003 - 039OP05 | 20264399641296 | 039OP05 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/3300472039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397354709-1 Equipe 003 - 039OP05 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701238039 de 10 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5701238039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; NOV/2006 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100130 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,55 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150814 Nº SÉRIE; C.303194 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,36 MEDIÇÃO; 3,01 - 0,50 - 0,49
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 0662600313 | 5720022127 | 2026-05-15 16:41 | 2026-05-16 02:10 | 2026-05 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264400200613 | 2026-05-15 15:38 | 2026-05-16 02:00 | 10.37 | 9 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado para-raios bom. Acesso bom. Equipe 002FT01 | 20264400200613 | 002OP01 | SIM | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado para-raios bom. Acesso bom. Equipe 002FT01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5720022127 de 15 kVA para 25 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5720022127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2004 - 10/08/2023 MARCA; INTEL - CPFL Nº CITD; 136145 Nº SÉRIE; 178210 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151003 Nº SÉRIE; Z.303123 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 6,03 / 06,09 / 06,15
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 0712600361 | 5700001112 | 2026-05-15 18:03 | 2026-05-16 15:20 | 2026-05 | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264402848739 | 2026-05-16 13:01 | 2026-05-16 15:00 | 1.98 | 88 | 18.97 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | 20264259245529 | 033OP01 | SIM | trafo com a fase A defeito na Bucha equipe de manutencao no local | 0 | NAO | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 530/2026 ZONA URBANA - GOIANY DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148862 Nº DE SÉRIE : 234177 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 - 03/2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.19 MEDIÇÃO 2: 01.04 MEDIÇÃO 3: 01.01 COORDENADA X: 736640 Y: 9042935 OBS: FOI INSTALADO UM P600.
AVARIADO | ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 0612600528 | 5700003170 | 2026-05-16 05:40 | 2026-05-16 11:36 | 2026-05 | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264401172414 | 2026-05-16 03:05 | 2026-05-16 11:36 | 8.52 | 132 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | AO CHEGAR NO LOCAL FOI INDENTIFICADO QUE O PIRAXTIK ESTAVA COM O CABO FORA DA BUCHA DO TRANSFORMADOR.Intv Auto PPF TR-5700003170 | 20264401172414 | 004OP04 | SIM | AO CHEGAR NO LOCAL FOI INDENTIFICADO QUE O PIRAXTIK ESTAVA COM O CABO FORA DA BUCHA DO TRANSFORMADOR.Intv Auto PPF TR-5700003170 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo com defeito e vazamento de óleo e com bucha quebrada no Bairro da Grota | ETO-RD-AR 868/2026 TRAFO 570000170 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706004271 Nº DE SÉRIE : 77367-A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 09/87 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151145 Nº DE SÉRIE : 499623 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2026 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 0212600481 | 5733119007 | 2026-05-16 10:01 | 2026-05-16 19:27 | 2026-05 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264402668070 | 2026-05-15 16:57 | 2026-05-16 19:27 | 26.5 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264400198707-1 Equipe 003 - 008OP05 | 20264402668070 | 008OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264400198707-1 Equipe 003 - 008OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TROCA DE TRAFO 5733119007 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 514/2026 TRAFO 5733119007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 114900 Nº DE SÉRIE : 470171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAI/2018 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149446 Nº DE SÉRIE : 822881 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : FEV/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 0612600529 | 5710236025 | 2026-05-16 13:19 | 2026-05-17 14:20 | 2026-05 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264402761050 | 2026-05-15 11:31 | 2026-05-17 14:25 | 50.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399600886-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264402761050 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399600886-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5710236025 potência:15kva tensão:34,5kv para-raio queimado acesso livre | ETO-RD-AR 869/2026 TRAFO 5710236025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118942 Nº DE SÉRIE : 495699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2,95 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 100029 Nº DE SÉRIE : 1015830 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 0712600357 | 5700194024 | 2026-05-16 16:31 | 2026-05-18 09:50 | 2026-05 | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264403422381 | 2026-05-14 09:07 | 2026-05-18 09:51 | 96.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CODIGO INVALIDO:CH/3350835- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264395187049-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264403422381 | 033OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/3350835- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264395187049-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700194024 queimado 15 kva | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700194024 ETO-RD-GR 533/2026 ZONA RURAL - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121508 Nº DE SÉRIE : 518754 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2019 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147924 Nº DE SÉRIE : C 299615 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.80 MEDIÇÃO 2: 15.21 MEDIÇÃO 3: 10.59 COORDENADA X: 756799 Y: 9059515
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 0662600316 | 5710284039 | 2026-05-16 16:49 | 2026-05-16 23:46 | 2026-05 | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264403368260 | 2026-05-16 10:03 | 2026-05-17 00:25 | 14.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264402613056-1 Equipe 003 - 039OP05 | 20264403368260 | 039OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264402613056-1 Equipe 003 - 039OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330 | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330 TRAFO Nº 5710284039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15kva 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 7050 Nº SÉRIE; 53734 POS. DO TAP; 2º IMPEDÃNCIA; 2,51 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150807 Nº SÉRIE; C.303187 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,40 MEDIÇÃO; 11,28 / 14,61 / 14,72
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 0612600531 | 5724871053 | 2026-05-16 16:51 | 2026-05-17 15:20 | 2026-05 | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264403165347 | 2026-05-15 07:53 | 2026-05-17 15:21 | 55.47 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399215157-1 Equipe 003 - 004OP22 | 20264403165347 | 004OP22 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399215157-1 Equipe 003 - 004OP22 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5724871053 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99270-0930 | ETO-RD-AR 870/2026 TRAFO 5724871053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106655 Nº DE SÉRIE : 439484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151150 Nº DE SÉRIE : 178148 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 0212600483 | 5701548013 | 2026-05-16 17:29 | 2026-05-17 15:45 | 2026-05 | PARAISO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264403139176 | 2026-05-15 22:41 | 2026-05-17 15:48 | 41.12 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264400722291-1 Equipe 003 - 013OP03 | 20264403139176 | 013OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264400722291-1 Equipe 003 - 013OP03 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264403139176TR 5701548013 30KVA/34.5KV queimado, carcaça estourada.Acesso livre.Obs: Verificar possibilidade de instalar um de 45KVAUC 7634617LOTEAMENTO PARAISO, 0 - LOTE : 49- CHA. RAIO DE LUA63992390521PARAISO PET NUTRICAO ANIMAL LTDA ME013OP03 63 99242-2464 | SS ENC-RD-PS 515/2026 TR 5701548013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135269 Nº DE SÉRIE : 566652014 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147707 Nº DE SÉRIE : 586744 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02
COLA E FITA | ETO-RD-GR 00534/2026 | ENC-MLGR01 000138/2026 | 0712600405 | 5710102111 | 2026-05-16 18:20 | 2026-05-19 14:40 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | cola_fita | o dono mandou mudar para cola e fita, e o campo confirma sem depender de leitura: a base de SS e OS grava DEFEITO = “COLA E FITA” neste caso — preenchido depois da execução, é o que a equipe fechou. A OS diz “REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO” e a obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum. A SS pediu substituição com aumento de potência; o que se fez foi reparo | Fora do indicador: o dono mandou mudar para cola e fita, e o campo confirma sem depender de leitura: a base de SS e OS grava DEFEITO = “COLA E FITA” neste caso — preenchido depois da execução, é o que a equipe fechou. A OS diz “REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO” e a obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum. A SS pediu substituição com aumento de potência; o que se fez foi reparo. | 20264412877505 | 2026-05-19 13:34 | 2026-05-19 14:40 | 1.1 | 1 | 67.23 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Trafo 5710102111 aberto para melhoria no posto transformação equipe manutençaõ leve no local |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo com muito vazamento de oleo, se possivel colocar trafo de maior potencia | REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO 5710102111 ETO-RD-GR 534/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111
QUEIMADO | DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | 0312600310 | 5701218035 | 2026-05-16 19:38 | 2026-05-17 14:00 | 2026-05 | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264403504900 | 2026-05-14 19:37 | 2026-05-17 13:32 | 65.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397289259-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264403504900 | 035OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397289259-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 0612600533 | 5701279040 | 2026-05-16 20:11 | 2026-05-17 11:54 | 2026-05 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264403165429 | 2026-05-15 10:33 | 2026-05-17 11:54 | 49.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399511255-1 Equipe 003 - 004OP11 | 20264403165429 | 004OP11 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399511255-1 Equipe 003 - 004OP11 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5701279040 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op11 (63)99104-1954 | ETO-RD-AR 871/2026 TRAFO 5701279040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 19980 MARCA : EST DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 101063 Nº DE SÉRIE : 389177 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 0712600362 | 5700639227 | 2026-05-17 12:07 | 2026-05-18 11:20 | 2026-05 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264405855152 | 2026-05-16 16:59 | 2026-05-18 11:20 | 42.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE, PENALIZANDO CARGAS RURAIS. ETO-RD-GR535/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264403348796-1 Equipe 003 - 227OP01 | 20264405855152 | 227OP01 | SIM | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE, PENALIZANDO CARGAS RURAIS. ETO-RD-GR535/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264403348796-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700639227 ETO-RD-GR 535/2026 ZONA RURAL - RECURSOLÂNDIA 0227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06008318 Nº DE SÉRIE : 772346 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2012 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147925 Nº DE SÉRIE : C 299618 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 909997 Y: 9049912
FURTO | ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 0712600359 | 5728443153 | 2026-05-17 14:36 | 2026-05-18 16:51 | 2026-05 | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234 | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5728443153 ETO-RD-GR 537/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 143715 Nº DE SÉRIE : 362706 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 04.02 MEDIÇÃO 3: 02.75 COORDENADA X: 738463 Y: 9101919 OBS: FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL NO TRAFO.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 0612600532 | 5710241016 | 2026-05-17 17:55 | 2026-05-18 16:15 | 2026-05 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710241016 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op26 (63)99214-9597 | ETO-RD-AR 872/2026 TRAFO 5710241016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 66567 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149646 Nº DE SÉRIE : 469632 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05
AVARIADO | ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 0212600480 | 5701174075 | 2026-05-18 10:27 | 2026-05-18 18:35 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264409502619 | 2026-05-18 10:27 | 2026-05-18 18:35 | 8.13 | 67 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo com muito vazamento de oleo e fumaçando aberto gerado nota do mesmo | 20264409502619 | 075OP02 | SIM | trafo com muito vazamento de oleo e fumaçando aberto gerado nota do mesmo | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570117407534,5t 112,5acesso livre075OP01 VAZAMENTO DE OLEO RISCO DE PEGAR FOGO | SS ENC-RD-PS 516/2026 TR 5701174075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 49325 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/04 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104483 Nº DE SÉRIE : 427802 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 0612600544 | 5701064193 | 2026-05-18 18:47 | 2026-05-19 17:00 | 2026-05 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264410234974 | 2026-05-18 11:52 | 2026-05-19 16:45 | 28.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264409635484-1 Equipe 003 - 193OP01 | 20264410234974 | 193OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264409635484-1 Equipe 003 - 193OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo 5701064193 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso caminhonete para-raio queimado equipe 193op01 | ETO-RD-AR 880/2026 TRAFO 5701064193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 44547 Nº DE SÉRIE : 697000 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139286 Nº DE SÉRIE : 1580441 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 0662600319 | 5701337103 | 2026-05-19 12:51 | 2026-05-20 05:00 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264412651561 | 2026-05-18 16:28 | 2026-05-19 21:30 | 29.03 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264410101163-1 Equipe 003 - 088OP04 | 20264412651561 | 088OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264410101163-1 Equipe 003 - 088OP04 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701337103 de 5 kVA para 15 kVA.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 0612600553 | 5700524058 | 2026-05-20 13:38 | 2026-05-20 20:50 | 2026-05 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264416605545 | 2026-05-20 10:06 | 2026-05-20 20:50 | 10.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264416179194-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264416605545 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264416179194-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700524058 112.5Tensão: 34.5Acesso Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - KM 08- | ETO-RD-AR 882/2026 TRAFO 5700524058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143961 Nº DE SÉRIE : 1587023 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150748 Nº DE SÉRIE : 606291 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,79 POS. TAP : 04
FURTO | DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 0312600301 | 5700478071 | 2026-05-20 15:39 | 2026-05-21 12:44 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ instalação de trafo praia brejinho
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 0612600551 | 5700339080 | 2026-05-20 21:05 | 2026-05-21 17:00 | 2026-05 | DARCINOPOLIS | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264417337982 | 2026-05-20 10:04 | 2026-05-21 17:55 | 31.85 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | trafo 5700339080 queimado devido bucha de alta quebrada | 20264417337982 | 045OP04 | SIM | trafo 5700339080 queimado devido bucha de alta quebrada | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700339080, e realizar emenda e limpeza de faixa , acesso só para caminhonete 15kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-AR 884/2026 TRAFO 5700339080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 366146 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1005206 Nº DE SÉRIE : 366146 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 144 METROS DE CABO 4CAA DANIFICADO E LIMPEZA DE FAIXA NO MESMO VÃO. ID 347507 AO ID 347508 (E.O)
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 0662600330 | 5700700127 | 2026-05-21 14:11 | 2026-05-22 23:00 | 2026-05 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264419593409 | 2026-05-21 08:14 | 2026-05-22 00:55 | 16.68 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419204467-1 Equipe 003 - 080OP01 | 20264419593409 | 080OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419204467-1 Equipe 003 - 080OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-19.9KV PARA TRAFO DE 15KVA-19.9KV Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVA Tensão:34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 0212600494 | 5753314012 | 2026-05-21 17:11 | 2026-05-23 18:30 | 2026-05 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264421095442 | 2026-05-21 11:44 | 2026-05-22 18:30 | 30.77 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419530007-1 Equipe 003 - 012OP01 | 20264421095442 | 012OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419530007-1 Equipe 003 - 012OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 575331401225KVATENSAO 34500PARA RAIO BOM EQUIPE NAO LOCALIZOU DEFEITO APARENTE 012OP01 | SS ENC-RD-PS 524/2026 TR 5753314012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134406 Nº DE SÉRIE : 1497505 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 4.93 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150448 Nº DE SÉRIE : 828171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 0712600364 | 5710002078 | 2026-05-22 11:14 | 2026-05-23 15:00 | 2026-05 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264423698219 | 2026-05-21 18:03 | 2026-05-23 15:00 | 44.95 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264421064990-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264423698219 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264421064990-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5710002078 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710002078 ETO-RD-GR 556/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 367942 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151704 Nº DE SÉRIE : C 308273 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.38 MEDIÇÃO 2: 23.85 MEDIÇÃO 3: 21.77 COORDENADA X: 842554 Y: 9063057
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 0612600552 | 5700108265 | 2026-05-22 11:28 | 2026-05-22 17:30 | 2026-05 | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264423749156 | 2026-05-22 06:48 | 2026-05-22 17:00 | 10.2 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423105744-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264423749156 | 077OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423105744-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700108265 queimado | ETO-RD-AR 906/2026 TRAFO 5700108265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 612776 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 123338 Nº DE SÉRIE : 533128 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 0662600322 | 5700724045 | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | 2026-05 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700724045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2012 MARCA; ITB Nº CITD; P.033175 Nº SÉRIE; 806969 POS. DO TAP;4º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150991 Nº SÉRIE; Z.303111 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 06,21 / 06,20 / 06,13
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 0412600451 | 5730468021 | 2026-05-22 18:11 | 2026-05-23 18:00 | 2026-05 | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264424274853 | 2026-05-22 09:33 | 2026-05-23 18:21 | 32.8 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423346845-1 Equipe 003 - 021OP03 | 20264424274853 | 021OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423346845-1 Equipe 003 - 021OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:20264423346843 SS: ETO-RD-GU 577/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | 0312600302 | 5708700071 | 2026-05-23 13:34 | 2026-05-24 17:30 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264426768821 | 2026-05-22 14:20 | 2026-05-24 17:50 | 51.5 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423940757-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264426768821 | 044OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423940757-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5708700071 vazando muito oleotrafo aberto para raios bompotência 25kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 044op01 tel-63984528799 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com vazamento rdr brejinho
QUEIMADO | DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 0312600303 | 5700370043 | 2026-05-23 13:36 | 2026-05-24 12:35 | 2026-05 | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264426843821 | 2026-05-23 08:19 | 2026-05-24 12:35 | 28.27 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264426500871-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264426843821 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264426500871-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700370043 de 45kva e para-raio queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Rural de Silvanópolis, Faz. IND FAZENDA TRINCHETE, 0 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 0112600559 | 5761649196 | 2026-05-24 00:11 | 2026-05-24 18:00 | 2026-05 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | Queimado de elo do trafo 5761649196, fase A, B e C, penalizando cargas na rdu de Lagoa do Tocantins, trafo queimado sem causa aparente, equipes 151op04 e 059op14,clima bom. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de materiais TRAFO QUEIMADO 75kva NA 34,5KV, REFAZER PIRATICS DO TRANSFORMADO OBS: CIRCUITO DO TRANSFROMADO QUEIMADO EST SENDO ENEGISADO POR OUTRO CIRCUITO, FOI FECHADO JUMP NO LOCAL. ATENÇÃO: VERIFICAR CONDIÇOES DO BARRAMENTO É ATERRAMENTO ATIVO:190.02811475 LOOCALIZAÇÃO: 351531 EQUIPE: CTPA-05 ENCARREGADO: JOSE AILTON TEL: 63 99296-7029
AVARIADO | ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 0212600495 | 5701677084 | 2026-05-26 16:12 | 2026-05-27 17:13 | 2026-05 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264442912990 | 2026-05-26 08:37 | 2026-05-27 17:12 | 32.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264439693270-1 Equipe 003 - 084OP02 | 20264442912990 | 084OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264439693270-1 Equipe 003 - 084OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264442912990Segue SS de TR 5701677084 10KVA/19.9KV com a bucha primária estourada e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10805287SITIO NOVA CANAA63985105507MARIA ZILDA TRAUTERNMULLER084OP02 63 98462-3208 | SS ENC-RD-PS 539/2026 TR 5701677084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :203426 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150843 Nº DE SÉRIE : C503223 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 0712600379 | 5710064087 | 2026-05-27 09:21 | 2026-05-28 12:02 | 2026-05 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264447638164 | 2026-05-27 00:29 | 2026-05-28 12:02 | 35.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264444769131-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264447638164 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264444769131-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710064087 queimado acesso livre equipe 087op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710064087 ETO-RD-GR 563/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06114311 Nº DE SÉRIE : 469582 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151701 Nº DE SÉRIE : C 308270 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.75 MEDIÇÃO 2: 16.03 MEDIÇÃO 3: 12.12 COORDENADA X: 727477 Y: 9020328
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 0662600336 | 5701602039 | 2026-05-28 16:12 | 2026-05-28 18:27 | 2026-05 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264455319866 | 2026-05-28 20:15 | 2026-05-28 23:20 | 3.08 | 1 | 4.05 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | URGENTE | AVISO DE ANOMALIA | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | jan–jun | FALSE | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039 ID 55048064 TRAFO DE 5KVA -19.9KV ZONA RURAL DE ARAGUATINS REMANEJAR DE TRAFO DE 5KVA POR TRAFO DE 15KVA -PLANO DE MEDIDAS
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00605/2026 | DLP-CTPA00 000104/2026 | 0112600584 | 5700979271 | 2026-05-28 20:20 | 2026-05-28 18:00 | 2026-05 | PORTO NACIONAL | AL01101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “leva para queimados só que com pendência de fazer a conferência com o export”. a obra 0112600584 diz “subst. trafo queimado”, a ss e a os dizem queimado, e a crítica casa. o que falta é a extração do material, não a prova — e a etiqueta material não conferido no export fica no caso dizendo isso. | 20264455344498 | 2026-05-28 18:39 | 2026-05-29 03:21 | 8.7 | 52 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Constatado Trafo queimado de 75kva. | 20264455344498 | 122OP44 | SIM | Constatado Trafo queimado de 75kva. | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOSUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) | MEDIDO_ SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO SUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) ATIVO: 190.02385694 LOCALIZAÇÃO: 190-13673001
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 0112600572 | 5700519196 | 2026-05-28 20:58 | 2026-05-29 17:20 | 2026-05 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | TRAFO AUXILIAR |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264454856417 | 2026-05-28 09:07 | 2026-05-29 17:20 | 32.22 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264454135775-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264454856417 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264454135775-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ egue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000606/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000051/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 29/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700519196 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 10129273 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: rural de lagoa do tocantins DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 9920-44413 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: marcos fontoura Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | 0312600318 | 5710013043 | 2026-05-30 17:46 | 2026-05-31 12:32 | 2026-05 | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264461353017 | 2026-05-30 10:07 | 2026-05-31 12:30 | 26.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460681749-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264461353017 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460681749-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 30 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5710013043 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5kvPotencia: 75 kvaAcesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 0612600573 | 5710220136 | 2026-05-30 17:56 | 2026-05-31 19:50 | 2026-05 | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264461472243 | 2026-05-30 18:14 | 2026-05-31 19:50 | 25.6 | 0 | 0.3 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | ESTRUTURA DO TRAFO E CH QUEBRADAS |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5710220136 queimadoobs estrutura do trafo e da chave 0310220136 quebrada, aberto nota. | ETO-RD-AR 931/2026 TRAFO 5710220136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457542 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131484 Nº DE SÉRIE : 615785 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 01
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 0112600617 | 5753293122 | 2026-05-31 01:19 | 2026-05-31 18:00 | 2026-05 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0112600617 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264462080901 | 2026-05-30 18:19 | 2026-05-31 15:28 | 21.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264461484403-1 Equipe 003 - 122OP13 | 20264462080901 | 122OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264461484403-1 Equipe 003 - 122OP13 | 0 | NAO | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02711869 LOCALIZAÇÃO: 190-28010798 Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 0712600380 | 5710214111 | 2026-05-31 09:44 | 2026-05-31 14:21 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264463012788 | 2026-05-30 17:17 | 2026-05-31 14:14 | 20.95 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264461381576-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264463012788 | 033OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264461381576-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5710214111 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710214111 ETO-RD-GR 570/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06111616 Nº DE SÉRIE : 458540 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151679 Nº DE SÉRIE : C 308248 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 09.26 MEDIÇÃO 2: 08.38 MEDIÇÃO 3: 07.76 COORDENADA X: 731804 Y: 9069140
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 0712600381 | 5700992015 | 2026-05-31 17:35 | 2026-06-01 17:08 | 2026-05 | PEDRO AFONSO | LD01414015 | ETO-RD-GR | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0712600381 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264463845092 | 2026-05-30 12:01 | 2026-06-01 17:10 | 53.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460867368-1 Equipe 003 - 015OP02 | 20264463845092 | 015OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460867368-1 Equipe 003 - 015OP02 | 0 | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | Acionar equipe de manutencao para realizar a troca do trafo 5700992015 e para raio queimado acesso para camioneta equipe 015op02 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700992015 ETO-RD-GR 571/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199007 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151666 Nº DE SÉRIE : C 308235 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.15 MEDIÇÃO 2: 00.31 MEDIÇÃO 3: 00.15 COORDENADA X: 848528 Y: 8982782
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 0112600598 | 5711684122 | 2026-06-01 12:34 | 2026-05-22 18:00 | 2026-06 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5711684122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5711684122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 KVA - TENSÃO: 19,9 KV - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000621/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000083/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 02/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5711684122 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - UESLEI DE JESUS FERREIRA DOS S. 2 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 3 - DOUGLAS GUEDES TELES 4 - CRISTIANO BATISTA CURCINO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 5717647 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: CHÁCARA RECANTO DA SERRA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR: CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9270-7443 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00546/2026 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 0212600505 | 5701119075 | 2026-06-01 16:44 | 2026-06-02 17:57 | 2026-06 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5701119075 15KVA 34,5KV ACESSO BOM E PARA-RAIOS 075OP02 | SS ENC-RD-PS 546/2026 TRAFO: 5701119075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 035368 Nº DE SÉRIE : 379996 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151648 Nº DE SÉRIE : C 308217 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 4/2026 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | 0312600323 | 5700177250 | 2026-06-02 17:11 | 2026-06-03 17:20 | 2026-06 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264470653384 | 2026-06-02 12:45 | 2026-06-03 17:05 | 28.33 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado aberto nota | 20264470653384 | 001OP17 | SIM | trafo queimado aberto nota | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700102250 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001OP017 tel-63992113757 | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 0712600382 | 5700731111 | 2026-06-02 17:35 | 2026-06-03 17:05 | 2026-06 | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264470256456 | 2026-06-01 16:37 | 2026-06-03 16:35 | 47.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264467471186-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264470256456 | 154OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264467471186-1 Equipe 003 - 154OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700731111 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700731111 ETO-RD-GR 578/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113243 Nº DE SÉRIE : 460407 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 - 12/2022 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144109 Nº DE SÉRIE : 114615 MARCA : ENERTRAFO - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2024 - 12/2025 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03.59 MEDIÇÃO 2: 02.90 MEDIÇÃO 3: 01.28 COORDENADA X: 728563 Y: 9096021
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 0662600346 | 5700041132 | 2026-06-02 19:17 | 2026-06-03 16:31 | 2026-06 | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264470469189 | 2026-06-02 09:40 | 2026-06-03 13:00 | 27.33 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264469804173-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264470469189 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264469804173-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190 | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-34.KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 0312600324 | 5701079026 | 2026-06-03 08:18 | 2026-06-03 15:50 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264470676103 | 2026-06-02 18:02 | 2026-06-03 15:38 | 21.6 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 0412600498 | 5753541003 | 2026-06-03 11:51 | 2026-06-03 17:00 | 2026-06 | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264473270721 | 2026-06-03 07:07 | 2026-06-03 16:43 | 9.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | 20264473270721 | 003OP12 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 0212600511 | 5700447012 | 2026-06-03 18:03 | 2026-06-04 17:23 | 2026-06 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264473594173 | 2026-06-03 13:59 | 2026-06-04 17:23 | 27.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5700447012 queimado | 20264473594173 | 012OP01 | SIM | trafo 5700447012 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700447012 queimado na rdr de cristalandia | SS ENC-RD-PS 548/2026 trafo 5700447012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 105379 Nº DE SÉRIE : 432149 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2017 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151713 Nº DE SÉRIE : C308282 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 0612600589 | 5700721058 | 2026-06-03 21:34 | 2026-06-04 19:25 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264475345896 | 2026-06-03 16:53 | 2026-06-04 19:25 | 26.53 | 8 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264474557332-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264475345896 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264474557332-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo:5700721058 Queimado Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kvPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | ETO-RD-AR 943/2026 TRAFO 5700721058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128197 Nº DE SÉRIE : 574383 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103367 Nº DE SÉRIE : 398208 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 0712600392 | 5730596155 | 2026-06-04 17:41 | 2026-06-05 13:58 | 2026-06 | PALMEIRANTE | LD02020023 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5730596155 ETO-RD-GR 598/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108847 Nº DE SÉRIE : 442992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151717 Nº DE SÉRIE : C 308286 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.24 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 792116 Y: 9110043
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 0612600588 | 5700021040 | 2026-06-04 17:49 | 2026-06-05 01:35 | 2026-06 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264477921052 | 2026-06-04 17:53 | 2026-06-05 01:35 | 7.7 | 69 | 0.07 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | IDENTIFICADO TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700021040 Queimado A: 17:43Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 053op03 (63)99222-2456 | ETO-RD-AR 945/2026 TRAFO 5700021040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 0612600587 | 5700036157 | 2026-06-04 21:44 | 2026-06-05 10:20 | 2026-06 | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264477950652 | 2026-06-04 16:46 | 2026-06-05 10:20 | 17.57 | 140 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intv Auto PPF TR-5700036157 | 20264477950652 | 030OP02 | SIM | Intv Auto PPF TR-5700036157 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5700036157 de 75kVA e para-raios queimados na 34.5kV. Acesso livre para caminhão. | ETO-RD-AR 946/2026 TRAFO 5700036157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 127137 Nº DE SÉRIE : 1289341 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 4,09 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148873 Nº DE SÉRIE : 1562653 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 0112600605 | 5710177010 | 2026-06-05 09:08 | 2026-06-06 18:00 | 2026-06 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264480135715 | 2026-06-04 21:59 | 2026-06-06 14:09 | 40.17 | 10 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | 20264480135715 | 010OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5710177010 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 0512600164 | 5700268028 | 2026-06-05 11:25 | 2026-06-05 23:25 | 2026-06 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264480809764 | 2026-06-05 07:47 | 2026-06-05 23:25 | 15.63 | 10 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264479992221-1 Equipe 003 - 028OP04 | 20264480809764 | 028OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264479992221-1 Equipe 003 - 028OP04 | 0 | NAO | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado acesso livre | SUBST. TRAFO QUEIMADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 0662600362 | 5700269132 | 2026-06-05 19:01 | 2026-06-06 00:18 | 2026-06 | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264481062703 | 2026-06-05 08:59 | 2026-06-06 13:50 | 28.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264481062703 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00600/2026 | ETO-RD-GU 002243/2026 | 0412600473 | 5700114021 | 2026-06-05 19:55 | 2026-06-06 12:10 | 2026-06 | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264481362517 | 2026-06-05 18:04 | 2026-06-06 12:10 | 18.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264481095424-1 Equipe 003 - 021OP02 | 20264481362517 | 021OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264481095424-1 Equipe 003 - 021OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃTRAFO ESTAVA COM CURTO E TAVA QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 600-2026 LOCALIDADE: PARANA EQUIPE: EPCPGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR 75KVA POR 75KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 0212600509 | 5700005055 | 2026-06-05 21:02 | 2026-06-06 07:26 | 2026-06 | ARAGUACEMA | AL01007055 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264481381032 | 2026-06-05 18:17 | 2026-06-06 07:26 | 13.15 | 127 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ARAGUACEMA | 20264481381032 | 055OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ARAGUACEMA | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700005055 QUEIMADO DE 112,5 KV NA REDE 13.8 KV NA RDU DE ARAGUACEMA ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 562/2026 TRAFO 5700005055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 2775 Nº DE SÉRIE : 38350 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.59 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143745 Nº DE SÉRIE : 558653 MARCA :ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.49 POS. TAP : 02
AVARIADO | ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 0712600393 | 5700918009 | 2026-06-06 12:10 | 2026-06-07 18:06 | 2026-06 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264487160601 | 2026-06-07 16:38 | 2026-06-07 17:45 | 1.12 | 3 | 28.47 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo aberto mesmo esta com bucha secundaria danificada manutenção aldezir no local | 20264487160601 | 009OP08 | SIM | trafo aberto mesmo esta com bucha secundaria danificada manutenção aldezir no local | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | acoinar equipe de manutencao para trocar trafo 5700918009 avariado na RDR de Guarai equipe 009po03 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700918009 ETO-RD-GR 599/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06124361 Nº DE SÉRIE : 536057 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151886 Nº DE SÉRIE : 830241 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.31 MEDIÇÃO 2: 14.17 MEDIÇÃO 3: 13.36 COORDENADA X: 815168 Y: 9032636
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 0212600510 | 5700165253 | 2026-06-06 15:59 | 2026-06-07 14:04 | 2026-06 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264483991056 | 2026-06-06 15:35 | 2026-06-07 14:04 | 22.48 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | TRAFO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO | 20264483991056 | 013OP03 | SIM | TRAFO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700165253 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA | SS ENC-RD-PS 565/2026 TRAFO 5700165253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114849 Nº DE SÉRIE : 489620 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151021 Nº DE SÉRIE : Z303141 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 0112600597 | 5700269122 | 2026-06-06 19:01 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06 | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264483665154 | 2026-06-05 11:40 | 2026-06-07 13:42 | 50.03 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480405365-1 Equipe 003 - 122OP10 | 20264483665154 | 122OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480405365-1 Equipe 003 - 122OP10 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 0112600604 | 5746488122 | 2026-06-07 14:26 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 2782 horas (116 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264123982556 | 2026-02-11 08:34 | 2026-02-11 16:36 | 8.03 | 1 | 2781.83 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788913-1 Equipe 003 - 059OP17 | 20264123982556 | 059OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788913-1 Equipe 003 - 059OP17 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 0612600590 | 5701135040 | 2026-06-07 16:17 | 2026-06-08 17:30 | 2026-06 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264487400532 | 2026-06-07 12:52 | 2026-06-08 17:00 | 28.13 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486812039-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264487400532 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486812039-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO ESTOURADO QUEIMADO 5701135040 5KVA 34.5KVFAZENDA ESPORA DE PRATAACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 948/2026 TRAFO 5701135040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33821 Nº DE SÉRIE : 581250 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151148 Nº DE SÉRIE : 44935 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00602/2026 | ETO-RD-GU 002430/2026 | 0412600475 | 5710089032 | 2026-06-07 16:35 | 2026-06-08 18:40 | 2026-06 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264487221541 | 2026-06-07 12:01 | 2026-06-08 18:30 | 30.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486726645-1 Equipe 003 - 032OP02 | 20264487221541 | 032OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486726645-1 Equipe 003 - 032OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | SS: ETO-RD-GU 602-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 25KVA POR 25KVA
DIVISÃO DE CIRCUITO | ETO-RD-AR 00951/2026 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 0612600596 | 5700623004 | 2026-06-08 07:42 | 2026-06-08 17:55 | 2026-06 | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | SOBRECARGA | SOBRECARGA | divisao | o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo. | 20264490999820 | 2026-06-08 14:10 | 2026-06-08 17:55 | 3.75 | 177 | 6.47 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | Trafo aberto para dividir circuito do mesmo | 20264500851186 | 004OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5767327004-FOI PERCORRIDO O CIRCUITO TRAFO 5767237004 TRAFO 112,5KVA, ESSE TRAFO FAZ PARTE DA DIVISAO DO CIRCUITO DO TRAFO 5700623004, QUE FOI DIVIDO NO DIA ANTERIOR A ESTE DIA DE RECLAMACAO, TRAFO FECHADO E ENERGIA NORMALIZADAIntv Auto PPF TR-5700623004 | 1 | SIM |  | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COCM | LEONARDO SANTOS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento | ETO-RD-AR 951/2026 DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700623004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150686 Nº DE SÉRIE : 1667706 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,61 POS. TAP : 04 INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA Nª 67237. TRAFO INSTALADO NO POSTE ID 63114972
FURTO | ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 0612600604 | 5710163053 | 2026-06-08 12:20 | 2026-06-10 15:36 | 2026-06 | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [6 empty] | defeito no próprio trafo e trafo interrompido |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | 20264520495043 | 053OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo | ETO-RD-AR 952/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149654 Nº DE SÉRIE : 1026211 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2026 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 |  | 5700112250 | 2026-06-08 12:48 | 2026-06-09 00:50 | 2026-06 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | 20264490957292 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-08 18:10 | 24.17 | 12 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264487298905-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264490957292 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264487298905-1 Equipe 003 - 001OP17 | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-57000112250 Queimadopara raios queimado potência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001op17 tel-63992697388 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras obs: cobrando disponibilidade devido trafo instalado não funcionar equipe voltou na base e pegou um novo
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 0412600499 | 5710068097 | 2026-06-08 13:13 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06 | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264491666540 | 2026-06-08 07:37 | 2026-06-09 10:25 | 26.8 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489326304-1 Equipe 003 - 097OP01 | 20264491666540 | 097OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489326304-1 Equipe 003 - 097OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMA INT: 20264489326304 SS: ETO-RD-GU 603/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 227 VBN: 227 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 0412600500 | 5710372107 | 2026-06-08 17:06 | 2026-06-10 18:00 | 2026-06 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264492324284 | 2026-06-08 09:31 | 2026-06-10 11:06 | 49.58 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489505693-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264492324284 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489505693-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5710372107 queimado para as devidas trativas com a equipe de manutençãoPotência: 5 kvaPara raio queimadoAcesso LivreTensão: 34.5 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLANDIA INT: 20264492324287 SS: ETO-RD-GU 605/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 0662600369 | 5700025119 | 2026-06-08 21:10 | 2026-06-09 04:15 | 2026-06 | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264492548906 | 2026-06-08 16:48 | 2026-06-09 04:15 | 11.45 | 88 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264492276782-1 Equipe 003 - 171OP01 | 20264492548906 | 171OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264492276782-1 Equipe 003 - 171OP01 | 1 | SIM | 30 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700025119 30kvaEndereço: IND POVOADO SAO FRANCISCO, 0 - LPT-26925Equipe;171op01Cliente penalizado: 90 | ETO-RD-Ag 577/2026 TRAFO 5700025119 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :30 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 8674 Nº DE SÉRIE : 566197005 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 4,25 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135570 Nº DE SÉRIE : 1463817 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,82 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 0312600331 | 5700892043 | 2026-06-09 09:47 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06 | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264494713106 | 2026-06-09 16:38 | 2026-06-09 18:00 | 1.37 | 0 | 6.85 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | 20264440849655 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264434596665-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
DESATIVAÇÃO DE POSTO | DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 0112600592 | 5701422122 | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | 2026-06 | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | DESATIVACAO | DESATIVACAO | desativacao | a SS está gravada no sistema como desativacao | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | SIM | 30 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COEP | Andresa da Silva Lima | jan–jun | FALSE | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02359154 LOCALIZAÇÃO: 190-13668514 TRAFO: 5701422122 Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012-DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 09/06/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 0212600524 | 5701176084 | 2026-06-09 11:51 | 2026-06-09 19:22 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264495837710 | 2026-06-09 11:56 | 2026-06-09 19:20 | 7.4 | 128 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5701176084 queimado nota aberta 655/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss parqa tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701176084 queimado na rdu de divinopoles penalizndo 134 clientes | SS ENC-RD-PS 566/2026 OBS: trafo instalado é de 150kva, porém na placa de serie está 75kva - (possivelmente erro da reformadora) trafo 5701176084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5kva TENSÃO : 34.5kv Nº ENERGISA (CITD) : 135208 Nº DE SÉRIE : 1454428 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141362 Nº DE SÉRIE : 148959 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 0662600363 | 5700114081 | 2026-06-10 09:22 | 2026-06-10 22:18 | 2026-06 | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264500110894 | 2026-06-09 09:49 | 2026-06-09 16:32 | 6.72 | 0 | 16.83 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Trafo 5700114081 com vazamento de Oleo , | 20264500110894 | 065OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264494743433-1 Equipe 003 - 065OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-13.8KV POR TRAFO DE 15KVA-13.8KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 0612600603 | 5701288019 | 2026-06-10 12:44 | 2026-06-11 19:16 | 2026-06 | FILADELFIA | LD02105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264502830463 | 2026-06-10 12:49 | 2026-06-11 19:10 | 30.35 | 0 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo: 5701288019 Queimado (ETO-RD-AR 967/2026) |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5701288019 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op02 (63)Obs.:local tem que executar mais ou menos 100 metros de limpeza de faixa. | ETO-RD-AR 967/2026 TRAFO 5701288019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39135 Nº DE SÉRIE : 672175 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2016 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128595 Nº DE SÉRIE : 574968 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 10.96 MEDIÇÃO 2: 11.62 MEDIÇÃO 3: 12.09
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 0212600515 | 5700180044 | 2026-06-10 13:56 | 2026-06-10 20:27 | 2026-06 | FATIMA | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264502539916 | 2026-06-10 03:29 | 2026-06-10 20:27 | 16.97 | 12 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado aberto nota | 20264502539916 | 044OP01 | SIM | trafo queimado aberto nota | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700180044 45kVA queimado - Posto mourãoRede 34,5kVAcesso livreequipe 044OP01 - Tel. (63)98452-8799 | SS ENC-RD-PS 568/2026 Trafo 5700180044 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 83332 Nº DE SÉRIE : 50355A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 03/1984 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144678 Nº DE SÉRIE : 1597389 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.71 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 0212600526 | 5700001180 | 2026-06-11 07:09 | 2026-06-11 13:44 | 2026-06 | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264505630346 | 2026-06-11 01:05 | 2026-06-11 13:15 | 12.17 | 62 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264504163838-1 Equipe 003 - 013OP03 | 20264505630346 | 013OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264504163838-1 Equipe 003 - 013OP03 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700001180 QUEIMADO PARA BOM DE 25 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | SS ENC-RD-PS 569/2026 TRAFO: 5700001180 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 015017 Nº DE SÉRIE : 933660 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151018 Nº DE SÉRIE : Z303138 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 04
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 0662600370 | 5710037039 | 2026-06-11 08:40 | 2026-06-11 20:33 | 2026-06 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | 20264503442732 | 2026-06-10 18:38 | 2026-06-11 13:40 | 19.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | FOI CONSTATADO TRAFO 5710037039 10KVA 19,9KV COM TENÇÃO FASE E NEUTRO 243 TAP INTERNO , COM REGISTRO DE DE EQUIPAMENTO, O MESMO FICOU ABERTO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-34.5KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 0662600373 | 5700012065 | 2026-06-12 09:40 | 2026-06-12 21:51 | 2026-06 | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | tap | o dono mandou excluir na categoria de tape. A observação da própria ocorrência conta o serviço inteiro: “Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo.” O transformador foi aberto de propósito para mexer no tape; a troca veio do acidente durante o serviço, não de falha do equipamento. Nenhum texto do caso afirma queima | Fora do indicador: o dono mandou excluir na categoria de tape. A observação da própria ocorrência conta o serviço inteiro: “Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo.” O transformador foi aberto de propósito para mexer no tape; a troca veio do acidente durante o serviço, não de falha do equipamento. Nenhum texto do caso afirma queima. | 20264510824127 | 2026-06-12 08:35 | 2026-06-12 19:25 | 10.83 | 85 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo. manutenção august. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. TRAFO Nº 5700012065 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/1997 MARCA; TOSHIBA - Nº CITD; 1672 Nº SÉRIE; 338119 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 11/2024 - 11/2025 MARCA; TRAEL- TRAEL Nº CITD; 148994 Nº SÉRIE; 334068 POS. DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,62 MEDIÇÃO; 2,19 / 2,63 / 3,46
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 0512600169 | 5700688005 | 2026-06-12 11:26 | 2026-06-14 18:47 | 2026-06 | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264511186241 | 2026-06-12 07:32 | 2026-06-14 15:42 | 56.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264510734264-1 Equipe 003 - 005OP05 | 20264511186241 | 005OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264510734264-1 Equipe 003 - 005OP05 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | trasformador queimado acesso | TRANSFORMADOR TROCADO POR ABIGAILTON, TRANFORMADOR RETIRADO DE 5 KVA 19,9KV, TRANFORMADOR INSTALADO 15 KVA 10,9KV
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 0662600371 | 5700301068 | 2026-06-12 17:32 | 2026-06-13 00:12 | 2026-06 | BURITI DO TOCANTINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264511800337 | 2026-06-12 14:37 | 2026-06-13 00:10 | 9.55 | 36 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264511465120-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264511800337 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264511465120-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. TRAFO Nº 5700301068 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/1999 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 368215 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 23/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151002 Nº SÉRIE; Z.303122 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,75 MEDIÇÃO; 14,77 / 14,56/ 14,46
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 0212600523 | 5700846084 | 2026-06-13 10:46 | 2026-06-14 17:20 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264514305582 | 2026-06-13 10:53 | 2026-06-14 17:20 | 30.45 | 4 | 0.12 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO NOTA ABERTA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700846084 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SS ENC-RD-PS 575/2026 TRAFO 5700846084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 459965 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAR/2007 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151909 Nº DE SÉRIE : 830264 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | 5701548013 | 2026-06-13 16:11 | 2026-06-14 12:02 | 2026-06 | PARAISO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | 20264515185984 | 2026-06-13 13:47 | 2026-06-14 12:02 | 22.25 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5701548013 queimado | 20264515185984 | 013OP16 | SIM | trafo 5701548013 queimado | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso
QUEIMADO | DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | 0312600334 | 5700669043 | 2026-06-13 16:47 | 2026-06-14 17:56 | 2026-06 | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264515010688 | 2026-06-13 08:47 | 2026-06-14 17:49 | 33.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRAFO QUEIMADO | 20264515010688 | 043OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700669043 Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 043op01 tel-63992633699 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
AVARIADO | DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 0312600339 | 5710036026 | 2026-06-14 13:56 | 2026-06-15 17:30 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | TAP |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264517475406 | 2026-06-14 08:31 | 2026-06-14 10:42 | 2.18 | 1 | 3.23 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264517149792-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264517475406 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264517149792-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com tap com defeito
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 0412600501 | 5743917021 | 2026-06-14 16:02 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264517723545 | 2026-06-13 13:34 | 2026-06-15 15:43 | 50.15 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/5753917021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264514579985-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264517723545 | 021OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5753917021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264514579985-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264514579985 SS: ETO-RD-GU 626/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 0512600180 | 5700228101 | 2026-06-14 18:56 | 2026-06-15 02:30 | 2026-06 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264517444381 | 2026-06-14 10:09 | 2026-06-15 04:04 | 17.92 | 635 | 0 | defeito no próprio trafo | CONEXAO/JUMPER | CRUZAMENTO BT (FLY-TAP BT) | FASE B OPERADO EM CAMPO DA CHAVE 0300002101 | 20264517444381 | 005OP05 | SIM | FASE B OPERADO EM CAMPO DA CHAVE 0300002101 | 1 | SIM | 75 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado | tranformador trocado pela Meta, trafo de 75kva 34kv queimado, substituido por um de 150 kva 34kv
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 0662600374 | 5700060098 | 2026-06-15 18:44 | 2026-06-16 02:41 | 2026-06 | ANANAS | AL01005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264521356779 | 2026-06-15 18:03 | 2026-06-16 02:18 | 8.25 | 118 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | TRAFO QUEIMADO PENALIZANDO COSUMIDORES NA RDU DE ANANAS | 20264521356779 | 098OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO PENALIZANDO COSUMIDORES NA RDU DE ANANAS | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADORDU DE ANANAS | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADO RDU DE ANANAS TRAFO Nº 5700060098 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2018 MARCA; TRAEL Nº CITD; 111906 Nº SÉRIE; 458765 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,59 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 149021 Nº SÉRIE; 599345 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,51 MEDIÇÃO; 14,56 / 14,49/ 14,32
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 0662600381 | 5710065090 | 2026-06-16 16:13 | 2026-06-18 08:13 | 2026-06 | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264524280955 | 2026-06-16 17:10 | 2026-06-17 14:58 | 21.8 | 3 | 0.95 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA PARA MANUTENÇÃO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710065090 15kva 34.5kvfaz sao joseacesso livre | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5710065090 15kva 34.5kv faz sao jose acesso livre TRAFO Nº 5710065090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/99 MARCA; TOSHIBA - ELETRAN Nº CITD; 18481 Nº SÉRIE; 371888 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2018 - 03/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 112808 Nº SÉRIE; 459972 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,01 MEDIÇÃO; 4,57 / 4,50 / 4,48
PREVENTIVO | ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 0612600619 | 5766833004 | 2026-06-16 16:56 | 2026-06-16 22:13 | 2026-06 | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | PREVENTIVO | PREVENTIVO | preventivo | a SS está gravada no sistema como preventivo | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | 20264524450678 | 2026-06-16 19:02 | 2026-06-16 22:04 | 3.03 | 125 | 2.1 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | URGENTE | AVISO DE ANOMALIA | COCM | LEONARDO SANTOS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | ETO-RD-AR 986/2026 TRAFO 5766833004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149050 Nº DE SÉRIE : 599374 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,62 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107341 Nº DE SÉRIE : 441007 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3,53 POS. TAP : 04 OBS: ISTALADO EQUIPAMENTO P600.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | 5700001058 | 2026-06-16 18:57 | 2026-06-17 04:50 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | FOI FEITO A TROCA DE CONEXOES NORMALIZADO A ENERGIA NO LOCAL |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ. | ETO-RD-AR 987/2026 SERVIÇO LANÇADO NA O.S ETO-RD-AR 2646/2026.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 0112600628 | 5706519059 | 2026-06-16 20:39 | 2026-06-17 18:00 | 2026-06 | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264524688061 | 2026-06-16 19:10 | 2026-06-17 11:25 | 16.25 | 189 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Queima de ELO no(a) TR 5706519059. FASE AC ELO 2H penalizando cargas da RDU taquaralto Causa trafo queimado, Equipe 059op07 e Clima bom | 20264524688061 | 122OP41 | SIM | Queima de ELO no(a) TR 5706519059. FASE AC ELO 2H penalizando cargas da RDU taquaralto Causa trafo queimado, Equipe 059op07 e Clima bom | 1 | SIM | 45 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02359814 LOCALIZAÇÃO: 190-13713822 Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 17/06/2026
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 0212600530 | 5710170055 | 2026-06-17 10:28 | 2026-06-18 16:14 | 2026-06 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264526810286 | 2026-06-17 10:35 | 2026-06-19 15:41 | 53.1 | 2 | 0.12 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5710170055 queimado | 20264353751019 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353272474-1 Equipe 003 - 055OP01 | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | SS ENC-RD-PS 582/2026 TRAFO 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144858 Nº DE SÉRIE : 182684 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 0112600629 | 5700318196 | 2026-06-17 15:26 | 2026-06-18 18:00 | 2026-06 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264527509137 | 2026-06-17 11:33 | 2026-06-18 16:38 | 29.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | chave aberta com elo querimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526905247-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264527509137 | 151OP01 | SIM | chave aberta com elo querimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526905247-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02545117 LOCALIZAÇÃO: 190-13651952 segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000685/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000000/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 25/05/2026 A 30/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700318196 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVEL: JOELSON SILVA DE SOUZA Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 0712600425 | 5700390153 | 2026-06-18 12:25 | 2026-06-19 14:00 | 2026-06 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264530217978 | 2026-06-17 19:13 | 2026-06-19 14:09 | 42.93 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264527786691-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264530217978 | 154OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264527786691-1 Equipe 003 - 154OP02 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado na RDR de Bernardo Sayão | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700390153 ETO-RD-GR 625/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457168 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 111858 Nº DE SÉRIE : 458335 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 16.39 MEDIÇÃO 2: 06.38 MEDIÇÃO 3: 03.33 COORDENADA X: 710881 Y: 9115683 OBS: FOI INSTALADO UM P600 NO TRAFO.
SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL | DOLP-RD-PA 00686/2026 | DLP-MLPA02 000056/2026 | 0112600633 | 5746904092 | 2026-06-18 13:27 | 2026-06-19 18:00 | 2026-06 | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | obra_chave | o dono pediu categoria própria: “Substituição de chave fusível”. A obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum — o que ela trocou foi a chave. Estava caindo na categoria genérica de obra sem transformador. | Fora do indicador: o dono pediu categoria própria: “Substituição de chave fusível”. A obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum — o que ela trocou foi a chave. Estava caindo na categoria genérica de obra sem transformador.. | 20264530585973 | 2026-06-17 11:38 | 2026-06-19 15:46 | 52.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Inchave aberta com elo queimado tervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526912003-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264530585973 | 092OP01 | SIM | Inchave aberta com elo queimado tervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526912003-1 Equipe 003 - 092OP01 | 0 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | TR 575746904092 AVARIADO Tensão: 19.9 kvPara raio queimadoPotencia: 25 kVA Acesso LivreFazenda Harmonia rural de Novo Acordo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02618518 LOCALIZAÇÃO: 190-22041398 TR 575746904092 AVARIADO Tensão: 19.9 kv Para raio queimado Potencia: 25 kVA Acesso Livre Fazenda Harmonia rural de Novo Acordo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000686/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000056/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 19/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03046026 - EQUIPAMENTO REFERENCIA: 5746904092 ATIVIDADE PREVISTA: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DANIFICADO, MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO E INSTALAÇÃO DE IP600 DE MEDIÇÃO. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - DOUGLAS GUEDES TELES 3 - RAPHAEL NERYS MADEIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA - 63 9 8415-6027 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
FURTO | ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 0612600628 | 5755060004 | 2026-06-18 16:41 | 2026-06-19 12:00 | 2026-06 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. | 20264190455947 | 2026-03-21 10:26 | 2026-03-21 10:27 | 0.02 | 0 | 2142.23 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00992/2026 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 0612600627 | 5710093157 | 2026-06-18 17:27 | 2026-06-19 16:20 | 2026-06 | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a SS não foi aberta durante a ocorrência nem nas 24 horas seguintes ao último passo dela — a ocorrência mais próxima no código do ativo está a 1032 horas (43 dias) da janela | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | 20264369657199 | 2026-05-06 10:58 | 2026-05-06 17:46 | 6.8 | 1 | 1031.68 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5710093157- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365447913-1 Equipe 003 - 030OP01 | 20264369657199 | 030OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5710093157- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365447913-1 Equipe 003 - 030OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710093157 45kva queimadoPara-raio: QueimadoAcesso: livreEndereço: IND FAZENDA BARRA DO RIO LONTRA, 0Equipe: 030op01 | ETO-RD-AR 992/2026 TRAFO 5710093157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130805 Nº DE SÉRIE : 395690 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107053 Nº DE SÉRIE : EA105A2 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 4,09 POS. TAP : 04
PREVENTIVO | DOLP-RD-PA 00688/2026 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 0112600637 | 5706190122 | 2026-06-19 09:03 | 2026-06-19 18:00 | 2026-06 | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | preventivo | o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo DEOP, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo DEOP, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | 20264534110149 | 2026-06-19 15:00 | 2026-06-19 17:29 | 2.48 | 6 | 5.95 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Troca de transformador 5762492122 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmoPotencia: 75 KVATensão: 13800/380VElo: 3H | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02359706 LOCALIZAÇÃO: 190-13718340 Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmo Potencia: 75 KVA Tensão: 13800/380V Elo: 3H DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833014 ENCARREGADO: GENIVAL RODRIGUES DATA: 19/06/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 0612600631 | 5701380004 | 2026-06-19 15:45 | 2026-06-20 12:00 | 2026-06 | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264534161149 | 2026-06-18 17:11 | 2026-06-20 12:00 | 42.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264530939024-1 Equipe 003 - 004OP22 | 20264534161149 | 004OP22 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264530939024-1 Equipe 003 - 004OP22 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | trafo:5701380004 15KVA queimado para-raio queimado acesso: somente para caminhonete endereço:IND CHACARA FM, 0 - CHACARA FMequipe:004OP22 | ETO-RD-AR 1007/2026 TRAFO 5701380004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 3158 Nº DE SÉRIE : 47220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151582 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2,58 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 0712600426 | 5700782153 | 2026-06-19 15:57 | 2026-06-20 14:13 | 2026-06 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | TRANSFORMADOR DE 10KVA NA 34,5KV, QUEIMADO, ACESSO CAMINHONETE. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700782153 ETO-RD-GR 632/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06012557 Nº DE SÉRIE : 896016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151971 Nº DE SÉRIE : 830326 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 26.94 MEDIÇÃO 2: 22.75 MEDIÇÃO 3: 18.57 COORDENADA X: 701966 Y: 9118821
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 0662600388 | 5702065039 | 2026-06-19 17:34 | 2026-06-20 19:42 | 2026-06 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264534161204 | 2026-06-19 07:52 | 2026-06-20 19:50 | 35.97 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264533350189-1 Equipe 003 - 119OP01 | 20264534161204 | 119OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264533350189-1 Equipe 003 - 119OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS TRAFO Nº 5702065039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 005KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/2010 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 691287 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,17 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150251 Nº SÉRIE; 827974 POS. DO TAP;3 IMPEDÂNCIA;3 MEDIÇÃO; 4,20 / 4,17 / 4,13
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 0212600534 | 5753395007 | 2026-06-19 18:29 | 2026-06-20 23:40 | 2026-06 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264534631625 | 2026-06-19 15:04 | 2026-06-20 23:16 | 32.2 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264534122337-1 Equipe 003 - 017OP01 | 20264534631625 | 017OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264534122337-1 Equipe 003 - 017OP01 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264534631625Segue SS de TR 5753395007 75KVA/34.5KV queimado, substituir o jogo dechaves fusíveis para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.UC 33579186FAZENDA OURO VERDE63992563157PAULO HENRIQUE SOARES017OP01 63 98456-6880 | SS ENC-RD-PS 593/2026 TR 5753395007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135016 Nº DE SÉRIE : 287292 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KV TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150525 Nº DE SÉRIE : 603116 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.75 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 0412600510 | 5710080047 | 2026-06-19 20:34 | 2026-06-20 15:00 | 2026-06 | FIGUEIROPOLIS | AL02033047 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264534607416 | 2026-06-19 17:26 | 2026-06-20 13:22 | 19.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo queimado | 20264534568372 | 047OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264534002625-1 Equipe 003 - 047OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5710080047 queimado para devidas trativas.potencia: 10kvaPara raio queimado Tensão: 13,8 kvacesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264534607416 SS: ETO-RD-GU 639/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
SS DUPLICADA | DOLP-RD-PA 00690/2026 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 0112600583 | 5746904092 | 2026-06-19 22:00 | 2026-06-20 18:00 | 2026-06 | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | duplicada | divide o mesmo evento e o mesmo transformador com DOLP-RD-PA 00686/2026 — a interrupção prova uma troca, não duas | Fora do indicador: divide o mesmo evento e o mesmo transformador com DOLP-RD-PA 00686/2026 — a interrupção prova uma troca, não duas. | 20264530585973 | 2026-06-17 11:38 | 2026-06-19 15:46 | 52.13 | 2 | 6.23 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Inchave aberta com elo queimado tervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526912003-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264530585973 | 092OP01 | SIM | Inchave aberta com elo queimado tervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526912003-1 Equipe 003 - 092OP01 | 0 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02618518 LOCALIZAÇÃO: 190-22041398 segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000690/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03046026 - EQUIPAMENTO REFERENCIA: 5746904092 ATIVIDADE PREVISTA: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DANIFICADO, EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - DOUGLAS GUEDES TELES 3 - RAPHAEL NERYS MADEIRA Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 0512600181 | 5701814038 | 2026-06-20 13:09 | 2026-06-21 15:55 | 2026-06 | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264537437236 | 2026-06-20 07:52 | 2026-06-21 15:50 | 31.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264536765892-1 Equipe 003 - 038OP01 | 20264537437236 | 038OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264536765892-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado acesso livre | TANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 0612600630 | 5757495004 | 2026-06-21 04:52 | 2026-06-21 12:10 | 2026-06 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264538445332 | 2026-06-20 08:56 | 2026-06-21 12:10 | 27.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264536877134-1 Equipe 003 - 004OP20 | 20264538445332 | 004OP20 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264536877134-1 Equipe 003 - 004OP20 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | 5757495004 queimado 75 Kva 3 para raio e BT , acesso livre chacara 7 casa 1, sentido Joao Mentira / Babaçulandia | ETO-RD-AR 1011 TRAFO 5757495004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139512 Nº DE SÉRIE : 361640 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129234 Nº DE SÉRIE : 236675 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 4,08 POS. TAP : 04
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 0212600540 | 5700417110 | 2026-06-21 13:30 | 2026-06-22 19:24 | 2026-06 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD06047073 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | ABALROAMENTO | sem_interrupcao | o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700417110 DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO ACESSO BOM TROCAR E O POSTE DO TRAFO ID: 47152336 POIS O MESMO NÃO SUPORTA O TRAFO DE 15 E FINO E O POSTE ANTES DA CHAVE TRAFO 0300417110 NO ID: 68938875 PARA FAZER O SERVIÇO TEM ABRIR CHAVE LAMINA PROXIMO AO TRAFO 5700399073. | SS ENC-RD-PS 594/2026 TRAFO 5700417110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21593 Nº DE SÉRIE : 462535 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2007 IMPEDANCIA : 2.43 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149489 Nº DE SÉRIE : 822924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 0612600629 | 5710310058 | 2026-06-21 20:38 | 2026-06-22 15:20 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264541352415 | 2026-06-21 15:45 | 2026-06-22 15:20 | 23.58 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264540793038-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264541352415 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264540793038-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710310058 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99942-6143/99261-9655 | ETO-RD-AR 1013/2026 TRAFO 5710310058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18847 Nº DE SÉRIE : 360865 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150979 Nº DE SÉRIE : C303359 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/02/2026 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 0112600636 | 5710312122 | 2026-06-22 15:34 | 2026-06-22 18:00 | 2026-06 | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264544067986 | 2026-06-22 15:59 | 2026-06-22 22:58 | 6.98 | 1 | 0.42 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Trafo avariado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | DEOP | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02599947 LOCALIZAÇÃO: 190-13663099 Trafo 5710312122 avariado: Pontência: 30 KVA Tensão 34,5 KV Para-raio:: Bom Acesso:: Livre Obs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 22/06/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | 0312600341 | 5700580096 | 2026-06-22 15:43 | 2026-06-23 18:00 | 2026-06 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264544106785 | 2026-06-22 10:57 | 2026-06-23 18:00 | 31.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura. dg-rd-po 429/2026 | 20264544106785 | 096OP01 | SIM | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura. dg-rd-po 429/2026 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura. | medido_ emergnecial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 0662600395 | 5701323103 | 2026-06-22 19:20 | 2026-06-23 15:56 | 2026-06 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264544440858 | 2026-06-22 19:30 | 2026-06-23 12:15 | 16.75 | 0 | 0.17 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado de 5kva da 19.9. acesso livre . | 20264166453333 | 088OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166298074-1 Equipe 003 - 088OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TROCA DE TRAFO 5701323103 QUEIMADO DE 5 KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO Nº5701323103 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SERIE; 180552 POS. DO TAP; 4 IMPEDÃNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 1150163 Nº SERIE; 827886 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 06,80 / 05/59 / 05,07
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 0512600182 | 5700618072 | 2026-06-23 15:37 | 2026-06-24 17:30 | 2026-06 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264550713678 | 2026-06-23 08:17 | 2026-06-24 15:01 | 30.73 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264546656721-1 Equipe 003 - 072OP01 | 20264550713678 | 072OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264546656721-1 Equipe 003 - 072OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI
AVARIADO | ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 0662600394 | 5700029045 | 2026-06-23 20:40 | 2026-06-24 02:30 | 2026-06 | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264551586381 | 2026-06-23 23:30 | 2026-06-24 02:30 | 3 | 214 | 2.83 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Nota para manutenção substituir o trafo 5700029045 que está com vazamento de óleo, trafo de 112.5 kva na 19.9KVLocal RDU de Augustinopolis. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700029045 de 112,5 kVA para 150 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700029045 TRAFO RETIRADO POTÊMCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132907 Nº SÉRIE; 470465 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,37 TRAFO INSTALADO POTÊMCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 151618 Nº SÉRIE; 1674317 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,54 MEDIÇÃO; 7,80 / 07,86 / 07,69
AVARIADO | ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 0612600638 | 5759846004 | 2026-06-23 22:59 | 2026-06-24 02:50 | 2026-06 | ARAGUAINA | AL02103004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264551337011 | 2026-06-23 22:06 | 2026-06-24 02:54 | 4.8 | 112 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | TRAFO QUEIMADO DE 75 KVA REDE 13..VAZANDO BASTANTE OLEOIntv Auto PPF TR-5759846004 | 20264551337011 | 004OP33 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 75 KVA REDE 13..VAZANDO BASTANTE OLEOIntv Auto PPF TR-5759846004 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TROCA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO E BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA.TRAFO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. | ETO-RD-AR 1022/2026 TRAFO 5759846004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129127 Nº DE SÉRIE : 431033 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 3,34 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150693 Nº DE SÉRIE : 1667713 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,6 POS. TAP : 4
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 0212600544 | 5741059084 | 2026-06-24 08:50 | 2026-06-24 15:36 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264553367949 | 2026-06-23 15:07 | 2026-06-24 15:36 | 24.48 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5741059084 CAUSA TRAFO QUEIMADO DE 45KVA NA 34.5KV ACESSO LIVRE. Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264550559961-1 Equipe 003 - 084OP02 | 20264553367949 | 084OP02 | SIM | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5741059084 CAUSA TRAFO QUEIMADO DE 45KVA NA 34.5KV ACESSO LIVRE. Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264550559961-1 Equipe 003 - 084OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 57041059084 45kva 34,5kv acesso bom para-raios 084op02 | SS ENC-RD-PS 599/2026 TRAFO 5741059084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113234 Nº DE SÉRIE : 460398 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 12927 Nº DE SÉRIE : 1587394 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.70 POS. TAP : 02
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 0212600554 | 5753306085 | 2026-06-24 12:13 | 2026-06-25 12:55 | 2026-06 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | fora_da_janela | a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS. | 20254044245739 | 2025-12-24 13:44 | 2025-12-24 17:50 | 4.1 | 2 | 4362.38 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 30 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5753306085 30KVA 34,5KV, QUE ATENDE GARIMPO. CARGAS A REVELIA | SS ENC-RD-PS 601/2026 TRAFO 5753306085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109811 Nº DE SÉRIE : 182924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2001 IMPEDANCIA : 4.06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149918 Nº DE SÉRIE : 602384 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 0512600193 | 5700659116 | 2026-06-24 17:50 | 2026-06-25 17:30 | 2026-06 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264554347362 | 2026-06-24 08:21 | 2026-06-25 16:55 | 32.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264553274655-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264554347362 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264553274655-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso livre | transformador e para raio queimado acesso livre
QUEIMADO | DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 0312600346 | 5710100256 | 2026-06-24 21:18 | 2026-06-25 14:23 | 2026-06 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264554211668 | 2026-06-23 19:49 | 2026-06-27 14:11 | 90.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264551073743-1 Equipe 003 - 256OP01 | 20264554211668 | 256OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264551073743-1 Equipe 003 - 256OP01 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
TAPE E REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 0612600651 | 5700408058 | 2026-06-25 10:28 | 2026-06-25 23:36 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | tap | o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra. | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra.. | 20264556746026 | 2026-06-25 09:15 | 2026-06-25 09:41 | 0.43 | 114 | 0.78 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | trafo aberto pela equipe para realizar ação preveentiva, cabo deteriorado. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | ETO-RD-AR 1030/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109077 Nº DE SÉRIE : 443443 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 0412600525 | 5710011094 | 2026-06-25 11:41 | 2026-06-26 16:10 | 2026-06 | PEIXE | LD02003036 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | obra_sem_transformador | a obra 0412600525 está no export de material, foi encerrada e realizou R$ 594 — e o material conferido não traz transformador nenhum. Aqui o zero é medida, não ausência de dado: alguém executou e cobrou algo que não foi a troca do transformador | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | 20264557111274 | 2026-06-24 19:47 | 2026-06-26 16:10 | 44.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264554477246-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264557111274 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264554477246-1 Equipe 003 - 094OP02 | 0 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5710011094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kva Tensão 34,5 kvPara raio: queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 671-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 0112600640 | 5706143122 | 2026-06-25 11:48 | 2026-06-25 18:00 | 2026-06 | PALMAS | AL07059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264557085413 | 2026-06-25 09:25 | 2026-06-25 17:02 | 7.62 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Queima de ELO no(a) TR/CH 5706143122 FASE A ELO1H, Penalizando cargas da RDR/RDU Palmas, Causa trafo com avaria, Equipe 122op46e Clima bom | 20264557085413 | 271OP01 | SIM | Queima de ELO no(a) TR/CH 5706143122 FASE A ELO1H, Penalizando cargas da RDR/RDU Palmas, Causa trafo com avaria, Equipe 122op46e Clima bom | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02385173 LOCALIZAÇÃO: 190-13665995 Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv EQUIPE: 833016 - DLP-CTPA04 ENCARREGADO: FABIO ROSA DATA: 25/06/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 0212600558 | 5700417055 | 2026-06-25 16:29 | 2026-06-26 18:10 | 2026-06 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264557501816 | 2026-06-25 08:31 | 2026-06-26 18:10 | 33.65 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo | CAUSADA POR TERCEIROS | INCENDIO | A equipe 055OP01 se deslocou para atendimento do chamado/O.S nº intervenção 20264556639203 , e ao chegar no local realizou os seguintes serviços: falta e energia e estava tendo uma queimada no local e ramal de serviço queimado. | 20264557501816 | 055OP01 | SIM | A equipe 055OP01 se deslocou para atendimento do chamado/O.S nº intervenção 20264556639203 , e ao chegar no local realizou os seguintes serviços: falta e energia e estava tendo uma queimada no local e ramal de serviço queimado. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700417055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO LEVAR 30 METROS DE CABO MULTIPLEX MONOFASICO | SS ENC-RD-PS 603/2026 TRAFO 5700417055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112426 Nº DE SÉRIE : 458877 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149511 Nº DE SÉRIE : 822946 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
REMANEJAMENTO | ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 0662600406 | 5700269132 | 2026-06-25 16:42 | 2026-06-26 23:19 | 2026-06 | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F0 | L2 | QUEIMADO | PREVENTIVO | remanejamento | o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | defeito no próprio trafo e trafo interrompido |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | 20264481062703 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | MANUT | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | jan–jun | FALSE | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | OS PARA REMANEJAR TRAFO DE 25 KVA 34,5 POR TRAFO DE 15 KVA 34,5 Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV TRAFO Nº 5700269132. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 - 01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 127471 Nº SÉRIE; 496858 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152183 Nº SÉRIE; 836210 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,82 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90 / 6,88
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 0412600526 | 5710487097 | 2026-06-25 19:07 | 2026-06-26 18:00 | 2026-06 | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0412600526 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264557821705 | 2026-06-25 10:35 | 2026-06-26 18:27 | 31.87 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264556881733-1 Equipe 003 - 036OP02 | 20264557821705 | 036OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264556881733-1 Equipe 003 - 036OP02 | 0 | NAO | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMA INT: 20264556881733 SS: ETO-RD-GU 673/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | 0312600350 | 5700238096 | 2026-06-26 13:09 | 2026-06-29 16:10 | 2026-06 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264560358756 | 2026-06-25 14:05 | 2026-06-29 16:04 | 97.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557296942-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264560358756 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557296942-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | TRAFORMADOR DE 0,5KV QUEIMADO TENSAO 19,9KV ASESO NORMAL CAMINHONETE E CAMINHO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama
ABALROAMENTO | DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 0312600347 | 5721874257 | 2026-06-26 13:49 | 2026-06-27 21:30 | 2026-06 | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | ABALROAMENTO | ABALROAMENTO | abalroamento | a SS está gravada no sistema como abalroamento | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | 20264560498910 | 2026-06-25 19:24 | 2026-06-27 21:30 | 50.1 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | POSTE DE BT | ABALROADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264560498910 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha quebrada e 02 poste quebrado
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 0612600656 | 5702437004 | 2026-06-26 15:51 | 2026-06-27 12:40 | 2026-06 | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264560844897 | 2026-06-26 07:34 | 2026-06-27 12:37 | 29.05 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264560364164-1 Equipe 003 - 004OP20 | 20264560844897 | 004OP20 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264560364164-1 Equipe 003 - 004OP20 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Boa tarde!segue ss para substituir trafo Queimado 5702437004 15KVAEndereço:Fazenda 2 Irmãos S/N | ETO-RD-AR 1037/2026 TRAFO 5702437004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 01736 Nº DE SÉRIE : 368420 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151707 Nº DE SÉRIE : C308276 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 22/04/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 ISOLADORES DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U3-T ID 50122782 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 ISOLADORES DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U1-U3 ID 50122777
FURTO | ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 0662600398 | 5700098098 | 2026-06-26 16:13 | 2026-06-28 14:07 | 2026-06 | ANANAS | LD01005098 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço: | Boa Tarde! Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA. Endereço: TRAFO Nº 5700098098 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DA FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152213 Nº SÉRIE; 836240 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 05,19 / 06,48 / 06,02 OBS; CHAVE FISIVEL Nº 0300098098 NÃO ESTAVA INSTALADO EM CAMPO CONTUDO FOI INSTALADO 01X CHAVE FUSIVEL 34,5KV NO POSTE ID-46587363. FOI INSTALADO 64MT DE CABO 02AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-46587364 AO POSTE ID-46587363. OBS; CABOS DA REDE TAMBEM FORAM FURTADO.
FURTO | ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 0712600436 | 5700809009 | 2026-06-27 12:43 | 2026-06-28 11:45 | 2026-06 | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5700809009 ETO-RD-GR 659/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150806 Nº DE SÉRIE : C 303186 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO: 15.69, 11,38, 06,57 COORDENADA X: 789116 Y: 9019631
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 0112600644 | 5712185122 | 2026-06-27 15:28 | 2026-06-28 18:00 | 2026-06 | PALMAS | AL01081100 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264564473886 | 2026-06-27 12:59 | 2026-06-28 12:00 | 23.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264563793113-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264564473886 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264563793113-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | VITOR COELHO DE AZEVEDO | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912.CLINTES PENALIZADOS: 01CHAVE REFERENCIA: 5712185122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02375237 LOCALIZAÇÃO: 190-13689863 SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912. CLINTES PENALIZADOS: 01 CHAVE REFERENCIA: 5712185122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 28/06/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00682/2026 | EP-MPGU01 000005/2026 | 0412600520 | 5700707003 | 2026-06-27 15:29 | 2026-06-27 20:30 | 2026-06 | GURUPI | AL04244003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264564392854 | 2026-06-27 14:51 | 2026-06-27 20:06 | 5.25 | 166 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CHAVE FUSIVEL 0300706003 ENCONTRAVA SE OPERADA E FOI RESTABELECIDA NORMALIZADO A MESMA.Intv Auto PPF TR-5700707003 | 20264564392854 | 003OP10 | SIM | CHAVE FUSIVEL 0300706003 ENCONTRAVA SE OPERADA E FOI RESTABELECIDA NORMALIZADO A MESMA.Intv Auto PPF TR-5700707003 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Seguee SS de trafo 5700707003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção. Tensão:13,8 kvAcesso livre para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 682-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EPCPGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANFORMADOR DE 75KVA POR 112,5KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 0612600650 | 5710631004 | 2026-06-27 19:38 | 2026-06-28 11:30 | 2026-06 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264565991402 | 2026-06-27 17:39 | 2026-06-28 11:30 | 17.85 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264564732210-1 Equipe 003 - 004OP22 | 20264565991402 | 004OP22 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264564732210-1 Equipe 003 - 004OP22 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710631004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op22 | ETO-RD-AR 1038/2026 TRAFO 5710631004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123309 Nº DE SÉRIE : 533099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 150910 Nº DE SÉRIE : C 303290 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 05
FURTO | ETO-RD-AR 01039/2026 | ENC-MLAR01 000249/2026 | 0612600655 | 5137181030 | 2026-06-27 20:01 | 2026-06-29 11:21 | 2026-06 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L2 | FURTADO | FURTADO | furto | o texto declara furto, roubo ou vandalismo | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5137181030 15kva furtadoTensão: 34,5Acesso: livreTrafo do religador: 7937181030 | ETO-RD-AR 1039/2026 RELIG. 7937181030 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150904 Nº DE SÉRIE : C303284 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 14/02/2026 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
AVARIADO | ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 0412600527 | 5758389021 | 2026-06-28 11:55 | 2026-06-29 16:26 | 2026-06 | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264567247440 | 2026-06-28 06:59 | 2026-06-29 16:26 | 33.45 | 19 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264567247440 | 021OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ABALROAMENTO | ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 0412600528 | 5700858029 | 2026-06-29 21:50 | 2026-07-01 16:04 | 2026-06 | PALMEIROPOLIS | LD02010021 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | ABALROAMENTO | abalroamento | o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção. | 20264572273568 | 2026-06-29 18:33 | 2026-06-30 16:30 | 21.95 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | POSTE DE AT | ABALROADO | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | 20264572273568 | 029OP01 | SIM | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264571595148 SS: ETO-RD-GU 685/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA
ABALROAMENTO | ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 0212600559 | 5702266007 | 2026-06-30 14:44 | 2026-06-30 02:31 | 2026-06 | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F1 | L2 | ABALROAMENTO | ABALROAMENTO | abalroamento | a SS está gravada no sistema como abalroamento | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | 20264574496246 | 2026-06-30 11:29 | 2026-07-01 02:30 | 15.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSADA POR TERCEIROS | VANDALISMO | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão, foi aberto nota para o mesmo. | 20264574496246 | 007OP01 | SIM | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão, foi aberto nota para o mesmo. | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | SS ENC-RD-PS 606/2026 Trafo 5702266007 TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 21761 Nº DE SÉRIE : 107284 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | 5700147007 | 2026-07-01 17:40 |  | 2026-07 | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-01 16:13 | 2026-07-02 02:08 | 9.92 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Cleibsom Manuteção - Troca do transformador 5700147007 vazando oleo | [5 empty] | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TR-5700147007 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 007op07 tel-63992921913 | "SS ENC-RD-PS 611/2026 TR-5700147007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 9792371 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 08/1997 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 141406 Nº DE SÉRIE : 345853 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2015 IMPEDANCIA : 3.34 POS. TAP : 02 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | 5701799013 | 2026-07-01 19:34 |  | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-01 19:13 | 2026-07-02 11:40 | 16.45 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5701799013 queimado | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TR-5701799013 Queimado POSTE DA ESTRUTURA 10/200para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 013op01 tel-63991022334 | "SS ENC-RD-PS 612/2026 TR-5701799013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 23221 Nº DE SÉRIE : 473667 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149513 Nº DE SÉRIE : 822948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 "
AVARIADO | ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | 5710008053 | 2026-07-02 12:36 |  | 2026-07 | XAMBIOA | LD01095030 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-01 16:32 | 2026-07-02 11:27 | 18.92 | 1 | 1.15 | problema+interrompido+fechado | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | CODIGO INVALIDO:CH/5710008053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264580129149-1 Equipe 003 - 053OP01 | [5 empty] | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01 | "ETO-RD-AR 1050/2026 TRAFO 5710008053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131739 Nº DE SÉRIE : 1426574 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113258 Nº DE SÉRIE : 460418 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 "
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | 5703401122 | 2026-07-02 19:23 |  | 2026-07 | PALMAS | LD02059122 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-02 11:17 | 2026-07-02 13:53 | 2.6 | 1 | 5.5 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264583763253-1 Equipe 003 - 100OP04 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre | "MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02377211 LOCALIZAÇÃO: 190-13710407 Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre Fabricante: Modelo: Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre Data: 03/07/2026 Equipe: MLPA04 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | 5700526233 | 2026-07-03 20:31 |  | 2026-07 | ABREULANDIA | LD02050008 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-03 17:25 | 2026-07-04 16:55 | 23.5 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264587406085-1 Equipe 003 - 055OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5700526233 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAVIO CONSTATADO QUEIMADO | "SS ENC-RD-PS 618/2026 TRAFO 5700526233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177931 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149467 Nº DE SÉRIE : 822902 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 "
AVARIADO | ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | 5701325055 | 2026-07-03 20:44 |  | 2026-07 | ARAGUACEMA | LD01434149 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-03 14:52 | 2026-07-04 20:23 | 29.52 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264586758429-1 Equipe 003 - 055OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5701325055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | "SS ENC-RD-PS 619/2026 TRAFO 5701325055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003374 Nº DE SÉRIE : 723716 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149516 Nº DE SÉRIE : 822951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 "
AVARIADO | ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | 5700004098 | 2026-07-04 10:14 |  | 2026-07 | ANANAS | AL01005098 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-04 10:18 | 2026-07-05 13:45 | 27.45 | 26 | 0.07 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264590054619-1 Equipe 003 - 098OP02, transformador queimado | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV, queimado na RDR de Ananás. | "Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV,AVARIADO-VAZAMENTO DE OLEO- queimado na RDR de Ananás. TRAFO Nº 5700004098 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 03/1996 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 9603931 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150799 Nº SÉRIE; 629667 POS. DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 4,82 / 5,93 / 6,73"
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | 5710214012 | 2026-07-04 11:49 |  | 2026-07 | CRISTALANDIA | LD02047073 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-03 15:50 | 2026-07-04 13:41 | 21.85 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264587551122-1 Equipe 003 - 046OP01 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo queimado 5710214012 15kva 19,9kv acesso bom. | "SS ENC-RD-PS 620/2026 trafo 5710214012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134556 Nº DE SÉRIE : 301839 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149483 Nº DE SÉRIE : 822918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | 5704163001 | 2026-07-04 16:34 |  | 2026-07 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TARFO 5704163001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO:LIVRE | "SS ENC-RD-PS 621/2026 TRAFO 5704163007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142372 Nº DE SÉRIE : 1610908 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 199488 Nº DE SÉRIE : 822923 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 "
AVARIADO | ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | 5700346033 | 2026-07-05 09:41 |  | 2026-07 | COLMEIA | LD02022033 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-05 09:56 | 2026-07-06 17:03 | 31.12 | 3 | 0.25 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/791211- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264593196019-1 Equipe 003 - 033OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | Acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700346033 e para raio queimadoacesso livreequipe 033op01 | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700346033 ETO-RD-GR 675/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 23571 Nº DE SÉRIE : 180836 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149472 Nº DE SÉRIE : 822907 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.75 MEDIÇÃO 2: 22.93 MEDIÇÃO 3: 21.39 COORDENADA X: 738377 Y: 9028212 "
AVARIADO | ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | 5701126028 | 2026-07-05 10:17 |  | 2026-07 | NATIVIDADE | LD04002091 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-04 18:25 | 2026-07-05 15:53 | 21.47 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264591072342-1 Equipe 003 - 028OP01 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | FOI CONSTATADO TRAFO 5701126028 15KVA 19,9KV COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA. FAVOR DISPONIILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TRANFORMADOR 15 KVA PELA TAVARES
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | 5700987040 | 2026-07-05 10:59 |  | 2026-07 | ARAGOMINAS | LD03010004 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-05 11:09 | 2026-07-05 18:48 | 7.65 | 3 | 0.17 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO FEITO TESTE A VAZIO | [5 empty] | NAO | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas. | "ETO-RD-AR 1064/2026 TRAFO 5700987040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124600 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151017 Nº DE SÉRIE : Z303137 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 05 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | 5700611043 | 2026-07-05 17:57 |  | 2026-07 | SILVANOPOLIS | LD02072001 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-06 12:28 | 2026-07-06 18:10 | 5.7 | 2 | 18.52 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Trafo 5700611043 com defeito na bucha secundaria manutençao Alex | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700611043 QUEIMADO na RDR de silvanopolis tensão 19,9 , acesso só para CAMIONETE , para-raio QUEIMADO potencia 5 kva | "medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis "
QUEIMADO | DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | 5701155035 | 2026-07-07 08:12 |  | 2026-07 | MONTE DO CARMO | LD01051035 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-06 17:22 | 2026-07-08 19:38 | 50.27 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264598036692-1 Equipe 003 - 035OP01 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5701155035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT. | "medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | 5700542111 | 2026-07-07 17:17 |  | 2026-07 | RIO SONO | AL05020023 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700542111 ETO-RD-GR 683/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148712 Nº DE SÉRIE : 182348 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 152097 Nº DE SÉRIE : 1667999 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.43 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.40 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.08 COORDENADA X: 739897 Y: 9089155 "
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | 5700427087 | 2026-07-07 18:08 |  | 2026-07 | GOIANORTE | LD02022033 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-07 15:32 | 2026-07-08 12:51 | 21.32 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264601047404-1 Equipe 003 - 087OP01 ARASUEMO MANUTENÇÃO | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado na RDR de goianorte trafo 5700427087 e para raio equipe 087op01 | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700427087 ETO-RD-GR 684/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06018116 Nº DE SÉRIE : 904973 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2014 - 05/2016 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149533 Nº DE SÉRIE : 822968 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.69 MEDIÇÃO 2: 03.77 MEDIÇÃO 3: 02.42 COORDENADA X: 736778 Y: 9014597 "
QUEIMADO | DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | 5700380250 | 2026-07-07 20:42 |  | 2026-07 | IPUEIRAS | LD02072001 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-07 17:11 | 2026-07-08 13:45 | 20.57 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264600698162-1 Equipe 003 - 043OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700380250 QUEIMADO RDR impueiras , potencia 15 kva , para-raio queimado , acesso livre , tensão 19,9 | "medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | 5708615075 | 2026-07-08 18:13 |  | 2026-07 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5708615075 queimado no rdr de dois irmao | "SS ENC-RD-PS 630/2026 trafo 5708615075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 016140 Nº DE SÉRIE : 339753 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152462 Nº DE SÉRIE : C315101 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 "
QUEIMADO | DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 | 5703525001 | 2026-07-08 20:47 |  | 2026-07 | PORTO NACIONAL | AL06072001 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO |  |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela texto da SS (origem vazia). Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-08 16:59 | 2026-07-09 15:57 | 22.97 | 1 | 0 | problema+interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/5701348001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264606747722-1 Equipe 003 - 001OP17 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | julho | TRUE | Solicitação para troca do TR 5703525001 5kVA 13,8kV queimado.Para-raios MT queimadoAcesso livre. | "medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto"
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | 5700319083 | 2026-07-08 20:52 |  | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-09 11:11 | 2026-07-09 12:20 | 1.15 | 2 | 14.32 | problema | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700319083, COM GRANDE VAZAMENTO DE OLEO. EQUIPE DE MANUTENÇÃO COLMEIA E EQUIPE 083OP01. | [5 empty] | NAO | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva | "MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02539872 LOCALIZAÇÃO: 190-13683708 Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000736/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000076/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/07/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV ALIMENTADOR: LD01059122 - TRANSFORMADOR: 5700319083 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 8693021 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: De Aparecida do Rio Negro saindo sentido avenida do estudante segue mais 400 metros vira a esqueda chega na sede DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: :63 992188010 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso ""Peso 10"" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes!"
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | 5701653094 | 2026-07-09 11:56 |  | 2026-07 | PEIXE | LD04040003 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-10 09:50 | 2026-07-10 11:30 | 1.67 | 1 | 21.9 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE | "SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 698/2026 DATA:10/07/2026 TROCA DE TRAFO TENSAO:19.9 HORARIO SAIDA DA BASE:07:27 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:09:50 RETORNO DO SERVIÇO:11:35 OPERADOR:JHONATAN INT: 20264614811045 OBS: NÃO FOI FEITO A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 425 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | 5710488084 | 2026-07-09 12:49 |  | 2026-07 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-08 08:25 | 2026-07-09 10:43 | 26.3 | 1 | 2.1 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264604027930-1 Equipe 003 - 084OP02 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5710488084 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO RUIM DEVIDO CERCA NO LOCAL FOI FEITO TESTE E NÃO ESTA MANDANDO TENSÃO NA DUCHA SECUNDARIA | "SS ENC-RD-PS 631/2026 TRAFO 5710488084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141508 Nº DE SÉRIE : 2131 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152525 Nº DE SÉRIE : C315158 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 01 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | 5700203073 | 2026-07-09 15:26 |  | 2026-07 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-09 11:20 | 2026-07-09 15:00 | 3.67 | 2 | 0.43 | problema | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO SS: ENC-RD-PS 633/2026 | [5 empty] | NAO | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700203073 no povoado de lorotytrafo de 75 kv | "SS ENC-RD-PS 633/2026 trafo 5700203073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141355 Nº DE SÉRIE : 1548962 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2026 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149916 Nº DE SÉRIE : 602382 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.83 POS. TAP : 02 "
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 2026-07-10 12:40 |  | 2026-07 | CAMPOS LINDOS | LD03105019 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-10 12:40 | 2026-07-11 18:20 | 29.67 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5700129193 queimado causa não indentificada. | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Substitui TR 5700129193 queimado potência 15kv tensão 34,5kv para-raio queiamdo acesso livre. | "ETO-RD-AR 1085/2026 TRAFO 5700129193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116920 Nº DE SÉRIE : 473591 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/18 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150845 Nº DE SÉRIE : C 303225 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | 5700461149 | 2026-07-10 18:53 |  | 2026-07 | CASEARA | LD01434149 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-10 15:39 | 2026-07-11 15:55 | 24.27 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5700461149 queimado | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700461149 na rdr de caseara | "SS ENC-RD-PS 635/2026 trafo 5700461149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 000128248 Nº DE SÉRIE : 123233 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151732 Nº DE SÉRIE : C308301 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 "
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | 5720973271 | 2026-07-11 21:08 |  | 2026-07 | PORTO NACIONAL | AL02101271 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-11 12:00 | 2026-07-12 02:55 | 14.92 | 19 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intv Auto PPF CH-4010969001 | [5 empty] | NAO | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre | "MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02433393 LOCALIZAÇÃO: 190-15786516 Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre EQUIPE - MLPA02 LIDER: JOSIMAR DATA: 11/07/2026"
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | 5700489154 | 2026-07-12 09:09 |  | 2026-07 | JUARINA | LD01010153 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-12 09:09 | 2026-07-12 15:29 | 6.33 | 9 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264620781774-1 Equipe 003 - 154OP02 | [5 empty] | NAO | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02. | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700489154 ETO-RD-GR 716/2026 ZONA RURAL - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06121199 Nº DE SÉRIE : 505925 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2019 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151782 Nº DE SÉRIE : Z 308349 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.47 MEDIÇÃO 2: 00.34 MEDIÇÃO 3: 00.29 COORDENADA X: 698318 Y: 9101522 "
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | 5730097081 | 2026-07-12 13:36 |  | 2026-07 | ITAGUATINS | AL01016065 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-12 10:29 | 2026-07-12 17:15 | 6.77 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264621101612-1 Equipe 003 - 065OP01 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete | "OS PARA SUBISTITUÇAO DE TRAFO QUEIMADO Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0 trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete TRAFO Nº 5730097081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO 2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05107585 Nº SÉRIE; 441711 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,41 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150633 Nº SÉRIE; 299682 POS. DO TAP; 5 IMPEDÂNCIA; 2,44 MEDIÇÃO; 35,4 / 33,9 / 32,8"
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | 5700417087 | 2026-07-14 09:21 |  | 2026-07 | GOIANORTE | LD02022033 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-14 09:15 | 2026-07-14 19:30 | 10.25 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264624636891-1 Equipe 003 - 087OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo 5700417087 e para raio queimado acesso livre | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700417087 ETO-RD-GR 718/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172224 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149509 Nº DE SÉRIE : 822944 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.39 MEDIÇÃO 2: 00.20 MEDIÇÃO 3: 00.14 COORDENADA X: 733055 Y: 9015992 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 | 212600592 | 5710155013 | 2026-07-15 10:08 |  | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | LD02062013 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-15 09:26 | 2026-07-16 18:36 | 33.17 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5710155013 queimado | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir traf 5710155013 na rdr de paraiso | "SS ENC-RD-PS 646/2026 trafo 5710155013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :373600 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA :3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152551 Nº DE SÉRIE : C315152 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 "
AVARIADO | ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | 5700021133 | 2026-07-15 15:49 |  | 2026-07 | CARRASCO BONITO | LD02014045 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-15 11:32 | 2026-07-15 22:20 | 10.8 | 43 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700021133 queimado em campo | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | trafo 5700021133 queimado 43 UC's ligadas em campo., favor realizar melhoria de aterramento. SOBRECARGA - Trafo de 25 Kva com 43 UC's ligadas em campo. | "trafo 5700021133 queimado DESCARGA ATMOSFÉRICA., favor realizar melhoria de aterramento. OBS: CHOVEI NO DIA 15/07/2026 COM DESCARGAS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1998 MARCA; WTW Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100373 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/04/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151762 Nº SÉRIE; Z.308329 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,83 MEDIÇÃO; 33,73 / 33,12 /36,26"
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 | 112600694 | 5705952122 | 2026-07-15 18:17 |  | 2026-07 | PALMAS | AL04099059 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-15 10:50 | 2026-07-16 00:26 | 13.6 | 3 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | [6 empty] | NAO | N/A | N/A | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kvatensão 13800 atendimento 3 unidades consumidoraacesso livre telefone equipe:99104-3047 | "MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kva tensão 13800 atendimento 3 unidades consumidora acesso livre telefone equipe:99104-3047 ativo: 190.02378093 localização: 190-13717588 EQUPE: MLPA-01 LIDER: JUCIMAR DATA: 15/07/2026 SS-DOLPT RD-PA 745/2026 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00651/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096012 | 2026-07-16 10:50 |  | 2026-07 | CRISTALANDIA | LD02047073 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-15 08:57 | 2026-07-15 18:00 | 9.05 | 1 | 16.83 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5700096012 queimado | [5 empty] | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700096012 RDR DE CRISTALANDIA | "SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012. "
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 | 5710021030 | 2026-07-16 18:04 |  | 2026-07 | XAMBIOA | LD01095030 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-16 18:32 | 2026-07-17 16:00 | 21.47 | 1 | 0.47 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | TRANSFORMDOR QUEIMADO ABERTO NOTA | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Xambioá trocar transfomador queimadoTrafo:5710021030 25 KVATensão: 34,5Cliente penalizado: SimEquipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço: | "ETO-RD-AR 1122/2026 TRAFO 5710021030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6736 Nº DE SÉRIE : EA1190A001A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 09/92 IMPEDANCIA : 4,71 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151015 Nº DE SÉRIE : Z 303135 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 "
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | 5700211002 | 2026-07-16 19:55 |  | 2026-07 | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-16 17:28 | 2026-07-17 16:26 | 22.97 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633127381-1 Equipe 003 - 002OP03 | [5 empty] | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: | "trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: TRAFO Nº 5700211002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; JUNHO/2020 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 124863 Nº SÉRIE; 1234029 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/2016 REF; 02/2026 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 103077 Nº SÉRIE; 395673 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 4,11 MEDIÇÃO; 6,35/ 4,26 / 41,41"
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 | 212600591 | 5700228031 | 2026-07-17 10:06 |  | 2026-07 | RIO DOS BOIS | LD03050008 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-17 09:43 | 2026-07-19 13:00 | 51.28 | 2 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264638947916-1 Equipe 003 - 008OP05 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5700228031 E PARA RAIO QUEIMADOSPOTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | "SS ENC-RD-PS 652/2026 TRAFO 5700228031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 4033 Nº DE SÉRIE : 171886 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151730 Nº DE SÉRIE : C 308299 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 "
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 | 5724940068 | 2026-07-17 16:14 |  | 2026-07 | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 |  | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | REVISÃO | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: indício de cola e fita. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-17 16:43 | 2026-07-17 23:03 | 6.33 | 80 | 0.48 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264643452070-1 Equipe 003 - 068OP01 | [5 empty] | NAO | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv | "trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 107347 Nº SÉRIE; 441013 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,64 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 3/2008 - REF. 02/2026 MARCA; TRAEL - TRAEL Nº CITD; 133480 Nº SÉRIE; 126316 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,69 MEDIÇÃO; 6,02 / 6,17 / 4,06"
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 | 412600557 | 5701002032 | 2026-07-17 16:23 |  | 2026-07 | ARAGUACU | LD01003036 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-17 16:15 | 2026-07-18 18:02 | 25.78 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264642064029-1 Equipe 003 - 032OP02 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO.15KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO | "SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO_RD_GU 735/2026 HORARIO SAIDA DA BASE:14:00 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:16:25 RETORNO DO SERVIÇO:18:10 OPERADOR: MARCELO INT: 20264642064029 TRAFO 5701002032 OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 | 5700308090 | 2026-07-17 21:48 |  | 2026-07 | NAZARE | LD03005098 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | NAO | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa | "trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa TRAFO Nº 5700308090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÕ/2026 MARCA; ITB Nº CITD; 19029 Nº SÉRIE; 456735 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 152222 Nº SÉRIE; 836249 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3º MEDIÇÃO; 2,5 / 2,5 / 2,5 "
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | 5710795001 | 2026-07-18 02:16 |  | 2026-07 | PORTO NACIONAL | LD01100001 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-17 23:45 | 2026-07-18 12:36 | 12.85 | 2 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264646004691-1 Equipe 003 - 059OP21 | [5 empty] | NAO | 75 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 | "MEIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 ATIVO: 190.02358761 LOCALIZAÇÃO: 190-13669450 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833007 - DLP-CTPA05 ENCARREGADO: JOSE AILTON DATA: 18/07/2026 EQUIPE: 863022 - DLP-CTPA11 ENCARREGADO: VILMAR DATA: 19/07/2026"
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | 5727355076 | 2026-07-18 10:47 |  | 2026-07 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | "SS ENC-RD-PS 653/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107742 Nº DE SÉRIE : 441867 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152461 Nº DE SÉRIE : C315094 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03 "
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | 5702232094 | 2026-07-18 22:29 |  | 2026-07 | PEIXE | LD01066094 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-18 21:42 | 2026-07-19 15:43 | 18.02 | 25 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264649770315-1 Equipe 003 - 094OP05 | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 25 KVA 19,9KV, QUEIMADO , PENALIZANDO 25 CLIENTES . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. | "SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 738/2026 HORARIO SAIDA DA BASE:07:30 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:12:51 RETORNO DO SERVIÇO:16:10 INT: 20264649961966 OPERADOR: MARCELO OBS: JA HAVIA AS SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK "
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | 5701184074 | 2026-07-19 09:58 |  | 2026-07 | DIANOPOLIS | LD03028074 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-19 10:02 | 2026-07-19 15:59 | 5.95 | 4 | 0.07 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264649777041-1 Equipe 003 - 074OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo queimado 5kva 19.9kv 5701184074 faz, rio de areia levar um estribo e 01 glv. equipe 074op01 | transformador de 05 kva, substituido por um de 15kva 19.9kv. eto, mldp02
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | 5700231148 | 2026-07-19 16:26 |  | 2026-07 | SAO VALERIO | LD01066094 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-20 15:40 | 2026-07-20 18:06 | 2.43 | 33 | 23.23 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | continuçao da interv 20264652527739 | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO | " SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO LOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO SS:ETO_RD_GU 740/2026 DESCRIÇAO DO SERVIÇO: HORARIO SAIDA DA BASE:06:00 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:13:50 RETORNO DO SERVIÇO:18:40 CHEGADA DO SERVIÇO:23:30 INT: 202646527739 OPERADOR:JHONATAN OBS:FOI FEITA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK"
QUEIMADO | DG-RD-PO 00467/2026 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | 5700471096 | 2026-07-20 08:50 |  | 2026-07 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-20 08:55 | 2026-07-21 21:40 | 36.75 | 1 | 0.08 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo queimado | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kvacesso bompara-raio ruim | "medido_ emergencial_ trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kv acesso bom para-raio ruim "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00654/2026 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | 5753401055 | 2026-07-20 11:41 |  | 2026-07 | ARAGUACEMA | LD01434149 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-20 11:21 | 2026-07-21 11:43 | 24.37 | 8 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5753401055 CAUSA trafo queimado 45kva atende 8 unidades. ENC-RD-PS654/2026 | [5 empty] | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades | "SS ENC-RD-PS 654/2026 TRAFO 5753401055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136769 Nº DE SÉRIE : 465989 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146106 Nº DE SÉRIE : 1616978 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | 5727234083 | 2026-07-20 13:09 |  | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | NAO | N/A | N/A | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE | "MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01. ATIVO: 190.02372180 LOCALIZAÇÃO: 190-13645666 POTENCIA: 15KVA TENSÃO: 34,5KV PARA RAIOS QUEIMADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 21/07/2026"
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01134/2026 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | 5710016016 | 2026-07-20 19:35 |  | 2026-07 | WANDERLANDIA | LD02010004 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-20 15:25 | 2026-07-21 00:39 | 9.23 | 2 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264655636602-1 Equipe 003 - 016OP02 | [5 empty] | NAO | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre | "ETO-RD-AR 1134/2026 TRAFO 5710016016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141304 Nº DE SÉRIE : 1548911 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146016 Nº DE SÉRIE : 1613783 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 4,14 POS. TAP : 04 "
AVARIADO | ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | 5700008045 | 2026-07-20 22:37 |  | 2026-07 | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-20 21:51 | 2026-07-21 03:29 | 5.63 | 167 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo 5700008045 com bucha danificada. ficou aberto para troca do mesmo Foi encontrado trafo com bucha estourada e com fogo na mesma. aberto nota para manutenção. | [5 empty] | NAO | 112.5 | 112.5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo.Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. | "OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo. Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. TRAFO Nº 5700008045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; MAIO/2014 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05017994 Nº SÉRIE; 315346 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,32 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; N/A MARCA; N/A Nº CITD; 149547 Nº SÉRIE; A000209 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; N/A MEDIÇÃO; 6,17 / 06,02 / 04,06"
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00751/2026 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | 5704215088 | 2026-07-21 10:27 |  | 2026-07 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | LD01014045 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-21 09:38 | 2026-07-21 17:20 | 7.7 | 8 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | INCENDIO | CODIGO INVALIDO:CH/5703709088- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264656527289-1 Equipe 003 - 065OP01 | [5 empty] | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo 5704215088 queimado em campo | "trafo 5704215088 queimado em campo TRAFO Nº5704215088 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 06014907 Nº SÉRIE; 337411 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2022 - REF. 04/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL-PA Nº CITD; 131345 Nº SÉRIE; 615895 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 5,78 / 5,88 / 5,49"
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 |  | 5700008083 | 2026-07-21 11:18 |  | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-21 10:31 | 2026-07-21 17:24 | 6.88 | 98 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO | [5 empty] | NAO | N/A | N/A | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio.Centro. | "01. Baixado para consumo de material trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio. Centro. EQUIPE: 833010-DOLPCTPA08 ENCARREGADO: ANTONIO AMORIM 27/07/2026"
QUEIMADO | DG-RD-PO 00469/2026 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | 5710023044 | 2026-07-21 13:23 |  | 2026-07 | FATIMA | LD01056046 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-21 10:23 | 2026-07-22 18:30 | 32.12 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/5710002304- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264658772052-1 Equipe 003 - 044OP01 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | "medido_ emergencial_ TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA "
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | ENC-RD-PS 00657/2026 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | 5700739084 | 2026-07-21 17:27 |  | 2026-07 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 |  | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: tem SS gêmea de repasse. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-21 13:49 | 2026-07-22 19:52 | 30.05 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264659127038-1 Equipe 003 - 084OP02 | [5 empty] | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | "SS ENC-RD-PS 657/2026 TRAFO 5700739084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141453 Nº DE SÉRIE : 566215023 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 3.7 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123195 Nº DE SÉRIE : 1221982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 09/2020 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 "
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | 5701017078 | 2026-07-22 10:55 |  | 2026-07 | ITACAJA | LD01065015 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-22 10:20 | 2026-07-24 23:43 | 61.38 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | CODIGO INVALIDO:TR/5710188078- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264661093380-1 Equipe 003 - 104OP02 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo 5701017078 e para raio queimado acionar equipe de manutencao para trocar o mesmo acesso livre equipe 104op01levar poste 11/300 pois o poste esta deteriorado e nao suporta trafo | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701017078 ETO-RD-GR 742/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06006966 Nº DE SÉRIE : 767713 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149502 Nº DE SÉRIE : 822937 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 29.15 MEDIÇÃO 2: 14.56 MEDIÇÃO 3: 12.24 COORDENADA X: 851967 Y: 9037566 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GR 00744/2026 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | 5710007034 | 2026-07-22 13:48 |  | 2026-07 | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-24 21:51 | 2026-07-25 11:44 | 13.88 | 1 | 56.05 | interrompido+fechado | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | MD CARBONIZADO | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado 5710007034 e para raio na rdr de Kennedy acesso livre | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710007034 ETO-RD-GR 744/2026 ZONA RURAL - PRESIDENTE KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06017467 Nº DE SÉRIE : 363237 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149535 Nº DE SÉRIE : 822970 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.07 MEDIÇÃO 2: 15.92 MEDIÇÃO 3: 11.13 COORDENADA X: 774788 Y: 9068787 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | 5710625085 | 2026-07-22 16:57 |  | 2026-07 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-22 16:00 | 2026-07-23 15:43 | 23.72 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264663364476-1 Equipe 003 - 013OP05 | [5 empty] | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5710625085 QUEIMADO PARA BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO | "SS ENC-RD-PS 659/2026 TRAFO 5710625085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124986 Nº DE SÉRIE : 1232310 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/20 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147713 Nº DE SÉRIE : 586750 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | 5700352055 | 2026-07-24 18:44 |  | 2026-07 | ARAGUACEMA | LD01434149 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-24 15:40 | 2026-07-25 16:00 | 24.33 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264676406455-1 Equipe 003 - 055OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo queimado 15kva 19,9kv acesso bom | "SS ENC-RD-PS 663/2026 TRAFO: 5700352055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 29278 Nº DE SÉRIE : 126107 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150007 Nº DE SÉRIE : 549711 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 "
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | 5700423091 | 2026-07-24 19:28 |  | 2026-07 | ALMAS | LD05002091 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-24 19:16 | 2026-07-25 15:40 | 20.4 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Em atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091 15 KVA 19,9kv Queimado. | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Em Atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091, 15kva 19,9kv Queimado. favor disponibilizar equipe manuteção para devidas tratativas. | trafo de 15 kva queimado mineral, substituido por de 15kva vegetal, tavares/meta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 2026-07-25 10:01 |  | 2026-07 | ARAGOMINAS | LD03010004 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-25 09:20 | 2026-07-27 17:15 | 55.92 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264678955110-1 Equipe 003 - 058OP03 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | segue nota de trafo queimado, trafo 5710093040, tensao 34,5, trafo de 15kva, acesso livre, para raio danificado | "ETO-RD-AR 1161/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 461408 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABRIL IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150941 Nº DE SÉRIE : C 303321 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 "
QUEIMADO | DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | 5720755001 | 2026-07-25 10:47 |  | 2026-07 | PORTO NACIONAL | LD02100001 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-24 22:37 | 2026-07-26 12:05 | 37.47 | 5 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo queimado 5720755001 25kva 34,5KV, equipe 001OP18 | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5720755001 25kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado. | "medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto "
QUEIMADO | ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | 5701155004 | 2026-07-26 00:45 |  | 2026-07 | ARAGUAINA | LD02010153 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-26 01:04 | 2026-07-26 12:40 | 11.6 | 33 | 0.32 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo 5701155004 aberto com vazamento de oleo povoado garimpinho. | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo queimado 25kva 19.9kv 5701155004 povoado garimpinho | "ENC-RD-AR 13/2026 TRAFO 5701155004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134974 Nº DE SÉRIE : Z 228233 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151008 Nº DE SÉRIE : Z 303128 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05 "
QUEIMADO | DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | 5700019105 | 2026-07-27 10:33 |  | 2026-07 | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-27 10:46 | 2026-07-28 12:45 | 25.98 | 1 | 0.22 | problema | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Aberto nota de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV. - equipe 044OP01 | [5 empty] | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.FAZENDA POUSO ALTO, 0 - FAZ POUSO ALTO | "medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima "
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | 5710262122 | 2026-07-27 16:59 |  | 2026-07 | PALMAS | LD03059122 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-27 11:23 | 2026-07-27 14:53 | 3.5 | 3 | 2.1 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264689803791-1 Equipe 003 - 122OP42 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5710262122 Queimado.Potência: 15 kVA.Tensão 19,9 kV.Pararaio: Normal.Acesso: Livre. | "MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02376081 LOCALIZAÇÃO: 190-13645269 TRAFO 5710262122 Queimado. Potência: 15 kVA. Tensão 19,9 kV. Pararaio: Normal. Acesso: Livre. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: MLPA 05 LIDER: EDUARDO DATA: 28/07/2026"
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GR 00768/2026 | ENC-MLGR01 000166/2026 |  | 5700381018 | 2026-07-28 14:55 |  | 2026-07 | BOM JESUS DO TOCANTINS | AL02065015 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-29 22:17 | 2026-07-30 00:08 | 1.85 | 0 | 31.37 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | troca de trafo com vazamento de oleo | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | TR 5700381018 25KVAMESMO COM VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA SEGUNDARIA E PRIMARIA .VERIFICAR SE É POSSIVEL REPARO OU TROCA DO MESMO ACESSO LIVRE PARA MANUTENÇÇÃO | "TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700381018 ETO-RD-GR 768/2026 ZONA RURAL - BOM JESUS 0018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05114137 Nº DE SÉRIE : 468965 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 2.63 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150667 Nº DE SÉRIE : Z 299716 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.30 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.29 MEDIÇÃO 2: 04.03 MEDIÇÃO 3: 01.61 COORDENADA X: 812700 Y: 9016677 "
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | 5700726087 | 2026-07-28 15:02 |  | 2026-07 | GOIANORTE | LD02022033 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-28 09:29 | 2026-07-28 22:36 | 13.12 | 0 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264695178067-1 Equipe 003 - 087OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TR 5700726087 5KVA19,9087OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO E PARA RAIO | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700726087 ETO-RD-GR 769/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171067 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149523 Nº DE SÉRIE : 822958 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.11 MEDIÇÃO 2: 00.07 MEDIÇÃO 3: 00.03 COORDENADA X: 726863 Y: 9002826 "
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 |  | 5700105011 | 2026-07-29 11:41 |  | 2026-07 | TUPIRAMA | AL01065015 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-28 17:06 | 2026-07-29 11:35 | 18.48 | 1 | 0.1 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264698073450-1 Equipe 003 - 009OP39 | [5 empty] | NAO | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo 5700105011 e para raio quemado acesso livreequipe 009op39 | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700105011 ETO-RD-GR 771/2026 ZONA RURAL - TUPIRAMA 0011 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 116575 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150665 Nº DE SÉRIE : C 299714 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.45 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.15 MEDIÇÃO 2: 01.06 MEDIÇÃO 3: 00.04 COORDENADA X: 804927 Y: 9001535 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GU 00768/2026 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | 5702232094 | 2026-07-29 17:01 |  | 2026-07 | PEIXE | LD01066094 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-19 23:24 | 2026-07-20 20:56 | 21.53 | 25 | 212.08 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | "SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:200 VBN:225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-AG 00790/2026 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | 5700062002 | 2026-07-30 10:07 |  | 2026-07 | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-30 15:08 | 2026-07-30 17:06 | 1.97 | 0 | 5.02 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | abertura emergencial para substituir trafo 5700062002 com vazamento de oleo, rdu de Tocantinopolis | [5 empty] | NAO | 75 | 112.5 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | Trafo 5700062002 variado 75kvaEndereço: IND RUA DARCY MARINHOEquipe: 002op02Contato da equipe: 9928467-3477 | "Trafo 5700062002 variado 75kva - Endereço: IND RUA DARCY MARINHO Equipe: 002op02 - Contato da equipe: 9928467-3477 TRAFO Nº 5700062002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/1998 MARCA; WW Nº CITD; 6523 Nº SÉRIE; 102291 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,43 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5 KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132905 Nº SÉRIE; 470463 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,36 MEDIÇÃO; 14,74 / 14,85 / 14,96 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GU 00771/2026 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | 5700231148 | 2026-07-30 13:13 |  | 2026-07 | SAO VALERIO | LD01066094 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-26 14:42 | 2026-07-26 16:12 | 1.5 | 33 | 93.02 | problema | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRAFO NO ILHA GRANDE QUEIMADO PEGOU FOGO | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO ILHA GRANDE | "SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264652527739 SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 210 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. "
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 |  | 5700619148 | 2026-07-30 19:53 |  | 2026-07 | SAO VALERIO | LD01066094 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-30 19:36 | 2026-07-31 16:26 | 20.83 | 2 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue SS de trafo 5700619148 queimado para devidas tratativas come quipe de manutenção.Potencia: 10 kvatensão: 34,5 kv para raio queimado Acesso livre | "SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 202664716692846 SS: ETO-RD-GU 774/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 425 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. "
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 |  | 5700729009 | 2026-07-31 10:24 |  | 2026-07 | GUARAI | LD04038009 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-31 10:14 | 2026-08-01 11:15 | 25.02 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264710661604-1 Equipe 003 - 009OP39 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700729009 e para raio queimado acesso - camioneta vai ate uns 20m de trafo equipe 009op39 | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700729009 ETO-RD-GR 773/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 35607 Nº DE SÉRIE : 612801 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149524 Nº DE SÉRIE : 822959 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.16 MEDIÇÃO 2: 02.78 MEDIÇÃO 3: 01.27 COORDENADA X: 796158 Y: 9027199 "
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | 5710383058 | 2026-07-31 22:26 |  | 2026-07 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-31 10:24 | 2026-07-31 15:34 | 5.17 | 1 | 6.87 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264713253181-1 Equipe 003 - 040OP36 | [5 empty] | NAO | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710383058 de 15kVA e para raio estão queimados na tensão 19.9kV, acesso livre. | "TRAFO 5710383058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362064 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150864 Nº DE SÉRIE : C 303244 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 "

## Queimado
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
QUEIMADO | DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | 0312600015 | 5701034026 | 2026-01-01 04:24 | 2026-01-05 18:00 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254056682267 | 2025-12-30 08:02 | 2026-01-05 16:07 | 152.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | INUNDACAO | Continuação da Int-20254056682267, Sem acesso Trafo 5701034026 de 5kva e para-raio queimado. | 20254056682267 | 026OP03 | SIM | Local com falta de acesso, devido trecho alagado, o atendimento continua na intervenção 20264064848532. | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | TRAFO CONSTATO QUEIMADO, TRAFO DE 5KV DE 19,9KV PARA RAIO BOM, ACESSO LIVRE PREFERENCIAL CAMIONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 0712600012 | 5700599078 | 2026-01-01 05:31 | 2026-01-03 12:59 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058689386 | 2025-12-30 07:40 | 2026-01-01 19:54 | 60.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064543390-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20254058689386 | 078OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254056511716-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700599078, mais para raio queimado em campo | ETO-RD-GR 001/2026 TR: 5700599078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176614 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148609 Nº DE SÉRIE : Z289749 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,11 MEDIÇÃO 2: 01,66 MEDIÇÃO 3: 01,44
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 0712600018 | 5700022078 | 2026-01-01 05:40 | 2026-01-03 08:56 | 2026-01 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058898525 | 2025-12-31 14:58 | 2026-01-02 16:43 | 49.75 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20254058898525 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058793235-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃO 2: 02,41 MEDIÇÃO 3: 01,65
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 0712600009 | 5700631033 | 2026-01-01 05:49 | 2026-01-01 16:55 | 2026-01 | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058900165 | 2025-12-31 17:09 | 2026-01-01 16:50 | 23.68 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manuenção para substituir trafo queimado , Acesso só para Camionete | ETO-RD-GR 003/2026 TR: 5700631033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126428 Nº DE SÉRIE : 554777 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145109 Nº DE SÉRIE : Z271298 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10,91 MEDIÇÃO 2: 07,75 MEDIÇÃO 3: 05,78
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 0712600013 | 5700761078 | 2026-01-01 05:59 | 2026-01-02 02:00 | 2026-01 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058915918 | 2025-12-31 17:01 | 2026-01-02 03:06 | 34.08 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20254058915918 | 079OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058523123-1 Equipe 003 - 079OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado | ETO-RD-GR 004/2026 TR: 5700761078 N° CHAVE: 4010001079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172044 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2020 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148613 Nº DE SÉRIE : Z289753 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,46 MEDIÇÃO 2: 02,10 MEDIÇÃO 3: 00,83
QUEIMADO | DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 0312600008 | 5722225257 | 2026-01-01 08:01 | 2026-01-02 17:08 | 2026-01 | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058965216 | 2025-12-30 18:00 | 2026-01-02 17:08 | 71.13 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 572222525715KVA19,9KVPARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA PARA CAMINHONETE EQUIPE 271OP01 | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo queimado rdr são felix
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 0512600029 | 5736636005 | 2026-01-01 08:04 | 2025-01-02 20:00 | 2026-01 | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060596369 | 2025-12-31 12:43 | 2026-01-02 20:18 | 55.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058737238-1 Equipe 003 - 005OP01 | 20264060596369 | 005OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058737238-1 Equipe 003 - 005OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5736636005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de arraias IND FAZENDA MIMOSO, 0 - RURALEQUIPE ACIONADA: D.B. MACHADO DE PEIXE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 20264060596369 SS: ETO-RD-DP 01/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER
QUEIMADO | DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | 0312600007 | 5700331256 | 2026-01-01 08:06 | 2026-01-01 19:00 | 2026-01 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254056951321 | 2025-12-30 10:59 | 2026-01-01 18:45 | 55.77 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20254056951321 | 257OP01 | SIM | Intv Auto PPF CH-3300422256 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5700331256 de 45kVA na 34.5kV queimado, bucha fase C danificada com vazamento de óleo. verificar agilidade, solicitação do Anderson Vieira a pedido da diretoria. cliente varios dias sem energia , | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 0412600031 | 5710202089 | 2026-01-01 08:44 | 2026-01-06 12:13 | 2026-01 | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254059142315 | 2025-12-31 07:04 | 2025-12-31 22:04 | 15 | 1 | 10.67 |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20254059142315 | 003OP11 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058522761-1 Equipe 003 - 003OP11 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5710202089 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de sucupira .IND FAZENDA VERDES MARES, 0 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SUCUPIRA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 1/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228.9 VBN: 228.8 VAB: 457
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 0512600012 | 5710071027 | 2026-01-01 09:11 | 2026-01-03 12:05 | 2026-01 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058672926 | 2025-12-30 18:21 | 2026-01-03 11:34 | 89.22 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20254058672926 | 027OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254056858845-1 Equipe 003 - 027OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710071027 de 15kVA e para raio estão queimados, tensão 19.9kV, acesso livre.EQUIPE ETO-MLDP01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710071027 SS: ETO-RD-DP 02/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 0212600035 | 5710442086 | 2026-01-01 09:32 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254058938796 | 2025-12-30 19:32 | 2026-01-02 18:00 | 70.47 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  | 20254058938796 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058519989-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5710442086QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS 30KVAACESSO BOM NECESSARIO LEVAR POSTE 10/150 DEVIDO VAO DE REDE ESTA VAIXO ENTRE ID 47035513 E ID 76703014 N1 COMPLETAEQUIPE 086OP01 | SS ENC-RD-PS 03/2026 TR 5710442086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30kva TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :184917 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124987 Nº DE SÉRIE : 1232311 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : MAI/2020 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 0512600011 | 5700379116 | 2026-01-01 11:32 | 2026-01-02 11:20 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060665488 | 2025-12-31 18:32 | 2026-01-02 13:15 | 42.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086865629-1 Equipe 003 - 028OP02 | 20264060665488 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058954811-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700379116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade ,IND FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - FAZENDA BOA ESPERANCA-SEDEEQUIPE: ETO-MLDP02 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700379116 SS: ETO-RD-DP 04/2025 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 0412600032 | 5710266003 | 2026-01-01 11:58 | 2026-01-06 12:31 | 2026-01 | GURUPI | LD02001037 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060646369 | 2026-01-01 09:06 | 2026-01-02 09:20 | 24.23 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado e para raio | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 02/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 0112600085 | 5700671010 | 2026-01-01 12:49 | 2026-01-02 12:29 | 2026-01 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062404412 | 2026-01-01 06:14 | 2026-01-02 12:29 | 30.25 | 18 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR/CH 5700671010. FASE C ELO 1H, Penalizando cargas da RDR LAJEADO, Causa TRAFO QUEIMADO , Equipe 010OP01e Clima BOM | 20264166993332 | 010OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166584982-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 150 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimaado, trafo 5700671010, trafo 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, localidade lajeado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA04M / 933004 LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 001/2026 DATA ATENDIMENTO: 02/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 0412600037 | 5710397052 | 2026-01-01 12:57 | 2026-01-06 12:44 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060677943 | 2025-12-31 08:59 | 2026-01-02 16:12 | 55.22 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058585984-1 Equipe 003 - 003OP09 | 20264060677943 | 003OP09 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058585984-1 Equipe 003 - 003OP09 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TEM QUE ENTRAR NA FAZENDA MUTUN 3KM ANTES DO PONTO GPS PARA CHEGAR NA FAZENDA, SEGUE FOTOS DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 03/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 225 VAB: 447 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 0412600056 | 5710248052 | 2026-01-01 13:33 | 2026-01-02 12:39 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060716762 | 2025-12-31 17:46 | 2026-01-02 12:20 | 42.57 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264060716762 | 052OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058931651-1 Equipe 003 - 052OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 30KVA NA REDE 34,5KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO. | SS: ETO-RD-GU 4/2026 LOCLIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU02 FOI FEITO TROCA DE TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 0412600048 | 5753512094 | 2026-01-01 14:14 | 2026-01-08 11:48 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20254059031585 | 2025-12-30 20:20 | 2025-12-31 17:18 | 20.97 | 2 | 20.93 | trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR |  | 20254059031529 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058532844-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo 5753512094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 75kvaPara raio queimado acesso livre tensão 34,5 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 05/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.7 VBN: 216.4 VCN: 221.2 VAB: 382.4 VBC: 377 VCA: 378.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | 0312600009 | 5711175035 | 2026-01-01 14:21 | 2026-01-04 16:58 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060718296 | 2026-01-01 07:09 | 2026-01-04 16:58 | 81.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060591098-1 Equipe 003 - 035OP01 | 20264060718296 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060591098-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | bom dia,segue SS para substituição de trafo queimado RDR de monte do Carmo. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 0712600015 | 5701109087 | 2026-01-01 15:15 | 2026-01-02 16:55 | 2026-01 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060774608 | 2026-01-01 11:34 | 2026-01-02 16:55 | 29.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060642316-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264060774608 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060642316-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5701109087 queimado 25 kva | ETO-RD-GR 005/2026 TR: 5701109087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148556 Nº DE SÉRIE : Z289696 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,08 MEDIÇÃO 2: 15,25 MEDIÇÃO 3: 11,01
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 0712600016 | 5700402034 | 2026-01-01 15:49 | 2026-01-02 10:01 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060769929 | 2025-12-31 17:57 | 2026-01-01 15:09 | 21.2 | 1 | 0.67 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700402034 queimado | 20264060769929 | 034OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058935855-1 Equipe 003 - 034OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado | ETO-RD-GR 006/2026 TR: 5700402034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 345KV Nº ENERGISA (CITD) : 130154 Nº DE SÉRIE : 1403838 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2021 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145148 Nº DE SÉRIE : Z271337 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24,51 MEDIÇÃO 2: 29,40 MEDIÇÃO 3: 11,92
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 0412600057 | 5701039032 | 2026-01-01 17:03 | 2026-01-02 19:08 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060755990 | 2026-01-01 17:00 | 2026-01-02 18:56 | 25.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | 20264060755990 | 107OP01 | SIM | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | SS: ETO-R-DGU 6/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR UM DE 25KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 0312600018 | 5735770026 | 2026-01-01 20:36 | 2026-01-02 17:30 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | AL01069026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060885118 | 2026-01-01 19:48 | 2026-01-02 17:22 | 21.57 | 262 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5735770026 queimado por descarga atmosferioca DG-RD-PO5/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Segue SS para substituição de rafo quyeimado RDU de Ponte Alta TR 45 kva | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu ponte alta
QUEIMADO | DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | 0312600010 | 5710115250 | 2026-01-01 22:00 | 2026-01-02 16:43 | 2026-01 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060878567 | 2025-12-31 07:08 | 2026-01-02 16:43 | 57.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058523000-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264060878567 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058523000-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264060878567Trafo 5710115250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 6766676FAZENDA BOA ESPERANCA63999726627JOSE PRACO NOGUEIRA LOPES001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 0412600055 | 5700022037 | 2026-01-02 01:12 | 2026-01-02 08:30 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01001037 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L2 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060833672 | 2026-01-01 17:52 | 2026-01-02 08:25 | 14.55 | 238 | 0 | trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | DEFEITO NA CONECXAO NA ENTRADA DO PADRAO | 20264060833672 | 003OP14 | SIM | TRAFO ABERTOTRAFO ABERTOTRAFO ABERTOIntv Auto PPF TR-5700022037 | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700022037 DE 150KVA TENSÃO 13,8KV NA RDU DE ALIANÇA | SS: ETO-RD-GU 07/2026 LOCALIDADE: ALIANÇA EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 150KVA POR UM DE 150KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 0712600019 | 5710340154 | 2026-01-02 10:06 | 2026-01-03 21:55 | 2026-01 | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062493200 | 2026-01-01 15:57 | 2026-01-03 23:22 | 55.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060736774-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264062493200 | 154OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060736774-1 Equipe 003 - 154OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tare, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5710340154. Necessario substituir poste do trafo o mesmo esta deteriorado.Poste: 10/200 | ETO-RD-GR 10/2026 TR: 5710340154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005301 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145143 Nº DE SÉRIE : Z271332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,36 MEDIÇÃO 2: 17,09 MEDIÇÃO 3: 15,52
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 0712600017 | 5700350087 | 2026-01-02 10:11 | 2026-01-02 19:58 | 2026-01 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062414386 | 2026-01-02 07:20 | 2026-01-02 19:58 | 12.63 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062345699-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264062414386 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062345699-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700350087 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | ETO-RD-GR 008/2026 TR: 5700350087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138785 Nº DE SÉRIE : 63246 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148570 Nº DE SÉRIE : Z289710 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,42 MEDIÇÃO 2: 19,82 MEDIÇÃO 3: 11,67
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 0512600038 | 5701155028 | 2026-01-02 11:14 | 2026-01-07 23:18 | 2026-01 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062455010 | 2026-01-01 11:43 | 2026-01-03 16:40 | 52.95 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060645045-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264062455010 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060645045-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NATIVIDADE, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: 20264062455010 SS: ETO-RD-DP 10/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 0512600030 | 5310024091 | 2026-01-02 11:24 | 2026-01-06 15:23 | 2026-01 | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062473583 | 2026-01-01 16:35 | 2026-01-03 10:53 | 42.3 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | CODIGO INVALIDO:TR/5710024091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060748512-1 Equipe 003 - 091OP02 | 20264062473583 | 091OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710024091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060748512-1 Equipe 003 - 091OP02 | 1 | SIM | 150 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE D.B. MACHADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. EQUIPE D.B. MACHADO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS SS: ETO-RD-DP 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 0712600014 | 5723658034 | 2026-01-02 12:48 | 2026-01-02 23:58 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264060630626 | 2025-12-31 09:53 | 2026-01-02 22:37 | 60.73 | 5 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058605733-1 Equipe 003 - 034OP01 | 20264060630626 | 034OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058605733-1 Equipe 003 - 034OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5723658034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | ETO-RD-GR 009/2026 TR: 5723658034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 2688 MARCA : WMM TRANSFORMADORES DATA FABRICAÇÃO :12/2016 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145095 Nº DE SÉRIE : Z271284 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,60 MEDIÇÃO 2: 00,48 MEDIÇÃO 3: 00,18
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 0412600036 | 5701586052 | 2026-01-02 12:59 | 2026-01-06 12:59 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062493699 | 2026-01-02 07:45 | 2026-01-03 12:45 | 29 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062350050-1 Equipe 003 - 052OP10 | 20264062493699 | 052OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062350050-1 Equipe 003 - 052OP10 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADO DE 15KVA, NA 19.9 KV, PARA RAIO QEIMADO. ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 10/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 239.7 VBN: 242.6 VAB: 482 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 0612600022 | 5700285080 | 2026-01-02 13:21 | 2026-01-02 18:30 | 2026-01 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062439510 | 2026-01-01 17:29 | 2026-01-02 18:30 | 25.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Equipe 003 - 080OP01. TRAFO QUEIMADO | 20264062439510 | 080OP01 | SIM | Equipe 003 - 080OP01. TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | trocar Trafo 5700285080 queimado15KVARede 34,5KVPara-raio 34,5KVAcesso caminhonetecabo AA / 4 | ETO-RD-AR 2/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131889 Nº DE SÉRIE : 748296 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 IMPEDANCIA : 2,15 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107206 Nº DE SÉRIE : 179070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | 0312600011 | 5700469071 | 2026-01-02 17:52 | 2026-01-03 18:30 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062592320 | 2025-12-31 13:47 | 2026-01-03 18:30 | 76.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080324548-1 Equipe 003 - 071OP01 | 20264062592320 | 071OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058759558-1 Equipe 003 - 071OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264062592320TR 5700469071 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 1747037FAZENDA MELANCIA, 0 - BREJINHO/ALIANCA-KM23 ESQ.2500MT ES63984191938IVAN ALVES SILVA071OP01 63 98467-6920 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr brejinho
QUEIMADO | DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 0312600012 | 5739958001 | 2026-01-02 18:01 | 2026-01-02 21:10 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062594108 | 2026-01-02 10:08 | 2026-01-02 21:10 | 11.03 | 26 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062447576-1 Equipe 003 - 001OP04 | 20264062594108 | 001OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062447576-1 Equipe 003 - 001OP04 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264062594108TR 5739958001 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 34411124RUA 20, 0 - QD 11 LT 1163984486778IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS001OP04 63 98517-4892 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 0412600028 | 5710062032 | 2026-01-02 20:49 | 2026-01-03 23:23 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062549846 | 2026-01-01 14:02 | 2026-01-03 14:45 | 48.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Durante atendimento de falta de energia equipe constatou trafo 5710062032 queimado 15 kva tensao 19,9 | 20264062549846 | 107OP01 | SIM | Durante atendimento de falta de energia equipe constatou trafo 5710062032 queimado 15 kva tensao 19,9 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | trafo 5710062032 queimado asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264062549846 SS: ETO-RD-GU 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 240 VBN: 240 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 0512600039 | 5700038038 | 2026-01-02 20:56 | 2026-01-05 10:22 | 2026-01 | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062727065 | 2026-01-02 20:50 | 2026-01-03 17:58 | 21.13 | 18 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/570003803- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062544638-1 Equipe 003 - 038OP03 | 20264062727065 | 038OP03 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/570003803- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062544638-1 Equipe 003 - 038OP03 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Segue SS do transformador 5700038038 queimado 25 KVA , acesso camionete , e ainda assim fica a 30 metros do local | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264062544638 SS: ETO-RD-GU 15/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25VA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214.4 VBN: 214.6 VAB: VBC: VCA: OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 0712600010 | 5700282087 | 2026-01-02 20:56 | 2026-01-05 06:41 | 2026-01 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062543738 | 2026-01-01 09:03 | 2026-01-03 14:49 | 53.77 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060602561-1 Equipe 003 - 033OP02 | 20264062543738 | 033OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060602561-1 Equipe 003 - 033OP02 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700282087 -10KVA -19,9KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO LIVRE IND CHACARA ALIANCA, 0 - CHA ALIANCAMARIAZINHA COSTA ABREU DE CARVALHO63984758387 - UC 1880233 - RDR GOIANORTE | ETO-RD-GR 013/2026 TR: 5700282087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 2706008670 Nº DE SÉRIE : 94125 MARCA : TRERMOLUZ DATA FABRICAÇÃO : 05/1995 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145089 Nº DE SÉRIE : Z271278 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,84 MEDIÇÃO 2: 16,49 MEDIÇÃO 3: 15,04
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 0112600274 | 5700227196 | 2026-01-02 21:21 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062695982 | 2025-12-31 18:26 | 2026-01-03 15:29 | 69.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado penalizando carga Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058949700-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264062695982 | 151OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando carga Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20254058949700-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629126/984188058 favor agilizar o atendimento devido o cliente ter contato direto com a diretoria EQUIPE : PALM05M LIDER: JOSE RAIMUNDO
QUEIMADO | DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 0312600013 | 5700009096 | 2026-01-03 01:58 | 2026-01-03 14:45 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062763489 | 2026-01-03 01:06 | 2026-01-03 14:45 | 13.65 | 1343 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Desarme do RL 7908300096 ataudo sobre corrente de neutro ICC 80 A , casua TR 5700009096 queimado. | 20264062763489 | 044OP01 | SIM | Desarme do RL 7908300096 ataudo sobre corrente de neutro ICC 80 A , casua TR 5700009096 queimado. | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDU de Pidorama-TO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu pindorama
QUEIMADO | DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | 0312600033 | 5701566001 | 2026-01-03 11:08 | 2026-01-06 13:14 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062924842 | 2026-01-02 14:59 | 2026-01-06 13:14 | 94.25 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  | 20264062924842 | 001OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062529119-1 Equipe 003 - 001OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRRAFO 5701566001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 0662600017 | 5700056124 | 2026-01-03 11:09 | 2026-01-04 01:02 | 2026-01 | RIACHINHO | AL01030124 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062920533 | 2026-01-02 19:57 | 2026-01-04 01:55 | 29.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062670057-1 Equipe 003 - 098OP01 | 20264062920533 | 098OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062670057-1 Equipe 003 - 098OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700056124 | trafo 5700056124 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2002 MARCA; ABB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 181632 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148472 Nº SÉRIE; 289636 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 6,36 - 7,91 - 795
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 0412600038 | 5700658097 | 2026-01-03 12:13 | 2026-01-06 14:17 | 2026-01 | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064816737 | 2026-01-04 07:45 | 2026-01-04 09:45 | 2 | 1 | 19.53 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | MANUT. LEVE 04 FEITO A TROCA DO TRAFO E FECHADO NORMAL. | 20264508588653 | 097OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264505910772-1 Equipe 003 - 097OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700658097 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TalismaIND FAZENDA BOM JESUS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 12/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.9 VBN: 233.7 VAB: 459 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 0512600040 | 5701229038 | 2026-01-03 12:25 | 2026-01-06 18:10 | 2026-01 | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062940926 | 2026-01-02 18:46 | 2026-01-04 10:27 | 39.68 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062615990-1 Equipe 003 - 038OP01 | 20264062940926 | 038OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062615990-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5701229038 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de TaguatingaIND FAZENDA RIACAO, | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TAGUATINGA INT: 20264062615490 SS: ETO-RD-DP 17/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.4 VBN: 216.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 0212600028 | 5700521233 | 2026-01-03 12:28 | 2026-01-04 20:53 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062952917 | 2026-01-02 19:04 | 2026-01-04 20:57 | 49.88 | 82 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo 5700521233 queimado | 20264062952917 | 075OP02 | SIM | trafo 5700521233 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo queimado na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 05/2026 TRAFO:5700521233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178068 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 119512 Nº DE SÉRIE : 498327 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 0412600039 | 5200926003 | 2026-01-03 13:28 | 2026-01-06 13:15 | 2026-01 | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062959398 | 2026-01-02 19:07 | 2026-01-04 16:26 | 45.32 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700926003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062638874-1 Equipe 003 - 003OP12 | 20264062959398 | 003OP12 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700926003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062638874-1 Equipe 003 - 003OP12 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5200926003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GurupiIND FAZENDA DOIS CORACOES, 0 - CHAC. NOVA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 13/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.0 VBN: 218.8 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 0712600022 | 5723533087 | 2026-01-03 15:49 | 2026-01-05 07:09 | 2026-01 | GOIANORTE | LD03022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062989380 | 2026-01-02 09:26 | 2026-01-04 12:00 | 50.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062435656-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264062989380 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062435656-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5723533087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5723533087, ETO-RD-GR 14/2026 NA LOCALIDADE DE GOIANORTE TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139396 Nº DE SÉRIE : 1580551 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145123 Nº DE SÉRIE : Z271312 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,38 MEDIÇÃO 2: 14,33 MEDIÇÃO 3: 09,30 COORDENADA X: 726225 Y: 9027421
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 0212600040 | 5720155007 | 2026-01-03 16:44 | 2026-01-04 15:00 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062977500 | 2026-01-02 15:41 | 2026-01-04 15:05 | 47.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5720155007 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: MIRACEMA Causa: TRANSFORMADOR QUEIMADO Equipe: 007OP01 Clima: CHUVOSO | 20264062977500 | 007OP01 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5720155007 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: MIRACEMA Causa: TRANSFORMADOR QUEIMADO Equipe: 007OP01 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5720155007 QUEIMADO TR 15 KVA ACESSO LIVRE REDE: 13.8PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVREUC: 8/448519-9 TRAJANO COELHO NETO | SS ENC-RD-PS 06/2026 TRAFO:5720155007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 125486 Nº DE SÉRIE : 549455 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2020 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148498 Nº DE SÉRIE : C289662 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : SET/2025 IMPEDANCIA : 2.48 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 0212600041 | 5700716007 | 2026-01-03 17:00 | 2026-01-05 16:09 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02017017 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064403972 | 2026-01-02 20:31 | 2026-01-05 16:09 | 67.63 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5700716007 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: BARROLANDIA Causa: TRANSFORMADOR QUEIMADO Equipe: 017OP03 Clima: CHUVOSO | 20264064403972 | 017OP03 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5700716007 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: BARROLANDIA Causa: TRANSFORMADOR QUEIMADO Equipe: 017OP03 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5700716007 QUEIMADOTR DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE UC: 8/1011157-3IVANIO GONÇALVES DA FONSECA | SS ENC-RD-PS 07/2026 TR 5700716007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 18268 Nº DE SÉRIE : 100164 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2.53 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148504 Nº DE SÉRIE : C289668 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2.47 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 0412600024 | 5746981032 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-04 22:30 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062947415 | 2026-01-02 14:46 | 2026-01-04 13:29 | 46.72 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062526104-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264062947415 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062526104-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5746981032 QUEIMADO NA RDU DE ARAGUAÇU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT:20264062947415 SS: ETO-RD-GU 14/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 236 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 0412600027 | 5700903032 | 2026-01-03 17:47 | 2026-01-04 23:07 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062947390 | 2026-01-02 08:37 | 2026-01-04 16:03 | 55.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062365717-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264062947390 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062365717-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | segue solicitação de serviço para troca de tranformador queimado na rdr de araguaçu | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264062365717 SS: ETO-RD-GU 15/2025 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 230 VBN: 327 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 0612600023 | 5700557040 | 2026-01-03 17:52 | 2026-01-04 16:40 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064265358 | 2026-01-03 11:13 | 2026-01-04 16:40 | 29.45 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062922300-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264064265358 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062922300-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5700557040 10kva 34.5kv e para raio acesso livre | ETO-RD-AR 09/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 392562 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148835 Nº DE SÉRIE : 550861 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | 0312600034 | 5710239035 | 2026-01-03 17:54 | 2026-01-07 16:40 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064453320 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01-07 16:30 | 94.97 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264090216500 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089281996-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5710239035 25kva e para raio queimado 13,8 acesso ruim , caminhonete fica 30 metros do trafo equipe 035op01 984566882 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 0512600014 | 5700182027 | 2026-01-03 18:14 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064489255 | 2026-01-03 09:33 | 2026-01-05 15:40 | 54.12 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062878281-1 Equipe 003 - 027OP01 | 20264064489255 | 027OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062878281-1 Equipe 003 - 027OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5700182027 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso para caminhonete. não chega embaixo da estrutura. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700182027 SS: ETO-RD-DP 18/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA ERRO NA ATIVIDADE 7471, NÃO SINCORINIZA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 0112600055 | 5710132070 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-06 17:07 | 2026-01 | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064490284 | 2026-01-03 16:20 | 2026-01-06 16:54 | 72.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5710132070, TRAFO DE 45KVA, TENSAO 34500 / 380 V, ACESSO LIVRE, PARA RAIO DANIFICADO . DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA06M ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS / IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 999295-9499 SS DOLP-RD-PA 009/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador queimado.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 0612600025 | 5710201040 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-04 14:50 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064456021 | 2026-01-03 13:27 | 2026-01-04 14:50 | 25.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062956245-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264064456021 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062956245-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710201040 10 kva 34.5kv e para raio acesso livre | ETO-RD-AR 10/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362351 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 140183 Nº DE SÉRIE : 178590 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 0512600035 | 5710094091 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-07 23:07 | 2026-01 | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064454535 | 2026-01-03 09:16 | 2026-01-04 12:05 | 26.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264064454535 | 091OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 0612600024 | 5700876040 | 2026-01-03 18:28 | 2026-01-04 14:00 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264064455959 | 2026-01-03 10:48 | 2026-01-04 14:00 | 27.2 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264064455959 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 0312600014 | 5720757001 | 2026-01-03 19:40 | 2026-01-04 11:40 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264062943668 | 2026-01-03 11:22 | 2026-01-03 19:30 | 8.13 | 23 | 0.17 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | FOI ABERTO O TRAFO 5720757001FOI ABERTO O TRAFO 5720757001Intv Auto PPF TR-5720757001 | 20264062943668 | 001OP04 | SIM | FOI ABERTO O TRAFO 5720757001FOI ABERTO O TRAFO 5720757001Intv Auto PPF TR-5720757001 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5720757001 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO UC:8/35373231-5MARCOS ANTONIO OSTERPENALIZANDO: 9 CLIENTES | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamdo rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 0712600023 | 5700797078 | 2026-01-03 21:10 | 2026-01-06 11:31 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064575494 | 2026-01-02 15:48 | 2026-01-06 11:32 | 91.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062542153-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20264064575494 | 078OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062542153-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700797078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO POIS ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700797078 ETO-RD-GR 15/2026 FAZ. BAROCA ITACAJA - TO 078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129232 Nº DE SÉRIE : 442998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145862 Nº DE SÉRIE : Z273716 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11,98 MEDIÇÃO 2: 10,22 MEDIÇÃO 3: 03,40 COORDENADA X: 889242 Y: 9027452
QUEIMADO | DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 0312600035 | 5700326071 | 2026-01-03 21:34 | 2026-01-05 12:03 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | LD03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064451132 | 2026-01-01 16:21 | 2026-01-05 12:03 | 91.7 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR : 5700326071 FASE: C ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: BREJINHO Causa: QUEIMADO DEVIDO DESCARGA ATMOSFERICAS Equipe: 071OP01 Clima: CHUVOSO | 20264064451132 | 071OP01 | SIM | Queima de ELO no(a) TR : 5700326071 FASE: C ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: BREJINHO Causa: QUEIMADO DEVIDO DESCARGA ATMOSFERICAS Equipe: 071OP01 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5700326071QUEIMADOTR DE 15 KVAACESSO LIVRE REDE: 34,5 KV UC:8/777191-8DOMINGOS PEREIRA SILVA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho
QUEIMADO | DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | 0312600036 | 5745654026 | 2026-01-03 21:50 | 2026-01-06 15:40 | 2026-01 | SILVANOPOLIS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264064607016 | 2026-01-02 17:47 | 2026-01-06 15:40 | 93.88 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062592244-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264064607016 | 026OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062592244-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | 5745654026 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 026op03 992224857 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 0512600019 | 5700712091 | 2026-01-04 10:40 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01 | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064804238 | 2026-01-03 09:37 | 2026-01-05 14:50 | 53.22 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264064804238 | 091OP01 | SIM |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700712091 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA OLHO DAGUA, 1 - ALMAS SAINDO PARA BARRA NOVA ANDA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700712091 SS: ETO-RD-DP 20/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 0512600042 | 5737450005 | 2026-01-04 11:01 | 2026-01-06 17:56 | 2026-01 | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064804048 | 2026-01-03 19:31 | 2026-01-06 09:30 | 61.98 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064526650-1 Equipe 003 - 005OP01 | 20264064804048 | 005OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064526650-1 Equipe 003 - 005OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5737450005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA VALE DO SANTO INACIO, 0 - LPT | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 202640648048 SS: ETO-RD-DP 21/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.1 VBN: 217.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 0512600041 | 5737410005 | 2026-01-04 11:28 | 2026-01-06 17:45 | 2026-01 | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264064819542 | 2026-01-04 08:43 | 2026-01-06 11:15 | 50.53 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064776750-1 Equipe 003 - 005OP01 | 20264064819542 | 005OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064776750-1 Equipe 003 - 005OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5737410005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ARRAIASIND FAZENDA BARRA EXTREMA, 0 - UNIV. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARRAIAS INT: 20264064819542 SS: ETO-RD-DP 22/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 0712600032 | 5710005024 | 2026-01-04 11:36 | 2026-01-05 07:16 | 2026-01 | ITAPORA DO TOCANTINS | AL01044024 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064817957 | 2026-01-03 12:19 | 2026-01-04 17:45 | 29.43 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062939004-1 Equipe 003 - 009OP37 | 20264064817957 | 009OP37 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062939004-1 Equipe 003 - 009OP37 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710005024 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 09op37 (63)99103-1004/99297-2033 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710005024, ETO-RD-GR 16/2026 NA LOCALIDADE DE ITAPORA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05109528 Nº DE SÉRIE : 448192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148500 Nº DE SÉRIE : C289664 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,90 MEDIÇÃO 2: 12,33 MEDIÇÃO 3: 09,78 COORDENADA X: 744545 Y: 9053686
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 0412600045 | 5710612003 | 2026-01-04 12:13 | 2026-01-06 13:34 | 2026-01 | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064821439 | 2026-01-03 11:52 | 2026-01-05 10:23 | 46.52 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CODIGO INVALIDO:TR/5710576003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062930842-1 Equipe 003 - 089OP01 | 20264064821439 | 089OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710576003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062930842-1 Equipe 003 - 089OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5710612003 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de GURUPI .IND FAZENDA LAJEIRO II, 0 - FAZENDA PROEZA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264062930842 SS: ETO-RD-GU 16/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.5 VBN: 216.5 VAB: 434 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 0712600026 | 5757642195 | 2026-01-04 12:47 | 2026-01-06 16:25 | 2026-01 | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064835637 | 2026-01-04 09:00 | 2026-01-06 15:20 | 54.33 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264064454406 | 227OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062665545-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5757642195 Queimado Potencia: 15 KVAtensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 104op02 (63)99958-5894 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5757642195, ETO-RD-GR 17/2026, CENTENARIO 195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 101126 Nº DE SÉRIE : 523098 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2006 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139754 Nº DE SÉRIE : 178846 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,02 MEDIÇÃO 2: 02,07 MEDIÇÃO 3: 01,60 COORDENADA X: 898325 Y: 9013423
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 0112600057 | 5753804196 | 2026-01-04 16:23 | 2026-01-05 16:47 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064897583 | 2026-01-02 12:02 | 2026-01-05 16:41 | 76.65 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062472243-1 Equipe 003 - 151OP04 | 20264064897583 | 151OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062472243-1 Equipe 003 - 151OP04 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5753804196, trafo de 45kva, tensao 34500 / 380 V, acesso livre, para raio danificado, rural de lagoa do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA06M ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS / IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 999295-9499 SS DOLP-RD-PA 013/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 0212600030 | 5710095149 | 2026-01-04 17:15 | 2026-01-05 19:32 | 2026-01 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064921534 | 2026-01-04 17:23 | 2026-01-05 19:32 | 26.15 | 1 | 0.13 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ATENDIDO EM OS 76 149OP01 | 20264064921534 | 014OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO ATENDIDO EM OS 76 149OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5710095149QUEIMADO PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO PARA CAMINHONETE 10KVATENSAO 34500(1uc) PENALIZADA149OP01 63984036150 | SS ENC-RD-PS 10/2026 TR 5710095149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363378 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147641 Nº DE SÉRIE : 470133 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 0712600021 | 5725631066 | 2026-01-04 17:16 | 2026-01-07 16:52 | 2026-01 | TUPIRATINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064896461 | 2026-01-04 08:47 | 2026-01-06 18:13 | 57.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064779575-1 Equipe 003 - 023OP04 | 20264064896461 | 023OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064779575-1 Equipe 003 - 023OP04 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5725631066 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5725631066, ETO-RD-GR 19/2026, FAZ. REIS ITUPIRATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139453 Nº DE SÉRIE : Z247672 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145863 Nº DE SÉRIE : Z273717 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 004,7 MEDIÇÃO 2: 002,7 MEDIÇÃO 3: 001,6 COORDENADA X: 799544 Y: 9095811
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 0112600061 | 5700770083 | 2026-01-04 17:24 | 2026-01-05 17:50 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064948028 | 2026-01-02 21:41 | 2026-01-06 16:00 | 90.32 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062720887-1 Equipe 003 - 010OP03 | 20264064948028 | 010OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062720887-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700770083, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danficado, acesso para caminhonete, obs levar porta fusivel. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA11M LIDER - EDUARDO DA SILVA CONTATO - (63) 99296-7129 SS DOLP-RD-PA 14/2026 DATA ATENDIMENTO: 05/01/2026 OBS: CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA Dados da Execução: Substituição de transformador.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 0312600037 | 5710557001 | 2026-01-04 17:26 | 2026-01-06 17:41 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064909114 | 2026-01-04 16:40 | 2026-01-06 17:51 | 49.18 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | QUEIMA DE ELO NO TR: 5710557001 DEFEITO:QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICAS EQUIPE: 044OP01 CLIMA: CHUVOSO NOTA: DG-RD-PO 23/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5710557001 TR DE 15 KVAREDE: 13.8 KVACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADOUC: 8/567478-3RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 0412600025 | 5700005021 | 2026-01-04 18:15 | 2026-01-05 22:11 | 2026-01 | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064935376 | 2026-01-04 08:57 | 2026-01-05 14:31 | 29.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado e para raio acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264064935376 SS: ETO-RD-GU 18/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 0712600024 | 5700689078 | 2026-01-04 20:01 | 2026-01-06 17:20 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064931514 | 2026-01-03 11:14 | 2026-01-06 17:24 | 78.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062920552-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264064931514 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062920552-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700689078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV E ISOLADOR DA U3 DO POSTO DE TRANSFORMACAO QUEBRADO ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700689078., ETO-RD-GR 20/2026 FAZ. DIVINO PAI ETERNO, ITACAJA - TO 078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 12100 Nº DE SÉRIE : 522983 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2019 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145194 Nº DE SÉRIE : Z271383 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 31,45 MEDIÇÃO 2: 20,40 MEDIÇÃO 3: 19,98 COORDENADA X: 883644 Y: 9042701
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 0412600033 | 5701495094 | 2026-01-04 20:40 | 2026-01-05 12:27 | 2026-01 | PEIXE | LD02066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066380506 | 2026-01-04 10:38 | 2026-01-05 12:27 | 25.82 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264066380506 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064804442-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264064804442 SS: ETO-RD-GU 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 0712600025 | 5729459227 | 2026-01-04 21:04 | 2026-01-06 11:10 | 2026-01 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264064921678 | 2026-01-03 11:32 | 2026-01-06 11:15 | 71.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062926118-1 Equipe 003 - 227OP01 | 20264064921678 | 227OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062926118-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5729459227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5729459227, ETO-RD-GR 21/2026 RECURSOLANDIA 227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 995196 MARCA : ILEGIVEL DATA FABRICAÇÃO : ILEGIVEL IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144278 Nº DE SÉRIE : Z260809 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,45 MEDIÇÃO 2: 02,87 MEDIÇÃO 3: 01,25 COORDENADA X: 924376 Y: 9055921
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 0212600052 | 5300243253 | 2026-01-05 10:43 | 2026-01-06 18:36 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066740533 | 2026-01-04 12:17 | 2026-01-06 18:36 | 54.32 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5300243253 queimado | 20264066740533 | 013OP06 | SIM | trafo 5300243253 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qquanto antessubstituir trafo queimado na rdr chapada de areia | SS ENC-RD-PS 13/2026 TRAFO: 5700243253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128195 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147662 Nº DE SÉRIE : 550660 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 2.37 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 0412600040 | 5700655041 | 2026-01-05 12:24 | 2026-01-06 14:02 | 2026-01 | CRIXÁS DO TOCANTINS | AL01031076 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066766353 | 2026-01-05 12:31 | 2026-01-05 16:18 | 3.78 | 1 | 0.12 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  | 20264065003588 | 076OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062972421-1 Equipe 003 - 076OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado de 5700655041 15 kva da 13.8. para raios queimado. acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXÁS INT: 20264066766353 SS: ETO-RD-GU 21/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203.0 VBN: 203.2 VAB: 406 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 0112600170 | 5700109100 | 2026-01-05 13:15 | 2026-01-06 20:52 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066776703 | 2026-01-04 20:24 | 2026-01-06 20:06 | 47.7 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264065950926-1 Equipe 003 - 059OP12 | 20264066776703 | 059OP12 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264065950926-1 Equipe 003 - 059OP12 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700109100 QUEIMADO na RDRde Buritirana, ACESSO LIVRE , tensão 34,5 , potencia 30kva , para-raiao queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB100M ENCARREGADO - PAULO ROGÉRIO CONTATO - (63) 99481-6710 SS DOLP-RD-PA 0015/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 0512600016 | 5725003091 | 2026-01-05 15:27 | 2026-01-07 10:20 | 2026-01 | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066773369 | 2026-01-04 11:12 | 2026-01-07 13:38 | 74.43 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064818183-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264066773369 | 091OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064818183-1 Equipe 003 - 091OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5725003091queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de ALMASIND FAZENDA SAO FRANCISCO, 0 - LPT | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5725003091 SS: ETO-RD-DP 26/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 0612600038 | 5710096109 | 2026-01-05 16:46 | 2026-01-06 15:00 | 2026-01 | ANGICO | AL01030124 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066757966 | 2026-01-05 08:44 | 2026-01-06 15:00 | 30.27 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | DEFEITO NO CIRCUITO DO TRANSFORMADOR FOI REALIZADO TESTE A VAZIO TRAFO TA NORMAL, DEFEITO NA BT. | 20264066757966 | 098OP01 | SIM | DEFEITO NO CIRCUITO DO TRANSFORMADOR FOI REALIZADO TESTE A VAZIO TRAFO TA NORMAL, DEFEITO NA BT. | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5710096109 potencia 10kva tensão 13,8kv acesso so caminhonete | ETO-RD-AR 8/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5545 Nº DE SÉRIE : 53279 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2005 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148452 Nº DE SÉRIE : C 289616 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 0212600051 | 5701204055 | 2026-01-05 17:07 | 2026-01-06 16:50 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066895472 | 2026-01-04 18:05 | 2026-01-06 18:50 | 48.75 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064931219-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264066895472 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064931219-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR QUEIMADO 5701204055PARA RAIOS DANIFICADO SACESSO LIVRE CAMINHONETE 19,9 15KVA(1UC) PENALIZADO055OP01 | SS ENC-RD-PS 18/2026 TF 5701204055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134748 Nº DE SÉRIE : 181043 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144275 Nº DE SÉRIE : Z260806 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 0412600034 | 5700809021 | 2026-01-05 17:25 | 2026-01-06 12:20 | 2026-01 | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066887576 | 2026-01-04 15:33 | 2026-01-06 12:12 | 44.65 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064870900-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264066887576 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064870900-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 202664066887576 SS: ETO-RD-GU 22/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 0212600056 | 5701166014 | 2026-01-05 17:42 | 2026-01-07 20:24 | 2026-01 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066854439 | 2026-01-05 11:05 | 2026-01-07 20:24 | 57.32 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264066854439 | 014OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066743042-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570116601415KVA19.9PARA RAIO DANIFICAACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADO 014OP01 RONY PIUM | SS ENC-RD-PS 19/2025 TR 5701166014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121812 Nº DE SÉRIE : 1028741 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 144385 Nº DE SÉRIE : Z 260744 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 0212600072 | 5701450014 | 2026-01-05 17:48 | 2026-01-09 16:00 | 2026-01 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066875762 | 2026-01-05 09:53 | 2026-01-09 16:00 | 102.12 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066595440-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264066875762 | 014OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066595440-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 57014500145KVA R19,9PRA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE .ARVORES NO CAMINHO 5METROS DE PODA (1) PENALIZADA LEVAR MOTOR SERRA 014OP01 | SS ENC-RD-PS 20/2026 TR 5701450014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06006086 Nº DE SÉRIE : 202323 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149817 Nº DE SÉRIE : C290410 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 0212600050 | 5710170055 | 2026-01-05 18:38 | 2026-01-06 18:30 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066911629 | 2026-01-05 18:39 | 2026-01-06 18:30 | 23.85 | 1 | 0.02 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | QUEIMADO DESCARGA ATENDIDO EM OS 76 055OP01 | 20264064908610 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064783162-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571017005530KVA34,5PARA RAIOS DANIFICADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHAO 055OP001 ATENDEU COM OS 76 | SS ENC-RD-PS 21/2026 TR 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185221 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 0712600028 | 5728415129 | 2026-01-05 20:36 | 2026-01-07 01:12 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066876503 | 2026-01-05 07:43 | 2026-01-07 01:18 | 41.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066558348-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264066876503 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066558348-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5728415129 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5728415129, ETO-RD-GR 24/2026 FAZ. RECANTO, ITACAJA - TO 129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138778 Nº DE SÉRIE : 523098 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145150 Nº DE SÉRIE : Z271339 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 23,30 MEDIÇÃO 2: 17,07 MEDIÇÃO 3: 03,44 COORDENADA X: 864466 Y: 9052398
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 0712600052 | 5700771079 | 2026-01-05 20:54 | 2026-01-07 22:58 | 2026-01 | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | ABALROAMENTO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066804289 | 2026-01-04 16:38 | 2026-01-07 22:10 | 77.53 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | POSTE DE AT | ABALROADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064909308-1 Equipe 003 - 079OP01 | 20264066804289 | 079OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064909308-1 Equipe 003 - 079OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700771079 QUEIMADO E 01 POSTE 10/200 ESTRUTURA U3/Sl-3/S3 ID: 61478444 DO TRAFO LEVAR ESTRUTURA COMPLETA PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO UM POUCO RUIM ARRADO FOI NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA NO CHÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700771079 ETO-RD-GR 25/2026 RDR DE ITAPIRATINS - 079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6008020 Nº DE SÉRIE : 768719 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149726 Nº DE SÉRIE : C290287 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 20,22 MEDIÇÃO 2: 14,48 MEDIÇÃO 3: 10,08 COORDENADA X: 816222 Y: 9086425
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 0712600020 | 5737069079 | 2026-01-05 21:20 | 2026-01-07 07:50 | 2026-01 | ITAPIRATINS | LD03105019 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066952334 | 2026-01-04 16:45 | 2026-01-07 11:50 | 67.08 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5737066079- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064910542-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20264066952334 | 078OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5737066079- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064910542-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5737069079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5737069079, ETO-RD-GR 27/2026, ITAPIRATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6117466 Nº DE SÉRIE : 475034 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128861 Nº DE SÉRIE : 577218 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,65 MEDIÇÃO 2: 17,54 MEDIÇÃO 3: 17,32 COORDENADA X: 840670 Y: 9113309
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 0212600058 | 5700546014 | 2026-01-05 21:32 | 2026-01-07 15:05 | 2026-01 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066943672 | 2026-01-05 17:35 | 2026-01-07 15:05 | 45.5 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570054601415KVA34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1) UC PENALIZADA 014OP01 PIUM | SS ENC-RD-PS 22/2026 TR 5700546014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137750 Nº DE SÉRIE : 70452 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2013 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144277 Nº DE SÉRIE : z260808 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 0712600031 | 5700487023 | 2026-01-05 21:55 | 2026-01-07 16:50 | 2026-01 | COLINAS DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264066985747 | 2026-01-05 12:12 | 2026-01-06 15:18 | 27.1 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066758130-1 Equipe 003 - 023OP02 | 20264066985747 | 023OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066758130-1 Equipe 003 - 023OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700487023 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 45 KVA NA NA REDE 34.5 KV TRIFASICO ACESSO BOM FOI NÃO FEITO TESTE AVAZIO ESTÁ ESTOURADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700487023, ETO-RD-GR 28/2026, FAZ. DOIS IRMÃOS, COLINAS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6014924 Nº DE SÉRIE : 337428 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3,8 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143808 Nº DE SÉRIE : 90088002 MARCA : TAMURA DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3,8 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 000,9 MEDIÇÃO 2: 001,4 MEDIÇÃO 3: 002,0 COORDENADA X: 778973 Y: 9099322
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 0712600067 | 5700603018 | 2026-01-06 12:52 | 2026-01-07 16:50 | 2026-01 | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067241161 | 2026-01-05 19:26 | 2026-01-07 16:50 | 45.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066925893-1 Equipe 003 - 104OP02 | 20264067241161 | 104OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066925893-1 Equipe 003 - 104OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700603018 - 5KVA - 34,5KV - PARA RAIO QUEIMADO - ACESSO CAMINHONETE IND FAZENDA ESTREITAO,CLIENTE VESPASIANO PINTO GAMA - UC 10798590TEL. 63992974517 RDR BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR 32/2026 RDR DE BOM JESUS TR: 5700603018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06006689 Nº DE SÉRIE : 766436 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149678 Nº DE SÉRIE : C290239 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,74 MEDIÇÃO 2: 16,07 MEDIÇÃO 3: 14,81 COORDENADA X: 871308 Y: 8991264
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 0112600101 | 5703466122 | 2026-01-06 15:55 | 2026-01-07 18:45 | 2026-01 | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067304419 | 2026-01-06 12:25 | 2026-01-07 18:35 | 30.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | CODIGO INVALIDO:TR/5400346612- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067240695-1 Equipe 003 - 122OP17 | 20264067304419 | 122OP17 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5400346612- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067240695-1 Equipe 003 - 122OP17 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703466122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio ruim, acesso somente camionete, causa descarga equipe 122op17 telefone 63992049724 denilson. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR CONTATO - (63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 027/2026 DATA ATENDIMENTO: 07/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 0712600042 | 5700026195 | 2026-01-06 16:43 | 2026-01-07 20:53 | 2026-01 | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067312191 | 2026-01-05 08:46 | 2026-01-07 20:53 | 60.12 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066566437-1 Equipe 003 - 227OP01 | 20264067312191 | 227OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066566437-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700026195 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99247-2838/99928-1276 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700026195 ETO-RD-GR 34/2026 AST. P.A RIO VERMELHO RDR DE CENTENARIO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127855 Nº DE SÉRIE : 573101 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149670 Nº DE SÉRIE : C290231 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,20 MEDIÇÃO 2: 17,45 MEDIÇÃO 3: 12,76 COORDENADA X: 893367 Y: 9000689
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 0712600033 | 5700324011 | 2026-01-06 17:12 | 2026-01-07 19:40 | 2026-01 | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067311595 | 2026-01-05 18:00 | 2026-01-07 15:36 | 45.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066897293-1 Equipe 003 - 009OP37 | 20264067311595 | 009OP37 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066897293-1 Equipe 003 - 009OP37 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700324011 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe 009op37 (63)99103-1004/99297-2033 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700324011, ETO-RD-GR 35/2026, CHAC. BOA ESPERANÇA, TUPIRAMA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 174176 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150587 Nº DE SÉRIE : 802122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01,09 MEDIÇÃO 2: 00,61 MEDIÇÃO 3: 00,42 COORDENADA X: 810440 Y: 9013424
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 0712600046 | 5710425111 | 2026-01-06 17:35 | 2026-01-09 08:26 | 2026-01 | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264067335938 | 2026-01-06 11:41 | 2026-01-08 08:50 | 45.15 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067231552-1 Equipe 003 - 111OP01 | 20264067335938 | 111OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067231552-1 Equipe 003 - 111OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710425111 Avariado (Bucha secundaria quebrada)Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99270-4225 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710425111 ETO-RD-GR 36/2026 ASS. P.A VITORIA RDR DE PEQUIZEIRO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 361829 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,80 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149682 Nº DE SÉRIE : C290243 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08,20 MEDIÇÃO 2: 02,80 MEDIÇÃO 3: 02,07 COORDENADA X: 729104 Y: 9079201
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 0712600045 | 5700359113 | 2026-01-06 18:05 | 2026-01-09 08:33 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067330660 | 2026-01-06 07:55 | 2026-01-08 11:28 | 51.55 | 2 | 0 |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264067330660 | 113OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067178884-1 Equipe 003 - 113OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700359113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700359113 ETO-RD-GR 37/2026 ASS. P.A SENHOR DO BOM FIM RDR DE COUTO MAGALHAES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 361160 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149679 Nº DE SÉRIE : C290240 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,46 MEDIÇÃO 2: 00,30 MEDIÇÃO 3: 00,25 COORDENADA X: 698270 Y: 9063170
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 0412600035 | 5700992148 | 2026-01-06 18:15 | 2026-01-07 18:00 | 2026-01 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264067341930 | 2026-01-05 10:41 | 2026-01-07 18:58 | 56.28 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066603735-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264067341930 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066603735-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | 5700992148 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO PARA CAMINHONETE TRASSADA. 01 CLIENTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264066603735 SS: ETO-RD-GU 24/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 0712600027 | 5710058011 | 2026-01-06 18:16 | 2026-01-07 19:34 | 2026-01 | TUPIRAMA | AL03037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067322615 | 2026-01-06 17:25 | 2026-01-07 11:40 | 18.25 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo: 5710058011 Queimado (ETO-RD-GR 38/2026) | 20264294691126 | 015OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264294332081-1 Equipe 003 - 015OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710058011 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 009op37 (63)99103-1004/99297-2033 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710058011, ETO-RD-GR 38/2026, FAZ. PIQUIRI TUPIRAMA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142278 Nº DE SÉRIE : 1610528 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147776 Nº DE SÉRIE : Z283277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,56 MEDIÇÃO 2: 01,44 MEDIÇÃO 3: 00,36 COORDENADA X: 791965 Y: 9007759
QUEIMADO | DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | 0312600038 | 5723939026 | 2026-01-06 18:52 | 2026-01-07 12:33 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067329618 | 2026-01-04 09:00 | 2026-01-07 12:33 | 75.55 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5723939023- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064781636-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264067329618 | 026OP03 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5723939023- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064781636-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5723939026 queimado , 15 Kva, 19,9 Kv acesso bom, para raio queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | 0312600039 | 5700382110 | 2026-01-06 19:43 | 2026-01-08 12:40 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067350761 | 2026-01-06 18:55 | 2026-01-08 12:40 | 41.75 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700382110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067338259-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264067350761 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700382110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067338259-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700382110 quaimado na rdr de Sta Rita | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita
QUEIMADO | DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | 0312600041 | 5700443026 | 2026-01-07 03:43 | 2026-01-07 16:22 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067360919 | 2026-01-02 18:34 | 2026-01-07 16:22 | 117.8 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062611023-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264067360919 | 026OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062611023-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700443026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA CAMPO BELO, 0 - LPT PA 026 12821 - 01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | 0312600040 | 5700393250 | 2026-01-07 08:23 | 2026-01-08 11:36 | 2026-01 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067353902 | 2026-01-06 09:11 | 2026-01-08 11:36 | 50.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067199149-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264067353902 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067199149-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264067353902Segue SS de TR 5700393250 15KVA/19.9KLV e para-raios queimados.Acesso livreUC 10312876FAZENDA BOA ESPERANCA, 0 - LOTEAMENTO RIBEIRAO RIACHAO63991378753ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA63992445094 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 0212600065 | 5708984008 | 2026-01-07 11:21 | 2026-01-08 15:50 | 2026-01 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264068745770 | 2026-01-07 09:01 | 2026-01-08 15:50 | 30.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067645247-1 Equipe 003 - 008OP05 | 20264068745770 | 008OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067645247-1 Equipe 003 - 008OP05 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264068745770Segue SS de TR 5708984008 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 18186217FAZENDA VITORIA - ANTIGA FAZENDA BACABA NA BOMBA D'AGUA DO ASSENTAMENTO63984598470ASSOC DOS PROD DA FAZENDA VITORIA DE MIRANORTE008OP05 63 98417-7102 | SS ENC-RD-PS 25/2026 TR 5708984008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P02379 Nº DE SÉRIE : 926013 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2014 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144389 Nº DE SÉRIE : Z260748 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 0212600057 | 5701113014 | 2026-01-07 12:50 | 2026-01-08 01:26 | 2026-01 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069071303 | 2026-01-06 14:57 | 2026-01-08 01:26 | 34.48 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS26/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067291209-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264069071303 | 014OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS26/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067291209-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5701113014 SE ENCONTRA QUEIMADO EM CAMPO ,TRAFO 5KVA PARA RAIO TENSAO PRIMARIA 19,9kv ACESSO PARA CAMINHONETE DEVIDO PONTE | SS ENC-RD-PS 26/2026 TRAFO 5701113014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176748 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 147654 Nº DE SÉRIE : 458902 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 0612600047 | 5703331004 | 2026-01-07 17:29 | 2026-01-08 17:47 | 2026-01 | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069146089 | 2026-01-07 10:29 | 2026-01-08 17:59 | 31.5 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264068601801-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264069146089 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264068601801-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | 5703331004 trafo queimado 25kva13,8 kvacesso caminhonetepararaio queimado | ETO-RD-AR 31/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 133694 Nº DE SÉRIE : 669094 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 100540 Nº DE SÉRIE : 802075 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 0312600042 | 5710320035 | 2026-01-08 05:35 | 2026-01-08 18:24 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069145941 | 2026-01-06 11:34 | 2026-01-08 18:24 | 54.83 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067231430-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264069145941 | 035OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067231430-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5710320035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural Monte do Carmo, Faz. IND ASSENTAMEN P.A. CORREGO FUNDO, 56 - CHAC. CRISTO VIVE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 0612600050 | 5700569016 | 2026-01-08 08:26 | 2026-01-09 03:02 | 2026-01 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069248084 | 2026-01-07 15:05 | 2026-01-07 22:47 | 7.7 | 2 | 9.65 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | 20264069248084 | 016OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 0612600052 | 5701260004 | 2026-01-08 11:08 | 2026-01-09 13:10 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069586008 | 2026-01-08 10:23 | 2026-01-08 23:00 | 12.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069552119-1 Equipe 003 - 004OP10 | 20264069586008 | 004OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069552119-1 Equipe 003 - 004OP10 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 57012260004 15kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre para caminhão e caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 004op10 | ETO-RD-AR 35/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 391916 MARCA :ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149712 Nº DE SÉRIE : C 290278 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 0712600043 | 5728543227 | 2026-01-08 18:03 | 2026-01-09 16:33 | 2026-01 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264069633983 | 2026-01-06 15:58 | 2026-01-09 16:33 | 72.58 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120785993-1 Equipe 003 - 227OP01 | 20264069633983 | 227OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067305065-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5728543227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 22op01 (63)99247-2838 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5728543227 ETO-RD-GR 48/2026 FAZ. GAMELEIRA RDR DE RECURSOLANDIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06107734 Nº DE SÉRIE : 441859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : S/N POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149699 Nº DE SÉRIE : C290239 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 18,68 MEDIÇÃO 2: 17,26 MEDIÇÃO 3: 16,07 COORDENADA X: 915587 Y: 9054180
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 0412600079 | 5701138094 | 2026-01-08 18:58 | 2026-01-09 16:40 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069776226 | 2026-01-07 09:20 | 2026-01-09 15:57 | 54.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5701113809- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067646576-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264069776226 | 094OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5701113809- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067646576-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5701138094 DE 15KVA DE 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. ACESSO PARA CAMINHONETE. TERÁ QUE PASSAR POR UM COUXETE NO MEIO DO PASTO. REDOBRAR O CUIDADO | SS: ETO-RD-GU 31/2026 FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO COM EQUIPE PROPIA ENERGISA SUBTITUIDO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 0112600116 | 5745888082 | 2026-01-08 21:45 | 2026-01-09 17:40 | 2026-01 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069727774 | 2026-01-07 22:14 | 2026-01-10 18:28 | 68.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069202580-1 Equipe 003 - 082OP01 | 20264069727774 | 082OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069202580-1 Equipe 003 - 082OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5745888082 queimado na RDR de Lizarda , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 30 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M / PALM04M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 033/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 0112600103 | 5727478070 | 2026-01-08 22:04 | 2026-01-09 18:20 | 2026-01 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069776275 | 2026-01-08 09:42 | 2026-01-09 18:15 | 32.55 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069533667-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264069776275 | 092OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069533667-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727478070 queimado na RDR de Rio Sono , acesso livre , tensão 34,5 , pára-raio queimado , potencia 30 kva. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 034/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 0512600024 | 5701206074 | 2026-01-08 23:01 | 2026-01-08 16:08 | 2026-01 | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264069815811 | 2026-01-08 10:37 | 2026-01-09 16:18 | 29.68 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264069815811 | 074OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069553135-1 Equipe 003 - 074OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5701206074 faz. nossa senhora aparecida rdr de dianoplis equipe 074op03 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5701206074 SS: ETO-MLDP02:10/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 0112600114 | 5762443122 | 2026-01-09 08:36 | 2026-01-09 12:55 | 2026-01 | PALMAS | AL03097122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070092688 | 2026-01-09 02:15 | 2026-01-09 12:39 | 10.4 | 78 | 0 | trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | RAMAL DE SERVICO PARTIDO | 20264070092688 | 122OP04 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOQDR 1206 SULAL. 33OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOSOBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5762443122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO QDR 1206 SUL AL. 33 OBS: TROCAR OS 03 CABO DE GLV ESTÃO MUITO CURTOS OBS: VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE LEVAR TRAFO DE MAIOR POTENCIA DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 0035/2026 DATA ATENDIMENTO 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 0662600032 | 5700546088 | 2026-01-09 11:31 | 2026-01-10 02:12 | 2026-01 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070154035 | 2026-01-09 11:10 | 2026-01-10 00:33 | 13.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070128503-1 Equipe 003 - 065OP01 | 20264070154035 | 065OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070128503-1 Equipe 003 - 065OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT TROADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; DEZ/2004 MARCA; TRAEL Nº CITD; 4266 Nº SÉRIE; 49054 IMPEDÂNICA; 2,51 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JULHO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150594 Nº SÉRIE; 802129 IMPEDÂNICA; 2,5 MEDIÇÃO. 18,10 / 18,20 / 18,37 OBS.TRAFO QUE FOI SUBST EM CAMPO ERA DE 15 KVA COM FORME RELATORIO E O BOOK INFORMADO PELA EQUIPE. POREM NO SISTEMA TRAFO E DE 5 KVA ERRO DE CADASTRO.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 0712600048 | 5700931078 | 2026-01-09 13:03 | 2026-01-10 00:00 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070166287 | 2026-01-08 10:06 | 2026-01-09 23:53 | 37.78 | 4 | 0 |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264070166287 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069539034-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700931078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700931078 ETO-RD-GR 50/2026 FAZ. PAQUETA RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135852 Nº DE SÉRIE : 1525488 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149708 Nº DE SÉRIE : C290269 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,66 MEDIÇÃO 2: 00,53 MEDIÇÃO 3: 00,29 COORDENADA X: 841418 Y: 9037891
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 0612600059 | 5700133159 | 2026-01-09 13:25 | 2026-01-10 12:20 | 2026-01 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070200107 | 2026-01-08 19:57 | 2026-01-10 12:20 | 40.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069746785-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264070200107 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069746785-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700133159 75kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA IPE, 0 | ETO-RD-AR 40/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128973 Nº DE SÉRIE : 1229292 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 4,3 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135210 Nº DE SÉRIE : 1454430 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,82 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 0112600115 | 5705910122 | 2026-01-09 14:45 | 2026-01-09 18:40 | 2026-01 | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070226059 | 2026-01-09 11:37 | 2026-01-09 18:04 | 6.45 | 14 | 0 |  | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO |  | 20264070226059 | 059OP16 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando carghas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069845822-1 Equipe 003 - 059OP16 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 13.800kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op16 cel, 63999626400/992817115 favor agilizar o atendimento devido ter 15 clientes penalizados DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 036/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/01/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 0412600080 | 5700881029 | 2026-01-09 15:03 | 2026-01-09 16:15 | 2026-01 | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070166263 | 2026-01-09 09:20 | 2026-01-10 16:53 | 31.55 | 14 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | FEITO TESTE NO TRAFO 5700881029 FOI CONSTATADO TRAFO QUEIMADO NA TENSAO 19,9KVA 15 KVA EM CAMPO PARARAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA | 20264070166263 | 029OP01 | SIM | FEITO TESTE NO TRAFO 5700881029 FOI CONSTATADO TRAFO QUEIMADO NA TENSAO 19,9KVA 15 KVA EM CAMPO PARARAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700881029 QUEIMADO ASSEÇO livre PARA CAMIONETE trafo de 15 kva 19,9 kv | SS: ETO-RD-GU 36/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PROPRIA ENERGISA. FOI FEITO A ATROCA DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 0112600275 | 5703525122 | 2026-01-10 05:42 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070736909 | 2026-01-10 05:41 | 2026-01-10 18:00 | 12.32 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | ....: Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre DOLP-RD-PA 38/2026 | 20264070374650 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070211832-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5703525122 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR CONTATO -(63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 0038/2026 DATA ATENDIMENTO 12/01/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 0212600063 | 5701086075 | 2026-01-10 09:55 | 2026-01-12 17:16 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264070776309 | 2026-01-09 17:52 | 2026-01-12 17:15 | 71.38 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070265197-1 Equipe 003 - 075OP02 | 20264070776309 | 075OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070265197-1 Equipe 003 - 075OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5701086075 QUEIMADO NA RDR DE DOIS IRMÃOS | SS ENC-RD-PS 33/2026 TRAFO 5701086075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 34114 Nº DE SÉRIE : 582608 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149763 Nº DE SÉRIE : 290324 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 0212600074 | 5710304014 | 2026-01-10 10:05 | 2026-01-12 20:15 | 2026-01 | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070777088 | 2026-01-10 10:04 | 2026-01-12 20:30 | 58.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | fechado apos troca do mesmo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5710304014QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE EQUIPE 073OP01 ATENDEU EM OS 76(1UC) PENALIZADA | SS ENC-RD-PS 32/2026 TR 5710304014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141380 Nº DE SÉRIE : 178899 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149815 Nº DE SÉRIE : 290408 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2.21 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 0212600069 | 5700588233 | 2026-01-10 15:50 | 2026-01-11 18:12 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070847930 | 2026-01-10 08:09 | 2026-01-11 18:12 | 34.05 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CHAVE ABERTOCHAVE ABERTOCHAVE ABERTOIntv Auto PPF CH-0302003233 | 20264070847930 | DIVOP04 | SIM | CHAVE ABERTOCHAVE ABERTOCHAVE ABERTOIntv Auto PPF CH-0302003233 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da redde de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom equipe que atendeu divop04 cel, 63984702479/991365597 favor agilizar o atendimento | SS ENC-RD-PS 35/2026 TRAFO: 5700588233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136900 Nº DE SÉRIE : 1537475 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149798 Nº DE SÉRIE : 290391 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.29 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 0212600062 | 5700758084 | 2026-01-10 17:36 | 2026-01-12 23:59 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070943831 | 2026-01-10 17:36 | 2026-01-12 23:59 | 54.38 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistitruido pela equipé de manutencão acesso bom equipe que atendeu 084op02 cel, 63984097354/992357310/984623208 cliente penalizado 01 | SS ENC-RD-PS 37/2026 TRAFO:5700758084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128994 Nº DE SÉRIE : 442976 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149801 Nº DE SÉRIE : 290394 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 0412600081 | 5700341041 | 2026-01-10 17:42 | 2026-01-11 09:13 | 2026-01 | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070968909 | 2026-01-10 15:40 | 2026-01-11 13:31 | 21.85 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo queimado nota ETO-RD-GU40/2026 | 20264070968909 | 076OP03 | SIM | Trafo queimado nota ETO-RD-GU40/2026 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 40/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PRORPIA ENERGISA. FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR UM DE 15KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 0212600070 | 5710592085 | 2026-01-10 18:13 | 2026-01-12 01:56 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070766559 | 2026-01-10 07:30 | 2026-01-13 01:50 | 66.33 | 50 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | FOI VERIFICADO CHAVE REL A MESMA ESTA COM ELO QIEIMADOFOI VERIFICADO CHAVE REL A MESMA ESTA COM ELO QIEIMADOIntv Auto PPF CH-3300974085 segue intervencão de continuacão 20264070977544 trafo queimado causou o desarme 5710592085 | 20264070766559 | 013OP04 | SIM | FOI VERIFICADO CHAVE REL A MESMA ESTA COM ELO QIEIMADOFOI VERIFICADO CHAVE REL A MESMA ESTA COM ELO QIEIMADOIntv Auto PPF CH-3300974085 segue intervencão de continuacão 20264070977544 trafo queimado causou o desarme 5710592085 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado e 01 poste de 10/300 da estrutura do trafo para ser subistituido devido o poste ser muito fino e não suporta o trafo de 15 kvar se for instalar um de 15 acesso bom equipe que atendeu 013op04 cel, 63991022334/984921228 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento | SS ENC-RD-PS 38/2026 TRAFO: 5710592085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 78086 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MA/2005 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149776 Nº DE SÉRIE : 290337 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 0412600070 | 5700462107 | 2026-01-10 18:23 | 2026-01-11 21:40 | 2026-01 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070943417 | 2026-01-10 15:56 | 2026-01-11 21:40 | 29.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070885991-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264070943417 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070885991-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SNADOLANDIA INT: 20264070885991 SS: ETO-RD-GU 41/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 0112600107 | 5700095151 | 2026-01-10 20:20 | 2026-01-12 15:54 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264070940996 | 2026-01-10 12:00 | 2026-01-12 15:55 | 51.92 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070820171-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264070426410 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070331136-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700095151 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700095151 QUEIMADO. POTÊNCIA: 15 KVA TENSÃO: 19,9 KV PARARAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 044/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 0412600082 | 5701136094 | 2026-01-10 20:33 | 2026-01-11 12:38 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264071066511 | 2026-01-10 18:26 | 2026-01-11 15:05 | 20.65 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo queimado nota ETO-RD-GU42/2026 | 20264071066511 | 032OP01 | SIM | trafo queimado nota ETO-RD-GU42/2026 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE, PARA RAIO QUEIMADO. | SS: ETO-RD-GU 42/2026 FOI FEITO COM EQUIPE PROPRIA ENERGISA FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 0412600071 | 5738944032 | 2026-01-10 21:30 | 2026-01-11 17:00 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264071030969 | 2026-01-10 10:07 | 2026-01-11 18:11 | 32.07 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070778561-1 Equipe 003 - 032OP02 | 20264071030969 | 032OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070778561-1 Equipe 003 - 032OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: N/A SS: ETO-RD-GU 43/2026 COMPLEMENTO: 190-13707711 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 0712600044 | 5720300087 | 2026-01-10 21:46 | 2026-01-12 15:03 | 2026-01 | GOIANORTE | LD01434149 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264070935551 | 2026-01-10 07:14 | 2026-01-12 15:03 | 55.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070742439-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264070935551 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070742439-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5720300087 -15kva 34,5kv acesso livre para raio queimado IND FAZENDA TALISMA III, 0MARCELO OSTO PARO - 5283493 63992450222RDR GOIANORTE | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5720300087 ETO-RD-GR 56/2026 FAZ. TALISMA RDR DE GOIANORTE TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005251 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149752 Nº DE SÉRIE : C290313 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,21 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21,30 MEDIÇÃO 2: 12,91 MEDIÇÃO 3: 10,09 COORDENADA X: 695684 Y: 9032196
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 0212600068 | 5700153233 | 2026-01-11 08:53 | 2026-01-11 11:50 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264071596715 | 2026-01-11 08:55 | 2026-01-11 11:30 | 2.58 | 1 | 0.03 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070742528-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264071596715 | 013OP06 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | 570015323315KVA 19,9 ACESSO BOM PARA RAIO 1H (1UC) PENALIZADA NO LOCAL 075OP01 | SS ENC-RD-PS 43/2026 TRAFO 5700153233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139032 Nº DE SÉRIE : 180419 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149703 Nº DE SÉRIE : 290264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 0412600072 | 5700447107 | 2026-01-11 09:30 | 2026-01-12 01:47 | 2026-01 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264071611369 | 2026-01-11 09:41 | 2026-01-12 01:47 | 16.1 | 2 | 0.18 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | IDENTIFIADO TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE SANDOLANDIA INT: 20264071611369 SS: ETO-RD-GU 44/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 0412600091 | 5742542186 | 2026-01-11 12:21 | 2026-01-16 19:16 | 2026-01 | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264071671678 | 2026-01-11 10:46 | 2026-01-12 07:30 | 20.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071627584-1 Equipe 003 - 186OP01 | 20264071671678 | 186OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071627584-1 Equipe 003 - 186OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264071671678 SS: ETO-RD-GU 45/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 0412600102 | 5701153052 | 2026-01-11 15:31 | 2026-01-12 19:33 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264073204498 | 2026-01-11 10:15 | 2026-01-12 18:50 | 32.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071620897-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264073204498 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071620897-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5701153052 queimado de 15 kva acesso livre para raio queimado e poste 10/300 trincado extrutura u3/s3troca do trafo queimado e poste do posto de transfomacao | SS: ETO-RD-GU 46/2026 LOCALIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 0212600078 | 5700427046 | 2026-01-11 15:39 | 2026-01-13 17:16 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264073216206 | 2026-01-11 15:37 | 2026-01-13 17:16 | 49.65 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071593070-1 Equipe 003 - 046OP01 | 20264073216206 | 046OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071593070-1 Equipe 003 - 046OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5700427046 45kva 19,9kv livre e para-raios fazer contato com equipe 046op01 984566872 | SS ENC-RD-PS 46/2026 TRAFO 5700427046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114053 Nº DE SÉRIE :468170 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2018 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 Nº ENERGISA (CITD) : 134262 Nº DE SÉRIE : 457314 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 0412600092 | 5700128021 | 2026-01-11 16:47 | 2026-01-16 19:27 | 2026-01 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264073304168 | 2026-01-11 10:53 | 2026-01-12 18:11 | 31.3 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071629605-1 Equipe 003 - 021OP02 | 20264073304168 | 021OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071629605-1 Equipe 003 - 021OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5700128021 queimado de 15 kv acesso camionete para raio queimado tensao 34.5 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264071629605 SS: ETO-RD-GU 48/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.2 VBN: 211.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 0712600049 | 5700756078 | 2026-01-11 20:44 | 2026-01-12 14:30 | 2026-01 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264073239451 | 2026-01-11 07:32 | 2026-01-12 14:20 | 30.8 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071574705-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264073239451 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071574705-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700756078 - 5kva 34,5kv para raio queimado acesso livre cliente: PEDRO SOUZA LIMAIND FAZENDA SAO VINCENTE, uc 10067227tel: 63991390864RDR TUPIRATINS | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700756078 ETO-RD-GR 59/2026 FAZ. SÃO VICENTE RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 173577 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149721 Nº DE SÉRIE : C290282 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08,73 MEDIÇÃO 2: 03,45 MEDIÇÃO 3: 01,49 COORDENADA X: 832481 Y: 9071880
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 0212600067 | 5710625085 | 2026-01-11 21:40 | 2026-01-13 06:28 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264073644622 | 2026-01-11 21:54 | 2026-01-13 06:25 | 32.52 | 1 | 0.23 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5710625085 30KVA 34,5KV LIVRE | SS ENC-RD-PS 51/2026 TRAFO 5710625085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113591 Nº DE SÉRIE : 463542 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 06/2022 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124986 Nº DE SÉRIE : 1232310 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 0212600076 | 5700244253 | 2026-01-11 21:58 | 2026-01-12 14:50 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264073231074 | 2026-01-11 14:06 | 2026-01-12 15:23 | 25.28 | 0 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264073231074 | 013OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073097470-1 Equipe 003 - 013OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5KVA 19,9KV ACESSSO | SS ENC-RD-PS 52/2026 TRAFO: 5700244253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128508 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149762 Nº DE SÉRIE : C290323 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.25 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 0412600090 | 5700343021 | 2026-01-12 11:43 | 2026-01-13 09:00 | 2026-01 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264076862479 | 2026-01-12 07:10 | 2026-01-13 09:37 | 26.45 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074259218-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264076862479 | 021OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074259218-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | POSTE E PARA RAIO ACESSO PARA CAMIONETE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264074259218 SS: ETO-RD-GU 55/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 0712600050 | 5720187009 | 2026-01-12 12:20 | 2026-01-12 19:35 | 2026-01 | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264075493815 | 2026-01-12 12:25 | 2026-01-12 18:24 | 5.98 | 1 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5720187009 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 009op08 (63)99942-6789 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5720187009 ETO-RD-GR 63/2026 GUARAI TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 128656 Nº DE SÉRIE : 577013 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2021 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148444 Nº DE SÉRIE : C289608 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,36 MEDIÇÃO 2: 00,30 MEDIÇÃO 3: 00,11 COORDENADA X: 776636 Y: 9020277
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 0412600106 | 5700217032 | 2026-01-12 13:29 | 2026-01-14 17:35 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264078409575 | 2026-01-12 09:25 | 2026-01-12 17:39 | 8.23 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074295760-1 Equipe 003 - 029OP01 | 20264078409575 | 029OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074295760-1 Equipe 003 - 029OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 57/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 0412600105 | 5700144029 | 2026-01-12 14:04 | 2026-01-13 16:52 | 2026-01 | PALMEIROPOLIS | AL01061029 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 19 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. | 20264078542689 | 2026-01-13 09:03 | 2026-01-13 17:40 | 8.62 | 4 | 18.98 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | fechado normal apos equipe de MNT SUBSTITUIR trafo 5700144029 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | segue ss para troca de trafo queimado | SS: ETO-RD-GU 58/2026 LOCALIDADE: PALMEIROPOLIS EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 0612600061 | 5720002063 | 2026-01-12 16:20 | 2026-01-12 20:40 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264078373598 | 2026-01-12 16:27 | 2026-01-12 20:40 | 4.22 | 1 | 0.12 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO, FEITO TESTE A VAZIO NAO ACEITOU |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5720002063 | ETO-RD-AR 54/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 117892 Nº DE SÉRIE : 470406 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146492 Nº DE SÉRIE : 338024 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 0212600094 | 5700678085 | 2026-01-12 16:54 | 2026-01-15 19:30 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082369071 | 2026-01-14 12:03 | 2026-01-15 19:20 | 31.28 | 2 | 43.15 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080414005-1 Equipe 003 - 013OP06 | 20264082369071 | 013OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080414005-1 Equipe 003 - 013OP06 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570067808510KVAT34500PARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO (1) UC PENALIZADA 013OP06 | SS ENC-RD-PS 56/2026 TR 5700678085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457953 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149787 Nº DE SÉRIE : C290380 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 0712600059 | 5700915078 | 2026-01-12 18:18 | 2026-01-13 16:42 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264077702788 | 2026-01-11 18:27 | 2026-01-14 15:27 | 69 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073354676-1 Equipe 003 - 079OP01 | 20264077702788 | 079OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073354676-1 Equipe 003 - 079OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700915078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM, NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA ESTOURADA SECUNDARIA E PRIMARIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700915078 ETO-RD-GR 65/2026 FAZ. VALE DAS PRETINHAS RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 173378 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149733 Nº DE SÉRIE : C290294 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 02,47 MEDIÇÃO 2: 01,09 MEDIÇÃO 3: 00,66 COORDENADA X: 831589 Y: 9044088
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 0712600057 | 5710060104 | 2026-01-12 18:25 | 2026-01-13 12:20 | 2026-01 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264078400891 | 2026-01-12 17:16 | 2026-01-13 12:21 | 19.08 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KVA ACESSO BOM | 20264078400891 | 009OP39 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KVA ACESSO BOM | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710060104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO MUITO GRANDE DE ÓLEO | SUBSTITUIÇÃO DE UM TRAFO 5710060104 ETO-RD-GR 66/2026 FAZ. REGIÃO DO SONIN RDR DE SANTA MARIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 117193 Nº DE SÉRIE : 476879 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149690 Nº DE SÉRIE : C290251 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00,42 MEDIÇÃO 2: 00,19 MEDIÇÃO 3: 00,06 COORDENADA X: 857002 Y: 9017443
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 0112600121 | 5700469083 | 2026-01-12 18:34 | 2026-01-13 15:50 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264078451012 | 2026-01-12 08:54 | 2026-01-13 15:50 | 30.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074287205-1 Equipe 003 - 083OP01 | 20264078451012 | 083OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074287205-1 Equipe 003 - 083OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre. | MEDIDO_ EMEGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700469083, 5 kVA, tensao 34500 / 440 V, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - RAPHAEL MADEIRA CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 0052/2026 DATA ATENDIMENTO: 13/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 0712600056 | 5710101154 | 2026-01-12 19:05 | 2026-01-13 15:14 | 2026-01 | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264078465298 | 2026-01-12 15:48 | 2026-01-13 15:14 | 23.43 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116110877-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264078465298 | 154OP02 | SIM | EQUIPE REPASSOU QUE TRAFO ESTA QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsituir trafo queimado 5710101154 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710101154 ETO-RD-GR 67/2026 FAZ. SÃO SEBASTIÃO RDR DE JUARINA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL - P10000 Nº DE SÉRIE : 179686 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149749 Nº DE SÉRIE : C290310 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 09,18 MEDIÇÃO 2: 08,61 MEDIÇÃO 3: 05,41 COORDENADA X: 706776 Y: 9097349
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 0612600060 | 5700316053 | 2026-01-12 20:18 | 2026-01-13 13:30 | 2026-01 | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264077838155 | 2026-01-12 08:42 | 2026-01-13 15:10 | 30.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074282923-1 Equipe 003 - 053OP01 | 20264077838155 | 053OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074282923-1 Equipe 003 - 053OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | transformado queimado potencia 10kva tensão19,9kv para-raio queimado acesso= caminhonte | ETO-RD-AR 55/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18971 Nº DE SÉRIE : 456677 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149671 Nº DE SÉRIE : C 290232 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 0412600074 | 5310222032 | 2026-01-12 21:16 | 2026-01-13 17:08 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264076929737 | 2026-01-12 08:12 | 2026-01-13 17:08 | 32.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5710222032- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074274760-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264076929737 | 032OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710222032- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074274760-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | foi constatado trafo 5310222032 queimado de 15 kva tensao 19,9 kv asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: N/A SS: ETO-RD-GU 59/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207 VBN:206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 0712600055 | 5700067015 | 2026-01-12 21:52 | 2026-01-13 23:58 | 2026-01 | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264078596659 | 2026-01-12 21:48 | 2026-01-13 13:58 | 16.17 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DE 10KVA NA REDE 19.9 KV | 20264078596659 | 015OP04 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 10KVA NA REDE 19.9 KV | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700067015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA PRIMARIA QUEBRADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700067015 ETO-RD-GR 69/2026 FAZ. VÃO VERDE RDR DE PEDRO AFONSO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361473 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149681 Nº DE SÉRIE : C290242 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20,42 MEDIÇÃO 2: 19,82 MEDIÇÃO 3: 11,67 COORDENADA X: 849310 Y: 8990770
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 0212600081 | 5700288055 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01-15 20:01 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084838533 | 2026-01-13 10:09 | 2026-01-18 02:55 | 112.77 | 1 | 0.15 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074259909-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264079375494 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074259909-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700288055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 59/2026 trafo 5700288055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124736 Nº DE SÉRIE : 1236642 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122290 Nº DE SÉRIE : 1219871 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 0412600087 | 5744049021 | 2026-01-13 15:22 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01 | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2561 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264347866409 | 2026-04-30 08:06 | 2026-04-30 12:10 | 4.07 | 1 | 2560.73 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347123228-1 Equipe 003 - 021OP02 | 20264347866409 | 021OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347123228-1 Equipe 003 - 021OP02 | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:N/A SS: ETO-RD-GU 61/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 0112600120 | 5710162006 | 2026-01-13 15:30 | 2026-01-05 19:59 | 2026-01 | TOCANTINIA | LD05050008 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079469262 | 2026-01-13 13:10 | 2026-01-14 15:10 | 26 | 23 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079431078-1 Equipe 003 - 006OP01 | 20264079469262 | 006OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079431078-1 Equipe 003 - 006OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado na RDR de tocantinia, trafo 5710162006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 25KVA, acesso livre, aldeia funil. obs sao dois trafo na mesma estrutura. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 0054/2026 DATA ATENDIMENTO: 14/01/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 0212600089 | 5700035084 | 2026-01-13 15:35 | 2026-01-15 13:05 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079460165 | 2026-01-12 16:51 | 2026-01-15 13:05 | 68.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078385458-1 Equipe 003 - 084OP01 | 20264079460165 | 084OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078385458-1 Equipe 003 - 084OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5700035084 QUEIMADO NA RDU DE DIVINOPOLIS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | SS ENC-RD-PS 61/2026 TRAFO 5700035084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141402 Nº DE SÉRIE : 562593050 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 4.10 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148640 Nº DE SÉRIE : 26411 MARCA : TRAFO TEC DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 0412600093 | 5700058094 | 2026-01-13 15:54 | 2026-01-16 19:00 | 2026-01 | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079434643 | 2026-01-12 16:45 | 2026-01-14 18:30 | 49.75 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078383219-1 Equipe 003 - 094OP01 | 20264079434643 | 094OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078383219-1 Equipe 003 - 094OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | poste e para raio acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264079434673 SS: ETO-RD-GU 62/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.1 VBN: 215.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 0662600038 | 5700989039 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 00:10 | 2026-01 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079461344 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-13 14:55 | 21.92 | 2 | 2.52 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  | 20264079461344 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078386765-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 0412600098 | 5700849076 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 16:25 | 2026-01 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079475807 | 2026-01-12 07:57 | 2026-01-14 19:05 | 59.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074271392-1 Equipe 003 - 003OP06 | 20264079475807 | 003OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074271392-1 Equipe 003 - 003OP06 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264049475807 SS: ETO-RD-GU 63/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 0312600046 | 5720245035 | 2026-01-13 17:56 | 2026-01-14 13:31 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD01100001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079348806 | 2026-01-13 08:02 | 2026-01-14 13:31 | 29.48 | 14 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5720245035 FASE: B ELO: 2H Penalizando cargas da RDR: SAO FRANCISCO/FRIGOVALE Causa: QUEIMADO DESCARGA ATMOSFERICAS Equipe: 122OP48 Clima: CHUVOSO | 20264079348806 | 122OP48 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5720245035 FASE: B ELO: 2H Penalizando cargas da RDR: SAO FRANCISCO/FRIGOVALE Causa: QUEIMADO DESCARGA ATMOSFERICAS Equipe: 122OP48 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5720245035 QUEIMADOTR 15 KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO ARVORES DEMAIS NA BT NECESSITA DE PODAS DE ARVORES | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 0712600058 | 5701882077 | 2026-01-13 18:02 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01 | GOIATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079559162 | 2026-01-13 07:44 | 2026-01-14 16:40 | 32.93 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264079559162 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079193373-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5701882077 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5701882077 ETO-RD-GR 71/2026 RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110100 Nº DE SÉRIE : 448662 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2017 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149759 Nº DE SÉRIE : C290320 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 03,02 MEDIÇÃO 2: 02,07 MEDIÇÃO 3: 01,60 COORDENADA X: 850685 Y: 9087733
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 0112600224 | 5705022122 | 2026-01-13 18:54 | 2026-01-14 19:45 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079599541 | 2026-01-13 13:51 | 2026-01-14 19:05 | 29.23 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079437159-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264079599541 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079437159-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5705022122, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO 15 kVA, ACESSO LIVRE, RAMAL DO VEREDAO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM11M LIDER - EDUARDO DA SILVA CONTATO - (63) 99296-7129 SS DOLP-RD-PA 056/2026 DATA ATENDIMENTO 14/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 0512600028 | 5737429005 | 2026-01-13 19:47 | 2026-01-14 17:30 | 2026-01 | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079656884 | 2026-01-13 16:32 | 2026-01-14 16:55 | 24.38 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | constatado trafo queimado 15kva 19.9kv 5737429005 equipe 005op01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo e para raio queimado 15kva 19.9lkv 5737429005 chacara niteroi rdr de arraias equipe 005op01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO SS ETO-RD-DP 36/2026 COMPLEMENTO: 190-13717122 TRAFO RETIRADO 15KVA TRAFO INSTALADO 15KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 0312600047 | 5721219001 | 2026-01-13 19:56 | 2026-01-14 18:11 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079623362 | 2026-01-13 09:53 | 2026-01-14 18:11 | 32.3 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Queima de ELO no(a) TR: 5721219001 FASE: C ELO: 2H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL/ALMECEGAS Causa: QUEIMADO/VAZAMENTO DE OLEO Equipe: 001OP11 Clima: CHUVOSO | 20264079623362 | 001OP11 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5721219001 FASE: C ELO: 2H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL/ALMECEGAS Causa: QUEIMADO/VAZAMENTO DE OLEO Equipe: 001OP11 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5721219001TR 15 KVAREDE: 13.8 KVPARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE MARIA FRANCISCA BORGES DE CASTROUC: 8/3200701-5 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 0412600101 | 5701640052 | 2026-01-13 21:02 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL02085042 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079454049 | 2026-01-12 10:32 | 2026-01-14 11:00 | 48.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | 20264079454049 | 052OP08 | SIM | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 0112600152 | 5700725122 | 2026-01-14 00:43 | 2026-01-14 19:40 | 2026-01 | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079656968 | 2026-01-13 18:28 | 2026-01-14 02:39 | 8.18 | 159 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | tr 5700725122 150kva queimado e para raio 13,8 acesso livre equipe 122op47 991120585 bt transferida para tr 5700726122 id 57431573 dolp-rd-pa 68 daniel manuteçao ciente | 20264079656968 | 122OP47 | SIM | tr 5700725122 150kva queimado e para raio 13,8 acesso livre equipe 122op47 991120585 bt transferida para tr 5700726122 id 57431573 dolp-rd-pa 68 daniel manuteçao ciente | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 068/2025 SUBSTITUIÇÃO TRANSFORMADOR DE 150KVA 13.8KVA QUEIMADO DATA ATENDIMENTO 14/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 0662600042 | 5713055109 | 2026-01-14 00:51 | 2026-01-14 15:57 | 2026-01 | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079531522 | 2026-01-13 08:43 | 2026-01-14 15:40 | 30.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079227847-1 Equipe 003 - 098OP01 | 20264079531522 | 098OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079227847-1 Equipe 003 - 098OP01 | 1 | SIM | 75 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0049/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;75kva 34,5kv DATA; JUNHO/2014 MARCA; transformam Nº CITD; P.031942 Nº SÉRIE; 163478 IMPEDÂNCIA; 4,13 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA; 09/2017 - 04/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 109067 Nº SÉRIE; 443433 IMPEDÂNCIA; 3,82 MEDIÇÃO; 13,40 / 13,24 / 09,96
QUEIMADO | DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 0312600052 | 5700390071 | 2026-01-14 08:46 | 2026-01-15 11:23 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264079581953 | 2026-01-13 17:00 | 2026-01-15 11:23 | 42.38 | 14 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intv Auto PPF TR-5700390071 | 20264079581953 | 071OP01 | SIM | Intv Auto PPF TR-5700390071 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700390071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA 15KVAACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queiamdo rdr brejinho
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 0612600062 | 5700771040 | 2026-01-14 10:22 | 2026-01-14 18:20 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080384488 | 2026-01-13 15:19 | 2026-01-14 18:20 | 27.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079463349-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264080384488 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079463349-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700771040 queimadopararaio queimadochave quebradaacesso livre equipe 058op03 991367243 | ETO-RD-AR 68/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124785 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149713 Nº DE SÉRIE : C 290274 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 0712600054 | 5710055113 | 2026-01-14 10:51 | 2026-01-14 19:51 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080414321 | 2026-01-13 16:00 | 2026-01-14 19:51 | 27.85 | 2 | 0 |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264080414321 | 113OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079478026-1 Equipe 003 - 113OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710055113 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710055113 ETO-RD-GR 74/2026 FAZ. BAROCA RDR DE COUTO MAGALHAES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121505 Nº DE SÉRIE : 518751 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2019 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149730 Nº DE SÉRIE : C290291 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,95 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24,34 MEDIÇÃO 2: 23,81 MEDIÇÃO 3: 22,37 COORDENADA X: 699477 Y: 9051237
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 0212600091 | 5700095086 | 2026-01-14 12:12 | 2026-01-16 14:56 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084872615 | 2026-01-16 13:59 | 2026-01-16 14:56 | 0.95 | 1 | 49.78 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO, MANUT WESLEY NO LOCAL PARA SUBSTITUIÇÃO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700095086 queimado na rdr de marianopoles | SS ENC-RD-PS 70/2026 trafo 5700095086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121761 Nº DE SÉRIE : 1026196 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148792 Nº DE SÉRIE : C290385 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 0412600113 | 5701000052 | 2026-01-14 12:19 | 2026-01-16 11:26 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080386368 | 2026-01-13 16:04 | 2026-01-14 19:25 | 27.35 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264080386368 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 0212600095 | 5711344085 | 2026-01-14 12:56 | 2026-01-16 00:44 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080454525 | 2026-01-12 17:50 | 2026-01-16 00:44 | 78.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO 5711344085 QUEIMADO Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078409132-1 Equipe 003 - 013OP15 | 20264080454525 | 013OP15 | SIM | TRAFO 5711344085 QUEIMADO Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078409132-1 Equipe 003 - 013OP15 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5711344085 na rdr de monte santo | SS ENC-RD-PS 71/2026 trafo 5711344085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179291 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 01/2007 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149779 Nº DE SÉRIE : C 290340 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.29 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 0412600094 | 5700110021 | 2026-01-14 12:57 | 2026-01-16 18:39 | 2026-01 | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080473155 | 2026-01-13 07:30 | 2026-01-15 14:30 | 55 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079191607-1 Equipe 003 - 003OP10 | 20264080473155 | 003OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079191607-1 Equipe 003 - 003OP10 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700110021 ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO DE 15 KVA TENSAO 19.9 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264079191607 SS: ETO-RD-GU 71/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.4 VBN: 216.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 0312600053 | 5700477096 | 2026-01-14 13:09 | 2026-01-15 16:10 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080454600 | 2026-01-13 07:49 | 2026-01-15 16:10 | 56.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR QUEIMADO NOTA DG-RD-PO54/2026.. | 20264070121622 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069474638-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado RDR de Pidorama | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo queiamado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 0412600088 | 5701298052 | 2026-01-14 13:14 | 2026-01-15 00:04 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080454874 | 2026-01-13 17:10 | 2026-01-14 23:41 | 30.52 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079542869-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264080454874 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079542869-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080454874 SS: ETO-RD-GU 72/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 415 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:213 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 0312600054 | 5701097035 | 2026-01-14 18:27 | 2026-01-15 11:20 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080585767 | 2026-01-13 16:54 | 2026-01-15 11:20 | 42.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079530802-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264080585767 | 035OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079530802-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5701097035 de 15kva e para-raio queimado, Acesso livre, Tensão 19,9kv, Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | 0312600055 | 5711108001 | 2026-01-14 18:37 | 2026-01-15 17:13 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080569285 | 2026-01-13 10:07 | 2026-01-15 17:05 | 54.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5711108001 FASE : A ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL Causa: QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS Equipe: 001OP18 Clima: CHUVOSO | 20264080569285 | 001OP18 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5711108001 FASE : A ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL Causa: QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS Equipe: 001OP18 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5711108001 QUEIMADO TR DE 15 KVA REDE: 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO 8/3576219-4ILZA JOSE DE CARVALHOESTAI QUEBRADOLEVAR ESTAI PARA PUXAR O POSTE | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 0612600071 | 5700310053 | 2026-01-14 19:37 | 2026-01-15 11:46 | 2026-01 | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080487302 | 2026-01-12 10:48 | 2026-01-14 13:40 | 50.87 | 2 | 5.95 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074335697-1 Equipe 003 - 053OP01 | 20264080487302 | 053OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264074335697-1 Equipe 003 - 053OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | transformado queimado 5700310053 potencia10kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete telefone da equiep 984126696 | ETO-RD-AR 73/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19528 Nº DE SÉRIE : 457489 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149768 Nº DE SÉRIE : C 290329 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 0412600115 | 5763599003 | 2026-01-14 19:50 | 2026-01-16 11:42 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | AL06040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080652853 | 2026-01-14 10:09 | 2026-01-15 10:49 | 24.67 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080379375-1 Equipe 003 - 042OP02 | 20264080652853 | 042OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080379375-1 Equipe 003 - 042OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264080652853 SS: ETO-RD-GU 74/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 0512600045 | 5748692005 | 2026-01-14 20:00 | 2026-01-15 16:30 | 2026-01 | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264080665136 | 2026-01-14 19:59 | 2026-01-15 18:05 | 22.1 | 0 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5748692005 QUEIMADOTR DE 25 KVATENSÃO: 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5748692005 SS: ETO-RD-DP 37/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 0512600044 | 5700844072 | 2026-01-14 20:10 | 2026-01-15 13:36 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080667243 | 2026-01-14 20:11 | 2026-01-15 16:15 | 20.07 | 2 | 0.02 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079278377-1 Equipe 003 - 072OP01 | 20264080565513 | 072OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079278377-1 Equipe 003 - 072OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5700844072 QUEIMADOTR DE 15 KVA TENSÃO: 19.9 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/1170995-3JANUARIO FRANCISCO DA SILVA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700844072 SS: ETO-RD-DP 38/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 0512600046 | 5710074038 | 2026-01-14 20:45 | 2026-01-16 11:30 | 2026-01 | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | SEM OS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080540746 | 2026-01-13 21:37 | 2026-01-16 10:34 | 60.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079717582-1 Equipe 003 - 038OP01 | 20264080540746 | 038OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079717582-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Segue SS do transformador 5710074038 queimado.Tensão 19.9 KV15 KVA Endereço: IND FAZENDA GUAIRA, 0 - FAZ GUAIRAAcesso livre | SUBST. TRAFO QUEIMADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 0112600276 | 5710112006 | 2026-01-14 21:51 | 2026-01-15 16:25 | 2026-01 | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264080749923 | 2026-01-14 07:48 | 2026-01-15 16:22 | 32.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5710112006 FASE : B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: TOCANTINIA Causa:QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS Equipe: 007OP06 Clima: CHUVOSO | 20264080749923 | 007OP06 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5710112006 FASE : B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: TOCANTINIA Causa:QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS Equipe: 007OP06 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5710112006, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre, rural de tocantinia proximo a palminha DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 070/2026 DATA ATENDIMENTO: 15/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 0512600122 | 5700517116 | 2026-01-15 08:19 | 2026-02-26 17:29 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264081390768 | 2026-01-15 08:30 | 2026-01-16 23:23 | 38.88 | 2 | 0.18 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264081390768 | 028OP05 | SIM |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | BAIXA | AVISO DE ANOMALIA | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA | sUBISTITIÇÃO DE TRAFO . Retirado 05kva Instalado 15 kva
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 0212600096 | 5710143013 | 2026-01-15 10:43 | 2026-01-17 11:02 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264081464697 | 2026-01-14 09:01 | 2026-01-17 11:00 | 73.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080365017-1 Equipe 003 - 013OP13 | 20264081464697 | 013OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080365017-1 Equipe 003 - 013OP13 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5710143013 15kva 19,9kv acesso caminhonete 013op13 | SS ENC-RD-PS 75/2026 TRAFO 5710143013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0897 Nº DE SÉRIE : 296197 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144784 Nº DE SÉRIE : C290345 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.30 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 0512600048 | 5700884072 | 2026-01-15 12:44 | 2026-01-15 11:30 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264081478037 | 2026-01-13 07:50 | 2026-01-15 16:15 | 56.42 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079193729-1 Equipe 003 - 072OP01 | 20264081478037 | 072OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079193729-1 Equipe 003 - 072OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CONCEIÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700844072 SS: ETO-RD-DP41/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 0412600099 | 5710165097 | 2026-01-15 12:53 | 2026-01-19 18:10 | 2026-01 | TALISMA | AL02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082861415 | 2026-01-14 11:05 | 2026-01-16 12:43 | 49.63 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080401953-1 Equipe 003 - 097OP01 | 20264082861415 | 097OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080401953-1 Equipe 003 - 097OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO O MESMO TEM TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NÃO CONSTA NA BUCHA SECUNDARIA CONSTATADO QUEIMADO POR DESCARGA DEVIDO O MEDIDOR TER EXPLODIDO TAMBEM MAS JA FOI SUBSTITUIDO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: 20264080401953 SS: ETO-RD-GU 76/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210.7 VBN: 215.4 VAB: 437 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 0212600092 | 5701290008 | 2026-01-15 13:45 | 2026-01-16 17:16 | 2026-01 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082856918 | 2026-01-15 08:25 | 2026-01-16 17:27 | 33.03 | 10 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Queima de elo no TR 5701290008 . | 20264082856918 | 008OP05 | SIM | Queima de elo no TR 5701290008 . | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264082856918Segue SS de TR 5701290008 25KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 11382088FAZENDA FAZ BACABA, 0 - CASA63999497020ADRIANO DA SILVA FERNANDES008OP05 63 98468-3653 | SS ENC-RD-PS 78/2026 TR 5701290008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112007 Nº DE SÉRIE :457236 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.68 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147950 Nº DE SÉRIE : 797515 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | 0312600056 | 5758619110 | 2026-01-15 13:52 | 2026-01-16 18:31 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264081454521 | 2026-01-15 10:30 | 2026-01-16 18:31 | 32.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5758619110 trafo queimado 30kva 34,5kv acesso bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 0412600100 | 5710788037 | 2026-01-15 15:43 | 2026-01-19 16:45 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082913233 | 2026-01-14 18:58 | 2026-01-16 15:00 | 44.03 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | 20264082913233 | 003OP15 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | 0312600057 | 5700123105 | 2026-01-15 16:39 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264082879349 | 2026-01-15 13:27 | 2026-01-16 12:00 | 22.55 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855568-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264082879349 | 044OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855568-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700123105 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LLIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima
QUEIMADO | DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 0312600074 | 5701068035 | 2026-01-15 16:58 | 2026-01-16 19:34 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264082891626 | 2026-01-15 09:34 | 2026-01-16 19:33 | 33.98 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081462111-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264082891626 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081462111-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO5701068035 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 0412600097 | 5701362094 | 2026-01-15 17:38 | 2026-01-15 23:13 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082934835 | 2026-01-14 07:33 | 2026-01-15 23:06 | 39.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080326197-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264082934835 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080326197-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE, TRAFO NA COMPENSAÇÃO T0-R$2515,00 ---- T10-3255,00 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 78/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 0212600090 | 5709169075 | 2026-01-15 19:00 | 2026-01-16 20:00 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082923475 | 2026-01-14 17:36 | 2026-01-16 20:00 | 50.4 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264082923475 | 075OP02 | SIM | TRAFO 5709169075 QUEIMADO | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutennçao o quanto antessubatituir trafo 570919075 na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 79/2026 trafo 570919075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 14094 Nº DE SÉRIE : 926179 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2014 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149804 Nº DE SÉRIE : C290397 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 0212600087 | 5364617253 | 2026-01-15 19:11 | 2026-01-17 11:29 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082940002 | 2026-01-15 12:00 | 2026-01-17 11:29 | 47.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5364617253 queimado nota aberta | 20264082940002 | 013OP03 | SIM | trafo 5364617253 queimado nota aberta | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss pra tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5364617253 queimado na rdr de chapada de areia | SS ENC-RD-PS 80/2026 trafo 5364617253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15kva TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 140766 Nº DE SÉRIE : C250476 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149803 Nº DE SÉRIE : C 290396 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 0212600082 | 5710060055 | 2026-01-15 19:37 | 2026-01-16 20:08 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082939981 | 2026-01-15 17:53 | 2026-01-16 20:08 | 26.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | trafo 5710060055 queimado nota aberta |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o qunato antessubstituir trafo 5710060055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 81/2026 trafo 5710060055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 3720 MARCA : LFB DATA FABRICAÇÃO : N/A IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147724 Nº DE SÉRIE : 586761 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 0612600068 | 5701497077 | 2026-01-15 20:25 | 2026-01-16 16:00 | 2026-01 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082913166 | 2026-01-15 09:33 | 2026-01-16 16:00 | 30.45 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081454041-1 Equipe 003 - 265OP01 | 20264082913166 | 265OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264081454041-1 Equipe 003 - 265OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5701497077 QUEIMADO Potencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: CAMIONETA Equipe: 265OP01 (63)99953-6054 | ETO-RD-AR 79/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172679 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149710 Nº DE SÉRIE : C 290271 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 0712600061 | 5700677078 | 2026-01-15 21:35 | 2026-01-16 14:52 | 2026-01 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264082981726 | 2026-01-13 19:41 | 2026-01-16 14:52 | 67.18 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111936916-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264082981726 | 078OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079651525-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700677078 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99262-0100 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5731434078 ETO-RD-GR 82/2026 FAZ. RENASCER RDR DE ITACAJA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185082 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149680 Nº DE SÉRIE : C290241 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19,46 MEDIÇÃO 2: 18,92 MEDIÇÃO 3: 16,19 COORD. X: 836583 Y: 9078591 OBS: FOI PASSADO NA SS O TRAFO 5700677078, MAS AO CHEGAR NO LOCAL A EQUIPE CONSTATOU QUE O TRAFO QUEIMADO NÃO ERA ESSE, E SIM O 5731434078. FOI PASSADA A SITUAÇÃO AO COI STANLEY.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 0712600065 | 5700632104 | 2026-01-16 12:06 | 2026-01-16 21:00 | 2026-01 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084822579 | 2026-01-15 13:25 | 2026-01-16 20:47 | 31.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855339-1 Equipe 003 - 104OP02 | 20264084822579 | 104OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082855339-1 Equipe 003 - 104OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700632104 - 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA CHUPE - CLIENTE LENIEL FONSECA LOPES - UC 10074720 - TEL. 63984232073RDR SANTA MARIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700632104, ETO-RD-GR 85/2026, FAZ. CHUPE RDR DE SANTA MARIA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 108759 Nº DE SÉRIE : 442904 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149266 Nº DE SÉRIE : 820252 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3 MEDIÇÃO 1: 00,18 MEDIÇÃO 2: 00,08 MEDIÇÃO 3: 00,07 COORD. X: 855817 Y: 9019527
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 0712600064 | 5710081034 | 2026-01-16 12:36 | 2026-01-16 20:34 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084816346 | 2026-01-16 07:48 | 2026-01-16 20:49 | 13.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264083549214-1 Equipe 003 - 034OP01 | 20264084816346 | 034OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264083549214-1 Equipe 003 - 034OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5710081034 - 15KVA - 34,5KV ACESSO LIVRE - PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA AGUA FRIA RETIRO, 0 - FAZENDA AGUA FRIA RETIROCLIENTE: ARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - UC 5651816 - TEL. 63992826038 RDU PRESIDENTE KENNEDY | SUBSTITUIDO TRAFO 5710081034 ETO-RD-GR 86/2026 FAZ. AGUA FRIA RDR DE PRESIDENTE KENNEDY TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180571 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149279 Nº DE SÉRIE : 820265 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12,76 MEDIÇÃO 2: 03,44 MEDIÇÃO 3: 00,53 COORD. X: 778439 Y: 9054558
QUEIMADO | DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | 0312600059 | 5700585096 | 2026-01-16 16:38 | 2026-01-17 14:21 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084888096 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-17 14:21 | 30.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264083551108-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264084888096 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264083551108-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | TRAFORMADOR DE 15 Kva QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA E PARA -RAIO, ACESSO NORMAL | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 0412600118 | 5700704021 | 2026-01-16 16:49 | 2026-01-17 09:45 | 2026-01 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084878170 | 2026-01-15 19:42 | 2026-01-17 10:58 | 39.27 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264084878170 | 021OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 0212600086 | 5700809055 | 2026-01-16 20:11 | 2026-01-18 02:51 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084940883 | 2026-01-15 09:17 | 2026-01-18 01:12 | 63.92 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700809055 queimado | 20264084940883 | 149OP02 | SIM | trafo 5700809055 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700809055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 87/2026 TRAFO: 5700809055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104933 Nº DE SÉRIE : 431703 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149811 Nº DE SÉRIE : C290404 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 0512600054 | 5700490091 | 2026-01-16 23:37 | 2026-01-26 17:21 | 2026-01 | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084940539 | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 21.58 | 15 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | 20264084940539 | 028OP02 | SIM | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700490091 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . FAZENDA BARRACAO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR 5700490091 RDR ALMAS SS ETO-RD-DP 56/2026 POTENCIA TRAFO RETIRADO: 30KVA POTENCIA TRAFO INSTALADO: 30KVA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 0112600249 | 5705116122 | 2026-01-17 05:34 | 2026-01-17 12:40 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264084970808 | 2026-01-16 17:09 | 2026-01-17 12:40 | 19.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084907602-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264084970808 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084907602-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5705116122 DE 5KVA E PARA-RAIO QUEIMADO, TENSÃO 19,9KV, RURAL DE BURITIRANA, FAZ. IND FAZENDA SAO JOSE, 0 - LPT 15425 - FAZ. SAO JOSE, ACESSO LIVRE. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 9296-9610 SS DOLP-RD-PA 088/2026 DATA ATENDIMENTO 17/01/2026 BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO - 5705116122
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 0212600085 | 5762102149 | 2026-01-17 10:15 | 2026-01-17 23:52 | 2026-01 | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085519950 | 2026-01-15 18:24 | 2026-01-17 23:52 | 53.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CODIGO INVALIDO:TR/5710034149- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082920549-1 Equipe 003 - 149OP01 | 20264085519950 | 149OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710034149- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082920549-1 Equipe 003 - 149OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo 5762102149 queimado 75kva 34,5kv. Agilizar devido se tratar de uma fabrica de poupa de frutas. | SS ENC-RD-PS 91/2026 trafo 5762102149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138465 Nº DE SÉRIE : 240453 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148392 Nº DE SÉRIE : 589123 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 0412600117 | 5701544032 | 2026-01-17 11:41 | 2026-01-18 22:32 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085578664 | 2026-01-17 07:35 | 2026-01-17 19:40 | 12.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264085578664 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 0412600119 | 5701398094 | 2026-01-17 13:26 | 2026-01-17 19:00 | 2026-01 | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085607894 | 2026-01-16 09:44 | 2026-01-17 21:04 | 35.33 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084813084-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264085607894 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264084813084-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701398094 de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264084813084 SS: ETO-RD-GU 96/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 0112600225 | 5700482083 | 2026-01-17 17:08 | 2026-01-18 15:10 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085646931 | 2026-01-17 11:25 | 2026-01-18 15:10 | 27.75 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085562458-1 Equipe 003 - 083OP01 | 20264085646931 | 083OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085562458-1 Equipe 003 - 083OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700482083 QUEIMADO NA RDR de aparecida do rio negro , acesso só PARA CAMIONETE , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO TELEFONE: 63 992969610 DATA: 18/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 0712600066 | 5710172009 | 2026-01-17 17:52 | 2026-01-17 23:24 | 2026-01 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085657615 | 2026-01-17 16:41 | 2026-01-17 23:31 | 6.83 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073609686-1 Equipe 003 - 009OP37 | 20264081482514 |  | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079649936-1 Equipe 003 - 009OP37 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710172009 QueimadoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: NovoAcesso: Camioneta Equipe: 009op03 (63)99256-7506 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710172009 ETO-RD-GR 100/2026 FAZ. ALEGRIA E PROGRESSO - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06017756 Nº DE SÉRIE : 976234 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149283 Nº DE SÉRIE : 820269 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.14 MEDIÇÃO 2: 00.11 MEDIÇÃO 3: 00.09 COORDENADA X: 762558 Y: 9028062
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 0112600153 | 5703917001 | 2026-01-17 21:52 | 2026-01-19 15:50 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085732457 | 2026-01-17 11:27 | 2026-01-19 15:20 | 51.88 | 2 | 0 |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR |  | 20264085732457 | 271OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085562410-1 Equipe 003 - 271OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | 0312600070 | 5732413071 | 2026-01-18 09:57 | 2026-01-19 11:46 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | LD03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085895113 | 2026-01-17 19:19 | 2026-01-19 11:50 | 40.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | Queima de ELO no(a) TR: 5732413071 FASE: ABC ELO: 3H Penalizando cargas da RDR: BREJINHO Causa : SOBRECARGA Equipe : 071OP01 Clima: CHUVOSO | 20264085895113 | 071OP01 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5732413071 FASE: ABC ELO: 3H Penalizando cargas da RDR: BREJINHO Causa : SOBRECARGA Equipe : 071OP01 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR DE 45 KVA QUEIMADOREDE: 34,5 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO UC: 8/2893734-0LUIZ CARLOS MANTOVANIOBS: EQUIPE QUE ESTEVE NO LOCAL INFORMOU QUE O CLIENTE TEM UMA CAMARA FRIA DE VENENO800M² E INFORMA QUE O TRANSFORMADOR NAO ESTÁ SUPORTANDO A CARGA DO CLIENTE.SE POSSIVEL LEVAR UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 0212600083 | 5710120055 | 2026-01-18 10:02 | 2026-01-19 16:37 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085894789 | 2026-01-18 10:08 | 2026-01-20 17:34 | 55.43 | 2 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078505382-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264080607169 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078505382-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR QUEIMADO 571012005545KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO 055OP01 2UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 96/2026 TR 5710120055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 563083023 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 01/1999 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145390 Nº DE SÉRIE : 118446 MARCA : ENGERNORTE DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | 0312600071 | 5711221001 | 2026-01-18 10:42 | 2026-01-19 12:00 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085906917 | 2026-01-17 18:37 | 2026-01-19 12:00 | 41.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR: 5711221001 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL Causa : QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, Equipe : 001OP01 Clima: CHUVOSO | 20264085906917 | 001OP01 | SIM | Queima de ELO no(a) TR: 5711221001 FASE: B ELO: 1H Penalizando cargas da RDR: PORTO NACIONAL Causa : QUEIMADO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS, Equipe : 001OP01 Clima: CHUVOSO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ANDERSON FAZAN SOARES | jan–jun | FALSE | TR 5711221001 TR DE 15 KVAREDE: 13,8KVPARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVREUC: 8/751123-1ALVARO DE SOUSA LIRA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | 0312600072 | 5701575035 | 2026-01-18 10:54 | 2026-01-19 14:49 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085916837 | 2026-01-17 19:00 | 2026-01-19 14:49 | 43.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085714123-1 Equipe 003 - 035OP01 | 20264085916837 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085714123-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5701575035 15kva e para raio queimado acesso caminhonete equipe 035op01 984566882equipe desloca proximo tr 5701574035 solta glv 61440076 manda tr 5701575035 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 0612600069 | 5701003193 | 2026-01-18 12:02 | 2026-01-19 17:34 | 2026-01 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085918537 | 2026-01-17 19:16 | 2026-01-19 17:35 | 46.32 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085721532-1 Equipe 003 - 193OP02 | 20264085918537 | 193OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085721532-1 Equipe 003 - 193OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Bom dia, Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5701003193 | ETO-RD-AR 109/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 40358 Nº DE SÉRIE : 691419 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149209 Nº DE SÉRIE : 820195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 0612600085 | 5710297004 | 2026-01-18 15:04 | 2026-01-19 12:02 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085965603 | 2026-01-17 16:09 | 2026-01-19 12:10 | 44.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085653261-1 Equipe 003 - 004OP01 | 20264085965603 | 004OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085653261-1 Equipe 003 - 004OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710297004 queimado 15kvaEndereço: IND ESTANCIA NELORE AGUA FRIA, 0Equipe: 004op01Contato: 99125-5725Para-raio: Queimado | ETO-RD-AR 111/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105469 Nº DE SÉRIE : 432239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149214 Nº DE SÉRIE : 820200 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 0712600080 | 5754976009 | 2026-01-18 16:06 | 2026-01-19 12:31 | 2026-01 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085915760 | 2026-01-17 15:52 | 2026-01-19 12:31 | 44.65 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085649310-1 Equipe 003 - 009OP08 | 20264085915760 | 009OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085649310-1 Equipe 003 - 009OP08 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5754976009 - 25KVA - 34,5KV acesso livre para raio queimado fazenda Nova Vida - UC 1084898-4 cliente: Jose da Silva Vieira Filho - tel. 9.99543977 / 9.99557635RDR Guarai | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5754976009 ETO-RD-GR 103/2026 FAZ. NOVA VIDA - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 136571 Nº DE SÉRIE : 291733 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2013 - 04/2024 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148582 Nº DE SÉRIE : Z 289722 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 22.77 MEDIÇÃO 2: 18.91 MEDIÇÃO 3: 17.16 COORDENADA X: 796441 Y: 9024650
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 0412600121 | 5713959021 | 2026-01-18 19:39 | 2026-01-19 11:32 | 2026-01 | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264086161330 | 2026-01-18 19:49 | 2026-01-19 14:00 | 18.18 | 2 | 0.17 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | IDENTIFICADO TRAFO QEUIMADO | 20264067345527 | 021OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264067208702-1 Equipe 003 - 021OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264086161330 SS: ETO-RD-GU 98/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 0112600154 | 5700449092 | 2026-01-18 21:24 | 2026-01-19 16:02 | 2026-01 | NOVO ACORDO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264086106673 | 2026-01-18 14:11 | 2026-01-19 16:02 | 25.85 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | chave aberta com elo queimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085954566-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264086106673 | 092OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085954566-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar ada rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 04 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOS-E RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 0092/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 0712600062 | 5736366063 | 2026-01-19 09:12 | 2026-01-19 14:22 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085746798 | 2026-01-17 18:02 | 2026-01-18 15:05 | 21.05 | 2 | 18.12 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/573636663- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085688640-1 Equipe 003 - 025OP02 | 20264085746798 | 025OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/573636663- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085688640-1 Equipe 003 - 025OP02 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5736366063 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 025op02 (63)99229-0794 | SUBSTITUIDO TRAFO 5736366063 ETO-RD-GR 104/2026 FAZ. SANTA MARIA RDR BANDEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : P033221 Nº DE SÉRIE : 350050 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2018 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) :148574 Nº DE SÉRIE : Z289714 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10,66 MEDIÇÃO 2: 05,60 MEDIÇÃO 3: 02,15 COORD. X: 750825 Y: 9154476
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 0612600088 | 5700500265 | 2026-01-19 11:20 | 2026-01-20 15:10 | 2026-01 | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264087825007 | 2026-01-18 13:52 | 2026-01-20 15:30 | 49.63 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085950737-1 Equipe 003 - 265OP01 | 20264087825007 | 265OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085950737-1 Equipe 003 - 265OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Bom dia, Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5700500265 | ETO-RD-AR 112/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113366 Nº DE SÉRIE : 301778 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2012 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149199 Nº DE SÉRIE : 820185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 0112600133 | 5710061122 | 2026-01-19 12:49 | 2026-01-19 19:29 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264086104706 | 2026-01-19 12:46 | 2026-01-19 19:20 | 6.57 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | CODIGO INVALIDO:CH/031037100- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085917509-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264086104706 | 100OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/031037100- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085917509-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710061122 queimado na RDR de taquarussu , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 093/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | 0312600075 | 5710301110 | 2026-01-19 12:50 | 2026-01-21 14:33 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264088274120 | 2026-01-17 18:53 | 2026-01-21 14:33 | 91.67 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085706557-1 Equipe 003 - 073OP02 | 20264088274120 | 073OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085706557-1 Equipe 003 - 073OP02 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 57103011105KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34500073OP02 FERNANDO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr sanat rita
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 0612600084 | 5710070019 | 2026-01-19 12:57 | 2026-01-20 01:00 | 2026-01 | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264086852540 | 2026-01-18 08:18 | 2026-01-20 00:50 | 40.53 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085833154-1 Equipe 003 - 019OP01 | 20264086852540 | 019OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085833154-1 Equipe 003 - 019OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710070019 30KVA 34.5KVE PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 113/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 008909 Nº DE SÉRIE : 566688037 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 4,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132645 Nº DE SÉRIE : 463554 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 0512600047 | 5720590072 | 2026-01-19 15:19 | 2026-01-20 15:45 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088309956 | 2026-01-19 07:43 | 2026-01-20 16:22 | 32.65 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086822677-1 Equipe 003 - 072OP01 | 20264088309956 | 072OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086822677-1 Equipe 003 - 072OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5720590072 , defeito na bucha secundaria , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR:5720590072 SS: 59/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 0412600122 | 5710344042 | 2026-01-19 15:57 | 2026-01-20 10:40 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088346569 | 2026-01-19 07:23 | 2026-01-20 10:31 | 27.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | 20264088346569 |  | SIM | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 0112600134 | 5737313082 | 2026-01-19 15:58 | 2026-01-21 12:10 | 2026-01 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088293417 | 2026-01-19 15:22 | 2026-01-21 20:08 | 52.77 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo queimado equipe 082op01 fez o atendimento | 20264088293417 | 092OP01 | SIM | trafo queimado equipe 082op01 fez o atendimento | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvare 01 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 0512600049 | 5710037072 | 2026-01-19 16:11 | 2026-01-21 11:31 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088313857 | 2026-01-19 16:17 | 2026-01-21 11:12 | 42.92 | 1 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Transformador queimado | 20264088313857 | 072OP01 | SIM | Transformador queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 072op01 segue SS para transformador queimado 5710037072 , 15KVA na 19.9 KV , pararaio queimado , acesso livre . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR:5710037072 SS: 61/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 0412600123 | 5700826148 | 2026-01-19 16:31 | 2026-01-20 17:42 | 2026-01 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088321896 | 2026-01-18 19:12 | 2026-01-20 17:36 | 46.4 | 22 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086106840-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264088321896 | 148OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086106840-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700826148 queimado de 15 kva acesso camionete tensao 19.9 kv para queimado rdr de são valerio | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264086106840 SS: ETO-RD-GU 101/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 0312600077 | 5713428152 | 2026-01-19 16:32 | 2026-01-20 20:28 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “classifica como queimado porém material ainda não conferido pelo export”. o campo e o texto convergem — a crítica registra o defeito no próprio transformador com subcausa “queimado por descarga atmosférica”, o tmae confirma o código e o número da ocorrência com 32h26 de atendimento, e a ss diz “trafo e para-raios queimados”. o que falta não é prova, é a extração: a obra 0312600077 existe e não está no export de material. a etiqueta material não conferido no export continua no caso. | 20264088317207 | 2026-01-19 12:02 | 2026-01-20 20:28 | 32.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088174470-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264088317207 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088174470-1 Equipe 003 - 152OP01 | 0 | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264088317207Segue SS de TR 5713428152 45KVA/34.5KV e para-raios queimados.OBS: Cliente necessita de energia para dar água para o gado.Acesso livre.UC 28302479FAZENDA VALES, 0 - NA SAIDA DE SANTA ROSA RUA ALICE63992786702AGROPECUARIA VALES LTDA152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 0412600146 | 5710159089 | 2026-01-19 16:44 | 2026-01-20 20:53 | 2026-01 | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088355539 | 2026-01-18 17:40 | 2026-01-20 13:35 | 43.92 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085994643-1 Equipe 003 - 003OP07 | 20264088355539 | 003OP07 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085994643-1 Equipe 003 - 003OP07 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710159089 queimado de 30 kva acesso livre para raio queimado tensao 34.5 kv rdr de sucupira | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SUCUPIRA INT: 20264085994643 SS: ETO-RD-GU 102/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 230.1 VBN: 225.8 VCN: 229.6 VAB: 399.8 VBC: 391 VCA: 402 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 0412600130 | 5700855107 | 2026-01-19 17:09 | 2026-01-23 07:58 | 2026-01 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088332436 | 2026-01-19 10:05 | 2026-01-20 19:14 | 33.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086881651-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264088332436 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264086881651-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO COM TENSÃO DA BUCHA PRIMARIA POREM NAO TEM SAIDA NA SECUNDARIA EQUIPE FEZ OS TESTE A VAZIO E CONSTATADO TRAFO QUEIMADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 103/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: NÃO FOI POSSÍVEL FAZER MEDIÇÃO DE CORRENTE E TENSÃO POIS O RAMAL DO TRAFO ESTAVA COM DEFEITO SEGUNDO INFORMAÇÕES DO CENTRO DE OPERAÇÕES.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 0412600120 | 5700856107 | 2026-01-19 17:22 | 2026-01-22 20:09 | 2026-01 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088333546 | 2026-01-19 17:24 | 2026-01-20 19:14 | 25.83 | 2 | 0.03 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264088333546 SS: ETO-RD-GU 104/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 0612600083 | 5700035159 | 2026-01-19 17:46 | 2026-01-20 15:35 | 2026-01 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088345532 | 2026-01-18 16:00 | 2026-01-20 15:35 | 47.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085974893-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264088345532 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085974893-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700035159 15kva queimadoTensão: 19.9Para-raio: queimadoEndereço IND CHACARA MATA VERDE, 0 - ROD LIGA STA FE/SAO PEDRO KM12+2KM | ETO-RD-AR 116/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 111718 Nº DE SÉRIE : 458642 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149234 Nº DE SÉRIE : 820220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 0412600144 | 5710170032 | 2026-01-19 17:58 | 2026-01-21 13:33 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088345393 | 2026-01-19 11:12 | 2026-01-20 19:20 | 32.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264087724570-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264088345393 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264087724570-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 105/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210.3 VBN: 210.3 VAB: 419 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 0412600136 | 5701596052 | 2026-01-19 19:27 | 2026-01-27 16:01 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088354869 | 2026-01-19 19:21 | 2026-01-21 11:30 | 40.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 106/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206.0 VBN: 206.1 VAB: 411 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | 0312600076 | 5720858110 | 2026-01-19 20:46 | 2026-01-21 11:05 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088353671 | 2026-01-17 09:18 | 2026-01-21 11:05 | 97.78 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085519570-1 Equipe 003 - 073OP02 | 20264088353671 | 073OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085519570-1 Equipe 003 - 073OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264088353671Segue SS de TR 5720858110 15KVA/19.9KV e para-raios queimadosAcesso livre.UC 28287043FAZENDA DOIS IRMAOS63992196144LINCOLN DE SOUSA CUNHA LEMOS073OP02 63 99299-6052 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 0212600106 | 5701331075 | 2026-01-19 21:43 | 2026-01-20 17:52 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264088351962 | 2026-01-18 15:51 | 2026-01-21 17:00 | 73.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085972286-1 Equipe 003 - 075P3 | 20264088351962 | 075P3 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085972286-1 Equipe 003 - 075P3 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TR 5701331075 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.075OP03 63 99298-9997 | SS ENC-RD-PS 105/2026 TR 5701331075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361039 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/05 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149808 Nº DE SÉRIE : 290401 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.22 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 0512600052 | 5736809091 | 2026-01-20 12:00 | 2026-01-22 17:34 | 2026-01 | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089143709 | 2026-01-19 19:02 | 2026-01-22 15:08 | 68.1 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5736809091 rdr de almas faz.casa branca equipe 091op01 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5736809091 SS: 62/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 0662600054 | 5710025090 | 2026-01-20 15:00 | 2026-01-21 02:08 | 2026-01 | NAZARE | AL01053090 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089277826 | 2026-01-20 15:08 | 2026-01-20 22:40 | 7.53 | 1 | 0.13 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264362342663 | 090OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264359025589-1 Equipe 003 - 090OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280 | Trafo queimado 5710025090 potência 10kva tensão 7.9kv acesso livre para-raio queimado celular da equipe 992095280 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2000 MARCA; ELETRAN Nº CITD; 12705001827 Nº SÉRIE; 297926 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JULHO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150581 Nº SÉRIE; 802116 IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,19 / 2,63 / 3,46
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 0112600250 | 5710080010 | 2026-01-20 15:41 | 2026-01-20 20:42 | 2026-01 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089194957 | 2026-01-20 06:53 | 2026-01-20 21:32 | 14.65 | 18 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089022465-1 Equipe 003 - 010OP03 | 20264089194957 | 010OP03 | SIM | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089022465-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 75 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituiodo pela equipe de manutencão clientes penalizados 10 equipe que atendeu 010op03 cel, 63984150915/992921913 acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB21M ENCARREGADO - PAFILO ANDALECIO CONTATO - (62) 99471-0174 SS DOLP-RD-PA 103/2026 DATA ATENDIMENTO 20/01/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | 0312600078 | 5700860026 | 2026-01-20 16:02 | 2026-01-21 17:14 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089328313 | 2026-01-20 09:32 | 2026-01-21 17:19 | 31.78 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089047339-1 Equipe 003 - 026OP03 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | tr 5700860026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815 | medido_ emergencial_ substituiçao de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 0512600050 | 5720095245 | 2026-01-20 16:43 | 2026-01-21 17:30 | 2026-01 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089320195 | 2026-01-20 13:08 | 2026-01-21 18:08 | 29 | 3 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089216664-1 Equipe 003 - 028OP05 | 20264089320195 | 028OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089216664-1 Equipe 003 - 028OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações 028OP05 , segue SS aberta de transformador 5720095245 queimado , 15KVA - 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5720095245 SS:63/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 0712600082 | 5700761113 | 2026-01-20 17:58 | 2026-01-21 15:40 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089316217 | 2026-01-20 11:20 | 2026-01-21 16:10 | 28.83 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089135373-1 Equipe 003 - 111OP01 | 20264089316217 | 111OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089135373-1 Equipe 003 - 111OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700761113 - 15KVA - 19,9KV Acesso livre para raio tbm esta queimado IND FAZENDA TRES REIScliente: LZELINA NOBRE DA SILVAUC 963469063999947966RF: DEPOIS DA FAZENDA FORTALEZATL:63999947966RDR COUTO MAGALHAES | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700761113 ETO-RD-GR 107/2026 FAZ. TRÊS REIS - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 127854 Nº DE SÉRIE : 573100 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149270 Nº DE SÉRIE : 820256 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.83 MEDIÇÃO 2: 14.36 MEDIÇÃO 3: 13.65 COORDENADA X: 700012 Y: 9052143
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 0212600101 | 5738595075 | 2026-01-20 18:03 | 2026-01-21 15:18 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264089320773 | 2026-01-20 18:09 | 2026-01-21 15:17 | 21.13 | 0 | 0.1 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5738595075 QUEIMADO 15KVA 19,9KV caminhonete, priorizar cliente está desde o dia 16/01/2026 sem energia e não consguia abrir OS. | SS ENC-RD-PS 107/2026 TRAFO 5738595075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121915 Nº DE SÉRIE : 435285 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149693 Nº DE SÉRIE : C290254 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 0412600124 | 5701722094 | 2026-01-20 18:06 | 2026-01-21 15:45 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089282542 | 2026-01-19 17:28 | 2026-01-21 15:23 | 45.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088334505-1 Equipe 003 - 094OP01 | 20264089282542 | 094OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088334505-1 Equipe 003 - 094OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701722094 queimado em campo de 5 kva acesso camionete para raio queimado rdr de peixe tensao 19.9 . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264089282542 SS: ETO-RD-GU 107/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | 0312600079 | 5700471026 | 2026-01-20 18:34 | 2026-01-21 21:12 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089328344 | 2026-01-20 12:13 | 2026-01-21 21:48 | 33.58 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089193336-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264089328344 | 026OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089193336-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | tr 5700471026 15kva e para raio tensao 19,9 acesso caminhonete EQUIPE 026OP03 992224857 / 992978815 | medido_ emergencial_ substituiçao de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 0512600051 | 5710246038 | 2026-01-20 19:35 | 2026-01-22 17:29 | 2026-01 | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089343076 | 2026-01-20 12:33 | 2026-01-22 14:55 | 50.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089206431-1 Equipe 003 - 038OP03 | 20264089343076 | 038OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089206431-1 Equipe 003 - 038OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 038OP03 , segue SS do transformador 5710246038 queimado , 10KVA na 19.9KV . acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710246038 SS:64/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 10 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 0412600131 | 5710287076 | 2026-01-20 19:57 | 2026-01-22 20:38 | 2026-01 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089339776 | 2026-01-20 18:01 | 2026-01-22 09:05 | 39.07 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113705333-1 Equipe 003 - 003DC01 | 20264116107927 | 003DC01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113705333-1 Equipe 003 - 003DC01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710287076 queimado de 15 kva tensao 19.9 para raio queimado, rdr de duere | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264089339776 SS: ETO-RD-GU 108/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 227 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. FOI COBRADO DISPONIBILIDADE A MAIS REFERENTE A PRIMEIRA TENTATIVA DA EXECUÇÃO DA OS, QUE NÃO FOI REALIZADA DEVIDA A CONDIÇÕES CLIMATICAS.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 0212600099 | 5710114084 | 2026-01-20 20:25 | 2026-01-21 19:25 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089346654 | 2026-01-20 19:00 | 2026-01-21 21:02 | 26.03 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom | 20264080747420 | 084OP02 | SIM | TRAFO 5710114084 OPERADO DEVIDO DESCARGA ATMOSFERIA | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710114084 bucha quebrada 15kva 19,9kv acessso bom | SS ENC-RD-PS 109/2026 trafo 5710114084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114743 Nº DE SÉRIE : 470014 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149761 Nº DE SÉRIE : C290322 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | 0312600080 | 5758640152 | 2026-01-20 21:59 | 2026-01-21 19:20 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264089363984 | 2026-01-20 21:53 | 2026-01-21 19:28 | 21.58 | 0 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264089363984Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 35609700Poto de Combustivel na entrada da cidadeGEREMIAS BORDIGNON152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 0112600155 | 5710675001 | 2026-01-20 23:49 | 2026-01-22 14:25 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089329312 | 2026-01-20 13:33 | 2026-01-22 14:25 | 48.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089224879-1 Equipe 003 - 001OP04 | 20264089329312 | 001OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089224879-1 Equipe 003 - 001OP04 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para substituição e trafo queimado RDR de Taquaralto. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000105/2026 DATA ATENDIMENTO: 22/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 0512600053 | 5700263190 | 2026-01-21 10:30 | 2026-01-22 11:29 | 2026-01 | NOVO JARDIM | LD04028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264090128937 | 2026-01-20 18:43 | 2026-01-22 10:30 | 39.78 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089324280-1 Equipe 003 - 038OP04 | 20264090128937 | 038OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089324280-1 Equipe 003 - 038OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre para camionete com equipe de manutencao na rural de novo jardim.IND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700263190 SS: ETO-RD-DP 65/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00132/2026 | ENC-MLAR02 000011/2026 | 0612600087 | 5700872016 | 2026-01-21 11:37 | 2026-01-21 23:10 | 2026-01 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264090121917 | 2026-01-20 13:17 | 2026-01-21 23:31 | 34.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089221864-1 Equipe 003 - 053OP01 | 20264090121917 | 053OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089221864-1 Equipe 003 - 053OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE WANDERLANDIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | ETO-RD-AR 132/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180272 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149714 Nº DE SÉRIE : C 290275 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 0662600055 | 5728879109 | 2026-01-21 12:38 | 2026-01-22 02:27 | 2026-01 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264090151817 | 2026-01-20 19:22 | 2026-01-29 12:27 | 209.08 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089329201-1 Equipe 003 - 171OP01 | 20264090151817 | 171OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264089329201-1 Equipe 003 - 171OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; SET/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 108930 Nº SÉRIE; 443075 IMPEDÂNCIA; 2,94 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149675 Nº SÉRIE; 290236 IMPEDÂNCIA; 3,14 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,06 / 00,07
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 0212600123 | 5755944086 | 2026-01-22 17:45 | 2026-01-23 23:31 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264092600445 | 2026-01-22 17:53 | 2026-01-23 23:30 | 29.62 | 0 | 0.13 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFOQUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO EM MARIANOPOLIS, TRAFO 5755944086, TENSAO 34500 / 380 V, POTENCIA 75KVA PARA RAIO DANIFICADO, ( CLIENTE PENALIZADO) ACESSO LIVRE. | SS ENC-RD-PS 112/2026 TRAFO 5755944086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147028 Nº DE SÉRIE : 366463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146043 Nº DE SÉRIE : 1613810 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 0712600085 | 5710099034 | 2026-01-22 17:45 | 2026-01-23 18:00 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092536381 | 2026-01-22 08:39 | 2026-01-23 18:00 | 33.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091107485-1 Equipe 003 - 034OP01 | 20264092536381 | 034OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/SIM- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091107485-1 Equipe 003 - 034OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710099034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700158034 ETO-RD-GR 114/2026 FAZ. UNIÃO - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 03641 Nº DE SÉRIE : 370325 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149203 Nº DE SÉRIE : 820189 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.08 MEDIÇÃO 2: 03.81 MEDIÇÃO 3: 01.79 COORDENADA X: 769882 Y: 9059920 OBS: AO CHEGAR NO LOCAL A EQUIPE CONSTATOU QUE O TRAFO INFORMADO NA S.S (5710099034) NÃO ESTAVA QUEIMADO. LOGO APÓS VERIFICAR, CONSTATARAM QUE O TRAFO REALMENTE QUEIMADO ERA O (5700158034) E FOI FEITA A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO CORRETO.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 0612600093 | 5710355004 | 2026-01-22 18:00 | 2026-01-23 15:30 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092479576 | 2026-01-21 12:42 | 2026-01-23 15:30 | 50.8 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069184358-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264092479576 |  | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5210355004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090129377-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710355004 10KVA 34.5KV E PAR ARIO QUEIMADOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 141/2026 TR: 5710355004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : C116060000030 Nº DE SÉRIE : 6144 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 03/1988 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149218 Nº DE SÉRIE : 820204 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 0212600119 | 5701418014 | 2026-01-22 18:05 | 2026-01-23 16:42 | 2026-01 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092467884 | 2026-01-22 08:41 | 2026-01-23 16:48 | 32.12 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091107682-1 Equipe 003 - 014OP01 | 20264092467884 | 014OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091107682-1 Equipe 003 - 014OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 5701418014, TENSAO 34500 / 440 V, TRAFO DE 15KVA, PARA RAIO DANIFICADO, ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 113/2026 TRAFO 5701418014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137675 Nº DE SÉRIE : 1551541 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146632 Nº DE SÉRIE : Z 275769 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | 0312600086 | 5700289105 | 2026-01-22 18:07 | 2026-01-24 12:42 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092542008 | 2026-01-22 09:03 | 2026-01-24 12:42 | 51.65 | 3 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091108725-1 Equipe 003 - 046OP01 | 20264092542008 | 046OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264091108725-1 Equipe 003 - 046OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE OLIVEIRA DE FATIMA, TRAFO DE 15KVA NA REDE, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 0412600145 | 5730457021 | 2026-01-22 18:45 | 2026-01-26 00:19 | 2026-01 | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092637253 | 2026-01-22 13:24 | 2026-01-23 16:00 | 26.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092462218-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264092637253 | 021OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092462218-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO. NA RDR DE PARANÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264092462218 SS: ETO-RD-GU 114/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206.1 VBN: 206.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 0212600114 | 5710560007 | 2026-01-22 18:53 | 2026-01-23 16:21 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092612542 | 2026-01-22 18:00 | 2026-01-23 16:21 | 22.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO COM NOTA ABERTA ENC-RD-PS114/2026 | 20264092612542 | 007OP06 | SIM | TRAFO QUEIMADO COM NOTA ABERTA ENC-RD-PS114/2026 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE MIRACEMA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS. | SS ENC-RD-PS 114/2026 TRAFO 5710560007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 15131 Nº DE SÉRIE : 080812 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146630 Nº DE SÉRIE : Z275757 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 0212600127 | 5753387073 | 2026-01-22 19:21 | 2026-01-28 18:54 | 2026-01 | LAGOA DA CONFUSAO | AL01035052 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092605843 | 2026-01-21 16:13 | 2026-01-23 16:30 | 48.28 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090216685-1 Equipe 003 - 073OP01 gerado os improcedente sem acesso continua na os 20264094947792 | 20264092605843 | 073OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090216685-1 Equipe 003 - 073OP01 gerado os improcedente sem acesso continua na os 20264094947792 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 575338707315KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800TRADO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE POREM TEM QUE SER 4X4 DEVIDO ESTRADA RUIMWESLEY LAGOA 63992562158 | SS ENC-RD-PS 115/2026 TR 5753387073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135081 Nº DE SÉRIE : 203008 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/10 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149833 Nº DE SÉRIE : 292457 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 0312600081 | 5721183256 | 2026-01-22 20:15 | 2026-01-24 11:14 | 2026-01 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092643419 | 2026-01-22 13:03 | 2026-01-24 11:14 | 46.18 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT | 20264092643419 | 026OP01 | SIM | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5721183256 de 10kva, Tensão 19,9kv, Acesso para camionte 4x4, Rural de Mateiro, faz. IND FAZENDA BASECAMP, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 0612600094 | 5700652025 | 2026-01-22 21:15 | 2026-01-23 12:40 | 2026-01 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092579345 | 2026-01-22 14:32 | 2026-01-23 12:42 | 22.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092471616-1 Equipe 003 - 025OP01 | 20264092579345 | 025OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092471616-1 Equipe 003 - 025OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5700652025 | ETO-RD-AR 143/2026 TR: 5700652025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389400 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149729 Nº DE SÉRIE : C290290 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 0312600082 | 5701197035 | 2026-01-22 23:37 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092748541 | 2026-01-22 14:16 | 2026-01-23 17:30 | 27.23 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | BANCO REGULADOR/AUTO-BOOSTER | VAZAMENTO DE OLEO | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo dg-rd-po 95/2026 | 20264092748541 | 035OP02 | SIM | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo dg-rd-po 95/2026 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 0662600060 | 5700511127 | 2026-01-23 02:29 | 2026-01-23 13:49 | 2026-01 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092683733 | 2026-01-22 14:10 | 2026-01-23 10:27 | 20.28 | 97 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092469895-1 Equipe 003 - 002FT01 | 20264092683733 | 002FT01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092469895-1 Equipe 003 - 002FT01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | SUBST DE TRAFO QUEIMADO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 147872 Nº SÉRIE; 1639939 IMPEDÂNCIA; 3,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146079 Nº SÉRIE; 1616991 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 0,74 / 0,72 / 0,71
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 0212600124 | 5700056149 | 2026-01-23 09:10 | 2026-01-24 16:01 | 2026-01 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3801 horas da janela. | 20264575311120 | 2026-06-30 18:19 | 2026-06-30 19:48 | 1.48 | 1 | 3801.15 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264575070227-1 Equipe 003 - 149OP02 | 20264575311120 | 149OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264575070227-1 Equipe 003 - 149OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700056149 ATS Bomba de agua na rdr de caseara - levar N3 completa cruzetas do tr madeira id 47357781Leva dus cruzeta leva tres isoladores Bastao as mesma estao danificada | SS ENC-RD-PS 116/2026 trafo 5700056149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 414160 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146110 Nº DE SÉRIE : 1616982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 0412600132 | 5710017148 | 2026-01-23 11:17 | 2026-01-23 11:20 | 2026-01 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092704834 | 2026-01-21 18:05 | 2026-01-23 11:03 | 40.97 | 2 | 0.23 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090285512-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264092704834 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090285512-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710017148 de 15kva da 19.9 para raios queimado. acesso livre. 01 cliente penalizado. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264090285512 SS: ETO-RD-GU 115/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 0712600083 | 5700369063 | 2026-01-23 11:41 | 2026-01-24 00:09 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094749937 | 2026-01-22 14:17 | 2026-01-24 00:10 | 33.88 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092470199-1 Equipe 003 - 034OP03 | 20264094749937 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092470199-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700369063 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 034op03 tel-992929045 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700369063 ETO-RD-GR 115/2026 ZONA RURAL - BANDEIRANTE 0063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 206776 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149282 Nº DE SÉRIE : 820268 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.34 MEDIÇÃO 2: 23.81 MEDIÇÃO 3: 22.37 COORDENADA X: 759064 Y: 9081242
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 0412600147 | 5720057107 | 2026-01-23 15:01 | 2026-01-26 22:33 | 2026-01 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094905080 | 2026-01-23 08:44 | 2026-01-24 10:50 | 26.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264093454115-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264094905080 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264093454115-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO TRIFASICO NA RDR DE SANDOLANDIA CLIENTE COM AUTO POTENCIAL DE COMPESAÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264094905080 SS: ETO-RD-GU 117/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 238 VBN: 239 VCN: 237 VAB: 411 VBC: 416 VCA: 415 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 0412600133 | 5710008021 | 2026-01-23 15:34 | 2026-01-24 11:25 | 2026-01 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094904232 | 2026-01-22 19:37 | 2026-01-24 11:15 | 39.63 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092638989-1 Equipe 003 - 021OP02 | 20264094904232 | 021OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092638989-1 Equipe 003 - 021OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264092638989 SS: ETO-RD-GU 118/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 210 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 0612600096 | 5701406004 | 2026-01-23 16:24 | 2026-01-24 01:15 | 2026-01 | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094751709 | 2026-01-22 16:19 | 2026-01-24 01:16 | 32.95 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/783215- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092541883-1 Equipe 003 - 004OP18 | 20264094751709 | 004OP18 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/783215- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092541883-1 Equipe 003 - 004OP18 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701406004 15kva 13.8kv queimado com vazamento de oleo | ETO-RD-AR 146/2026 TR: 5701406004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48558 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149843 Nº DE SÉRIE : C292467 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,66 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 0612600097 | 5701248136 | 2026-01-23 18:24 | 2026-01-24 19:40 | 2026-01 | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094894560 | 2026-01-23 09:44 | 2026-01-24 19:38 | 33.9 | 10 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094059254-1 Equipe 003 - 025OP01 | 20264094894560 | 025OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094059254-1 Equipe 003 - 025OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para substituir trafo queimado 5701248136 | ETO-RD-AR 148/2026 TR: 5701248136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118087 Nº DE SÉRIE : 482044 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143057 Nº DE SÉRIE : 276123 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2013 IMPEDANCIA : 2,35 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 0212600111 | 5701481075 | 2026-01-23 18:49 | 2026-01-24 16:10 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094754199 | 2026-01-23 09:31 | 2026-01-24 16:10 | 30.65 | 28 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | cahve 3301188075 operada nao aceitou FECHADO NORMAL APOS ABERTURA DO TR 5701481075 QUE ESTAVA COM ELO ROMPIDO POREM NAO DESARMOU CARTUCHO 075OP03 075OP01 | 20264094754199 | 075P3 | SIM | cahve 3301188075 operada nao aceitou FECHADO NORMAL APOS ABERTURA DO TR 5701481075 QUE ESTAVA COM ELO ROMPIDO POREM NAO DESARMOU CARTUCHO 075OP03 075OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570148107515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE34500075OP03 | SS ENC-RD-PS 123/2026 TR 5701481075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1005239 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149316 Nº DE SÉRIE : 820302 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 0312600083 | 5727802152 | 2026-01-23 18:53 | 2026-01-25 14:09 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094963624 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01-25 14:09 | 44.65 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094943366-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264094963624 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094943366-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 0612600098 | 5700481040 | 2026-01-23 20:12 | 2026-01-24 16:30 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094947600 | 2026-01-23 13:16 | 2026-01-24 16:46 | 27.5 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094771928-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264094947600 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094771928-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700481040 15kva 34.5kv e para raio queimado, ASSENTAMEN P.A. SAO GABRIEL, 56 - CHAC. OURO VERDE LT 56acesso para caminhonete | ETO-RD-AR 149/2026 TR: 5700481040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0612059 Nº DE SÉRIE : 522942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149241 Nº DE SÉRIE : 820227 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 0612600099 | 5701271136 | 2026-01-24 07:30 | 2026-01-24 14:40 | 2026-01 | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264095010749 | 2026-01-23 12:42 | 2026-01-24 14:30 | 25.8 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094763964-1 Equipe 003 - 025OP02 | 20264095010749 | 025OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094763964-1 Equipe 003 - 025OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção subsituir trafo queimado 5701271136 | ETO-RD-AR 151/2026 TR: 5701272136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 19574 Nº DE SÉRIE : 457535 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149223 Nº DE SÉRIE : 820209 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 0612600100 | 5700726060 | 2026-01-24 11:27 | 2026-01-24 21:10 | 2026-01 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097112330 | 2026-01-24 08:36 | 2026-01-24 21:10 | 12.57 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado aberto nota | 20264097112330 | 060OP01 | SIM | trafo queimado aberto nota | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700726060 Queimadopara raios queimado bt e mtpotência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op01 tel-63992243013 | ETO-RD-AR 153/2026 TR: 5700726060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148450 Nº DE SÉRIE : 289614 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 0112600198 | 5710106196 | 2026-01-24 11:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264096615371 | 2026-01-24 07:08 | 2026-01-25 16:48 | 33.67 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | chave aberta com elo queimado CODIGO INVALIDO:TR/5710106193- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264095742424-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264096615371 | 100OP04 | SIM | chave aberta com elo queimado CODIGO INVALIDO:TR/5710106193- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264095742424-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 5 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 0 equipe que atendeu 100op04 cel, 999345829/981224912 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO Equipe: PALMA05M Lider: ALVARO PEREIRA DE MELO Contato: 63 9295-6812 Data: 25/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 0662600061 | 5720013039 | 2026-01-24 13:08 | 2026-01-25 01:51 | 2026-01 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097138957 | 2026-01-23 13:32 | 2026-01-24 23:42 | 34.17 | 16 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094777172-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264097138957 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094777172-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata | trafo 5720013039 queimado pot 45kva tensão 34,5 kv acesso bom povoado boca da mata TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45kva 34,5KV DATA DE FAB; 08/2022 MARCA; TRAEL Nº CITD; 141416 Nº SÉRIE; 470965 IMPEDÂNCIA; 4,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146102 Nº SÉRIE; 1616974 IMPEDÂNCIA; 3,73 MEDIÇÃO; 9,81 / 9,83 / 9,78
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 0612600101 | 5710250136 | 2026-01-24 14:52 | 2026-01-24 17:40 | 2026-01 | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097132861 | 2026-01-24 14:57 | 2026-01-24 17:40 | 2.72 | 2 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | tr queimado nota gerada manutenção maciel | 20264097132861 | 265OP01 | SIM | tr queimado nota gerada manutenção maciel | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571025013610KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE(2) UC PENALIZADAS MACIEL MANUTENÇÃO | ETO-RD-AR 154/2026 TR: 5710250136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 19274 Nº DE SÉRIE : 457192 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149253 Nº DE SÉRIE : 820239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 0212600112 | 5710464075 | 2026-01-24 16:06 | 2026-01-25 16:31 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097141687 | 2026-01-24 10:46 | 2026-01-25 16:31 | 29.75 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710464075 queimado | 20264097141687 | 084OP01 | SIM | trafo 5710464075 queimado | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710464075 queimado na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 126/2026 trafo 5710464075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128484 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146650 Nº DE SÉRIE : Z 275787 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 0662600062 | 5700527002 | 2026-01-24 16:16 | 2026-01-25 19:25 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264096850119 | 2026-01-24 12:25 | 2026-01-25 17:56 | 29.52 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094976553-1 Equipe 003 - 002OP02 | 20264096850119 | 002OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094976553-1 Equipe 003 - 002OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700527002 15kva13,8 kv realizado teste a vazioacesso caminhonete equipe 002op02 | trafo queimado 5700527002 15kva 13,8 kv realizado teste a vazio acesso caminhonete equipe 002op02 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 107488 IMPEDÂNCIA; 2,34 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146577 Nº SÉRIE; C.275673 IMPEDÂNCIA; 2,60 MEDIÇÃO; 00,74 / 01,67 / 00,82
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 0412600135 | 5732674148 | 2026-01-24 17:21 | 2026-01-26 09:58 | 2026-01 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097154594 | 2026-01-24 12:21 | 2026-01-25 10:12 | 21.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097109100-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264097154594 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097109100-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264097109100 SS: ETO-RD-GU 121/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 0212600108 | 5700453012 | 2026-01-24 17:39 | 2026-01-25 16:33 | 2026-01 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097136121 | 2026-01-24 09:21 | 2026-01-25 16:43 | 31.37 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo 5700453012 queimado | 20264097136121 | 073OP02 | SIM | trafo 5700453012 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700453012 queimado na rdr de cristalandia | SS ENC-RD-PS 127/2026 trafo 5700453012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 34524 Nº DE SÉRIE : 587235 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABR/2009 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149222 Nº DE SÉRIE : 820208 MARCA : TTRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 0212600110 | 5701205084 | 2026-01-24 17:53 | 2026-01-26 10:40 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097158452 | 2026-01-24 17:56 | 2026-01-25 10:40 | 16.73 | 1 | 0.05 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701205084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 128/2026 trafo 5701205084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176662 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149110 Nº DE SÉRIE : 799459 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 0712600086 | 5719532015 | 2026-01-24 18:16 | 2026-01-25 15:30 | 2026-01 | PEDRO AFONSO | LD02065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097151016 | 2026-01-24 12:47 | 2026-01-25 15:39 | 26.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5719532018- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097112907-1 Equipe 003 - 015OP01 | 20264097151016 | 015OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5719532018- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097112907-1 Equipe 003 - 015OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5719532015 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 015op01 (63)99101-8126 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5719532015 ETO-RD-GR 123/2026 CHÁC. N° SRª APARECIDA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 954885 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2015 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149125 Nº DE SÉRIE : 799474 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 51.3 MEDIÇÃO 2: 14.27 MEDIÇÃO 3: 12.02 COORDENADA X: 808904 Y: 8997963
QUEIMADO | DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | 0312600088 | 5700847026 | 2026-01-24 21:54 | 2026-01-27 15:51 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264095784169 | 2026-01-23 16:44 | 2026-01-27 15:51 | 95.12 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094917665-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264095784169 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094917665-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO , BUCHA SEGUNDARIA ESTOURADA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 0312600087 | 5710044044 | 2026-01-25 09:30 | 2026-01-26 14:28 | 2026-01 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097175745 | 2026-01-24 17:51 | 2026-01-26 14:28 | 44.62 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-3100316044 | 20264097175745 | 044OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADOTRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-3100316044 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264097175745Segue SS de TR 5710044044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados, Bucha primária quebrada.Acesso livre.UC 3762165FAZENDA BELA VISTA63984891475MILLENA NAIANDRA SANTOS VASQUE NOLETO044OP02 98456-6670 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima
QUEIMADO | DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 0312600089 | 5701623026 | 2026-01-25 10:09 | 2026-01-26 18:09 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097251254 | 2026-01-24 16:31 | 2026-01-26 18:09 | 49.63 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097145433-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264097251254 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097145433-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | TR 5701623026 queimado segue SS para substituição | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 0312600090 | 5728738026 | 2026-01-25 10:18 | 2026-01-27 10:42 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097251296 | 2026-01-23 18:02 | 2026-01-27 14:41 | 92.65 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094950717-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264097251296 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094950717-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | tr 5728738026 queimado segue SS para substituiçaõ | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 0612600102 | 5700907058 | 2026-01-25 10:42 | 2026-01-26 15:10 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097298373 | 2026-01-25 10:43 | 2026-01-26 15:15 | 28.53 | 1 | 0.02 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafi 5700907058 queimado 45kvaTensão: 34,5Equipe: 058op02 Contato da equipe: 99265-4554Endereço: Fazenda Boa esperança | ETO-RD-AR 156/2026 TR: 5700907058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134768 Nº DE SÉRIE : 183123 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 12/2000 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147737 Nº DE SÉRIE : 586774 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,13 POS. TAP : 01
QUEIMADO | DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 0312600084 | 5700722152 | 2026-01-25 12:29 | 2026-01-25 17:49 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097292448 | 2026-01-24 17:00 | 2026-01-27 13:34 | 68.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097149980-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264097292448 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097149980-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264097292448Segue SS de TR 5700722152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9741852FAZENDA MARAVILHA63992560811VICENTE RODRIGUES DE SOUSA001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 0312600091 | 5728176096 | 2026-01-25 13:46 | 2026-01-26 14:36 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097289781 | 2026-01-24 19:43 | 2026-01-26 14:36 | 42.88 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097176834-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264097289781 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097176834-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Segue ss PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 0412600143 | 5710323094 | 2026-01-25 13:49 | 2026-01-26 09:24 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097326894 | 2026-01-24 16:12 | 2026-01-26 09:17 | 41.08 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097142702-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264097326894 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097142702-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710323094 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO CAMIONETE TENSÃO 19.9 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264097142702 SS: ETO-RD-GU 124/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 229 VBN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 0512600069 | 5710128116 | 2026-01-25 14:22 | 2026-01-26 12:23 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097298652 | 2026-01-24 15:32 | 2026-01-26 10:45 | 43.22 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097138092-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264097298652 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097138092-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710128116 de 15kva da 19.9. para raios queimado.01 cliente penalizado. acesso livre. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 72/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.6 VBN: 211.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 0712600084 | 5710118009 | 2026-01-25 17:13 | 2026-01-26 12:46 | 2026-01 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097366245 | 2026-01-25 11:18 | 2026-01-26 12:47 | 25.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097294661-1 Equipe 003 - 009OP37 | 20264097366245 | 009OP37 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097294661-1 Equipe 003 - 009OP37 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710118009 QueimadoPotencia: 5 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op37 (63)99297-2033 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710118009 ETO-RD-GR 126/2026 FAZ. VALE DO OURO - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05005432 Nº DE SÉRIE : 171180 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149281 Nº DE SÉRIE : 820267 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.75 MEDIÇÃO 2: 18.07 MEDIÇÃO 3: 13.63 COORDENADA X: 759861 Y: 9021113
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 0112600145 | 5712697122 | 2026-01-25 20:47 | 2026-01-26 18:20 | 2026-01 | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264097373561 | 2026-01-25 08:10 | 2026-01-26 18:07 | 33.95 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097235001-1 Equipe 003 - 122OP42 | 20264097373561 | 122OP42 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097235001-1 Equipe 003 - 122OP42 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | Transformador queimado Potência: 15 kVaTensão: 34500 / 440 VPara raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexãoCausa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOMSe há alguma outra anomalia: Não tem outra anomaliaEndereço: fazenda mutambaEquipe: 1220P42Telefone: 63 98129-0761 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado Potência: 15 kVa Tensão: 34500 / 440 V Para raios: Novo porém com a descarga atmosferica estourou a conexão Causa: descarga atmosferica Acesso: sentido aparecida do rio negro , no GPS a localização bateu certo com a do trafo - BOM Se há alguma outra anomalia: Não tem outra anomalia Endereço: fazenda mutamba Equipe: 1220P42 Telefone: 63 98129-0761 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA09M LIDER: ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS CONTATO: 63 9295-4214 DOLP-RD-PA 000126/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Foi utilizado um veiculo de apoio para transporte do transformador. Motorista: ELTON SILVA DE JESUS Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 0612600107 | 5743768004 | 2026-01-26 12:51 | 2026-01-26 22:59 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099454134 | 2026-01-25 20:26 | 2026-01-26 21:35 | 25.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097443264-1 Equipe 003 - 004OP11 | 20264099454134 | 004OP11 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264097443264-1 Equipe 003 - 004OP11 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5743768004 QUEIMADO DE 15 KVA COM VAZAMENTO DE ÓLEO PARA RAIO QUEIMADO NA REDE 19.9 KV ACESSO PARA CAMIONETE | ETO-RD-AR 159/2026 TR: 5743768004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116023 Nº DE SÉRIE : 398699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,72 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149245 Nº DE SÉRIE : 820231 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 0212600109 | 5710540084 | 2026-01-26 15:56 | 2026-01-26 20:20 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099526943 | 2026-01-26 15:53 | 2026-01-26 20:20 | 4.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5710540084 queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710540084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 133/2026 trafo 5710540084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3428 Nº DE SÉRIE : 295759 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146664 Nº DE SÉRIE : Z 275801 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 0512600071 | 5710069116 | 2026-01-26 16:49 | 2026-01-28 14:32 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099539839 | 2026-01-26 13:16 | 2026-01-28 11:30 | 46.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099495026-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264099539839 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099495026-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710069116 QUEIMADO DE 15KVA, 19,9 KVA, PARA RAIO QUEIMADO, NAO TEM ACESSO PARA CAMINHAO E NEM PARA CAMIONETE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: 20264099539839 SS: ETO-RD-DP 73/2025 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.2 VBN: 217.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 0712600090 | 5701162077 | 2026-01-26 17:13 | 2026-01-27 17:33 | 2026-01 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099579787 | 2026-01-26 17:43 | 2026-01-27 17:37 | 23.9 | 1 | 0.5 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo: 5701162077 Queimado (ETO-RD-GR 132/2026) | 20264172461548 | 078OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/0312017078- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171288511-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5701162077 Queimado Potencia: 5 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701162077 ETO-RD-GR 132/2026 FAZ. MADRI - GOIATINS 0077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05014630 Nº DE SÉRIE : 239714 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.59 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 136163 Nº DE SÉRIE : Z 233768 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 22.77 MEDIÇÃO 2: 18.91 MEDIÇÃO 3: 17.16 COORDENADA X: 871923 Y: 9095856
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 0412600154 | 5702013094 | 2026-01-26 17:35 | 2026-01-31 11:58 | 2026-01 | PEIXE | LD02066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099639454 | 2026-01-26 09:11 | 2026-01-27 14:06 | 28.92 | 20 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099440616-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264099639454 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099440616-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE A PARA RAIO QUEIMADO, EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTÁ EM CONDINÇOES RUINS, SEGUE FOTOS NA NOTA, POSTE DE 10/300. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 125/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.0 VBN: 227.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 0512600070 | 5728116072 | 2026-01-26 18:25 | 2026-01-27 19:33 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099552593 | 2026-01-26 09:46 | 2026-01-27 15:45 | 29.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/57116072- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099448384-1 Equipe 003 - 072OP01 | 20264099552593 | 072OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/57116072- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099448384-1 Equipe 003 - 072OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA NA TENSAO 19,9 E O PARA REIO TAMBEM QUEIMADO E O ACESSO LIVRE PRA CAMIONENTA E CAMINHAO. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS INT: 20264099552593 SS: ETO-RD-DP 74/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.4 VBN: 219.6 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 0212600121 | 5710070055 | 2026-01-27 08:15 | 2026-01-27 16:42 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264099581621 | 2026-01-25 19:04 | 2026-01-27 16:44 | 45.67 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710070055 queimado | 20264099581621 | 075OP02 | SIM | trafo 5710070055 queimado | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMA | SS ENC-RD-PS 135/2026 TRAFO: 5710070055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : Nº DE SÉRIE : 458684 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146627 Nº DE SÉRIE : Z 275764 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 0212600122 | 5700561055 | 2026-01-27 13:32 | 2026-01-28 18:18 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264100883502 | 2026-01-27 13:34 | 2026-01-28 18:18 | 28.73 | 1 | 0.03 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088351846-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264089085772 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088351846-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | 5700561055 QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM (1) UC PENALIZADA TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 138/2026 TRAFO 5700561055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109715 Nº DE SÉRIE : 449538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146642 Nº DE SÉRIE : Z 275779 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 0312600096 | 5742470071 | 2026-01-27 15:22 | 2026-01-29 13:18 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | LD02001037 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264100943657 | 2026-01-27 13:22 | 2026-01-29 13:18 | 47.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100879984-1 Equipe 003 - 071OP01 | 20264100943657 | 071OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100879984-1 Equipe 003 - 071OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264100943657Segue SS de TR 5742470071 15KVA/19.9KV com a bucha secundária quebrada.Acesso livre.UC 31366347FAZENDA TRES IRMAOS, 0 - CX 0263984385567DOMINGOS DOS REIS NERES BEZERR071OP01 63 99296-4293 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 0112600252 | 5723384122 | 2026-01-27 16:17 | 2026-01-27 20:20 | 2026-01 | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264100959069 | 2026-01-27 08:47 | 2026-01-27 16:21 | 7.57 | 16 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5723384059- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100789602-1 Equipe 003 - 059OP06 | 20264100959069 | 059OP06 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5723384059- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100789602-1 Equipe 003 - 059OP06 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139
QUEIMADO | DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | 0312600092 | 5302230001 | 2026-01-27 18:53 | 2026-01-28 17:15 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264101069661 | 2026-01-26 15:56 | 2026-01-28 17:01 | 49.08 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | CODIGO INVALIDO:TR/5702230001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099530809-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264101069661 | 001OP17 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5702230001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099530809-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264101069661Segue SS de TR 5302230001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151627FAZENDA SANTO SUNDARIO63992431031CARLA MICHELY RIBEIRO DE JESUS001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 0112600251 | 5711864122 | 2026-01-27 20:54 | 2026-01-28 19:02 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264101724611 | 2026-01-27 21:11 | 2026-01-28 18:23 | 21.2 | 1 | 0.28 |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT |  | 20264101724611 | 100OP04 | SIM | trafo queimado atendido pela equipe 100op04 na porta | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para substituição de trafo queimado. Trafo 5711864122. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000142/2026 DATA ATENDIMENTO: 28/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 0112600420 | 5724423271 | 2026-01-27 21:02 | 2026-01-28 12:45 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264101009297 | 2026-01-26 14:41 | 2026-01-28 12:41 | 46 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099511557-1 Equipe 003 - 271OP05 | 20264101009297 | 271OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099511557-1 Equipe 003 - 271OP05 | 1 | SIM | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5724423271 QUEIMADO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 13,8 KVPARA RAIO: DANIFICADOLOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5724423271 QUEIMADO. POTÊNCIA: 45 KVA TENSÃO: 13,8 KV PARA RAIO: DANIFICADO LOCAL: QUADRA 1 LOTE 49 - LOTEAMENTO FLORENÇA - LUZIMENGUES. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 143/2026 DATA ATENDIMENTO 28/01/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | 0312600093 | 5745691271 | 2026-01-27 22:11 | 2026-01-28 13:00 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264102412650 | 2026-01-27 22:10 | 2026-01-28 15:30 | 17.33 | 1 | 0 | trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CONEXAO DANIFICADA AS MESMA FOI SUBSTITUIDA NORMAL |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264102412650Segue SS de TR 5745691271 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 31392749FAZENDA SAO BENTO63 992237740001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ susbtituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 0212600140 | 5700326055 | 2026-01-28 09:51 | 2026-01-30 17:51 | 2026-01 | ARAGUACEMA | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264103468130 | 2026-01-28 09:08 | 2026-01-30 17:31 | 56.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100699812-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264103468130 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100699812-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5700326055 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUACEMAPOTENCIA 15TENSÃO 34500 | SS ENC-RD-PS 142/2026 TRAFO 5700326055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1025049 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : JUL/2016 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KKV Nº ENERGISA (CITD) : 149151 Nº DE SÉRIE : 811241 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 0212600129 | 5740337013 | 2026-01-28 12:33 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264104858637 | 2026-01-28 08:27 | 2026-01-28 20:31 | 12.07 | 70 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DESCARGA ATIMOSFERICA | 20264104858637 | 013OP06 | SIM | TRAFO QUEIMADO DESCARGA ATIMOSFERICA | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 574033701375KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP02 ESTEVE NO LOCAL DOVILEY | SS ENC-RD-PS 144/2026 TR 5740337013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : P025277 Nº DE SÉRIE : 357008 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 12/2018 IMPEDANCIA : 3.33 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) :111126 Nº DE SÉRIE : 457545 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3.53 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 0412600159 | 5700759094 | 2026-01-28 16:39 | 2026-01-29 19:33 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264105065234 | 2026-01-27 21:17 | 2026-01-29 19:19 | 46.03 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264101886016-1 Equipe 003 - 094OP05 | 20264105065234 | 094OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264101886016-1 Equipe 003 - 094OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700759094 queimado em campo de 15 kva para raio queimado acesso camionete tensao 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: N/A SS: ETO-RD-GU 136/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 0412600151 | 5700525037 | 2026-01-28 16:54 | 2026-02-03 11:36 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264105117414 | 2026-01-28 09:34 | 2026-01-29 10:56 | 25.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103474892-1 Equipe 003 - 037OP03 | 20264105117414 | 037OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103474892-1 Equipe 003 - 037OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700525037 queimado em campo de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264103474892 SS: ETO-RD-GU 137/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 0712600102 | 5700923009 | 2026-01-28 19:57 | 2026-01-31 08:14 | 2026-01 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264105160221 | 2026-01-28 07:44 | 2026-01-29 13:05 | 29.35 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103399510-1 Equipe 003 - 009OP01 | 20264105160221 | 009OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103399510-1 Equipe 003 - 009OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700923009 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 | TR-5700923009 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 009op01 tel-63984566867
QUEIMADO | DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 0312600106 | 5700337026 | 2026-01-28 20:33 | 2026-01-29 17:18 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264105157412 | 2026-01-28 20:41 | 2026-01-29 17:30 | 20.82 | 1 | 0.13 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5700337026 queimado nota aberta DG-RD-PO121/2026. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 0212600136 | 5700882233 | 2026-01-29 09:28 | 2026-01-31 16:40 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264105039030 | 2026-01-28 17:18 | 2026-01-31 14:10 | 68.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103600212-1 Equipe 003 - 075P3 | 20264105039030 | 075P3 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103600212-1 Equipe 003 - 075P3 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700882233 queiamdo na RDR de abreulandia , acesso livre sós PARA CAMIONETE , potencia 5 kva , para-raio QUEIMADO , tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 147/2026 trafo 5700882233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199142 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149771 Nº DE SÉRIE : C290332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 0112600415 | 5700545151 | 2026-01-29 10:29 | 2026-01-30 11:53 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106232465 | 2026-01-27 11:24 | 2026-01-30 11:53 | 72.48 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100843636-1 Equipe 003 - 151OP04 | 20264106232465 | 151OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100843636-1 Equipe 003 - 151OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5700545151, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, para raio danificado. acesso livre, rural de santa tereza do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000149/2026 DATA ATENDIMENTO: 29/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 0112600253 | 5710444122 | 2026-01-29 10:56 | 2026-01-29 17:40 | 2026-01 | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106162701 | 2026-01-28 10:59 | 2026-01-29 17:30 | 30.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103523943-1 Equipe 003 - 122OP46 | 20264106162701 | 122OP46 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264103523943-1 Equipe 003 - 122OP46 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122EQUIPE 122OP46 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SSS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PALMAS TR 5710444122 EQUIPE 122OP46 DDOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 150/2026 DATA ATENDIMENTO 29/01/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | 0312600102 | 5710272035 | 2026-01-29 11:04 | 2026-01-30 11:58 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264102488769 | 2026-01-28 01:32 | 2026-01-30 11:58 | 58.43 | 35 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Com defeito, Causa encontrado TR-5710272035 queimado em campo. | 20264102488769 | 026OP01 | SIM | Com defeito, Causa encontrado TR-5710272035 queimado em campo. | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida. | medido_ emergencial_ Trafo 5710272035 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo, Faz. Nossa Senhora de Aparecida.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 0612600114 | 5700019040 | 2026-01-29 11:51 | 2026-01-30 16:33 | 2026-01 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106111970 | 2026-01-28 18:57 | 2026-01-30 16:30 | 45.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105129159-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264106111970 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105129159-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5700019040 10kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 176/2026 TR: 5700019040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 7238 Nº DE SÉRIE : 315495 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2005 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149244 Nº DE SÉRIE : 820230 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 0212600130 | 5711816075 | 2026-01-29 12:54 | 2026-01-30 23:08 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106266473 | 2026-01-28 15:12 | 2026-01-30 23:08 | 55.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264104932751-1 Equipe 003 - 075P3 | 20264106266473 | 075P3 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264104932751-1 Equipe 003 - 075P3 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571181607515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500075OP03 | SS ENC-RD-PS 148/2026 TR 5711816075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 353884 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149314 Nº DE SÉRIE : 820300 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 0412600152 | 5701125094 | 2026-01-29 15:19 | 2026-01-30 23:53 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106374261 | 2026-01-29 15:15 | 2026-01-30 14:19 | 23.07 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO 5701125094 | 20264400191934 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399872841-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701125094 de 15 kva queimado acesso livre rdr de peixe tensão 19.9 para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264106374261 SS: ETO-RD-GU 141/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 0712600108 | 5700356113 | 2026-01-29 16:08 | 2026-01-31 13:00 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106101594 | 2026-01-29 08:04 | 2026-01-30 14:10 | 30.1 | 55 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264106101594 | 113OP01 | SIM | TESTE...TESTE...Intv Auto PPF CH-0300447113 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHOPARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL | TRAFO 5700356113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO CONSTATADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO, LEVAR UM PORTA FUSIVÉL E LEVAR CARRINHO PARA LEVAR O TRAFO ATE NO LOCAL
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 0612600115 | 5710286058 | 2026-01-29 18:50 | 2026-01-30 15:29 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106452540 | 2026-01-29 09:33 | 2026-01-30 15:29 | 29.93 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106113464-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264106452540 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106113464-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710286058 15kva queimadotensão: 19.9Acesso: para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND ASSENTAMEN P.A DALILA, 69 - CHA. RANCHO DONA CARMEM | ETO-RD-AR 180/2026 TR: 5710286058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361139 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149233 Nº DE SÉRIE : 820219 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 0712600103 | 5710042024 | 2026-01-29 20:21 | 2026-01-31 08:43 | 2026-01 | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106445397 | 2026-01-29 13:41 | 2026-01-30 13:04 | 23.38 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106309115-1 Equipe 003 - 009OP37 | 20264106445397 | 009OP37 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106309115-1 Equipe 003 - 009OP37 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710042024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 0112600171 | 5727386070 | 2026-01-29 20:33 | 2026-01-30 20:15 | 2026-01 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106790273 | 2026-01-29 21:12 | 2026-01-30 20:15 | 23.05 | 1 | 0.65 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000155/2026 DATA ATENDIMENTO: 30/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 0112600223 | 5702935122 | 2026-01-29 21:16 | 2026-01-30 17:00 | 2026-01 | PALMAS | LD01100001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106617264 | 2026-01-29 06:40 | 2026-01-30 17:53 | 35.22 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | chave aberta com elo queimado com trafo queimado atendiodo pela equipe 059op20 trafo queimado | 20264070836352 | 059OP21 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264070226582-1 Equipe 003 - 059OP21 | 1 | SIM | 30 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122 | MEDIDO_ SERVIÇO EMERGENCIAL Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op20 cel, 63992456992/984746721 acesso livre favor agilizar o atendimento chave de referencia 5702935122 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 0156/2026 REALIZAR MELHORIA MALHA ATERRAMENTO DATA ATENDIMENTO 30/01/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 0712600100 | 5700837112 | 2026-01-29 21:38 | 2026-01-31 03:38 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | AL01024113 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106868156 | 2026-01-29 17:42 | 2026-01-31 03:56 | 34.23 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO NOATA ABERTA | 20264106868156 | 113OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO NOATA ABERTA | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700837112 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO A VAZIO CONSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700837112 ETO-RD-GR 146/2026 FAZ. SÃO BENTO - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 135025 Nº DE SÉRIE : 115141 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 - 05/2023 IMPEDANCIA : 2.35 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147765 Nº DE SÉRIE : Z 283266 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.22 MEDIÇÃO 2: 00.21 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 697918 Y: 9071836
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 0612600123 | 5703422004 | 2026-01-30 00:02 | 2026-01-30 18:15 | 2026-01 | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264108235327 | 2026-01-29 21:59 | 2026-01-30 18:10 | 20.18 | 286 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intv Auto PPF TR-5703422004 | 20264108235327 | 004OP08 | SIM | Intv Auto PPF TR-5703422004 | 1 | SIM | 75 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul | ETO-RD-AR 181/2026 TR:5703422004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139255 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2012 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143900 Nº DE SÉRIE : 371478 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3,59 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 0612600124 | 5730002157 | 2026-01-30 00:04 | 2026-01-30 13:40 | 2026-01 | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264108612268 | 2026-01-29 12:39 | 2026-01-30 13:45 | 25.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106283571-1 Equipe 003 - 004OP34 | 20264108612268 | 004OP34 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106283571-1 Equipe 003 - 004OP34 | 1 | SIM | 112,5 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | tr 5730002157 queimado pot. 34,5kv112 kvapara-raio ruimacesso bom | ETO-RD-AR 182/2026 TR: 5730002157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141923 Nº DE SÉRIE : 1603835 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147750 Nº DE SÉRIE : 586787 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 0412600163 | 5753448076 | 2026-01-30 03:17 | 2026-02-04 12:41 | 2026-01 | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264108671796 | 2026-01-29 22:51 | 2026-01-30 10:47 | 11.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264108606576-1 Equipe 003 - 003OP02 | 20264108671796 | 003OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264108606576-1 Equipe 003 - 003OP02 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE . 01 CLIENTE PENALIZADO.TIM S A | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 142/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.1 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 0662600072 | 5700307002 | 2026-01-30 05:52 | 2026-01-30 18:18 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | SEM OS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264106438544 | 2026-01-28 20:42 | 2026-01-30 12:00 | 39.3 | 8 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105157963-1 Equipe 003 - 088OP01 | 20264106438544 | 088OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105157963-1 Equipe 003 - 088OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ | SUBST. TRAFO QUEIMADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
QUEIMADO | DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 0312600100 | 5700441071 | 2026-01-30 09:37 | 2026-01-30 17:59 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | AL01026041 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264109629833 | 2026-01-28 20:01 | 2026-01-30 17:58 | 45.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137262405-1 Equipe 003 - 071OP01 | 20264109629833 | 003OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105148553-1 Equipe 003 - 003OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5700441071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 13800 ACESSO: LIVRE
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 0412600162 | 5701661052 | 2026-01-30 10:19 | 2026-02-03 14:49 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264109499722 | 2026-01-29 18:09 | 2026-01-30 20:14 | 26.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264109499722 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 0412600160 | 5700985021 | 2026-01-30 12:42 | 2026-01-31 19:31 | 2026-01 | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111879258 | 2026-01-29 16:14 | 2026-01-31 16:23 | 48.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106437232-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264111879258 | 148OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106437232-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15 KVA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264106437232 SS: ETO-RD-GU 145/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 0412600161 | 5719098076 | 2026-01-30 12:49 | 2026-02-03 13:52 | 2026-01 | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111787445 | 2026-01-29 19:22 | 2026-01-30 16:25 | 21.05 | 2 | 0 |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264111787445 | 003OP07 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106651803-1 Equipe 003 - 003OP07 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 0412600156 | 5700282003 | 2026-01-30 13:16 | 2026-01-30 21:11 | 2026-01 | GURUPI | AL03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111832307 | 2026-01-30 09:03 | 2026-01-30 17:39 | 8.6 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 'ABRIR A CHAVE 0310282003 PARA POSSIBILITAR O REMANEJAMENTO DO TRAFO 5700282003 DE 45KVA POR TRAFO DE 75KVA CONFORME OS ETO-RD-GU 624/2026. | 20264111832307 | 003OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109557145-1 Equipe 003 - 003OP03 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI INT: 20264111822307 SS: ETO-RD-GU 147/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 234 VCN: 234 VAB: 406 VBC: 406 VCA: 408 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 0312600112 | 5710146071 | 2026-01-30 13:37 | 2026-01-31 14:31 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111901985 | 2026-01-30 13:00 | 2026-01-31 14:31 | 25.52 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106538377-1 Equipe 003 - 003OP08 | 20264111901985 | 003OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106538377-1 Equipe 003 - 003OP08 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ SS TRAFO QUEIMADO 5710146071 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 30KVA 34.500 ACESSO: LIVRE
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 0512600065 | 5700578074 | 2026-01-30 15:24 | 2026-01-31 01:47 | 2026-01 | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111939506 | 2026-01-30 10:20 | 2026-01-31 01:47 | 15.45 | 8 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110564323-1 Equipe 003 - 074OP02 | 20264111939506 | 074OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264110564323-1 Equipe 003 - 074OP02 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700578074 de 30kVA e para raios estão queimados, acesso bom.Em atendimento pela eq Tavares | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700578074 SS: ETO-RD-DP 80/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 0412600153 | 5710316076 | 2026-01-30 15:46 | 2026-01-31 22:46 | 2026-01 | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111901932 | 2026-01-30 07:39 | 2026-01-31 11:14 | 27.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | 20264111901932 | 003OP07 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 0612600117 | 5700951077 | 2026-01-30 15:51 | 2026-01-31 14:40 | 2026-01 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111923714 | 2026-01-30 10:40 | 2026-01-31 14:40 | 28 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111324249-1 Equipe 003 - 077OP02 | 20264111923714 | 077OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111324249-1 Equipe 003 - 077OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir transformador queimado 5700951077 | ETO-RD-AR 191/2026 TR: 5700951077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 44806 Nº DE SÉRIE : 175324 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149237 Nº DE SÉRIE : 820223 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 0612600116 | 5701297022 | 2026-01-30 16:09 | 2026-01-30 20:55 | 2026-01 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111907719 | 2026-01-30 16:22 | 2026-01-30 20:55 | 4.55 | 8 | 0.22 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112082636-1 Equipe 003 - 004OP32 | 20264113075051 | 004OP32 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112082636-1 Equipe 003 - 004OP32 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701297022 25kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para 4x4 | ETO-RD-AR 190/2026 TR: 5701297022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136201 Nº DE SÉRIE : Z233806 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136853 Nº DE SÉRIE : 1537428 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 0212600160 | 5700362086 | 2026-01-30 16:50 | 2026-02-01 18:00 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111915264 | 2026-01-28 14:50 | 2026-01-31 19:56 | 77.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264104922197-1 Equipe 003 - 086OP01 | 20264111915264 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264104922197-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570036208619,910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE086OP01 | SS ENC-RD-PS 153/2026 TR 5700362086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 28893 Nº DE SÉRIE :125724 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : AGO/2008 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149258 Nº DE SÉRIE : 820244 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 0212600151 | 5710297014 | 2026-01-30 17:30 | 2026-02-01 10:44 | 2026-01 | PIUM | LD02025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111882079 | 2026-01-29 08:50 | 2026-01-30 15:15 | 30.42 | 1 | 2.25 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106103832-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264111882079 | 014OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106103832-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571029701415KVA19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM 014OP01 | SS ENC-RD-PS 155/2026 TR 5710297014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369232 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149160 Nº DE SÉRIE : 811250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 0612600126 | 5700005063 | 2026-01-30 17:35 | 2026-01-31 00:20 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111921689 | 2026-01-30 15:03 | 2026-01-31 00:20 | 9.28 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111878736-1 Equipe 003 - 023OP02 | 20264111921689 | 023OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111878736-1 Equipe 003 - 023OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar equipe para subsituir trafo queimado 5700005063 | ETO-RD-AR 192/2026 TR: 5700005063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134712 Nº DE SÉRIE : 487468 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2023 IMPEDANCIA : 3,90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 31,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146107 Nº DE SÉRIE : 1 616979 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 0612600127 | 5700782004 | 2026-01-30 17:40 | 2026-01-31 11:45 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111971259 | 2026-01-30 17:57 | 2026-01-31 11:45 | 17.8 | 1 | 0.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700782004 25KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 193/2026 TR: 5700782004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123026 Nº DE SÉRIE : 528256 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2020 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129837 Nº DE SÉRIE : 602605 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2021 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 0212600135 | 5300737233 | 2026-01-30 18:06 | 2026-01-31 16:40 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111991080 | 2026-01-30 16:38 | 2026-01-31 16:57 | 24.32 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264111991080 | 013OP02 | SIM | TR 5300737233 QUEIMADO TESTE FEITO EQUIPE 084OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 530073723315KVAPARA RAIO DANIFICADO 34,5ACESSO LIVRE 084OP01 | SS ENC-RD-PS 156/2026 TR 5300737233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144408 Nº DE SÉRIE : 978960 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149154 Nº DE SÉRIE : 811244 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 0712600104 | 5700461153 | 2026-01-30 18:09 | 2026-01-31 16:35 | 2026-01 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111942192 | 2026-01-29 18:46 | 2026-01-31 16:35 | 45.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106621832-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264111942192 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106621832-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700461153 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700461153 ETO-RD-GR 151/2026 CHÁC. TRÊS IRMÃOS - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372679 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149269 Nº DE SÉRIE : 820255 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.33 MEDIÇÃO 2: 17.43 MEDIÇÃO 3: 15.55 COORDENADA X: 715266 Y: 9115763
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 0112600169 | 5735803122 | 2026-01-30 18:20 | 2026-02-01 12:00 | 2026-01 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111909605 | 2026-01-29 19:34 | 2026-01-31 20:33 | 48.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106659672-1 Equipe 003 - 006OP02 | 20264111909605 | 006OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106659672-1 Equipe 003 - 006OP02 | 1 | SIM | 15 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5735803122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado, DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM08M LIDER - OLESMAR / FRANCISCO JAILSON CONTATO - (63) 99296-9567 SS DOLP-RD-PA 159/2025 REFAZER MALHA ATERRAMENTO E CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 0212600154 | 5710448084 | 2026-01-30 18:30 | 2026-02-01 18:00 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264112000279 | 2026-01-30 18:36 | 2026-01-31 14:51 | 20.25 | 1 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR TR 5710448084 QUEIMADO DESCARGA NOTA GERADA 084OP01 | 20264113455822 | 084OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113198045-1 Equipe 003 - 084OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571044808445KVATENSAO 34,5PARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 157/2026 TR 5710448084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110911 Nº DE SÉRIE : 457297 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/18 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 103091 Nº DE SÉRIE : 395687 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 4.23 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 0212600155 | 5700684149 | 2026-01-30 18:42 | 2026-01-30 18:00 | 2026-01 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111935481 | 2026-01-28 18:48 | 2026-01-31 23:27 | 76.65 | 13 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105126503-1 Equipe 003 - 149OP02 | 20264111935481 | 149OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105126503-1 Equipe 003 - 149OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570068414915KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 149OP02ACESSO BOM 4 UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 158/2026 TR 5700684149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 45952 Nº DE SÉRIE : 176407 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149276 Nº DE SÉRIE : 820262 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 0712600106 | 5710152113 | 2026-01-30 20:38 | 2026-01-31 12:30 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111991124 | 2026-01-30 17:25 | 2026-01-31 12:34 | 19.15 | 50 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | RAMAL COM DEFEITO PENALIZANDO CARGAS RURAIS DE COUTO MAGALHAES Vai continuar na ss 20264112976796 | 20264111991124 | 009OP37 | SIM | RAMAL COM DEFEITO PENALIZANDO CARGAS RURAIS DE COUTO MAGALHAES Vai continuar na ss 20264112976796 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710152113 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710152113 ETO-RD-GR 152/2026 FAZ. FINCKLER - COUTO MAGALHÃES 0113 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706014654 Nº DE SÉRIE : 179845 MARCA : ABB - ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 03/2002 - 06/2014 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149261 Nº DE SÉRIE : 820247 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.06 MEDIÇÃO 2: 00.02 MEDIÇÃO 3: 00.00 COORDENADA X: 701523 Y: 9048726
QUEIMADO | DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 0312600109 | 5742471250 | 2026-01-30 21:11 | 2026-01-31 17:44 | 2026-01 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264112067308 | 2026-01-30 13:17 | 2026-01-31 12:40 | 23.38 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de elo no TR 5742471250 Queimado. | 20264112067308 | 001OP11 | SIM | Queima de elo no TR 5742471250 Queimado. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264112067308Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel.Acesso livre.UC 31260680FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 0763984790647JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ INT: 20264112067308 Segue SS de TR 5742471250 15KVA/19.9KV e para-raios queimados( estourado ), levar porta-fusivel. Acesso livre. UC 31260680 FAZENDA SAO DOMINGOS, 7 - LT 07 63984790647 JOSE OSCAR MOREIRA GUIMARAES 001OP11 63 99111-1776
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 0112600173 | 5727565092 | 2026-01-30 21:13 | 2026-01-31 20:54 | 2026-01 | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264112017715 | 2026-01-29 08:20 | 2026-01-31 20:54 | 60.57 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106100442-1 Equipe 003 - 257OP01 ch 8801840001 ch 8840406001 com defeito primeira equipe que entra no taquaralto ou porto envia equipe dolp-rd-pa 160/2026 | 20264112017715 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106100442-1 Equipe 003 - 257OP01 ch 8801840001 ch 8840406001 com defeito primeira equipe que entra no taquaralto ou porto envia equipe dolp-rd-pa 160/2026 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Tr 5727565092 de 15kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete; DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99223-0264 SS DOLP-RD-PA 160/2026 DATA ATENDIMENTO 31/01/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 0212600133 | 5700656012 | 2026-01-30 21:15 | 2026-01-31 17:19 | 2026-01 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113131188 | 2026-01-31 15:47 | 2026-01-31 17:18 | 1.52 | 20 | 18.53 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CHAVE troca de trafo 5700656012 | 20264113131188 | 013OP06 | SIM | CHAVE troca de trafo 5700656012 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700656012 de 5kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre. | SS ENC-RD-PS 159/2026 trafo 5700656012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172762 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : JUL/2010 IMPEDANCIA : 3,32 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149264 Nº DE SÉRIE : 820250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | 0312600113 | 5710707001 | 2026-01-30 21:25 | 2026-01-31 20:33 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264111970314 | 2026-01-29 20:39 | 2026-02-02 00:30 | 75.85 | 22 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106734731-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264111970314 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106734731-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança. | medido_ emergencial_ Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710707001 de 5kVA na tensão 7.9kV, para raio está ok, fica na Fazenda Boa Esperança.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 0312600114 | 5700031044 | 2026-01-30 21:33 | 2026-01-31 17:00 | 2026-01 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264112070565 | 2026-01-30 21:31 | 2026-01-31 17:00 | 19.48 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700031044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106376328-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264111878043 | 044OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700031044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106376328-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264112070565Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4594444FAZENDA RANCHO ALEGRE63 98440-2134IRINEIA CHAVES DE MIRANDA044OP01 63 98467-6918 | medido_ emergencial_ INT: 20264112070565 Segue SS de TR 5700031044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso livre. UC 4594444 FAZENDA RANCHO ALEGRE 63 98440-2134 IRINEIA CHAVES DE MIRANDA 044OP01 63 98467-6918
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 0112600412 | 5754615001 | 2026-01-30 23:23 | 2026-01-31 05:49 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264112053270 | 2026-01-30 17:01 | 2026-01-31 05:34 | 12.55 | 246 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111930498-1 Equipe 003 - 001OP10 | 20264112053270 | 001OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111930498-1 Equipe 003 - 001OP10 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5754615001112,5T 13800ACESSO LIVRE001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Medido em regime de linha morta TR 5754615001 112,5 T 13800 ACESSO LIVRE 001OP10 EVANILDO 61 UC(s) para palmas atende DADOS ATENDIMENTO EQUIPE 833018 ENCARREGADO - WEDERSON RUBENS CONTATO - (62) 99209-0209 SS DOLP-RD-PA 163/2026 DATA ATENDIMENTO 31/01/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 0212600144 | 5710040054 | 2026-01-31 09:32 | 2026-02-01 14:05 | 2026-01 | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113114550 | 2026-01-30 18:36 | 2026-02-01 14:01 | 43.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112005203-1 Equipe 003 - 014OP01 | 20264113114550 | 014OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112005203-1 Equipe 003 - 014OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes substituir trafo 5710040054 queimado na rdr de pugmil | SS ENC-RD-PS 161/2026 trafo 5710040054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121769 Nº DE SÉRIE : 978283 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149142 Nº DE SÉRIE : 811232 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 0512600055 | 5710067116 | 2026-01-31 10:44 | 2026-01-31 18:02 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113068314 | 2026-01-31 10:14 | 2026-01-31 18:03 | 7.82 | 1 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264113068314 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112974651-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5710067116 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade . IND POVOADO P.A. BAIAO, 0 - FAZ. VAMOS COM DEUS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710067116 SS: ETO-RD-DP 82/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 0712600109 | 5728426129 | 2026-01-31 11:02 | 2026-02-01 06:10 | 2026-01 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264113090887 | 2026-01-30 16:16 | 2026-02-04 06:20 | 110.07 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111907155-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264113090887 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111907155-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5728426129 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso:Camioneta Equipe: 078op02 (63)98422-6229Obs.: chave do trafo 5719433078 esta com ponto quente leva uma chave fuzivel completa 34,5 KV | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5728426129 ETO-RD-GR 153/2026 ALDEIA SERRA GRANDE - ITACAJÁ 0129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108672 Nº DE SÉRIE : 442817 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149150 Nº DE SÉRIE : 811240 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.46 MEDIÇÃO 2: 18.92 MEDIÇÃO 3: 16.59 COORDENADA X: 893896 Y: 9042215
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 0412600157 | 5760777032 | 2026-01-31 11:20 | 2026-02-03 16:49 | 2026-01 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264113053262 | 2026-01-30 15:04 | 2026-01-31 19:00 | 27.93 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111878740-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264113053262 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111878740-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU ENTRANDO TENSÃO NA PRIMARIA POREM NÃO SAI NA SECUNDARIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264113053262 SS: ETO-RD-GU 151/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 0112600180 | 5727558083 | 2026-01-31 12:07 | 2026-02-01 17:25 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113074466 | 2026-01-29 21:18 | 2026-02-01 17:25 | 68.12 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106791050-1 Equipe 003 - 083OP01 | 20264113074466 | 083OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106791050-1 Equipe 003 - 083OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5727558083 queimado na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , tensão 34,5 , potencia 15 kva , para - raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM04M LIDER - JOSÉ RAIMUNDO CONTATO - (63) 99296-9610 SS DOLP-RD-PA 164/2025 DATA ATENDIMENTO 01/02/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 0712600107 | 5710378023 | 2026-01-31 12:09 | 2026-02-01 12:13 | 2026-01 | COLINAS DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113084544 | 2026-01-30 16:48 | 2026-02-01 12:13 | 43.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado aberto nota | 20264113084544 | 023OP04 | SIM | trafo queimado aberto nota | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5710378023 Queimadopara raios queimadopotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 023op04 tel-63984508644 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710378023 ETO-RD-GR 155/2026 FAZ. BOA SORTE - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372728 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 - ???? IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 144288 Nº DE SÉRIE : Z 267045 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.26 MEDIÇÃO 2: 16.94 MEDIÇÃO 3: 12.91 COORDENADA X: 768268 Y: 9104245
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 0612600128 | 5710247159 | 2026-01-31 12:45 | 2026-02-02 19:20 | 2026-01 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113096197 | 2026-01-30 15:28 | 2026-02-02 19:20 | 75.87 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111886577-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264113096197 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111886577-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5710247159 potencia 15kva tensão 19.9kv acesso livre para-raio queimado | ETO-RD-AR 194/2026 TR: 5710247159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393781 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149289 Nº DE SÉRIE : 820275 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 0212600162 | 5700065014 | 2026-01-31 12:59 | 2026-02-03 19:26 | 2026-01 | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113073753 | 2026-01-30 20:49 | 2026-02-03 19:26 | 94.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112063863-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264113073753 | 014OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112063863-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antestrafo 5700065014 queimado na rdr de pium | SS ENC-RD-PS 162/2026 trafo 5700065014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 39207 Nº DE SÉRIE : 672641 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149221 Nº DE SÉRIE : 820207 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 0412600186 | 5700035089 | 2026-01-31 13:19 | 2026-02-08 13:00 | 2026-01 | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113074784 | 2026-01-30 19:26 | 2026-02-01 13:15 | 41.82 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112020924-1 Equipe 003 - 003OP06 | 20264113074784 | 003OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112020924-1 Equipe 003 - 003OP06 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SUCUPIRA, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 153/2026 EQUIPE: MLGU04
QUEIMADO | DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | 0312600115 | 5710135256 | 2026-01-31 13:20 | 2026-02-03 09:53 | 2026-01 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113043907 | 2026-01-30 19:15 | 2026-02-03 09:55 | 86.67 | 12 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112019140-1 Equipe 003 - 256OP01 | 20264113043907 | 256OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112019140-1 Equipe 003 - 256OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | trafo 5710135256 e para raio queimado, 10Kva 19,9 Kv, acesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 0212600132 | 5701350084 | 2026-01-31 13:22 | 2026-02-02 15:50 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113078601 | 2026-01-30 08:37 | 2026-02-02 15:30 | 78.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5701350084 queimado | 20264113078601 | 084OP02 | SIM | trafo 5701350084 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701350084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 163/2026 trafo 5701350084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177899 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149148 Nº DE SÉRIE : 811238 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 0212600158 | 5700611086 | 2026-01-31 15:12 | 2026-02-03 15:46 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113133012 | 2026-01-30 08:50 | 2026-01-31 14:58 | 30.13 | 1 | 0.23 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113637755-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264113133012 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109518359-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570061108615KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETENSAO 34500086OP01 ESTEVE NO LOCAL INFORMAÇÃO QUE O VAO DA REDE MT ESTA MUITO BAIXO DEVIDO DISTANCIA ENTRE A CHAVE E TRAFO ,NECESSARIO IMPLANTAR PORTE VAO COM 140 METROS LEVAR ESTRTURA 10/150 U1 COMPLETA . | SS ENC-RD-PS 164/2026 TR 5700611086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116245 Nº DE SÉRIE : 472429 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAI/2019 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149147 Nº DE SÉRIE : 811237 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 0712600110 | 5753454153 | 2026-01-31 16:10 | 2026-02-01 18:46 | 2026-01 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | ABALROAMENTO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113143507 | 2026-01-31 09:38 | 2026-02-01 18:20 | 32.7 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113011777-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264113143507 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113011777-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar equipe de manutenção para substituir poste do trafo e o transformador queimado 5753454153 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5753454153 ETO-RD-GR 156/2026 RANCHO CASAL GARCIA - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 137989 Nº DE SÉRIE : 1554909 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149152 Nº DE SÉRIE : 811242 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.18 MEDIÇÃO 2: 14.26 MEDIÇÃO 3: 12.87 COORDENADA X: 702169 Y: 9119187
QUEIMADO | DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | 0312600104 | 5700449001 | 2026-01-31 16:15 | 2026-02-01 19:40 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113134331 | 2026-01-30 17:51 | 2026-02-01 19:40 | 49.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111966724-1 Equipe 003 - 001OP01 | 20264113134331 | 001OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111966724-1 Equipe 003 - 001OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA | medido_ emergencial_ TRAFO QUEIMADO 5700449001 DE 10 KVA ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO CLIENTE DEPENDENDE ENERGIA DEVIDO USAR INSULINA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 0612600129 | 5310124040 | 2026-01-31 16:37 | 2026-02-02 13:30 | 2026-01 | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113145743 | 2026-01-31 08:25 | 2026-02-02 13:00 | 52.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | CODIGO INVALIDO:TR/5710124040- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112989930-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264113145743 | 058OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710124040- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112989930-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5310124040 15KVA 13.8KVFAZENDA AUTO DA SERRAACESSO LIVREENTREDA PROXIMO DO CEMITERIO | ETO-RD-AR 197/2026 TR: 5710124040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05019548 Nº DE SÉRIE : 973910 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148527 Nº DE SÉRIE : C289691 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 0112600282 | 5736153196 | 2026-01-31 16:50 | 2026-02-03 11:00 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113143399 | 2026-01-30 18:19 | 2026-02-03 19:30 | 97.18 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113079460-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264113143399 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113079460-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de ttrafo queimado, trafo 5736153196, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, rural de lagoa do tocantins. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: DOLP-MLPA05 LIDER: EDUARDO SILVA SANTOS CONTATO: 63 9296-7129 ETO-RD-PS:000168/2026 DATA ATENDIMENTO: 03/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 0612600130 | 5710365060 | 2026-01-31 17:55 | 2026-02-01 17:30 | 2026-01 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113118125 | 2026-01-30 17:46 | 2026-02-01 17:30 | 47.73 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111961033-1 Equipe 003 - 060OP02 | 20264113118125 | 060OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111961033-1 Equipe 003 - 060OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsituitr trafo queimado 5710365060 | ETO-RD-AR 198/2026 TR: 5710365060 N° CHAVE: 0310365060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 116756 Nº DE SÉRIE : 473495 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148486 Nº DE SÉRIE : C289650 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 3
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 0712600105 | 5710134087 | 2026-01-31 18:07 | 2026-02-01 19:32 | 2026-01 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113138126 | 2026-01-30 19:10 | 2026-02-01 19:32 | 48.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112018106-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264113138126 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264112018106-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710134087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710134087 ETO-RD-GR 157/2026 FAZ. JABAQUARA - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179325 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 - 02/2011 IMPEDANCIA : POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149140 Nº DE SÉRIE : 811230 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 733132 Y: 9014978
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 0512600066 | 5750271038 | 2026-01-31 22:47 | 2026-02-01 18:41 | 2026-01 | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113214300 | 2026-01-30 18:23 | 2026-02-01 18:41 | 48.3 | 2 | 0 |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264113214300 | 038OP03 | SIM | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO 25KVA 19.9KV FAZ. PRAIA BELA RDR DE TAGUATINGA EQUIPE 038OP03 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Segue SS de transformador 5750271038 queimado , 25KVA - 19.9 RDR de TAQUATINGA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO ATIVO 190.02710463 POSTO 5750271038 TRAFO RETIRADO: 25KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 25KVA 19,9KV
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 0212600138 | 5700548233 | 2026-02-01 10:50 | 2026-02-02 19:30 | 2026-02 | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113455296 | 2026-01-31 07:16 | 2026-02-02 19:30 | 60.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700548233 queimado | 20264113455296 | DIVOP04 | SIM | trafo 5700548233 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700548233 queimado na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 166/2026 trafo 5700548233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178038 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149139 Nº DE SÉRIE : 811229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 0512600058 | 5700487116 | 2026-02-01 12:30 | 2026-02-02 18:29 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | SEM OS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113462532 | 2026-02-01 10:52 | 2026-02-02 18:45 | 31.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113450605-1 Equipe 003 - 028OP05 | 20264113462532 | 028OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113450605-1 Equipe 003 - 028OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700487116 QUEIMADO NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE EQUIPE 028OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBST. TRAFO QUEIMADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 0412600187 | 5700858052 | 2026-02-01 13:06 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113637154 | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-02 18:29 | 34.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO E SUBSTITUIDO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SS: ETO-RD-GU 154-2026 EQUIPE: MLGU02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 0212600143 | 5700203073 | 2026-02-01 15:36 | 2026-02-02 15:37 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113557580 | 2026-02-01 15:40 | 2026-02-02 15:37 | 23.95 | 13 | 0.07 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR QUEIMADO MANUTENÇÃO CIENTE |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570020307330KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOMPOVOADO LOROTY TRAFO QUE ATENDE O POSTINHO E O COLEGIO 13UC PENALIZADAS TENSAO 34500073OP03 | SS ENC-RD-PS 168/2026 TR 5700203073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 5712 Nº DE SÉRIE : 183037 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/01 IMPEDANCIA : 4.12 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147707 Nº DE SÉRIE : 586744 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 0412600188 | 5700930107 | 2026-02-01 16:39 | 2026-02-08 13:00 | 2026-02 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113561964 | 2026-02-01 15:42 | 2026-02-03 17:15 | 49.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700930107 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre para a manutenção. | SS: ETO-RD-GU 155-2026 FOI FEITO A TROCA DO TRAFO DE 15 POR 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 0662600081 | 5700234127 | 2026-02-01 17:12 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113595965 | 2026-02-01 17:24 | 2026-02-02 13:30 | 20.1 | 1 | 0.2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso. | Transformado queimado 5700234127 potencia 5kva tensão 19,9kv sem acesso. SS ETO-RD-AG 00122/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460161 IMPEDÂNCIA; 2,82 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 08/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148026 Nº SÉRIE; C.287163 IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 0212600156 | 5710143253 | 2026-02-01 17:39 | 2026-02-03 15:32 | 2026-02 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113591244 | 2026-02-01 09:43 | 2026-02-03 15:32 | 53.82 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113425371-1 Equipe 003 - 013OP16 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5710143253PARA RAIO BOM 15KVAT 34500013OP16ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 169/2026 TR 5710143253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146490 Nº DE SÉRIE : 77724 MARCA : CEMEG DATA FABRICAÇÃO : 10/05 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P025467 Nº DE SÉRIE : 533191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | 0312600101 | 5710156152 | 2026-02-01 17:47 | 2026-02-02 19:10 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113569492 | 2026-02-01 10:41 | 2026-02-02 19:10 | 32.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113449179-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264113569492 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113449179-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5710156152 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KV ACESSO: LIVRE
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 0712600114 | 5700541104 | 2026-02-01 18:34 | 2026-02-02 16:17 | 2026-02 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113617488 | 2026-02-01 15:46 | 2026-02-02 16:15 | 24.48 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA 19,9 KV |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO | TRAFO 5700541104 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO FERVENDO
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 0212600139 | 5710074012 | 2026-02-01 19:41 | 2026-02-02 18:01 | 2026-02 | CRISTALANDIA | AL02025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113617244 | 2026-02-01 09:44 | 2026-02-02 18:01 | 32.28 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113425170-1 Equipe 003 - 046OP01 | 20264113617244 | 046OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113425170-1 Equipe 003 - 046OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571007401215KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 13800 046OP01 | SS ENC-RD-PS 171/2026 TR 5710074012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48506 Nº DE SÉRIE : 203018 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 2.38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 145066 Nº DE SÉRIE : C 271418 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2.63 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | 0312600116 | 5722245256 | 2026-02-01 20:08 | 2026-02-03 12:15 | 2026-02 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113635040 | 2026-02-01 16:50 | 2026-02-03 12:15 | 43.42 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas | medido_ emergencial_ Trafo 5722245256 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Mateiros, Chac. Brejo das Meninas
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 0662600073 | 5701406039 | 2026-02-01 20:43 | 2026-02-02 16:29 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | SEM OS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114932179 | 2026-02-01 15:52 | 2026-02-02 11:56 | 20.07 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113567904-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264114932179 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113567904-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Trafo 5701406039 de 15 kva na 1939 kva maiis para raio queimado , acesso para Camionete | SUBST. TRAFO QUEIMADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 0412600164 | 5700027003 | 2026-02-01 22:42 | 2026-02-02 07:29 | 2026-02 | GURUPI | AL01040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113657153 | 2026-02-01 21:57 | 2026-02-02 07:32 | 9.58 | 324 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRAFO QUEIMADO DE 75KVA 13.8KV 5700027003 RDU DE GURUPI EQUIPE 003OP03,003OP01. | 20264113657153 | 003OP03 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 75KVA 13.8KV 5700027003 RDU DE GURUPI EQUIPE 003OP03,003OP01. | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo queimado de 75kva 13.8kv 5700027003 rdu de gurupi | SS: ETO-RD-GU 156-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA 75KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 0312600105 | 5701877001 | 2026-02-01 23:02 | 2026-02-02 20:08 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113661139 | 2026-02-01 15:09 | 2026-02-02 19:30 | 28.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113526146-1 Equipe 003 - 001OP23 | 20264113661139 | 001OP23 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113526146-1 Equipe 003 - 001OP23 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595 | medido_ emergencial_ 5701877001 30KVA E PARA RAIO QUEIMADO NA 13,8 ACESSO LIVRE, EQUIPE 001OP23 992432595
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 0712600119 | 5710328113 | 2026-02-02 10:49 | 2026-02-02 23:43 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 24 horas da janela. | 20264116127370 | 2026-02-03 10:36 | 2026-02-03 15:29 | 4.88 | 2 | 23.78 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO RECUPERADOTRAFO RECUPERADOIntv Auto PPF CH-4000723111 | 20264116127370 | 113OP01 | SIM | TRAFO RECUPERADOTRAFO RECUPERADOIntv Auto PPF CH-4000723111 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo vazando oleo, levar porta fusivel | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710328113 ETO-RD-GR 167/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369230 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149259 Nº DE SÉRIE : 820245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.45 MEDIÇÃO 2: 12.76 MEDIÇÃO 3: 11.57 COORDENADA X: 720847 Y: 9091192
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 0612600140 | 5700365016 | 2026-02-02 11:09 | 2026-02-03 12:28 | 2026-02 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114921135 | 2026-02-01 19:02 | 2026-02-03 12:28 | 41.43 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | 20264114921135 | 004OP32 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 0512600060 | 5710160074 | 2026-02-02 11:52 | 2026-02-03 17:29 | 2026-02 | DIANOPOLIS | LD01028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114932057 | 2026-02-02 09:44 | 2026-02-03 15:05 | 29.35 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114891155-1 Equipe 003 - 074OP04 | 20264114932057 | 074OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114891155-1 Equipe 003 - 074OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS. | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 03 CLIENTES PENALIZADOS.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 0712600117 | 5700812009 | 2026-02-02 13:06 | 2026-02-04 07:57 | 2026-02 | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114919079 | 2026-02-01 19:22 | 2026-02-03 10:53 | 39.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113627561-1 Equipe 003 - 009OP39 | 20264114919079 | 009OP39 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113627561-1 Equipe 003 - 009OP39 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado.IND FAZENDA SANTA MARIAcliente Raimunda do Espírito santo da uc 671912063999871361RDR Guarai | trafo queimado 5700812009 - 5KVA - 13,8Kv acesso bom - para raio queimado. IND FAZENDA SANTA MARIA cliente Raimunda do Espírito santo da uc 6719120 63999871361 RDR Guarai
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 0412600189 | 5710068041 | 2026-02-02 13:12 | 2026-02-08 10:00 | 2026-02 | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114951496 | 2026-02-02 07:09 | 2026-02-03 17:29 | 34.33 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113705684-1 Equipe 003 - 003OP07 | 20264114951496 | 003OP07 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113705684-1 Equipe 003 - 003OP07 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710068041 acesso camionete 15 kva para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 157-2026 EQUIPE: MLGU04 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 0212600186 | 5701187014 | 2026-02-02 15:18 | 2026-02-05 20:30 | 2026-02 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115180275 | 2026-02-02 10:19 | 2026-02-05 20:03 | 81.73 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5701187014 queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701187014 na rdr de pium | SS ENC-RD-PS 178/2026 trafo 5701187014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38193 Nº DE SÉRIE : 667505 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAI/2010 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147551 Nº DE SÉRIE : 748327 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 0212600161 | 5710011013 | 2026-02-02 15:42 | 2026-02-04 23:10 | 2026-02 | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115191740 | 2026-02-01 09:39 | 2026-02-04 23:07 | 85.47 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5710011013 queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710011013 na rdr de paraiso | SS ENC-RD-PS 179/2026 trafo 5710011013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 007192 Nº DE SÉRIE : 178967 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114647 Nº DE SÉRIE : 469918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 0612600143 | 5710356058 | 2026-02-02 16:56 | 2026-02-03 16:02 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264115217873 | 2026-02-02 11:04 | 2026-02-03 16:00 | 28.93 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114921236-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264115217873 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114921236-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 45 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710356058 45kva 34.5kv e para raio queimadoFAZENDA ARACATUBAacesso livre | ETO-RD-AR 210/2026 TR: 5710356058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144112 Nº DE SÉRIE : 114618 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135311 Nº DE SÉRIE : 493407 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 04/2023 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 01
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 0212600181 | 5710008013 | 2026-02-02 17:41 | 2026-02-04 23:47 | 2026-02 | PARAISO DO TOCANTINS | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115242278 | 2026-02-02 06:05 | 2026-02-04 23:47 | 65.7 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113693949-1 Equipe 003 - 013OP05 | 20264115242278 | 013OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113693949-1 Equipe 003 - 013OP05 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710008013 na rdr de paraiso | SS ENC-RD-PS 180/2026 trafo 5710008013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 9508149 MARCA : RHEDE DATA FABRICAÇÃO : 08/95 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 128708 Nº DE SÉRIE : 577065 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 0312600111 | 5700816035 | 2026-02-02 17:49 | 2026-02-03 16:00 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115256313 | 2026-02-01 20:20 | 2026-02-03 16:00 | 43.67 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113637417-1 Equipe 003 - 035OP01 | 20264115256313 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113637417-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete | medido_ emergencial_ Trafo 5700816035 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv acesso para ccamionete
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 0112600237 | 5700987070 | 2026-02-02 18:17 | 2026-01-03 17:50 | 2026-02 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115195388 | 2026-02-01 07:44 | 2026-02-03 17:38 | 57.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113386833-1 Equipe 003 - 092OP02 | 20264115195388 | 092OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113386833-1 Equipe 003 - 092OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção substituir trafo 5700987070 queimado na RDR de rio sono , acesso só PARA CAMIONETE , para-raio queimado, potencia 15 kva , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA09M LIDER: ELTON SILVA DE JESUS CONTATO: 63 9295-4214 ETO-RD-PS:000171/2026 DATA ATENDIMENTO: 03/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 0712600123 | 5701056155 | 2026-02-02 19:05 | 2026-02-04 19:45 | 2026-02 | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115253880 | 2026-02-01 18:24 | 2026-02-04 18:34 | 72.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113615619-1 Equipe 003 - 155OP01 | 20264115253880 | 155OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113615619-1 Equipe 003 - 155OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA | TR-5701056155 Queimado para raios QUEIMADO potência 5kva tensão 34,5kv CAMINHONETE equipe 155op01 tel-63992253782 LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 0512600062 | 5700295116 | 2026-02-02 19:07 | 2026-02-04 12:00 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115274753 | 2026-02-02 19:09 | 2026-02-04 12:16 | 41.12 | 1 | 0.03 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trasformador queimado | 20264115274753 | 038OP01 | SIM | trasformador queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 . | Conforme informações da equipe 028op04 segue SS do transformador 5700295116 queimado 15KVA - 19.9 .
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 0712600118 | 5710063078 | 2026-02-02 20:43 | 2026-02-04 08:10 | 2026-02 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115226315 | 2026-02-02 11:36 | 2026-02-03 17:00 | 29.4 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114930938-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264115226315 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114930938-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078 | Boa noite, Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710063078
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 0712600115 | 5700830111 | 2026-02-02 20:54 | 2026-02-03 14:11 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115239207 | 2026-02-02 11:35 | 2026-02-03 13:43 | 26.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114930570-1 Equipe 003 - 111OP01 | 20264115239207 | 111OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264114930570-1 Equipe 003 - 111OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111 | Boa noite, Favor enviar equipe de manutenção para subsitutir trafo queimado 5700830111
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 0612600144 | 5700024177 | 2026-02-03 07:32 | 2026-02-03 17:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264115486504 | 2026-02-02 18:15 | 2026-02-03 17:00 | 22.75 | 11 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264115486504 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 0112600400 | 5710049096 | 2026-02-03 08:32 | 2026-02-04 13:30 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113461254 | 2026-02-01 11:46 | 2026-02-04 13:25 | 73.65 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5710049096 queimado, 45 Kva, 34,5 Kv | 20264120877617 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120787590-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710049096 queimado 45KVA, 19,9 kv , e para raio | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ OS APENAS DE APOIO
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 0112600271 | 5700165096 | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114960264 | 2026-02-01 13:32 | 2026-02-04 18:00 | 76.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264114960264 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | 0312600125 | 5733214035 | 2026-02-03 11:08 | 2026-02-04 17:47 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116058571 | 2026-02-03 11:20 | 2026-02-04 21:25 | 34.08 | 1 | 0.2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5733214035 queimado. | 20264212471639 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210320440-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035 | medido_ emergencial_ Bom dia Segue SS para substituição de trafo queimado 5733214035
QUEIMADO | DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 0312600131 | 5722214257 | 2026-02-03 11:33 | 2026-02-05 16:10 | 2026-02 | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116059718 | 2026-02-02 15:15 | 2026-02-05 15:58 | 72.72 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115179613-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264116059718 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115179613-1 Equipe 003 - 257OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Bom dia,Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257 | medido_ emergencial_ Bom dia, Segue SS para substituição de trafo queiamdo 5722214257
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 0512600067 | 5700541028 | 2026-02-03 11:47 | 2026-02-03 22:34 | 2026-02 | NATIVIDADE | LD03046026 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116061106 | 2026-02-02 18:25 | 2026-02-03 22:34 | 28.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115256994-1 Equipe 003 - 028OP05 | 20264116061106 | 028OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115256994-1 Equipe 003 - 028OP05 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700541028 DE 30KVA DA 19.9 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700541028 SS: ETO-RD-DP 89/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 0512600068 | 5700558116 | 2026-02-03 12:17 | 2026-02-04 04:30 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116081594 | 2026-02-01 19:57 | 2026-02-04 04:30 | 56.55 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO. 25KVA DA 19.9. ACESSO ATE 100 METROS DO TRAFO., 02 CLIENTES PENALIZADOS. PARA RAIOS BOM 28OP01 | 20264116081594 | 028OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO. 25KVA DA 19.9. ACESSO ATE 100 METROS DO TRAFO., 02 CLIENTES PENALIZADOS. PARA RAIOS BOM 28OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700558116 DE 25KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO PARA CAMINHONETE ATÉ 100 MT DO TRAFO. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700558116 SS: ETO-RD-DP 90/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 0212600177 | 5701748075 | 2026-02-03 12:39 | 2026-02-05 23:33 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116102875 | 2026-02-02 21:09 | 2026-02-06 11:30 | 86.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo 5701748075 queimado | 20264116102875 | 075OP01 | SIM | trafo 5701748075 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5701748075 | SS ENC-RD-PS 183/2026 trafo 5701748075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178291 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147557 Nº DE SÉRIE : 1027087 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 0212600169 | 5710004149 | 2026-02-03 12:46 | 2026-02-05 19:30 | 2026-02 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116075407 | 2026-02-02 19:53 | 2026-02-05 19:30 | 71.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | trafo 5710004149 queimado | 20264116075407 | 086OP01 | SIM | trafo 5710004149 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5710004149 | SS ENC-RD-PS 184/2026 TRAFO 5710004149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121788 Nº DE SÉRIE : 487772 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2007 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147665 Nº DE SÉRIE : 464946 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 0112600256 | 5744418082 | 2026-02-03 13:12 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264116126348 | 2026-02-03 14:07 | 2026-02-04 20:23 | 30.27 | 0 | 0.92 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado atendido pela equipe 082op01 nota aberta |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 45 kvar e 03 para raios da rede de 34.500kv e 03 para raios queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op02 cel, 63984684885favor agilizar o atenduimento Top. 5744418082 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000182/2026 DATA ATENDIMENTO: 04/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 0612600145 | 5710332060 | 2026-02-03 13:54 | 2026-02-04 11:35 | 2026-02 | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117020797 | 2026-02-02 15:40 | 2026-02-03 13:47 | 22.12 | 2 | 0.12 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115190183-1 Equipe 003 - 023VIST | 20264117020797 | 023VIST | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115190183-1 Equipe 003 - 023VIST | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | ETO-RD-AR 218/2026 TR: 5710332060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :10KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 2705001534 Nº DE SÉRIE : 68263 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134433 Nº DE SÉRIE : 1497530 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 0112600238 | 5710110010 | 2026-02-03 14:57 | 2026-02-04 11:12 | 2026-02 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114899867 | 2026-02-01 12:03 | 2026-02-04 11:12 | 71.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | chave aberta com elo queimado penalizando cargas ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113462953-1 Equipe 003 - 010OP03 | 20264114899867 | 010OP03 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando cargas ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113462953-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710110010 queimado na RDR de lajeado , acesso livre , tensão 34,5, para-raio queimado , potencia 15 kva
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 0712600121 | 5735113195 | 2026-02-03 15:58 | 2026-02-04 01:43 | 2026-02 | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264116178417 | 2026-02-02 17:27 | 2026-02-04 02:00 | 32.55 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 eto-rd-gr 175/2026 | 20264116178417 | 104OP02 | SIM | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 eto-rd-gr 175/2026 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5735113195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5735113195 ETO-RD-GR 175/2026 FAZ. CABECEIRA VERDE - CENTENÁRIO 0195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 102321 Nº DE SÉRIE : 1025822 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 06/2018 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149153 Nº DE SÉRIE : 811243 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.32 MEDIÇÃO 2: 16.28 MEDIÇÃO 3: 14.91 COORDENADA X: 907261 Y: 8991545
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 0712600122 | 5735116195 | 2026-02-03 16:06 | 2026-02-04 03:50 | 2026-02 | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117006731 | 2026-02-03 16:11 | 2026-02-04 04:08 | 11.95 | 2 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 eto-rd-gr 176/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5735116195 15 kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 104op02 984678146 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5735116195 ETO-RD-GR 176/2026 ZONA RURAL - CENTENÁRIO 0195 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 115917 Nº DE SÉRIE : 365212 MARCA : TOSHIBA - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 - 06/2018 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149213 Nº DE SÉRIE : 820199 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.29 MEDIÇÃO 2: 18.34 MEDIÇÃO 3: 17.97 COORDENADA X: 907261 Y: 8991545
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 0112600182 | 5700602196 | 2026-02-03 16:49 | 2026-02-05 22:59 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117004593 | 2026-02-01 18:09 | 2026-02-05 22:30 | 100.35 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113613843-1 Equipe 003 - 151OP04 | 20264117004593 | 151OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113613843-1 Equipe 003 - 151OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO QUEIMADO TENSAO 34,5 ACESSO LIVRE TRAFO DE 5KVA PARA RAIO QUEIMADO RDR DE LAGOA DO TOCANTINS
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 0712600131 | 5712496033 | 2026-02-03 17:47 | 2026-02-04 14:38 | 2026-02 | COLMEIA | LD02038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117021018 | 2026-02-03 12:01 | 2026-02-04 14:38 | 26.62 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5712496048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116072700-1 Equipe 003 - 048OP02 | 20264117021018 | 048OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5712496048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116072700-1 Equipe 003 - 048OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 0712600132 | 5700315153 | 2026-02-03 18:32 | 2026-02-04 21:42 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117059087 | 2026-02-02 16:37 | 2026-02-04 21:41 | 53.07 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115217454-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264117059087 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115217454-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700315153Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 153op01 tel-63984324652 | TR-5700315153Queimado para raios bom potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 153op01 tel-63984324652
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 0112600175 | 5704333001 | 2026-02-03 18:46 | 2026-02-04 13:56 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL01102271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117081462 | 2026-02-03 11:56 | 2026-02-04 13:45 | 25.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116068601-1 Equipe 003 - 122OP48 | 20264117081462 | 122OP48 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116068601-1 Equipe 003 - 122OP48 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5704333001, potencia 15kva , tensão 13.8, acesso livre a camionete, para raio queimado. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLPMPPA02 ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 199/2026 DATA ATENDIMENTO 04/02/2026
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 0112600257 | 5700837006 | 2026-02-03 18:48 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117069417 | 2026-02-03 18:54 | 2026-02-06 11:44 | 64.83 | 1 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700837006 QUEIMADO , TENSÃO 34,5 , PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000197/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 0212600168 | 5700555233 | 2026-02-03 19:29 | 2026-02-05 16:01 | 2026-02 | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117077404 | 2026-02-03 19:32 | 2026-02-05 17:04 | 45.53 | 2 | 0.05 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700555233 queimado nata aberta ENC-RD-PS192/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700555233 queimado na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 192/2026 trafo 5700555233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144267 Nº DE SÉRIE : Z260798 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120347 Nº DE SÉRIE : 502194 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 0512600131 | 5700429091 | 2026-02-03 23:35 | 2026-02-05 18:15 | 2026-02 | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117103405 | 2026-02-03 11:59 | 2026-02-05 18:15 | 54.27 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116071948-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264117103405 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116071948-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Segue SS de transformador 5700429091 queimadoPotencia 45 KVA Tensão 34,5 KVEndereço: IND FAZENDA VALE DO RIO BALSA, 0Acesso: LivreIntervenção: 20264117103405 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR
QUEIMADO | DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 0312600124 | 5700799026 | 2026-02-04 03:20 | 2026-02-05 12:06 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117195545 | 2026-02-03 09:11 | 2026-02-05 12:06 | 50.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116019242-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264117195545 | 026OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116019242-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA | medido_ emergencial_ Trafo 5700799026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA RESERVA, 0 - LPT -13290 FAZ. RESERVA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 0112600266 | 5700298253 | 2026-02-04 08:42 | 2026-01-04 19:31 | 2026-02 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117076029 | 2026-02-03 11:04 | 2026-02-04 18:23 | 31.32 | 3 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700298253 queimado nata ENC-RD-PS191/2026 | 20264118444847 | 013OP13 | SIM | TRAFO 5700298253 QUEIMADO ENC-RD-PS191/2026 ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118324228-1 Equipe 003 - 013OP13 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de amnutençao o quanto antessubstituir trafo 5700298253 queimado na rdr de | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700298253 queimado na rdr de
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 0612600146 | 5700849077 | 2026-02-04 09:32 | 2026-02-04 20:30 | 2026-02 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 73 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264120786868 | 2026-02-07 10:07 | 2026-02-08 08:43 | 22.6 | 1 | 72.58 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700849- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119932136-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264120786868 | 077OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700849- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119932136-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | BOA TARDE,FAVOR ENVIAR MANUTENÇÃO PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO 5700849077 | ETO-RD-AR 224/2026 TR: 5700849077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178361 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149195 Nº DE SÉRIE : 820181 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 0212600170 | 5700736149 | 2026-02-04 09:35 | 2026-02-05 18:04 | 2026-02 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117675406 | 2026-02-03 10:31 | 2026-02-05 18:04 | 55.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116041450-1 Equipe 003 - 149OP01 | 20264117675406 | 149OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116041450-1 Equipe 003 - 149OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5700736149 5KVA 19,99KV ACESSO BOM 149OP01 | SS ENC-RD-PS 193/2026 trafo 5700736149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176385 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123072 Nº DE SÉRIE : 498660 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 0112600306 | 5750063070 | 2026-02-04 10:46 | 2026-02-04 21:51 | 2026-02 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117689404 | 2026-02-01 09:50 | 2026-02-04 21:51 | 84.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado com trafo queimado | 20264079473344 | 092OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5750063078- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264077627240-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios da rede de 34,500kv queimados para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op02 cel, favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser do dia 01/02/2026 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000201/2026 DATA ATENDIMENTO: 04/02/2026 DADOS DO ATENDIMENTO: ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA EQUIPE: 833019 DATA: 05/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 0412600179 | 5710287032 | 2026-02-04 12:43 | 2026-02-05 14:48 | 2026-02 | ARAGUACU | LD01008032 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117705568 | 2026-02-03 08:31 | 2026-02-05 14:40 | 54.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115986274-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264117705568 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115986274-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de transformador 5710287032 asseço livre trafo de 15kva | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264117705568 SS: ETO-RD-GU 166/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 0512600072 | 5700486005 | 2026-02-04 13:13 | 2026-02-05 17:29 | 2026-02 | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117724557 | 2026-02-02 14:48 | 2026-02-05 17:01 | 74.22 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115167661-1 Equipe 003 - 005OP01 | 20264117724557 | 005OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115167661-1 Equipe 003 - 005OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV | Conforme informações da equipe 005OP01 , segeu SS de transformador 5700486005 queimado , 10KVA na 19.9KV
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 0612600147 | 5700970077 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02-05 16:50 | 2026-02 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117776055 | 2026-02-03 08:35 | 2026-02-05 15:50 | 55.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115987501-1 Equipe 003 - 077OP02 | 20264117776055 | 077OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115987501-1 Equipe 003 - 077OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700970077 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 239/2026 TR: 5700970077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06008015 Nº DE SÉRIE : 768714 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149155 Nº DE SÉRIE : 811245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 01
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 0212600166 | 5701249055 | 2026-02-04 17:41 | 2026-02-07 10:59 | 2026-02 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117766169 | 2026-02-04 12:35 | 2026-02-07 10:59 | 70.4 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5701249055 queimado | 20264117766169 | 055OP01 | SIM | trafo 5701249055 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701249055 quaimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 194/2026 trafo 5701249055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 062249 Nº DE SÉRIE : 917368 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2011 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149862 Nº DE SÉRIE : 297826 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 0662600082 | 5700065132 | 2026-02-04 18:04 | 2026-02-04 21:29 | 2026-02 | CARRASCO BONITO | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117777032 | 2026-02-04 07:34 | 2026-02-04 22:10 | 14.6 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117644491-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264117777032 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117644491-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonitoAceso livre | Trafo 5700065132 de 15KVA na 19.9KV está queimado para raio danificado na RDR de carrasco bonito Aceso livre TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/1998 MARCA; SAGEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 8423 IMPEDÂNCIA; 3,1 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149082 Nº SÉRIE; 799431 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,03 / 6,25 / 5,99
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 0112600259 | 5701020070 | 2026-02-04 18:10 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117780778 | 2026-02-03 19:52 | 2026-02-05 17:01 | 45.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117082829-1 Equipe 003 - 070OP01 | 20264117780778 | 070OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117082829-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5701020070 QUEIMADO na RDR de Rio Sono , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000250/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 0612600148 | 5700713019 | 2026-02-04 18:27 | 2026-02-05 15:40 | 2026-02 | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117791189 | 2026-02-04 07:53 | 2026-02-05 15:40 | 31.78 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117652469-1 Equipe 003 - 019OP01 | 20264117791189 | 019OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117652469-1 Equipe 003 - 019OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700713019 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO MUNDOEquipe: 019op01 | ETO-RD-AR 240/2026 TR: 5700713019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 41565 Nº DE SÉRIE : 172078 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149192 Nº DE SÉRIE : 820178 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 0212600184 | 5731545014 | 2026-02-04 20:52 | 2026-02-05 23:00 | 2026-02 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117815279 | 2026-02-04 20:56 | 2026-02-05 23:00 | 26.07 | 1 | 0.07 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5731545014 queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5731545014 queimado na rdr de pium | SS ENC-RD-PS 195/2026 trafo 5731545014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 116584 Nº DE SÉRIE : 473393 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2018 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147574 Nº DE SÉRIE : 460106 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 0112600308 | 5700767026 | 2026-02-05 08:25 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117790282 | 2026-02-04 11:45 | 2026-02-06 14:43 | 50.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117708274-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264117790282 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117708274-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA TENSÃO 19.9KV ACESSO BOM PARA-RAIO RUIM IND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290 026OP01
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 0612600159 | 5734874077 | 2026-02-05 10:09 | 2026-02-05 18:20 | 2026-02 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118371175 | 2026-02-05 08:16 | 2026-02-06 15:30 | 31.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118327489-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264118371175 | 077OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118327489-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Bom dia,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5734874077 | SS ETO-RD-AR 251/2026 TRAFO 5734874077 EQUIPE SE DESLOCOU PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO; CONTUDO, AO EFETUAR A TROCA, CONSTATOU-SE QUE O TRANSFORMADOR NOVO INSTALADO APRESENTAVA DEFEITO, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR NOVA SUBSTITUIÇÃO (ENC-MLAR01 98/2026).
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 0112600332 | 5703014122 | 2026-02-05 10:20 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | PALMAS | LD01100001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118388852 | 2026-02-05 07:52 | 2026-02-05 10:20 | 2.47 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118321656-1 Equipe 003 - 059OP15 | 20264118388852 | 059OP15 | SIM | CHAVE ABERTA COM ELO QUEIMADO Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118321656-1 Equipe 003 - 059OP15 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5703014122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso para caminhonete,para raio danificado, regiao do sao joao. ligar no cliente antes TELE 992121995
QUEIMADO | DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 0312600139 | 5701254035 | 2026-02-05 11:48 | 2026-01-06 16:18 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118394692 | 2026-02-04 10:59 | 2026-02-06 16:18 | 53.32 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116177670-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264118394692 | 035OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116177670-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571 | medido_ emergencial_ trafo 5701254035 15kva e para raio queimado 19,9 acesso caminhonete 035op02 991092571
QUEIMADO | DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | 0312600135 | 5733180026 | 2026-02-05 14:43 | 2026-02-07 12:31 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118420838 | 2026-02-05 11:36 | 2026-02-05 14:19 | 2.72 | 1 | 0.4 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118393804-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264118420838 | 026OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118393804-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçãod e trafo queimaado Ponte Alta rural
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 0212600178 | 5701569075 | 2026-02-05 17:54 | 2026-02-06 18:10 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118490854 | 2026-02-04 21:08 | 2026-02-06 18:10 | 45.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117818291-1 Equipe 003 - 075OP02 | 20264118490854 | 075OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117818291-1 Equipe 003 - 075OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5701569075o cliente que está a 5 dias sem energia já perdeu bastante carne. | SS ENC-RD-PS 199/2026 trafo 5701569075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3201 Nº DE SÉRIE : 763610 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147552 Nº DE SÉRIE : 451535 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 0712600134 | 5710058078 | 2026-02-05 17:58 | 2026-02-06 14:48 | 2026-02 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118427411 | 2026-02-04 16:01 | 2026-02-06 14:48 | 46.78 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117763882-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264118427411 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117763882-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAORDR Itacaja | trafo queimado 10KVA - 34,5Kv acesso livre para raio queimado IND ASSENTAMEN P.A REGIAO CHUPE, 0 - FAZ. PONTA DA SERRA 63984724772 MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA PAIXAO RDR Itacaja
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 0412600180 | 5700642148 | 2026-02-05 19:06 | 2026-02-06 10:04 | 2026-02 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118509817 | 2026-02-05 13:01 | 2026-02-06 10:00 | 20.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118409858-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264118509817 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118409858-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700642148 queimado de 15 kva acesso camionete para raio danificado 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT:202641185098117 SS: ETO-RD-GU 180/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 0112600409 | 5735643059 | 2026-02-06 06:56 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119059230 | 2026-02-06 06:10 | 2026-02-06 14:40 | 8.5 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo 5735643059 queimado na rdu de taquaralto, trafo super DIA DIA. bucha secundaria danificada | 20264119059230 | 059OP15 | SIM | trafo 5735643059 queimado na rdu de taquaralto, trafo super DIA DIA. bucha secundaria danificada | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado rdu de taquaralto, trafo 5735643059, tensao 13800 / 380 V, para raio bom, trafo do dia-dia supermercado em frente o SENAI taquaralto, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE 833017 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO - (62) 99209-2321 SS DOLP-RD-PA 213/2026 DATA ATENDIMENTO 06/02/2026 *********************04/05/2026 laudo do TF anexo no SIAGO 0112600409**************
QUEIMADO | DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 0312600127 | 5713428152 | 2026-02-06 08:42 | 2026-02-06 16:20 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264117832489 | 2026-02-04 13:44 | 2026-02-06 16:20 | 50.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117736051-1 Equipe 003 - 001OP18 | 20264117832489 | 001OP18 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117736051-1 Equipe 003 - 001OP18 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5713428152 NA RDR DE SANTA ROSA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamdo rdr santa rosa
QUEIMADO | DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 0312600132 | 5700454043 | 2026-02-06 12:06 | 2026-02-06 18:22 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119128963 | 2026-02-05 19:14 | 2026-02-06 18:06 | 22.87 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118513550-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264119128963 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118513550-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KVACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergemcial_ TRAFO 5700454043 QUEIMADO POTENCIA: 25KVA 19,9KV ACESSO: CAMINHONETE
QUEIMADO | DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 0312600133 | 5700164250 | 2026-02-06 18:22 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264119286629 | 2026-02-05 20:29 | 2026-02-07 13:30 | 41.02 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | CODIGO INVALIDO:TR/5400164250- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118532118-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264119286629 | 043OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5400164250- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118532118-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264119286629Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 9528938FAZENDA SAO SALVADOR63984171902MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO043OP01 63 99263-3699 | medido_ emergencial_ INT: 20264119286629 Segue SS de TR 5700164250 30KVA/34.5KV e para-raios queimados. Acesso livre UC 9528938 FAZENDA SAO SALVADOR 63984171902 MARIA IVONETE PEDREIRA BRITO NEGREIRO 043OP01 63 99263-3699
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 0712600136 | 5700062227 | 2026-02-06 21:05 | 2026-02-09 18:47 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1165 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264205477008 | 2026-03-27 09:49 | 2026-03-27 11:33 | 1.73 | 2 | 1164.73 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/570062227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264204060866-1 Equipe 003 - 104OP02 | 20264205477008 | 104OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/570062227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264204060866-1 Equipe 003 - 104OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia | trafo 5700062227 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete - para raio queimado cliente josé Luiz da Silva - saninda de santo onofre 7 km a esquerda 4km ate local - fazenda Paciencia - UC 2994421-2 -- RDR Recursolandia
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 0712600135 | 5700943078 | 2026-02-06 21:30 | 2026-02-09 18:43 | 2026-02 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119108727 | 2026-02-06 08:32 | 2026-02-08 01:16 | 40.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA | TRAFO QUEIMADO 5700943078 - 15KVA - 34,5KV - CHAVE TRONCO DANIFICADA - 0300941078 IND FAZENDA BAIXAO, LAURIDES ALVES DE SOUZA - UC 10414210 - 63993025279 - RDR ITACAJA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 0662600095 | 5700271002 | 2026-02-06 21:43 | 2026-02-07 12:00 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119108889 | 2026-02-05 10:13 | 2026-02-06 11:15 | 25.03 | 1 | 10.47 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | FOI SUBSTITUIDO TRAFO QUEIMADO | 20264119108889 | 002OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118370531-1 Equipe 003 - 002OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 0212600171 | 5721931008 | 2026-02-06 21:47 | 2026-02-07 14:45 | 2026-02 | MIRANORTE | LD03050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119387495 | 2026-02-06 14:12 | 2026-02-07 14:30 | 24.3 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de elo no TR 5721931008 . | 20264119387495 | 008OP01 | SIM | Queima de elo no TR 5721931008 . | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264119387495Segue SS de TR 5721931008 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.OBS: Instalar Chave no trafo, pois a proteção do mesmo fica dentro da plantação de soja.UC 28418051LOTEAMENTO MATA63984815100MARCIANO MATEUS SEHN008OP01 63 99106-7160 | SS ENC-RD-PS 201/2026 TR 5721931008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127055 Nº DE SÉRIE : 502029 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149853 Nº DE SÉRIE : 297822 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 0212600167 | 5710088055 | 2026-02-07 10:16 | 2026-02-08 14:05 | 2026-02 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119944476 | 2026-02-06 16:52 | 2026-02-08 14:00 | 45.13 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119262641-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264119944476 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119262641-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571008805515KVAPARA RAIO DANIFICADO NECESSARIO MELHORIA DE ATERRAMENTO ACESSO LIVRE 34,5055OP01 | SS ENC-RD-PS 202/2026 TR 5710088055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 48392 Nº DE SÉRIE : 707013 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : OUT/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149868 Nº DE SÉRIE : 297832 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 0662600097 | 5700302002 | 2026-02-07 12:55 | 2026-02-08 18:14 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120226157 | 2026-02-07 11:13 | 2026-02-08 17:25 | 30.2 | 18 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | POSTE DE BT | QUEBRADO | Continuação da inter 20264119946253. Sem acesso Porteira trancada | 20264119946253 | 090OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119313743-1 Equipe 003 - 090OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO | Trafo queimado 5700302002 potencia 25kva tensão34,5kv acesso livre... Precisa substitui 3 vão de rede da BT ID;68471149 ID;68471144 LEVA CAMPO MULTIPLEX 25MM BIFASICO TRAFO Nº 5700302002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145120 Nº SÉRIE; Z.271309 IMPEDÃNCIA; 3,17 POS. DO TAP; 3º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2018 DATA REF. 08/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 111874 Nº SÉRIE; 458351 IMPEDÃNCIA; 2,98 POS. DO TAP; 4º MEDIÇÃO; 2,82 / 3,90 / 4,14
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 0412600191 | 5710313003 | 2026-02-07 14:45 | 2026-02-09 10:34 | 2026-02 | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120068667 | 2026-02-07 09:59 | 2026-02-07 19:33 | 9.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119930586-1 Equipe 003 - 003OP13 | 20264120068667 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119930586-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710313003 de 30 kva acesso livre tensão 34.65 kv para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264119930586 SS: ETO-RD-GU 181/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 0512600073 | 5710140028 | 2026-02-07 15:26 | 2026-02-08 14:30 | 2026-02 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120070200 | 2026-02-07 15:31 | 2026-02-08 14:44 | 23.22 | 1 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | transformador queimado | 20264119942700 | 028OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119350699-1 Equipe 003 - 028OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Segue SS do transformador 5710140028 queimado ,15KVA na 19.9 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5710140028 SS: ETO-RD-DP 114/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | 0312600134 | 5751811026 | 2026-02-07 15:42 | 2026-02-07 21:15 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264120070497 | 2026-02-06 13:17 | 2026-02-07 21:13 | 31.93 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119146079-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264120070497 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119146079-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta | medido_ emergencial_ 5751811026 75 kva queimado devido vazamento de oleo 34,5 acesso luivre, equipe 026op01 984302075 , prefeitura de ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 0612600150 | 5700007157 | 2026-02-07 17:38 | 2026-02-07 22:23 | 2026-02 | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119943682 | 2026-02-07 10:21 | 2026-02-07 23:24 | 13.05 | 202 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRANSFORMADOR QUEIMADO, | 20264119943682 | 030OP02 | SIM | TRANSFORMADOR QUEIMADO, | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 150KVATENSÃO NA 34,5VTR 5700007157PARA RAIOS BOM | ETO-RD-AR 263/2026 TR: 5700007157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131314 Nº DE SÉRIE : 616181 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2022 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144080 Nº DE SÉRIE : 114586 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 0612600162 | 5740204170 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02-07 22:50 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120225502 | 2026-02-07 14:27 | 2026-02-07 22:30 | 8.05 | 18 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5740204170- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120061052-1 Equipe 003 - 004OP10 | 20264120225502 | 004OP10 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5740204170- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120061052-1 Equipe 003 - 004OP10 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5740204170 queimado acesso livreequipe 004op03 | SS ETO-RD-AR 265/2026 TRAFO: 5740204170 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121347 Nº DE SÉRIE : 932234 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133672 Nº DE SÉRIE : 669072 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 0412600195 | 5700614029 | 2026-02-07 19:24 | 2026-02-08 16:52 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264120234197 | 2026-02-08 13:02 | 2026-02-08 15:02 | 2 | 0 | 17.63 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo queimado em campo apos equipe execultar os 798 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado 05 kva tensao 19,9 kv asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PALMEIRÓPOLIS INT: 20264120234197 SS: ETO-RD-GU 185/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.1 VBN: 212.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 0612600166 | 5710117157 | 2026-02-07 20:41 | 2026-02-08 12:00 | 2026-02 | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120091327 | 2026-02-06 14:38 | 2026-02-08 12:00 | 45.37 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119170242-1 Equipe 003 - 004OP26 | 20264120091327 | 004OP26 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119170242-1 Equipe 003 - 004OP26 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710117157 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004op26 | SS ETO-RD-AR 266/2026 TRAFO 5710117157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 371150 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149307 Nº DE SÉRIE : 820293 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 0712600137 | 5700645087 | 2026-02-07 21:08 | 2026-02-10 06:00 | 2026-02 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120005482 | 2026-02-06 19:52 | 2026-02-08 15:23 | 43.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119350781-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264120005482 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264119350781-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136CARLISTENIA VALADARES DA SILVATEL.63984289135RDR GOIANORTE | TRAFO QUEIMADO 5700645087 - 15KVA - 34,5KV ACESSO BOM PARA RAIO QUEIMADO IND CHACARA BONFIM, - UC 9651136 CARLISTENIA VALADARES DA SILVA TEL.63984289135 RDR GOIANORTE
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 0612600168 | 5700416016 | 2026-02-08 09:43 | 2026-02-09 17:05 | 2026-02 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120788602 | 2026-02-08 09:47 | 2026-02-09 17:02 | 31.25 | 1 | 0.07 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | tranformado 5700416016 queimado foi substituido o mesmo. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700416016 queimado pararaios danificados acesso livre | SS ETO-RD-AR 267/2026 TRAFO: 5700416016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 480845 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149188 Nº DE SÉRIE : 820174 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 0512600094 | 5740059263 | 2026-02-08 11:01 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02 | RIO DA CONCEICAO | LD01028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1437 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264268802426 | 2026-04-09 07:42 | 2026-04-09 15:03 | 7.35 | 2 | 1436.68 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268098729-1 Equipe 003 - 074OP04 | 20264268802426 | 074OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268098729-1 Equipe 003 - 074OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o Trafo 5740059263 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, levar para raio, pois no trafo não tinha para raio, fica na fazenda Bonanza. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5740059263 SS: ETO-RD-DP 115/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 0212600196 | 5701592075 | 2026-02-08 12:28 | 2026-02-10 16:45 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120831161 | 2026-02-07 16:54 | 2026-02-10 16:45 | 71.85 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5701592075 queimado | 20264120831161 | 084OP02 | SIM | trafo 5701592075 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue SS de trafo 5701592075 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kvaTensão34,5kvPara raio queimado acesso livre | SS ENC-RD-PS 203/2026 trafo 5701592075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172319 MARCA : VIJIA DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149864 Nº DE SÉRIE : C 297828 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 0512600074 | 5700729038 | 2026-02-08 12:46 | 2026-02-09 16:57 | 2026-02 | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120824890 | 2026-02-08 12:40 | 2026-02-09 16:27 | 27.78 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Constatado Trafo Queimado 5700729038 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado | Trafo 5700729038 10kva 19,9kv Queimado
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 0112600432 | 5758057001 | 2026-02-08 14:01 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120810993 | 2026-02-07 18:32 | 2026-02-09 13:00 | 42.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120218160-1 Equipe 003 - 122OP10 | 20264120810993 | 122OP10 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120218160-1 Equipe 003 - 122OP10 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | Trafo queimado Nº 5758057001- Potência: 15 kVA- Tensão:13.8- Para raios: Bom- Causa: descarga atimosterica- Acesso : livre- Se há alguma outra anomalia: não- Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas- Telefone: 63 992663276 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado Nº 5758057001 - Potência: 15 kVA - Tensão:13.8 - Para raios: Bom - Causa: descarga atimosterica - Acesso : livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: fazenda buriti luzimangues - Equipe: op 10 de palmas - Telefone: 63 992663276 DADOS DO ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 232/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 0412600196 | 5710038032 | 2026-02-08 14:28 | 2026-02-09 17:27 | 2026-02 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120846320 | 2026-02-08 14:20 | 2026-02-08 16:34 | 2.23 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo queimado em campo 5710038032 | 20264120846320 | 032OP01 | SIM | Trafo queimado em campo 5710038032 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710038032 queimado em campo de 10 kva acesso livre na 19.9 kv para raio queimado. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 189/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 0612600169 | 5702795004 | 2026-02-08 15:57 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120860083 | 2026-02-08 13:31 | 2026-02-09 12:00 | 22.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120835538-1 Equipe 003 - 004OP32 | 20264120860083 | 004OP32 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120835538-1 Equipe 003 - 004OP32 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5702795004 5kva 34.5kv e ´pra raio queimadoacesso livre | ETO-RD-AR 270/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 473506 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149308 Nº DE SÉRIE : 820294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 0712600139 | 5700614087 | 2026-02-08 17:05 | 2026-02-10 08:15 | 2026-02 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120901606 | 2026-02-08 09:57 | 2026-02-09 17:31 | 31.57 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120792032-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264120901606 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120792032-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA | TRAFO 5700614087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO O MESMO ESTA COM BUCHA PRIMARIA ESTOURADA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 0212600174 | 5761022073 | 2026-02-08 19:41 | 2026-02-09 22:35 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120899484 | 2026-02-07 18:59 | 2026-02-09 22:35 | 51.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120223273-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264120899484 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120223273-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5761022073 queimado em campo 15 kva acesso para camionete parar raio queimado rdr de lagoa da confusão (loroty) | SS ENC-RD-PS 205/2026 trafo 5761022073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145799 Nº DE SÉRIE : C273653 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3.20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149869 Nº DE SÉRIE : 297833 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.74 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 0112600186 | 5700095082 | 2026-02-09 09:52 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121581360 | 2026-02-09 10:02 | 2026-02-09 20:40 | 10.63 | 2 | 0.17 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | - Trafo:5700095082 QUEIMADO- Potência: 15kva- Tensão: 34,5- Para raios: Queimado-Acesso: Caminhonete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ - Trafo:5700095082 QUEIMADO - Potência: 15kva - Tensão: 34,5 - Para raios: Queimado -Acesso: Caminhonete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000233/2026 DATA ATENDIMENTO: 09/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 0512600075 | 5764119021 | 2026-02-09 13:02 | 2026-02-10 17:29 | 2026-02 | PARANA | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264121607105 | 2026-02-08 14:14 | 2026-02-10 14:00 | 47.77 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120845221-1 Equipe 003 - 005OP01 | 20264121607105 | 005OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120845221-1 Equipe 003 - 005OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado | Trafo 5764119021 15 kva 19,9kv Queimado
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 0212600198 | 5700596012 | 2026-02-09 16:02 | 2026-02-10 23:10 | 2026-02 | CRISTALANDIA | LD02047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121643331 | 2026-02-08 17:56 | 2026-02-10 23:10 | 53.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120913639-1 Equipe 003 - 012OP01 | 20264121643331 | 012OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120913639-1 Equipe 003 - 012OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570059601230KVAPARA RAIO DANIFICADO QUEIMADO TENSAO 34500012OP011 UC PENALIZADA | SS ENC-RD-PS 209/2026 TR 5700596012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 6015084 Nº DE SÉRIE : 337992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 4.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107254 Nº DE SÉRIE : 127828 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2008 IMPEDANCIA : 4.00 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 0712600140 | 5700360227 | 2026-02-09 17:48 | 2026-02-12 08:07 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1102 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264207824552 | 2026-03-27 15:27 | 2026-03-28 09:24 | 17.95 | 1 | 1101.65 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700360227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205613672-1 Equipe 003 - 104OP02 | 20264207824552 | 104OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700360227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205613672-1 Equipe 003 - 104OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV | TRAFO 5700360227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO INSTALAR GRAMPO ESTRIBO E GLV
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 0412600197 | 5741303186 | 2026-02-09 18:22 | 2026-02-10 13:13 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121641118 | 2026-02-08 16:15 | 2026-02-10 11:13 | 42.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120875553-1 Equipe 003 - 029OP01 | 20264121641118 | 029OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120875553-1 Equipe 003 - 029OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE JAU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264121641118 SS: ETO-RD-GU 193/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 0212600195 | 5700725233 | 2026-02-09 18:29 | 2026-02-10 21:39 | 2026-02 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121669526 | 2026-02-08 07:23 | 2026-02-10 20:39 | 61.27 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120775871-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264121669526 | DIVOP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120775871-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570072523310KJVAPARA RAIO DANIFICADO tENSAO 34500ACESSO BOM PARA CAMINHONETE 084OP04 | SS ENC-RD-PS 212/2026 TR 5700725233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 111105 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149866 Nº DE SÉRIE : C 297830 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 0412600190 | 5710323107 | 2026-02-09 18:51 | 2026-02-10 23:26 | 2026-02 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121664894 | 2026-02-09 09:28 | 2026-02-10 15:08 | 29.67 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121573839-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264121664894 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121573839-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLANDIA INT: 20264121664894 SS: ETO-RD-GU 194/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 0112600261 | 5702917122 | 2026-02-09 19:03 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121668411 | 2026-02-09 07:21 | 2026-02-10 17:30 | 34.15 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121560817-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264121668411 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121560817-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado,trafo 5702917122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 235/2026 DATA ATENDIMENTO: 10/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 0612600171 | 5763353155 | 2026-02-09 19:12 | 2026-02-10 17:30 | 2026-02 | PALMEIRANTE | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121669403 | 2026-02-09 09:17 | 2026-02-10 21:47 | 36.5 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264121669403 | 155OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5763353155 | ETO-RD-AR 276/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146127 Nº DE SÉRIE : 1615116 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142284 Nº DE SÉRIE : 1610534 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 0112600185 | 5700221196 | 2026-02-10 00:13 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121766011 | 2026-02-09 19:59 | 2026-02-10 16:36 | 20.62 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121686083-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264121766011 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121686083-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5700221196 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete 151op01 992044413
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 0412600201 | 5737234021 | 2026-02-10 07:22 | 2026-02-10 11:57 | 2026-02 | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264121689502 | 2026-02-09 14:34 | 2026-02-10 11:57 | 21.38 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121629257-1 Equipe 003 - 021OP03 | 20264121689502 | 021OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121629257-1 Equipe 003 - 021OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KV, REDE DE 34,5KVA, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264121622052 SS: ETO-RD--GU 195/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 0662600096 | 5700001161 | 2026-02-10 09:18 | 2026-02-10 22:43 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264122260135 | 2026-02-09 15:26 | 2026-02-10 22:41 | 31.25 | 34 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121627193-1 Equipe 003 - 039OP05 | 20264122260135 | 039OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121627193-1 Equipe 003 - 039OP05 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá | Ttrafo 5700001161 do Pov. São João , na linha velha de Araguatins / Axixá TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 123156 Nº SÉRIE; 1227286 IMPEDÂNCIA; 3,85 POS. TAP;2º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 112166 Nº SÉRIE; 230301 IMPEDÂNCIA; 4,20 POS. TAP; 2º MEDIÇÃO; 18,06 / 18,20 / 18,13
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 0612600170 | 5710193030 | 2026-02-10 09:23 | 2026-02-10 16:40 | 2026-02 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264122263390 | 2026-02-09 08:14 | 2026-02-10 16:46 | 32.53 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121564581-1 Equipe 003 - 030OP01 | 20264122263390 | 030OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121564581-1 Equipe 003 - 030OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | transformador 5710193030 queimado pararaio danificado acesso caminhonete cabo rompido equipe 030op01 992283657 | ETO-RD-AR 279/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137034 Nº DE SÉRIE : C 236960 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112394 Nº DE SÉRIE : 181202 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2002 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 0712600141 | 5700212048 | 2026-02-10 09:39 | 2026-02-10 15:21 | 2026-02 | COLMEIA | LD02038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264122282456 | 2026-02-09 14:49 | 2026-02-10 15:21 | 24.53 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/570012048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121624009-1 Equipe 003 - 048OP02 | 20264122282456 | 048OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/570012048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121624009-1 Equipe 003 - 048OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700212048 QueimadoPotencia: 05 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | Trafo: 5700212048 Queimado Potencia: 05 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 048op02 (63)99243-2387
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 0712600142 | 5700406087 | 2026-02-10 10:43 | 2026-02-10 21:13 | 2026-02 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264122281775 | 2026-02-09 18:14 | 2026-02-10 21:13 | 26.98 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121662453-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264122281775 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264121662453-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041 | Trafo: 5700406087 Queimado Potencia: 10 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 087op01 (63)98437-8041
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 0412600204 | 5710241094 | 2026-02-10 12:18 | 2026-02-11 11:53 | 2026-02 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123136234 | 2026-02-10 09:09 | 2026-02-10 18:40 | 9.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122261855-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264123136234 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122261855-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34.5KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO, PRECISA SUBSTITUIR AS 3 CHAVES DA 34,5KV. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264122261855 SS: ETO-RD-GU 196/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 218 VCN: 215 VAB: 372 VBC: 378 VCA: 378 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 0212600197 | 5701403075 | 2026-02-10 13:01 | 2026-02-11 15:51 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123134524 | 2026-02-10 09:26 | 2026-02-11 15:51 | 30.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5701403075 queimado | 20264123134524 | 075OP02 | SIM | trafo 5701403075 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701403075 na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 214/2026 trafo 5701403075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178332 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104956 Nº DE SÉRIE : 431726 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2017 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 0712600143 | 5700899087 | 2026-02-10 16:51 | 2026-02-11 20:00 | 2026-02 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123151249 | 2026-02-10 09:01 | 2026-02-11 15:44 | 30.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122261229-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264123151249 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122261229-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA | TRAFO 5700899087 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDANDO TENSÃO NA SECUNDARIA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 0412600202 | 5746966041 | 2026-02-10 18:53 | 2026-02-13 09:37 | 2026-02 | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123222624 | 2026-02-10 17:59 | 2026-02-11 12:42 | 18.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Trafo queimado | 20264123222624 | 037OP01 | SIM | Trafo queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Segue SS do transformador 5746966041 queimado para tratativa da manutençãoPotencia 15 KVA Tensão: 19.9 KVEndereço: FAZENDA BARRA MANSA Para raio queimadoLevar chave 36,2 KV. Chave danificada | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXAS SS: ETO-RD-GU 199/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 0212600209 | 5733466075 | 2026-02-11 12:10 | 2026-02-13 00:35 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123840143 | 2026-02-10 08:07 | 2026-02-13 00:25 | 64.3 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5733466075 queimado | 20264123840143 | 075P3 | SIM | trafo 5733466075 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5733466075 15KVA 19,9KV | SS ENC-RD-PS 217/2026 TRAFO 5733466075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 115979 Nº DE SÉRIE : 477540 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUL/2018 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149739 Nº DE SÉRIE : C 290300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 0112600260 | 5737864196 | 2026-02-11 12:25 | 2026-02-11 16:30 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123796101 | 2026-02-10 07:28 | 2026-02-11 16:30 | 33.03 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122255318-1 Equipe 003 - 151OP04 | 20264123796101 | 151OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122255318-1 Equipe 003 - 151OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5737864196 QUEIMADOACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5737864196 QUEIMADO ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA PARA-RAIO QUEIMADO TENSÃO 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 00238/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 0662600109 | 5700277134 | 2026-02-11 12:31 | 2026-02-12 15:04 | 2026-02 | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | PREVENTIVO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123835541 | 2026-02-11 08:32 | 2026-02-12 12:30 | 27.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | 20264123835541 | 134OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 0112600429 | 5757168122 | 2026-02-11 12:37 | 2026-03-23 10:00 | 2026-02 | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123842425 | 2026-02-11 07:02 | 2026-02-12 22:43 | 39.68 | 14 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123779896-1 Equipe 003 - 122OP10 | 20264123842425 | 122OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123779896-1 Equipe 003 - 122OP10 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5757168122 queimado.POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | MEDIDO_ TRAFO 5757168122 queimado. POTÊNCIA: 75 KVA TENSÃO: 34,5 KV PARARAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: JOSUE *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 0112600405 | 5700226006 | 2026-02-11 12:52 | 2026-02-13 09:30 | 2026-02 | TOCANTINIA | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123852423 | 2026-02-10 18:45 | 2026-02-13 09:30 | 62.75 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123196173-1 Equipe 003 - 006OP02 | 20264123852423 | 006OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123196173-1 Equipe 003 - 006OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Trafo 5700226006 queimadoacesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700226006 queimado acesso livre potencia 15 kva para-raio queimado tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE:___________________________ ENCARREGADO:_____________________ CONTATO:_________________________ DOLP-RD-PA 000240/2026 DATA ATENDIMENTO:____/_____ /_____ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) a
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 0712600145 | 5710240111 | 2026-02-11 15:41 | 2026-02-12 15:02 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264123908780 | 2026-02-11 15:42 | 2026-02-12 15:02 | 23.33 | 0 | 0.02 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR QUEIMADO FEITO TESTE EM OS 76 | 20264133055898 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132715132-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5710240111QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO 13800ACESSO LIVRE | TR 5710240111 QUEIMADO 15KVA PARA RAIO DANIFICADO 13800 ACESSO LIVRE
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 0712600144 | 5700952113 | 2026-02-11 16:58 | 2026-02-13 06:37 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123976007 | 2026-02-11 08:42 | 2026-02-12 13:36 | 28.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123790241-1 Equipe 003 - 111OP01 | 20264123976007 | 111OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123790241-1 Equipe 003 - 111OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049 | Trafo: 5700952113 Queimado Potencia: 10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 111op01 (63)99216-6049
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 0412600214 | 5710170052 | 2026-02-11 17:20 | 2026-02-12 18:00 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123921464 | 2026-02-11 10:11 | 2026-02-12 18:00 | 31.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123801398-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264123921464 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123801398-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 202/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 231 VBN: 388 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 0212600206 | 5700571084 | 2026-02-11 17:37 | 2026-02-12 14:19 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123976113 | 2026-02-09 08:45 | 2026-02-12 14:14 | 77.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700571084 queimado | 20264123976113 | 084OP02 | SIM | trafo 5700571084 queimado | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700571084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 218/2026 trafo 5700571084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 373110 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129875 Nº DE SÉRIE : 602054 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 0312600142 | 5745412026 | 2026-02-11 18:55 | 2026-02-12 15:35 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123922035 | 2026-02-11 07:11 | 2026-02-12 14:49 | 31.63 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123780345-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264123922035 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123780345-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5745412026 QUEIMADO , 15kVA, 19,9kV E MELHORAR ATERRAMENTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 0112600239 | 5712754122 | 2026-02-11 19:18 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123995988 | 2026-02-11 19:24 | 2026-02-12 11:22 | 15.97 | 1 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com trafo querimado | 20264123995988 | 083OP01 | SIM | chave aberta com trafo querimado | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, para-raio danificado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000246/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 0512600082 | 5300252152 | 2026-02-11 19:43 | 2026-02-12 17:29 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123973528 | 2026-02-11 09:22 | 2026-02-12 18:20 | 32.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CODIGO INVALIDO:TR/5700252152- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123795868-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264123973528 | 028OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700252152- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123795868-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TRAFO 5300252152 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 0612600180 | 5701949004 | 2026-02-12 11:53 | 2026-02-12 17:40 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124743195 | 2026-02-11 09:54 | 2026-02-12 17:40 | 31.77 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123800573-1 Equipe 003 - 004OP27 | 20264124743195 | 004OP27 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123800573-1 Equipe 003 - 004OP27 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5701949004 e para raio queimado acesso camionetaequipe 004OP27 | ETO-RD-AR 287/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 20377 Nº DE SÉRIE : 369015 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149293 Nº DE SÉRIE : 820279 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 0612600181 | 5759123004 | 2026-02-12 12:00 | 2026-02-12 17:15 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124751497 | 2026-02-11 12:11 | 2026-02-12 17:20 | 29.15 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123845303-1 Equipe 003 - 004OP08 | 20264124751497 | 004OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123845303-1 Equipe 003 - 004OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5759123004 e para raio queimado acesso camioneta equipe 004op08 | ETO-RD-AR 288/2026 TR: 5759123004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141060 Nº DE SÉRIE : C250770 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149306 Nº DE SÉRIE : 820292 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 0312600174 | 5709780026 | 2026-02-12 12:37 | 2026-02-13 15:30 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124744159 | 2026-02-11 16:48 | 2026-02-14 13:45 | 68.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | 20264124744159 | 026OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo, cobrando sobre aviso pedrini 14 a 16/02 e dipsonibilidade equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 0212600207 | 5725331084 | 2026-02-12 14:08 | 2026-02-13 16:28 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124737857 | 2026-02-10 18:54 | 2026-02-13 16:28 | 69.57 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123198675-1 Equipe 003 - 084OP02 | 20264124737857 | 084OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123198675-1 Equipe 003 - 084OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5725331084 15kva caminhonete | SS ENC-RD-PS 221/2026 TF 5725331084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389827 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2010 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149860 Nº DE SÉRIE : C 297824 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 0612600182 | 5715142022 | 2026-02-12 18:38 | 2026-02-13 11:54 | 2026-02 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124806973 | 2026-02-11 19:16 | 2026-02-13 11:54 | 40.63 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123995010-1 Equipe 003 - 022OP02 | 20264124806973 | 022OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123995010-1 Equipe 003 - 022OP02 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5715142022 75 kva queimadoTensão: 34,5Para-raio: Queimado Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 022op02 | ETO-RD-AR 289/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139086 Nº DE SÉRIE : 335136 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 0212600203 | 5710004233 | 2026-02-12 20:12 | 2026-02-14 15:24 | 2026-02 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124926375 | 2026-02-12 11:57 | 2026-02-14 15:24 | 51.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710004233 queimado | 20264124926375 | 084OP02 | SIM | trafo 5710004233 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710004233 na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 223/2026 trafo 5710004233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 102644 Nº DE SÉRIE : 1026964 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123460 Nº DE SÉRIE : 533250 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 0112600272 | 5700628010 | 2026-02-12 21:35 | 2026-02-13 15:33 | 2026-02 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264124970620 | 2026-02-12 21:52 | 2026-02-13 15:33 | 17.68 | 13 | 0.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado e com neutro rompido ABERTO NOTA SUP. DA MAN. CIENTE | 20264199344858 | 010OP03 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700528010- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197786818-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5700628010 queimado acesso livre tensão 34,5 potencia 15 kva OBS: LEVA EMENDA PARA CABO 2 E 4 COM ALMA PARA FAZER EMENDA DE NEUTRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO NA MESMA ESTRUTURA DO TRAFO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000250/2026 DATA ATENDIMENTO: 13/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | 0312600154 | 5700472026 | 2026-02-13 12:23 | 2026-02-15 21:02 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 27 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264128083816 | 2026-02-14 15:09 | 2026-02-15 21:03 | 29.9 | 2 | 26.77 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127844278-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264128083816 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127844278-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de trafo queimado
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 0412600222 | 5700707036 | 2026-02-13 16:49 | 2026-02-19 13:01 | 2026-02 | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126781027 | 2026-02-13 10:04 | 2026-02-14 14:21 | 28.28 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125643083-1 Equipe 003 - 047OP01 | 20264126781027 | 047OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125643083-1 Equipe 003 - 047OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264126781027 SS: ETO-RD-GU 205/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 0412600211 | 5700009052 | 2026-02-13 17:02 | 2026-02-16 09:29 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL01036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126783279 | 2026-02-13 06:43 | 2026-02-14 09:35 | 26.87 | 10 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125611921-1 Equipe 003 - 052OP01 | 20264126783279 | 052OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125611921-1 Equipe 003 - 052OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 206/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.0 VBN: 221.9 VAB: 452 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 0662600115 | 5748172045 | 2026-02-13 17:22 | 2026-02-13 22:46 | 2026-02 | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126815296 | 2026-02-13 14:27 | 2026-02-13 21:59 | 7.53 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126685753-1 Equipe 003 - 045OP02 | 20264126815296 | 045OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126685753-1 Equipe 003 - 045OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM ACESSO BOM RDR SAMPAIO TRAFO Nº TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45VKA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 02/2015 REFORMA; 05/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 113354 Nº SÉRIE; 460414 IMPEDÂNCIA; 3,72 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 01/2023 REFORMA 04/2025 MARCA; ITAIPU / TRAEL PA Nº CITD; 134715 Nº SÉRIE; 487471 IMPEDÂNCIA; 4 MEDIÇÃO; 5,43 / 5,44 / 5,99
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 0612600198 | 5700119127 | 2026-02-13 17:33 | 2026-02-14 16:30 | 2026-02 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126890549 | 2026-02-13 17:15 | 2026-02-14 16:12 | 22.95 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRAFO 5700119127 QUEIMADO | 20264126801005 | 002OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264124793978-1 Equipe 003 - 002OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700119127 queimado, pararaio danificadoacesso livre caminhão e caminhoneteequipe 002op02 | ETO-RD-AR 304/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361432 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP :03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149305 Nº DE SÉRIE : 820291 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 0412600212 | 5710112107 | 2026-02-13 18:03 | 2026-02-16 09:48 | 2026-02 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126785500 | 2026-02-13 06:50 | 2026-02-14 12:12 | 29.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125612676-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264126785500 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125612676-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIAEQUIPE CONSTATOU TENSÃO NA ESTRADA DO TRAFO POREM NA SAIDA NÃO TEM TENSÃO, REALIZADO TESTE A VAZIO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 207/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.8 VBN: 212.8 VAB: 430 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 0112600240 | 5703012059 | 2026-02-13 18:05 | 2026-02-14 12:48 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126831105 | 2026-02-12 15:30 | 2026-02-14 11:48 | 44.3 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264124806370-1 Equipe 003 - 151OP04 | 20264126831105 | 151OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264124806370-1 Equipe 003 - 151OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimadoAcesso para camionetePOTENCIA 15kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5703012059 QUEIMADO Tensão 34,5 Para raio queimado Acesso para camionete POTENCIA 15kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000252/2026 DATA ATENDIMENTO: 14/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 0312600147 | 5733227256 | 2026-02-13 19:01 | 2026-02-16 18:24 | 2026-02 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126791997 | 2026-02-13 11:42 | 2026-02-16 17:33 | 77.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126251200-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264126791997 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126251200-1 Equipe 003 - 257OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS | medido_ emergencial_ SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5733227256 QUEIMADO NA RDR DE MATEIROS
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 0712600146 | 5739669077 | 2026-02-13 20:12 | 2026-02-18 16:05 | 2026-02 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126912500 | 2026-02-13 14:51 | 2026-02-14 15:07 | 24.27 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126695567-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264126912500 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126695567-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5739669077 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 078op02 tel-63991203525 | TR-5739669077 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 13,8kv acesso caminhonete equipe 078op02 tel-63991203525
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 0612600196 | 5700477058 | 2026-02-13 20:33 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126783166 | 2026-02-13 08:04 | 2026-02-14 15:30 | 31.43 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125623627-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264126783166 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125623627-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700477058 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhonteEquipe: 058op01Contato da equipe: 99287-7939 | ETO-RD-AR 305/2026 TR: 5700477058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06120133 Nº DE SÉRIE : 501980 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2019 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149240 Nº DE SÉRIE : 820226 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 0712600147 | 5710024078 | 2026-02-13 21:24 | 2026-02-18 15:53 | 2026-02 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264126947931 | 2026-02-13 19:05 | 2026-02-14 12:27 | 17.37 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | int-20264126888321 queimado em campo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livreequipe 078op02 | trafo 5710024078 e para raio queimado acesso livre equipe 078op02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 0212600216 | 5701175014 | 2026-02-14 09:10 | 2026-02-14 20:35 | 2026-02 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127717510 | 2026-02-14 08:38 | 2026-02-14 20:24 | 11.77 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR QUEIMADO | 20264127717510 | 013OP04 | SIM | TR QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 0712600149 | 5740032034 | 2026-02-14 09:15 | 2026-02-17 08:15 | 2026-02 | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127717331 | 2026-02-14 08:19 | 2026-02-14 19:40 | 11.35 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264127717331 | 034OP03 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA | TRAFO 5740032034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM DEFEITO INTERNO NÃO MANDA TENSÃO NA BUCHA SECUNDARIA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 0712600150 | 5710314015 | 2026-02-14 11:06 | 2026-02-17 20:18 | 2026-02 | PEDRO AFONSO | LD02065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127806299 | 2026-02-13 18:06 | 2026-02-14 23:23 | 29.28 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5710314015- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126839068-1 Equipe 003 - 015OP04 | 20264127806299 | 015OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5710314015- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126839068-1 Equipe 003 - 015OP04 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710314015 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 0512600080 | 5730697072 | 2026-02-14 11:21 | 2026-02-14 16:50 | 2026-02 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127773920 | 2026-02-14 11:19 | 2026-02-14 20:25 | 9.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | TRANSFORMADOR QUEIMADO | 20264127731500 | 028OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5738697072- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125637931-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 028op01 , segue SS do transformador 5730697072 queimado , 15KVA na 19.9 KV . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5730697072 SS: ETO-RD-DP 125/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 0312600152 | 5701005096 | 2026-02-14 11:58 | 2026-02-14 19:10 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127785690 | 2026-02-13 19:45 | 2026-02-14 19:10 | 23.42 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | 20264127785690 | 096OP01 | SIM | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520 | medido_ emergencial_ 5701005096 15kva e para queimado 19,9 acessol livre equipé 096op01 992607520
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 0212600204 | 5700278055 | 2026-02-14 12:04 | 2026-02-15 17:00 | 2026-02 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127786599 | 2026-02-14 08:36 | 2026-02-15 17:10 | 32.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127712358-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264127786599 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127712358-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570027805515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM TENSAO 34500055OP01 | SS ENC-RD-PS 228/2026 TR 5700278055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 304519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 100026 Nº DE SÉRIE : 1015827 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2016 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 0412600210 | 5710410076 | 2026-02-14 12:06 | 2026-02-17 02:17 | 2026-02 | DUERE | AL01031076 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127797045 | 2026-02-14 08:27 | 2026-02-14 23:10 | 14.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO TRAFO DE 75 KVA NA 13,8 KV PARA RAIOS QUEIMADO CRUZETAS NECESSARIO SUBSTITUICAO DO TRAFO ACESSO LIVRE ..TRAFO QUEIMADO EM CAMPO TRAFO DE 75 KVA NA 13,8 KV PARA RAIOS QUEIMADO CRUZETAS NECESSARIO SUBSTITUICAO DO TRAFO ACESSO LIVRE ..Intv Auto PPF CH-3120015037 | 20264127797045 | 076OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO TRAFO DE 75 KVA NA 13,8 KV PARA RAIOS QUEIMADO CRUZETAS NECESSARIO SUBSTITUICAO DO TRAFO ACESSO LIVRE ..TRAFO QUEIMADO EM CAMPO TRAFO DE 75 KVA NA 13,8 KV PARA RAIOS QUEIMADO CRUZETAS NECESSARIO SUBSTITUICAO DO TRAFO ACESSO LIVRE ..Intv Auto PPF CH-3120015037 | 1 | SIM | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Segue SS aberta de transformador 5710410076 queimado , 75KVA - 34.5 KV ,pararaio queimado subtituir suporte do trafo o mesmo esta quebrado . | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: 20264127710135 SS: ETO-RD-GU 209/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217.4 VBN: 219.8 VCN: 214.1 VAB: 374.8 VBC: 371 VCA: 375 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 0612600197 | 5710094193 | 2026-02-14 12:38 | 2026-02-15 15:30 | 2026-02 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127799836 | 2026-02-13 21:01 | 2026-02-15 15:30 | 42.48 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126926063-1 Equipe 003 - 193OP02 | 20264127799836 | 193OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126926063-1 Equipe 003 - 193OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Bom dia,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710094193 | ETO-RD-AR 306/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15465 Nº DE SÉRIE : 392044 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 199220 Nº DE SÉRIE : 820206 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 0612600194 | 5700235157 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-16 17:40 | 2026-02 | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127892723 | 2026-02-13 18:23 | 2026-02-16 17:40 | 71.28 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 20264127892723 |  | SIM | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | tr 5700235157 queimadoPotencia 45 Kva Tensão 34,5kvAcesso bomTrocar para raios | ETO-RD-AR 307/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : EA1665A005-A MARCA : TRAFO T DATA FABRICAÇÃO : 10/93 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144835 Nº DE SÉRIE : 427834 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 0112600404 | 5704986122 | 2026-02-14 17:25 | 2026-02-15 11:50 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127904901 | 2026-02-14 13:22 | 2026-02-15 11:50 | 22.47 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo queimado equipe 059op15 atendeu o mesmo na porta |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 10 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimados para serr subistituido pela equipe de manuterncão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op15 cel, 63992290023/981340587 acesso livre favor agilizar o atendimento devido cliente ter uma camara fria no local obs, favor levar cabos para fazer melhoria de aterramento do mesmo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 15/02/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 0212600211 | 5701302085 | 2026-02-14 18:21 | 2026-02-16 17:39 | 2026-02 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127959675 | 2026-02-14 09:58 | 2026-02-16 17:39 | 55.68 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | 20264127959675 | 013OP16 | SIM | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16 | SS ENC-RD-PS 230/2026 tr 5701302085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 005662 Nº DE SÉRIE : 763545 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15kVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110649 Nº DE SÉRIE : 455441 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 0212600218 | 5700695012 | 2026-02-14 18:25 | 2026-02-17 18:09 | 2026-02 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127909632 | 2026-02-13 18:19 | 2026-02-17 18:09 | 95.83 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126841566-1 Equipe 003 - 046OP01 | 20264127909632 | 046OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126841566-1 Equipe 003 - 046OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01 | SS ENC-RD-PS 231/2026 tr 5700695012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 184694 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148791 Nº DE SÉRIE : 1810469 MARCA : MACZ DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 0112600262 | 5211917122 | 2026-02-14 18:39 | 2026-02-15 16:39 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127916456 | 2026-02-14 17:38 | 2026-02-15 16:39 | 23.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo queimado atendido pela equipe 059op13 na porta cliente procurou a equipe e a mesma fez teste no trafo e o mesmo estava queimado vai ser gerado nota para manutencão trocar o mesmo | 20264127916456 | 059OP13 | SIM | trafo queimado atendido pela equipe 059op13 na porta cliente procurou a equipe e a mesma fez teste no trafo e o mesmo estava queimado vai ser gerado nota para manutencão trocar o mesmo | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da re4de de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 059op13 cel, 63992849409/992446922 favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 15/02/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | 0312600156 | 5700724096 | 2026-02-14 18:40 | 2026-02-17 12:14 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127874540 | 2026-02-13 21:29 | 2026-02-17 12:14 | 86.75 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126963037-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264127874540 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126963037-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiuçao de trefo queimado RDR de Pidorama
QUEIMADO | DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 0312600153 | 5700498026 | 2026-02-14 18:47 | 2026-02-15 18:10 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127914511 | 2026-02-13 16:41 | 2026-02-15 18:10 | 49.48 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264127914511 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiçao de TR queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 0412600215 | 5710301003 | 2026-02-14 19:26 | 2026-02-19 16:44 | 2026-02 | CARIRI DO TOCANTINS | AL06040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127936930 | 2026-02-14 10:25 | 2026-02-15 10:18 | 23.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO 15 KVA 132.8 KV | 20264127936930 | 003OP03 | SIM | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO 15 KVA 132.8 KV | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710301003 QUEIAMADO MEDIDOR D6176020113 15 KV TENSAO 13.8 KV ACESSO CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT:20264127753271 SS: ETO-RD-GU 210/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 234 VBN: 236 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 0212600223 | 5710097007 | 2026-02-14 22:02 | 2026-02-17 13:54 | 2026-02 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127970310 | 2026-02-14 22:00 | 2026-02-17 13:54 | 63.9 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264127970310Segue SS de TR 5710097007 15KVA/19.9KV com a tampa estourada e para-raios queimado.Acesso livre.OBS: MD queimado.UC 4782682FAZENDA SAO JOSE38 99116 6731MANOEL FERREIRA DA SILVA006OP01 63 99235-6964 | SS ENC-RD-PS 232/2026 TR 5710097007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365857 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147686 Nº DE SÉRIE : 460081 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 0612600192 | 5728646022 | 2026-02-15 11:07 | 2026-02-16 14:50 | 2026-02 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128037196 | 2026-02-14 10:29 | 2026-02-16 14:50 | 52.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127755439-1 Equipe 003 - 022OP02 | 20264128037196 | 022OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127755439-1 Equipe 003 - 022OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5728646022 queimado 15kvaPara-raio: Queimado tensão: 34,5Acesso: Para caminhonte | ETO-RD-AR 309/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06108738 Nº DE SÉRIE : 442883 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149291 Nº DE SÉRIE : 820277 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 0212600208 | 5751498084 | 2026-02-15 11:55 | 2026-02-15 20:35 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128074384 | 2026-02-14 11:37 | 2026-02-15 20:35 | 32.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127784162-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264128074384 | DIVOP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127784162-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 575149808475KVA34500ACESSO PARA CAMINHAO PARA RAIO DANIFICADO DIVO 04 | SS ENC-RD-PS 233/2026 TR 5751498084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134827 Nº DE SÉRIE : 335148 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2014 IMPEDANCIA : 3.84 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149935 Nº DE SÉRIE : 574204 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 4.05 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 0612600201 | 5700192040 | 2026-02-15 11:57 | 2026-02-16 15:16 | 2026-02 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128105733 | 2026-02-14 13:07 | 2026-02-16 15:16 | 50.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127811809-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264128105733 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127811809-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700192040 Queimado 15kvaPara-raio: queimado Tensão: 34,5Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LT364 DEUSIMAR B MACHADO LPT20 | ETO-RD-AR 310/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33171 Nº DE SÉRIE : 573559 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144421 Nº DE SÉRIE : 55517 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 0112600277 | 5720051070 | 2026-02-15 12:18 | 2026-02-06 12:00 | 2026-02 | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128088092 | 2026-02-14 07:16 | 2026-02-16 16:01 | 56.75 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/20051- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127686815-1 Equipe 003 - 070OP01 | 20264128088092 | 070OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/20051- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127686815-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5720051070 QUEIMADO NA RDR DE RIO SONO DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000255/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 0512600081 | 5700340116 | 2026-02-15 12:19 | 2026-02-16 15:40 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128090362 | 2026-02-15 08:17 | 2026-02-16 15:27 | 31.17 | 90 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo e para raio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 rdr de chapada equipe 028op05 | 20264128090362 | 028OP05 | SIM | trafo e para raio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 rdr de chapada equipe 028op05 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo e pararaio queimado 10kva 19.9kv 5700340116 faz. pouso alegre rdr de chapada natividade equipe 028op05 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700340116 SS: ETO-RD-DP 125/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 0412600216 | 5710780003 | 2026-02-15 13:11 | 2026-02-19 17:02 | 2026-02 | GURUPI | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264128107168 | 2026-02-14 19:46 | 2026-02-15 17:53 | 22.12 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127928277-1 Equipe 003 - 003OP12 | 20264128107168 | 003OP12 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127928277-1 Equipe 003 - 003OP12 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264127928277 SS: ETO-RD-GU 211/82026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 0212600237 | 5700060014 | 2026-02-15 15:04 | 2026-02-16 20:30 | 2026-02 | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128141403 | 2026-02-14 19:05 | 2026-02-16 20:30 | 49.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127923730-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264124774306 | 014OP02 | SIM | trafo 5700060014 operado devido descarga atmosferica | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5700060014 queimado 30kva 34,5kv acesso livre | SS ENC-RD-PS 234/2026 TF 5700060014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139790 Nº DE SÉRIE : 182674 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/02 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147716 Nº DE SÉRIE : 586753 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 0712600152 | 5709375009 | 2026-02-15 18:52 | 2026-02-18 16:19 | 2026-02 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128191578 | 2026-02-14 16:28 | 2026-02-16 15:56 | 47.47 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | 20264128191578 | 009OP37 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai
QUEIMADO | DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 0312600157 | 5701115035 | 2026-02-15 19:18 | 2026-02-17 19:42 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128089863 | 2026-02-14 08:14 | 2026-02-17 19:42 | 83.47 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127708156-1 Equipe 003 - 035OP02 DG-RD-PO195/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçaõ de TR queimado RDR Monte Carmo
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 0712600151 | 5710044033 | 2026-02-15 19:54 | 2026-02-17 07:07 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264128382297 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02-16 13:37 | 44.58 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5242681- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127888214-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264128382297 | 033OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5242681- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127888214-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE COLMEIA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | 0312600155 | 5729815096 | 2026-02-15 20:10 | 2026-02-16 20:55 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128378263 | 2026-02-15 20:22 | 2026-02-16 20:55 | 24.55 | 3 | 0.2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5729815096 nota aberta | 20264126688469 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125770864-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituição de trafo queimado
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 0212600226 | 5701502084 | 2026-02-15 20:19 | 2026-02-17 18:15 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128335800 | 2026-02-14 09:39 | 2026-02-17 18:14 | 80.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127734042-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264128335800 | DIVOP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127734042-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5701502084 15KVA 19,89KV E PARA-RAIOS ACESSO CAMINHONETE | SS ENC-RD-PS 235/2026 TRAFO 5701502084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 012807 Nº DE SÉRIE : 296120 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/04 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 115044 Nº DE SÉRIE : 468066 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 0212600224 | 5700742014 | 2026-02-15 20:31 | 2026-02-17 00:22 | 2026-02 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128379544 | 2026-02-15 20:31 | 2026-02-17 00:32 | 28.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS236/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5700742014 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 014OP01 | SS ENC-RD-PS 236/2026 TR 5700742014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372385 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 12/09 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150677 Nº DE SÉRIE : 178513 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 0712600154 | 5710321033 | 2026-02-15 21:19 | 2026-02-18 16:13 | 2026-02 | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128251220 | 2026-02-14 15:36 | 2026-02-16 11:15 | 43.65 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5710321033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127850004-1 Equipe 003 - 033OP02 | 20264128251220 | 033OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5710321033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127850004-1 Equipe 003 - 033OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO,MARIA ANTONIA DA COSTAuc 7755201 - 63984866210RDR Colmeia | trafo queimado 5710321033 - 10kva - 34,5kv acesso caminhonete - para raio queimado IND FAZENDA RIBEIRAO CABOCLO, MARIA ANTONIA DA COSTA uc 7755201 - 63984866210 RDR Colmeia
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 0712600153 | 5700412033 | 2026-02-15 21:47 | 2026-02-17 07:16 | 2026-02 | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128253097 | 2026-02-15 08:51 | 2026-02-16 16:35 | 31.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700412033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128030304-1 Equipe 003 - 033OP02 | 20264128253097 | 033OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700412033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128030304-1 Equipe 003 - 033OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRAJoão Divino de Oliveirav- UC 3987108telefone: 63984880484 DRD Colmeia | trafo queimado 5700412033- 15KVA - 34,5Kv acessolivre para raio queimado IND FAZENDA PE DA SERRA, 0 - FAZ PE DA SERRA João Divino de Oliveirav- UC 3987108 telefone: 63984880484 DRD Colmeia
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 0612600200 | 5700309053 | 2026-02-16 05:15 | 2026-02-16 18:46 | 2026-02 | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128427129 | 2026-02-14 12:24 | 2026-02-16 18:33 | 54.15 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264128427129 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM | ETO-RD-AR 316/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19002 Nº DE SÉRIE : 456708 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149249 Nº DE SÉRIE : 820235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 0112600403 | 5719041100 | 2026-02-16 09:15 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02 | PALMAS | AL01081100 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128561376 | 2026-02-16 09:57 | 2026-02-16 17:15 | 7.3 | 4 | 0.7 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado 5719041100 obs, foi fechado o trafo após equipe de manutencão trocar o trafo | 20264128561376 | 151OP01 | SIM | trafo queimado 5719041100 obs, foi fechado o trafo após equipe de manutencão trocar o trafo | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5719041100,tensao 13800 / 440 V,trafo de 25kva, para raio danificado, acesso livre, regiao taquaruçu DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 258/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 0112600414 | 5712754122 | 2026-02-16 10:39 | 2026-02-16 19:30 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128661144 | 2026-02-16 08:20 | 2026-02-16 19:25 | 11.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128532536-1 Equipe 003 - 059OP12 | 20264128661144 | 059OP12 | SIM | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128532536-1 Equipe 003 - 059OP12 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712754122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso livre, regiao de vai quem quer DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA08M LIDER: OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9567 DOLP-RD-PA 000259/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 0312600146 | 5708368269 | 2026-02-16 10:57 | 2026-02-16 17:11 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128610864 | 2026-02-16 09:50 | 2026-02-16 17:05 | 7.25 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO | 20264128610864 | 152OP01 | SIM | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5708368269 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500 ACESSO: LIVRE
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 0112600413 | 5735342070 | 2026-02-16 11:48 | 2026-02-17 12:00 | 2026-02 | RIO SONO | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128657568 | 2026-02-15 09:07 | 2026-02-17 15:34 | 54.45 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/35342- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128039343-1 Equipe 003 - 070OP01 | 20264128657568 | 070OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/35342- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128039343-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5735342070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 260/2026 DATA ATENDIMENTO: 16/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 0612600199 | 5701436077 | 2026-02-16 12:11 | 2026-02-17 15:36 | 2026-02 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128563170 | 2026-02-15 23:05 | 2026-02-17 15:47 | 40.7 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | 20264128563170 | 265OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5701436077 Queimadopara raIO QUEIAMADO potência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 265op01 tel-63992212789 | ETO-RD-AR 321/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171424 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149252 Nº DE SÉRIE : 820238 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 0312600158 | 5700905152 | 2026-02-16 16:01 | 2026-02-18 17:50 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128798303 | 2026-02-15 18:42 | 2026-02-18 17:50 | 71.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128327111-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264128798303 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128327111-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264128798303Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhoneteUC 10433800FAZENDA BOA VISTA63992761180ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ INT: 20264128798303 Segue SS de TR 5700905152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso somente para caminhonete UC 10433800 FAZENDA BOA VISTA 63992761180 ADAILDA RIBEIRO RODRIGUES 152OP01 63 98413-9467
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 0212600230 | 5700063086 | 2026-02-16 17:58 | 2026-02-17 15:08 | 2026-02 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128861170 | 2026-02-16 14:13 | 2026-02-17 15:08 | 24.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128718757-1 Equipe 003 - 086OP01 | 20264128861170 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128718757-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | trafo 5700063086 QUEIMADO acesso livre ( morador no local ) para-raio queimado potencia 15 kva tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 242/2026 trafo 5700063086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 05441 Nº DE SÉRIE : 372125 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 12/99 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149391 Nº DE SÉRIE : 3899557 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 0412600213 | 5701545094 | 2026-02-16 17:59 | 2026-02-18 08:04 | 2026-02 | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128894230 | 2026-02-16 14:00 | 2026-02-17 10:48 | 20.8 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701545094 queimado em campo de 5 kva para raio queimado em campo acesso camionete tensao 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: S/N SS: ETO-RD-GU 217/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 0212600222 | 5710377084 | 2026-02-16 18:16 | 2026-02-17 04:41 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128375480 | 2026-02-15 07:07 | 2026-02-17 05:16 | 46.15 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128015265-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264128375480 | DIVOP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128015265-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710377084 QUEIMADO ACESSO LIVRE PARA-RAIO QUEIMADOPOTENCIA 15 KVA TENSÃO 19,9 | SS ENC-RD-PS 243/2026 TRAFO 5710377084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149185 Nº DE SÉRIE : 820171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149392 Nº DE SÉRIE : 179417 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 0212600232 | 5701891007 | 2026-02-16 21:04 | 2026-02-17 17:00 | 2026-02 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128900813 | 2026-02-16 16:37 | 2026-02-17 16:54 | 24.28 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado. | 20264128900813 | 007OP07 | SIM | TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado. | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264128900813Segue SS de TR 5701891007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso somente para caminhoneteUC 10750407FAZENDA MATO VERDE63984333571NANCI NOLETO DA SILVA007OP07 63 98443-7201 | SS ENC-RD-PS 244/2026 TR 5701891007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 202586 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133591 Nº DE SÉRIE : 668991 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 0412600217 | 5710195029 | 2026-02-16 21:43 | 2026-02-20 06:51 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128807123 | 2026-02-15 16:22 | 2026-02-17 17:28 | 49.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128205977-1 Equipe 003 - 029OP01 | 20264128807123 | 029OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128205977-1 Equipe 003 - 029OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264128205977 SS: ETO-RD-GU 222/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201 VBN: 417 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 0712600157 | 5729124078 | 2026-02-16 21:55 | 2026-02-17 22:12 | 2026-02 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128807642 | 2026-02-15 13:18 | 2026-02-17 20:45 | 55.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128099916-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20264128807642 | 078OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128099916-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja | trafo queimado 5729124078 - 15KVA - 34,5KV IND FAZENDA BEIRA RIO, cliente MARCONDES CAVALCANTE BRITO - uc 28771947- tel. 63999613385 acesso caminhonete - para raio queimado -RDR Itacaja
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 0612600193 | 5710158159 | 2026-02-17 10:55 | 2026-02-17 19:25 | 2026-02 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2194 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra animal/passaro na rede e a obra movimentou 1 transformador. | 20264414902046 | 2026-05-19 20:58 | 2026-05-20 13:31 | 16.55 | 1 | 2194.05 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | FECHADO CHAVE TRAFO FASE A E NORMALIZADOIntv Auto PPF CH-6800481058 | 20264414902046 |  | SIM | FECHADO CHAVE TRAFO FASE A E NORMALIZADOIntv Auto PPF CH-6800481058 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710158159 queimado 45kvaTensão: 34,5Para-raio: Queimado Endereço: IND FAZENDA TRES MARIAS, 0Equipe: 058op02Contato da equipe: 99265-4554 | ETO-RD-AR 327/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 138076 Nº DE SÉRIE : 364399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/19 IMPEDANCIA : 4,06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131820 Nº DE SÉRIE : 248789 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2014 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 0112600402 | 5712275122 | 2026-02-17 12:20 | 2026-02-18 11:47 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129197593 | 2026-02-16 14:30 | 2026-02-18 11:40 | 45.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128731975-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264129197593 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128731975-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5712275122 queimado acesso livre potencia 5 kva tensão 34,5 para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000263/2026 DATA ATENDIMENTO: 17/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 0612600210 | 5700963077 | 2026-02-17 12:44 | 2026-02-18 16:45 | 2026-02 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129236680 | 2026-02-16 19:06 | 2026-02-18 16:45 | 45.65 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 20264129236680 | 077OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700963077Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 077op01 (63)99224-4648 | ETO-RD-AR 328/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105334 Nº DE SÉRIE : 432104 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149256 Nº DE SÉRIE : 820242 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. NO SISTEMA TRAFO RETIRADO ESTAR DE 5 KV POREM FOI ENCONTRADO DE 15 KVA COM FORME BOOK E RELATORIO DA EQUIPE ERRO DE CADATRO.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 0712600159 | 5700003225 | 2026-02-17 14:00 | 2026-02-22 17:46 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | AL01024113 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129248614 | 2026-02-17 11:17 | 2026-02-18 09:34 | 22.28 | 197 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129184252-1 Equipe 003 - 113OP01 | 20264129248614 | 113OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129184252-1 Equipe 003 - 113OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique | Trafo 5700003225 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 13,8 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 113op01 (63)98427-1501 Obs. substituir mais ou menos 100 metros de cabos bifasico CA / 4, substituir o pirastique
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 0212600225 | 5701412075 | 2026-02-17 14:32 | 2026-02-19 13:59 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129253481 | 2026-02-16 12:22 | 2026-02-18 13:40 | 49.3 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5701412075 OS SERA BAIXADA SEM ACESSO E GERADA UMA NOVA IMPROCESENTE ATE CONSEGUIRMOS FAZER A TROCA DO TR . QUANDO ACESSO FOR GERADO OS CONTINUARA NA 3 INTERVENCAO N 20264130166543 | 20264129253481 | 075OP01 | SIM | 5701412075 OS SERA BAIXADA SEM ACESSO E GERADA UMA NOVA IMPROCESENTE ATE CONSEGUIRMOS FAZER A TROCA DO TR . QUANDO ACESSO FOR GERADO OS CONTINUARA NA 3 INTERVENCAO N 20264130166543 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 57014120755KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMININETE TENSAO 34500075OOP02 | SS ENC-RD-PS 245/2026 TR 5701412075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177827 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148871 Nº DE SÉRIE : 435401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 0712600160 | 5700115024 | 2026-02-17 16:48 | 2026-02-20 10:19 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | AL01044024 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129292663 | 2026-02-17 10:38 | 2026-02-19 15:31 | 52.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129175431-1 Equipe 003 - 033OP02 | 20264129292663 | 033OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129175431-1 Equipe 003 - 033OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO. | TRAFO 5700115024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13,8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 0662600125 | 5702229039 | 2026-02-17 17:36 | 2026-02-19 02:50 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129284470 | 2026-02-17 08:03 | 2026-02-19 02:30 | 42.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129134128-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264129284470 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129134128-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 0662600126 | 5700140069 | 2026-02-17 17:45 | 2026-02-18 22:07 | 2026-02 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129293939 | 2026-02-17 08:46 | 2026-02-18 21:35 | 36.82 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129137428-1 Equipe 003 - 134OP01 | 20264129293939 | 134OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129137428-1 Equipe 003 - 134OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOSLOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃOACESSO PARA CAMIONETAEQUIPE 134OP01 984566679 | TRAFO 5700140069 DE 30KVA NA 19.9KV E PARA RAIOS QUEMADOS LOCAL RDR DE SÃO SEBASTIÃO ACESSO PARA CAMIONETA EQUIPE 134OP01 984566679 TRAFO Nº 5700140069 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 POS. TAP; 2º MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 2287 Nº SÉRIE; 1219869 IMPEDÂNCIA; 3,87 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2023 POS. TAP; 2º MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135502 Nº SÉRIE; 494200 IMPEDÂNCIA; 4,04 MEDIÇÃO; 5,34 / 5,46 / 5,73
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 0662600127 | 5720019039 | 2026-02-17 17:51 | 2026-02-18 14:15 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129248376 | 2026-02-17 11:09 | 2026-02-18 13:37 | 26.47 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129183401-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264129248376 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129183401-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINSIND FAZENDA DIVINO PAI ETERNOEQUIPE 068OPO02 984586768 | OS SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO TRAFO 5720019039 E PARA RAIO QUEIMADOS RDR DE ARAGUATINS IND FAZENDA DIVINO PAI ETERNO EQUIPE 068OPO02 984586768 TRAFO Nº 5720019039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 POS. TAP; 3 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 5209 Nº SÉRIE; 373339 IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2016 REF. 12/2025 POS. TAP; 3º MARCA; POTENCIAL - CPFL Nº CITD; 118554 Nº SÉRIE; 389193 IMPEDÂNCIA; 3,12 MEDIÇÃO; 16,91 / 16,75 / 16,44
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 0112600417 | 5700367010 | 2026-02-17 19:21 | 2026-02-18 15:55 | 2026-02 | LAJEADO | LD05050008 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129319509 | 2026-02-17 14:57 | 2026-02-18 15:05 | 24.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129255585-1 Equipe 003 - 006OP02 | 20264129319509 | 006OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129255585-1 Equipe 003 - 006OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo de 5700367010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 10kva, para raio danificado, acesso livre. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 265/2026 DATA ATENDIMENTO: 18/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 0712600158 | 5700425033 | 2026-02-17 19:44 | 2026-02-18 16:26 | 2026-02 | COLMEIA | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129288032 | 2026-02-16 16:06 | 2026-02-18 11:12 | 43.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128798017-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264129288032 | 033OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128798017-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5700425033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 10 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 0712600161 | 5700386048 | 2026-02-18 12:58 | 2026-02-23 11:19 | 2026-02 | FORTALEZA DO TABOCAO | AL01037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130121496 | 2026-02-18 12:51 | 2026-02-19 11:28 | 22.62 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVATensão: 13,8KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387 | Trafo: 5700386048 queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 13,8KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 048op02 (63)99243-2387
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 0112600407 | 5712197122 | 2026-02-18 13:34 | 2026-02-19 16:09 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130105217 | 2026-02-17 20:54 | 2026-02-19 16:09 | 43.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129372588-1 Equipe 003 - 122OP41 | 20264130105217 | 122OP41 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129372588-1 Equipe 003 - 122OP41 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete.End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5712197122, potencia 15kva, tensão 19.9, para raio danificado, causa queimado por descarga atmosferica, acesso somente camionete. End Fazenda livramento, Equipe 122op41 Telefone 63992707443 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 269/2026 DATA ATENDIMENTO: 19/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 0512600084 | 5700878005 | 2026-02-18 13:58 | 2026-02-19 11:29 | 2026-02 | ARRAIAS | AL01013005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130087124 | 2026-02-17 18:08 | 2026-02-19 10:29 | 40.35 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129318794-1 Equipe 003 - 005OP05 | 20264130087124 | 005OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129318794-1 Equipe 003 - 005OP05 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas | Trafo 5700878005 10 kva 7,9kv Queimado , favor disponibilizar equipe manutenção para devidas tratativas
QUEIMADO | DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | 0312600159 | 5710918001 | 2026-02-18 14:57 | 2026-02-19 11:05 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130120985 | 2026-02-17 18:54 | 2026-02-19 10:02 | 39.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129331234-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264130120985 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129331234-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO | medido_ emergencial_ SEGUE SS DE TRAFO 5710918001 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. POTENCIA:5 KVA TENSÃO 13,8 KV ACESSO LIVRE PARA RAIO: QUEIMADO
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 0112600265 | 5710565122 | 2026-02-18 15:16 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130146887 | 2026-02-17 14:46 | 2026-02-18 18:54 | 28.13 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129252451-1 Equipe 003 - 122OP42 | 20264130146887 | 122OP42 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129252451-1 Equipe 003 - 122OP42 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5710565122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 18/02/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 0412600224 | 5761343094 | 2026-02-18 15:42 | 2026-02-20 17:47 | 2026-02 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130203752 | 2026-02-17 17:48 | 2026-02-19 13:41 | 43.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129299502-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264130203752 | 148OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129299502-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264129299502 SS: ETO-RD-GU 228/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223.8 VBN: 229.2 VCN: 223.4 VAB: 385.0 VBC: 392 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 0712600162 | 5710166033 | 2026-02-18 16:59 | 2026-02-20 10:30 | 2026-02 | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130252701 | 2026-02-17 09:20 | 2026-02-19 20:31 | 59.18 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO DE 15 KVA QUEIMADO NA REDE 19,9 KV | 20264130252701 | 033OP02 | SIM | TRAFO DE 15 KVA QUEIMADO NA REDE 19,9 KV | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710166033 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO RUIM SEGUNDO EQUIPE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
QUEIMADO | DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | 0312600160 | 5727954105 | 2026-02-18 18:29 | 2026-02-19 15:46 | 2026-02 | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264129435884 | 2026-02-17 09:03 | 2026-02-19 15:30 | 54.45 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5727954105- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129138561-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264129435884 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5727954105- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129138561-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ SEGUE SS DE TRANSFORMADOR 5727954105 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. POTENCIA: 15 KVA PARA RAIO: QUEIMADO TENSÃO: 34,5 KV ACESSO: LIVRE
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 0412600227 | 5701110037 | 2026-02-18 18:47 | 2026-02-20 09:06 | 2026-02 | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130946760 | 2026-02-18 18:36 | 2026-02-19 15:54 | 21.3 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transfomador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264130996760 SS: ETO-RD-GU 231/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 0112600267 | 5700101100 | 2026-02-18 18:52 | 2026-02-19 13:47 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130932361 | 2026-02-18 10:26 | 2026-02-19 13:48 | 27.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130092368-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264130932361 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130092368-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700101100, trafo de 10kva tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso livre. obs o trafo esta no chao, caiu um rio no mesmo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000272/2026 DATA ATENDIMENTO: 19/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | 0312600164 | 5730849026 | 2026-02-18 19:01 | 2026-02-20 12:02 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130125358 | 2026-02-18 09:47 | 2026-02-20 12:02 | 50.25 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129042972-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264130125358 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129042972-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5730849026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, Faz. IND FAZENDA SAO LUIZ, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 0412600218 | 5700641107 | 2026-02-18 20:02 | 2026-02-19 18:00 | 2026-02 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264130972551 | 2026-02-18 19:55 | 2026-02-19 19:00 | 23.08 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | 20264130972551 | 107OP01 | SIM | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 0212600227 | 5724355073 | 2026-02-19 09:03 | 2026-02-19 19:38 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131745700 | 2026-02-19 09:25 | 2026-02-19 19:38 | 10.22 | 26 | 0.37 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5724355073 queimado | 20264128821831 | 073OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128701961-1 Equipe 003 - 073OP02 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessusbtituir trafo 5724355073 queimado na rdu de lagoa da confusaono local tem um trafo de 75 Kva verifica a possibilidade de estala um trafo de 112.5 para evitar possivel queima | SS ENC-RD-PS 249/2026 TRAFO: 5724355073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P024974 Nº DE SÉRIE : 1108149 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : AGO/2017 IMPEDANCIA : 3.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149069 Nº DE SÉRIE : 574201 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 0612600211 | 5710058022 | 2026-02-19 09:56 | 2026-02-19 19:10 | 2026-02 | BABACULANDIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131777329 | 2026-02-18 17:17 | 2026-02-19 14:00 | 20.72 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130256069-1 Equipe 003 - 019OP02 | 20264131777329 | 019OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130256069-1 Equipe 003 - 019OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710058022 queimado 15kvaTensão: 34,5Para-raio: QueimadoAcesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 019op02 | ETO-RD-AR 334/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369534 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 09/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149243 Nº DE SÉRIE : 820229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 0212600229 | 5710360008 | 2026-02-19 11:25 | 2026-02-20 08:27 | 2026-02 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131777182 | 2026-02-19 10:02 | 2026-02-20 08:27 | 22.42 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264163661206 | 008OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161905963-1 Equipe 003 - 008OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5710360008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCAI: 30 KVATENSÃO 34.5 KVPARA RAIO: BOMACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 251/2026 TRAFO 5710360008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112181 Nº DE SÉRIE : 186023 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112107 Nº DE SÉRIE : 332345 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4.19 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 0612600215 | 5710050040 | 2026-02-19 12:03 | 2026-02-19 18:30 | 2026-02 | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131777588 | 2026-02-18 16:10 | 2026-02-19 18:35 | 26.42 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130181481-1 Equipe 003 - 058OP02 | 20264131777588 | 058OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130181481-1 Equipe 003 - 058OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710050040 queimado 15kvaTensão: 13,8Acesso: Livre para caminhonetePara-raio: queimadoEquipe: 058op02 | ETO-RD-AR 336/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05107500 Nº DE SÉRIE : 441625 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149820 Nº DE SÉRIE : C 292444 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,63 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 0712600163 | 5700718113 | 2026-02-19 12:32 | 2026-02-20 15:44 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131776835 | 2026-02-17 21:43 | 2026-02-20 15:35 | 65.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | 20264131776835 | 113OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 0412600225 | 5700570076 | 2026-02-19 12:51 | 2026-02-20 16:01 | 2026-02 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131815007 | 2026-02-18 11:29 | 2026-02-20 14:54 | 51.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130107928-1 Equipe 003 - 003OP02 | 20264131815007 | 003OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130107928-1 Equipe 003 - 003OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264130107928 SS: ETO-RD-GU 236/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 0662600129 | 5700046068 | 2026-02-19 13:16 | 2026-02-20 00:13 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131770030 | 2026-02-18 15:39 | 2026-02-20 01:00 | 33.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130157537-1 Equipe 003 - 068OP01 | 20264131770030 | 068OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130157537-1 Equipe 003 - 068OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700046068 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 POS. DO TAP; 1º MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460157 IMPEDÂNCIA; 2,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 REF. 01/2026 POS. DO TAP; 3º MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147555 Nº SÉRIE; 339870 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,94 / 5,98 / 5,43
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 0612600217 | 5710365058 | 2026-02-19 13:23 | 2026-02-19 21:39 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131781555 | 2026-02-18 08:42 | 2026-02-19 21:39 | 36.95 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129431786-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264131781555 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129431786-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 510365058 queimado 30kvaTensão: 34,5Acesso: para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA FLORESTA, 128 - BR 153 B. FATIMA ARAGUAINA | ETO-RD-AR 337/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129296 Nº DE SÉRIE : 463572 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,92 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135296 Nº DE SÉRIE : 488112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3,84 POS. TAP : 04 5710365058
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 0612600216 | 5710156159 | 2026-02-19 17:19 | 2026-02-20 02:20 | 2026-02 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131961408 | 2026-02-19 10:48 | 2026-02-20 02:20 | 15.53 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264131961408 | 040OP36 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710156159 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre | ETO-RD-AR 338/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112097 Nº DE SÉRIE : 332335 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129777 Nº DE SÉRIE : 463600 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 20/2018 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 0612600207 | 5710356004 | 2026-02-19 18:19 | 2026-02-20 12:20 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131852504 | 2026-02-19 09:04 | 2026-02-20 12:20 | 27.27 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131743301-1 Equipe 003 - 004OP22 | 20264131852504 | 004OP22 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131743301-1 Equipe 003 - 004OP22 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710356004 10kva 34.5kv e para raio queimadoacesso caminhonete | ETO-RD-AR 339/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149292 Nº DE SÉRIE : 820278 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 0212600231 | 5701380055 | 2026-02-19 19:03 | 2026-02-20 17:30 | 2026-02 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131935591 | 2026-02-19 08:47 | 2026-02-20 17:30 | 32.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado 5701380055 | 20264131935591 | 013OP15 | SIM | trafo queimado 5701380055 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570138005515KVAPARA RAIO DANIFICADO aCESSO BOM tensao 34500055op01 | SS ENC-RD-PS 254/2026 TR 5701380055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 203587 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143216 Nº DE SÉRIE : 1622915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 0412600220 | 5700709036 | 2026-02-19 19:07 | 2026-02-21 16:48 | 2026-02 | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131909615 | 2026-02-18 09:31 | 2026-02-20 18:29 | 56.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129439818-1 Equipe 003 - 003OP13 | 20264131909615 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129439818-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PRA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264131909615 SS: ETO-RD-GU 237/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 441 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 0512600085 | 5726149027 | 2026-02-19 21:07 | 2026-02-21 13:33 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131949862 | 2026-02-19 06:52 | 2026-02-21 11:35 | 52.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de elo fusivel no trafo 5726149027 causa em verificação | 20264131949862 | 038OP01 | SIM | Queima de elo fusivel no trafo 5726149027 causa em verificação | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | Foi constatado Trafo 5726149027 15kva 19,9kv e para-raios Queimados
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 0212600236 | 5701638014 | 2026-02-20 12:52 | 2026-02-23 00:15 | 2026-02 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264132809188 | 2026-02-19 19:00 | 2026-02-22 00:14 | 53.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR PASSARO/ANIMAL | QUEIMADO NÃO ACEITA Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131935570-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264132809188 | 014OP02 | SIM | QUEIMADO NÃO ACEITA Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131935570-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5701638014 45kva 34,5kv acesso bom 014op02 | SS ENC-RD-PS 258/2026 TRAFO 5701638014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131505 Nº DE SÉRIE : 49309 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2004 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124071 Nº DE SÉRIE : 1234037 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 4.23 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 0512600095 | 5710013050 | 2026-02-20 17:39 | 2026-02-21 21:23 | 2026-02 | COMBINADO | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133009415 | 2026-02-20 13:50 | 2026-02-21 21:23 | 31.55 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | 20264133009415 | 050OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 0612600212 | 5700584016 | 2026-02-20 18:27 | 2026-02-21 14:35 | 2026-02 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133055400 | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-21 14:43 | 22.38 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5700584016 queimado potência 15kva não tem acesso | 20264133055400 | 016OP02 | SIM | TR 5700584016 queimado potência 15kva não tem acesso | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo 5700584016 queimado potência 15kva tensão34,5kv não tem acesso. Equipe 92153859 | ETO-RD-AR 344/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 133213 Nº DE SÉRIE : 661246 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149230 Nº DE SÉRIE : 820216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 0212600233 | 5727681008 | 2026-02-20 18:49 | 2026-02-21 16:09 | 2026-02 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133077369 | 2026-02-20 08:13 | 2026-02-21 16:09 | 31.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132717043-1 Equipe 003 - 008OP01 | 20264133077369 | 008OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132717043-1 Equipe 003 - 008OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5727681008 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVASCOM EQUIPE DE MANUTENÇÃOPOTENCIA:15 KVA TENSÃO 34,5 KV PARA RAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 261/2026 TRAFO 5727681008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138758 Nº DE SÉRIE : 438049 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131775 Nº DE SÉRIE : 442993 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2017 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 0612600213 | 5701346060 | 2026-02-20 19:03 | 2026-02-21 14:30 | 2026-02 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133108470 | 2026-02-20 09:43 | 2026-02-21 14:30 | 28.78 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132750792-1 Equipe 003 - 060OP01 | 20264133108470 | 060OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132750792-1 Equipe 003 - 060OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 57013460605KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 060OP01 | ETO-RD-AR 346/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05014829 Nº DE SÉRIE : 244067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145265 Nº DE SÉRIE : 1668396 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 0412600226 | 5764992032 | 2026-02-20 19:15 | 2026-02-24 06:07 | 2026-02 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133090042 | 2026-02-20 19:24 | 2026-02-21 16:21 | 20.95 | 1 | 0.15 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133090042 SS: ETO-RD-GU 239/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 0412600228 | 5700777186 | 2026-02-21 08:33 | 2026-02-21 20:01 | 2026-02 | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133296725 | 2026-02-20 22:39 | 2026-02-21 15:29 | 16.83 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133147870-1 Equipe 003 - 186OP01 | 20264133296725 | 186OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133147870-1 Equipe 003 - 186OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 186OP01 , segue SS do transformador 5700777186 queimado , 10 kva na 19.9 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264133296725 SS: ETO-RD-GU 242/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 0612600214 | 5359377019 | 2026-02-21 11:51 | 2026-02-22 12:35 | 2026-02 | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133503905 | 2026-02-19 08:13 | 2026-02-22 12:35 | 76.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | int- 20264131726393 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5359377019 e para raio queimadoaceso somente camioneta equipe 019op02 | ETO-RD-AR 348/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P 026521 Nº DE SÉRIE : 679882 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149295 Nº DE SÉRIE : 820281 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 0662600130 | 5741261039 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-21 20:04 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133338472 | 2026-02-21 09:15 | 2026-02-21 19:40 | 10.42 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133299291-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264133338472 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133299291-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim | 5741261039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso bom para-raio ruim TRAFO Nº 5741261039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD 126366 Nº SÉRIE; 554715 POS; DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2000 / 01/2026 MARCA; TOSHIBA - CPFL Nº CITD 147559 Nº SÉRIE; 369027 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 2,08 / 2,12 / 2,19
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 0662600131 | 5701984039 | 2026-02-21 13:52 | 2026-02-22 00:05 | 2026-02 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133368884 | 2026-02-21 09:25 | 2026-02-22 01:15 | 15.83 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133300473-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264133368884 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133300473-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim | 5701984039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso ruim para-raio ruim TRAFO Nº 5701984039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44494 Nº SÉRIE; 696947 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 1/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 137538 Nº SÉRIE; C.239265 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 12,83 / 11,26 / 11,54
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 0512600100 | 5710161038 | 2026-02-21 16:57 | 2026-02-22 15:57 | 2026-02 | TAGUATINGA | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133389775 | 2026-02-20 17:04 | 2026-02-22 15:57 | 46.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133009483-1 Equipe 003 - 038OP01 | 20264133389775 | 038OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133009483-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5710161038 QUEIMADO NA RDR DE TAGUATINGAATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META TRAFO RETIRADO: 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV POSTO 5710161038
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 0712600177 | 5740024034 | 2026-02-21 20:12 | 2026-02-24 10:30 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133424467 | 2026-02-20 18:43 | 2026-02-23 15:47 | 69.07 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133078672-1 Equipe 003 - 034OP03 | 20264133424467 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133078672-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598 | Trafo: 5740024034 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 034op03 (63)99226-5598
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 0712600178 | 5720161077 | 2026-02-21 21:21 | 2026-02-24 09:55 | 2026-02 | GOIATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133448177 | 2026-02-20 09:08 | 2026-02-22 16:20 | 55.2 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132740310-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264133448177 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132740310-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525 | Trafo: 5720161077 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99120-3525
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 0512600102 | 5701013028 | 2026-02-22 10:36 | 2026-02-24 18:19 | 2026-02 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133516121 | 2026-02-21 15:04 | 2026-02-24 15:50 | 72.77 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133357096-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264133516121 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133357096-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5701013028 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: 20264133516121 SS: ETO-RD-DP 137/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.1 VBN: 207.2 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 0412600248 | 5700539021 | 2026-02-22 15:55 | 2026-02-23 13:57 | 2026-02 | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133565739 | 2026-02-22 15:26 | 2026-02-23 11:55 | 20.48 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO | 20264133565739 | 094OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, PARA RAIO QUEIMADO BT E MT, ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 244/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.4 VBN: 222.5 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 0612600208 | 5703232004 | 2026-02-22 16:20 | 2026-02-23 16:23 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133627971 | 2026-02-22 15:11 | 2026-02-23 15:50 | 24.65 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133557441-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264133627971 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133557441-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5703232004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: somente para caminhonteEquipe: 004op33Endereço: IND CHACARA BOM JARDIM, 0 - LPT 25289 | ETO-RD-AR 352/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178921 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149205 Nº DE SÉRIE : 820191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 5703232004
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 0512600086 | 5731780027 | 2026-02-22 17:12 | 2026-02-24 11:29 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133620054 | 2026-02-22 13:15 | 2026-02-24 12:35 | 47.33 | 5 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 05 CLIENTES. 38OP01 | 20264133620054 | 038OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9 PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 05 CLIENTES. 38OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 0512600093 | 5700231027 | 2026-02-22 17:33 | 2026-02-23 18:56 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L2 | QUEIMADO | ABALROAMENTO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133640752 | 2026-02-22 14:31 | 2026-02-23 18:56 | 28.42 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | FEITO TESTE E NÃO ACEITOU. TRAFO 5KVA DA 19.9. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TERA QUE TROCAR O POSTE DEVIDO O MESMO ESTA TODO TRINCADO NA PARTE DE BAIXO. 38OP01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700231027 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. TROCAR O POSTE DO TRAFO DEVIDO ESTA TODO TRINCADO.POSTE 10/150, ESTRUTURA U1S3FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVA. | TRANSFORMADOR E POSTE SUBSTITUIDO PELA META
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 0712600179 | 5737805227 | 2026-02-22 17:58 | 2026-02-24 08:23 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133650970 | 2026-02-21 20:07 | 2026-02-23 15:19 | 43.2 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133422925-1 Equipe 003 - 227OP01 | 20264133650970 | 227OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133422925-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: CamionetaEquipe:227op01 (63)99928-1276 | Trafo: 5737805227 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe:227op01 (63)99928-1276
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 0612600206 | 5755876004 | 2026-02-22 19:03 | 2026-02-23 17:14 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133637978 | 2026-02-22 16:36 | 2026-02-23 16:50 | 24.23 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133577202-1 Equipe 003 - 004OP22 | 20264133637978 | 004OP22 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133577202-1 Equipe 003 - 004OP22 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5755876004 queimado 45kvaTensão: 34.5Acesso: somenete para caminhoneteEndereço: IND CHACARA DOS MINEIROS, 0 - 004.22841-001Equipe: 004op22 | ETO-RD-AR 353/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113237 Nº DE SÉRIE : 460401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113257 Nº DE SÉRIE : 460417 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 0112600416 | 5710549001 | 2026-02-23 00:43 | 2026-02-23 16:20 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133624843 | 2026-02-22 09:18 | 2026-02-23 15:58 | 30.67 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133503813-1 Equipe 003 - 271OP01 | 20264133624843 | 271OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133503813-1 Equipe 003 - 271OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5710549001 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local rural de Luzimangues, Chac. Solar das Mangabeiras SN Irrigante. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000285/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000012/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL03101271 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ELTON SILVA DE JESUS 2 - ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | 0312600171 | 5700865026 | 2026-02-23 14:02 | 2026-02-24 16:07 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264136273011 | 2026-02-23 08:06 | 2026-02-24 15:49 | 31.72 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133735873-1 Equipe 003 - 026OP02 | 20264136273011 | 026OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133735873-1 Equipe 003 - 026OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700865026 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso somente de caminhonete. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 0412600229 | 5701335094 | 2026-02-23 15:02 | 2026-02-24 00:23 | 2026-02 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264136298048 | 2026-02-22 21:14 | 2026-02-23 22:19 | 25.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133656313-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264136298048 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133656313-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO, CHAVE DANIFICADA. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS.: A CHAVE DO TRAFO ESTA DANIFICADA. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133656313 SS: ETO-RD-GU 247/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 0212600239 | 5701496075 | 2026-02-23 15:18 | 2026-02-24 03:15 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264136283720 | 2026-02-23 14:29 | 2026-02-24 03:15 | 12.77 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | TRAFO 5701496075 QUEIMADO KVA KV ACESSO CAMINHONETE |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TR 5701496075 10kva 19,9kv E PARA-RAIOS acesso caminhonete 075op02 | SS ENC-RD-PS 265/2026 TR 5701496075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 173072 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147902 Nº DE SÉRIE : C299626 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 0412600232 | 5356618021 | 2026-02-23 15:48 | 2026-02-24 18:33 | 2026-02 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264136448715 | 2026-02-21 20:15 | 2026-02-24 15:22 | 67.12 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5756618021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133423658-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264136448715 | 021OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5756618021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133423658-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5356618021, tensão 19.9, potencia 15kva, para raio queimado, acesso caminhão e camionete, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio não aceitou.IND FAZENDA ESPIRITO SANTO, equipe 021op01 telefone 63991010212, cliente 63984875148 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264133423658 SS: ETO-RD-GU 248/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 0412600249 | 5362153003 | 2026-02-23 17:04 | 2026-02-25 10:42 | 2026-02 | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264136449618 | 2026-02-23 08:08 | 2026-02-24 11:08 | 27 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133735727-1 Equipe 003 - 003OP13 | 20264136449618 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133735727-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5362153003, potencia 15kva, tensão 19.9, acesso livre a camionete , para raio queimado, causa descarga atmosférica, feito teste a vazio.telefone 63992666663 equipe 003op13 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264133735727 SS: ETO-RD-GU 261/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 0712600181 | 5700043009 | 2026-02-23 18:10 | 2026-02-24 11:43 | 2026-02 | GUARAI | AL01037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264136461397 | 2026-02-23 18:15 | 2026-02-23 22:02 | 3.78 | 11 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8potencia 112,5acesso livre | Trafo 5700043009 queimado para-raio queimado tensão 13,8 potencia 112,5 acesso livre
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 0112600294 | 5700430151 | 2026-02-23 21:46 | 2026-02-24 17:00 | 2026-02 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | TRAFO AUXILIAR |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264135531753 | 2026-02-22 13:53 | 2026-02-23 11:01 | 21.13 | 31 | 10.75 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado atendida pela equipe 151op04 EQUIPE DE MANUTENCÃO FEZ A TROCA DO TRAFO | 20264135531753 | 151OP04 | SIM | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133550820-1 Equipe 003 - 151OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OKRT: 41 151 10 291 REF: SAIDA PARA TOCA INDIA | MEDIDA_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido perla equipe de manutencão obs, não tem acesso o cliente ficou de fazer acesso favor fazer contato com cliente antes de deslocar cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922/992447381/63984685763 telefone do cliente 63992864399 FALTA DE ENERGIA ISOLADA// DJ OK RT: 41 151 10 291 REF: SAIDA PARA TOCA INDIA DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000288/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000019/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: TOCANTINEA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA 2 - JOSIMAR DOS SANTOS 3 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 OBSERVAÇÃO: DE ACORDO COM O FISCAL RESPONSAVÉL, O CLIENTE ESTÁ FAZENDO O ACESSO DEVIDO A ESTRADA ESTAR DESATIVADA. AO CHEGAR AO LOCAL CASO O ATENDIMENTO NÃO SEJA POSSIVEL EVIDENCIAR COM FOTOS COM COORDENADAS. Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 0212600241 | 5700870084 | 2026-02-24 16:16 | 2026-02-25 14:38 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137303808 | 2026-02-24 08:47 | 2026-02-25 14:38 | 29.85 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 Número SS ENC-RD-PS268/2026 CODIGO INVALIDO:TR/5400870084- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137168113-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264137303808 | DIVOP04 | SIM | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 Número SS ENC-RD-PS268/2026 CODIGO INVALIDO:TR/5400870084- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137168113-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5700870084 5kva 19,9kva acesso bom caminhonete DIVop04 | SS ENC-RD-PS 268/2026 TR 5700870084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128420 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148799 Nº DE SÉRIE : 752 MARCA : WMM DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 0312600173 | 5762760044 | 2026-02-24 18:00 | 2026-02-25 13:36 | 2026-02 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137325572 | 2026-02-24 07:51 | 2026-02-25 14:00 | 30.15 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264137325572 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 75 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264137325572Segue SS de TR 5762760044 75KVA/34.5KV queimado.Acesso livre.UC 36431195RODOVIA BR 153, 0 - KM 54163992862755POSTO FABRIL FATIMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA044OP01 63 98503-8514obs ; foi instalado um trafo de 150 devido não ter na DG e nem no N1 quando tiver o trafo de 75 kVA vamos retornar pra inst um de 75 isso esta conbinado com a Andresa. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu fatima
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 0712600197 | 5701099078 | 2026-02-24 21:39 | 2026-02-27 08:08 | 2026-02 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137583570 | 2026-02-24 14:32 | 2026-02-25 14:05 | 23.55 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137280429-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264137583570 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137280429-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTAUC 28453488RDR Itacaja | trafo queimado 5701099078 - 25KVA 34,5KV acesso livre - para raio queirmado. IND FAZENDA BOA VENTURA, 0 - PROX FAZENDA ROSSATO - 63999848808 cliente: UMBERTO CARLOS DA COSTA UC 28453488 RDR Itacaja
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 0212600257 | 5700136054 | 2026-02-25 10:18 | 2026-02-26 20:20 | 2026-02 | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137840682 | 2026-02-23 16:28 | 2026-02-26 19:58 | 75.5 | 52 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700136054 queiado | 20264137840682 | 013OP03 | SIM | trafo 5700136054 queiado | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue SS para tratativa com equipe de manutençao o qunato antes substituir trafo 5700136054 queimado na rdr de pugmil | SS ENC-RD-PS 273/2026 trafo 5700136054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121056 Nº DE SÉRIE : 432154 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126091 Nº DE SÉRIE : 1253993 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2020 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 0212600260 | 5701052008 | 2026-02-25 12:02 | 2026-02-26 16:50 | 2026-02 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137881484 | 2026-02-25 11:20 | 2026-02-26 17:10 | 29.83 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue ss 5701052008 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimado Acesso livre | SS ENC-RD-PS 274/2026 TRAFO 5701052008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365556 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147914 Nº DE SÉRIE : 299642 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 0662600141 | 5700048068 | 2026-02-25 13:55 | 2026-02-26 01:31 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137862149 | 2026-02-25 07:35 | 2026-02-25 10:36 | 3.02 | 1 | 3.32 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137800332-1 Equipe 003 - 068OP01 | 20264137862149 | 068OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137800332-1 Equipe 003 - 068OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz LagoainhaEquipe 068OP01 | Trafo 5700048068 de 15KVA na 19.9KV e para raioa queimado RDR de Buriti Faz Lagoainha Equipe 068OP01
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 0612600227 | 5701919022 | 2026-02-25 13:57 | 2026-02-25 18:32 | 2026-02 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137866944 | 2026-02-24 14:21 | 2026-02-25 18:30 | 28.15 | 20 | 0 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137279265-1 Equipe 003 - 004OP08 | 20264137866944 | 004OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137279265-1 Equipe 003 - 004OP08 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5701919022 queimado 15kvaPara-raio: QueimadoTensão:34.5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | ETO-RD-AR 380/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178501 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150100 Nº DE SÉRIE : 827823 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 0712600183 | 5747077064 | 2026-02-25 14:03 | 2026-02-26 15:41 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137874510 | 2026-02-25 06:42 | 2026-02-25 22:28 | 15.77 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/4899350- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137793646-1 Equipe 003 - 023OP01 | 20264137874510 | 023OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/4899350- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137793646-1 Equipe 003 - 023OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478 | Trafo: 5747077064 queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 023op01 (63)99987-1478
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 0412600250 | 5710250076 | 2026-02-25 15:57 | 2026-02-27 08:41 | 2026-02 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137986998 | 2026-02-24 15:19 | 2026-02-26 11:36 | 44.28 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137300893-1 Equipe 003 - 076OP02 | 20264137986998 | 076OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137300893-1 Equipe 003 - 076OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710250076 queimado em campo de 15kva 19.9 kv para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 263/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 228.0 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 0712600200 | 5700161024 | 2026-02-25 16:06 | 2026-03-02 16:41 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137926437 | 2026-02-25 07:42 | 2026-02-26 23:59 | 40.28 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137801315-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264137926437 | 033OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137801315-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | trafo queimado
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 0412600244 | 5750428041 | 2026-02-25 17:26 | 2026-02-26 18:42 | 2026-02 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137982377 | 2026-02-25 14:00 | 2026-02-26 17:47 | 27.78 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queiamdo em campo em 15 kva | 20264137723644 | 037OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137280689-1 Equipe 003 - 037OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5750428041 queimado em campo 15 kva para raio queimado tensao 19+9 kv acesso camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264137982377 SS: ETO-RD-GU 265/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 0412600251 | 5710182076 | 2026-02-25 17:47 | 2026-02-27 08:58 | 2026-02 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264137987022 | 2026-02-25 11:17 | 2026-02-26 16:00 | 28.72 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137862243-1 Equipe 003 - 076OP02 | 20264137987022 | 076OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137862243-1 Equipe 003 - 076OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710182076 queimado em campo de 15 kva para raio quiemado tensão 19.9 kv acesso camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT:S/N SS: ETO-RD-GU 266/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.8 VBN: 220.4 VAB: 440 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 0412600254 | 5701042094 | 2026-02-25 18:44 | 2026-02-26 22:13 | 2026-02 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264138022761 | 2026-02-25 12:05 | 2026-02-26 18:16 | 30.18 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137874473-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264138022761 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137874473-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701042094 queimado em campo de 15 kva acesso camionete traçada tensão 19.9 kv para raio queimado rdr de peixe | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264137874473 SS: ETO-RD-GU 268/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | 0312600192 | 5750367110 | 2026-02-25 19:16 | 2026-02-26 12:45 | 2026-02 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264138004229 | 2026-02-25 07:00 | 2026-02-26 13:00 | 30 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5750367110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137795862-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264138004229 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5750367110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137795862-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264138004229Segue SS de TR 5750367110 75KVA/34.5KV queimado para devidas tratativas com a equipe de manutenção.Acesso livre.UC 6319122FAZENDA SAO GABRIEL, 0 - LOT 12 LOTEAM TORIBEIRO E BARREIR69984272162S G AGRICULTURA SA044OP01 63 98503-8514obs;foi nstalado trafo 150kva devido esta em falta trafo de 75kva e foi alinhado com a Andresa pra ficar mapeado ser subst por um de 75 quando chegar . | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 0112600333 | 5700203092 | 2026-02-26 08:20 | 2026-02-26 19:11 | 2026-02 | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264138741538 | 2026-02-25 18:04 | 2026-02-26 19:40 | 25.6 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700203092 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Local Rural Novo Acordo região da taboca, Faz. IND FAZENDA ROSALINA, 0 - 092 13120 - 001 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000296/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000018/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: NOVO ACORDO ALIMENTADOR: LD03046026 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - FRANCISCO JAILSON LEANDRO RODRIGUES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES CONTATO: 63 99237-2200 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 0212600255 | 5701539084 | 2026-02-26 09:42 | 2026-02-26 19:00 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264138776748 | 2026-02-26 07:58 | 2026-02-26 19:37 | 11.65 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5701539084 queimado | 20264138776748 | 084OP01 | SIM | trafo 5701539084 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701539084 na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 276/2026 trafo 5701539084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180998 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147900 Nº DE SÉRIE : 299623 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 0712600199 | 5701275009 | 2026-02-26 11:05 | 2026-02-28 10:21 | 2026-02 | COLMEIA | AL01037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264138780512 | 2026-02-25 08:48 | 2026-02-27 14:40 | 53.87 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137824273-1 Equipe 003 - 009OP39 | 20264138780512 | 009OP39 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137824273-1 Equipe 003 - 009OP39 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVATensão: 13,8 KvPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812 | Trafo: 5701275009 Queimado Potencia: 5KVA Tensão: 13,8 Kv Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op39 (63)98447-1812
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 0712600201 | 5737320195 | 2026-02-26 11:26 | 2026-03-02 08:40 | 2026-02 | CENTENARIO | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264138776724 | 2026-02-25 18:08 | 2026-02-27 17:14 | 47.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137994721-1 Equipe 003 - 227OP01 | 20264138776724 | 227OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137994721-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761 | Trafo: 5737320195 Queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 227op01 (63)99999-8761
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 0212600258 | 5710573084 | 2026-02-26 11:36 | 2026-02-27 15:50 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264138780488 | 2026-02-25 11:48 | 2026-02-27 16:00 | 52.2 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710573084 queimado | 20264138780488 | DIVOP04 | SIM | trafo 5710573084 queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quento antes susbtituir trafo 5710573084 na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 277/2026 trafo 5710573084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 39889 Nº DE SÉRIE : 690950 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147918 Nº DE SÉRIE : C299647 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 0512600091 | 5744467190 | 2026-02-26 11:55 | 2026-02-27 00:15 | 2026-02 | NOVO JARDIM | LD03028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono reviu e mandou de volta para a saída como queimado, mantendo a marca: “esse da meta por último também leva para saída de queimado porém coloca essa classificação”. a os diz “transformador substituido pela meta” e a obra está registrada noutra empreiteira — quem executou não é quem o cadastro contratou. isso é etiqueta, não causa: o transformador queimou do mesmo jeito. | 20264137237374 | 2026-02-23 10:22 | 2026-02-24 10:43 | 24.35 | 30 | 49.2 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | -- ITV:05.20264137948126.1FOI FEITO TESTE NA CHAVE 0344466074 A MESMA NAO ACEITANDO. | 20264137237374 | 027OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5744467190- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133795230-1 Equipe 003 - 027OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5744467190 25KVA 19,9KV QUEIMADO, | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 0412600246 | 5714368021 | 2026-02-26 16:52 | 2026-02-27 18:43 | 2026-02 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264139631516 | 2026-02-25 19:11 | 2026-02-27 18:31 | 47.33 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138009803-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264139631516 | 021OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138009803-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264139631516 SS: ETO-RD-GU 2172/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 0712600202 | 5710458111 | 2026-02-26 16:59 | 2026-02-28 10:30 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264140461781 | 2026-02-25 13:08 | 2026-02-27 19:20 | 54.2 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV | 20264140461781 | 113OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TRAFO 5710458111 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 0712600215 | 5700323153 | 2026-02-26 21:15 | 2026-02-27 15:35 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264140490110 | 2026-02-25 12:34 | 2026-02-27 15:35 | 51.02 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137879333-1 Equipe 003 - 023OP02 | 20264140490110 | 023OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264137879333-1 Equipe 003 - 023OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700323153 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700323153 ETO-RD-GR 293/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 32679 Nº DE SÉRIE : 7726 MARCA : INDUSBRAS - ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : NÃO TEM DATA DE FABRICAÇÃO NA PLACA IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150085 Nº DE SÉRIE : 827808 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.15 MEDIÇÃO 2: 11.02 MEDIÇÃO 3: 09.78 COORDENADA X: 731261 Y: 9123399
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 0512600098 | 5741210028 | 2026-02-27 12:14 | 2026-02-28 09:52 | 2026-02 | NATIVIDADE | LD03002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264141697936 | 2026-02-26 12:02 | 2026-02-28 16:14 | 52.2 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138800075-1 Equipe 003 - 028OP05. | 20264141697936 | 028OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264138800075-1 Equipe 003 - 028OP05. | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5741210028 45KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META TRAFO RETIRADO: 45KVA 34,5KV TRAFO INSTALADO 45KVA 34,5KV POSTO: 5741210028
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 0412600260 | 5700709148 | 2026-02-27 12:38 | 2026-02-28 13:45 | 2026-02 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264144200101 | 2026-02-27 10:28 | 2026-02-28 11:34 | 25.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141644605-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264144200101 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141644605-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, RDR DE SÃO VALERIO, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264141644605 SS: ETO-RD-GU 274/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 0662600147 | 5700113103 | 2026-02-27 18:48 | 2026-02-28 14:32 | 2026-02 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264144275401 | 2026-02-27 14:37 | 2026-02-28 13:39 | 23.03 | 38 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144205739-1 Equipe 003 - 081OP01 | 20264144275401 | 081OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144205739-1 Equipe 003 - 081OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado: 5700113103Potência:75KVATensão 34.5 KVPara raio: BomAcesso bom região do Otacilio Quantidade de UC penalizada 01Equipe 081op 01Porta fusível danificado 01Equipe 081op 01984260095 | TRAFO Nº 5700113103 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD; 125680 Nº SÉRIE; 550640 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150040 Nº SÉRIE; 827763 POS. DO TAP; 5 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 25,72 / 25,38 / 25,37
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 0212600256 | 5710028149 | 2026-02-27 19:25 | 2026-02-28 14:57 | 2026-02 | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264144230709 | 2026-02-27 10:10 | 2026-02-28 15:02 | 28.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141641452-1 Equipe 003 - 149OP02 | 20264144230709 | 149OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141641452-1 Equipe 003 - 149OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | 571002814910KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO CAMINHONETE TESTE AVAZIO PARA QUEIMADO 1UC PENALIZADA 149OP02 | SS ENC-RD-PS 279/2026 TRAFO 5710028149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21118 Nº DE SÉRIE : 459958 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147888 Nº DE SÉRIE : C299602 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 0612600235 | 5701152040 | 2026-02-27 20:33 | 2026-02-28 16:00 | 2026-02 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264144237652 | 2026-02-27 12:49 | 2026-02-28 15:50 | 27.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144025406-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264144237652 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144025406-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5701152040 5kva 34.5kv e para raio queimadoacesso para caminhonete 4x4P.A MOGNO TERRA DO VANDIR | ETO-RD-AR 395/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33176 Nº DE SÉRIE : 573564 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150134 Nº DE SÉRIE : 827857 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 0212600270 | 5710332149 | 2026-02-28 11:06 | 2026-03-02 16:34 | 2026-02 | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264149952561 | 2026-02-28 10:08 | 2026-03-02 16:35 | 54.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710332149 queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710332149 queimado na rdr de caseara | SS ENC-RD-PS 280/2026 TRAFO: 5710332149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 295768 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147899 Nº DE SÉRIE : C299621 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.70 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 0212600262 | 5701054008 | 2026-02-28 12:32 | 2026-03-01 12:17 | 2026-02 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264149959131 | 2026-02-27 15:02 | 2026-03-01 12:17 | 45.25 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144211932-1 Equipe 003 - 008OP01 | 20264149959131 | 008OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144211932-1 Equipe 003 - 008OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo 5701054008 queimado para devidas trataivas com a equipe de manutençãoPotencia 15 kva Tensão:34,5 kvpara raio queimado acesso livre | SS ENC-RD-PS 281/2026 trafo 5701054008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 146793 Nº DE SÉRIE : 625846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147592 Nº DE SÉRIE : C299607 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 0312600175 | 5701402001 | 2026-02-28 12:54 | 2026-02-28 20:16 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264149964199 | 2026-02-28 11:30 | 2026-02-28 19:55 | 8.42 | 22 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264066401862 | 001OP18 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5701402001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062955888-1 Equipe 003 - 001OP18 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo 5701402001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 10 kvatensão 13.8paara raio queimado acesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 0712600193 | 5701106087 | 2026-02-28 13:31 | 2026-03-01 12:34 | 2026-02 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264149970672 | 2026-02-28 13:38 | 2026-03-01 12:34 | 22.93 | 1 | 0.12 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264136412324 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133743950-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5701106087 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Livre Equipe: 087op01 (63)98437-8041 Obs:. entra em contato com equipe antes de deslocar | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701106087 ETO-RD-GR 297/2026 FAZ. JATOBÁ - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 40177 Nº DE SÉRIE : 691238 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 131358 Nº DE SÉRIE : 611107 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 - 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.28 MEDIÇÃO 2: 21.53 MEDIÇÃO 3: 16.55 COORDENADA X: 731488 Y: 9020415
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 0512600088 | 5710072028 | 2026-02-28 13:42 | 2026-03-01 13:30 | 2026-02 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150002619 | 2026-02-28 05:34 | 2026-03-01 13:23 | 31.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149919800-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264150002619 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149919800-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | Esquema de Serviço para Apoio a Obra de Construção.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | 0312600176 | 5700390250 | 2026-02-28 16:04 | 2026-03-01 19:15 | 2026-02 | IPUEIRAS | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150004970 | 2026-02-27 18:59 | 2026-03-01 19:15 | 48.27 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144334070-1 Equipe 003 - 001OP02 | 20264150004970 | 001OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144334070-1 Equipe 003 - 001OP02 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss para trocar trafo 5700390250 e para raio queimado POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras obs: cobrando pela viagem em Paraiso busca o trafo de 25kva
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00398/2026 | ENC-MLAR05 000141/2026 | 0612600236 | 5710371058 | 2026-02-28 17:00 | 2026-03-01 00:38 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150003558 | 2026-02-28 12:19 | 2026-03-01 00:38 | 12.32 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149960395-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264150003558 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149960395-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710371058 15kva 34.5kv e para raio CHACARA SAO JOSE, 0 - LT 01acesso livre | ETO-RD-AR 398/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 6125348 Nº DE SÉRIE : 549819 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150066 Nº DE SÉRIE : 827789 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 0312600187 | 5710252001 | 2026-02-28 18:45 | 2026-03-04 13:20 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150005355 | 2026-02-28 09:02 | 2026-03-01 11:48 | 26.77 | 3 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUIMADO E PARA-RAIOS QUEIMADO.TRAFO QUIMADO E PARA-RAIOS QUEIMADO.Intv Auto PPF CH-3320230001 Continua na INT: 20264152622491. | 20264150005355 | 001OP18 | SIM | TRAFO QUIMADO E PARA-RAIOS QUEIMADO.TRAFO QUIMADO E PARA-RAIOS QUEIMADO.Intv Auto PPF CH-3320230001 Continua na INT: 20264152622491. | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss para troca de trafo 5710252001 e para raio queimado, LEVAR uma chave fase B dando passagem tensão 34500, e Refazer Aterramento devido trafo ter queimado pouco tempo atrazPOTENCIA: 30KVA 134500 Se possivel levar 45kvaACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 0612600234 | 5710143030 | 2026-02-28 19:43 | 2026-03-01 11:05 | 2026-02 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150071859 | 2026-02-27 18:16 | 2026-03-01 11:30 | 41.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144274307-1 Equipe 003 - 030OP02 | 20264150071859 | 030OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144274307-1 Equipe 003 - 030OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo 5710143030 queimado potência 45kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre. | ETO-RD-AR 399/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103771 Nº DE SÉRIE : 213624 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143813 Nº DE SÉRIE : 90088007 MARCA : TAMURA DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3,83 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DG-RD-PO 00219/2026 | DG-MPPO01 000061/2026 | 0312600193 | 5728343257 | 2026-02-28 20:25 | 2026-01-02 19:30 | 2026-02 | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150080708 | 2026-02-27 08:56 | 2026-03-02 16:00 | 79.07 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141583249-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264150080708 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141583249-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5728343257 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local rural de São Felix, Faz. IND FAZENDA BEIRA RIO, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr são felix
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 0712600192 | 5734741024 | 2026-02-28 20:38 | 2026-03-01 18:14 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150010723 | 2026-02-28 10:04 | 2026-03-01 18:14 | 32.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | CODIGO INVALIDO:CH/29106465- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149943405-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264150010723 | 033OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/29106465- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149943405-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO TRAFO 5734741024 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 25 KVA NA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5734741024 ETO-RD-GR 299/2026 FAZ. SANTA MARIA - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05107445 Nº DE SÉRIE : 441570 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 144152 Nº DE SÉRIE : Z 265839 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.53 MEDIÇÃO 2: 18.88 MEDIÇÃO 3: 18.51 COORDENADA X: 743717 Y: 9074952
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 0412600247 | 5700029003 | 2026-03-01 11:15 | 2026-03-03 08:33 | 2026-03 | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264152599627 | 2026-03-01 10:50 | 2026-03-01 19:16 | 8.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no TR 5700029003. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR GURUPI, Causa: DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 003OP06 e Clima CHUVA. Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo | 20264136452652 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133789759-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 0412600255 | 5743126032 | 2026-03-01 13:46 | 2026-03-03 09:59 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264152622090 | 2026-03-01 13:57 | 2026-03-02 15:40 | 25.72 | 0 | 0.18 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | RAMAL COM TRAFO QUEIMADO JA GERADO NOTA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5743126032 DE 45KVA DA 34,5. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO-RD-GU 276/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 220 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 0512600097 | 5361218020 | 2026-03-01 14:50 | 2026-03-02 22:30 | 2026-03 | NOVO ALEGRE | AL01058020 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264152639089 | 2026-03-01 10:57 | 2026-03-02 22:30 | 35.55 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700100020- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152596893-1 Equipe 003 - 050OP01 | 20264152639089 | 050OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700100020- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152596893-1 Equipe 003 - 050OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | FOI CONSTATADO TRAFO 5361218020 25 KVA 7,9KV QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 0712600195 | 5710261063 | 2026-03-01 15:36 | 2026-03-02 02:52 | 2026-03 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264152657918 | 2026-03-01 09:07 | 2026-03-02 02:40 | 17.55 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264151399466-1 Equipe 003 - 023OP03 | 20264152657918 | 023OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264151399466-1 Equipe 003 - 023OP03 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710261063 30kva 13.8v e para raioacesso livreFAZENDA CANADA - RETIRO COCO DE OURO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710261063 ETO-RD-GR 302/2026 FAZ. CANADÁ - BANDEIRANTE 0063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 109902 Nº DE SÉRIE : 20005 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 - 07/2023 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143907 Nº DE SÉRIE : 354297 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 06/2002 - 10/2025 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 12.63 MEDIÇÃO 2: 11.94 MEDIÇÃO 3: 11.10 COORDENADA X: 754218 Y: 9096716
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 0662600148 | 5720095039 | 2026-03-01 17:22 | 2026-03-02 00:52 | 2026-03 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264152657834 | 2026-02-28 15:57 | 2026-03-02 00:22 | 32.42 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149995046-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264152657834 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149995046-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Segue SS do transformador 5720095039 queimadoPotencia 10 KVA Tensão 19.9 KVAcesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA | Segue SS do transformador 5720095039 queimado Potencia 10 KVA Tensão 19.9 KV Acesso livre Endereço: CHACARA QUITERIA TRAFO Nº 5720095039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2005 MARCA; ITB Nº CITD; 9636 Nº SÉRIE; 361070 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,85 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150042 Nº SÉRIE; 827765 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 8,94/ 8,87 / 8,95
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 0712600203 | 5710210111 | 2026-03-02 11:35 | 2026-03-03 14:37 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264154671333 | 2026-03-02 08:04 | 2026-03-02 23:35 | 15.52 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264154671333 | 060OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão34,5kv para-raio queimado não tem acesso. | Trafo 5710210111 queimado potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado não tem acesso.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 0212600274 | 5710302073 | 2026-03-02 12:30 | 2026-03-02 21:16 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264154673352 | 2026-03-01 15:58 | 2026-03-02 21:16 | 29.3 | 16 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152649679-1 Equipe 003 - 073OP02 | 20264154673352 | 073OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152649679-1 Equipe 003 - 073OP02 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710302073 30 KVA QUEIMADO NA REDE 34,5KV BOM ASSESSO, PARA RAIO BOM , MESMO ESTA FERVENDO EM CAMPO | SS ENC-RD-PS 286/2026 TRAFO: 5746938073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131902 Nº DE SÉRIE : 186072 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113686 Nº DE SÉRIE : 463557 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.58 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 0112600309 | 5702945059 | 2026-03-02 12:45 | 2026-03-02 17:53 | 2026-03 | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264154679511 | 2026-03-02 11:14 | 2026-03-02 17:32 | 6.3 | 125 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | MANOBRAS NO TRAFO EMEDICAO DE TANSAO.MANOBRAS NO TRAFO EMEDICAO DE TANSAO.Intv Auto PPF TR-5703007059 | 20264154679511 | 059OP10 | SIM | MANOBRAS NO TRAFO EMEDICAO DE TANSAO.MANOBRAS NO TRAFO EMEDICAO DE TANSAO.Intv Auto PPF TR-5703007059 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 75 kvar da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão trocar o mesmo trafo com grande vazamento de oleo acesso livre equipe que atendeu 059op10 cel, 63992430237/992673546 favor agilizar a troca obs, veja a possibilidade de instalar trafo de 112,500kvar a secundaria do trafo é blindada informacão da equipe plantao taquaralto equipe 059op10 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 309/2026 DATA ATENDIMENTO 02/03/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | 0312600179 | 5700473043 | 2026-03-02 12:58 | 2026-03-02 17:37 | 2026-03 | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264154681867 | 2026-02-28 18:08 | 2026-03-02 17:37 | 47.48 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado. | 20264154681867 | 043OP01 | SIM | TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264154681867Segue SS de TR 5700473043 15KVA/19.9KV queimado e para-raios aparentemente bom.Acesso livre.UC 8714371FAZENDA ASSUNCAO63992063833GERNIVON ADAO PEREIRA ROSA043OP01 63 99244-5094 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
QUEIMADO | DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | 0312600185 | 5700785026 | 2026-03-02 15:26 | 2026-03-03 15:30 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264155560766 | 2026-03-02 08:52 | 2026-03-03 15:16 | 30.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152957233-1 Equipe 003 - 026OP02 | 20264155560766 | 026OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152957233-1 Equipe 003 - 026OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | trafo 5700785026 queimado 5 Kva , 19,9 Kv e para raio acesso para camionete | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 0612600252 | 5700274056 | 2026-03-02 17:01 | 2026-03-03 08:17 | 2026-03 | CARMOLANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264155557935 | 2026-03-02 08:49 | 2026-03-02 21:11 | 12.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700274056- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152865598-1 Equipe 003 - 004OP11 | 20264155557935 | 004OP11 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700274056- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152865598-1 Equipe 003 - 004OP11 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700274056 QUEIMADO DE 5 KVA NA RDE 19.9 KV PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO | ETO-RD-AR 407/2026 TRAFO 5700274056 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002015 Nº DE SÉRIE : 612688 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150043 Nº DE SÉRIE : 827766 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 0612600253 | 5710230159 | 2026-03-02 17:20 | 2026-03-03 01:43 | 2026-03 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 163 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador. | 20264168752391 | 2026-03-09 12:07 | 2026-03-09 15:00 | 2.88 | 2 | 162.78 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | FOI FECHADO CHAVE RELIGADORA FASE UNICA NORMALIZADO.FOI FECHADO CHAVE RELIGADORA FASE UNICA NORMALIZADO.Intv Auto PPF CH-4110229159 | 20264168752391 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167574463-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710230159 DE 15 KVA NA DE 19.9 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO CONSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-AR 408/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15968 Nº DE SÉRIE : 392547 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150091 Nº DE SÉRIE : 827814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | 0312600188 | 5700507152 | 2026-03-02 17:46 | 2026-03-04 11:48 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264155587107 | 2026-03-02 17:00 | 2026-03-04 11:48 | 42.8 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | trafo queimado | 20264155587107 | 152OP01 | SIM | trafo queimado | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700507152 QUEIMADO NA RDR DE SANTA ROSA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 0612600251 | 5700664060 | 2026-03-02 19:06 | 2026-03-03 15:00 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264155597808 | 2026-03-02 12:29 | 2026-03-03 15:00 | 26.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | 20264155597808 | 060OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 0112600320 | 5710910001 | 2026-03-02 19:45 | 2026-03-03 13:02 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264150067114 | 2026-02-28 14:08 | 2026-03-02 12:50 | 46.7 | 162 | 6.92 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no(a) TR/CH 0301659001. FASEc ELO 6kPenalizando cargas da RDR/RDU luzimangues, Causa transformador com defeito 5710909001, Equipe 122op47,122op48,122op02,122op41 e Clima chuva continuação da intervenção 20264155571806 | 20264150067114 | 271OP04 | SIM | Queima de ELO no(a) TR/CH 0301659001. FASEc ELO 6kPenalizando cargas da RDR/RDU luzimangues, Causa transformador com defeito 5710909001, Equipe 122op47,122op48,122op02,122op41 e Clima chuva continuação da intervenção 20264155571806 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Tranformador queimado 5710910001, para-raio queimado , acesso livre para camionete , tensão 7.9 , potencia 15 kva . DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000310/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000085/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 03/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL02101271 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 0412600256 | 5710323186 | 2026-03-02 21:39 | 2026-03-03 16:21 | 2026-03 | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264155611104 | 2026-03-02 19:29 | 2026-03-03 15:12 | 19.72 | 134 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | religador aberto por sobre corrente de neutro 50/51 fase B 50/51foi encontrado trafo 5710323186 queimado e chave do mesmo fechada com elo queimado porem dando passagem defeito encontrado pela equipe 186op01 | 20264155625933 | 186OP01 | SIM | foi contatato transformado queimado pela equipe 186op01 penalizando cliente na rdr de jau | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo 5710323186 asseço livre trafo de 10kva tensao 19.9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264155625933 SS: ETO-RD-GU 283/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 0612600250 | 5701278016 | 2026-03-03 05:50 | 2026-03-03 11:50 | 2026-03 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264155640183 | 2026-03-02 17:10 | 2026-03-03 11:50 | 18.67 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155581094-1 Equipe 003 - 004OP34 | 20264155640183 | 004OP34 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155581094-1 Equipe 003 - 004OP34 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado em campo | ETO-RD-AR 411/2026 TRAFO 5701278016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 16828 Nº DE SÉRIE : 395886 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150136 Nº DE SÉRIE : 827859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 0312600186 | 5722308105 | 2026-03-03 08:55 | 2026-03-03 19:00 | 2026-03 | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264157658878 | 2026-03-02 12:24 | 2026-03-03 18:58 | 30.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO 5722308105 QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5722308105, tensao 34500 / 440 V trafo de 15kva, para raio danificado, aceso livre.993125539 fatima | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 0212600272 | 5709170075 | 2026-03-03 11:18 | 2026-03-03 19:50 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264157659850 | 2026-03-01 16:58 | 2026-03-03 19:50 | 50.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152657400-1 Equipe 003 - 075OP01 | 20264157659850 | 075OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152657400-1 Equipe 003 - 075OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações repassadas pela equipe 075OP01 , segue SS do transformador 5709170075 queimado , 10kva - 19.9 , acesso livre , pararaio queimado Obs: acesso livre pela estrada do salomira , o outro esta interditado | SS ENC-RD-PS 292/2026 TRAFO 5709170075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 014415 Nº DE SÉRIE : 928537 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147916 Nº DE SÉRIE : C299644 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 0612600256 | 5700498080 | 2026-03-03 14:48 | 2026-03-03 23:19 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264157684335 | 2026-03-03 15:05 | 2026-03-03 23:19 | 8.23 | 1 | 0.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado- aberto nota | 20264152668067 | 016OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149943819-1 Equipe 003 - 016OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700498080 queimado 5 KVA acesso livre equipe 016op02 992153859 | ETO-RD-AR 414/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 35539 Nº DE SÉRIE : 612733 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150083 Nº DE SÉRIE : 827806 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 0312600189 | 5700860152 | 2026-03-03 15:22 | 2026-03-04 16:12 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264157659299 | 2026-03-03 09:13 | 2026-03-04 15:57 | 30.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156443009-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264157659299 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156443009-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264157659299Segue SS de TR 5700860152 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10335175FAZENDA LAMARAO63992790760EUDIMAR RODRIGUES CAMPOS152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 0512600103 | 5700701116 | 2026-03-03 17:37 | 2026-03-05 19:02 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264161018584 | 2026-03-03 12:53 | 2026-03-03 15:25 | 2.53 | 1 | 2.2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | INUNDACAO | Area alagada 20264144209683 | 20264144209683 | 028OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264141696408-1 Equipe 003 - 028OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | ALTA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COCM | DENER SOARES DE ALBUQUERQUE | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 10kva 19.9kv 5700701116 faz.lontra rdr de chapada natividade equipe 028op04 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CHAPADA DA NATIVIDADE INT: S/N SS: ETO-RD-DP 167/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 0712600218 | 5700356066 | 2026-03-03 18:02 | 2026-03-05 11:05 | 2026-03 | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264158888444 | 2026-03-02 14:03 | 2026-03-04 12:40 | 46.62 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155556578-1 Equipe 003 - 034OP03 | 20264158888444 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155556578-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5700356066 queimado acesso camionetaequipe 034op03 | trafo 5700356066 queimado acesso camioneta equipe 034op03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 0412600261 | 5745173037 | 2026-03-04 01:26 | 2026-03-04 14:45 | 2026-03 | ALIANCA DO TOCANTINS | LD02001037 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264158984521 | 2026-03-03 19:48 | 2026-03-04 12:09 | 16.35 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158921525-1 Equipe 003 - 037OP03 | 20264158984521 | 037OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158921525-1 Equipe 003 - 037OP03 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | FOI CONSTATADO TRAFO 5745173037 25KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264158984521 SS: ETO-RD-GU 285/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 0412600252 | 5710280003 | 2026-03-04 08:28 | 2026-03-04 15:27 | 2026-03 | GURUPI | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264159754320 | 2026-03-03 17:07 | 2026-03-04 11:30 | 18.38 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  | 20264129146765 | 003OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128931836-1 Equipe 003 - 003OP06 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | para raio e transformador queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264159754320 SS: ETO-RD-GU 286/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 0212600267 | 5732887014 | 2026-03-04 10:20 | 2026-03-04 18:32 | 2026-03 | PIUM | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264159771165 | 2026-03-03 16:48 | 2026-03-04 18:32 | 25.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158882714-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264159771165 | 014OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158882714-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5732887014QUEIMADO 15KVAACESSO BOM PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE TENSAO 34500014OP02 | SS ENC-RD-PS 301/2026 TR 5732887014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138715 Nº DE SÉRIE : C245859 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2023 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147897 Nº DE SÉRIE : 299617 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 0212600282 | 5710478084 | 2026-03-04 11:16 | 2026-03-05 22:51 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264159779371 | 2026-03-03 09:11 | 2026-03-04 09:43 | 24.53 | 1 | 1.55 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156442913-1 Equipe 003 - 086OP01 | 20264159779371 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264156442913-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571047808410KVAT 34500QUEIMADO PAR RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE086OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 303/2026 TR 5710478084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 295890 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147890 Nº DE SÉRIE : C299605 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 0212600269 | 5700616085 | 2026-03-04 12:34 | 2026-03-04 23:15 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264159744672 | 2026-03-04 07:39 | 2026-03-04 23:24 | 15.75 | 22 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | DESARME 7900651085 FAZENDA TOCANTINS RURAL IFTC 182 | 20264159744672 | 084OP01 | SIM | DESARME 7900651085 FAZENDA TOCANTINS RURAL IFTC 182 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570061608545KVAQUAIMADO PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500(03)UC PENALIZADAS ACESSO LIVRE013OP15 | SS ENC-RD-PS 304/2026 TR 5700616085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114070 Nº DE SÉRIE : 468187 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146098 Nº DE SÉRIE : 1616970 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 0412600270 | 5700623107 | 2026-03-04 16:14 | 2026-03-06 09:21 | 2026-03 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264161034661 | 2026-03-03 19:08 | 2026-03-05 18:30 | 47.37 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158915688-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264161034661 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264158915688-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de transformador asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264158913688 SS: ETO-RD-GU 290/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.7 VBN: 220.2 VAB: 453 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 0212600281 | 5710118012 | 2026-03-04 17:03 | 2026-03-05 15:20 | 2026-03 | PIUM | LD02025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264161008916 | 2026-03-04 09:03 | 2026-03-05 15:15 | 30.2 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159757693-1 Equipe 003 - 012OP01 | 20264161008916 | 012OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159757693-1 Equipe 003 - 012OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5710118012 15KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE PONTE E PORTA FUSÍVEL | SS ENC-RD-PS 306/2026 TRAFO 5710118012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 304464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147905 Nº DE SÉRIE : C299629 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 0412600271 | 5710192052 | 2026-03-04 17:30 | 2026-03-05 18:35 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264161031435 | 2026-03-04 07:37 | 2026-03-05 17:03 | 33.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159744634-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264161031435 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159744634-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de tranformador queimado asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264159744634 SS: ETO-RD-GU 291/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 0212600280 | 5719919086 | 2026-03-04 19:40 | 2026-03-05 15:30 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264161059677 | 2026-03-04 05:59 | 2026-03-05 15:30 | 33.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159739459-1 Equipe 003 - 149OP02 | 20264161059677 | 149OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159739459-1 Equipe 003 - 149OP02 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5719919086 25KVA 19,9KV ACESSO LIVRE 149OP02 | SS ENC-RD-PS 309/2026 TR 5719919086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06109457 Nº DE SÉRIE : 448627 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2.83 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146270 Nº DE SÉRIE : 1615459 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 0112600307 | 5700082082 | 2026-03-04 19:59 | 2026-03-05 18:00 | 2026-03 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264161037860 | 2026-03-04 13:34 | 2026-03-05 18:00 | 28.43 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | 20264161037860 | 082OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 15KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 0112600363 | 5703508271 | 2026-03-04 20:28 | 2026-03-05 12:17 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264161034615 | 2026-03-04 08:26 | 2026-03-05 12:10 | 27.73 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159754604-1 Equipe 003 - 122OP48 | 20264161034615 | 122OP48 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159754604-1 Equipe 003 - 122OP48 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5703508271 QUEIMADOPOTÊNCIA: 10 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOM.ACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703508271 QUEIMADO POTÊNCIA: 10 KVA TENSÃO: 7,9 KV PARARAIO: BOM. ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000318/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000087/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 7,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 10KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | 0312600194 | 5700575152 | 2026-03-04 20:49 | 2026-03-05 16:41 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264160781697 | 2026-03-03 12:29 | 2026-03-05 16:21 | 51.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264157659796-1 Equipe 003 - 001OP10 | 20264160781697 | 001OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264157659796-1 Equipe 003 - 001OP10 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264160781697Segue SS de TR 5700575152 5KVA/19.9 KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 9711287FAZENDA CERRADOR63992345597CLOTILDES RIBEIRO DA CONCEICAO001OP10 63 99250-8261 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 0412600272 | 5710467076 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-07 21:56 | 2026-03 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264162001644 | 2026-03-04 11:54 | 2026-03-06 11:38 | 47.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | 20264162001644 | 076OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 0212600285 | 5736238013 | 2026-03-05 11:42 | 2026-03-06 17:50 | 2026-03 | PARAISO DO TOCANTINS | AL03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264162013217 | 2026-03-05 07:53 | 2026-03-05 11:25 | 3.53 | 3 | 0.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161207733-1 Equipe 003 - 013OP15 | 20264162013217 | 013OP15 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161207733-1 Equipe 003 - 013OP15 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5736238013QUEIMADO EM CAMPO EQUIPE INFORMOU TRAFO DE 15KVA POREM NO SISTEMA E UM TRAFO DE 25KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800013OP15 | SS ENC-RD-PS 311/2026 TR 5736238013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 119196 Nº DE SÉRIE : 884514 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2013 IMPEDANCIA : 4.81 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150674 Nº DE SÉRIE : z 299723 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.33 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | 0312600195 | 5702127001 | 2026-03-05 17:30 | 2026-03-06 16:15 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264163679200 | 2026-03-05 10:21 | 2026-03-06 16:15 | 29.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162025873-1 Equipe 003 - 001OP02 | 20264163679200 | 001OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162025873-1 Equipe 003 - 001OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264163679200Segue SS de TR 5702127001 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.OBS: CH 0301932001 está aberta porta-fusivel no pé da estrutura.UC 8693609CHACARA GROTA FUNDA63984607647MARIA DE JESUS RODRIGUES NOGUEIRA001OP02 63 98444-4626 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 0712600244 | 5700958033 | 2026-03-05 17:55 | 2026-03-09 08:42 | 2026-03 | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264163679406 | 2026-03-05 14:05 | 2026-03-06 15:50 | 25.75 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162041140-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264163679406 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162041140-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700958033 queimado | trafo 5700958033 queimado
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 0612600268 | 5700478058 | 2026-03-05 18:23 | 2026-03-06 14:31 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264163699434 | 2026-03-05 09:38 | 2026-03-06 14:31 | 28.88 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161981903-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264163699434 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161981903-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700478058 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | ETO-RD-AR 427/2026 TRAFO 5700478058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06119029 Nº DE SÉRIE : 495380 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145139 Nº DE SÉRIE : Z 271328 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 0412600275 | 5700508107 | 2026-03-05 20:55 | 2026-03-08 14:29 | 2026-03 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264163712537 | 2026-03-05 16:00 | 2026-03-07 15:51 | 47.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | foi constatado trafo queimado 5700508107 | 20264163712537 | 107OP01 | SIM | foi constatado trafo queimado 5700508107 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao 15kva tensao 19.9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264163712537 SS: ETO-RD-GU 297/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | 0312600196 | 5710301001 | 2026-03-05 21:22 | 2026-03-06 11:58 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264163732411 | 2026-03-04 14:35 | 2026-03-06 11:50 | 45.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159869116-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264163732411 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159869116-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264163732411Segue SS de TR 5710301001 30KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 160970CHACARA CABANHA RENASCER-LC, 0 - PORTOPALMAS KM 08 LADO DIREITO 20062981976351CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA001OP17 63 99269-7388 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 0412600289 | 5755769036 | 2026-03-06 10:15 | 2026-03-07 19:09 | 2026-03 | ALVORADA | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264164638018 | 2026-03-05 10:18 | 2026-03-07 10:20 | 48.03 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161989763-1 Equipe 003 - 036OP01 | 20264164638018 | 036OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161989763-1 Equipe 003 - 036OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: 20264161989763 SS: ETO-RD-GU 299/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 211.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONILIBILIDADE A MAIS DA EQUIPE LEVE REFERENTE A TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADA DEVIDO O TEMPO CHUVOSO.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 0412600290 | 5700663052 | 2026-03-06 13:23 | 2026-03-09 09:51 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264164729762 | 2026-03-05 18:51 | 2026-03-07 15:41 | 44.83 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado | 20264164729762 | 052OP01 | SIM | trafo queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 300/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.2 VBN: 221.1 VAB: 442 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 0612600267 | 5701016060 | 2026-03-06 17:34 | 2026-03-07 14:30 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264164845252 | 2026-03-05 14:47 | 2026-03-07 14:30 | 47.72 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162461803-1 Equipe 003 - 060OP01 | 20264164845252 | 060OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162461803-1 Equipe 003 - 060OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5701016060 - 5KVA - 13,8KV para raio queimado acesso bom.IND FAZENDA OLHO DAGUAWEVERSON GOMES CARVALHO - uc 890159763992691932RDR Nova Olinda | ETO-RD-AR 433/2026 TRAFO 5701016060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 114873 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104726 Nº DE SÉRIE : 428931 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP :05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 0412600278 | 5700764047 | 2026-03-06 19:41 | 2026-03-07 13:00 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264164968495 | 2026-03-06 14:24 | 2026-03-07 16:01 | 25.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | foi constatdo trafo queimado pela equipe 047op01 na rdr de figueiropolis penalizando 1 cliente | 20264164968495 | 047OP01 | SIM | foi constatdo trafo queimado pela equipe 047op01 na rdr de figueiropolis penalizando 1 cliente | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao | SS: ETO-RD-GU 302/2026 LOCALIDADE: FIGUEIROPOLIS EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO UM TRANSFORMADOR DE 15 POR UM DE 15 TENSÃO 7,97KV DISPONIBILIDADE DEVIDO TEMPO CHUVOSO NOS DIAS
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 0412600276 | 5700690029 | 2026-03-06 20:43 | 2026-03-10 18:02 | 2026-03 | PALMEIROPOLIS | AL01061029 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264164980229 | 2026-03-06 15:30 | 2026-03-08 15:45 | 48.25 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | transformador queimado | 20264164980229 | 029OP01 | SIM | transformador queimado | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseco livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264164980229 SS: ETO-RD-GU 303/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 0612600269 | 5701067004 | 2026-03-06 22:28 | 2026-03-07 12:20 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 12 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por causa nao identificada e a obra movimentou 1 transformador. | 20264165000179 | 2026-03-07 10:00 | 2026-03-07 12:22 | 2.37 | 1 | 11.53 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo queimado | 20264159869238 | 004OP15 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159744140-1 Equipe 003 - 004OP15 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5701067004 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op33 (63)99200-2367 | ETO-RD-AR 436/2026 ETO-RD-AR 436/2026 TRAFO 5701067004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 2706002885 Nº DE SÉRIE : 498670 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2007 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149288 Nº DE SÉRIE : 820274 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 0662600160 | 5700521127 | 2026-03-07 11:01 | 2026-03-07 22:56 | 2026-03 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264165862168 | 2026-03-06 16:03 | 2026-03-07 11:01 | 18.97 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700521127queimado | 20264165862168 | 002OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/ELO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264164844699-1 Equipe 003 - 002OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificadoacesso caminhoneteequipe 002op02 984016378 | trafo- 5700521127 queimado parario mt e bt danificado acesso caminhonete equipe 002op02 984016378 TRAFO Nº 5700521127 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2019 MARCA; TRAEL Nº CITD; 119304 Nº SÉRIE; 496766 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150068 Nº SÉRIE; 827791 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 10,52 / 10,59 / 10,58
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 0212600279 | 5700152233 | 2026-03-07 15:06 | 2026-03-08 15:55 | 2026-03 | VILA LUZIMANGUES | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264165999223 | 2026-03-07 10:12 | 2026-03-07 14:47 | 4.58 | 0 | 0.32 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165855849-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264165999223 | DIVOP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165855849-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570015223315KVAPARA RAIO TENSAO 34,500ACESSO PARA CAMINHONETE FICA USN 30 METROS DO LOCAL DEVIDO MATO 084OP02 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 313/2026 TR 5700152233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131867 Nº DE SÉRIE : 919298 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147894 Nº DE SÉRIE : C299611 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.79 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 0412600273 | 5710633094 | 2026-03-07 15:40 | 2026-03-08 12:52 | 2026-03 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 243 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra partido na fase e a obra movimentou 1 transformador. | 20264186017601 | 2026-03-17 19:03 | 2026-03-18 18:01 | 22.97 | 1 | 243.38 | defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182752045-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264186017601 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182752045-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso livre levar porta fusivel da 34,5kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264165994956 SS: ETO-RD-GU 305/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 0412600327 | 5700738107 | 2026-03-07 16:29 | 2026-03-09 10:11 | 2026-03 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264166004123 | 2026-03-07 14:10 | 2026-03-08 16:06 | 25.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | tranformador 5700738107 queimado | 20264166004123 | 107OP01 | SIM | tranformador 5700738107 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: ETO-RD-GU 306/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218.5 VBN: 218.5 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 0112600364 | 5710924122 | 2026-03-07 19:00 | 2026-03-09 17:34 | 2026-03 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264166050509 | 2026-03-07 13:51 | 2026-03-09 17:31 | 51.67 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165942092-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264166050509 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165942092-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5710924122, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000325/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000089/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - NELDO PEREIRA ALVES 2 - NETO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 0612600270 | 5701358022 | 2026-03-07 20:37 | 2026-03-09 09:31 | 2026-03 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264166045879 | 2026-03-07 10:30 | 2026-03-08 12:22 | 25.87 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165857893-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264166045879 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165857893-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5701358022 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete 4x4 | ETO-RD-AR 438/2026 TRAFO 5701358022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171560 MARCA : 3,11 DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149198 Nº DE SÉRIE : 820184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 0212600284 | 5701300075 | 2026-03-08 09:34 | 2026-03-09 18:53 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264166275308 | 2026-03-07 08:53 | 2026-03-09 16:00 | 55.12 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165848655-1 Equipe 003 - 075OP02 | 20264166275308 | 075OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165848655-1 Equipe 003 - 075OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701300075 queimado na rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 315/2026 trafo 5701300075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 160753 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 03/10 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147895 Nº DE SÉRIE : C299612 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.77 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 0212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03-08 21:31 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra construcao/reforco/extensao de rd e a obra movimentou 1 transformador. | 20264139615540 | 2026-03-18 08:08 | 2026-03-18 17:12 | 9.07 | 52 | 235.45 | defeito no próprio trafo | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | INSTALAÇÃO DE POSTES E LANÇAMENTO DE CABO ENTRE OS POSTES 204 E 218, PROJETO (FL 2/5, DES 3/6), ABRIR TRAFO 5700011086, APOIO LV BLOQUEAR LD05062013. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 0212600283 | 5710502007 | 2026-03-08 16:26 | 2026-03-09 12:28 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264166516134 | 2026-03-07 15:57 | 2026-03-08 16:21 | 24.4 | 1 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165994714-1 Equipe 003 - 013OP06 | 20264166516134 | 013OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264165994714-1 Equipe 003 - 013OP06 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571050200715KVAPARA RAIO DANIFICADO 19,9ACESSO SOMENTE CAMINHONETE 013OP06 | SS ENC-RD-PS 319/2026 TR 5710502007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 59751 Nº DE SÉRIE : 3675755 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147917 Nº DE SÉRIE : C 299645 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 0512600121 | 5700002102 | 2026-03-09 11:19 | 2026-03-11 16:05 | 2026-03 | ALMAS | LD03046026 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264168330780 | 2026-03-09 07:10 | 2026-03-11 16:05 | 56.92 | 18 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166895855-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264168330780 | 091OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166895855-1 Equipe 003 - 091OP01 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700002102 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raios queimados cesso livre com equipe de manutencao na rural de Almas . IND FAZENDA SOBRADINHO, 0 - POV.SOBRADINHO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SOBRADINHO INT: S/N SS: ETO-RD-DP 175/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 0412600291 | 5710146047 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03-10 13:56 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | AL02033047 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264168727308 | 2026-03-09 05:31 | 2026-03-09 19:40 | 14.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166622515-1 Equipe 003 - 003OP13 | 20264168727308 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166622515-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIRÓPOLIS INT: 20264166622515 SS: ETO-RD-GU 309/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216.7 VBN: 220.2 VCN: 439 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 0412600317 | 5710070110 | 2026-03-09 13:03 | 2026-03-10 16:36 | 2026-03 | CRIXÁS DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264167534690 | 2026-03-08 17:24 | 2026-03-09 18:02 | 24.63 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166498024-1 Equipe 003 - 076OP01 | 20264167534690 | 076OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166498024-1 Equipe 003 - 076OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CRIXAS INT: 20264166488024 SS: ETO-RD-GU 308/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 0412600318 | 5700726186 | 2026-03-09 16:41 | 2026-03-10 16:54 | 2026-03 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264168759575 | 2026-03-09 07:26 | 2026-03-10 13:21 | 29.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167124913-1 Equipe 003 - 186OP01 | 20264168759575 | 186OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167124913-1 Equipe 003 - 186OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAU INT: 20264168759575 SS: ETO-RD-GU 312/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 0712600217 | 5700293153 | 2026-03-09 16:44 | 2026-03-10 02:00 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264168777631 | 2026-03-09 08:16 | 2026-03-10 02:15 | 17.98 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167463810-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264168777631 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167463810-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700293153 - 15KVA 34,5KV para raio queimado acesso caminhonete ate proximo da casa ate o trafo tem que ser a pé. IND CHACARA MUTUM - cliente ESTEVAM RIBEIRO SOARES.. uc: 8707510 tel. 63992240299BERNARDO SAYAO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700293153 ETO-RD-GR 321/2026 CHÁC. MUTUM - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 119447 Nº DE SÉRIE : 498262 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 - 04/2024 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150093 Nº DE SÉRIE : 827816 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 03.12 MEDIÇÃO 3: 01.52 COORDENADA X: 740168 Y: 9108691
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 0712600229 | 5710108154 | 2026-03-09 17:37 | 2026-03-11 08:13 | 2026-03 | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264168767306 | 2026-03-09 14:31 | 2026-03-10 14:36 | 24.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168733906-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264168767306 | 154OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168733906-1 Equipe 003 - 154OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042RDR JUARINA | trafo queimado 5710108154 - 15KVA 34,5KV + para raio queimado acesso livre IND FAZENDA NOVA PROVIDENCIA - cliente WERTHER PEREIRA DIAS FILHO - uc 5795206 telefone 63984117042 RDR JUARINA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 0112600295 | 5705128122 | 2026-03-09 20:19 | 2026-03-10 15:45 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264168791326 | 2026-03-09 08:44 | 2026-03-10 15:45 | 31.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5702158122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167472145-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264168791326 | 100OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5702158122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167472145-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5705128122, tensao 34500 / 440 V, trafo de 05kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000336/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000090/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: - ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES 3 - NETO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 0662600167 | 5700326045 | 2026-03-10 13:43 | 2026-03-10 18:51 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171150305 | 2026-03-09 16:20 | 2026-03-10 17:35 | 25.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168758394-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264171150305 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168758394-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete | 5700326045 queimado pot 15kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 0212600303 | 5720335007 | 2026-03-10 13:45 | 2026-03-11 16:00 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171142519 | 2026-03-10 10:29 | 2026-03-11 16:20 | 29.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO 5720335007 QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO RUIM. | 20264171142519 | 013OP01 | SIM | TRAFO 5720335007 QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO RUIM. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo queimado 15kva 34,5kv acesso ruim | SS ENC-RD-PS 330/2026 TRAFO: 5720335007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365460 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1998 IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147887 Nº DE SÉRIE : 299601 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 0612600304 | 5701102022 | 2026-03-10 13:49 | 2026-03-11 16:51 | 2026-03 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171133704 | 2026-03-09 09:20 | 2026-03-11 16:35 | 55.25 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167483706-1 Equipe 003 - 022OP02 | 20264171133704 | 022OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167483706-1 Equipe 003 - 022OP02 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5701102022 Queimado Potencia: 05 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 022op02 (63)99218-9180Obs.: acesso curral redondo | ETO-RD-AR 447/2026 TRAFO 5701102022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38997 Nº DE SÉRIE : 672037 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2028 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148580 Nº DE SÉRIE : Z 289720 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 0412600319 | 5700866021 | 2026-03-10 13:50 | 2026-03-11 18:05 | 2026-03 | PARANA | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171148086 | 2026-03-09 13:42 | 2026-03-11 14:56 | 49.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168720198-1 Equipe 003 - 021OP03 | 20264171148086 | 021OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168720198-1 Equipe 003 - 021OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700866021 queimado em campo de 15 kva tensão 19.9 kv acesso camionete para raio queimado,rdr de paranã | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264171148086 SS: ETO-RD-GU 314/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 0612600281 | 5700360077 | 2026-03-10 17:25 | 2026-03-11 01:29 | 2026-03 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171138179 | 2026-03-10 10:41 | 2026-03-11 01:30 | 14.82 | 147 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171096882-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264171138179 | 077OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171096882-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme infomações da equipe 077op01 , segue SS de TRANSFORMADOR 5700360077 QUEIMADO 75KVA Tensão 34.5 KV , RDU DE GOIATINS . Refazer conexões da chave e substituir GLV | ETO-RD-AR 452/2026 TRAFO 5700360077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002050 Nº DE SÉRIE : 66784 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149903 Nº DE SÉRIE : 1662347 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 0712600232 | 5736898066 | 2026-03-10 21:32 | 2026-03-11 15:10 | 2026-03 | TUPIRATINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171306341 | 2026-03-10 11:09 | 2026-03-10 21:01 | 9.87 | 1 | 0.52 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171102600-1 Equipe 003 - 023OP02 | 20264171306341 | 023OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171102600-1 Equipe 003 - 023OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5736898066 e para raio queimado acesso somente camioneta equipe 023po02 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5736898066 ETO-RD-GR 326/2026 FAZ. PARANÁ - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06116277 Nº DE SÉRIE : 472461 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150098 Nº DE SÉRIE : 827821 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.20 MEDIÇÃO 2: 19.23 MEDIÇÃO 3: 18.65 COORDENADA X: 802500 Y: 9093426
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 0712600219 | 5336892066 | 2026-03-11 07:50 | 2026-03-11 17:50 | 2026-03 | TUPIRATINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264171353576 | 2026-03-10 16:29 | 2026-03-11 17:50 | 25.35 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5736892066- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171205440-1 Equipe 003 - 023OP02 | 20264171353576 | 023OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5736892066- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171205440-1 Equipe 003 - 023OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5336892066 - 15kva 19,9,9kv acesso caminhonete para raio queimado FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5736892066 ETO-RD-GR 327/2026 FAZ. CAMPO FORMOSO - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 127379 Nº DE SÉRIE : 572311 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150102 Nº DE SÉRIE : 827825 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 072.8 MEDIÇÃO 2: 067.0 MEDIÇÃO 3: 063.4 COORDENADA X: 805050 Y: 9091433
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 0412600371 | 5700268028 | 2026-03-11 08:40 | 2026-03-11 16:40 | 2026-03 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172269085 | 2026-03-11 09:22 | 2026-03-11 17:54 | 8.53 | 12 | 0.7 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo queimado. | 20264172269085 | 091OP01 | SIM | Trafo queimado. | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700268028 queimado trafo de 75kva tensao 34,5kv para raio bom acesso livre com equipe de manutencao na rural de natividade .trafo atende a repetidora de natividade | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE NATIVIDADE INT: N/A SS: ETO-RD-DP 178/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 0662600168 | 5710023109 | 2026-03-11 10:43 | 2026-03-11 17:36 | 2026-03 | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172308563 | 2026-03-11 10:50 | 2026-03-11 16:50 | 6 | 2 | 0.12 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO POSSUI CLIENTE LIGADO NELE | 20264172308563 | 098OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO POSSUI CLIENTE LIGADO NELE | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Trafo 5710023109 queimado potência 15kva tensão 19.9kv acesso livre. TRAFO Nº 5710023109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2002 MARCA; ABB Nº CITD; P.10983 Nº SÉRIE; 180669 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146646 Nº SÉRIE; Z.275783 POS. DO TAP; 3,22 IMPEDÂNCIA; 3º MEDIÇÃO; 12,83 / 12,81 / 12,79
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 0612600316 | 5750041058 | 2026-03-11 11:34 | 2026-03-12 14:50 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172385902 | 2026-03-11 08:23 | 2026-03-12 14:50 | 30.45 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172256558-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264172385902 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172256558-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 058op01 (63)99253-4738 | ETO-RD-AR 455/2026 TRAFO 5750041058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P025781 Nº DE SÉRIE : 484476 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126828 Nº DE SÉRIE : 122932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00456/2026 | ETO-RD-AR 000572/2026 | 0612600315 | 5762725060 | 2026-03-11 13:04 | 2026-03-12 15:22 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172665395 | 2026-03-11 14:01 | 2026-03-11 19:45 | 5.73 | 104 | 0.95 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  | 20264172665395 | 023OP01 | SIM |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA | TRAFO 5762725060 QUEIMADO TRIFASICO DE 75 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM FEITO TESTE AVAZIO PARA RAIO BOM REDUE DE NOVA OLINDA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 0212600317 | 5700300007 | 2026-03-11 13:19 | 2026-03-12 20:00 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172333458 | 2026-03-10 19:59 | 2026-03-12 20:00 | 48.02 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. | 20264172333458 | 008OP01 | SIM | TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264172333458Segue SS de TR 5700300007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 4707141ASSENTAMEN UNIAO, 0 - FAZ RETIRO H SERRA DA LOPA63992033713PEDRO DIAS DE OLIVEIRA008OP01 63 98471-0662 | SS ENC-RD-PS 335/2026 TRAFO 5700300007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365630 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150063 Nº DE SÉRIE : 827786 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 0212600321 | 5701088007 | 2026-03-11 13:24 | 2026-03-13 12:45 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02017017 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172306217 | 2026-03-10 18:31 | 2026-03-13 12:45 | 66.23 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | CODIGO INVALIDO:TR/TRAF- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171241302-1 Equipe 003 - 271OP01 | 20264172306217 | 271OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/TRAF- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171241302-1 Equipe 003 - 271OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264172306217Segue SS de TR 5701088007 5KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8171467CHACARA LEIDIANE63992899363RAIMUNDA FERREIRA DE AQUINO271OP01 63 98482-7001 | SS ENC-RD-PS 336/2026 TR 5701088007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 107289 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.56 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 3.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131605 Nº DE SÉRIE : 1426171 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 2.36 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 0712600230 | 5700146023 | 2026-03-11 14:03 | 2026-03-11 23:13 | 2026-03 | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172429268 | 2026-03-11 10:40 | 2026-03-11 23:13 | 12.55 | 114 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo 5700146023 queimado 112,5KV 13,8kv acesso livre na RDU Colinas IND RUA ALTO PARNAIBA, 0 - ESCOLA MUNICIPAL PARAISO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700146023 ETO-RD-GR 328/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 223719 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2011 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143675 Nº DE SÉRIE : I 260205 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.56 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 23.30 MEDIÇÃO 2: 17.88 MEDIÇÃO 3: 15.74 COORDENADA X: 778242 Y: 9106873
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 0212600310 | 5701081084 | 2026-03-11 15:00 | 2026-03-12 13:08 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172544963 | 2026-03-11 08:06 | 2026-03-12 15:25 | 31.32 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo 5701081084 queimado nota aberta | 20264172544963 | 084OP02 | SIM | trafo 5701081084 queimado nota aberta | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701081084 na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 337/2026 trafo 5701081084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 129907 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/09 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147891 Nº DE SÉRIE : 299606 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 0212600320 | 5736496007 | 2026-03-11 18:31 | 2026-03-13 16:32 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172530218 | 2026-03-10 18:53 | 2026-03-13 16:37 | 69.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171249115-1 Equipe 003 - 007OP07 | 20264172530218 | 007OP07 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171249115-1 Equipe 003 - 007OP07 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS e trafo 5736496007 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kva Tensão: 34,5 kv Para raio; queimado Aceso livre | SS ENC-RD-PS 339/2026 trafo 5736496007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 111772 Nº DE SÉRIE : 458696 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147896 Nº DE SÉRIE : C299614 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.75 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 0212600314 | 5701356007 | 2026-03-11 18:41 | 2026-03-12 13:53 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172658824 | 2026-03-11 18:04 | 2026-03-12 13:53 | 19.82 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264172638429 | 017OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264171222209-1 Equipe 003 - 017OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5701356007 QUEIMADO PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 5 KVA TENSÃO: 34.5 KV PARA RAIO QUEIMADO ACESSO LIVRE | SS ENC-RD-PS 340/2026 TRAFO 5701356007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128280 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147901 Nº DE SÉRIE : C299625 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 0412600322 | 5709639032 | 2026-03-11 19:13 | 2026-03-12 15:02 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264172649239 | 2026-03-11 11:27 | 2026-03-12 15:02 | 27.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172365304-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264172649239 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264172365304-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA NA TENSAO 19,9 ACESSO LIVRE, PARARAIO TAMBEM QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO-RD-GU 316/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 0212600315 | 5701285007 | 2026-03-12 13:25 | 2026-03-12 17:37 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264173919951 | 2026-03-12 07:22 | 2026-03-12 16:40 | 9.3 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/0358264007- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173764107-1 Equipe 003 - 007OP06 | 20264173919951 | 007OP06 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/0358264007- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173764107-1 Equipe 003 - 007OP06 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264173919951Segue SS de TR 5701285007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 8977003CHACARA MOREIRA, LATICINIO63981110646JOSE WILSON ALVES MOREIRA007OP06 63 98485-4457 | SS ENC-RD-PS 341/2026 TR 5701285007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141501 Nº DE SÉRIE : 310812 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2005 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147910 Nº DE SÉRIE : C299637 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 0212600319 | 5710240007 | 2026-03-12 13:34 | 2026-03-14 00:00 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264173961531 | 2026-03-12 13:29 | 2026-03-13 20:25 | 30.93 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264173961531Segue SS de TR 5710240007 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4707150FAZENDA MANU 261 99960-4098 JURANDI RODRIGUES LOPES008OP01 63 99291-1265 | SS ENC-RD-PS 342/2026 TR 5710240007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 8582 Nº DE SÉRIE :180172 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 03/2002 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147893 Nº DE SÉRIE : C299608 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 0612600313 | 5710119040 | 2026-03-12 13:58 | 2026-03-12 17:28 | 2026-03 | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264174035821 | 2026-03-12 09:43 | 2026-03-12 13:49 | 4.1 | 1 | 0.15 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173836726-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264174035821 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173836726-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710119040 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | ETO-RD-AR 465/2026 TRAFO 5710119040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134006 Nº DE SÉRIE : 1490562 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2,35 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149477 Nº DE SÉRIE : 826195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 0412600338 | 5350798032 | 2026-03-12 16:39 | 2026-03-18 09:07 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264174086715 | 2026-03-12 16:10 | 2026-03-12 22:09 | 5.98 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | foi constatado trafo queimado pela equipe 032op02 de araguaçu penalizando carga na repetidora de araguaçu |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264174086715 SS: ETO-RD-GU 317/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 0612600299 | 5720044025 | 2026-03-12 17:22 | 2026-03-13 15:10 | 2026-03 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264174135495 | 2026-03-12 14:39 | 2026-03-13 15:10 | 24.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174012601-1 Equipe 003 - 025OP01 | 20264174135495 | 025OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174012601-1 Equipe 003 - 025OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5720044025 Queimadopara raios queimado potência 25kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 025op01 tel-63992452770 | ETO-RD-AR 466/2026 TRAFO 5720044025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706014008 Nº DE SÉRIE : 342415 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145174 Nº DE SÉRIE : Z271363 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00469/2026 | ETO-RD-AR 000616/2026 | 0612600307 | 5320036040 | 2026-03-12 20:19 | 2026-03-14 13:38 | 2026-03 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264174083212 | 2026-03-12 07:36 | 2026-03-13 12:30 | 28.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5720036040- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173772456-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264174083212 | 040OP36 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5720036040- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173772456-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 040op36Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO | Trafo 5720036040 30kva queimado Tensão: 34,5 Acesso: somente para caminhonete Equipe: 040op36 Endereço: IND FAZENDA OURO PRETO, 0 - FAZ. OURO PRETO
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 0662600175 | 5700726039 | 2026-03-12 21:42 | 2026-03-14 12:18 | 2026-03 | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264174020425 | 2026-03-12 07:34 | 2026-03-14 10:30 | 50.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173768402-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264174020425 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173768402-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425 | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5700726039 queimado para raio bom tensão 19,9kv pot 5 kva acesso somente caminhonete 20264174020425 TRAFO Nº 5700726039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34.5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44357 Nº SÉRIE; 696810 POS. DO TAP; 4 IMPEDÂNCIA; 3.22 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34.5KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149754 Nº SÉRIE; C.290315 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3.22 MEDIÇÃO; 19.70 / 19.68 /19.67
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 0612600311 | 5700289136 | 2026-03-13 10:24 | 2026-03-13 19:41 | 2026-03 | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175424819 | 2026-03-13 10:32 | 2026-03-13 19:41 | 9.15 | 19 | 0.13 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | TRAFO QUEIMADO PENALIZANDO CARGAS NA RDU PAU D'ARCO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700289136 - 112,5KVA - 34,5KV RDU Pau P'arco rua 7 de setembro em frente Ginasio | ETO-RD-AR 472/2026 TRAFO 5700289136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143957 Nº DE SÉRIE : 1587019 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113512 Nº DE SÉRIE : 460725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 0412600283 | 5701799052 | 2026-03-13 11:03 | 2026-03-14 16:40 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175433125 | 2026-03-12 20:08 | 2026-03-14 13:41 | 41.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174192188-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264175433125 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174192188-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIAMDO NA RDR DE FORMOSO | SS: ETO-RD-GU 319/2026 EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA EM RAZÃO DA CHUVA NO DIA, A EQUIPE PRECISOU RETORNAR
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 0712600245 | 5710019087 | 2026-03-13 18:03 | 2026-03-16 08:15 | 2026-03 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175879729 | 2026-03-13 07:45 | 2026-03-14 12:21 | 28.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175348494-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264175879729 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175348494-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5710019087 queimado em campo | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710019087 ETO-RD-GR 330/2026 FAZ. AGUA VERDE - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06125790 Nº DE SÉRIE : 550750 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150095 Nº DE SÉRIE : 827818 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.55 MEDIÇÃO 2: 16.95 MEDIÇÃO 3: 14.36 COORDENADA X: 724133 Y: 9036661
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 0512600113 | 5700412116 | 2026-03-13 18:40 | 2026-03-13 23:58 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD03046026 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175851733 | 2026-03-12 20:19 | 2026-03-17 00:47 | 100.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174203369-1 Equipe 003 - 028OP05 Continua na intervenção 20264177156204. | 20264175851733 | 028OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174203369-1 Equipe 003 - 028OP05 Continua na intervenção 20264177156204. | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700412116 queimado trafo de 112,5kva tensao 34,5kv os 03 para raio queimado, acesso ruim com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade.IND FAZENDA BURITI, 0obs. senhores equipe insformou que no pe da estrutura corre risco do caminhao atolar , carro ficar a uns 10 a 15 metros da estrutura | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 0212600324 | 5200308007 | 2026-03-13 20:38 | 2026-03-15 12:30 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175874786 | 2026-03-13 08:33 | 2026-03-15 12:30 | 51.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175365224-1 Equipe 003 - 017OP01 | 20264175874786 | 017OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175365224-1 Equipe 003 - 017OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264175874786Segue SS de TR 5200308007 15KVA/19.9KV não sai tensão na sechndária e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 5831660FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA, SERRAL DA63991122765/63984238444LUIZ MARCOS VIEIRA FERRO017OP01 63 99290-5191 | SS ENC-RD-PS 349/2026 TR 5200308007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 120906 Nº DE SÉRIE : 442942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148057 Nº DE SÉRIE : C 287194 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 0612600306 | 5723116030 | 2026-03-13 21:14 | 2026-03-14 15:00 | 2026-03 | XAMBIOA | LD02095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175942121 | 2026-03-13 07:23 | 2026-03-14 15:30 | 32.12 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | TRAFO QUEIMADO. ABERTO NOTA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5723116030 queiamado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)984683634 | ETO-RD-AR 476/2026 TRAFO 5723116030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145119 Nº DE SÉRIE : Z 271308 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,03 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145180 Nº DE SÉRIE : Z 271369 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 0212600325 | 5710348008 | 2026-03-14 11:32 | 2026-03-14 18:46 | 2026-03 | MIRANORTE | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264177471699 | 2026-03-14 16:47 | 2026-03-14 18:26 | 1.65 | 0 | 5.25 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Abertura emergencial do TR TR 5710348008 para possibilitar substituir. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss para troca de trafo 5710348008 e para raio, o mesmo esta com defeito.POTENCIA: 30KVA 34500ACESSO: LIVRE OBS: Equipe 007op01 fez todos os testess, conferiiu todas as conexoes tanto na bucha do trafo quanto MT, e quando o cliente liga um motor a fase C cai pra 170V na bucha do trafo. | SS ENC-RD-PS 350/2026 TRAFO 5710348008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129289 Nº DE SÉRIE : 332311 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 125016 Nº DE SÉRIE : 1232340 MARCA : ROMAGNOLE - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2020 - IMPEDANCIA : POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 0412600282 | 5710022036 | 2026-03-14 11:43 | 2026-03-14 20:55 | 2026-03 | ALVORADA | AL02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177183142 | 2026-03-13 09:09 | 2026-03-14 20:38 | 35.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO DE 45 KVA NA 13,8, MAIS PARA RAIO QUEIMADO EM CAMPO | 20264177183142 | 032OP01 | SIM | TRAFO DE 45 KVA NA 13,8, MAIS PARA RAIO QUEIMADO EM CAMPO | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5710022036 de 45 kva, na 13,8 queimado em campo acesso livre | SS: ETO-RD-GU 321/2026 EQUIPE: EPCPGU04 LOCALIDADE: ALVORADA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 45KVA POR 45KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 0612600310 | 5700921060 | 2026-03-14 13:12 | 2026-03-15 02:12 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177187222 | 2026-03-13 18:29 | 2026-03-15 02:10 | 31.68 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175845592-1 Equipe 003 - 060OP02 | 20264177187222 | 060OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264175845592-1 Equipe 003 - 060OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700921060 - 15KVA - 13,8KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA TRES IRMAOS,EVA PEREIRA DE SOUSA - UC 943211663992119445 - RDR NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 479/2026 TRAFO 5700921060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33810 Nº DE SÉRIE : 578986 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2009 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149970 Nº DE SÉRIE : 826188 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 0612600296 | 5310427004 | 2026-03-14 13:17 | 2026-03-16 15:00 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177208862 | 2026-03-14 13:00 | 2026-03-14 16:16 | 3.27 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264180553842 | 004OP10 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710427004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177769340-1 Equipe 003 - 004OP10 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5310427004 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete | ETO-RD-AR 478/2026 TRAFO 5710427004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358567 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148589 Nº DE SÉRIE : Z 289729 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 0212600308 | 5700891055 | 2026-03-14 15:12 | 2026-03-16 16:46 | 2026-03 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177317560 | 2026-03-14 08:03 | 2026-03-16 16:45 | 56.7 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO 5700891055 QUEIMADO SS ENC-RD-PS351/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | BAIXA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 570089105525kva 34,5KV ACESSO: caminhonete | SS ENC-RD-PS 351/2026 TRAFO 5700891055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06119037 Nº DE SÉRIE : 495388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 139450 Nº DE SÉRIE : Z 247669 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2024 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 0412600302 | 5730497021 | 2026-03-14 18:41 | 2026-03-22 17:30 | 2026-03 | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177489882 | 2026-03-14 16:58 | 2026-03-15 18:09 | 25.18 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Queima de ELO no TR5730497021. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR PARANÃ, Causa DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 021OP03 e Clima CHUVOSO | 20264177489882 | 021OP03 | SIM | Queima de ELO no TR5730497021. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR PARANÃ, Causa DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 021OP03 e Clima CHUVOSO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5730497021- Potência: 15 KVA - Tensão:19.9- Para raios: Queimado/ faltando - Causa: descarga atmosféricas - Acesso : caminhonete - Se há alguma outra anomalia: Nãoi- Endereço: fazenda Natal, medidor 02003359864- Equipe:021op03 - Telefone: 63992281296 | SS: ETO-RD-GU 325-2026 LOCALIDADE: PARANA FOI TROCADO UM TRAFO DE 15 POR UM TRAFO DE 15
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 0212600323 | 5701313007 | 2026-03-14 22:32 | 2026-03-15 15:23 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177526306 | 2026-03-14 09:54 | 2026-03-15 15:23 | 29.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | 20264177526306 | 008OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 0212600306 | 5700872055 | 2026-03-15 11:36 | 2026-03-16 18:50 | 2026-03 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177760710 | 2026-03-14 23:47 | 2026-03-16 18:31 | 42.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177517591-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264177760710 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177517591-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570087205515KVAPARA RAIO LEVAR GRAMPO ESTRITIBO E GLV E CHAVE PARA INSTALAR NO MESMO ESTA DIRETO NA REDE.ACESSO LIVRE34,5KVA | SS ENC-RD-PS 354/2026 TR 5700872055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 017691 Nº DE SÉRIE : 364886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127582 Nº DE SÉRIE : 459032 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00483/2026 | ETO-RD-AR 000631/2026 | 0612600300 | 5720410004 | 2026-03-15 13:22 | 2026-03-17 10:07 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177782809 | 2026-03-14 12:36 | 2026-03-16 18:40 | 54.07 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177185600-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264177782809 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177185600-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5720410004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre | 5720410004 15kva 34.5kv e para raio acesso livre
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 0712600247 | 5700234079 | 2026-03-15 16:58 | 2026-03-16 15:23 | 2026-03 | ITAPIRATINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264178034182 | 2026-03-15 09:34 | 2026-03-15 16:39 | 7.08 | 1 | 0.32 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | trafo 5700234079 queimado foi aberto nota | 20264178034182 | 079OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177689498-1 Equipe 003 - 079OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700234079 queimado | trafo 5700234079 queimado
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 0662600181 | 5724971238 | 2026-03-15 17:21 | 2026-03-16 12:26 | 2026-03 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177819708 | 2026-03-15 08:11 | 2026-03-16 11:01 | 26.83 | 38 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intv Auto PPF CH-0358756103 trafo queimado de 25kva da 19.9 acesso bom. 19 clientes penalizados. para raios queimado. | 20264177819708 | 088OP01 | SIM | Intv Auto PPF CH-0358756103 trafo queimado de 25kva da 19.9 acesso bom. 19 clientes penalizados. para raios queimado. | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO QUEIMADO DE 25KVA DA 19.9. ACESSO LIVRRE. PARA RAIOS QUEIMADO. 19 CLIENTES PENALIZADOS. TRAFO Nº 5724971238 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 05/2023 MARCA; ITB Nº CITD; 136040 Nº SÉRIE; 1527346 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146631 Nº SÉRIE; Z.275768 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,22 MEDIÇÃO; 14,77 / 14,74 / 14,71
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 0412600297 | 5710173032 | 2026-03-15 17:56 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264178000387 | 2026-03-15 12:00 | 2026-03-16 17:45 | 29.75 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177769344-1 Equipe 003 - 032OP02 | 20264178000387 | 032OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177769344-1 Equipe 003 - 032OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | FOI CONSTATADO TRAFO 5710173032 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | SS: ETO-RD-GU 329-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO TRANSFORMADOR 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | 0312600210 | 5300407001 | 2026-03-15 18:28 | 2026-03-16 13:26 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177850545 | 2026-03-14 14:46 | 2026-03-16 13:26 | 46.67 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700407001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177243013-1 Equipe 003 - 001OP18 | 20264177850545 | 001OP18 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700407001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177243013-1 Equipe 003 - 001OP18 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264177850545Segue SS de TR 5300407001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 4484436FAZENDA ARARAS63992298249ROGERIO FREITAS DO CARMO001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 0612600297 | 5700771060 | 2026-03-15 19:49 | 2026-03-16 14:00 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264178136779 | 2026-03-15 08:33 | 2026-03-16 14:00 | 29.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177663966-1 Equipe 003 - 060OP01 | 20264178136779 | 060OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177663966-1 Equipe 003 - 060OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700771060 queimado | ETO-RD-AR 486/2026 TRAFO 5700771060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135941 Nº DE SÉRIE : 1525577 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 2,68 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149967 Nº DE SÉRIE : 826185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 0312600211 | 5702199001 | 2026-03-15 19:58 | 2026-03-17 14:35 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264178076047 | 2026-03-14 11:17 | 2026-03-17 14:39 | 75.37 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177136885-1 Equipe 003 - 001OP18 | 20264178076047 | 001OP18 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177136885-1 Equipe 003 - 001OP18 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264178076047Segue SS de TR 5702199001 15KVA/7.9KV e para-raios queimados, substituir a chave que é a Matheus.Acesso somente para caminhonete e mesmo assim fica ha uns 10metros da estrutura.UC 3155730FAZENDA AGUA BRANCA63992776858JOSE QUIRINO DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 0412600298 | 5700841148 | 2026-03-15 21:44 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177902681 | 2026-03-15 13:23 | 2026-03-16 15:46 | 26.38 | 76 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264177902681 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 0412600299 | 5700053094 | 2026-03-15 21:54 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264178049054 | 2026-03-14 20:54 | 2026-03-15 18:01 | 21.12 | 26 | 3.88 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177447421-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264178049054 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177447421-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo:5700053094- Potência:30kva- Tensão:34,5- Para raios:Bom- Causa:Descarga atmosférica - Acesso:Livre - Há alguma outra anomalia:Não Endereço:Assentamento união tocantinense - Equipe:094OP02 - Telefone:(63)99231-9831- QTD de clientes:05 | SS: ETO-RD-GU 331/2026 LOCALIDADE: PEIXE EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 30KVA PRA 30KVA
QUEIMADO | ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 0312600213 | 5300284092 | 2026-03-16 08:59 | 2026-03-16 17:12 | 2026-03 | NOVO ACORDO | LD03046026 | ETO-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177801983 | 2026-03-15 08:02 | 2026-03-16 17:04 | 33.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700284092- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177645605-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264177801983 | 257OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700284092- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177645605-1 Equipe 003 - 257OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5300284092 de 25kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Novo Acordo, Faz. Desafio I, Obs. Leva 3 elos de 0,5h | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr novo acordo
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 0212600329 | 5700981075 | 2026-03-16 09:28 | 2026-03-17 12:40 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264179264030 | 2026-03-15 13:11 | 2026-03-17 12:40 | 47.48 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700981075 queimado | 20264179264030 | 075P3 | SIM | trafo 5700981075 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na zana rural de dois irmao trafo 5700981075 | SS ENC-RD-PS 355/2026 trafo 5700981075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34KVA Nº ENERGISA (CITD) : 139183 Nº DE SÉRIE : 1580338 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122336 Nº DE SÉRIE :449421 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 0612600298 | 5700926004 | 2026-03-16 10:01 | 2026-03-16 22:49 | 2026-03 | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264180498728 | 2026-03-16 08:41 | 2026-03-16 22:19 | 13.63 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179233307-1 Equipe 003 - 004OP10 | 20264180498728 | 004OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179233307-1 Equipe 003 - 004OP10 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700926004 15kvaAcesso; Livre Endereço: IND FAZENDA SATURNO, 0 - LPT AR 0042137602Equipe: 004op10 | ETO-RD-AR 488/2026 TRAFO 5700926004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18205 Nº DE SÉRIE : 100111 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149981 Nº DE SÉRIE : 826199 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 0612600292 | 5304276004 | 2026-03-16 10:41 | 2026-03-17 15:30 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264180881730 | 2026-03-16 14:39 | 2026-03-17 15:30 | 24.85 | 2 | 3.97 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264180881730 | 040OP36 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5304276004 15kvatensão: 34.5Acesso: Somenete para caminhonetePara-raio: queimadoEndereço: Fazenda santa fé | ETO-RD-AR 489/2026 TRAFO 5304276004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06122665 Nº DE SÉRIE : 525516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148555 Nº DE SÉRIE : Z 289695 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00333/2026 | ETO-RD-GU 000849/2026 | 0412600304 | 5710533097 | 2026-03-16 12:25 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03 | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264180501846 | 2026-03-15 17:23 | 2026-03-17 12:00 | 42.62 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264180501846 | 036OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | SS: ETO-RD-GU 333-2026 LOCLIDADE: FORMOSO FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA UM DE 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 0712600246 | 5700197034 | 2026-03-16 17:04 | 2026-03-16 23:00 | 2026-03 | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264180699624 | 2026-03-16 09:31 | 2026-03-16 23:15 | 13.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179257811-1 Equipe 003 - 034OP03 | 20264180699624 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179257811-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700197034 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700197034 ETO-RD-GR 334/2026 ZONA RURAL - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363441 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 112850 Nº DE SÉRIE : 460014 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2018 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.49 MEDIÇÃO 2: 10.08 MEDIÇÃO 3: 08.06 COORDENADA X: 758969 Y: 9063057
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 0412600300 | 5701076032 | 2026-03-16 18:05 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264180690662 | 2026-03-15 19:18 | 2026-03-17 18:00 | 46.7 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | 20264180690662 | 032OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 0412600301 | 5710342076 | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182298927 | 2026-03-16 10:21 | 2026-03-17 18:34 | 32.22 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | 20264182298927 | 076OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 0662600184 | 5702090039 | 2026-03-17 09:40 | 2026-03-18 04:14 | 2026-03 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40 | 2026-03-18 03:00 | 35.33 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | 20264182321829 | 039OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 20,51/ 20,65 / 20,53
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 0412600305 | 5710156094 | 2026-03-17 12:09 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03 | PEIXE | AL02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182405373 | 2026-03-17 07:17 | 2026-03-18 12:58 | 29.68 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182140647-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264182405373 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182140647-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 15KVA NA REDE 7.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SS: ETO-RD-GU 336-2026 LOCALIDADE: PEIXE FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 0312600215 | 5700777035 | 2026-03-17 13:15 | 2026-03-18 13:00 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182331091 | 2026-03-16 18:16 | 2026-03-18 13:00 | 42.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180721075-1 Equipe 003 - 035OP01 | 20264182331091 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180721075-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | CÓDIGO INVÁLIDO:CH-5700777035TRAFO E PATA RAIO QUEIMADOS, DE 10 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO PARA CAMINHONETE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 0312600214 | 5733283256 | 2026-03-17 13:24 | 2026-03-18 12:00 | 2026-03 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182405336 | 2026-03-15 11:35 | 2026-03-18 11:57 | 72.37 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177756435-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264182405336 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177756435-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5733283256 queimado 15 Kva , 19,9 Kv acesso para camionete traçada | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 0212600377 | 5762404122 | 2026-03-17 14:11 | 2026-03-17 18:19 | 2026-03 | PALMAS | AL02097122 | ETO-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182428390 | 2026-03-17 09:01 | 2026-03-17 18:19 | 9.3 | 15 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182177223-1 Equipe 003 - 122OP43 | 20264182428390 | 122OP43 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182177223-1 Equipe 003 - 122OP43 | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5762404122 de 112,5kVA na tensão 13.8kV estão queimados, fica na quadra 812 sul. | SS ETO-RD-PA 180/2026 TRAFO : 5762404122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147181 Nº DE SÉRIE : 584449 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2025 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148801 Nº DE SÉRIE : 30692 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 01
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 0612600295 | 5703150004 | 2026-03-17 15:53 | 2026-03-18 20:40 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182614863 | 2026-03-17 10:34 | 2026-03-18 20:30 | 33.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182293437-1 Equipe 003 - 058OP02 | 20264182614863 | 058OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182293437-1 Equipe 003 - 058OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5703150004 15kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 596/2026 TRAFO 5703150004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06100290 Nº DE SÉRIE : 389399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150611 Nº DE SÉRIE : C 299660 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 0612600293 | 5710134004 | 2026-03-17 16:05 | 2026-03-18 16:00 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182551516 | 2026-03-17 15:52 | 2026-03-18 16:00 | 24.13 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimado acesso livre | 20264070234652 | 058OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710134058- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069696690-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710134004 30kva 34.5kv e para raio queimadoacesso livre | ETO-RD-AR 497/2026 TRAFO 5710134004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103029 Nº DE SÉRIE : 395728 MARCA : TRAEKL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139582 Nº DE SÉRIE : 418524 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 3,7 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 0662600183 | 5744169065 | 2026-03-17 16:12 | 2026-03-18 01:01 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182346501 | 2026-03-17 11:35 | 2026-03-17 21:26 | 9.85 | 89 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | Intv Auto PPF TR-5744169065 | 20264182346501 | 045OP04 | SIM | Intv Auto PPF TR-5744169065 | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de AxixáAcesso livre equikpe 045OP04 992800073 | Trafo 5744169065 de 150 kva na 13.9KV queimado Local RDU de Axixá Acesso livre equikpe 045OP04 992800073 TRAFO Nº 5744169065 TRAFO RETIRADO POTÊNCI; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 17/10/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 74067 Nº SÉRIE; 426245 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCI; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 143667 Nº SÉRIE; 260197 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,57 MEDIÇÃO; 4,85 / 4,84 / 4,83
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 0712600239 | 5733001018 | 2026-03-17 17:47 | 2026-03-18 14:23 | 2026-03 | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264182634700 | 2026-03-16 17:17 | 2026-03-18 12:33 | 43.27 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180686658-1 Equipe 003 - 104OP02 | 20264182634700 | 104OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180686658-1 Equipe 003 - 104OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO | TRAFO 5733001018 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO TRAFO FERVENDO
QUEIMADO | DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 0312600212 | 5700038250 | 2026-03-17 19:34 | 2026-03-18 00:50 | 2026-03 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182360784 | 2026-03-17 11:54 | 2026-03-18 01:35 | 13.68 | 261 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | CHAVE DO TRAFO COM ELO ROMPDOIntv Auto PPF TR-5700038250 | 20264182360784 | 001OP17 | SIM | CHAVE DO TRAFO COM ELO ROMPDOIntv Auto PPF TR-5700038250 | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss de trafo 5700038250 e para raio queimado POTENCIA: 150KVATENSÃO: 34500]RDU DE IPUEIRAS | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 0662600185 | 5700319065 | 2026-03-17 21:02 | 2026-03-18 18:50 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182749068 | 2026-03-17 09:05 | 2026-03-18 17:02 | 31.95 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/570319065- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182194616-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264182749068 | 045OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/570319065- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182194616-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normalLocal Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 | Trafo queimado 5700319065 de 10kva na 13.8kv para raio normal Local Chacara Padre cícero depois da vila conçorcio em Axixa equipe 045OP02 TRAFO Nº 5700319065 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 23440 Nº SÉRIE; 115.091 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,54 MEDIÇÃO; TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149838 Nº SÉRIE; 292.462 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,62 MEDIÇÃO; 01,11 / 01,10 / 01,09
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00337/2026 | ETO-RD-GU 000742/2026 | 0412600303 | 5700653003 | 2026-03-17 21:29 | 2026-03-17 03:27 | 2026-03 | GURUPI | AL03020003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264182740062 | 2026-03-17 18:15 | 2026-03-18 03:09 | 8.9 | 70 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | EXECUTANDOIntv Auto PPF TR-5700653003 | 20264182740062 | 003OP14 | SIM | EXECUTANDOIntv Auto PPF TR-5700653003 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 337/2026 EQUIPE: EPCGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 0412600306 | 5700607076 | 2026-03-18 09:16 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184363621 | 2026-03-17 16:52 | 2026-03-18 17:20 | 24.47 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182616975-1 Equipe 003 - 076OP02 | 20264184363621 | 076OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182616975-1 Equipe 003 - 076OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE | SS: ETO-RD-GU 339-2026 LOCALIDADE: DUERE FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 0712600240 | 5700773153 | 2026-03-18 09:43 | 2026-03-19 05:55 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184464636 | 2026-03-17 14:50 | 2026-03-18 16:04 | 25.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/570077315- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182463393-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264184464636 | 153OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/570077315- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182463393-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01 | trafo 5700773153 e para raio queimado acesso livre equipe 153po01
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 0412600372 | 5710551097 | 2026-03-18 10:56 | 2026-03-23 15:19 | 2026-03 | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184343064 | 2026-03-18 10:12 | 2026-03-19 17:10 | 30.97 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO QUE TIROU O RAMAL P.A TALISMÃ RL 7928242097 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMA E REALIZAR SUBSTITUIR A CHAVE O TRAFO QUE PROVAVEL ESTA DANDO PASSAGEM REDE 34,5 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: 2026418434069 SS: ETO-RD-GU 341/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 0412600321 | 5300800148 | 2026-03-18 11:00 | 2026-03-22 07:05 | 2026-03 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184443348 | 2026-03-17 14:40 | 2026-03-19 17:47 | 51.12 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700800148- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182450013-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264184443348 | 148OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700800148- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182450013-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA REDE 19.9KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264182450013 SS: ETO-RD-GU 342/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 0212600376 | 5725809122 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03-18 18:00 | 2026-03 | PALMAS | AL07059122 | ETO-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264184431275 | 2026-03-18 11:08 | 2026-03-18 15:28 | 4.33 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado | SS ETO-RD-PA 187/2026 TF 5725809122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 104055 Nº DE SÉRIE : 396360 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143848 Nº DE SÉRIE : 1575636 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2024 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 01
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 0412600320 | 5710174148 | 2026-03-18 11:43 | 2026-03-22 06:39 | 2026-03 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264184474815 | 2026-03-17 18:58 | 2026-03-19 21:10 | 50.2 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182746353-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264184474815 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182746353-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO TRAFO ESTOUROU A BUCHA PRIMARIA COM A DESCARGA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264182746395 SS: ETO-RD-GU 343/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 0712600242 | 5700661111 | 2026-03-18 12:13 | 2026-03-19 02:35 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184433947 | 2026-03-17 07:16 | 2026-03-19 02:45 | 43.48 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264184433947 | 033OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.87 MEDIÇÃO 2: 08.58 MEDIÇÃO 3: 07.12 COORDENADA X: 721125 Y: 9040872
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 0412600337 | 5300082021 | 2026-03-18 12:19 | 2026-03-20 16:01 | 2026-03 | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184443243 | 2026-03-17 19:15 | 2026-03-20 12:05 | 64.83 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO, EQUIPE MANUNTENÇÃO DESLOCOU E CHEGOU AO LOCAL A PORTEIRA SE ENCONTRAVA TRANCADA. | 20264184443243 | 021OP03 | SIM | TRAFO QUEIMADO, EQUIPE MANUNTENÇÃO DESLOCOU E CHEGOU AO LOCAL A PORTEIRA SE ENCONTRAVA TRANCADA. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado na rdr de paranã, trafo de 15kva na rede de 19.9kv, trafo e para raio queimado, acesso livre. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264182771135 SS: ETO-RD-GU 344/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.3 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA OBS: FOI COBRADO UMA DISPONILIBILIDADE DA EQUIPE LEVE REFERENTE A PRIMEIRA TENTATIVA DO ATENDIMENTO EM QUE A CANCELA SE ENCONTRAVA FECHADA.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 0712600241 | 5700989009 | 2026-03-18 12:40 | 2026-03-18 21:00 | 2026-03 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184474889 | 2026-03-17 21:12 | 2026-03-18 21:16 | 24.07 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182853572-1 Equipe 003 - 009OP03 | 20264184474889 | 009OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182853572-1 Equipe 003 - 009OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5700989009 queimado e para raio acesso somente camioneta equipe 009po3 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700989009 ETO-RD-GR 340/2026 FAZ. CAMPO VERDE - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 35498 Nº DE SÉRIE : 612692 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 108860 Nº DE SÉRIE : 443005 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.36 MEDIÇÃO 2: 11.87 MEDIÇÃO 3: 11.29 COORDENADA X: 798393 Y: 9036692
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00518/2026 | ETO-RD-AR 000762/2026 | 0612600332 | 5701303060 | 2026-03-18 18:10 | 2026-03-19 17:25 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264185862223 | 2026-03-18 09:28 | 2026-03-19 17:20 | 31.87 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184316125-1 Equipe 003 - 004OP34 | 20264185862223 | 004OP34 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184316125-1 Equipe 003 - 004OP34 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5701303060 10KVA 13.8KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE | TRAFO 5701303060 10KVA 13.8KV E PARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 0712600255 | 5700148155 | 2026-03-18 18:19 | 2026-03-20 14:59 | 2026-03 | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264185925921 | 2026-03-18 10:55 | 2026-03-19 16:18 | 29.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184410476-1 Equipe 003 - 155OP01 | 20264185925921 | 155OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184410476-1 Equipe 003 - 155OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOLcliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233RDR PALMEIRANTE | TRAFO QUEIMADO 5700148155 - 5KVA 19,9KV ACESSO CAMINHONETE - PARA RAIO QUEIMADO IND ASSENTAMEN P.A REMANSO, 0 - CHAC. POR DO SOL cliente: JOAO COELHO DE SOUSA NETO - uc 7740247 tel. 63992451233 RDR PALMEIRANTE
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 0412600357 | 5700901107 | 2026-03-18 18:39 | 2026-03-24 15:16 | 2026-03 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264185938400 | 2026-03-17 19:42 | 2026-03-19 20:12 | 48.5 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182790147-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264185938400 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182790147-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM |  | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de tranformador queimado asseço para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264185938400 SS: ETO-RD-GU 345/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 VAB: 434 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 0212600332 | 5706811122 | 2026-03-18 18:55 | 2026-03-19 05:29 | 2026-03 | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264185896868 | 2026-03-18 12:05 | 2026-03-19 05:29 | 17.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184453275-1 Equipe 003 - 122OP48 | 20264185896868 | 122OP48 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184453275-1 Equipe 003 - 122OP48 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5706811122 QUEIMADO | SS DOLP-RD-PA 362/2026 TRAFO: 5706811122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 916220 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2014 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150381 Nº DE SÉRIE : 828104 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 0712600248 | 5768302079 | 2026-03-18 20:28 | 2026-03-19 16:27 | 2026-03 | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264186014348 | 2026-03-18 16:50 | 2026-03-19 16:28 | 23.63 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA TENSÃO 13.8 KV | 20264186014348 | 015OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 15 KVA TENSÃO 13.8 KV | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO | TRAFO 5768302079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTOURADO VAZANDO ÓLEO
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 0412600328 | 5700763036 | 2026-03-19 10:59 | 2026-03-25 11:28 | 2026-03 | ALVORADA | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186400750 | 2026-03-18 09:20 | 2026-03-20 11:49 | 50.48 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184274673-1 Equipe 003 - 036OP01 | 20264186400750 | 036OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184274673-1 Equipe 003 - 036OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA INT: S/N SS: ETO-RD-GU 347/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.0 VBN: 224.9 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 0662600202 | 5700373123 | 2026-03-19 13:07 | 2026-03-20 08:03 | 2026-03 | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186410136 | 2026-03-18 09:17 | 2026-03-19 21:23 | 36.1 | 11 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | CABO DE BT PARTIDO EM 3 PONTOS DO TR 5700373123 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIORTENSÃO 34,5KVACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOSCIRCUITO DE REDE BT ROMPIDOFAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIOR TENSÃO 34,5KV ACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOS CIRCUITO DE REDE BT ROMPIDO FAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. TRAFO Nº 5700373123 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 11/1988 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 06011502 Nº SÉRIE; 369685 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,9 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150319 Nº SÉRIE;828042 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 8,25 / 8,07 / 8,09
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 0712600253 | 5700198153 | 2026-03-19 15:19 | 2026-03-20 20:33 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186767706 | 2026-03-19 11:46 | 2026-03-20 18:40 | 30.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | tr queimado nota gerada 5700198153 queimado eto-rd-gr 345/2026 | 20264186767706 | 023OP03 | SIM | tr queimado nota gerada 5700198153 queimado eto-rd-gr 345/2026 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5700198153QUEIMADO 15KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500023OP08 ESTEVE NO LOCAL | TR 5700198153 QUEIMADO 15KVA PARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500 023OP08 ESTEVE NO LOCAL
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 0662600187 | 5710071065 | 2026-03-19 15:45 | 2026-03-19 22:15 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186697838 | 2026-03-18 17:59 | 2026-03-20 01:00 | 31.02 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185915363-1 Equipe 003 - 065OP01 | 20264186697838 | 065OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185915363-1 Equipe 003 - 065OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador queimado mais para raio, acesso normal TRAFO Nº 5710071065 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2019 MARCA; TRAEL Nº CITD; 119229 Nº SÉRIE; 497071 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150636 Nº SÉRIE; C.299685 IMPEDÂNCIA; 2,39 MEDIÇÃO; 20,40 / 20,50 / 20,46
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00522/2026 | ETO-RD-AR 000767/2026 | 0612600331 | 5700117063 | 2026-03-19 16:02 | 2026-03-20 18:07 | 2026-03 | PAU D'ARCO | LD01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186697616 | 2026-03-18 17:12 | 2026-03-20 15:27 | 46.25 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185880198-1 Equipe 003 - 060OP01 | 20264186697616 | 060OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264185880198-1 Equipe 003 - 060OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570011706315KVAQUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE060OP01 ESTEVE NO LOCAL | TR 5700117063 15KVA QUEIMADO PARA RAIO NOVO ACESSO LIVRE 060OP01 ESTEVE NO LOCAL
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 0512600110 | 5700279116 | 2026-03-19 16:08 | 2026-03-19 20:00 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186744647 | 2026-03-19 09:40 | 2026-03-20 20:05 | 34.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186387515-1 Equipe 003 - 028OP04 | 20264186744647 | 028OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186387515-1 Equipe 003 - 028OP04 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700279116, 25KVA , 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | Trafo substuituido pela equipe da Tavares
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 0712600252 | 5700457024 | 2026-03-19 16:09 | 2026-03-20 12:43 | 2026-03 | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186720223 | 2026-03-19 09:06 | 2026-03-20 12:40 | 27.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186367249-1 Equipe 003 - 033OP02 | 20264186720223 | 033OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186367249-1 Equipe 003 - 033OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camionetaequipe 033po02 | trafo 5700457024 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 0212600334 | 5735467233 | 2026-03-19 17:01 | 2026-03-20 18:13 | 2026-03 | VILA LUZIMANGUES | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186881204 | 2026-03-18 06:58 | 2026-03-20 18:13 | 59.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5635467233- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184193588-1 Equipe 003 - 084OP01 | 20264186881204 | 084OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5635467233- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184193588-1 Equipe 003 - 084OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5735467233 trafo de 75 kva tranformado doado | SS ENC-RD-PS 368/2026 trafo 5735467233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P012777 Nº DE SÉRIE : 536983 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 4.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149920 Nº DE SÉRIE : 602386 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.75 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | 0312600216 | 5700574152 | 2026-03-19 18:33 | 2026-03-20 12:00 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186686026 | 2026-03-18 10:05 | 2026-03-20 11:58 | 49.88 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184340285-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264186686026 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264184340285-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo queimado 5700574152 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 5 kva Tensão:34,5 kv Acesso apenas para caminhonetePara raio queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 0612600329 | 5700558019 | 2026-03-19 19:29 | 2026-03-20 15:53 | 2026-03 | FILADELFIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186808344 | 2026-03-19 14:44 | 2026-03-20 14:53 | 24.15 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186614582-1 Equipe 003 - 019OP02 | 20264186808344 | 019OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186614582-1 Equipe 003 - 019OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700558019 15kva queimado Para-raio: QueimadoEndereço: Fazenda BuritiranaTensão: 34.5Equipe: 019op02 | ETO-RD-AR 524/2026 TRAFO 5700558019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 26140 Nº DE SÉRIE : 498711 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150606 Nº DE SÉRIE : C 299655 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 0612600328 | 5700699060 | 2026-03-20 13:24 | 2026-03-21 14:40 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264188405351 | 2026-03-19 16:41 | 2026-03-21 14:35 | 45.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700699030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186694270-1 Equipe 003 - 060OP02 | 20264188405351 | 060OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700699030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186694270-1 Equipe 003 - 060OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5700699060 - 15KVA - 13,8KV CLIENTE: RAIMUNDO CRUCINO DE MORAISUC 8308578 - ACESSO RUIM CAMINHONETE tem subs 60mm de cabo MT esta danificado em campo cabo AAIND ASSENTAMEN P.A AGUA BRANCA, 0 - CHA. CACHOEIRINHA - 63991372726RDR NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 527/2026 TRAFO 5700699060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1705001005 Nº DE SÉRIE : 68216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149973 Nº DE SÉRIE : 826191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 50 METROS DE CABO 4CAADANIFICADO ID 49936475 AO ID 49936391 FEITO SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U3-T ID 49936475 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE UM ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 49936391
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 0662600188 | 5700284131 | 2026-03-20 17:03 | 2026-03-22 14:38 | 2026-03 | PRAIA NORTE | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11 | 2026-03-21 12:14 | 52.05 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | 20264188323349 | 065OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | 5700284131 - trafo queimado | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO - 5700284131 - trafo queimado TRAFO Nº 5700284131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 19249 Nº SÉRIE; 457167 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150156 Nº SÉRIE; 827879 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 07,5 / 6,99 / 6,84
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 0212600363 | 5710316008 | 2026-03-20 18:42 | 2026-03-21 18:35 | 2026-03 | MIRANORTE | LD03050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264188824938 | 2026-03-20 10:00 | 2026-03-21 18:36 | 32.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188316694-1 Equipe 003 - 008OP01 | 20264188824938 | 008OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188316694-1 Equipe 003 - 008OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo 5710316008 queimado para devidas trativas com equipe de mnautenção.Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 kvaceso livre | SS ENC-RD-PS 375/2026 TRAFO 5710316008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 66587 MARCA : TRAEL - INTEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 - 03/2011 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150175 Nº DE SÉRIE : 827898 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 0112600340 | 5700022122 | 2026-03-20 22:03 | 2026-03-23 08:30 | 2026-03 | PALMAS | AL02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264189021585 | 2026-03-20 21:48 | 2026-03-21 06:38 | 8.83 | 79 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Transformador pegou fogo aberto nota equipe 122op13 | 20264274668127 | 122OP47 | SIM | Intv Auto PPF TR-5700022122 | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado potencia 150kva tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao levar cabo pirastique e conexoes. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 20/03/2026 *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 0412600307 | 5710138037 | 2026-03-21 10:38 | 2026-03-22 13:30 | 2026-03 | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01031076 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190594239 | 2026-03-20 18:18 | 2026-03-21 18:30 | 24.2 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188869963-1 Equipe 003 - 037OP01 | 20264190594239 | 037OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188869963-1 Equipe 003 - 037OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5710138037 queimado em campo de 10 kva acesso camionete tensão 13,8kv para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 368-2026 LOCALIDADE: ALIANÇA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 0712600250 | 5700639018 | 2026-03-21 12:10 | 2026-03-22 16:23 | 2026-03 | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD02424015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190620736 | 2026-03-20 21:15 | 2026-03-22 16:30 | 43.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188982918-1 Equipe 003 - 015OP02 | 20264190620736 | 015OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188982918-1 Equipe 003 - 015OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5700639018 - 10KVA 34,5kv acesso caminhonete ate uns 20mt próximo do Trafo para raio queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700639018 ETO-RD-GR 363/2026 FAZ. ALTO ALEGRE - BOM JESUS 0018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199057 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150195 Nº DE SÉRIE : 827918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.83 MEDIÇÃO 2: 14.36 MEDIÇÃO 3: 13.65 COORDENADA X: 862348 Y: 8996186
QUEIMADO | DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | 0312600222 | 5720076256 | 2026-03-21 13:30 | 2026-03-25 12:14 | 2026-03 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190611351 | 2026-03-21 13:35 | 2026-03-25 12:14 | 94.65 | 2 | 0.08 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR queimado nota aberfta | 20264182381227 | 096OP01 | SIM | Queima de elo no trafo 5720076256 causa descarga atmosferica | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 0312600221 | 5731254026 | 2026-03-21 15:15 | 2026-03-23 15:00 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 147 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264208138102 | 2026-03-27 18:29 | 2026-03-28 15:49 | 21.33 | 2 | 147.23 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5761260026- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205909647-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264208138102 | 026OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5761260026- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205909647-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo avariado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 0612600333 | 5701589077 | 2026-03-21 15:41 | 2026-03-22 02:10 | 2026-03 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190839662 | 2026-03-21 08:04 | 2026-03-22 02:10 | 18.1 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | trafo queimado aberto nota | 20264190839662 | 077OP02 | SIM | trafo queimado aberto nota | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5701589077 Queimadopara raios bompotência 5kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 530/2026 TRAFO 5701589077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180181 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 2,55 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149849 Nº DE SÉRIE : 297813 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,6 POS. TAP :05
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 0512600111 | 5730033038 | 2026-03-21 17:28 | 2026-03-23 09:00 | 2026-03 | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190881816 | 2026-03-20 19:47 | 2026-03-22 17:13 | 45.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188929128-1 Equipe 003 - 038OP01 | 20264190881816 | 038OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188929128-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1 | SIM | 37,5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5730033038 queimado trafo de 25kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de taguatinga.IND FAZENDA SAO BENTO, | Atendido pela equipe da tavares
QUEIMADO | DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 0112600336 | 5708901256 | 2026-03-21 19:27 | 2026-03-25 14:00 | 2026-03 | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190934573 | 2026-03-21 08:04 | 2026-03-25 14:35 | 102.52 | 10 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190345871-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264190934573 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190345871-1 Equipe 003 - 257OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | Trafo queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo queimado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DG-RD-PO 000285/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000098/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 24/03/2026 À 25/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: SÃO FELIX ALIMENTADOR: LD03046026 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO DA SILVA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: EDSON CURSINO CONTATO: 63 8415-6029 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 0312600227 | 5710161110 | 2026-03-21 20:00 | 2026-03-22 15:47 | 2026-03 | SANTA RITA DO TOCANTINS | AL01026041 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264190921961 | 2026-03-20 18:41 | 2026-03-22 14:43 | 44.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188883676-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264190921961 | 044OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264188883676-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue ss de trafo 5710161110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 13,8 kvacesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa cobrando sobre aviso pedrini 28 a 30/03
QUEIMADO | ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 0212600362 | 5704114122 | 2026-03-21 20:46 | 2026-03-23 07:49 | 2026-03 | PALMAS | LD03059122 | ETO-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191106758 | 2026-03-21 22:10 | 2026-03-22 01:30 | 3.33 | 1 | 1.4 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5704114122 queimado, devido descarga atmosferica. | 20264190788992 | 122OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190378677-1 Equipe 003 - 122OP03 | 1 | SIM | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. | Transformador queimado 5704114122 potencia 45kva, tensão 34.5, para raio bom, acesso livre a caminhao. Equipe pesada Araguaina Paulo *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra. SS ETO-RD-PA 211/2026 TRAFO: 5704114122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130802 Nº DE SÉRIE : 460399 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149928 Nº DE SÉRIE : 602394 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 0212600336 | 5701379084 | 2026-03-22 09:29 | 2026-03-22 15:10 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191539850 | 2026-03-21 17:20 | 2026-03-22 16:10 | 22.83 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190817960-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 20264191539850 | DIVOP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190817960-1 Equipe 003 - DIVOP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 57013790845KVA19,9 PARA RAIO BOM ACESSO LIVREEQUIPE DIVO 04 | SS ENC-RD-PS 379/2026 TR 5701379084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 46852 Nº DE SÉRIE : 177848 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150387 Nº DE SÉRIE : 828110 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 0112600312 | 5700657070 | 2026-03-22 12:05 | 2026-03-23 16:44 | 2026-03 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191539800 | 2026-03-21 13:44 | 2026-03-23 16:44 | 51 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190619075-1 Equipe 003 - 070OP01 | 20264191539800 | 070OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190619075-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trao queimado, trafo 5700657070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000370/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000094/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 0412600323 | 5700713042 | 2026-03-22 13:01 | 2026-03-23 15:43 | 2026-03 | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191656710 | 2026-03-21 18:20 | 2026-03-23 11:14 | 40.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190871090-1 Equipe 003 - 003OP13 | 20264191656710 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264190871090-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE CARIRI INT: 20264190871090 SS: ETO-RD-GU 373/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: TRANSFORMADOR RETIRADO: MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 0212600340 | 5300249086 | 2026-03-22 13:37 | 2026-03-23 15:28 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191631440 | 2026-03-21 20:40 | 2026-03-23 15:28 | 42.8 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264190851328 | 086OP01 | SIM |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5300249086QUEIMADO 15KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 086OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 380/2026 TR 5300249086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133917 Nº DE SÉRIE : 1490313 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150385 Nº DE SÉRIE : 828108 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 0712600254 | 5700121011 | 2026-03-22 15:46 | 2026-03-23 14:21 | 2026-03 | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191720127 | 2026-03-22 15:45 | 2026-03-23 12:41 | 20.93 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700121011 queimado foi aberto nota para manutenção |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom | trafo 5700121011 queimado 15 kv 13,8 kva para raio queimado acesso bom
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 0212600343 | 5710087014 | 2026-03-22 15:50 | 2026-03-23 18:30 | 2026-03 | PIUM | LD02047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264191730337 | 2026-03-21 20:20 | 2026-03-23 18:30 | 46.17 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV UC 34710053 FAZENDA ARUANA, 0 | 20264191730337 | 014OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV UC 34710053 FAZENDA ARUANA, 0 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO BOM5710087014 | SS ENC-RD-PS 383/2026 TR 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 186463 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 09/02 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147721 Nº DE SÉRIE : 586758 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP :02
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 0112600314 | 5748022070 | 2026-03-22 18:19 | 2026-03-23 18:20 | 2026-03 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191453196 | 2026-03-21 17:27 | 2026-03-23 18:20 | 48.88 | 30 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | chave aberta com elo queimado equipe 083op01 segue n. de intervencão de continuacão n.20264191936235 o trafo quimado 5748022070 foi aberto nota para equipe de manutencão subistituir o mesmo | 20264191936235 | 070OP01 | SIM | segue continuacão da intervencão n. 20264191453196 com trafo queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5748022070 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: CAMINHONETE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5748022070 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 KVA - TENSÃO: 19,9 KV PARARAIO: QUEIMADO - ACESSO: CAMINHONETE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000373/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000092/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: NOVO ACORDO ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 0112600369 | 5730634070 | 2026-03-22 20:04 | 2026-03-23 18:00 | 2026-03 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191923340 | 2026-03-21 15:37 | 2026-03-23 17:03 | 49.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | chave aberta com elo queimado equipe 092op01 fez o atendimento na porta trafo queimado | 20264191923340 | 070OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado equipe 092op01 fez o atendimento na porta trafo queimado | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penalizado 01 equipe que fez o atendimento 092op01 cel, 63991002294/992607968 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 23/03/2026
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 0612600327 | 5710306058 | 2026-03-23 13:04 | 2026-03-23 23:58 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264194728996 | 2026-03-23 07:58 | 2026-03-24 02:38 | 18.67 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192315194-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264194728996 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192315194-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710306058 15kva 34.5kv e para raioacesso para caminhonete | ETO-RD-AR 538/2026 TRAFO 5710306058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 11708901983 Nº DE SÉRIE : 362252 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2013 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150315 Nº DE SÉRIE : 828038 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 0412600324 | 5702189094 | 2026-03-23 13:09 | 2026-03-25 20:54 | 2026-03 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264194805442 | 2026-03-23 09:50 | 2026-03-23 19:05 | 9.25 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193493987-1 Equipe 003 - 094OP05 | 20264194805442 | 094OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193493987-1 Equipe 003 - 094OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264193493987 SS: ETO-RD-GU 376/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 0212600367 | 5712316083 | 2026-03-23 14:14 | 2026-03-23 19:12 | 2026-03 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | ETO-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264194707353 | 2026-03-22 19:38 | 2026-03-23 17:21 | 21.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264191914427-1 Equipe 003 - 083OP01 | 20264194707353 | 083OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264191914427-1 Equipe 003 - 083OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5712316083, trafo de 5kva, tensao 34500 / 440, acesso livre, para raio danificado | SS ETO-RD-PA 214/2026 TRAFO: 5712316083 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 4420805 Nº DE SÉRIE : 696662 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150406 Nº DE SÉRIE : 828129 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 0612600339 | 5714167004 | 2026-03-23 17:19 | 2026-03-24 11:32 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264195093215 | 2026-03-23 16:10 | 2026-03-24 11:32 | 19.37 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo: 5714167004 queimado (ETO-RD-AR 540/2026) Potencia:10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op08 (63)99283-2446 | 20264180867981 | 004OP34 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180684046-1 Equipe 003 - 004OP34 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5714167004 queimado Potencia:10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op08 (63)99283-2446 | ETO-RD-AR 540/2026 TRAFO 5714167004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P032007 Nº DE SÉRIE : 979338 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150322 Nº DE SÉRIE : 828045 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 0662600189 | 5710188039 | 2026-03-23 17:56 | 2026-03-24 01:09 | 2026-03 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264194816658 | 2026-03-23 08:15 | 2026-03-24 01:30 | 17.25 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5718188039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192347425-1 Equipe 003 - 039OP05 | 20264194816658 | 039OP05 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5718188039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264192347425-1 Equipe 003 - 039OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimadolocal RDU de Araguatins Acesso só para camioneta039OP05 984670454 | Trafo 5710188039 de 15KVA na 13.8KV e para raio queimado local RDU de Araguatins Acesso só para camioneta 039OP05 984670454 SS ETO-RD-AG 325/2025
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 0612600338 | 5710042040 | 2026-03-23 17:59 | 2026-03-23 11:55 | 2026-03 | ARAGOMINAS | AL01006040 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264195194645 | 2026-03-23 15:34 | 2026-03-24 11:55 | 20.35 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5710042040 avariado (ETO-RD-AR 541/2026) Potencia: 15 KVA Tensão: 13,8 KV Para raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 058op02 (63)98468-1084 | 20264080569186 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079580061-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710042040 avariado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op02 (63)98468-1084 | ETO-RD-AR 541/2026 TRAFO 5710042040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 2705002149 Nº DE SÉRIE : 47221 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149846 Nº DE SÉRIE : C 297810 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,55 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 0412600316 | 5745549073 | 2026-03-23 19:03 | 2026-03-26 13:30 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264191645350 | 2026-03-23 09:01 | 2026-03-25 17:30 | 56.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | continuação procendete ramal sem acesso 20264191645339 TRAFOS QUEIMADO 15KVA 34,5KV ACESSO SOMENTE DE EMEBARCAÇÃO. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5745549073 QUEIMADO DE 15 KVA PARA RAIO QUEIMADO ACESSO APENAS DE BARCO TENSAO 19.9 KV | SS: ETO-RD-GU 378/2026 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15 POR 15KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 0212600337 | 5711799075 | 2026-03-23 20:07 | 2026-03-24 16:10 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264194928058 | 2026-03-23 09:37 | 2026-03-24 16:10 | 30.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193463213-1 Equipe 003 - 075OP02 | 20264194928058 | 075OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193463213-1 Equipe 003 - 075OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5711799075 15kva 19,9kv acesso caminhonete | SS ENC-RD-PS 386/2026 trafo 5711799075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 353881 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUL/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150277 Nº DE SÉRIE : 828000 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 0312600223 | 5700780035 | 2026-03-24 07:35 | 2026-03-25 13:34 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264195242192 | 2026-03-23 12:51 | 2026-03-25 13:00 | 48.15 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194760845-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264195242192 | 035OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194760845-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700780035 QUEIMADO DE 15KVA NA 19,9 E PARA RAIO TAMBEM QUEIMADO.Endereço: IND CHACARA BALUARTE, 0ACESSO TEM QUE PASSAR UM CORREGO A PE E ANDAR MAIS 300 METROS ATE O TRAFO. OU SEJA NAO TEM ACESSO COM VEICULO SOMENTE A PE, MAIS IMFORMACOES ENTRA EM CONTATO COM A EQUIPE. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 0712600264 | 5710034155 | 2026-03-24 10:05 | 2026-03-25 09:45 | 2026-03 | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197092547 | 2026-03-24 07:10 | 2026-03-25 10:06 | 26.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196865469-1 Equipe 003 - 155OP01 | 20264197092547 | 155OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196865469-1 Equipe 003 - 155OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO DE 30KVA QUEIMADO, NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIO BT E MT QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710034155 ETO-RD-GR 376/2026 FAZ. NOVA ESPERANÇA - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121046 Nº DE SÉRIE : 395709 MARCA : TRAEL - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 10/2019 IMPEDANCIA : 3.78 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135559 Nº DE SÉRIE : 1463806 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.19 MEDIÇÃO 2: 15.80 MEDIÇÃO 3: 14.33 COORDENADA X: 837046 Y: 9141642
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 0212600342 | 5700412046 | 2026-03-24 10:09 | 2026-03-24 22:42 | 2026-03 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197092853 | 2026-03-23 09:18 | 2026-03-24 22:44 | 37.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS 387/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193384073-1 Equipe 003 - 013OP01 | 20264197092853 | 013OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO ENC-RD-PS 387/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264193384073-1 Equipe 003 - 013OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 57004120465KVA34,5PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA ACESSO PARA CAMINHONETE 013OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 387/2026 TR 5700412046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 127603 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150413 Nº DE SÉRIE : 828136 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 0212600346 | 5700737084 | 2026-03-24 11:07 | 2026-03-25 14:10 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264195167531 | 2026-03-23 09:50 | 2026-03-25 16:06 | 54.27 | 18 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRIP 4000431084 NÃO ACEITOU | 20264195167531 | DIVOP04 | SIM | TRIP 4000431084 NÃO ACEITOU | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570073708415KVAPARA RAIO DANIFICADO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE 1UC PENALIZADA | SS ENC-RD-PS 388/2026 TR 5700737084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 1008 Nº DE SÉRIE : 389917 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2016 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150388 Nº DE SÉRIE : 828111 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP :03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 0412600360 | 5700010186 | 2026-03-24 16:50 | 2026-03-25 07:30 | 2026-03 | JAU DO TOCANTINS | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197515891 | 2026-03-24 14:41 | 2026-03-25 07:30 | 16.82 | 40 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197308120-1 Equipe 003 - 186OP01 | 20264197515891 | 186OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197308120-1 Equipe 003 - 186OP01 | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264197486841 SS: ETO-RD-GU 384/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381.6 VBC: 374.9 VCA: 374.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 0412600341 | 5710527097 | 2026-03-24 17:38 | 2026-03-25 13:53 | 2026-03 | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264197545492 | 2026-03-24 09:33 | 2026-03-25 11:24 | 25.85 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196962128-1 Equipe 003 - 097OP01 | 20264197545492 | 097OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196962128-1 Equipe 003 - 097OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituçao de trafo queimado asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMÃ INT: S/N SS: ETO-RD-GU 385/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 0312600224 | 5710131044 | 2026-03-24 20:16 | 2026-03-25 11:38 | 2026-03 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197639627 | 2026-03-23 21:27 | 2026-03-25 11:40 | 38.22 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Queima de elo na CH 0300317044 devido condutor rompido. | 20264197639627 | 044OP02 | SIM | Queima de elo na CH 0300317044 devido condutor rompido. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264197639627Segue SS de TR 5710131044 15KVA/19.9KV avariado e para-raios queimado.Acesso livre.UC 5674948FAZENDA SAO JOAO63991396631NAIDES RODRIGUES DA SILVA044OP02 63 99250-5164 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 0412600325 | 5700632073 | 2026-03-24 20:20 | 2026-03-25 20:21 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197603594 | 2026-03-23 13:28 | 2026-03-24 15:49 | 26.35 | 1 | 4.52 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194797701-1 Equipe 003 - 076OP02 | 20264197603594 | 076OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264194797701-1 Equipe 003 - 076OP02 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700632073 queimado de 30 kva tensão 34.5 kv acesso livre para raio queimado loroty | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264197603594 SS: ETO-RD-GU 386/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 232 VBN: 226 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 0212600353 | 5700168031 | 2026-03-24 20:24 | 2026-03-25 14:05 | 2026-03 | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197577539 | 2026-03-24 11:40 | 2026-03-25 14:05 | 26.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197137892-1 Equipe 003 - 031OP02 | 20264197577539 | 031OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197137892-1 Equipe 003 - 031OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264197577539Segue SS de TR 5700168031 10KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 8696888FAZENDA PAU D'ARCO63984737791RAIMUNDO GOMES DA SILVA031OP02 63 99108-2994 | SS ENC-RD-PS 394/2026 TR 5700168031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 20119 Nº DE SÉRIE : 481135 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150386 Nº DE SÉRIE : 828109 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 0512600127 | 5729237005 | 2026-03-24 20:35 | 2026-03-27 13:30 | 2026-03 | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197724290 | 2026-03-24 12:02 | 2026-03-27 11:10 | 71.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197158353-1 Equipe 003 - 005OP06 | 20264197724290 | 005OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197158353-1 Equipe 003 - 005OP06 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre | Conforme informações da equipe 005op06 , segue SS do transformador 5729237005 queimado 15KVA - 19.9KV , acesso livre
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 0212600347 | 5700004086 | 2026-03-25 03:28 | 2026-03-25 11:08 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264197650183 | 2026-03-24 20:19 | 2026-03-25 11:38 | 15.32 | 1431 | 0 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA | ABERTURA EMERGENCIAL DO 7938135086 PARA ISOLAR ARVORE PODRE CAIU NA REDE E ROMPEU CABO E CHAVE TRAFO QUEBROU NA CIDADE DE MARIANOPOLIS. | 20264197650183 | 086OP01 | SIM | ABERTURA EMERGENCIAL DO 7938135086 PARA ISOLAR ARVORE PODRE CAIU NA REDE E ROMPEU CABO E CHAVE TRAFO QUEBROU NA CIDADE DE MARIANOPOLIS. | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado RDU de Marianopolis 75 KVa Tensão 34,5 kv | SS ENC-RD-PS 396/2026 TRAFO: 5700004086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : KA 02284001-A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/1990 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149906 Nº DE SÉRIE : 602372 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP :03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 0212600361 | 5700853075 | 2026-03-25 12:04 | 2026-03-26 15:13 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199400859 | 2026-03-24 19:46 | 2026-03-26 15:13 | 43.45 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700853075 queimado | 20264199400859 | 075P3 | SIM | trafo 5700853075 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue ss de trafo 5700853075 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15kvaTensão:34,5 kvPara raio: queimadoacesso para caminhonete | SS ENC-RD-PS 397/2026 trafo 5700853075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 117042 Nº DE SÉRIE : 474516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150359 Nº DE SÉRIE : 828082 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 0512600114 | 5700281190 | 2026-03-25 12:15 | 2026-03-27 17:18 | 2026-03 | NOVO JARDIM | LD04028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199323762 | 2026-03-24 12:14 | 2026-03-27 18:30 | 78.27 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197168029-1 Equipe 003 - 027OP01 | 20264199323762 | 027OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197168029-1 Equipe 003 - 027OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS | TRAFO 5700281190 15KVA 19,9KV E PRA-RAIOS QUEIMADOS
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 0212600348 | 5710229085 | 2026-03-25 15:14 | 2026-03-25 19:40 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199720645 | 2026-03-25 10:55 | 2026-03-25 14:55 | 4 | 1 | 0.32 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199304971-1 Equipe 003 - 013OP01 | 20264199720645 | 013OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199304971-1 Equipe 003 - 013OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571022908515KVAPARA RAIO BOM ACESSO LIVRE CAMINHONETE TENSAO 34500013OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 401/2026 TR 5710229085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129043 Nº DE SÉRIE : 473281 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150336 Nº DE SÉRIE : 828059 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 0612600345 | 5700214080 | 2026-03-25 17:55 | 2026-03-26 17:10 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199675045 | 2026-03-25 11:00 | 2026-03-26 14:25 | 27.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199310868-1 Equipe 003 - 080OP01 | 20264199675045 | 080OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199310868-1 Equipe 003 - 080OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado. | Substutui Trafo 5700214080 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso so caminhonete para-raio queimado.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 0712600269 | 5724989087 | 2026-03-25 18:12 | 2026-03-26 12:35 | 2026-03 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199772259 | 2026-03-25 18:11 | 2026-03-26 12:37 | 18.43 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5724989087 queimado foi aberto nota | 20264123913674 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123180064-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5724989087 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5724989087 ETO-RD-GR 379/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 104600 Nº DE SÉRIE : 690156 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 - 06/2017 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150116 Nº DE SÉRIE : 827839 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 21.20 MEDIÇÃO 2: 19.23 MEDIÇÃO 3: 18.65 COORDENADA X: 740926 Y: 8998395
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 0212600365 | 5710623085 | 2026-03-25 18:25 | 2026-03-27 01:58 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199807346 | 2026-03-25 12:31 | 2026-03-27 01:58 | 37.45 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199393528-1 Equipe 003 - 013OP14 | 20264199807346 | 013OP14 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199393528-1 Equipe 003 - 013OP14 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571062308530KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE1UC PENALIZADO 013OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 404/2026 TR 5710623085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129439 Nº DE SÉRIE : 1319689 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2021 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147728 Nº DE SÉRIE : 586765 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.12 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 0412600342 | 5701094029 | 2026-03-25 18:49 | 2026-03-27 08:52 | 2026-03 | PALMEIROPOLIS | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199782713 | 2026-03-24 10:12 | 2026-03-26 17:56 | 55.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196994346-1 Equipe 003 - 029OP01 | 20264199782713 | 029OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196994346-1 Equipe 003 - 029OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para transformador queimado RDR de Palmeiropolis asseço livre para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PALMEIRÓPOLIS INT: 20264196994346 SS: ETO-RD-GU 387/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207.3 VBN: 207.4 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 0712600270 | 5700169104 | 2026-03-26 09:23 | 2026-03-27 07:00 | 2026-03 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201711837 | 2026-03-25 19:18 | 2026-03-27 07:21 | 36.05 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199826048-1 Equipe 003 - 104OP02 | 20264201711837 | 104OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199826048-1 Equipe 003 - 104OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700169104 queimado trafo de 45kva tensao 34,5kv para raio queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0104] SANTA MARIA DO TOCANTINSIND FAZENDA PELEJA II, 0 - FAZ PELEJA II | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700169104 ETO-RD-GR 380/2026 FAZ. PELEJA II - SANTA MARIA 0104 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110929 Nº DE SÉRIE : 457315 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 02/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147523 Nº DE SÉRIE : 1635874 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 13.12 MEDIÇÃO 2: 11.05 MEDIÇÃO 3: 08.53 COORDENADA X: 871012 Y: 9018034
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 0612600351 | 5701415077 | 2026-03-26 10:51 | 2026-03-27 15:50 | 2026-03 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201764763 | 2026-03-25 13:36 | 2026-03-27 16:00 | 50.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199462398-1 Equipe 003 - 265OP01 | 20264201764763 | 265OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199462398-1 Equipe 003 - 265OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5701415077 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de [0077] GOIATINSIND FAZENDA VEREDA COMPRIDA, 0 | ETO-RD-AR 558/2026 TRAFO 5701415077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106381 Nº DE SÉRIE : 437665 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150224 Nº DE SÉRIE : 827947 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 0512600128 | 5700072101 | 2026-03-26 11:58 | 2026-03-28 11:37 | 2026-03 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201801798 | 2026-03-25 13:41 | 2026-03-28 10:40 | 68.98 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199470674-1 Equipe 003 - 091OP02 | 20264201801798 | 091OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199470674-1 Equipe 003 - 091OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom. | Segundo informações da equipe 091OP01, o trafo 5700072101 de 10kVA na tensão 19.9kV, para raio está ok, fica no Assentamento PA Luzia, fazenda Maria Serra, acesso bom.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 0712600273 | 5700236155 | 2026-03-26 12:10 | 2026-03-27 20:54 | 2026-03 | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201869319 | 2026-03-25 18:10 | 2026-03-27 14:40 | 44.5 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/01- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199773163-1 Equipe 003 - 023OP08 | 20264201869319 | 023OP08 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/01- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199773163-1 Equipe 003 - 023OP08 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bompotência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kvacesso livreequipe 023op08 tel-63984956284 | TR-5700236155 Queimado vazamento de oleo para raios bom potência 25kva em capo ja existente tensão 34,5kv acesso livre equipe 023op08 tel-63984956284
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 0212600360 | 5701424017 | 2026-03-26 12:39 | 2026-03-26 17:29 | 2026-03 | BARROLANDIA | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201887737 | 2026-03-26 12:44 | 2026-03-26 17:29 | 4.75 | 2 | 0.08 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5701424017 para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio queimadoacesso livre | SS ENC-RD-PS 405/2026 trafo 5701424017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 313698 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150399 Nº DE SÉRIE : 828122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | 0312600228 | 5700522043 | 2026-03-26 13:27 | 2026-03-26 18:44 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201855841 | 2026-03-24 08:42 | 2026-03-26 18:43 | 58.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196925630-1 Equipe 003 - 035OP01 | 20264201855841 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264196925630-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADO, DE 15 KVA, 19,9 KV, COM ACESSO LIVRE, SE POSSIVEL MELHORAR ATERRAMENTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 0512600112 | 5700591074 | 2026-03-26 16:02 | 2026-03-27 10:00 | 2026-03 | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264202081859 | 2026-03-24 16:02 | 2026-03-26 14:03 | 46.02 | 1 | 1.98 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197383492-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264202081859 | 091OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197383492-1 Equipe 003 - 091OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo queimado de 30kva 34.5kv 5700591074 faz. boa vista rdr de dianopolis equipe 091op01 | Transformador substituido pela eequipe da Tavares
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 0412600344 | 5714449032 | 2026-03-26 17:58 | 2026-03-27 18:30 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264202131693 | 2026-03-26 16:35 | 2026-03-27 17:05 | 24.5 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Equipe esteve no local do trafo 5714449032 constatou trafo queimado RDR de Araguaçu devido descarga atmosferica | 20264202131693 | 029OP01 | SIM | Equipe esteve no local do trafo 5714449032 constatou trafo queimado RDR de Araguaçu devido descarga atmosferica | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo 5714449032 queimado RDR de Araguaçu (asseço livre ) | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264202131693 SS: ETO-RD-GU 391/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 0612600346 | 5700002210 | 2026-03-26 18:55 | 2026-03-27 02:20 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | 17.83 | 54 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 20264201987012 | 002OP06 | SIM | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 NÃO FOI POSIVEL FAZER MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO DEVIDO MAL TEMPO NA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | 0312600229 | 5703451001 | 2026-03-27 09:43 | 2026-03-27 19:00 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264204144516 | 2026-03-26 21:28 | 2026-03-27 19:03 | 21.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202363254-1 Equipe 003 - 071OP01 | 20264204144516 | 071OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202363254-1 Equipe 003 - 071OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5703451001 queimado para devidas tratativas com equipe de manutençãoPotencia: 5 kvatensão 13,8 kv acesso livre para raio quiemado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 0212600366 | 5700188046 | 2026-03-27 09:57 | 2026-03-29 16:32 | 2026-03 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264204091877 | 2026-03-26 20:29 | 2026-03-29 16:32 | 68.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo 5700188046 queimado | 20264204091877 | 046OP01 | SIM | trafo 5700188046 queimado | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de nova rosalandiatrafo 5700188046 | SS ENC-RD-PS 409/2026 trafo 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/08 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147710 Nº DE SÉRIE : 586747 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.04 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 0612600354 | 5710113016 | 2026-03-27 10:16 | 2026-03-28 14:30 | 2026-03 | WANDERLANDIA | AL01086016 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205505125 | 2026-03-27 07:08 | 2026-03-27 11:41 | 4.55 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203876806-1 Equipe 003 - 016OP02 | 20264205505125 | 016OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203876806-1 Equipe 003 - 016OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5710113016 e pararaio queimadoacesso livre equipe 016op02 | ETO-RD-AR 566/2026 TRAFO 5710113016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 12312 Nº DE SÉRIE : 68282 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149851 Nº DE SÉRIE : C 297815 MARCA :ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,52 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 0712600267 | 5710310087 | 2026-03-27 11:14 | 2026-03-28 23:55 | 2026-03 | GOIANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205491818 | 2026-03-25 18:09 | 2026-03-29 02:14 | 80.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199771461-1 Equipe 003 - 075OP02 | 20264205491818 | 075OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199771461-1 Equipe 003 - 075OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstiotuir trafo 5710310087 queimado na rdr de dois irmao | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710310087 ENC-RD-PS 411/2026 FAZ. SÃO SEBASTIÃO - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 372170 MARCA : TOSHIBA - INTEL DATA FABRICAÇÃO : 12/1999 - ???? IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150172 Nº DE SÉRIE : 827895 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.22 MEDIÇÃO 2: 11.23 MEDIÇÃO 3: 09.66 COORDENADA X: 747369 Y: 8984978
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 0412600361 | 5710207076 | 2026-03-27 11:58 | 2026-04-02 15:14 | 2026-03 | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205420552 | 2026-03-27 02:42 | 2026-03-27 19:45 | 17.05 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5710207042- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203893597-1 Equipe 003 - 003OP12 | 20264205420552 | 003OP12 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710207042- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203893597-1 Equipe 003 - 003OP12 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 75KVA E PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE, EQUIPE INFORMOU QUE PRECISA FAZER UMA MELHORIA DE ATERRAMENTO NO LOCAL. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERÉ INT: 20264202658200 SS: ETO-RD-GU 395/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75VA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381 VBC: 374 VCA: 374 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 0112600337 | 5732064082 | 2026-03-27 12:08 | 2026-03-28 17:20 | 2026-03 | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205477392 | 2026-03-26 17:10 | 2026-03-27 11:43 | 18.55 | 4 | 0.42 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202089379-1 Equipe 003 - 082OP01 | 20264205477392 | 082OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202089379-1 Equipe 003 - 082OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5732064082 queimado , potencia 15 kva , acesso só para camionete , PARA-RAIO QUEIMADO , tensão 34,5 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000392/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000037/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO. DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 27/03/2026 À 29/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD0242015 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 0612600349 | 5700280025 | 2026-03-27 12:19 | 2026-03-29 01:48 | 2026-03 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205406029 | 2026-03-27 08:27 | 2026-03-29 02:07 | 41.67 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | 20264205406029 | 025OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-570028025 Queimadopara raios queimadopotência 25kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 025op01 tel-63992452770 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700280025 ETO-RD-AR 567/2026 FAZ. BRASIL NOVO - ARAPOEMA 0025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06124130 Nº DE SÉRIE : 535610 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 129501 Nº DE SÉRIE : 591093 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 - 01/2026 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.33 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 06.51 COORDENADA X: 702547 Y: 9150028 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 0712600268 | 5701096087 | 2026-03-27 12:35 | 2026-03-28 12:38 | 2026-03 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205477172 | 2026-03-26 17:18 | 2026-03-28 12:39 | 43.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202098214-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264205477172 | 033OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264202098214-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5701096087 e para raio queimado acesso camioneta equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701096087 ETO-RD-GR 389/2026 FAZ. TAMIRES - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178695 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150119 Nº DE SÉRIE : 827842 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.23 MEDIÇÃO 2: 10.64 MEDIÇÃO 3: 07.57 COORDENADA X: 744063 Y: 9003159
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 0612600343 | 5700224193 | 2026-03-27 12:44 | 2026-03-28 17:50 | 2026-03 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264205537495 | 2026-03-27 06:27 | 2026-03-28 17:50 | 35.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203847679-1 Equipe 003 - 193OP01 | 20264205537495 | 193OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203847679-1 Equipe 003 - 193OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5701415077 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 193op01 tel-63992552584 | ETO-RD-AR 568/2026 TRAFO 5700224193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05009761 Nº DE SÉRIE : 566197031 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 02/99 IMPEDANCIA : 4,2 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135310 Nº DE SÉRIE : 493406 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 04/2023 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 0212600364 | 5700396008 | 2026-03-27 16:54 | 2026-03-28 21:10 | 2026-03 | MIRANORTE | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264206000594 | 2026-03-26 15:04 | 2026-03-28 21:10 | 54.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264201963412-1 Equipe 003 - 008OP05 | 20264206000594 | 008OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264201963412-1 Equipe 003 - 008OP05 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss para trocar trafo 5700396008 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE | SS ENC-RD-PS 417/2026 TRAFO 5700396008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 16239 Nº DE SÉRIE : 393776 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150186 Nº DE SÉRIE : 827909 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 0412600329 | 5710211089 | 2026-03-27 20:02 | 2026-03-28 20:07 | 2026-03 | SUCUPIRA | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264206058562 | 2026-03-27 08:52 | 2026-03-28 12:48 | 27.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203963426-1 Equipe 003 - 003OP11 | 20264206058562 | 003OP11 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264203963426-1 Equipe 003 - 003OP11 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264203963426 SS: ETO_RD_GU 397/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 0112600323 | 5710067083 | 2026-03-28 11:14 | 2026-04-02 18:00 | 2026-03 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264207895586 | 2026-03-27 15:42 | 2026-03-29 13:20 | 45.63 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205640993-1 Equipe 003 - 083OP01 | 20264207895586 | 083OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205640993-1 Equipe 003 - 083OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5710067083 QUEIMADO , acesso sós para camionete , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 0412600332 | 5700722047 | 2026-03-28 12:15 | 2026-03-31 09:40 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264207954871 | 2026-03-27 15:48 | 2026-03-29 11:44 | 43.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205646513-1 Equipe 003 - 036OP01 | 20264207954871 | 036OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205646513-1 Equipe 003 - 036OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIROPOLIS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIROPOLIS SS: ETO-RD-GU 398/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 0612600350 | 5710104077 | 2026-03-28 17:19 | 2026-03-29 15:45 | 2026-03 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264208162835 | 2026-03-28 17:25 | 2026-03-29 14:45 | 21.33 | 1 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | transformador queimado | 20264208162835 | 077OP02 | SIM | transformador queimado | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 077op02 , segue SS do transformador 5710104077 queimado , 15KVA - 19.9KV , acesso livre e pararaios queimado . | ETO-RD-AR 572/2026 TRAFO 5710104077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393575 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150323 Nº DE SÉRIE : 828046 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 0412600330 | 5700675032 | 2026-03-28 17:36 | 2026-03-30 07:18 | 2026-03 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264208125459 | 2026-03-27 14:24 | 2026-03-29 12:32 | 46.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205544693-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264208125459 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205544693-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5700675032 QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264208125459 SS: ETO-RD-GU 399/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 254 VBN: 254 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: JA AVIA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO. POREN FOI SUBSTITUIDO A MESMO POIS ESVA CURTA OK. OBS: MEDIÇOES DA TENSAO FICOU ALTA POIS A LINHA ESTAVA COM A TENSAO ALTA.APOS A EQUIPE FAZER AS MEDIÇOES EM OUTROS TRAFOS EA TENSAO ESTAVA ALTA. A EQUIPE PASSOU AS INFORMAÇOES PARA O COI.O MESMO FALARAM QUE IRIA NORMALIZA A LINHA OK.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 0312600230 | 5732303096 | 2026-03-28 17:58 | 2026-03-29 16:45 | 2026-03 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264208109471 | 2026-03-28 11:46 | 2026-03-29 16:45 | 28.98 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207871418-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264208109471 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207871418-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5732303096 queimado, 15 Kva 19,9 KV e para raio acesso para camionete traçada | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 0612600353 | 5720090004 | 2026-03-28 21:42 | 2026-03-29 15:00 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264208384388 | 2026-03-28 16:23 | 2026-03-29 15:00 | 22.62 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Transformador queimado | 20264208384388 | 025OP02 | SIM | Transformador queimado | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 025op02 segue SS de transformador 5720090004 queimado 30KVA - 34,5 KV , ACESSO LIVRE , SUBSTITUIR CHAVE DO TRAFO , ESTA QUEBRADA | ETO-RD-AR 573/2026 TRAFO 5720090004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124996 Nº DE SÉRIE : 1232320 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143092 Nº DE SÉRIE : 1568545 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 0412600333 | 5300833148 | 2026-03-29 11:04 | 2026-03-30 16:44 | 2026-03 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264210073711 | 2026-03-28 10:53 | 2026-03-30 14:50 | 51.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700833148- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207825497-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264210073711 | 148OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700833148- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264207825497-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | - Trafo: 5300833148- Potência: 25 KVa- Tensão: 34,5 KV- Para raios: Queimado- Causa: Descarga Atmosferica- Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Bucha primaria quebrada- Endereço: Fazenda Campo Verde- Equipe: 148OP01- Telefone: 6399251-6729 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR SÃO VALERIO INT: 20264207825497 SS: ETO-RD-GU 401-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 0612600348 | 5701428077 | 2026-03-29 13:14 | 2026-03-30 15:55 | 2026-03 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264210073866 | 2026-03-28 19:50 | 2026-03-30 09:30 | 37.67 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208283743-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264210073866 | 077OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208283743-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | Trafo 5701428077 queimado 15 kv 19,9 kva acesso caminhonete para raio ruim e instalar grampo glv na chave fusível de proteção 077op01 | ETO-RD-AR 514/2026 TRAFO 5701428077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110646 Nº DE SÉRIE : 455438 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150316 Nº DE SÉRIE : 828039 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO RETIRADO EM CAMPO ESTAR NO SISTEMA DE 5 KVA POREM EM CAMPO ERA DE 15 KVA COM FORME BOOK INFORMADO PELA EQUIPE DE CAMPO, ERRO DE CADASTRO.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 0612600352 | 5730971019 | 2026-03-29 15:07 | 2026-03-30 16:20 | 2026-03 | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264210197485 | 2026-03-28 16:10 | 2026-03-30 16:20 | 48.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208096732-1 Equipe 003 - 004OP08 | 20264210197485 | 004OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208096732-1 Equipe 003 - 004OP08 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5730971019 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoEndereço: IND FAZENDA PEQUIZEIRO, 0 - LPTEquipe: 004op10 | ETO-RD-AR 575/2026 TRAFO 5730971019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116576 Nº DE SÉRIE : 473385 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150321 Nº DE SÉRIE : 828044 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 0112600322 | 5700036092 | 2026-03-29 18:15 | 2026-03-30 15:06 | 2026-03 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264210759062 | 2026-03-29 10:55 | 2026-03-29 21:59 | 11.07 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210026694-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264210759062 | 092OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210026694-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, trafo de referencia 5700036092 favor agilizar o atendiomento devido ser o acionista da Empresa energisa acesso livre trafo de referencia, 5700036092 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 30/03/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 0412600334 | 5700031076 | 2026-03-29 18:55 | 2026-03-30 22:51 | 2026-03 | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264210565999 | 2026-03-29 15:56 | 2026-03-30 15:25 | 23.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210300094-1 Equipe 003 - 003OP15 | 20264210565999 | 003OP15 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210300094-1 Equipe 003 - 003OP15 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA, REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS BONS. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026421030094 SS: ETO-RD-GU 403/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 0412600346 | 5700924094 | 2026-03-29 19:02 | 2026-03-31 08:38 | 2026-03 | PEIXE | LD02072001 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264210689395 | 2026-03-29 11:07 | 2026-03-30 19:22 | 32.25 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210037659-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264210689395 | 148OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210037659-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, ACESSO LIVRE E PARA RAIOS QUEIMADO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264210037659 SS: ETO-RD-GU 404/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.8 VBN: 220.8 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 0712600271 | 5700319153 | 2026-03-30 12:50 | 2026-03-30 23:40 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264212415764 | 2026-03-30 08:28 | 2026-03-31 00:00 | 15.53 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212238968-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264212415764 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212238968-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700319153 15 KVA NA REDE 19.9 QUEIMADO E ESTOURADO PARA RAIO TAMBÉM DEVIDO RAIO TER CAIDO ENCIMA DO MESMO ACESSO BOM REFAZER ATERRAMENTO ESTA ROMPIDO REFAZER | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700319153 ETO-RD-GR 393/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1025039 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150206 Nº DE SÉRIE : 827929 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 03.12 MEDIÇÃO 3: 02.38 COORDENADA X: 731423 Y: 9126309
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 0712600277 | 5710126078 | 2026-03-31 10:49 | 2026-04-01 00:45 | 2026-03 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264223106835 | 2026-03-30 21:18 | 2026-04-01 01:07 | 27.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO | 20264223106835 | 009OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710126078 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM FOI FEITO NÃO FOI FEITO TESTE DEVIDO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO QUEIMADO LEVAR UM PORTA FUSIVÉL | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710126078 ETO-RD-GR 394/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 395746 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2.89 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150199 Nº DE SÉRIE : 827922 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.10 MEDIÇÃO 2: 19.00 MEDIÇÃO 3: 16.89 COORDENADA X: 854822 Y: 9069953
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 0612600358 | 5700519058 | 2026-03-31 11:19 | 2026-03-31 16:20 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264224992665 | 2026-03-31 06:43 | 2026-03-31 16:20 | 9.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264221859738-1 Equipe 003 - 058OP01 | 20264224992665 | 058OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264221859738-1 Equipe 003 - 058OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5700519058 30kva 34.5kvfacil acessoIND FAZENDA MARINO, 0 | ETO-RD-AR 580/2026 TRAFO 5700519058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113697 Nº DE SÉRIE : 463598 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135292 Nº DE SÉRIE : 488091 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 0712600278 | 5700163079 | 2026-03-31 12:07 | 2026-04-01 05:00 | 2026-03 | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264225576699 | 2026-03-30 22:08 | 2026-04-01 05:17 | 31.15 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264218131786-1 Equipe 003 - 079OP01 | 20264225576699 | 079OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264218131786-1 Equipe 003 - 079OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700163079 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO E CONSTATADO QUEIMADO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700163079 ETO-RD-GR 395/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 120934 Nº DE SÉRIE : 296108 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 - 09/2019 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150104 Nº DE SÉRIE : 827827 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.23 MEDIÇÃO 2: 10.38 MEDIÇÃO 3: 06.74 COORDENADA X: 828056 Y: 9085991
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 0612600362 | 5712189077 | 2026-03-31 14:49 | 2026-04-01 18:20 | 2026-03 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264230287272 | 2026-03-30 09:43 | 2026-04-01 17:49 | 56.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212291581-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20264253115604 | 078OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/0312217077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264252788385-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5712189077 queimado por favor leva 01- porta fusivel de 13,8 kv | ETO-RD-AR 581/2026 TRAFO 5712189077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362247 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149834 Nº DE SÉRIE : C 292458 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,67 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 0312600231 | 5700452026 | 2026-03-31 16:08 | 2026-04-01 15:23 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264230628475 | 2026-03-31 10:00 | 2026-04-01 15:12 | 29.2 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264223153360-1 Equipe 003 - 026OP01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para sua trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 0412600339 | 5719048200 | 2026-03-31 19:30 | 2026-04-01 15:48 | 2026-03 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264232270914 | 2026-03-31 13:06 | 2026-04-01 15:48 | 26.7 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264226732004-1 Equipe 003 - 200OP02 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado 5719048200 acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264232270914 SS: ETO-RD-GU 414/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 207 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 0312600232 | 5710027044 | 2026-03-31 20:01 | 2026-04-01 17:00 | 2026-03 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264231250509 | 2026-03-31 15:33 | 2026-04-01 16:49 | 25.27 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264230300663-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264250052562 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5710027044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264247199474-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264231250509Segue SS de TR 5710027044 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 5151929FAZENDA FAZENDA BURITI ALEGRE63999768973CHERLOKY HONORATO DE MELO044OP02 63 98452-8799 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 0612600360 | 5737162004 | 2026-04-01 10:14 | 2026-04-01 15:33 | 2026-04 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264244098102 | 2026-04-01 07:12 | 2026-04-01 18:28 | 11.27 | 228 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264240940133-1 Equipe 003 - 004OP32 | 20264244098102 | 004OP32 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264240940133-1 Equipe 003 - 004OP32 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5737162004 45KVA 34.5KVASSENTAMEN JARDIM BELO, 0 - RUA PITOMBEIRA QD 17 LT 06 | ETO-RD-AR 585/2026 TRAFO 5737162004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129241 Nº DE SÉRIE : 395693 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104446 Nº DE SÉRIE : 427831 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4,10 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 0212600375 | 5744350007 | 2026-04-01 11:21 | 2026-04-01 15:45 | 2026-04 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264244632382 | 2026-03-31 19:50 | 2026-04-01 15:45 | 19.92 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264233589649-1 Equipe 003 - 017OP03 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 574435000715KVAACESSO LIVRETENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 1UC PENALIZADA 017OP01 | SS ENC-RD-PS 425/2026 TR 5744350007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127366 Nº DE SÉRIE : 572298 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA :3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150348 Nº DE SÉRIE : 828071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 0662600216 | 5700133123 | 2026-04-01 15:55 | 2026-04-02 00:45 | 2026-04 | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264245987580 | 2026-04-01 09:53 | 2026-04-02 02:29 | 16.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado, aberto nota. | 20264245987580 | 002OP02 | SIM | trafo queimado, aberto nota. | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TR 5700133123 QueimadoPotencia: 10 Kva tensão 34,5 kva, acesso para acaminhão | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700133123 de 10 kVA para 15 kVA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 0612600361 | 5723450004 | 2026-04-01 16:11 | 2026-04-01 20:00 | 2026-04 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264245872395 | 2026-04-01 10:45 | 2026-04-01 19:48 | 9.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264242717083-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264245872395 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264242717083-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5723450004 Queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 004op33 (63)99279-6322 | ETO-RD-AR 600/2026 TRAFO 5723450004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05000051 Nº DE SÉRIE : 183786 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2010 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134231 Nº DE SÉRIE : 19412 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 0212600390 | 5710465084 | 2026-04-01 16:14 | 2026-04-02 14:16 | 2026-04 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264246054372 | 2026-04-01 12:01 | 2026-04-02 14:16 | 26.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264244585165-1 Equipe 003 - 084OP02 | 20264246054372 | 084OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264244585165-1 Equipe 003 - 084OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 5KVA | SS ENC-RD-PS 428/2026 TRAFO: 5710465084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 013673 Nº DE SÉRIE : 128130 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 311 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150376 Nº DE SÉRIE : 828099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 0612600359 | 5734124016 | 2026-04-01 16:49 | 2026-04-01 22:15 | 2026-04 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264246092301 | 2026-04-01 13:20 | 2026-04-01 22:15 | 8.92 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 20264246092301 | 016OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADOPOTENCIA 75 KVA 34.5KVACESSO BOMTRIFASICO | ETO-RD-AR 601/2026 TRAFO 5734124016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 116140 Nº DE SÉRIE : 427902 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147609 Nº DE SÉRIE : 19403 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 0712600279 | 5739133015 | 2026-04-01 19:41 | 2026-04-02 03:30 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264247024206 | 2026-04-01 20:22 | 2026-04-02 03:42 | 7.33 | 71 | 0.68 | trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | DEFEITO EM CONEXAO FASE, NO PONTO DE ENTREGA, O MESMO FOI SUBSTITUIDO E NORMALIZADO CLIENTE. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE PEDRO DE AFONSO, TRAFO DE 150 KVA NA REDE DE 13.8KV, O MESMO ESTA VAZANDO OLEO E PEGANDO FOGO, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO PESADA. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5739133015 ETO-RD-GR 398/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 336656 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2015 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144950 Nº DE SÉRIE : 173011 MARCA : RIO PRETO DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3.52 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 16.29 MEDIÇÃO 2: 15.21 MEDIÇÃO 3: 09.68 COORDENADA X: 812864 Y: 9004038
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 0612600372 | 5710227004 | 2026-04-02 03:07 | 2026-04-02 18:30 | 2026-04 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264247296716 | 2026-04-01 17:43 | 2026-04-02 18:30 | 24.78 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246079135-1 Equipe 003 - 004OP33 | 20264247296716 | 004OP33 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246079135-1 Equipe 003 - 004OP33 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | ETO-RD-AR 603/2026 TRAFO 5710227004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 315515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150213 Nº DE SÉRIE : 827936 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 0612600373 | 5700006193 | 2026-04-02 08:40 | 2026-04-03 02:53 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador. | 20264250485039 | 2026-04-02 10:22 | 2026-04-03 02:55 | 16.55 | 114 | 1.7 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | EQ 193OP01 QUE ESTAVA NA MANOBRA. TRAFO QUEIMADO NA RDU | 20264250485039 | 193OP02 | SIM | EQ 193OP01 QUE ESTAVA NA MANOBRA. TRAFO QUEIMADO NA RDU | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5700006193 e para raio queimado na RDU de campos lindo com 118uc penalizada equipe 193op01 acesso lvre | ETO-RD-AR 604/2026 TRAFO 5700006193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 136687 Nº DE SÉRIE : 497929 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 033775 Nº DE SÉRIE : 456323 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 0312600233 | 5700811035 | 2026-04-02 10:00 | 2026-04-02 19:08 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264248968326 | 2026-04-01 21:21 | 2026-04-02 18:53 | 21.53 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264247072666-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264248968326 | 035OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264247072666-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700811035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Monte do Carmo, Faz. IND CHACARA PLANALTO, 0 - IRACY DIAS 13786 CHAC PLANALTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 0312600234 | 5710210001 | 2026-04-02 11:01 | 2026-04-02 17:12 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | LD01072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264249850789 | 2026-04-02 06:23 | 2026-04-02 16:34 | 10.18 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264248307000-1 Equipe 003 - 001OP18 | 20264249850789 | 001OP18 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264248307000-1 Equipe 003 - 001OP18 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710210001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCI: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 0412600348 | 5700520047 | 2026-04-02 11:13 | 2026-04-03 08:41 | 2026-04 | FIGUEIROPOLIS | AL01033047 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264248494072 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 18:57 | 10.95 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264248388582-1 Equipe 003 - 047OP01 | 20264248494072 | 047OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264248388582-1 Equipe 003 - 047OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FIGUEIRÓPOLISOBS: EQUIPE INFORMOU PARA LEVAR PORTA FUSIVEL DA 34,5 KV A REDE E DA 13,8KVA POREM A BASE DA CHAVE E 34,5 EO PORTA FUSIVEL DANIFICOU E LAVAR ELO 1H | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FIGUEIRÓPOLIS INT: 20264248388582 SS: ETO-RD-GU 418/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215.0 VBN: 216.6 VAB: 432 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:EM CAMPO JÁ EXISTE SEGUNDA DESCIDA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 0612600370 | 5710079025 | 2026-04-02 11:17 | 2026-04-03 12:00 | 2026-04 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264249547459 | 2026-04-02 11:03 | 2026-04-03 12:05 | 25.03 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | int - | 20264182493974 | 025OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179310926-1 Equipe 003 - 025OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710079025 e para raio queimado acesso livre equipe 025po01 | ETO-RD-AR 605/2026 TRAFO 5710079025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 369975 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150369 Nº DE SÉRIE : 828092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 0612600371 | 5713443016 | 2026-04-03 12:54 | 2026-04-03 18:40 | 2026-04 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264251549254 | 2026-04-03 09:48 | 2026-04-03 18:40 | 8.87 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251322716-1 Equipe 003 - 016OP02 | 20264251549254 | 016OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251322716-1 Equipe 003 - 016OP02 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substitui trafo 5713443016 queimado potência 25kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso livre | ETO-RD-AR 611/2026 TRAFO 5713443016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128361 Nº DE SÉRIE : 574547 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150433 Nº DE SÉRIE : 828156 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 0
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 0212600389 | 5700733055 | 2026-04-03 15:18 | 2026-04-04 15:30 | 2026-04 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264251748561 | 2026-04-03 11:16 | 2026-04-04 15:30 | 28.23 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251418086-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264251748561 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251418086-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570073305515KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO BOM CAMINHONETE TENSAO 34500 055OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 431/2026 TR 5700733055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178105 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150237 Nº DE SÉRIE : 827960 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 0612600368 | 5701399019 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04-04 15:40 | 2026-04 | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264251970089 | 2026-04-02 17:42 | 2026-04-04 15:40 | 45.97 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | 20264251970089 | 019OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5701399019 queimado | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 0612600369 | 5702072004 | 2026-04-03 20:28 | 2026-04-04 10:50 | 2026-04 | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264250359046 | 2026-04-01 08:36 | 2026-04-04 10:50 | 74.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5702072004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264241053099-1 Equipe 003 - 004OP11 | 20264250359046 | 004OP11 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5702072004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264241053099-1 Equipe 003 - 004OP11 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5702072004 queimado | ETO-RD-AR 613/2026 TRAFO 5702072004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 141321 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150022 Nº DE SÉRIE : 827745 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 0412600336 | 5710692032 | 2026-04-04 18:44 | 2026-04-07 19:00 | 2026-04 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264253318899 | 2026-04-04 16:01 | 2026-04-05 11:15 | 19.23 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: S/N SS: EO-RD-GU 422/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.3 VBN: 225.7 VAB: 449 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 0412600340 | 5700298148 | 2026-04-05 09:31 | 2026-04-05 16:50 | 2026-04 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254129086 | 2026-04-04 16:39 | 2026-04-05 16:35 | 23.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253187436-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264254129086 | 148OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253187436-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 202641253187436 SS: ETO-RD-GU 423/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 0112600366 | 5742857082 | 2026-04-05 10:27 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04 | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254227650 | 2026-04-04 11:04 | 2026-04-06 08:00 | 44.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/0000000000- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264252817395-1 Equipe 003 - 082OP01 | 20264254227650 | 082OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/0000000000- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264252817395-1 Equipe 003 - 082OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir o trafo 5742857082 queimado , tensão 34,5 , acesso livre , potencia 15 kva , para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000417/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000117/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 0412600365 | 5719346200 | 2026-04-05 10:49 | 2026-04-06 17:15 | 2026-04 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254292789 | 2026-04-04 14:48 | 2026-04-05 17:55 | 27.12 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253063756-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264254292789 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253063756-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO SALVADOR, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 2026425429279 SS: ETO-RD-GU 424/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 0412600343 | 5700823148 | 2026-04-05 11:05 | 2026-04-05 19:22 | 2026-04 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254258596 | 2026-04-05 06:38 | 2026-04-05 19:22 | 12.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253959760-1 Equipe 003 - 148OP01 | 20264254258596 | 148OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253959760-1 Equipe 003 - 148OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264253959760 SS: ETO-RD-GU 425/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 0412600350 | 5701795052 | 2026-04-05 13:24 | 2026-04-06 17:34 | 2026-04 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264254650879 | 2026-04-05 17:35 | 2026-04-06 14:20 | 20.75 | 0 | 4.18 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO REALIZADO INTERVENÇÃO NO TRAFO CORRETO DEVIDO A OUTRA RECLAMAÇÃO ESTAR VINCULADO AO TRAFO DA RDU DE FORMOSO | 20264131907741 | 052OP07 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131766690-1 Equipe 003 - 052OP07 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264253251310 SS: ETO-RD-GU 426/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 226 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 0312600235 | 5702680001 | 2026-04-05 16:12 | 2026-04-06 12:27 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254542832 | 2026-04-05 02:31 | 2026-04-06 12:27 | 33.93 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254110469-1 Equipe 003 - 001OP04 | 20264254542832 | 001OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254110469-1 Equipe 003 - 001OP04 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | S PARA TROCAR TRAFO 5702680001 E PARA RAIO POTENCIA: 25KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto nacional
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 0412600351 | 5700574107 | 2026-04-05 16:12 | 2026-04-06 18:23 | 2026-04 | SANDOLANDIA | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254458485 | 2026-04-05 15:20 | 2026-04-06 17:41 | 26.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SEGUE CONTINUAÇÃO DA INTERVENÇÃO 20264253173972 DO TRAFO QUEIMADO QUE TIROU O RAMAL | 20264252861742 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251684000-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SANDOLANDIA E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLÂNDIA INT: 20264254458485 SS: ETO-RD-GU 427/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 0212600392 | 5727671110 | 2026-04-05 16:20 | 2026-04-06 16:58 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD06047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254647623 | 2026-04-04 18:25 | 2026-04-06 16:58 | 46.55 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5727671110 operado devido animal sobre a rede | 20264254647623 | 073OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253308163-1 Equipe 003 - 073OP01 | 1 | SIM | 112,5 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 435/2026 TR 5727671110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134485 Nº DE SÉRIE : 1498016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149931 Nº DE SÉRIE : 602397 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.82 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 0412600352 | 5733513094 | 2026-04-05 18:37 | 2026-04-06 15:51 | 2026-04 | PEIXE | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264254706255 | 2026-04-05 14:45 | 2026-04-06 15:51 | 25.1 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254423293-1 Equipe 003 - 094OP02 | 20264254706255 | 094OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254423293-1 Equipe 003 - 094OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264254423293 SS: ETO-RD-GU 428/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. TRAFO RETIRADO SEM A PLACA DE INDENTIFICAÇÃO
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 0412600377 | 5700553148 | 2026-04-06 12:10 | 2026-04-06 23:00 | 2026-04 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264258482885 | 2026-04-06 08:13 | 2026-04-07 15:55 | 31.7 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256234904-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264258482885 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256234904-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700553148 queimado com vazamento de oleo na bucha secundaria do mesmo de 5 kv tensão 19.9 kv acesso camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: S/N SS: ETO-RD-GU 431/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 219.5 VBN: 219.8 VAB: 440 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 0112600367 | 5740479070 | 2026-04-06 13:16 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264258482612 | 2026-04-05 18:57 | 2026-04-07 15:27 | 44.5 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254677081-1 Equipe 003 - 070OP02 | 20264258482612 | 070OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254677081-1 Equipe 003 - 070OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar rede de 34,500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de linha viva acesso somente caminhonete equipe que atendeu 070op02 cel, 63999354335/92183433 chave de referencia, 5740479070 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000419/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000118/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA02 CONTATO DA EQUIPE: 63 9 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSIMAR DOS SANTOS 2 - JOSÉ RIBAMAR LIMA FILHO 3 - ALVARO PEREIRA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 0212600391 | 5700840073 | 2026-04-06 16:31 | 2026-04-07 03:56 | 2026-04 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264259048570 | 2026-04-04 22:38 | 2026-04-07 03:56 | 53.3 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700840073 queimado | 20264259048570 | 073OP01 | SIM | trafo 5700840073 queimado | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 436/2026 TRAFO 570084073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 24362 Nº DE SÉRIE : 481738 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150221 Nº DE SÉRIE : 827944 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 0612600384 | 5700938193 | 2026-04-06 16:43 | 2026-04-07 16:30 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264258968502 | 2026-04-06 17:11 | 2026-04-07 16:34 | 23.38 | 1 | 0.47 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | transformador 5700938193 queimado, aberto nota | 20264258872606 | 193OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264254056608-1 Equipe 003 - 193OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | transformador queimado pararaio MT e BT danificadoacesso livre | ETO-RD-AR 618/2026 TRAFO 5700938193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06002131 Nº DE SÉRIE : 722172 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150335 Nº DE SÉRIE : 828058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 3.75 MEDIÇÃO 2: 4.34 MEDIÇÃO 3: 5.12
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 0112600381 | 5700054122 | 2026-04-06 19:49 | 2026-04-07 18:00 | 2026-04 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264258891346 | 2026-04-06 08:22 | 2026-04-07 20:20 | 35.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256243872-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264258891346 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256243872-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700054122 QUEIMADO na rdr DE BURITIRANA , acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencial 45 kva DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADDO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 07/04/2026 DOLP-RD-PA 421/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 0412600349 | 5762192021 | 2026-04-06 20:37 | 2026-04-07 15:01 | 2026-04 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264258960832 | 2026-04-06 10:29 | 2026-04-06 16:14 | 5.75 | 1 | 4.38 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264258058927-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264258960832 | 021OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264258058927-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA RDE DE 19.9KV, PARA RAIOS BONS, ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264258058927 SS: ETO-RD-GU 434/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220.7 VBN: 220.7 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 0712600287 | 5700478033 | 2026-04-07 10:42 | 2026-04-07 23:20 | 2026-04 | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264260926802 | 2026-04-07 09:04 | 2026-04-07 23:37 | 14.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260739176-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264260926802 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260739176-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700478033 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700478033 ETO-RD-GR 407/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 08007 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 04/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150418 Nº DE SÉRIE : 828141 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 10.73 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 734108 Y: 9036193
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 0112600385 | 5738515070 | 2026-04-07 11:16 | 2026-04-08 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264260955797 | 2026-04-06 08:12 | 2026-04-07 10:15 | 26.05 | 1 | 1.02 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | chave aberta com elo queimado equipe atendeu na porta com trafo queimado | 20264260955797 | 092OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256233391-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 30 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de mamutencão acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 999823919/992607968 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADDO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 07/04/2026 DOLP-RD-PA 423/2026
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 0112600368 | 5727586083 | 2026-04-07 11:34 | 2026-04-08 12:54 | 2026-04 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264261175729 | 2026-04-06 09:13 | 2026-04-08 12:54 | 51.68 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR/27586083- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264257086624-1 Equipe 003 - 083OP01 | 20264261175729 | 083OP01 | SIM | TR/27586083- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264257086624-1 Equipe 003 - 083OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000424/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000107/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 07/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 0712600296 | 5730310066 | 2026-04-07 15:54 | 2026-04-10 00:40 | 2026-04 | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264261053728 | 2026-04-06 13:44 | 2026-04-07 16:15 | 26.52 | 9 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264258585902-1 Equipe 003 - 034OP03 trafo 5730310066 queimado | 20264262471878 | 034OP03 | SIM | 20264258585902 trafo quemado | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | acionar equipe de manutencao para troca do trafo 5730310066 e para raio de bt acesso livreequipe 034po03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5730310066 ETO-RD-GR 412/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129324 Nº DE SÉRIE : 457302 MARCA : TRAEL - RHEDE DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 09/2021 IMPEDANCIA : 4.29 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148641 Nº DE SÉRIE : 403363 MARCA : ITAIPU - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 01/2026 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 15.74 MEDIÇÃO 2: 10.73 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 798746 Y: 9077964
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 0612600383 | 5700005109 | 2026-04-07 17:52 | 2026-04-08 07:06 | 2026-04 | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264263051682 | 2026-04-07 20:50 | 2026-04-08 02:17 | 5.45 | 261 | 2.97 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intv Auto PPF TR-5700005109 | 20264260663230 | 098OP02 | SIM | CABOS DE BT PARTIDO. | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substiui trafo 5700005109 potência 150kva tensão34,5kv acesso livre. | ETO-RD-AG 370/2026 TRAFO 5700005109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104501 Nº DE SÉRIE : 427820 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135627 Nº DE SÉRIE : 495539 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 0312600246 | 5710213110 | 2026-04-07 18:22 | 2026-04-08 16:28 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | AL01026041 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264262646687 | 2026-04-07 16:57 | 2026-04-08 16:25 | 23.47 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5710213110 queimado para devidas trativas com equipé de manutenção.Potencia 15 kvaTensão 13,8 kv aceso livre para raio queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | 0312600247 | 5710021044 | 2026-04-07 18:37 | 2026-04-08 12:23 | 2026-04 | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264262669553 | 2026-04-06 07:52 | 2026-04-08 12:15 | 52.38 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256215117-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264262669553 | 044OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256215117-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue ss de trafo 5710021044 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia 10 kvaTensão 13,8 kv para queimado acesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 0512600116 | 5700138116 | 2026-04-07 19:08 | 2026-04-10 23:54 | 2026-04 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264262556167 | 2026-04-06 19:25 | 2026-04-09 00:05 | 52.67 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264259094446-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264262556167 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264259094446-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700138116 queimado trafo de 30kva tensao 34,5kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao na rural de chapada da natividade .IND FAZENDA GUAIBU, 0 - 1218611obs. senhores no local precisa tencionar vao de cabos MT estar baixo local de plantio onde passa maquinas . | Substituido trafo. Retirado 30kva Instalado 30kva Tavares
QUEIMADO | DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 0312600248 | 5358925035 | 2026-04-07 19:10 | 2026-04-08 14:30 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | AL01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264262645676 | 2026-04-07 08:35 | 2026-04-08 14:30 | 29.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/5758925035- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260712404-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264262645676 | 035OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5758925035- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260712404-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 0612600395 | 5702156004 | 2026-04-08 16:45 | 2026-04-09 16:40 | 2026-04 | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264266235279 | 2026-04-08 11:40 | 2026-04-09 16:38 | 28.97 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264265562920-1 Equipe 003 - 025OP02 | 20264266235279 | 025OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264265562920-1 Equipe 003 - 025OP02 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo queimado pararaio danificadoacesso livre para caminhonete | ETO-RD-AR 645/2026 TRAFO 5702156004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124859 Nº DE SÉRIE : 1234005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3,92 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135313 Nº DE SÉRIE : 493409 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 0612600394 | 5700024077 | 2026-04-08 17:10 | 2026-04-09 03:00 | 2026-04 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264266419280 | 2026-04-08 12:50 | 2026-04-09 03:00 | 14.17 | 38 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo 5700024077 queimado, aberto nota | 20264202205447 | 077OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264201639609-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | transformador 5700024077 queimado acesso livre pov. craolandia- Goiatins | ETO-RD-AR 646/2026 TRAFO 5700024077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130638 Nº DE SÉRIE : 606679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150461 Nº DE SÉRIE : 828184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 0412600368 | 5731805148 | 2026-04-08 17:39 | 2026-04-09 14:59 | 2026-04 | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264266274039 | 2026-04-08 08:38 | 2026-04-09 14:59 | 30.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263539305-1 Equipe 003 - 148OP03 | 20264266274039 | 148OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263539305-1 Equipe 003 - 148OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264263539305 SS: ETO-RD-GU 442/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 0512600129 | 5731781027 | 2026-04-08 18:37 | 2026-04-10 11:44 | 2026-04 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | LD05028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264266197288 | 2026-04-07 20:57 | 2026-04-10 13:00 | 64.05 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264262842506-1 Equipe 003 - 027OP01 | 20264266197288 | 027OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264262842506-1 Equipe 003 - 027OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus .IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT | segue ss para substituiçao de trafo 5731781027 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de ponte alta do bom jesus . IND FAZENDA BOA VISTA, 0 - LPT
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 0112600423 | 5751368070 | 2026-04-08 18:57 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264265854632 | 2026-04-08 06:33 | 2026-04-10 16:36 | 58.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | chave aberta com elo queimado gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263419730-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264265854632 | 092OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263419730-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5751368070 queimado na RDR de RIO SONO , acesso livre , tensão 37,5 , para-raio queimado , potencia 75 kva DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-CTPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 10/04/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 0712600295 | 5700603023 | 2026-04-08 19:46 | 2026-04-09 19:00 | 2026-04 | COLINAS DO TOCANTINS | AL06020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264266450459 | 2026-04-08 19:32 | 2026-04-09 18:21 | 22.82 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700603023 queimado, nota aberta | 20264266340810 | 023OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264263516430-1 Equipe 003 - 023OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700603023 queimadopararaio queimadoacesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700603023 ETO-RD-GR 419/2026 ZONA RURAL - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177962 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 12/2001 IMPEDANCIA : 2.38 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150649 Nº DE SÉRIE : C 299698 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.35 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.66 MEDIÇÃO 2: 02.56 MEDIÇÃO 3: 01.56 COORDENADA X: Y:
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 0112600376 | 5700816070 | 2026-04-08 21:13 | 2026-04-09 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264266414552 | 2026-04-08 13:38 | 2026-04-09 16:09 | 26.52 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264265856945-1 Equipe 003 - 070OP01 | 20264266414552 | 070OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264265856945-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ egue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700816070 , tensão 34,5 , para-raio queimado , potendia 15 kva , acesso livre DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000431/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000122/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 10135559 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63981206748 ENDEREÇO: IND RUA RIACHO DE AREIA, 0 - LPT- 14659 FAZ. RIACHO DE AREIA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 99977-0426 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO
QUEIMADO | DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | 0312600251 | 5702271001 | 2026-04-09 01:06 | 2026-04-09 10:35 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 81 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador. | 20264279754412 | 2026-04-12 10:11 | 2026-04-12 14:29 | 4.3 | 1 | 81.08 | defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR |  | 20264279754412 | 001OP17 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5702271001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278966176-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | 0312600254 | 5725253152 | 2026-04-09 11:21 | 2026-04-10 11:27 | 2026-04 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264268527617 | 2026-04-08 10:34 | 2026-04-10 11:27 | 48.88 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264264488868-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264268527617 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264264488868-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS para trafo 5725253152 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 199KVACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 0662600250 | 5300432002 | 2026-04-09 12:23 | 2026-04-10 02:36 | 2026-04 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264268503603 | 2026-04-08 21:51 | 2026-04-10 02:00 | 28.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado | trafo 5300432002 queimado, vazamento de oleo potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado TRAFO Nº 5300432002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2020 - 02/04/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 122663 Nº SÉRIE; 525514 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,09 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150427 Nº SÉRIE; 828150 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,38 / 1,99 / 2,09
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 0612600399 | 5710157004 | 2026-04-09 13:28 | 2026-04-10 11:33 | 2026-04 | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264268527469 | 2026-04-08 18:27 | 2026-04-10 11:35 | 41.13 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266208440-1 Equipe 003 - 004OP15 | 20264268527469 | 004OP15 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266208440-1 Equipe 003 - 004OP15 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710157004 15kva 13.8kv e para raio queimadoacesso para caminhonete | ETO-RD-AR 650/2026 TRAFO 5710157004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 181876 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150002 Nº DE SÉRIE : 827725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 0312600259 | 5700826026 | 2026-04-09 18:21 | 2026-04-13 00:51 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264268348421 | 2026-04-09 06:44 | 2026-04-09 10:04 | 3.33 | 2 | 8.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264267992190-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264268348421 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264267992190-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 0612600392 | 5700912077 | 2026-04-09 18:29 | 2026-04-10 16:35 | 2026-04 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264269132570 | 2026-04-08 16:34 | 2026-04-10 16:35 | 48.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/2700912077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266067073-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264269132570 | 077OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/2700912077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266067073-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GOIATINS, TRAFO DE 15KVA, NA REDE DE 19.9KV ACESSO RUIM PARA CAMINHONETE, PARA RAIO QUEIMADO E PRECISO LEVAR ESTRIVO GLV PARA INSTALAR. | ETO-RD-AR 655/2026 TRAFO 5700912077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2705004010 Nº DE SÉRIE : 391935 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/12 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150293 Nº DE SÉRIE : 828016 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO ERA DE 10 KV KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 05 KVA ERRO DE CADASTRO.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 0412600373 | 5710553052 | 2026-04-09 22:01 | 2026-04-11 22:44 | 2026-04 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264269323921 | 2026-04-08 16:45 | 2026-04-11 13:10 | 68.42 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO DE 5 KVA NA 19,9 KV ACESSO CAMIONETE TRACADA PERIODO DE DIA Equipe: 052OP10 | 20264269323921 | 052OP10 | SIM | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO DE 5 KVA NA 19,9 KV ACESSO CAMIONETE TRACADA PERIODO DE DIA Equipe: 052OP10 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710553052- Potência: 10kva- Tensão:19.9 kv- Para raios: queimado - Causa: descarga atmosférica - Acesso: apenas com apoio de trator - Há alguma outra anomalia: nao- Endereço: faz piquizeiro PA araguaia - Telefone::63 98423-4089 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 444/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. PRIMEIRA TENTATIVA CAMIONETE ATOLOU, COBRADO DUAS DISPONIBILADE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 0212600415 | 5711595001 | 2026-04-10 12:06 | 2026-04-10 17:35 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL01102271 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264273741611 | 2026-04-09 09:26 | 2026-04-10 17:35 | 32.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268258865-1 Equipe 003 - 013OP01 | 20264273741611 | 013OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268258865-1 Equipe 003 - 013OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5711595001QUEIMADO 15 KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE013OP01 | SS ENC-RD-PS 445/2026 TR 5711595001 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 141558 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 2.39 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149993 Nº DE SÉRIE : 827716 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 0112600379 | 5700637070 | 2026-04-10 13:02 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264273857066 | 2026-04-09 12:20 | 2026-04-10 19:01 | 30.68 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268477991-1 Equipe 003 - 092OP01 | 20264273857066 | 092OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268477991-1 Equipe 003 - 092OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado, trafo 5700637070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000442/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000127/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE:RIO SONO ALIMENTADOR: LD01059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: https://maps.app.goo.gl/PBSd2aLRnjHQCJ839 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9100-2294 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: JEYSON
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 0612600389 | 5725441040 | 2026-04-10 13:32 | 2026-04-10 23:56 | 2026-04 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264273388575 | 2026-04-10 07:21 | 2026-04-10 23:56 | 16.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270837470-1 Equipe 003 - 004OP18 | 20264273388575 | 004OP18 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270837470-1 Equipe 003 - 004OP18 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5725441040 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE | ETO-RD-AR 659/2026 TRAFO 5725441040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6105303 Nº DE SÉRIE : 432073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112667 Nº DE SÉRIE : 459118 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 0712600297 | 5701105087 | 2026-04-10 15:38 | 2026-04-11 00:14 | 2026-04 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264274191330 | 2026-04-10 08:54 | 2026-04-11 00:23 | 15.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270966511-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264274191330 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270966511-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5701105087 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701105087 ETO-RD-GR 421/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 133108 Nº DE SÉRIE : 180654 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2007 - 10/2022 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150361 Nº DE SÉRIE : 828084 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 15.97 MEDIÇÃO 2: 11.57 MEDIÇÃO 3: 10.77 COORDENADA X: 729725 Y: 9016540
QUEIMADO | DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 0312600253 | 5710770001 | 2026-04-10 18:01 | 2026-04-11 11:19 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264274322894 | 2026-04-10 08:48 | 2026-04-11 11:19 | 26.52 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270952508-1 Equipe 003 - 001OP18 | 20264274322894 | 001OP18 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270952508-1 Equipe 003 - 001OP18 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5710770001, potencia 15kva, tensão 13.8., acesso livre a caminhao , para raio queimado MT e BT, feito teste a vazio. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 0512600118 | 5700683074 | 2026-04-10 18:01 | 2026-04-11 11:36 | 2026-04 | DIANOPOLIS | LD01028074 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264274261735 | 2026-04-10 07:05 | 2026-04-11 11:36 | 28.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270821612-1 Equipe 003 - 028OP02 | 20264274261735 | 028OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270821612-1 Equipe 003 - 028OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel | Conforme informações da equipe 028op02 , segue SS de transformador 5700683074 queimado 15kva na 19.9kv , pararaio queimado , acesso livre para camionete , levar porta fusivel FOI SUBSTITUIDO TRAVO DE 05KVA, POR UMA DE 15 KVA
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 0112600372 | 5710168070 | 2026-04-10 21:47 | 2026-04-11 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264269171855 | 2026-04-08 19:36 | 2026-04-11 17:15 | 69.65 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266290458-1 Equipe 003 - 070OP02 | 20264269171855 | 070OP02 | SIM | chave aberta com elo queimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266290458-1 Equipe 003 - 070OP02 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 45 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 070op02 cel, 63991008648/992183433 acesso livre afvor agilizar o atendimentov chave de referencia 5710168070 EQUIPE: DOLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO TEL. 63 991347351
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 0612600397 | 5700306157 | 2026-04-11 09:42 | 2026-04-11 15:32 | 2026-04 | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276205102 | 2026-04-10 17:07 | 2026-04-11 15:32 | 22.42 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264274207314-1 Equipe 003 - 004OP18 | 20264276205102 | 004OP18 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264274207314-1 Equipe 003 - 004OP18 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5700306157 30 kva 34.5kv e para raio queimadoACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 663/2026 TRAFO 5700306157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109872 Nº DE SÉRIE : 562593043 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141475 Nº DE SÉRIE : 1557594 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 0212600403 | 5701983075 | 2026-04-11 09:53 | 2026-04-12 16:00 | 2026-04 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276339428 | 2026-04-10 10:09 | 2026-04-12 16:00 | 53.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264271089434-1 Equipe 003 - 075P3 | 20264276339428 | 075P3 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264271089434-1 Equipe 003 - 075P3 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5701983075QUEIMADO 5KVAPAR RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHONETE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 446/2026 TR 5701983075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 202231 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 11/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120978 Nº DE SÉRIE : 460037 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 0712600298 | 5700247024 | 2026-04-11 11:39 | 2026-04-11 21:57 | 2026-04 | ITAPORA DO TOCANTINS | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264274369025 | 2026-04-10 08:54 | 2026-04-11 21:58 | 37.07 | 27 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | foi feito teste no trafo 5700247024 pela equipe 009op08 queimado em campo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da 009OP08, o trafo 5700247024 de 15kVA na tensão 7.9kV está queimado, fica na fazenda Santa Maria lll. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700247024 ETO-RD-GR 422/2026 ZONA RURAL - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 974089 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150624 Nº DE SÉRIE : C 299673 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 741584 Y: 9078643
QUEIMADO | DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | 0312600260 | 5731056026 | 2026-04-11 12:17 | 2026-04-12 17:02 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276434307 | 2026-04-10 15:09 | 2026-04-12 16:20 | 49.18 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT | 20264276434307 | 026OP01 | SIM | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5731056026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta, IND FAZENDA BREJAO 4, 0 - LPT | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 0612600391 | 5700205157 | 2026-04-11 12:22 | 2026-04-12 11:50 | 2026-04 | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276424878 | 2026-04-10 19:06 | 2026-04-12 11:50 | 40.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264274403930-1 Equipe 003 - 030OP02 | 20264276424878 | 030OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264274403930-1 Equipe 003 - 030OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | trafo 5700205157 queimado potência 15kva tensão34,5kv ID:49090822acesso livre para-raio queimado. | ETO-RD-AR 664/2026 TRAFO 5700205157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 17855 Nº DE SÉRIE : 440309 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150367 Nº DE SÉRIE : 828090 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 0212600414 | 5701082014 | 2026-04-11 12:25 | 2026-04-12 03:57 | 2026-04 | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276489892 | 2026-04-09 18:29 | 2026-04-12 01:40 | 55.18 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264269053153-1 Equipe 003 - 014OP02 | 20264276489892 | 014OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264269053153-1 Equipe 003 - 014OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5701082014QUEIMADO 5KVA19,9KVAACESSO PARA CAMINHONETE 014OP01 SERGIO PIUM | SS ENC-RD-PS 448/2026 TR 5701082014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176615 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150342 Nº DE SÉRIE : 828065 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 0212600409 | 5720349086 | 2026-04-11 12:36 | 2026-04-11 22:53 | 2026-04 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276495135 | 2026-04-11 12:40 | 2026-04-11 20:40 | 8 | 2 | 0.07 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR QUEIMADO | 20264274373153 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264269055740-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 572034908615KVA34500QUEIMADO PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 086OP02 ESTEVE NO LCAO DARLEY | SS ENC-RD-PS 449/2026 TR 5720349086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 140020 Nº DE SÉRIE : 1587942 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2024 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150249 Nº DE SÉRIE : 827972 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 0662600234 | 5700526127 | 2026-04-11 13:39 | 2026-04-12 02:04 | 2026-04 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276535388 | 2026-04-11 07:27 | 2026-04-11 18:30 | 11.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276075009-1 Equipe 003 - 002OP06 | 20264276535388 | 002OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276075009-1 Equipe 003 - 002OP06 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete. | trafo 5700526127 queimado potência 5kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso so caminhonete. TRAFO Nº 5700526127 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2012 MARCA; ITB Nº CITD; 0006006699 Nº SÉRIE; 768636 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150303 Nº SÉRIE; 828026 IMPEDÂNCIA; 3,0 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 10,52 / 10,54 / 13,76
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 0712600299 | 5700843033 | 2026-04-11 15:56 | 2026-04-14 10:10 | 2026-04 | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264276940177 | 2026-04-10 09:05 | 2026-04-13 16:49 | 79.73 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700843033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270980315-1 Equipe 003 - 033OP02 | 20264276940177 | 033OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700843033- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264270980315-1 Equipe 003 - 033OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700843033 queimado | trafo 5700843033 queimado
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 0412600376 | 5710214032 | 2026-04-11 19:21 | 2026-04-13 09:57 | 2026-04 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264277060360 | 2026-04-11 11:21 | 2026-04-12 15:17 | 27.93 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276347500-1 Equipe 003 - 032OP01 | 20264277060360 | 032OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276347500-1 Equipe 003 - 032OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710214032- Potência: 15 kva- Tensão: 19.9- Para raios: Queimado- Causa: Provalvelmente Descarga Atimosferica - Acesso: Livre- Há alguma outra anomalia: Nao- Endereço: Fazenda Planice - Equipe: 032OP01 - Telefone: 63 99220-2462/ 63 99137-7961 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264277060360 SS: ETO-RD-GU 448/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 0212600402 | 5700369233 | 2026-04-11 21:12 | 2026-04-12 18:37 | 2026-04 | VILA LUZIMANGUES | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264277211023 | 2026-04-11 16:50 | 2026-04-12 18:37 | 25.78 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264277211023Segue SS de TR 5700369233 5KKVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 9465430CHACARA CEU AZUL, 0 - LPT13745 ASS BARRERINHO63984683648LOURIVAL ALVES DE SOUSAWelves Supervisor 63 99256-1647 | SS ENC-RD-PS 450/2026 TR 5700369233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 127152 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150242 Nº DE SÉRIE : 827965 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 0212600411 | 5710089013 | 2026-04-12 00:12 | 2026-04-13 00:35 | 2026-04 | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264277468810 | 2026-04-11 21:32 | 2026-04-11 23:21 | 1.82 | 3 | 0.85 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277258608-1 Equipe 003 - 013OP03 | 20264277468810 | 013OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277258608-1 Equipe 003 - 013OP03 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado | SS ENC-RD-PS 452/2026 TRAFO: 5710089013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 134769 Nº DE SÉRIE : 71343 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147713 Nº DE SÉRIE : 586750 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 0712600301 | 5731294227 | 2026-04-12 10:42 | 2026-04-14 11:01 | 2026-04 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264278996579 | 2026-04-11 09:05 | 2026-04-13 23:12 | 62.12 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 20264276183400 | 20264278996579 | 034OP03 | SIM | 20264276183400 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4equipe 227op01 | trafo 5731294227 e para raio queimado acesso somente camiota 4x4 equipe 227op01
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 0712600303 | 5700191153 | 2026-04-12 13:19 | 2026-04-14 09:57 | 2026-04 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279325094 | 2026-04-11 22:15 | 2026-04-14 00:51 | 50.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277322870-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264279325094 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277322870-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700191153 pararaio queimadoacesso livretrafo de 15kvaverificar possibilidade de colocar um trafo de 25kvacarga do cliente alta.equipe 153op01 | trafo queimado 5700191153 pararaio queimado acesso livre trafo de 15kva verificar possibilidade de colocar um trafo de 25kva carga do cliente alta.equipe 153op01
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 0212600406 | 5710013055 | 2026-04-12 13:23 | 2026-04-14 00:42 | 2026-04 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279095221 | 2026-04-11 19:44 | 2026-04-14 00:42 | 52.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277107422-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264279095221 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264277107422-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571001305545KVAEQUIPE 055O01 ESTEVE NO LOCAL PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO TENSAO 34500 | SS ENC-RD-PS 453/2026 TR 5710013055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126122 Nº DE SÉRIE : 1254024 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2020 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146098 Nº DE SÉRIE : 1616970 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 0112600443 | 5701362122 | 2026-04-12 14:48 | 2026-04-12 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL04099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | OUTROS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279447598 | 2026-04-12 12:38 | 2026-04-12 18:40 | 6.03 | 35 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT |  | 20264279447598 | 122OP42 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279186878-1 Equipe 003 - 122OP42 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de materiais TRAFO 5701362122 COM PONTO QUENTE NA CONEXÃO
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 0612600408 | 5700677080 | 2026-04-12 16:23 | 2026-04-13 16:01 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279447726 | 2026-04-11 11:45 | 2026-04-13 16:01 | 52.27 | 5 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA. | 20264279447726 | 080OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA. | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700677080 queimado devido vazamento óleoPotência 25KVARede 34,5KVAcesso livre | ETO-RD-AR 671/2026 TRAFO 5700677080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6109047 Nº DE SÉRIE : 443192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150447 Nº DE SÉRIE : 828170 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 46.2 MEDIÇÃO 2: 43.4 MEDIÇÃO 3: 42.2
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 0612600410 | 5700828077 | 2026-04-12 16:34 | 2026-04-13 16:25 | 2026-04 | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279345814 | 2026-04-12 08:55 | 2026-04-13 16:28 | 31.55 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278876496-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264279345814 | 077OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278876496-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo queimado 5700828077 | ETO-RD-AR 670/2026 TRAFO 5700828077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06126214 Nº DE SÉRIE : 554563 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150372 Nº DE SÉRIE : 828095 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 16.04 MEDIÇÃO 2: 15.14 MEDIÇÃO 3: 10.04
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 0712600302 | 5700603078 | 2026-04-12 16:45 | 2026-04-14 10:55 | 2026-04 | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279447777 | 2026-04-11 12:47 | 2026-04-13 16:22 | 51.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276507591-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264279447777 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264276507591-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELOIND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELOuc 9771344RDR ITACAJA | trafo queimado 5700603078 -5KVA - 34,5Kv acesso caminhonete para raio queimado LEONILDO BALZANELO IND FAZENDA SANTA RITA - LEONILDO BALZANELO uc 9771344 RDR ITACAJA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 0212600407 | 5700762017 | 2026-04-12 16:46 | 2026-04-13 15:30 | 2026-04 | BARROLANDIA | AL01017017 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279585117 | 2026-04-12 11:01 | 2026-04-13 15:30 | 28.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279024078-1 Equipe 003 - 017OP01 | 20264279585117 | 017OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279024078-1 Equipe 003 - 017OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | ss para trocar trafo 5700762017 e para raio queimadoPOTENCIA: 15KVA7.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 454/2026 TF 5700762017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 164067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2009 IMPEDANCIA : 2.59 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149990 Nº DE SÉRIE : 827713 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 0412600374 | 5710234076 | 2026-04-12 20:30 | 2026-04-13 16:52 | 2026-04 | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264279835216 | 2026-04-12 08:40 | 2026-04-13 14:10 | 29.5 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 20264262721402 | 003OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264260984013-1 Equipe 003 - 003OP13 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264278846069 SS:ETO-RD-GU 449/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 kva MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:228 VBN: 229 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 0312600261 | 5710378035 | 2026-04-12 20:46 | 2026-04-13 11:56 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264279468778 | 2026-04-12 09:13 | 2026-04-13 11:39 | 26.43 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278892281-1 Equipe 003 - 035OP01 | 20264279468778 | 035OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278892281-1 Equipe 003 - 035OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5710378035 5kva e para raio queimado acesso caminhonete 035op01 991092571 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 0112600440 | 5700739070 | 2026-04-13 13:55 | 2026-04-14 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264282705924 | 2026-04-12 17:46 | 2026-04-14 16:45 | 46.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279581820-1 Equipe 003 - 070OP02 | 20264282705924 | 070OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279581820-1 Equipe 003 - 070OP02 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue trafo 5700739070 queimado na RDR de rio sono , acesso livre só para camionete ,tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000450/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000131/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 16/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 9 92094157 ENDEREÇO: IND FAZENDA BACABA, 0 - LPT - 14185 FAZ. BACABA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO
QUEIMADO | DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 0312600262 | 5737010110 | 2026-04-13 15:09 | 2026-04-14 17:20 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264283274315 | 2026-04-12 18:58 | 2026-04-14 17:25 | 46.45 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279665780-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264283274315 | 044OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279665780-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 112,5 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 0612600409 | 5710142016 | 2026-04-14 18:43 | 2026-04-15 15:08 | 2026-04 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264285728992 | 2026-04-13 18:05 | 2026-04-15 15:08 | 45.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264283178508-1 Equipe 003 - 002FT01 | 20264285728992 | 002FT01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264283178508-1 Equipe 003 - 002FT01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substitui trafo 5710142016 potência 15kva tensão 34,5kv para-raio queimado acesso caminhonete ID:46533450 | ETO-RD-AR 677/2026 TRAFO 5710142016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1004464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150357 Nº DE SÉRIE : 828080 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 34.9 MEDIÇÃO 2: 26.6 MEDIÇÃO 3: 19.83
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 0112600588 | 5759897070 | 2026-04-15 09:44 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264285885994 | 2026-04-14 07:26 | 2026-04-15 18:00 | 34.57 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264284994390-1 Equipe 003 - 082OP01 | 20264285885994 | 082OP01 | SIM | chave aberta com elo queimado penalizando cargas - Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264284994390-1 Equipe 003 - 082OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5759897070 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso livre. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado. trafo 5759897070, trafo de 75kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre para caminhao e caminhonete. OBS o trafo fica no ramal 0359894070 ATIVO: 190.02789457 LOCALIZAÇÃO: 190-37491529 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 15/04/2026
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 0112600441 | 5707165122 | 2026-04-15 10:58 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264281302761 | 2026-04-13 07:53 | 2026-04-15 20:35 | 60.7 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO. | 20264269583130 | 122OP48 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264269319116-1 Equipe 003 - 122OP48 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5707165122 QUEIMADO.POTÊNCIA: 15 kVATENSÃO: 13,8 kVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material TRAFO 5707165122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 kVA - TENSÃO: 13,8 kV - PARARAIO: QUEIMADO - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000198/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000132/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 15/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL10059122 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-6812 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 31495831 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9117-1529 ENDEREÇO: CHÁCARA ÁGUA BOA Nº 547 - SETOR ÁGUA FRIA. PALMAS. DADOS DA EQUIPE ANTERIOR: CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 8404-0793 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 0662600244 | 5710075081 | 2026-04-15 13:35 | 2026-04-15 23:21 | 2026-04 | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264289007437 | 2026-04-15 15:20 | 2026-04-15 22:50 | 7.5 | 2 | 1.75 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo 5710075081 de 15KVA no 13.8KV queimado Manutenção Denismar | 20264199755002 | 081OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199193119-1 Equipe 003 - 081OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO. | TRAFO QUEMADO DE 15KVA DA 13.8 . MONOFASICO. ACESSO PARA CAMINHONETE. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. PORTA FUSIVEL DANIFICADO. TRAFO Nº 5710075081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2016 MARCA; ITB Nº CITD; 101868 Nº SÉRIE; 1024118 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,40 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149825 Nº SÉRIE; 149825 POS. DO TAP; C.292449 IMPEDÂNCIA; 2,65 MEDIÇÃO; 17,99 / 11,62 / 12,95
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 0612600419 | 5700250080 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04-16 13:45 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264289126626 | 2026-04-15 20:24 | 2026-04-16 13:45 | 17.35 | 65 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRafo 5700250080 de 10kva na 19.9kv queimado | 20264289126626 | 080OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288829897-1 Equipe 003 - 080OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700250080 de 10KVA na 19.9KV queimado Local RDU de Darcinopolislocal de acesso livre | ETO-RD-AR 682/2026 TRAFO 5700250080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06109342 Nº DE SÉRIE : 448512 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150445 Nº DE SÉRIE : 828168 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS:TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME O BOOK E RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADASTRO.
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 0712600306 | 5700008111 | 2026-04-16 09:34 | 2026-04-16 16:00 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264291875829 | 2026-04-16 11:09 | 2026-04-16 15:43 | 4.57 | 108 | 1.58 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | foi constatado trafo 5700008111 queimado pela equipe 111op01 foi aberto nota para manutenção |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700008111 queimado em campo 112,5 kva na 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700008111 ETO-RD-GR 436/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124830 Nº DE SÉRIE : 1.233.962 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141917 Nº DE SÉRIE : 1603829 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.80 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 13.91 MEDIÇÃO 2: 12.64 MEDIÇÃO 3: 11.56 COORDENADA X: 727229 Y: 9049688
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00402/2026 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 0662600249 | 5748196134 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04-16 21:48 | 2026-04 | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264291405610 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04-16 21:40 | 22.3 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264289014304-1 Equipe 003 - 134OP01 | 20264291405610 | 134OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264289014304-1 Equipe 003 - 134OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações da equipe 134OP01 o Trafo 5748196134 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está Ok, acesso bom, fica na Chácara Fernandes. | Segundo informações da equipe 134OP01 o Trafo 5748196134 de 15kVA na tensão 19.9kV está queimado, para raio está Ok, acesso bom, fica na Chácara Fernandes. TRAFO Nº 5748196134 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2024 MARCA; ITB Nº CITD; 140085 Nº SÉRIE; 1588007 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150229 Nº SÉRIE; 827952 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 06,17 / 06,14 / 06,08
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 0612600420 | 5700311080 | 2026-04-16 13:28 | 2026-04-16 22:10 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264291405565 | 2026-04-16 08:11 | 2026-04-16 22:10 | 13.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO COM BUCHA SECUNFDÁRIA QUEIMADA, ABERTO NOTA. | 20264291405565 | 080OP01 | SIM | TRAFO COM BUCHA SECUNFDÁRIA QUEIMADA, ABERTO NOTA. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | FOI VERIFICADO EM CAMPO E CONSTATADO QUE O TRAFO ESTA COM AS BUCHAS SECUNDARIAS QUEIMADAS TRAFO DE 15KVA REDE DE 34,5 PARARIO DE 34,5 ACESSO SO PRA CAMIONETE | ETO-RD-AR 691/2026 TRAFO 5700311080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134907 Nº DE SÉRIE : 707057 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150294 Nº DE SÉRIE : 828017 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00437/2026 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 0712600307 | 5700642033 | 2026-04-16 13:32 | 2026-04-17 12:00 | 2026-04 | COLMEIA | AL01037009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264292147182 | 2026-04-15 14:57 | 2026-04-17 12:08 | 45.18 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288384572-1 Equipe 003 - 009OP39 | 20264292147182 | 009OP39 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288384572-1 Equipe 003 - 009OP39 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700642033 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700642033 ETO-RD-GR 437/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121958 Nº DE SÉRIE : 141696 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 - 01/2020 IMPEDANCIA : 2.37 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150663 Nº DE SÉRIE : C 299712 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.40 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.55 MEDIÇÃO 2: 15.44 MEDIÇÃO 3: 15.42 COORDENADA X: 753704 Y: 9010089
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 0712600308 | 5749265033 | 2026-04-16 21:02 | 2026-04-17 12:27 | 2026-04 | COLMEIA | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264292734432 | 2026-04-16 16:43 | 2026-04-17 12:30 | 19.78 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264292368519-1 Equipe 003 - 009OP39 | 20264292734432 | 009OP39 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264292368519-1 Equipe 003 - 009OP39 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5749265033 e para raio queimado acesso livre ( porem o carro fica uns 7m do trafo devido uma cerga)equipe 009po39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5749265033 ETO-RD-GR 438/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 134216 Nº DE SÉRIE : 1494666 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 140192 Nº DE SÉRIE : 31971 MARCA : TRAFOTEC - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2003 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.89 MEDIÇÃO 2: 14.66 MEDIÇÃO 3: 09.92 COORDENADA X: 747606 Y: 9002173
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00459/2026 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 0212600421 | 5710193012 | 2026-04-17 14:50 | 2026-04-18 13:22 | 2026-04 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264292524319 | 2026-04-15 17:38 | 2026-04-16 17:28 | 23.83 | 1 | 21.37 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710193012 operado devido descarga atmosferica | 20264292524319 | 012OP01 | SIM | trafo 5710193012 operado devido descarga atmosferica | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710193012 queimado na rdr de cristalandia | SS ENC-RD-PS 459/2026 trafo 5710193012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137665 Nº DE SÉRIE : 1551531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2023 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143216 Nº DE SÉRIE : 1622915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | 0312600272 | 5711261001 | 2026-04-17 21:27 | 2026-04-22 17:39 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264296544096 | 2026-04-17 08:22 | 2026-04-18 15:40 | 31.3 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5711261001 queimado | 20264296544096 | 001OP04 | SIM | trafo 5711261001 queimado | 1 | SIM | 45 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | segue SS de trafo 5711261001 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.poetncia: 75 kvaTensão 13,8 kvacesso para caminhonete para raio queimado.foi instalado trafo de 30kva devido não ter acesso e não ter craga cliente ciente eo mesmo informu da falta de carga pra um trafo de 75kva | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/04
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00439/2026 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 0712600309 | 5710019079 | 2026-04-17 21:47 | 2026-04-18 15:32 | 2026-04 | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264296656266 | 2026-04-17 14:40 | 2026-04-18 15:40 | 25 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264294916446-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264296656266 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264294916446-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710019079 e para raio queimado acesso camionetaequipe 078po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710019079 ETO-RD-GR 439/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180916 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 05/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150349 Nº DE SÉRIE : 828072 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.21 MEDIÇÃO 2: 11.85 MEDIÇÃO 3: 04.09 COORDENADA X: 821255 Y: 9061227
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 0712600310 | 5700038015 | 2026-04-18 15:31 | 2026-04-18 21:20 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | LD01414015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264296929421 | 2026-04-18 03:26 | 2026-04-18 21:32 | 18.1 | 57 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | DESARME POR TRIP DE 50/51 DE FASE B E NEUTRO ICC: B 133 E ICC: N 124A, CAUSA Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado | 20264296929421 | 015OP06 | SIM | DESARME POR TRIP DE 50/51 DE FASE B E NEUTRO ICC: B 133 E ICC: N 124A, CAUSA Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5700038015 de 15kva e para-raio queimado, tensão 19,9kv, acesso livre, Local rural de Pedro Afonso, Faz. Boa Sorte | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700038015 ETO-RD-GR 440/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365478 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150339 Nº DE SÉRIE : 828062 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 3 MEDIÇÃO 1: 16.89 MEDIÇÃO 2: 09.89 MEDIÇÃO 3: 06.74 COORDENADA X: 835010 Y: 8989970
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 0662600251 | 5700042135 | 2026-04-19 09:11 | 2026-04-19 21:51 | 2026-04 | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264301358648 | 2026-04-18 20:35 | 2026-04-19 21:40 | 25.08 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264300333793-1 Equipe 003 - 134OP01 | 20264301358648 | 134OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264300333793-1 Equipe 003 - 134OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de EsperantinaEquipe 134OP01 984566679Acesso livre | Trafo 5700042135 de 10KVAna 19.9KV está queimado RDR de Esperantina Equipe 134OP01 984566679 Acesso livre OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 34,5KV DO TRAFO Nº 5700042135. TRAFO Nº 5700042135 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/06 MARCA; TRAEL - ELETRAN Nº CITD; 1706001677 Nº SÉRIE; 78730 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2.9 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150285 Nº SÉRIE; 828008 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,57 / 6,44 / 6,35
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00441/2026 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 0712600311 | 5700476155 | 2026-04-19 11:02 | 2026-04-19 20:06 | 2026-04 | PALMEIRANTE | LD02105019 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264301550996 | 2026-04-19 09:02 | 2026-04-19 20:17 | 11.25 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301253029-1 Equipe 003 - 155OP01 | 20264301550996 | 155OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301253029-1 Equipe 003 - 155OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo 5700476155 queimado tensao 19.9 kv potencia 15kva para raio queimado acesso para camionete | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700476155 ETO-RD-GR 441/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTES 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 100508 Nº DE SÉRIE : 389617 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 - 04/2025 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150297 Nº DE SÉRIE : 828020 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.20 MEDIÇÃO 2: 02.05 MEDIÇÃO 3: 01.02 COORDENADA X: 839206 Y: 9138686
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 0412600402 | 5700601200 | 2026-04-19 12:47 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | LD02066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264301562505 | 2026-04-19 12:39 | 2026-04-20 13:30 | 24.85 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO RDRD DE SÃO SALVADOR |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO SALVADOR
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 0712600313 | 5700321066 | 2026-04-19 13:12 | 2026-04-20 12:08 | 2026-04 | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264301468398 | 2026-04-18 18:08 | 2026-04-20 12:09 | 42.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264300123517-1 Equipe 003 - 034OP03 | 20264301468398 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264300123517-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | segue nota para substituiçao de trafo queimado 10 kva Acesso livre camioneta tensao 19.9 kv | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700321066 ETO-RD-GR 444/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361166 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150353 Nº DE SÉRIE : 828076 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 27.78 MEDIÇÃO 2: 25.51 MEDIÇÃO 3: 23.77 COORDENADA X: 814674 Y: 9060979
QUEIMADO | DG-RD-PO 00342/2026 | DG-MLPO02 000063/2026 | 0312600267 | 5700814256 | 2026-04-19 13:29 | 2026-04-20 10:13 | 2026-04 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264301488908 | 2026-04-19 08:33 | 2026-04-20 10:03 | 25.5 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301215529-1 Equipe 003 - 256OP01 | 20264301488908 | 256OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301215529-1 Equipe 003 - 256OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5700814256 15 kva e para raio quimado acesso livre equopé 256op01 cll 992929298 obs prioriza trafo atende pousada Formiga | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros cobrando sobre aviso pedrini 11 a 13/04
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00445/2026 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 0712600314 | 5700571015 | 2026-04-19 16:02 | 2026-04-20 17:26 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | LD01414015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264302900682 | 2026-04-18 16:00 | 2026-04-20 17:42 | 49.7 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298896069-1 Equipe 003 - 015OP02 | 20264302900682 | 015OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298896069-1 Equipe 003 - 015OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700571015 queimado10kva na 34,5kvpararaio queimado acesso livre caminhao e caminhonete | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700571015 ETO-RD-GR 445/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457861 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150368 Nº DE SÉRIE : 828091 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.21 MEDIÇÃO 2: 01.91 MEDIÇÃO 3: 01.40 COORDENADA X: 830064 Y: 8987459
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00446/2026 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 0712600312 | 5700942009 | 2026-04-19 16:54 | 2026-04-20 17:25 | 2026-04 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264303003945 | 2026-04-19 07:40 | 2026-04-20 17:31 | 33.85 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301151804-1 Equipe 003 - 009OP39 | 20264303003945 | 009OP39 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301151804-1 Equipe 003 - 009OP39 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700942009 queimado 15KVA34,5KVpararaio danificadoacesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700942009 ETO-RD-GR 446/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121149 Nº DE SÉRIE : 625857 MARCA : ITB - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 11/2009 - 01/2020 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150250 Nº DE SÉRIE : 827973 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 29.20 MEDIÇÃO 2: 23.65 MEDIÇÃO 3: 21.84 COORDENADA X: 795042 Y: 9040200
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00465/2026 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 0212600426 | 5727832007 | 2026-04-19 20:54 | 2026-04-21 15:40 | 2026-04 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264302920817 | 2026-04-18 13:56 | 2026-04-21 15:40 | 73.73 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298682394-1 Equipe 003 - 008OP05 | 20264302920817 | 008OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298682394-1 Equipe 003 - 008OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5727832007 queimado na RDR de miracema , acesso livre , potencia 15 kva , tensão 19,9 , para-raio queimado | SS ENC-RD-PS 465/2026 TRAFO: 5727832007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112792 Nº DE SÉRIE : 459956 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150292 Nº DE SÉRIE : 823015 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00469/2026 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 0112600445 | 5710014070 | 2026-04-20 11:05 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264305975418 | 2026-04-20 11:00 | 2026-04-20 18:21 | 7.35 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado foi feito a subistituicão do mesmo devido a queima | 20264300694378 | 070OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298235829-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue ss de trafo queimado, trafo de 5710014070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso soemnte para caminhonete | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de trafo queimado, trafo de 5710014070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso soemnte para caminhonete ** TRAFO TROCADO FOI O DE TOPOLOGIA 5763866070*** DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000469/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000139/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: LD02424015 - TRANSFORMADOR: 5710014070 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 4482816 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: RURAL DE RIO SONO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 999770426 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: YURE Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). COCM - TR SUBSTITUI 5763866070 - 30/07/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 0412600403 | 5700841094 | 2026-04-20 15:29 | 2026-04-21 12:00 | 2026-04 | PEIXE | LD02003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264307582070 | 2026-04-19 15:08 | 2026-04-21 13:08 | 46 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301775944-1 Equipe 003 - 094OP05 | 20264307582070 | 094OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264301775944-1 Equipe 003 - 094OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe | trafo 5700841094 de 15 kva tensão 34.5 kv acesso livre queimado rdr de peixe
QUEIMADO | DG-RD-PO 00346/2026 | DG-MLPO01 000072/2026 | 0312600268 | 5710161043 | 2026-04-20 16:47 | 2026-04-21 11:50 | 2026-04 | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264307444988 | 2026-04-20 11:45 | 2026-04-21 11:50 | 24.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264306719939-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264307444988 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264306719939-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710161043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis cobrando sobre aviso pedrini 11 a 13/04
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 0612600431 | 5700837080 | 2026-04-20 17:58 | 2026-04-21 15:30 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264307444715 | 2026-04-20 08:10 | 2026-04-21 15:31 | 31.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo queimado. aberto nota. | 20264307444715 | 080OP01 | SIM | trafo queimado. aberto nota. | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo QUEIMADO 5700837080Potência 25KVARede 34,5KVAcesso livre | ETO-RD-AR 725/2026 TRAFO 5700837080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6118089 Nº DE SÉRIE : 482046 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150444 Nº DE SÉRIE : 828167 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 16.71 MEDIÇÃO 2: 15.50 MEDIÇÃO 3: 14.38
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00435/2026 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 0662600252 | 5767069131 | 2026-04-20 21:30 | 2026-04-21 13:07 | 2026-04 | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264307947314 | 2026-04-20 19:41 | 2026-04-21 10:40 | 14.98 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307694337-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264307947314 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307694337-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34,5. PRA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO.OBS: TRAFO NÃO ESTA SAINDO A FASE B. | TRAFO QUEIMADO DE 30KVA DA 34,5. PRA RAIOS BOM. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. OBS: TRAFO NÃO ESTA SAINDO A FASE B. TRAFO Nº 5767069131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2018 - 01/2026 MARCA; ITAIPU - CPFL Nº CITD; 110858 Nº SÉRIE; 331825 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2023 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135505 Nº SÉRIE; 494203 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,93 MEDIÇÃO; 03,34 / 01,50 / 01,95
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00472/2026 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 0112600457 | 5700571070 | 2026-04-21 00:05 | 2026-04-22 18:00 | 2026-04 | RIO SONO | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264316266436 | 2026-04-21 00:05 | 2026-04-23 13:30 | 61.42 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | aberto chave para isolar trafo 5700571070 queimado e com a malha de aterramento rompida | 20264308026008 | 070OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307672226-1 Equipe 003 - 070OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo qaueimaado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de trafo qaueimaado DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000472/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 00024/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 22/04/2026 A 24/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO - ALIMENTADOR: LD02424015 - TRANSFORMADOR: 5700571070 EQUIPE: DOLP-MLPA03 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO DA SILVA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES - CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 DADOS DO CLIENTE: UC: 9860932 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 92945449 ENDEREÇO: IND FAZENDA CABECEIRA VERDE, 0 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 91008648 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO ELO NO LOCAL: 0,5 POTÊNCIA: 15KVA CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 0712600327 | 5710269113 | 2026-04-21 13:00 | 2026-04-24 08:20 | 2026-04 | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264309823925 | 2026-04-20 18:23 | 2026-04-22 12:00 | 41.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307590020-1 Equipe 003 - 113OP01 | 20264309823925 | 113OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307590020-1 Equipe 003 - 113OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livreequipe 113po01 | trafo 5710269113 queimado e para raio acesso livre equipe 113po01
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00727/2026 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 0612600448 | 5700956193 | 2026-04-21 13:37 | 2026-04-22 17:00 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264309979092 | 2026-04-20 19:03 | 2026-04-22 17:00 | 45.95 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307644789-1 Equipe 003 - 193OP02 | 20264309979092 | 193OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264307644789-1 Equipe 003 - 193OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5700956193 queimado5KVA34,5KVpararaio danificadoacesso caminhonete | ETO-RD-AR 727/2026 TRAFO 5700956193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :179081 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150343 Nº DE SÉRIE : 828066 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.66 MEDIÇÃO 2: 12.72 MEDIÇÃO 3: 11.52
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00467/2026 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 0712600325 | 5710201009 | 2026-04-22 12:03 | 2026-04-22 19:01 | 2026-04 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264312686256 | 2026-04-22 08:31 | 2026-04-22 19:01 | 10.5 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264312311546-1 Equipe 003 - 009OP39 | 20264312686256 | 009OP39 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264312311546-1 Equipe 003 - 009OP39 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710201009 e para raio queimado acesso livreequipe 009op39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710201009 ETO-RD-GR 467/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 365373 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 05/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150070 Nº DE SÉRIE : 827793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 11.57 MEDIÇÃO 2: 07.98 MEDIÇÃO 3: 03.44 COORDENADA X: 763057 Y: 9039988
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00438/2026 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 0662600269 | 5700519039 | 2026-04-22 13:39 | 2026-04-23 00:23 | 2026-04 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264312838913 | 2026-04-21 20:35 | 2026-04-23 00:40 | 28.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264310485628-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264312838913 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264310485628-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção , para substituir transformador 5700519039 queimaado em campoAcesso livre 15 kva na 34,5 kv | Enviar equipe da manutenção , para substituir transformador 5700519039 queimaado em campo Acesso livre 15 kva na 34,5 kv TRAFO Nº 5700519039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2018 - REF. 03/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL Nº CITD; 116657 Nº SÉRIE; 473466 IMPEDÂNCIA; 3,04 POS. DO TAP. 4º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150425 Nº SÉRIE; 828148 IMPEDÂNCIA; 3,0 POS. DO TAP. 3º MEDIÇÃO; 11,43 / 11,32 / 11,49
QUEIMADO | DG-RD-PO 00350/2026 | DG-MLPO02 000065/2026 | 0312600273 | 5711505001 | 2026-04-22 18:21 | 2026-04-23 13:00 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264314302159 | 2026-04-22 13:18 | 2026-04-23 12:47 | 23.48 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264312697342-1 Equipe 003 - 001OP04 | 20264314302159 | 001OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264312697342-1 Equipe 003 - 001OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TROCAR TRAFO 5711505001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto cobrando sobre aviso pedrini 17 a 19/04 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 7.967Kv - 5711505001
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 0512600139 | 5700679038 | 2026-04-23 19:41 | 2026-04-25 11:05 | 2026-04 | TAGUATINGA | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264318371595 | 2026-04-23 09:57 | 2026-04-25 13:14 | 51.28 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316251600-1 Equipe 003 - 038OP01 | 20264318371595 | 038OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316251600-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Foi constatadoTrafo 5700679038 15kva 19,9kv Queimado | Trocado pela equipe da Tavares
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 0512600134 | 5700519116 | 2026-04-23 19:55 | 2026-04-24 17:31 | 2026-04 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD03046026 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264319201186 | 2026-04-23 10:06 | 2026-04-24 18:48 | 32.7 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316269111-1 Equipe 003 - 028OP02 | 20264319201186 | 028OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316269111-1 Equipe 003 - 028OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO | FOI CONSTATADO TRAFO 5700519116 15KVA 19,9KV QUEIMADO
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00493/2026 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 0112600618 | 5731658122 | 2026-04-24 11:48 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04 | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264322412157 | 2026-04-24 10:49 | 2026-04-24 18:19 | 7.5 | 0 | 0 |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02780597 LOCALIZAÇÃO: 190-36642340 sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 24/04/2026
QUEIMADO | DG-RD-PO 00352/2026 | DG-MLPO02 000066/2026 | 0312600275 | 5700888152 | 2026-04-24 11:58 | 2026-04-24 18:20 | 2026-04 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264323033886 | 2026-04-23 07:52 | 2026-04-24 18:05 | 34.22 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316096557-1 Equipe 003 - 152OP01 | 20264323033886 | 152OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264316096557-1 Equipe 003 - 152OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5700888152 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kv Potencia 15 kvaPara raio danificadoacesso para caminhonete | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa cobrando sobre aviso pedrini 24 a 26/04
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00478/2026 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 0712600326 | 5700573111 | 2026-04-24 16:32 | 2026-04-25 18:20 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264324177639 | 2026-04-23 13:26 | 2026-04-25 18:20 | 52.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264318012847-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264324177639 | 154OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264318012847-1 Equipe 003 - 154OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700573111 QUEIMADO VAZANDO OLEOACESSO CAMINHONETE | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700573111 ETO-RD-GR 478/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 6938 Nº DE SÉRIE : 53500 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2005 IMPEDANCIA : 2.36 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150028 Nº DE SÉRIE : 827751 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.88 MEDIÇÃO 2: 10.65 MEDIÇÃO 3: 04.93 COORDENADA X: 738685 Y: 9081637
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00740/2026 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 0612600442 | 5720011053 | 2026-04-24 18:40 | 2026-04-25 15:35 | 2026-04 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1073 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra elo subdimensionado e a obra movimentou 1 transformador. | 20264492383402 | 2026-06-08 12:08 | 2026-06-08 16:11 | 4.05 | 1 | 1073.47 | defeito no próprio trafo | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | CODIGO INVALIDO:CH/3300377305- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264490778316-1 Equipe 003 - 053OP01 | 20264492383402 | 053OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/3300377305- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264490778316-1 Equipe 003 - 053OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | jan–jun | FALSE | Segundo informações 053OP01, o trafo 5720011053 de 30kVA está queimado, para raio também está queimado, acesso bom para equipe de manutenção. | ETO-RD-AR 740/2026 TRAFO 5720011053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 124617 Nº DE SÉRIE : 1228248 MARCA : OMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,9 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112188 Nº DE SÉRIE : 184976 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 04 MEDIÇÃO 1: 12.32 MEDIÇÃO 2: 11.53 MEDIÇÃO 3: 09.93
QUEIMADO | DG-RD-PO 00353/2026 | DG-MPDG01 000083/2026 | 0312600287 | 5700349001 | 2026-04-25 11:37 | 2026-04-25 16:30 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | AL02057189 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 3 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. | 20264326584228 | 2026-04-25 15:00 | 2026-04-25 16:50 | 1.83 | 2 | 3.38 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700349001 queimado de 15 kva acesso livre oara raio queimado tensao 13.8 kv local e pusado levar trafo de 25 kva se possivel e levar cahve fusivel completa da 13.8 kv rdr de porto nacional | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00741/2026 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 0612600449 | 5700574016 | 2026-04-25 13:42 | 2026-04-25 23:10 | 2026-04 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264326748660 | 2026-04-24 14:33 | 2026-04-25 23:10 | 32.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 20264326748660 | 016OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | trago 5700574016 queimadoFoi feito fechamento do mesmo, realizado teste de tensão na rede primária MT constatado tensão, na bucha secundária do trafo foi realizado medição com multímetro o mesmo não apresentou tensão Trafo 10KVARede 19,9Para raio queimadoAcesso somente para camionete | ETO-RD-AR 741/2026 TRAFO 5700574016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 13410 Nº DE SÉRIE : 69886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150310 Nº DE SÉRIE : 828033 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 11.13 MEDIÇÃO 2: 10.05 MEDIÇÃO 3: 9.95
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 0612600450 | 5752869058 | 2026-04-25 18:33 | 2026-04-28 09:38 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264327156933 | 2026-04-25 10:47 | 2026-04-27 16:00 | 53.22 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264326482193-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264327156933 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264326482193-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5752869058 45kvaPara-raio: Queimado BT e MTAcesso; livre Equipe: 040op36Contato da equipe: 99276-9626Endereço: IND FAZENDA ESTANCIA DO ARAGUAIA, 0 - FAZ ESTANCIA DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR 743/2026 TRAFO 5752869058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142145 Nº DE SÉRIE : 537044 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 4,15 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132782 Nº DE SÉRIE : 1453769 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 4,17 POS. TAP : 04 MEDIÇÃO 1: 11.15 MEDIÇÃO 2: 14.28 MEDIÇÃO 3: 15.44
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00502/2026 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 0112600456 | 5722396083 | 2026-04-26 10:02 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264329364075 | 2026-04-26 10:05 | 2026-04-26 17:00 | 6.92 | 3 | 0.05 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | chave aberta com elo queimado com trafo queimado equipe 083op01 fez o atendimento |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 chave de referencia, 5722396083 favor agilizar o atendimento devido no local tem comercio obs, favor ver a possibilidade de instalar trafo de 25 devido a carga ser alta no local informacão da equipe 083op01 cel, 63992410353/992756791 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 chave de referencia, 5722396083 favor agilizar o atendimento devido no local tem comercio obs, favor ver a possibilidade de instalar trafo de 25 devido a carga ser alta no local informacão da equipe 083op01 cel, 63992410353/992756791 EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 0212600440 | 5701373055 | 2026-04-26 12:49 | 2026-04-27 18:58 | 2026-04 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264329450230 | 2026-04-26 06:35 | 2026-04-27 18:58 | 36.38 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329098344-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264329450230 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329098344-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264329450230Segue SS de TR 5701373055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso somente para caminhonete.UC 11097685CHACARA CANTINHO DA ESPERANCA63991150475DEVANI DOS SANTOS MARTINS055OP01 63 99207-2249 | SS ENC-RD-PS 477/2026 TR 5701373055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 203103 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121775 Nº DE SÉRIE : 464865 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00499/2026 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 0412600411 | 5700399003 | 2026-04-26 13:15 | 2026-04-26 20:33 | 2026-04 | GURUPI | AL01113003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264329634949 | 2026-04-26 12:05 | 2026-04-26 20:08 | 8.05 | 68 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO, foi feito substituição de trafo e melhoria de aterramento. | 20264329634949 | 003OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO EM CAMPO, foi feito substituição de trafo e melhoria de aterramento. | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700399003 QUEIMADO RDU DE GURUPI ACESSO LIVRE TENSAO 13.8 KV VAZAMENTO OLEOCIENTE PENALIZADO 82 UCS PARA RAIO QUEIMADO | TRAFO 5700399003 QUEIMADO RDU DE GURUPI ACESSO LIVRE TENSAO 13.8 KV VAZAMENTO OLEO PARA RAIO QUEIMADO SUBSTITUIDO TRAFO E PARA RAIO SS 499/2026.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00744/2026 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 0612600447 | 5701658022 | 2026-04-26 13:33 | 2026-04-27 12:00 | 2026-04 | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264329629272 | 2026-04-26 13:28 | 2026-04-27 12:00 | 22.53 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5701658022 queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99946-8318 | ETO-RD-AR 744/2026 TRAFO 5701658022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139354 MARCA : VEGAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2013 IMPEDANCIA : 2,51 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150344 Nº DE SÉRIE : 828067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 19.42 MEDIÇÃO 2: 18.09 MEDIÇÃO 3: 17.94
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 0512600140 | 5710011049 | 2026-04-26 15:22 | 2026-04-27 15:07 | 2026-04 | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264329917873 | 2026-04-26 09:36 | 2026-04-30 23:43 | 110.12 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329324225-1 Equipe 003 - 050OP01 | 20264329917873 | 050OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329324225-1 Equipe 003 - 050OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo queimado de 15kva 19.9kv 5710011049 faz. pocoes rdr de aurora.substituir poste de madeira 10/200 acesso bom equipe 050op01 | SUBST. TRAFO QUEIMADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 0512600136 | 5700557091 | 2026-04-26 17:01 | 2026-04-26 20:00 | 2026-04 | ALMAS | LD06002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264330107580 | 2026-04-26 10:33 | 2026-04-27 21:25 | 34.87 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329400788-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264330107580 | 091OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329400788-1 Equipe 003 - 091OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | TRAFO QUEIMADO 75KVA 34.5KV 5700557091 FAZ. PIRACEMA RDR DE ALMAS ACESSO LIVRE EQUIPE 091OP01 | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00746/2026 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 0612600452 | 5701103040 | 2026-04-26 19:55 | 2026-04-27 19:00 | 2026-04 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264330041868 | 2026-04-26 08:20 | 2026-04-26 14:35 | 6.25 | 2 | 5.33 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329216629-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264330041868 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329216629-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5701103040 15kvaTensão: 34.5Acesso: para caminhão e caminhonteEndereço: Chacara santa maria Equipe 058op03 | ETO-RD-AR 746/2026 TRAFO 5701103040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 140198 Nº DE SÉRIE : 994888 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149464 Nº DE SÉRIE : 822899 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 86.1 MEDIÇÃO 2: 78.1 MEDIÇÃO 3: 75.2
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 0612600451 | 5710054159 | 2026-04-26 20:26 | 2026-04-27 15:00 | 2026-04 | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264330353767 | 2026-04-26 16:59 | 2026-04-27 15:00 | 22.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329928148-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264330353767 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329928148-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710054159 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoAcesso: Somente para caminhoneteEquipe:040op36 | ETO-RD-AR 747/2026 TRAFO 5710054159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112834 Nº DE SÉRIE : 459998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA :3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149436 Nº DE SÉRIE : 822871 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE DE CAMPO,.POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADATRO MEDIÇÃO 1: 15.63 MEDIÇÃO 2: 11.17 MEDIÇÃO 3: 10.83
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 0212600441 | 5700804012 | 2026-04-27 09:49 | 2026-04-27 17:30 | 2026-04 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264335511985 | 2026-04-26 21:24 | 2026-04-27 17:25 | 20.02 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264330335842-1 Equipe 003 - 044OP02 | 20264335511985 | 044OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264330335842-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5700804012POTENCIA 5TENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE ATE UNS 30 METROS DO LOCAL EQUIPE 044OP02 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 478/2026 TR 5700804012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 44338 Nº DE SÉRIE : 696791 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150884 Nº DE SÉRIE : 303264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 0312600288 | 5762253026 | 2026-04-27 10:51 | 2026-04-28 18:30 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264335706525 | 2026-04-26 15:51 | 2026-04-28 18:31 | 50.67 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | 20264335706525 | 026OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 0612600462 | 5701003040 | 2026-04-27 11:05 | 2026-04-28 15:13 | 2026-04 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264333522281 | 2026-04-26 17:33 | 2026-04-28 15:13 | 45.67 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329986820-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264333522281 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329986820-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5701003040 10KVA 34.5KVFAZENDA DOIS IRMAOS, 0 - ARIOSVALDO DE JESUS ACESSO CAMINHONETE | ETO-RD-AR 749/2026 TRAFO 5701003040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 32954 Nº DE SÉRIE : 573342 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149439 Nº DE SÉRIE : 822874 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 139.7 MEDIÇÃO 2: 123.3 MEDIÇÃO 3: 104.1
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00501/2026 | ETO-RD-GU 001351/2026 | 0412600420 | 5710060052 | 2026-04-27 12:48 | 2026-04-28 17:13 | 2026-04 | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264335680672 | 2026-04-26 13:42 | 2026-04-28 13:15 | 47.55 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329650531-1 Equipe 003 - 052OP08 | 20264335680672 | 052OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329650531-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SEGUE SOLIITAÇÃO DE SERVICO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 0612600460 | 5749840019 | 2026-04-27 14:48 | 2026-04-28 05:45 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264336025439 | 2026-04-27 09:55 | 2026-04-28 05:17 | 19.37 | 10 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264333306124-1 Equipe 003 - 193OP02 | 20264336025439 | 193OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264333306124-1 Equipe 003 - 193OP02 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5749840019 75 kva queimado Tensão: 34.5Para-raio: QueimadoEquipe: 193op02Endereço: IND AVENIDA DERIVAL COELHO SOARES, 0 - UNIDADE DE TRATAMENTO - UCL 001 | ETO-RD-AR 750/2026 TRAFO 5749840019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132685 Nº DE SÉRIE : 458191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2016 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149939 Nº DE SÉRIE : 600390 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 0212600447 | 5764865110 | 2026-04-27 16:03 | 2026-04-28 17:16 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264338448267 | 2026-04-27 08:58 | 2026-04-28 17:16 | 32.3 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264332876527-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264338448267 | 044OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264332876527-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5764865110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão: 34,5 kvPotencia: 75 kvaPara raio: bom Acesso livre | SS ENC-RD-PS 479/2026 trafo 5764865110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138075 Nº DE SÉRIE : 83431 MARCA : FALEG DATA FABRICAÇÃO : 2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131765 Nº DE SÉRIE : 1426735 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 4.20 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 0212600444 | 5710394046 | 2026-04-27 16:57 | 2026-04-28 11:29 | 2026-04 | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264335808725 | 2026-04-27 10:04 | 2026-04-28 11:23 | 25.32 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264333316066-1 Equipe 003 - 046OP01 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | segue SS para substituição de trafo queimado | SS ENC-RD-PS 480/2026 TRAFO: 5710394046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 06016013 Nº DE SÉRIE : 339626 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 15943 Nº DE SÉRIE : C303323 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 0112600450 | 5700238196 | 2026-04-27 17:15 | 2026-04-28 18:00 | 2026-04 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264335679137 | 2026-04-26 17:46 | 2026-04-28 15:10 | 45.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | chave aberta cokm elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264330005436-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264335679137 | 151OP01 | SIM | chave aberta cokm elo queimado ntervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264330005436-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000504/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000151/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 28/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700238196 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 9477446 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9262-9321 ENDEREÇO: ND FAZENDA FIRMESA, 0 - LPT12999/pxm a fazenda do sr Antônio da defesa DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9204-4413 / (63) 9 8418-8058 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 0612600463 | 5750041058 | 2026-04-27 21:04 | 2026-04-28 15:50 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264339038855 | 2026-04-27 17:50 | 2026-04-28 15:50 | 22 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264338428180-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264339038855 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264338428180-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (55)99925-8040 | ETO-RD-AR 752/2026 TRAFO 5750041058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126828 Nº DE SÉRIE : 122932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103094 Nº DE SÉRIE : 395699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 0612600473 | 5701063077 | 2026-04-28 15:10 | 2026-04-29 17:50 | 2026-04 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264338401259 | 2026-04-27 13:08 | 2026-04-28 17:50 | 28.7 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264335779409-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20264338401259 | 078OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264335779409-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5701063077 queimado 15 kva 13,8 kv | ETO-RD-AR 761/2026 TRAFO 5701063077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185540 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149983 Nº DE SÉRIE : 827706 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 0612600470 | 5700390030 | 2026-04-29 09:15 | 2026-04-30 16:00 | 2026-04 | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264343731320 | 2026-04-28 09:07 | 2026-04-30 16:00 | 54.88 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340654090-1 Equipe 003 - 030OP02 | 20264343731320 | 030OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340654090-1 Equipe 003 - 030OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substitui trafo 5700390030 potência 10kva tensão 34,5kv para-raio queimado. Acesso: caminhonete para o trafo precisa de suporte com a voadeira .. ciente ai da apoio com a voadeira e esta aguardando para ajuda ... CLL da equipe 992903147 atendimento tem que se durante o dia. | ETO-RD-AR 765/2026 TRAFO 5700390030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362798 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149444 Nº DE SÉRIE : 822879 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 0512600137 | 5710095116 | 2026-04-29 11:53 | 2026-04-30 17:31 | 2026-04 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264344342103 | 2026-04-28 15:16 | 2026-04-30 15:27 | 48.18 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264341176388-1 Equipe 003 - 028OP02 | 20264344342103 | 028OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264341176388-1 Equipe 003 - 028OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02 | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 0412600421 | 5700727036 | 2026-04-29 12:12 | 2026-04-30 18:00 | 2026-04 | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264341766369 | 2026-04-28 11:45 | 2026-04-30 13:00 | 49.25 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340881618-1 Equipe 003 - 036OP02 | 20264341766369 | 036OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264340881618-1 Equipe 003 - 036OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO SOBRECARGA - 5700727036
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 0712600343 | 5700600079 | 2026-04-29 15:08 | 2026-04-30 16:09 | 2026-04 | ITAPIRATINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264344886883 | 2026-04-28 20:09 | 2026-04-29 14:59 | 18.83 | 4 | 0.15 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264341613422-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264344886883 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264341613422-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700600079 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700600079 ETO-RD-GR 498/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171523 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 133882 Nº DE SÉRIE : 1490284 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08.91 MEDIÇÃO 2: 07.12 MEDIÇÃO 3: 04.30 COORDENADA X: 824537 Y: 9049187
QUEIMADO | DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 0312600283 | 5700361071 | 2026-04-29 22:36 | 2026-04-30 15:00 | 2026-04 | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264347605311 | 2026-04-30 12:40 | 2026-04-30 14:26 | 1.77 | 1 | 14.07 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado | 20264250443206 | 071OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264249985420-1 Equipe 003 - 071OP01 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 0212600450 | 5710190233 | 2026-04-30 11:19 | 2026-04-30 18:10 | 2026-04 | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264347560189 | 2026-04-29 14:38 | 2026-04-30 18:10 | 27.53 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5710190233 queimado | 20264347560189 | DIVOP04 | SIM | trafo 5710190233 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710190233 na rdr de abreulandiaequipe informou que o poste do trafo esta um pouco trincada, mais teria segurança para troca o trafo | SS ENC-RD-PS 489/2026 trafo 5710190233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127548 Nº DE SÉRIE : 994125 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2016 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150859 Nº DE SÉRIE : 303239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | 0312600284 | 5733283256 | 2026-04-30 15:26 | 2026-05-01 16:43 | 2026-04 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264347916892 | 2026-04-30 08:19 | 2026-05-01 16:43 | 32.4 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347140627-1 Equipe 003 - 257OP01 | 20264347916892 | 257OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347140627-1 Equipe 003 - 257OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5733283256 15kva e para raio quemado 19,9 acesso caminhonete 257op01 991092571 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 0662600284 | 5700373131 | 2026-04-30 19:34 | 2026-05-02 03:16 | 2026-04 | PRAIA NORTE | LD02014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264348369814 | 2026-04-30 16:08 | 2026-04-30 19:13 | 3.08 | 1 | 0.35 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347867326-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264348369814 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347867326-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700373131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimadoLocal RDR de AugustinopolisAcesso só para camioneta. | Trafo 5700374131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimado Local RDR de Augustinopolis Acesso só para camioneta. TRAFO Nº 5700374131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44512 Nº SERIE; 696965 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,13 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149429 Nº SERIE; 822864 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,6 MEDIÇÃO; 9,42 / 10,85 / 15,83
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 0212600453 | 5722431017 | 2026-04-30 20:06 | 2026-05-01 16:25 | 2026-04 | BARROLANDIA | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264348228954 | 2026-04-30 13:18 | 2026-05-01 16:25 | 27.12 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347622532-1 Equipe 003 - 017OP01 | 20264348228954 | 017OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347622532-1 Equipe 003 - 017OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TROCA DE TRAFO 5722431017 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 490/2026 TRAFO 5722431017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 370005 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150459 Nº DE SÉRIE : 828182 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 0662600285 | 5700643109 | 2026-05-01 10:22 | 2026-05-01 18:06 | 2026-05 | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264350520593 | 2026-05-01 08:08 | 2026-05-01 17:20 | 9.2 | 32 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349149535-1 Equipe 003 - 098OP02 | 20264350520593 | 098OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349149535-1 Equipe 003 - 098OP02 | 1 | SIM | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700643109 75kvaAcesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31Equipe: 098op02 | Trafo 5700643109 75kva Acesso: livre para caminhão e caminhonete Endereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31 Equipe: 098op02 TRAFO Nº 5700643109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA FAB; JAN/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 06014911 Nº SERIE; 337415 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA FAB; 2023 - 02/2026 MARCA; ITAIPU - CPFL Nº CITD; 136774 Nº SERIE; 495302 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 4,03 MEDIÇÃO;1,32 - 01,46 - 02,19
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 0712600345 | 5710082153 | 2026-05-01 10:28 | 2026-05-02 17:18 | 2026-05 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264350497157 | 2026-05-01 07:22 | 2026-05-02 16:56 | 33.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349097377-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264350497157 | 154OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349097377-1 Equipe 003 - 154OP02 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5710082153 queimado 30KVApararaio danificadoacesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710082153 ETO-RD-GR 503/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 108324 Nº DE SÉRIE : 184777 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 - 02/2024 IMPEDANCIA : 4.32 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124732 Nº DE SÉRIE : 1236638 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 12/2025 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.25 MEDIÇÃO 2: 14.65 MEDIÇÃO 3: 14.47 COORDENADA X: 704069 Y: 9121008
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 0212600455 | 5700428086 | 2026-05-01 11:24 | 2026-05-01 20:06 | 2026-05 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264350655976 | 2026-04-30 16:55 | 2026-05-01 22:06 | 29.18 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347934242-1 Equipe 003 - 086OP01 | 20264350655976 | 086OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347934242-1 Equipe 003 - 086OP01 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700428086 queimado na rdr de marianopolis | SS ENC-RD-PS 491/2026 trafo 5700428086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128045 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150443 Nº DE SÉRIE : 828166 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 0612600475 | 5763737265 | 2026-05-01 14:00 | 2026-05-02 16:00 | 2026-05 | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | TRAFO AUXILIAR |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264350820773 | 2026-05-01 08:03 | 2026-05-02 16:00 | 31.95 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349142228-1 Equipe 003 - 077OP02 | 20264350820773 | 077OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349142228-1 Equipe 003 - 077OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5763737265 queimadopararaio danificado 15KVAacesso livre obs: chave religadora com defeito em um dos estajos | ETO-RD-AR 750/2026 TRAFO 5763737265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142857 Nº DE SÉRIE : C254324 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150756 Nº DE SÉRIE : 799416 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: FOI SUBST CHAVE RELIGADORA DO TRAFO 5763737265
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 0612600474 | 5700752004 | 2026-05-01 15:29 | 2026-05-01 18:18 | 2026-05 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264350472473 | 2026-05-01 06:12 | 2026-05-01 18:18 | 12.1 | 12 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | 20264350472473 | 004OP27 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 0212600451 | 5753353233 | 2026-05-02 02:07 | 2026-05-02 10:24 | 2026-05 | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | SOBRECARGA |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264351764923 | 2026-05-02 02:00 | 2026-05-02 10:24 | 8.4 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | Trafo 5753353233 de 45kva queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5753353233 de 45kva e para-raios queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária. | SS ENC-RD-PS 492/2026 Trafo 5753353233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114209 Nº DE SÉRIE : 463369 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139606 Nº DE SÉRIE : 1541134 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | 0312600285 | 5700759071 | 2026-05-02 11:22 | 2026-05-03 12:04 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264353257884 | 2026-05-01 09:55 | 2026-05-03 11:51 | 49.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700759071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349932810-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264353257884 | 044OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700759071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349932810-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5700759071 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 5 kvaTensão: 34,5 kvPara raio queimadoAcesso para caminhonete | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 0512600138 | 5714228101 | 2026-05-02 13:21 | 2026-05-03 13:48 | 2026-05 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264353185155 | 2026-05-01 12:06 | 2026-05-03 11:48 | 47.7 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264350593792-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264353185155 | 091OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264350593792-1 Equipe 003 - 091OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5714228101 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao, na rural de PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUBSTITUIDO TRAFO DE 15KVA, PELA EQUIPE MLDP02
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 0112600509 | 5700671010 | 2026-05-02 14:41 | 2026-05-03 18:00 | 2026-05 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264353620457 | 2026-05-01 17:14 | 2026-05-03 12:00 | 42.77 | 22 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | chave aberta comn elo queimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264351009568-1 Equipe 003 - 010OP03 | 20264353620457 | 010OP03 | SIM | chave aberta comn elo queimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264351009568-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material. segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/05/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 0212600456 | 5700826008 | 2026-05-02 15:16 | 2026-05-04 20:48 | 2026-05 | MIRANORTE | LD03050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264353620403 | 2026-05-02 10:19 | 2026-05-04 20:48 | 58.48 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353161468-1 Equipe 003 - 008OP05 | 20264353620403 | 008OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353161468-1 Equipe 003 - 008OP05 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TROCAR TRAFO 5700826008 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 494/2026 TRAFO: 5700826008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481134 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150457 Nº DE SÉRIE : 828180 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 0712600346 | 5710177009 | 2026-05-02 17:04 | 2026-05-03 11:26 | 2026-05 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264353776614 | 2026-05-02 10:16 | 2026-05-03 11:25 | 25.15 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353152376-1 Equipe 003 - 009OP08 | 20264353776614 | 009OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353152376-1 Equipe 003 - 009OP08 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710177009 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete IND FAZENDA PALESTINAcliente ELI BATISTA - UC 4411323RDR Guarai tel: 63992834154 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710177009 ETO-RD-GR 504/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06118445 Nº DE SÉRIE : 482679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2018 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150462 Nº DE SÉRIE : 828185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03.85 MEDIÇÃO 2: 02.10 MEDIÇÃO 3: 01.75 COORDENADA X: 757196 Y: 9018148
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 0662600286 | 5710025103 | 2026-05-02 17:14 | 2026-05-03 01:32 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264353867663 | 2026-05-02 15:23 | 2026-05-03 01:55 | 10.53 | 106 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353594991-1 Equipe 003 - 088OP01 | 20264353867663 | 088OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353594991-1 Equipe 003 - 088OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv TRAFO Nº 5710025103 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA FAB; 03/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145876 Nº SERIE; Z.273730 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,17 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA FAB; 02/2018 - 02/2026 MARCA; TRAEL -TRAEL PA Nº CITD; 111833 Nº SERIE; 458310 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,99 MEDIÇÃO; 7,83 / 7,81 / 7,93
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 0712600347 | 5710063011 | 2026-05-03 09:36 | 2026-05-03 17:42 | 2026-05 | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264355919847 | 2026-05-02 20:49 | 2026-05-03 17:36 | 20.78 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354113462-1 Equipe 003 - 015OP02 | 20264355919847 | 015OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354113462-1 Equipe 003 - 015OP02 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5710063011 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710063011 ETO-RD-GR 505/2026 ZONA RURAL - TUPIRAMA 0011 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05110533 Nº DE SÉRIE : 454901 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 2.56 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150675 Nº DE SÉRIE : Z 299724 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.26 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 14.56 MEDIÇÃO 2: 13.21 MEDIÇÃO 3: 10.61 COORDENADA X: 799711 Y: 9022303
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00524/2026 | DLP-MLPA01 000154/2026 | 0112600508 | 5704935122 | 2026-05-03 21:49 | 2026-05-04 18:00 | 2026-05 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264356372900 | 2026-05-03 09:28 | 2026-05-04 12:40 | 27.2 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354986319-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264356372900 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264354986319-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | trafo 5704935122 queimado acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 10 kva | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material trafo 5704935122 queimado acesso livre , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 10 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000524/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000154/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 04/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5704935122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 9653988 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 92768441 ENDEREÇO: IND ASSENTAMEN PA. SITIO, 0 - LPT 14869 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 0662600287 | 5700859081 | 2026-05-04 11:43 | 2026-05-05 03:00 | 2026-05 | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264359675994 | 2026-05-03 11:31 | 2026-05-05 03:00 | 39.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264355872743-1 Equipe 003 - 119OP01 | 20264359675994 | 119OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264355872743-1 Equipe 003 - 119OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700859081 de 5 kVA para 15 kVA . Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 119op01 (63)99203-0192
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 0712600344 | 5752935111 | 2026-05-04 16:11 | 2026-05-04 23:00 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264360030124 | 2026-05-04 13:37 | 2026-05-04 23:21 | 9.73 | 122 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | 20264360030124 | 111OP01 | SIM | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.17 MEDIÇÃO 2: 00.15 MEDIÇÃO 3: 00.10 COORDENADA X: 727572 Y: 9050319
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 0512600141 | 5700955005 | 2026-05-05 14:22 | 2026-05-07 13:30 | 2026-05 | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264363110670 | 2026-05-04 16:03 | 2026-05-07 13:30 | 69.45 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264360148342-1 Equipe 003 - 005OP05 | 20264363110670 | 005OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264360148342-1 Equipe 003 - 005OP05 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias .IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656 | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias . IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 0712600350 | 5721044009 | 2026-05-05 16:13 | 2026-05-05 21:53 | 2026-05 | GUARAI | AL01038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264362993799 | 2026-05-05 10:55 | 2026-05-05 21:26 | 10.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264362500671-1 Equipe 003 - 009OP08 | 20264362993799 | 009OP08 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264362500671-1 Equipe 003 - 009OP08 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5721044009 e para raio na RDU de Guarai equipe 009po08acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5721044009 ETO-RD-GR 510/2026 ZONA URBANA - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 110792 MARCA : RIO PRETO DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3.63 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 151605 Nº DE SÉRIE : 1.668.050 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.49 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.47 MEDIÇÃO 2: 16.00 MEDIÇÃO 3: 15.34 COORDENADA X: 772812 Y: 9022468
QUEIMADO | DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | 0312600291 | 5710747001 | 2026-05-05 17:02 | 2026-05-05 20:38 | 2026-05 | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264363204603 | 2026-05-05 08:35 | 2026-05-05 17:04 | 8.48 | 29 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264362233526-1 Equipe 003 - 001OP04 | 20264363204603 | 001OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264362233526-1 Equipe 003 - 001OP04 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS der trafo 5710747001 com com bucha scundaria danificada para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 75 kvatensão: 34.5 kvacesso livre Para Raio danificado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 0662600296 | 5700597119 | 2026-05-07 13:38 | 2026-05-09 09:41 | 2026-05 | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264371871609 | 2026-05-06 12:01 | 2026-05-08 19:03 | 55.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365544441-1 Equipe 003 - 171OP01 | 20264371871609 | 171OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365544441-1 Equipe 003 - 171OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700597119 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETELEVAR CARRINHO DE MÃO PARA CARREGAR TRAFO ATE O POSTE. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO Nº 5700597119 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 40034 Nº SÉRIE; 691095 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150329 Nº SÉRIE; 828052 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 13,41 / 13,21 / 13,17
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 0412600422 | 5300716021 | 2026-05-07 15:53 | 2026-05-08 15:00 | 2026-05 | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264372367833 | 2026-05-07 10:35 | 2026-05-08 16:30 | 29.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/5700716021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264371739961-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264372367833 | 021OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5700716021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264371739961-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 0212600464 | 5700240055 | 2026-05-07 18:26 | 2026-05-09 01:45 | 2026-05 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264372448053 | 2026-05-06 10:50 | 2026-05-09 01:40 | 62.83 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365438354-1 Equipe 003 - 055OP01 | 20264372448053 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264365438354-1 Equipe 003 - 055OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT:20264372448053Segue SS de TR 5700240055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 7818351ASSENTAMEN P.A SANTA CLARA, 0 - CHAC. BRASIL VERDE63984302818GERONIMO PEREIRA DA SILVA055OP01 63 98439-4079 | SS ENC-RD-PS 503/2026 TR 5700240055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002273 Nº DE SÉRIE : 440319 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150758 Nº DE SÉRIE : 799418 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : OUT/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 0662600300 | 5714779081 | 2026-05-08 16:08 | 2026-05-11 09:27 | 2026-05 | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264375212113 | 2026-05-08 14:07 | 2026-05-09 14:00 | 23.88 | 3 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5714779081 15kva 13,8 vazando oleo equipe 081op01 992403604 acesso somente de barco eto-rd-ag 490/2026 | 20264371781628 | 081OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264369894664-1 Equipe 003 - 081OP01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado TRAFO Nº 5714779081 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 337199 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,49 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 138551 Nº SÉRIE; Z.245199 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,63 MEDIÇÃO; 3,45 / 3,68 / 3,64
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 0412600423 | 5700081037 | 2026-05-08 17:32 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05 | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264375270795 | 2026-05-08 13:29 | 2026-05-09 14:00 | 24.52 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264374870746-1 Equipe 003 - 037OP03 | 20264375270795 | 037OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264374870746-1 Equipe 003 - 037OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 0712600354 | 5710317009 | 2026-05-09 17:28 | 2026-05-10 11:38 | 2026-05 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264378284736 | 2026-05-09 17:00 | 2026-05-10 11:29 | 18.48 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 5710317009 10kva 19,9kv e para-raios acesso caminhonete | 20264399641322 | 009OP08 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5710317009- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397436344-1 Equipe 003 - 009OP08 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | trafo queimado 10kva 19,9kv acesso caminhonete | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710317009 ETO-RD-GR 517/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 359275 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148984 Nº DE SÉRIE : 477447 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2022 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.73 MEDIÇÃO 2: 18.08 MEDIÇÃO 3: 17.78 COORDENADA X: 777635 Y: 9028021
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 0612600519 | 5759675265 | 2026-05-12 00:07 | 2026-05-12 12:15 | 2026-05 | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264384838338 | 2026-05-11 20:58 | 2026-05-12 12:15 | 15.28 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola eto-rd-ar 835/2026 | 20264384838338 | 265OP01 | SIM | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola eto-rd-ar 835/2026 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola | ETO-RD-AR 835/2026 TRAFO 5759675265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144830 Nº DE SÉRIE : 86682 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2006 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150521 Nº DE SÉRIE : 603112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 0212600473 | 5358412075 | 2026-05-12 10:35 | 2026-05-12 19:43 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264387703796 | 2026-05-12 10:58 | 2026-05-12 17:30 | 6.53 | 0 | 0.38 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264387703796Segue SS de TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 36950996CHACARA FÉ EM DEUSANTONIO KILSON RESPLANDES BRITO075OP02 63 99245-7432 | SS ENC-RD-PS 506/2026 TR 5358412075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P013143 Nº DE SÉRIE : 799492 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149459 Nº DE SÉRIE : 822894 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00534/2026 | ETO-RD-GU 001561/2026 | 0412600427 | 5710222094 | 2026-05-12 11:04 | 2026-05-13 16:16 | 2026-05 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264387760702 | 2026-05-12 09:49 | 2026-05-13 16:01 | 30.2 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo queamado de 75 kva tensao 34.5 kv | 20264387760702 | 003OP13 | SIM | trafo queamado de 75 kva tensao 34.5 kv | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710222094 de 75 kva tensão 34.5 kv para raio queimado rdr de peixe acesso livre | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710222094 de 75 kVA para 112,5 kVA (Verificar necessidade de recondutoramento) - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 0112600512 | 5721237122 | 2026-05-12 13:43 | 2026-05-12 18:30 | 2026-05 | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264387894056 | 2026-05-12 12:51 | 2026-05-12 18:51 | 6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 , Penalizando cargas da RDR/RDU agrotins, Causatrafo queimado , Equipe 059op17 e Clima bom |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 0212600478 | 5710276149 | 2026-05-12 18:22 | 2026-05-14 17:38 | 2026-05 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264388801710 | 2026-05-11 13:53 | 2026-05-13 22:30 | 56.62 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264383838643-1 Equipe 003 - 149OP02 | 20264079190674 | 149OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264073310058-1 Equipe 003 - 149OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571027614915KVAPARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34,5149PO02 | SS ENC-RD-PS 509/2026 TR 5710276149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 296216 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150761 Nº DE SÉRIE : 799421 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 0112600498 | 5700313083 | 2026-05-12 21:19 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264388750404 | 2026-05-12 21:24 | 2026-05-13 18:44 | 21.33 | 2 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | trafo queimado atendido pela equipe 083op01 na porta | 20264388750404 | 083OP01 | SIM | trafo queimado atendido pela equipe 083op01 na porta | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000553/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000158/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 13/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: APARECIDA DO RIO NEGRO - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV - POTÊNCIA: 15KVA ALIMENTADOR: LD03059122 - TRANSFORMADOR: 5700313083 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 869658 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 9 99985-7889 / 63 9 996-78807 ENDEREÇO: CHACARA SITIO NOVO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 8458-6669 / 63 9 9927-56791 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO OBSERVAÇÕES: Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 0412600457 | 5710228047 | 2026-05-13 00:22 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05 | FIGUEIROPOLIS | AL01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264389001453 | 2026-05-12 11:26 | 2026-05-13 14:28 | 27.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/5710288047- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264387750318-1 Equipe 003 - 036OP02 | 20264389001453 | 036OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5710288047- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264387750318-1 Equipe 003 - 036OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ZELITO ALVES DELGADO | jan–jun | FALSE | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02 | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 0612600520 | 5710265040 | 2026-05-13 10:31 | 2026-05-13 17:53 | 2026-05 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264391733590 | 2026-05-12 20:24 | 2026-05-13 17:53 | 21.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264388662914-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264391733590 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264388662914-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710265040 Queimado Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op03 (63)99300-6423Obs.: leva porta fuzivel | ETO-RD-AR 848/2026 TRAFO 5710265040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 12139 Nº DE SÉRIE : 362379 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149579 Nº DE SÉRIE : 63321 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 0112600527 | 5712545122 | 2026-05-13 19:28 | 2026-05-14 18:00 | 2026-05 | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264393148184 | 2026-05-13 19:27 | 2026-05-14 17:00 | 21.55 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | trafo queimado testado pela equipe 122op14 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000556/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000159/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 14/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV - POTENCIA DO INSTALADO: 10KVA ALIMENTADOR: LD03059122 - TRANSFORMADOR: 5712545122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: chacara pais e filhos rural sentido a aparecida DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 84563-9954 / 63 9 9153-3415 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 0612600530 | 5700754016 | 2026-05-13 21:26 | 2026-05-14 15:45 | 2026-05 | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264393029726 | 2026-05-13 09:29 | 2026-05-14 15:57 | 30.47 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264391414635-1 Equipe 003 - 016OP01 | 20264393029726 | 016OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264391414635-1 Equipe 003 - 016OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700754016 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 016op01Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. ESTRELA, 0 - BOMBA D'AGUA | ETO-RD-AR 856/2026 TRAFO 5700754016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481128 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135591 Nº DE SÉRIE : 316868 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 0312600308 | 5700698096 | 2026-05-14 11:38 | 2026-05-15 16:24 | 2026-05 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264395364030 | 2026-05-13 20:02 | 2026-05-15 16:03 | 44.02 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264393201088-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264395364030 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264393201088-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | segue SS para susbtituição de TR queimado 5700698096 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 0412600458 | 5700654037 | 2026-05-14 12:27 | 2026-05-15 17:30 | 2026-05 | ALIANCA DO TOCANTINS | AL01031076 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264396593287 | 2026-05-14 07:05 | 2026-05-15 13:48 | 30.72 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264394989640-1 Equipe 003 - 037OP01 | 20264396593287 | 037OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264394989640-1 Equipe 003 - 037OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 0662600313 | 5720022127 | 2026-05-15 16:41 | 2026-05-16 02:10 | 2026-05 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264400200613 | 2026-05-15 15:38 | 2026-05-16 02:00 | 10.37 | 9 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado para-raios bom. Acesso bom. Equipe 002FT01 | 20264400200613 | 002OP01 | SIM | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado para-raios bom. Acesso bom. Equipe 002FT01 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5720022127 de 15 kVA para 25 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5720022127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2004 - 10/08/2023 MARCA; INTEL - CPFL Nº CITD; 136145 Nº SÉRIE; 178210 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151003 Nº SÉRIE; Z.303123 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 6,03 / 06,09 / 06,15
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 0212600481 | 5733119007 | 2026-05-16 10:01 | 2026-05-16 19:27 | 2026-05 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264402668070 | 2026-05-15 16:57 | 2026-05-16 19:27 | 26.5 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264400198707-1 Equipe 003 - 008OP05 | 20264402668070 | 008OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264400198707-1 Equipe 003 - 008OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TROCA DE TRAFO 5733119007 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 514/2026 TRAFO 5733119007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 114900 Nº DE SÉRIE : 470171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAI/2018 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149446 Nº DE SÉRIE : 822881 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : FEV/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 0612600529 | 5710236025 | 2026-05-16 13:19 | 2026-05-17 14:20 | 2026-05 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264402761050 | 2026-05-15 11:31 | 2026-05-17 14:25 | 50.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399600886-1 Equipe 003 - 153OP01 | 20264402761050 | 153OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399600886-1 Equipe 003 - 153OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo queimado 5710236025 potência:15kva tensão:34,5kv para-raio queimado acesso livre | ETO-RD-AR 869/2026 TRAFO 5710236025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118942 Nº DE SÉRIE : 495699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2,95 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 100029 Nº DE SÉRIE : 1015830 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 0712600357 | 5700194024 | 2026-05-16 16:31 | 2026-05-18 09:50 | 2026-05 | ITAPORA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264403422381 | 2026-05-14 09:07 | 2026-05-18 09:51 | 96.73 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CODIGO INVALIDO:CH/3350835- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264395187049-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264403422381 | 033OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/3350835- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264395187049-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700194024 queimado 15 kva | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700194024 ETO-RD-GR 533/2026 ZONA RURAL - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121508 Nº DE SÉRIE : 518754 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2019 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147924 Nº DE SÉRIE : C 299615 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.80 MEDIÇÃO 2: 15.21 MEDIÇÃO 3: 10.59 COORDENADA X: 756799 Y: 9059515
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 0662600316 | 5710284039 | 2026-05-16 16:49 | 2026-05-16 23:46 | 2026-05 | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264403368260 | 2026-05-16 10:03 | 2026-05-17 00:25 | 14.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264402613056-1 Equipe 003 - 039OP05 | 20264403368260 | 039OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264402613056-1 Equipe 003 - 039OP05 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | jan–jun | FALSE | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330 | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330 TRAFO Nº 5710284039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15kva 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 7050 Nº SÉRIE; 53734 POS. DO TAP; 2º IMPEDÃNCIA; 2,51 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150807 Nº SÉRIE; C.303187 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,40 MEDIÇÃO; 11,28 / 14,61 / 14,72
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 0612600531 | 5724871053 | 2026-05-16 16:51 | 2026-05-17 15:20 | 2026-05 | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264403165347 | 2026-05-15 07:53 | 2026-05-17 15:21 | 55.47 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399215157-1 Equipe 003 - 004OP22 | 20264403165347 | 004OP22 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399215157-1 Equipe 003 - 004OP22 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5724871053 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99270-0930 | ETO-RD-AR 870/2026 TRAFO 5724871053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106655 Nº DE SÉRIE : 439484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151150 Nº DE SÉRIE : 178148 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 0212600483 | 5701548013 | 2026-05-16 17:29 | 2026-05-17 15:45 | 2026-05 | PARAISO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264403139176 | 2026-05-15 22:41 | 2026-05-17 15:48 | 41.12 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264400722291-1 Equipe 003 - 013OP03 | 20264403139176 | 013OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264400722291-1 Equipe 003 - 013OP03 | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264403139176TR 5701548013 30KVA/34.5KV queimado, carcaça estourada.Acesso livre.Obs: Verificar possibilidade de instalar um de 45KVAUC 7634617LOTEAMENTO PARAISO, 0 - LOTE : 49- CHA. RAIO DE LUA63992390521PARAISO PET NUTRICAO ANIMAL LTDA ME013OP03 63 99242-2464 | SS ENC-RD-PS 515/2026 TR 5701548013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135269 Nº DE SÉRIE : 566652014 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147707 Nº DE SÉRIE : 586744 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02
QUEIMADO | DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | 0312600310 | 5701218035 | 2026-05-16 19:38 | 2026-05-17 14:00 | 2026-05 | MONTE DO CARMO | AL03072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264403504900 | 2026-05-14 19:37 | 2026-05-17 13:32 | 65.92 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397289259-1 Equipe 003 - 035OP02 | 20264403504900 | 035OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397289259-1 Equipe 003 - 035OP02 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JANES FERREIRA DA SILVA | jan–jun | FALSE | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 0612600533 | 5701279040 | 2026-05-16 20:11 | 2026-05-17 11:54 | 2026-05 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264403165429 | 2026-05-15 10:33 | 2026-05-17 11:54 | 49.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399511255-1 Equipe 003 - 004OP11 | 20264403165429 | 004OP11 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399511255-1 Equipe 003 - 004OP11 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5701279040 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op11 (63)99104-1954 | ETO-RD-AR 871/2026 TRAFO 5701279040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 19980 MARCA : EST DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 101063 Nº DE SÉRIE : 389177 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 0712600362 | 5700639227 | 2026-05-17 12:07 | 2026-05-18 11:20 | 2026-05 | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264405855152 | 2026-05-16 16:59 | 2026-05-18 11:20 | 42.35 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE, PENALIZANDO CARGAS RURAIS. ETO-RD-GR535/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264403348796-1 Equipe 003 - 227OP01 | 20264405855152 | 227OP01 | SIM | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE, PENALIZANDO CARGAS RURAIS. ETO-RD-GR535/2026 Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264403348796-1 Equipe 003 - 227OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700639227 ETO-RD-GR 535/2026 ZONA RURAL - RECURSOLÂNDIA 0227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06008318 Nº DE SÉRIE : 772346 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2012 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147925 Nº DE SÉRIE : C 299618 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 909997 Y: 9049912
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 0612600544 | 5701064193 | 2026-05-18 18:47 | 2026-05-19 17:00 | 2026-05 | CAMPOS LINDOS | PS01112193 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264410234974 | 2026-05-18 11:52 | 2026-05-19 16:45 | 28.88 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264409635484-1 Equipe 003 - 193OP01 | 20264410234974 | 193OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264409635484-1 Equipe 003 - 193OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Trafo 5701064193 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso caminhonete para-raio queimado equipe 193op01 | ETO-RD-AR 880/2026 TRAFO 5701064193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 44547 Nº DE SÉRIE : 697000 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139286 Nº DE SÉRIE : 1580441 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 0662600319 | 5701337103 | 2026-05-19 12:51 | 2026-05-20 05:00 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264412651561 | 2026-05-18 16:28 | 2026-05-19 21:30 | 29.03 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264410101163-1 Equipe 003 - 088OP04 | 20264412651561 | 088OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264410101163-1 Equipe 003 - 088OP04 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701337103 de 5 kVA para 15 kVA.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 0612600553 | 5700524058 | 2026-05-20 13:38 | 2026-05-20 20:50 | 2026-05 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264416605545 | 2026-05-20 10:06 | 2026-05-20 20:50 | 10.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264416179194-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264416605545 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264416179194-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700524058 112.5Tensão: 34.5Acesso Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - KM 08- | ETO-RD-AR 882/2026 TRAFO 5700524058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143961 Nº DE SÉRIE : 1587023 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150748 Nº DE SÉRIE : 606291 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,79 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 0612600551 | 5700339080 | 2026-05-20 21:05 | 2026-05-21 17:00 | 2026-05 | DARCINOPOLIS | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264417337982 | 2026-05-20 10:04 | 2026-05-21 17:55 | 31.85 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | trafo 5700339080 queimado devido bucha de alta quebrada | 20264417337982 | 045OP04 | SIM | trafo 5700339080 queimado devido bucha de alta quebrada | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700339080, e realizar emenda e limpeza de faixa , acesso só para caminhonete 15kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-AR 884/2026 TRAFO 5700339080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 366146 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1005206 Nº DE SÉRIE : 366146 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 144 METROS DE CABO 4CAA DANIFICADO E LIMPEZA DE FAIXA NO MESMO VÃO. ID 347507 AO ID 347508 (E.O)
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 0212600494 | 5753314012 | 2026-05-21 17:11 | 2026-05-23 18:30 | 2026-05 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264421095442 | 2026-05-21 11:44 | 2026-05-22 18:30 | 30.77 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419530007-1 Equipe 003 - 012OP01 | 20264421095442 | 012OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419530007-1 Equipe 003 - 012OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 575331401225KVATENSAO 34500PARA RAIO BOM EQUIPE NAO LOCALIZOU DEFEITO APARENTE 012OP01 | SS ENC-RD-PS 524/2026 TR 5753314012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134406 Nº DE SÉRIE : 1497505 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 4.93 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150448 Nº DE SÉRIE : 828171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 0712600364 | 5710002078 | 2026-05-22 11:14 | 2026-05-23 15:00 | 2026-05 | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264423698219 | 2026-05-21 18:03 | 2026-05-23 15:00 | 44.95 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264421064990-1 Equipe 003 - 078OP02 | 20264423698219 | 078OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264421064990-1 Equipe 003 - 078OP02 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5710002078 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710002078 ETO-RD-GR 556/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 367942 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151704 Nº DE SÉRIE : C 308273 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.38 MEDIÇÃO 2: 23.85 MEDIÇÃO 3: 21.77 COORDENADA X: 842554 Y: 9063057
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 0612600552 | 5700108265 | 2026-05-22 11:28 | 2026-05-22 17:30 | 2026-05 | BARRA DO OURO | LD03105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264423749156 | 2026-05-22 06:48 | 2026-05-22 17:00 | 10.2 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423105744-1 Equipe 003 - 077OP01 | 20264423749156 | 077OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423105744-1 Equipe 003 - 077OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700108265 queimado | ETO-RD-AR 906/2026 TRAFO 5700108265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 612776 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 123338 Nº DE SÉRIE : 533128 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 0412600451 | 5730468021 | 2026-05-22 18:11 | 2026-05-23 18:00 | 2026-05 | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264424274853 | 2026-05-22 09:33 | 2026-05-23 18:21 | 32.8 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423346845-1 Equipe 003 - 021OP03 | 20264424274853 | 021OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423346845-1 Equipe 003 - 021OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:20264423346843 SS: ETO-RD-GU 577/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 0312600303 | 5700370043 | 2026-05-23 13:36 | 2026-05-24 12:35 | 2026-05 | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264426843821 | 2026-05-23 08:19 | 2026-05-24 12:35 | 28.27 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264426500871-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264426843821 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264426500871-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700370043 de 45kva e para-raio queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Rural de Silvanópolis, Faz. IND FAZENDA TRINCHETE, 0 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 0712600379 | 5710064087 | 2026-05-27 09:21 | 2026-05-28 12:02 | 2026-05 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264447638164 | 2026-05-27 00:29 | 2026-05-28 12:02 | 35.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264444769131-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264447638164 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264444769131-1 Equipe 003 - 087OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710064087 queimado acesso livre equipe 087op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710064087 ETO-RD-GR 563/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06114311 Nº DE SÉRIE : 469582 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151701 Nº DE SÉRIE : C 308270 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.75 MEDIÇÃO 2: 16.03 MEDIÇÃO 3: 12.12 COORDENADA X: 727477 Y: 9020328
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00605/2026 | DLP-CTPA00 000104/2026 | 0112600584 | 5700979271 | 2026-05-28 20:20 | 2026-05-28 18:00 | 2026-05 | PORTO NACIONAL | AL01101271 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “leva para queimados só que com pendência de fazer a conferência com o export”. a obra 0112600584 diz “subst. trafo queimado”, a ss e a os dizem queimado, e a crítica casa. o que falta é a extração do material, não a prova — e a etiqueta material não conferido no export fica no caso dizendo isso. | 20264455344498 | 2026-05-28 18:39 | 2026-05-29 03:21 | 8.7 | 52 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Constatado Trafo queimado de 75kva. | 20264455344498 | 122OP44 | SIM | Constatado Trafo queimado de 75kva. | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOSUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) | MEDIDO_ SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO SUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) ATIVO: 190.02385694 LOCALIZAÇÃO: 190-13673001
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 0112600572 | 5700519196 | 2026-05-28 20:58 | 2026-05-29 17:20 | 2026-05 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | TRAFO AUXILIAR |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264454856417 | 2026-05-28 09:07 | 2026-05-29 17:20 | 32.22 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264454135775-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264454856417 | 151OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264454135775-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ egue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000606/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000051/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 29/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700519196 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 10129273 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: rural de lagoa do tocantins DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 9920-44413 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: marcos fontoura Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | 0312600318 | 5710013043 | 2026-05-30 17:46 | 2026-05-31 12:32 | 2026-05 | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264461353017 | 2026-05-30 10:07 | 2026-05-31 12:30 | 26.38 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460681749-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264461353017 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460681749-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 30 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5710013043 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5kvPotencia: 75 kvaAcesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 0612600573 | 5710220136 | 2026-05-30 17:56 | 2026-05-31 19:50 | 2026-05 | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264461472243 | 2026-05-30 18:14 | 2026-05-31 19:50 | 25.6 | 0 | 0.3 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | ESTRUTURA DO TRAFO E CH QUEBRADAS |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo 5710220136 queimadoobs estrutura do trafo e da chave 0310220136 quebrada, aberto nota. | ETO-RD-AR 931/2026 TRAFO 5710220136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457542 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131484 Nº DE SÉRIE : 615785 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 01
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 0712600380 | 5710214111 | 2026-05-31 09:44 | 2026-05-31 14:21 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264463012788 | 2026-05-30 17:17 | 2026-05-31 14:14 | 20.95 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264461381576-1 Equipe 003 - 033OP01 | 20264463012788 | 033OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264461381576-1 Equipe 003 - 033OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5710214111 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710214111 ETO-RD-GR 570/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06111616 Nº DE SÉRIE : 458540 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151679 Nº DE SÉRIE : C 308248 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 09.26 MEDIÇÃO 2: 08.38 MEDIÇÃO 3: 07.76 COORDENADA X: 731804 Y: 9069140
QUEIMADO | DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | 0312600323 | 5700177250 | 2026-06-02 17:11 | 2026-06-03 17:20 | 2026-06 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264470653384 | 2026-06-02 12:45 | 2026-06-03 17:05 | 28.33 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado aberto nota | 20264470653384 | 001OP17 | SIM | trafo queimado aberto nota | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700102250 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001OP017 tel-63992113757 | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 0712600382 | 5700731111 | 2026-06-02 17:35 | 2026-06-03 17:05 | 2026-06 | PEQUIZEIRO | LD03020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264470256456 | 2026-06-01 16:37 | 2026-06-03 16:35 | 47.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264467471186-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264470256456 | 154OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264467471186-1 Equipe 003 - 154OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700731111 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700731111 ETO-RD-GR 578/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113243 Nº DE SÉRIE : 460407 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 - 12/2022 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144109 Nº DE SÉRIE : 114615 MARCA : ENERTRAFO - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2024 - 12/2025 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03.59 MEDIÇÃO 2: 02.90 MEDIÇÃO 3: 01.28 COORDENADA X: 728563 Y: 9096021
QUEIMADO | DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 0312600324 | 5701079026 | 2026-06-03 08:18 | 2026-06-03 15:50 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264470676103 | 2026-06-02 18:02 | 2026-06-03 15:38 | 21.6 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 0412600498 | 5753541003 | 2026-06-03 11:51 | 2026-06-03 17:00 | 2026-06 | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264473270721 | 2026-06-03 07:07 | 2026-06-03 16:43 | 9.6 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | 20264473270721 | 003OP12 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 0212600511 | 5700447012 | 2026-06-03 18:03 | 2026-06-04 17:23 | 2026-06 | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264473594173 | 2026-06-03 13:59 | 2026-06-04 17:23 | 27.4 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5700447012 queimado | 20264473594173 | 012OP01 | SIM | trafo 5700447012 queimado | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700447012 queimado na rdr de cristalandia | SS ENC-RD-PS 548/2026 trafo 5700447012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 105379 Nº DE SÉRIE : 432149 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2017 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151713 Nº DE SÉRIE : C308282 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 0612600589 | 5700721058 | 2026-06-03 21:34 | 2026-06-04 19:25 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264475345896 | 2026-06-03 16:53 | 2026-06-04 19:25 | 26.53 | 8 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264474557332-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264475345896 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264474557332-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo:5700721058 Queimado Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kvPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | ETO-RD-AR 943/2026 TRAFO 5700721058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128197 Nº DE SÉRIE : 574383 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103367 Nº DE SÉRIE : 398208 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 0612600588 | 5700021040 | 2026-06-04 17:49 | 2026-06-05 01:35 | 2026-06 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264477921052 | 2026-06-04 17:53 | 2026-06-05 01:35 | 7.7 | 69 | 0.07 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | IDENTIFICADO TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700021040 Queimado A: 17:43Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 053op03 (63)99222-2456 | ETO-RD-AR 945/2026 TRAFO 5700021040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 0612600587 | 5700036157 | 2026-06-04 21:44 | 2026-06-05 10:20 | 2026-06 | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264477950652 | 2026-06-04 16:46 | 2026-06-05 10:20 | 17.57 | 140 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intv Auto PPF TR-5700036157 | 20264477950652 | 030OP02 | SIM | Intv Auto PPF TR-5700036157 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5700036157 de 75kVA e para-raios queimados na 34.5kV. Acesso livre para caminhão. | ETO-RD-AR 946/2026 TRAFO 5700036157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 127137 Nº DE SÉRIE : 1289341 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 4,09 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148873 Nº DE SÉRIE : 1562653 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 0112600605 | 5710177010 | 2026-06-05 09:08 | 2026-06-06 18:00 | 2026-06 | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264480135715 | 2026-06-04 21:59 | 2026-06-06 14:09 | 40.17 | 10 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | 20264480135715 | 010OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5710177010 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 0662600362 | 5700269132 | 2026-06-05 19:01 | 2026-06-06 00:18 | 2026-06 | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264481062703 | 2026-06-05 08:59 | 2026-06-06 13:50 | 28.85 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264481062703 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00600/2026 | ETO-RD-GU 002243/2026 | 0412600473 | 5700114021 | 2026-06-05 19:55 | 2026-06-06 12:10 | 2026-06 | PARANA | LD02010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264481362517 | 2026-06-05 18:04 | 2026-06-06 12:10 | 18.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264481095424-1 Equipe 003 - 021OP02 | 20264481362517 | 021OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264481095424-1 Equipe 003 - 021OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃTRAFO ESTAVA COM CURTO E TAVA QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 600-2026 LOCALIDADE: PARANA EQUIPE: EPCPGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR 75KVA POR 75KVA
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 0212600509 | 5700005055 | 2026-06-05 21:02 | 2026-06-06 07:26 | 2026-06 | ARAGUACEMA | AL01007055 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264481381032 | 2026-06-05 18:17 | 2026-06-06 07:26 | 13.15 | 127 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ARAGUACEMA | 20264481381032 | 055OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ARAGUACEMA | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700005055 QUEIMADO DE 112,5 KV NA REDE 13.8 KV NA RDU DE ARAGUACEMA ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 562/2026 TRAFO 5700005055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 2775 Nº DE SÉRIE : 38350 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.59 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143745 Nº DE SÉRIE : 558653 MARCA :ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.49 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 0212600510 | 5700165253 | 2026-06-06 15:59 | 2026-06-07 14:04 | 2026-06 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264483991056 | 2026-06-06 15:35 | 2026-06-07 14:04 | 22.48 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | TRAFO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO | 20264483991056 | 013OP03 | SIM | TRAFO DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700165253 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA | SS ENC-RD-PS 565/2026 TRAFO 5700165253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114849 Nº DE SÉRIE : 489620 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151021 Nº DE SÉRIE : Z303141 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 0112600597 | 5700269122 | 2026-06-06 19:01 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06 | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264483665154 | 2026-06-05 11:40 | 2026-06-07 13:42 | 50.03 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480405365-1 Equipe 003 - 122OP10 | 20264483665154 | 122OP10 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480405365-1 Equipe 003 - 122OP10 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 0612600590 | 5701135040 | 2026-06-07 16:17 | 2026-06-08 17:30 | 2026-06 | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264487400532 | 2026-06-07 12:52 | 2026-06-08 17:00 | 28.13 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486812039-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264487400532 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486812039-1 Equipe 003 - 058OP03 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO ESTOURADO QUEIMADO 5701135040 5KVA 34.5KVFAZENDA ESPORA DE PRATAACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 948/2026 TRAFO 5701135040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33821 Nº DE SÉRIE : 581250 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151148 Nº DE SÉRIE : 44935 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00602/2026 | ETO-RD-GU 002430/2026 | 0412600475 | 5710089032 | 2026-06-07 16:35 | 2026-06-08 18:40 | 2026-06 | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264487221541 | 2026-06-07 12:01 | 2026-06-08 18:30 | 30.48 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486726645-1 Equipe 003 - 032OP02 | 20264487221541 | 032OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264486726645-1 Equipe 003 - 032OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | SS: ETO-RD-GU 602-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 25KVA POR 25KVA
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 0412600499 | 5710068097 | 2026-06-08 13:13 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06 | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264491666540 | 2026-06-08 07:37 | 2026-06-09 10:25 | 26.8 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489326304-1 Equipe 003 - 097OP01 | 20264491666540 | 097OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489326304-1 Equipe 003 - 097OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMA INT: 20264489326304 SS: ETO-RD-GU 603/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 227 VBN: 227 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 0412600500 | 5710372107 | 2026-06-08 17:06 | 2026-06-10 18:00 | 2026-06 | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264492324284 | 2026-06-08 09:31 | 2026-06-10 11:06 | 49.58 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489505693-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264492324284 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264489505693-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5710372107 queimado para as devidas trativas com a equipe de manutençãoPotência: 5 kvaPara raio queimadoAcesso LivreTensão: 34.5 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLANDIA INT: 20264492324287 SS: ETO-RD-GU 605/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 0662600369 | 5700025119 | 2026-06-08 21:10 | 2026-06-09 04:15 | 2026-06 | SAO BENTO DO TOCANTINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264492548906 | 2026-06-08 16:48 | 2026-06-09 04:15 | 11.45 | 88 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264492276782-1 Equipe 003 - 171OP01 | 20264492548906 | 171OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264492276782-1 Equipe 003 - 171OP01 | 1 | SIM | 30 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700025119 30kvaEndereço: IND POVOADO SAO FRANCISCO, 0 - LPT-26925Equipe;171op01Cliente penalizado: 90 | ETO-RD-Ag 577/2026 TRAFO 5700025119 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :30 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 8674 Nº DE SÉRIE : 566197005 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 4,25 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135570 Nº DE SÉRIE : 1463817 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,82 POS. TAP : 04
QUEIMADO | DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 0312600331 | 5700892043 | 2026-06-09 09:47 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06 | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264494713106 | 2026-06-09 16:38 | 2026-06-09 18:00 | 1.37 | 0 | 6.85 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | 20264440849655 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264434596665-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 0212600524 | 5701176084 | 2026-06-09 11:51 | 2026-06-09 19:22 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264495837710 | 2026-06-09 11:56 | 2026-06-09 19:20 | 7.4 | 128 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5701176084 queimado nota aberta 655/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss parqa tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701176084 queimado na rdu de divinopoles penalizndo 134 clientes | SS ENC-RD-PS 566/2026 OBS: trafo instalado é de 150kva, porém na placa de serie está 75kva - (possivelmente erro da reformadora) trafo 5701176084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5kva TENSÃO : 34.5kv Nº ENERGISA (CITD) : 135208 Nº DE SÉRIE : 1454428 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141362 Nº DE SÉRIE : 148959 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 0612600603 | 5701288019 | 2026-06-10 12:44 | 2026-06-11 19:16 | 2026-06 | FILADELFIA | LD02105019 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264502830463 | 2026-06-10 12:49 | 2026-06-11 19:10 | 30.35 | 0 | 0.08 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Trafo: 5701288019 Queimado (ETO-RD-AR 967/2026) |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5701288019 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op02 (63)Obs.:local tem que executar mais ou menos 100 metros de limpeza de faixa. | ETO-RD-AR 967/2026 TRAFO 5701288019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39135 Nº DE SÉRIE : 672175 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2016 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128595 Nº DE SÉRIE : 574968 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 10.96 MEDIÇÃO 2: 11.62 MEDIÇÃO 3: 12.09
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 0212600515 | 5700180044 | 2026-06-10 13:56 | 2026-06-10 20:27 | 2026-06 | FATIMA | LD01056046 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264502539916 | 2026-06-10 03:29 | 2026-06-10 20:27 | 16.97 | 12 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado aberto nota | 20264502539916 | 044OP01 | SIM | trafo queimado aberto nota | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | Trafo 5700180044 45kVA queimado - Posto mourãoRede 34,5kVAcesso livreequipe 044OP01 - Tel. (63)98452-8799 | SS ENC-RD-PS 568/2026 Trafo 5700180044 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 83332 Nº DE SÉRIE : 50355A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 03/1984 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144678 Nº DE SÉRIE : 1597389 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.71 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 0212600526 | 5700001180 | 2026-06-11 07:09 | 2026-06-11 13:44 | 2026-06 | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264505630346 | 2026-06-11 01:05 | 2026-06-11 13:15 | 12.17 | 62 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264504163838-1 Equipe 003 - 013OP03 | 20264505630346 | 013OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264504163838-1 Equipe 003 - 013OP03 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700001180 QUEIMADO PARA BOM DE 25 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | SS ENC-RD-PS 569/2026 TRAFO: 5700001180 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 015017 Nº DE SÉRIE : 933660 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151018 Nº DE SÉRIE : Z303138 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 0512600169 | 5700688005 | 2026-06-12 11:26 | 2026-06-14 18:47 | 2026-06 | ARRAIAS | LD01110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264511186241 | 2026-06-12 07:32 | 2026-06-14 15:42 | 56.17 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264510734264-1 Equipe 003 - 005OP05 | 20264511186241 | 005OP05 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264510734264-1 Equipe 003 - 005OP05 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | trasformador queimado acesso | TRANSFORMADOR TROCADO POR ABIGAILTON, TRANFORMADOR RETIRADO DE 5 KVA 19,9KV, TRANFORMADOR INSTALADO 15 KVA 10,9KV
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 0662600371 | 5700301068 | 2026-06-12 17:32 | 2026-06-13 00:12 | 2026-06 | BURITI DO TOCANTINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264511800337 | 2026-06-12 14:37 | 2026-06-13 00:10 | 9.55 | 36 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264511465120-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264511800337 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264511465120-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. TRAFO Nº 5700301068 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/1999 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 368215 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 23/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151002 Nº SÉRIE; Z.303122 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,75 MEDIÇÃO; 14,77 / 14,56/ 14,46
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 0212600523 | 5700846084 | 2026-06-13 10:46 | 2026-06-14 17:20 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264514305582 | 2026-06-13 10:53 | 2026-06-14 17:20 | 30.45 | 4 | 0.12 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO NOTA ABERTA |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700846084 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SS ENC-RD-PS 575/2026 TRAFO 5700846084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 459965 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAR/2007 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151909 Nº DE SÉRIE : 830264 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | 0312600334 | 5700669043 | 2026-06-13 16:47 | 2026-06-14 17:56 | 2026-06 | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264515010688 | 2026-06-13 08:47 | 2026-06-14 17:49 | 33.03 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRAFO QUEIMADO | 20264515010688 | 043OP01 | SIM | TRAFO QUEIMADO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700669043 Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 043op01 tel-63992633699 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 0412600501 | 5743917021 | 2026-06-14 16:02 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06 | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264517723545 | 2026-06-13 13:34 | 2026-06-15 15:43 | 50.15 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/5753917021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264514579985-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264517723545 | 021OP01 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/5753917021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264514579985-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264514579985 SS: ETO-RD-GU 626/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 0512600180 | 5700228101 | 2026-06-14 18:56 | 2026-06-15 02:30 | 2026-06 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264517444381 | 2026-06-14 10:09 | 2026-06-15 04:04 | 17.92 | 635 | 0 | defeito no próprio trafo | CONEXAO/JUMPER | CRUZAMENTO BT (FLY-TAP BT) | FASE B OPERADO EM CAMPO DA CHAVE 0300002101 | 20264517444381 | 005OP05 | SIM | FASE B OPERADO EM CAMPO DA CHAVE 0300002101 | 1 | SIM | 75 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado | tranformador trocado pela Meta, trafo de 75kva 34kv queimado, substituido por um de 150 kva 34kv
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 0662600374 | 5700060098 | 2026-06-15 18:44 | 2026-06-16 02:41 | 2026-06 | ANANAS | AL01005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264521356779 | 2026-06-15 18:03 | 2026-06-16 02:18 | 8.25 | 118 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | TRAFO QUEIMADO PENALIZANDO COSUMIDORES NA RDU DE ANANAS | 20264521356779 | 098OP02 | SIM | TRAFO QUEIMADO PENALIZANDO COSUMIDORES NA RDU DE ANANAS | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADORDU DE ANANAS | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADO RDU DE ANANAS TRAFO Nº 5700060098 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2018 MARCA; TRAEL Nº CITD; 111906 Nº SÉRIE; 458765 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,59 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 149021 Nº SÉRIE; 599345 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,51 MEDIÇÃO; 14,56 / 14,49/ 14,32
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 0662600381 | 5710065090 | 2026-06-16 16:13 | 2026-06-18 08:13 | 2026-06 | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264524280955 | 2026-06-16 17:10 | 2026-06-17 14:58 | 21.8 | 3 | 0.95 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA PARA MANUTENÇÃO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | 5710065090 15kva 34.5kvfaz sao joseacesso livre | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5710065090 15kva 34.5kv faz sao jose acesso livre TRAFO Nº 5710065090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/99 MARCA; TOSHIBA - ELETRAN Nº CITD; 18481 Nº SÉRIE; 371888 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2018 - 03/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 112808 Nº SÉRIE; 459972 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,01 MEDIÇÃO; 4,57 / 4,50 / 4,48
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 0112600628 | 5706519059 | 2026-06-16 20:39 | 2026-06-17 18:00 | 2026-06 | PALMAS | AL06099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264524688061 | 2026-06-16 19:10 | 2026-06-17 11:25 | 16.25 | 189 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Queima de ELO no(a) TR 5706519059. FASE AC ELO 2H penalizando cargas da RDU taquaralto Causa trafo queimado, Equipe 059op07 e Clima bom | 20264524688061 | 122OP41 | SIM | Queima de ELO no(a) TR 5706519059. FASE AC ELO 2H penalizando cargas da RDU taquaralto Causa trafo queimado, Equipe 059op07 e Clima bom | 1 | SIM | 45 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02359814 LOCALIZAÇÃO: 190-13713822 Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 17/06/2026
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 0112600629 | 5700318196 | 2026-06-17 15:26 | 2026-06-18 18:00 | 2026-06 | LAGOA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264527509137 | 2026-06-17 11:33 | 2026-06-18 16:38 | 29.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | chave aberta com elo querimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526905247-1 Equipe 003 - 151OP01 | 20264527509137 | 151OP01 | SIM | chave aberta com elo querimado penalizando cargas Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264526905247-1 Equipe 003 - 151OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02545117 LOCALIZAÇÃO: 190-13651952 segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000685/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000000/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 25/05/2026 A 30/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700318196 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVEL: JOELSON SILVA DE SOUZA Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 0712600425 | 5700390153 | 2026-06-18 12:25 | 2026-06-19 14:00 | 2026-06 | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264530217978 | 2026-06-17 19:13 | 2026-06-19 14:09 | 42.93 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264527786691-1 Equipe 003 - 154OP02 | 20264530217978 | 154OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264527786691-1 Equipe 003 - 154OP02 | 1 | SIM | 10 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado na RDR de Bernardo Sayão | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700390153 ETO-RD-GR 625/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457168 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 111858 Nº DE SÉRIE : 458335 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 16.39 MEDIÇÃO 2: 06.38 MEDIÇÃO 3: 03.33 COORDENADA X: 710881 Y: 9115683 OBS: FOI INSTALADO UM P600 NO TRAFO.
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 0612600631 | 5701380004 | 2026-06-19 15:45 | 2026-06-20 12:00 | 2026-06 | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264534161149 | 2026-06-18 17:11 | 2026-06-20 12:00 | 42.82 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264530939024-1 Equipe 003 - 004OP22 | 20264534161149 | 004OP22 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264530939024-1 Equipe 003 - 004OP22 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | trafo:5701380004 15KVA queimado para-raio queimado acesso: somente para caminhonete endereço:IND CHACARA FM, 0 - CHACARA FMequipe:004OP22 | ETO-RD-AR 1007/2026 TRAFO 5701380004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 3158 Nº DE SÉRIE : 47220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151582 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2,58 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 0662600388 | 5702065039 | 2026-06-19 17:34 | 2026-06-20 19:42 | 2026-06 | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264534161204 | 2026-06-19 07:52 | 2026-06-20 19:50 | 35.97 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264533350189-1 Equipe 003 - 119OP01 | 20264534161204 | 119OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264533350189-1 Equipe 003 - 119OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS TRAFO Nº 5702065039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 005KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/2010 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 691287 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,17 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150251 Nº SÉRIE; 827974 POS. DO TAP;3 IMPEDÂNCIA;3 MEDIÇÃO; 4,20 / 4,17 / 4,13
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 0212600534 | 5753395007 | 2026-06-19 18:29 | 2026-06-20 23:40 | 2026-06 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD02062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264534631625 | 2026-06-19 15:04 | 2026-06-20 23:16 | 32.2 | 8 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264534122337-1 Equipe 003 - 017OP01 | 20264534631625 | 017OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264534122337-1 Equipe 003 - 017OP01 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264534631625Segue SS de TR 5753395007 75KVA/34.5KV queimado, substituir o jogo dechaves fusíveis para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.UC 33579186FAZENDA OURO VERDE63992563157PAULO HENRIQUE SOARES017OP01 63 98456-6880 | SS ENC-RD-PS 593/2026 TR 5753395007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135016 Nº DE SÉRIE : 287292 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KV TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150525 Nº DE SÉRIE : 603116 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.75 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 0412600510 | 5710080047 | 2026-06-19 20:34 | 2026-06-20 15:00 | 2026-06 | FIGUEIROPOLIS | AL02033047 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264534607416 | 2026-06-19 17:26 | 2026-06-20 13:22 | 19.93 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo queimado | 20264534568372 | 047OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264534002625-1 Equipe 003 - 047OP01 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Segue SS de trafo 5710080047 queimado para devidas trativas.potencia: 10kvaPara raio queimado Tensão: 13,8 kvacesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264534607416 SS: ETO-RD-GU 639/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 0512600181 | 5701814038 | 2026-06-20 13:09 | 2026-06-21 15:55 | 2026-06 | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264537437236 | 2026-06-20 07:52 | 2026-06-21 15:50 | 31.97 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264536765892-1 Equipe 003 - 038OP01 | 20264537437236 | 038OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264536765892-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado acesso livre | TANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 0612600630 | 5757495004 | 2026-06-21 04:52 | 2026-06-21 12:10 | 2026-06 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264538445332 | 2026-06-20 08:56 | 2026-06-21 12:10 | 27.23 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264536877134-1 Equipe 003 - 004OP20 | 20264538445332 | 004OP20 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264536877134-1 Equipe 003 - 004OP20 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | 5757495004 queimado 75 Kva 3 para raio e BT , acesso livre chacara 7 casa 1, sentido Joao Mentira / Babaçulandia | ETO-RD-AR 1011 TRAFO 5757495004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139512 Nº DE SÉRIE : 361640 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129234 Nº DE SÉRIE : 236675 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 4,08 POS. TAP : 04
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 0612600629 | 5710310058 | 2026-06-21 20:38 | 2026-06-22 15:20 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264541352415 | 2026-06-21 15:45 | 2026-06-22 15:20 | 23.58 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264540793038-1 Equipe 003 - 040OP36 | 20264541352415 | 040OP36 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264540793038-1 Equipe 003 - 040OP36 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5710310058 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99942-6143/99261-9655 | ETO-RD-AR 1013/2026 TRAFO 5710310058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18847 Nº DE SÉRIE : 360865 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150979 Nº DE SÉRIE : C303359 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/02/2026 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
QUEIMADO | DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | 0312600341 | 5700580096 | 2026-06-22 15:43 | 2026-06-23 18:00 | 2026-06 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264544106785 | 2026-06-22 10:57 | 2026-06-23 18:00 | 31.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura. dg-rd-po 429/2026 | 20264544106785 | 096OP01 | SIM | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura. dg-rd-po 429/2026 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura. | medido_ emergnecial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 0662600395 | 5701323103 | 2026-06-22 19:20 | 2026-06-23 15:56 | 2026-06 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264544440858 | 2026-06-22 19:30 | 2026-06-23 12:15 | 16.75 | 0 | 0.17 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado de 5kva da 19.9. acesso livre . | 20264166453333 | 088OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264166298074-1 Equipe 003 - 088OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TROCA DE TRAFO 5701323103 QUEIMADO DE 5 KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO Nº5701323103 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SERIE; 180552 POS. DO TAP; 4 IMPEDÃNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 1150163 Nº SERIE; 827886 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 06,80 / 05/59 / 05,07
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 0512600182 | 5700618072 | 2026-06-23 15:37 | 2026-06-24 17:30 | 2026-06 | CONCEICAO DO TOCANTINS | LD01010021 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264550713678 | 2026-06-23 08:17 | 2026-06-24 15:01 | 30.73 | 4 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264546656721-1 Equipe 003 - 072OP01 | 20264550713678 | 072OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264546656721-1 Equipe 003 - 072OP01 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 0212600544 | 5741059084 | 2026-06-24 08:50 | 2026-06-24 15:36 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264553367949 | 2026-06-23 15:07 | 2026-06-24 15:36 | 24.48 | 6 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5741059084 CAUSA TRAFO QUEIMADO DE 45KVA NA 34.5KV ACESSO LIVRE. Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264550559961-1 Equipe 003 - 084OP02 | 20264553367949 | 084OP02 | SIM | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5741059084 CAUSA TRAFO QUEIMADO DE 45KVA NA 34.5KV ACESSO LIVRE. Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264550559961-1 Equipe 003 - 084OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 57041059084 45kva 34,5kv acesso bom para-raios 084op02 | SS ENC-RD-PS 599/2026 TRAFO 5741059084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113234 Nº DE SÉRIE : 460398 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 12927 Nº DE SÉRIE : 1587394 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.70 POS. TAP : 02
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 0512600193 | 5700659116 | 2026-06-24 17:50 | 2026-06-25 17:30 | 2026-06 | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD02072001 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264554347362 | 2026-06-24 08:21 | 2026-06-25 16:55 | 32.57 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264553274655-1 Equipe 003 - 028OP01 | 20264554347362 | 028OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264553274655-1 Equipe 003 - 028OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado acesso livre | transformador e para raio queimado acesso livre
QUEIMADO | DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 0312600346 | 5710100256 | 2026-06-24 21:18 | 2026-06-25 14:23 | 2026-06 | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264554211668 | 2026-06-23 19:49 | 2026-06-27 14:11 | 90.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264551073743-1 Equipe 003 - 256OP01 | 20264554211668 | 256OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264551073743-1 Equipe 003 - 256OP01 | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 0112600640 | 5706143122 | 2026-06-25 11:48 | 2026-06-25 18:00 | 2026-06 | PALMAS | AL07059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264557085413 | 2026-06-25 09:25 | 2026-06-25 17:02 | 7.62 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Queima de ELO no(a) TR/CH 5706143122 FASE A ELO1H, Penalizando cargas da RDR/RDU Palmas, Causa trafo com avaria, Equipe 122op46e Clima bom | 20264557085413 | 271OP01 | SIM | Queima de ELO no(a) TR/CH 5706143122 FASE A ELO1H, Penalizando cargas da RDR/RDU Palmas, Causa trafo com avaria, Equipe 122op46e Clima bom | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | jan–jun | FALSE | Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02385173 LOCALIZAÇÃO: 190-13665995 Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv EQUIPE: 833016 - DLP-CTPA04 ENCARREGADO: FABIO ROSA DATA: 25/06/2026
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 0212600558 | 5700417055 | 2026-06-25 16:29 | 2026-06-26 18:10 | 2026-06 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264557501816 | 2026-06-25 08:31 | 2026-06-26 18:10 | 33.65 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo | CAUSADA POR TERCEIROS | INCENDIO | A equipe 055OP01 se deslocou para atendimento do chamado/O.S nº intervenção 20264556639203 , e ao chegar no local realizou os seguintes serviços: falta e energia e estava tendo uma queimada no local e ramal de serviço queimado. | 20264557501816 | 055OP01 | SIM | A equipe 055OP01 se deslocou para atendimento do chamado/O.S nº intervenção 20264556639203 , e ao chegar no local realizou os seguintes serviços: falta e energia e estava tendo uma queimada no local e ramal de serviço queimado. | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700417055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO LEVAR 30 METROS DE CABO MULTIPLEX MONOFASICO | SS ENC-RD-PS 603/2026 TRAFO 5700417055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112426 Nº DE SÉRIE : 458877 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149511 Nº DE SÉRIE : 822946 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | 0312600350 | 5700238096 | 2026-06-26 13:09 | 2026-06-29 16:10 | 2026-06 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264560358756 | 2026-06-25 14:05 | 2026-06-29 16:04 | 97.98 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557296942-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264560358756 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557296942-1 Equipe 003 - 096OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | TRAFORMADOR DE 0,5KV QUEIMADO TENSAO 19,9KV ASESO NORMAL CAMINHONETE E CAMINHO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 0612600656 | 5702437004 | 2026-06-26 15:51 | 2026-06-27 12:40 | 2026-06 | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264560844897 | 2026-06-26 07:34 | 2026-06-27 12:37 | 29.05 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264560364164-1 Equipe 003 - 004OP20 | 20264560844897 | 004OP20 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264560364164-1 Equipe 003 - 004OP20 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Boa tarde!segue ss para substituir trafo Queimado 5702437004 15KVAEndereço:Fazenda 2 Irmãos S/N | ETO-RD-AR 1037/2026 TRAFO 5702437004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 01736 Nº DE SÉRIE : 368420 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151707 Nº DE SÉRIE : C308276 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 22/04/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 ISOLADORES DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U3-T ID 50122782 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 ISOLADORES DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U1-U3 ID 50122777
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 0112600644 | 5712185122 | 2026-06-27 15:28 | 2026-06-28 18:00 | 2026-06 | PALMAS | AL01081100 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264564473886 | 2026-06-27 12:59 | 2026-06-28 12:00 | 23.02 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264563793113-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264564473886 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264563793113-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | VITOR COELHO DE AZEVEDO | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912.CLINTES PENALIZADOS: 01CHAVE REFERENCIA: 5712185122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02375237 LOCALIZAÇÃO: 190-13689863 SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912. CLINTES PENALIZADOS: 01 CHAVE REFERENCIA: 5712185122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 28/06/2026
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00682/2026 | EP-MPGU01 000005/2026 | 0412600520 | 5700707003 | 2026-06-27 15:29 | 2026-06-27 20:30 | 2026-06 | GURUPI | AL04244003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264564392854 | 2026-06-27 14:51 | 2026-06-27 20:06 | 5.25 | 166 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CHAVE FUSIVEL 0300706003 ENCONTRAVA SE OPERADA E FOI RESTABELECIDA NORMALIZADO A MESMA.Intv Auto PPF TR-5700707003 | 20264564392854 | 003OP10 | SIM | CHAVE FUSIVEL 0300706003 ENCONTRAVA SE OPERADA E FOI RESTABELECIDA NORMALIZADO A MESMA.Intv Auto PPF TR-5700707003 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | Seguee SS de trafo 5700707003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção. Tensão:13,8 kvAcesso livre para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 682-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EPCPGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANFORMADOR DE 75KVA POR 112,5KVA
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 0612600650 | 5710631004 | 2026-06-27 19:38 | 2026-06-28 11:30 | 2026-06 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264565991402 | 2026-06-27 17:39 | 2026-06-28 11:30 | 17.85 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264564732210-1 Equipe 003 - 004OP22 | 20264565991402 | 004OP22 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264564732210-1 Equipe 003 - 004OP22 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710631004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op22 | ETO-RD-AR 1038/2026 TRAFO 5710631004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123309 Nº DE SÉRIE : 533099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 150910 Nº DE SÉRIE : C 303290 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 05
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | 5700147007 | 2026-07-01 17:40 |  | 2026-07 | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-01 16:13 | 2026-07-02 02:08 | 9.92 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Cleibsom Manuteção - Troca do transformador 5700147007 vazando oleo | [5 empty] | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TR-5700147007 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 007op07 tel-63992921913 | "SS ENC-RD-PS 611/2026 TR-5700147007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 9792371 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 08/1997 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 141406 Nº DE SÉRIE : 345853 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2015 IMPEDANCIA : 3.34 POS. TAP : 02 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | 5701799013 | 2026-07-01 19:34 |  | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | LD01062013 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-01 19:13 | 2026-07-02 11:40 | 16.45 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5701799013 queimado | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TR-5701799013 Queimado POSTE DA ESTRUTURA 10/200para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 013op01 tel-63991022334 | "SS ENC-RD-PS 612/2026 TR-5701799013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 23221 Nº DE SÉRIE : 473667 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149513 Nº DE SÉRIE : 822948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 "
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | 5703401122 | 2026-07-02 19:23 |  | 2026-07 | PALMAS | LD02059122 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-02 11:17 | 2026-07-02 13:53 | 2.6 | 1 | 5.5 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264583763253-1 Equipe 003 - 100OP04 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre | "MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02377211 LOCALIZAÇÃO: 190-13710407 Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre Fabricante: Modelo: Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre Data: 03/07/2026 Equipe: MLPA04 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | 5700526233 | 2026-07-03 20:31 |  | 2026-07 | ABREULANDIA | LD02050008 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-03 17:25 | 2026-07-04 16:55 | 23.5 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264587406085-1 Equipe 003 - 055OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5700526233 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAVIO CONSTATADO QUEIMADO | "SS ENC-RD-PS 618/2026 TRAFO 5700526233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177931 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149467 Nº DE SÉRIE : 822902 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | 5710214012 | 2026-07-04 11:49 |  | 2026-07 | CRISTALANDIA | LD02047073 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-03 15:50 | 2026-07-04 13:41 | 21.85 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264587551122-1 Equipe 003 - 046OP01 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo queimado 5710214012 15kva 19,9kv acesso bom. | "SS ENC-RD-PS 620/2026 trafo 5710214012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134556 Nº DE SÉRIE : 301839 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149483 Nº DE SÉRIE : 822918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 "
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | 5700987040 | 2026-07-05 10:59 |  | 2026-07 | ARAGOMINAS | LD03010004 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-05 11:09 | 2026-07-05 18:48 | 7.65 | 3 | 0.17 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO FEITO TESTE A VAZIO | [5 empty] | NAO | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas. | "ETO-RD-AR 1064/2026 TRAFO 5700987040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124600 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151017 Nº DE SÉRIE : Z303137 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 05 "
QUEIMADO | DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | 5701155035 | 2026-07-07 08:12 |  | 2026-07 | MONTE DO CARMO | LD01051035 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-06 17:22 | 2026-07-08 19:38 | 50.27 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264598036692-1 Equipe 003 - 035OP01 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5701155035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT. | "medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo "
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | 5700427087 | 2026-07-07 18:08 |  | 2026-07 | GOIANORTE | LD02022033 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-07 15:32 | 2026-07-08 12:51 | 21.32 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264601047404-1 Equipe 003 - 087OP01 ARASUEMO MANUTENÇÃO | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado na RDR de goianorte trafo 5700427087 e para raio equipe 087op01 | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700427087 ETO-RD-GR 684/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06018116 Nº DE SÉRIE : 904973 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2014 - 05/2016 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149533 Nº DE SÉRIE : 822968 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.69 MEDIÇÃO 2: 03.77 MEDIÇÃO 3: 02.42 COORDENADA X: 736778 Y: 9014597 "
QUEIMADO | DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | 5700380250 | 2026-07-07 20:42 |  | 2026-07 | IPUEIRAS | LD02072001 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-07 17:11 | 2026-07-08 13:45 | 20.57 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264600698162-1 Equipe 003 - 043OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700380250 QUEIMADO RDR impueiras , potencia 15 kva , para-raio queimado , acesso livre , tensão 19,9 | "medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras "
QUEIMADO | DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 | 5703525001 | 2026-07-08 20:47 |  | 2026-07 | PORTO NACIONAL | AL06072001 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO |  |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela texto da SS (origem vazia). Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-08 16:59 | 2026-07-09 15:57 | 22.97 | 1 | 0 | problema+interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/5701348001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264606747722-1 Equipe 003 - 001OP17 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | julho | TRUE | Solicitação para troca do TR 5703525001 5kVA 13,8kV queimado.Para-raios MT queimadoAcesso livre. | "medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto"
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | 5710488084 | 2026-07-09 12:49 |  | 2026-07 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-08 08:25 | 2026-07-09 10:43 | 26.3 | 1 | 2.1 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264604027930-1 Equipe 003 - 084OP02 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5710488084 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO RUIM DEVIDO CERCA NO LOCAL FOI FEITO TESTE E NÃO ESTA MANDANDO TENSÃO NA DUCHA SECUNDARIA | "SS ENC-RD-PS 631/2026 TRAFO 5710488084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141508 Nº DE SÉRIE : 2131 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152525 Nº DE SÉRIE : C315158 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 01 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | 5700203073 | 2026-07-09 15:26 |  | 2026-07 | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-09 11:20 | 2026-07-09 15:00 | 3.67 | 2 | 0.43 | problema | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO SS: ENC-RD-PS 633/2026 | [5 empty] | NAO | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700203073 no povoado de lorotytrafo de 75 kv | "SS ENC-RD-PS 633/2026 trafo 5700203073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141355 Nº DE SÉRIE : 1548962 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2026 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149916 Nº DE SÉRIE : 602382 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.83 POS. TAP : 02 "
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 2026-07-10 12:40 |  | 2026-07 | CAMPOS LINDOS | LD03105019 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-10 12:40 | 2026-07-11 18:20 | 29.67 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5700129193 queimado causa não indentificada. | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Substitui TR 5700129193 queimado potência 15kv tensão 34,5kv para-raio queiamdo acesso livre. | "ETO-RD-AR 1085/2026 TRAFO 5700129193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116920 Nº DE SÉRIE : 473591 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/18 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150845 Nº DE SÉRIE : C 303225 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | 5700461149 | 2026-07-10 18:53 |  | 2026-07 | CASEARA | LD01434149 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-10 15:39 | 2026-07-11 15:55 | 24.27 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5700461149 queimado | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700461149 na rdr de caseara | "SS ENC-RD-PS 635/2026 trafo 5700461149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 000128248 Nº DE SÉRIE : 123233 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151732 Nº DE SÉRIE : C308301 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 "
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | 5720973271 | 2026-07-11 21:08 |  | 2026-07 | PORTO NACIONAL | AL02101271 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-11 12:00 | 2026-07-12 02:55 | 14.92 | 19 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intv Auto PPF CH-4010969001 | [5 empty] | NAO | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre | "MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02433393 LOCALIZAÇÃO: 190-15786516 Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre EQUIPE - MLPA02 LIDER: JOSIMAR DATA: 11/07/2026"
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | 5700489154 | 2026-07-12 09:09 |  | 2026-07 | JUARINA | LD01010153 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-12 09:09 | 2026-07-12 15:29 | 6.33 | 9 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264620781774-1 Equipe 003 - 154OP02 | [5 empty] | NAO | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02. | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700489154 ETO-RD-GR 716/2026 ZONA RURAL - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06121199 Nº DE SÉRIE : 505925 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2019 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151782 Nº DE SÉRIE : Z 308349 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.47 MEDIÇÃO 2: 00.34 MEDIÇÃO 3: 00.29 COORDENADA X: 698318 Y: 9101522 "
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | 5730097081 | 2026-07-12 13:36 |  | 2026-07 | ITAGUATINS | AL01016065 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-12 10:29 | 2026-07-12 17:15 | 6.77 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264621101612-1 Equipe 003 - 065OP01 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete | "OS PARA SUBISTITUÇAO DE TRAFO QUEIMADO Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0 trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete TRAFO Nº 5730097081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO 2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05107585 Nº SÉRIE; 441711 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,41 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150633 Nº SÉRIE; 299682 POS. DO TAP; 5 IMPEDÂNCIA; 2,44 MEDIÇÃO; 35,4 / 33,9 / 32,8"
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | 5700417087 | 2026-07-14 09:21 |  | 2026-07 | GOIANORTE | LD02022033 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-14 09:15 | 2026-07-14 19:30 | 10.25 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264624636891-1 Equipe 003 - 087OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo 5700417087 e para raio queimado acesso livre | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700417087 ETO-RD-GR 718/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172224 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149509 Nº DE SÉRIE : 822944 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.39 MEDIÇÃO 2: 00.20 MEDIÇÃO 3: 00.14 COORDENADA X: 733055 Y: 9015992 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 | 212600592 | 5710155013 | 2026-07-15 10:08 |  | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | LD02062013 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-15 09:26 | 2026-07-16 18:36 | 33.17 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5710155013 queimado | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir traf 5710155013 na rdr de paraiso | "SS ENC-RD-PS 646/2026 trafo 5710155013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :373600 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA :3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152551 Nº DE SÉRIE : C315152 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 "
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 | 112600694 | 5705952122 | 2026-07-15 18:17 |  | 2026-07 | PALMAS | AL04099059 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-15 10:50 | 2026-07-16 00:26 | 13.6 | 3 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | [6 empty] | NAO | N/A | N/A | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kvatensão 13800 atendimento 3 unidades consumidoraacesso livre telefone equipe:99104-3047 | "MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kva tensão 13800 atendimento 3 unidades consumidora acesso livre telefone equipe:99104-3047 ativo: 190.02378093 localização: 190-13717588 EQUPE: MLPA-01 LIDER: JUCIMAR DATA: 15/07/2026 SS-DOLPT RD-PA 745/2026 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00651/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096012 | 2026-07-16 10:50 |  | 2026-07 | CRISTALANDIA | LD02047073 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-15 08:57 | 2026-07-15 18:00 | 9.05 | 1 | 16.83 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5700096012 queimado | [5 empty] | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700096012 RDR DE CRISTALANDIA | "SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012. "
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 | 5710021030 | 2026-07-16 18:04 |  | 2026-07 | XAMBIOA | LD01095030 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-16 18:32 | 2026-07-17 16:00 | 21.47 | 1 | 0.47 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | TRANSFORMDOR QUEIMADO ABERTO NOTA | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Xambioá trocar transfomador queimadoTrafo:5710021030 25 KVATensão: 34,5Cliente penalizado: SimEquipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço: | "ETO-RD-AR 1122/2026 TRAFO 5710021030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6736 Nº DE SÉRIE : EA1190A001A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 09/92 IMPEDANCIA : 4,71 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151015 Nº DE SÉRIE : Z 303135 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 "
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | 5700211002 | 2026-07-16 19:55 |  | 2026-07 | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-16 17:28 | 2026-07-17 16:26 | 22.97 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633127381-1 Equipe 003 - 002OP03 | [5 empty] | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: | "trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: TRAFO Nº 5700211002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; JUNHO/2020 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 124863 Nº SÉRIE; 1234029 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/2016 REF; 02/2026 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 103077 Nº SÉRIE; 395673 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 4,11 MEDIÇÃO; 6,35/ 4,26 / 41,41"
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 | 212600591 | 5700228031 | 2026-07-17 10:06 |  | 2026-07 | RIO DOS BOIS | LD03050008 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-17 09:43 | 2026-07-19 13:00 | 51.28 | 2 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264638947916-1 Equipe 003 - 008OP05 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5700228031 E PARA RAIO QUEIMADOSPOTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | "SS ENC-RD-PS 652/2026 TRAFO 5700228031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 4033 Nº DE SÉRIE : 171886 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151730 Nº DE SÉRIE : C 308299 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 "
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 | 412600557 | 5701002032 | 2026-07-17 16:23 |  | 2026-07 | ARAGUACU | LD01003036 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-17 16:15 | 2026-07-18 18:02 | 25.78 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264642064029-1 Equipe 003 - 032OP02 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO.15KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO | "SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO_RD_GU 735/2026 HORARIO SAIDA DA BASE:14:00 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:16:25 RETORNO DO SERVIÇO:18:10 OPERADOR: MARCELO INT: 20264642064029 TRAFO 5701002032 OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 "
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | 5710795001 | 2026-07-18 02:16 |  | 2026-07 | PORTO NACIONAL | LD01100001 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-17 23:45 | 2026-07-18 12:36 | 12.85 | 2 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264646004691-1 Equipe 003 - 059OP21 | [5 empty] | NAO | 75 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 | "MEIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 ATIVO: 190.02358761 LOCALIZAÇÃO: 190-13669450 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833007 - DLP-CTPA05 ENCARREGADO: JOSE AILTON DATA: 18/07/2026 EQUIPE: 863022 - DLP-CTPA11 ENCARREGADO: VILMAR DATA: 19/07/2026"
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | 5702232094 | 2026-07-18 22:29 |  | 2026-07 | PEIXE | LD01066094 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-18 21:42 | 2026-07-19 15:43 | 18.02 | 25 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264649770315-1 Equipe 003 - 094OP05 | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 25 KVA 19,9KV, QUEIMADO , PENALIZANDO 25 CLIENTES . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. | "SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 738/2026 HORARIO SAIDA DA BASE:07:30 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:12:51 RETORNO DO SERVIÇO:16:10 INT: 20264649961966 OPERADOR: MARCELO OBS: JA HAVIA AS SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK "
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | 5701184074 | 2026-07-19 09:58 |  | 2026-07 | DIANOPOLIS | LD03028074 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-19 10:02 | 2026-07-19 15:59 | 5.95 | 4 | 0.07 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264649777041-1 Equipe 003 - 074OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo queimado 5kva 19.9kv 5701184074 faz, rio de areia levar um estribo e 01 glv. equipe 074op01 | transformador de 05 kva, substituido por um de 15kva 19.9kv. eto, mldp02
QUEIMADO | DG-RD-PO 00467/2026 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | 5700471096 | 2026-07-20 08:50 |  | 2026-07 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-20 08:55 | 2026-07-21 21:40 | 36.75 | 1 | 0.08 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo queimado | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kvacesso bompara-raio ruim | "medido_ emergencial_ trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kv acesso bom para-raio ruim "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00654/2026 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | 5753401055 | 2026-07-20 11:41 |  | 2026-07 | ARAGUACEMA | LD01434149 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-20 11:21 | 2026-07-21 11:43 | 24.37 | 8 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | QUEIMA DE ELO FUSIVEL NO TR 5753401055 CAUSA trafo queimado 45kva atende 8 unidades. ENC-RD-PS654/2026 | [5 empty] | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades | "SS ENC-RD-PS 654/2026 TRAFO 5753401055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136769 Nº DE SÉRIE : 465989 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146106 Nº DE SÉRIE : 1616978 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 "
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01134/2026 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | 5710016016 | 2026-07-20 19:35 |  | 2026-07 | WANDERLANDIA | LD02010004 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-20 15:25 | 2026-07-21 00:39 | 9.23 | 2 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264655636602-1 Equipe 003 - 016OP02 | [5 empty] | NAO | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre | "ETO-RD-AR 1134/2026 TRAFO 5710016016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141304 Nº DE SÉRIE : 1548911 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146016 Nº DE SÉRIE : 1613783 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 4,14 POS. TAP : 04 "
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00751/2026 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | 5704215088 | 2026-07-21 10:27 |  | 2026-07 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | LD01014045 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-21 09:38 | 2026-07-21 17:20 | 7.7 | 8 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | INCENDIO | CODIGO INVALIDO:CH/5703709088- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264656527289-1 Equipe 003 - 065OP01 | [5 empty] | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo 5704215088 queimado em campo | "trafo 5704215088 queimado em campo TRAFO Nº5704215088 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 06014907 Nº SÉRIE; 337411 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2022 - REF. 04/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL-PA Nº CITD; 131345 Nº SÉRIE; 615895 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 5,78 / 5,88 / 5,49"
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 |  | 5700008083 | 2026-07-21 11:18 |  | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-21 10:31 | 2026-07-21 17:24 | 6.88 | 98 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO | [5 empty] | NAO | N/A | N/A | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio.Centro. | "01. Baixado para consumo de material trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio. Centro. EQUIPE: 833010-DOLPCTPA08 ENCARREGADO: ANTONIO AMORIM 27/07/2026"
QUEIMADO | DG-RD-PO 00469/2026 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | 5710023044 | 2026-07-21 13:23 |  | 2026-07 | FATIMA | LD01056046 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-21 10:23 | 2026-07-22 18:30 | 32.12 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/5710002304- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264658772052-1 Equipe 003 - 044OP01 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | "medido_ emergencial_ TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA "
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | 5701017078 | 2026-07-22 10:55 |  | 2026-07 | ITACAJA | LD01065015 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-22 10:20 | 2026-07-24 23:43 | 61.38 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | CODIGO INVALIDO:TR/5710188078- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264661093380-1 Equipe 003 - 104OP02 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo 5701017078 e para raio queimado acionar equipe de manutencao para trocar o mesmo acesso livre equipe 104op01levar poste 11/300 pois o poste esta deteriorado e nao suporta trafo | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701017078 ETO-RD-GR 742/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06006966 Nº DE SÉRIE : 767713 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149502 Nº DE SÉRIE : 822937 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 29.15 MEDIÇÃO 2: 14.56 MEDIÇÃO 3: 12.24 COORDENADA X: 851967 Y: 9037566 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | 5710625085 | 2026-07-22 16:57 |  | 2026-07 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-22 16:00 | 2026-07-23 15:43 | 23.72 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264663364476-1 Equipe 003 - 013OP05 | [5 empty] | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5710625085 QUEIMADO PARA BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO | "SS ENC-RD-PS 659/2026 TRAFO 5710625085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124986 Nº DE SÉRIE : 1232310 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/20 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147713 Nº DE SÉRIE : 586750 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 "
QUEIMADO | ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | 5700352055 | 2026-07-24 18:44 |  | 2026-07 | ARAGUACEMA | LD01434149 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-24 15:40 | 2026-07-25 16:00 | 24.33 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264676406455-1 Equipe 003 - 055OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo queimado 15kva 19,9kv acesso bom | "SS ENC-RD-PS 663/2026 TRAFO: 5700352055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 29278 Nº DE SÉRIE : 126107 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150007 Nº DE SÉRIE : 549711 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 "
QUEIMADO | ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | 5700423091 | 2026-07-24 19:28 |  | 2026-07 | ALMAS | LD05002091 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-24 19:16 | 2026-07-25 15:40 | 20.4 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Em atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091 15 KVA 19,9kv Queimado. | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Em Atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091, 15kva 19,9kv Queimado. favor disponibilizar equipe manuteção para devidas tratativas. | trafo de 15 kva queimado mineral, substituido por de 15kva vegetal, tavares/meta
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 2026-07-25 10:01 |  | 2026-07 | ARAGOMINAS | LD03010004 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-25 09:20 | 2026-07-27 17:15 | 55.92 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264678955110-1 Equipe 003 - 058OP03 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | segue nota de trafo queimado, trafo 5710093040, tensao 34,5, trafo de 15kva, acesso livre, para raio danificado | "ETO-RD-AR 1161/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 461408 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABRIL IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150941 Nº DE SÉRIE : C 303321 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 "
QUEIMADO | DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | 5720755001 | 2026-07-25 10:47 |  | 2026-07 | PORTO NACIONAL | LD02100001 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-24 22:37 | 2026-07-26 12:05 | 37.47 | 5 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo queimado 5720755001 25kva 34,5KV, equipe 001OP18 | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5720755001 25kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado. | "medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto "
QUEIMADO | ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | 5701155004 | 2026-07-26 00:45 |  | 2026-07 | ARAGUAINA | LD02010153 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-26 01:04 | 2026-07-26 12:40 | 11.6 | 33 | 0.32 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo 5701155004 aberto com vazamento de oleo povoado garimpinho. | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo queimado 25kva 19.9kv 5701155004 povoado garimpinho | "ENC-RD-AR 13/2026 TRAFO 5701155004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134974 Nº DE SÉRIE : Z 228233 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151008 Nº DE SÉRIE : Z 303128 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05 "
QUEIMADO | DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | 5700019105 | 2026-07-27 10:33 |  | 2026-07 | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-27 10:46 | 2026-07-28 12:45 | 25.98 | 1 | 0.22 | problema | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Aberto nota de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV. - equipe 044OP01 | [5 empty] | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.FAZENDA POUSO ALTO, 0 - FAZ POUSO ALTO | "medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima "
QUEIMADO | DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | 5710262122 | 2026-07-27 16:59 |  | 2026-07 | PALMAS | LD03059122 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-27 11:23 | 2026-07-27 14:53 | 3.5 | 3 | 2.1 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264689803791-1 Equipe 003 - 122OP42 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5710262122 Queimado.Potência: 15 kVA.Tensão 19,9 kV.Pararaio: Normal.Acesso: Livre. | "MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02376081 LOCALIZAÇÃO: 190-13645269 TRAFO 5710262122 Queimado. Potência: 15 kVA. Tensão 19,9 kV. Pararaio: Normal. Acesso: Livre. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: MLPA 05 LIDER: EDUARDO DATA: 28/07/2026"
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | 5700726087 | 2026-07-28 15:02 |  | 2026-07 | GOIANORTE | LD02022033 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-28 09:29 | 2026-07-28 22:36 | 13.12 | 0 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264695178067-1 Equipe 003 - 087OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TR 5700726087 5KVA19,9087OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO E PARA RAIO | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700726087 ETO-RD-GR 769/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171067 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149523 Nº DE SÉRIE : 822958 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.11 MEDIÇÃO 2: 00.07 MEDIÇÃO 3: 00.03 COORDENADA X: 726863 Y: 9002826 "
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 |  | 5700105011 | 2026-07-29 11:41 |  | 2026-07 | TUPIRAMA | AL01065015 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-28 17:06 | 2026-07-29 11:35 | 18.48 | 1 | 0.1 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264698073450-1 Equipe 003 - 009OP39 | [5 empty] | NAO | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | trafo 5700105011 e para raio quemado acesso livreequipe 009op39 | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700105011 ETO-RD-GR 771/2026 ZONA RURAL - TUPIRAMA 0011 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 116575 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150665 Nº DE SÉRIE : C 299714 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.45 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.15 MEDIÇÃO 2: 01.06 MEDIÇÃO 3: 00.04 COORDENADA X: 804927 Y: 9001535 "
QUEIMADO | ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 |  | 5700619148 | 2026-07-30 19:53 |  | 2026-07 | SAO VALERIO | LD01066094 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-30 19:36 | 2026-07-31 16:26 | 20.83 | 2 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue SS de trafo 5700619148 queimado para devidas tratativas come quipe de manutenção.Potencia: 10 kvatensão: 34,5 kv para raio queimado Acesso livre | "SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 202664716692846 SS: ETO-RD-GU 774/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 425 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. "
QUEIMADO | ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 |  | 5700729009 | 2026-07-31 10:24 |  | 2026-07 | GUARAI | LD04038009 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-31 10:14 | 2026-08-01 11:15 | 25.02 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264710661604-1 Equipe 003 - 009OP39 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700729009 e para raio queimado acesso - camioneta vai ate uns 20m de trafo equipe 009op39 | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700729009 ETO-RD-GR 773/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 35607 Nº DE SÉRIE : 612801 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149524 Nº DE SÉRIE : 822959 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.16 MEDIÇÃO 2: 02.78 MEDIÇÃO 3: 01.27 COORDENADA X: 796158 Y: 9027199 "
QUEIMADO | ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | 5710383058 | 2026-07-31 22:26 |  | 2026-07 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-31 10:24 | 2026-07-31 15:34 | 5.17 | 1 | 6.87 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264713253181-1 Equipe 003 - 040OP36 | [5 empty] | NAO | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710383058 de 15kVA e para raio estão queimados na tensão 19.9kV, acesso livre. | "TRAFO 5710383058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362064 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150864 Nº DE SÉRIE : C 303244 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 "

## Avariado
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
AVARIADO | ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 0662600036 | 5700002132 | 2026-01-02 21:21 | 2026-01-14 08:15 | 2026-01 | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264062961753 | 2026-01-03 13:55 | 2026-01-03 15:07 | 1.2 | 83 | 16.57 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | URGENTE | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 16950 Nº SÉRIE; 373459 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017 / 12/2025. MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147655 Nº SÉRIE; 431837 IMPEDÂNCIA; 3,13 MEDIÇÃO; 3,06 / 3,04 / 3,05
AVARIADO | ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 0662600028 | 5700700045 | 2026-01-06 04:40 | 2026-01-06 22:43 | 2026-01 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264066982268 | 2026-01-05 21:20 | 2026-01-06 14:25 | 17.08 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/0300700045- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066940959-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264066982268 | 045OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/0300700045- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066940959-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL COM ACESSO PARA CAMINETAEQUIPE 045op04 | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR O 5700700045 de 15KVA NA 19.9KV ESTÁ COM A BUCHA ESTOURADO E PARA RAIO QUEIMADO LOCAL COM ACESSO PARA CAMINETA EQUIPE 045op04 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/07 MARCA; ITB Nº CITD; 19373 Nº SÉRIE; 457291 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 125667 Nº SÉRIE; 550627 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 07,02 / 07,01 / 06,96 OBS; TRAFO SUBSTITUIDO EM CAMPO E DE 10 KVA COMFORME RELATORIO E BOOCK DA EQUIPE INFORMADO NA O.S. JA NO SISTEMA E DE 15 KVA ERRO DE CADOSTRO.
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 0112600063 | 5700267059 | 2026-01-06 14:42 | 2026-01-06 21:27 | 2026-01 | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264067326923 | 2026-01-06 17:37 | 2026-01-06 21:20 | 3.72 | 109 | 2.92 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | FOI realizado a reconexao da fase do ramal de servico do cliente a rede normalizando o cliente em campo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador.
AVARIADO | ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 0712600060 | 5700761155 | 2026-01-06 20:22 | 2026-01-15 15:53 | 2026-01 | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264082867570 | 2026-01-15 14:58 | 2026-01-15 15:53 | 0.92 | 1 | 210.6 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | PROGRAMAVEL | AVISO DE ANOMALIA | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700761155, ETO-RD-GR 39/2026, POV. PAU SECO, RDR DE PALMEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38882 Nº DE SÉRIE : 667241 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149716 Nº DE SÉRIE : C290277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,83 MEDIÇÃO 2: 14,36 MEDIÇÃO 3: 13,65 COORDENADA X: 821203 Y: 9122996
AVARIADO | ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 0212600075 | 5729978013 | 2026-01-11 11:26 | 2026-01-11 18:21 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264071655631 | 2026-01-11 11:43 | 2026-01-11 18:03 | 6.33 | 16 | 0.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO COM MUIT VAZAMENTO DE OLEO E TAMPA QUEIMADA FOI ABERTO POR SEGURANÇA O MESMO ESTAVA FUMAÇANDO EM CAMPO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5729978013TRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇANDO TRAFO DE 45KVAPARA RAIOS BONS ACESSO LIVRE13,8KV(16) UC PENALIZADAS 013OP06 PARAISO | SS ENC-RD-PS 45/2026 TR 5729978013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 108560 Nº DE SÉRIE : 1111901 MARCA : ROMAGONLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2017 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 141406 Nº DE SÉRIE : 345353 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2015 IMPEDANCIA : 3.34 POS. TAP : 02
AVARIADO | ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 0662600047 | 5700002210 | 2026-01-16 16:51 | 2026-01-19 08:14 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085517168 | 2026-01-17 08:29 | 2026-01-17 09:25 | 0.93 | 27 | 15.63 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 20264201987012 | 002OP06 | SIM | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO VAZANDO ÓLEOTENSÃO 19,9KVTRAFO [5700002210]CABO: AA / 4POTENCIA: 25 kVA | TRAFO VAZANDO ÓLEO TENSÃO 19,9KV TRAFO [5700002210] CABO: AA / 4 POTENCIA: 25 kVA TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITB Nº CITD; 141589 Nº SÉRIE; 1600293 IMPEDÂNCIA; 2,85 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145840 Nº SÉRIE; Z.273694 IMPEDÂNCIA; 2,97 MEDIÇÃO; 8,26 / 8,21 / 7,24
AVARIADO | DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | 0312600060 | 5720950110 | 2026-01-17 21:54 | 2026-01-18 15:45 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD01056046 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264085676763 | 2026-01-15 17:11 | 2026-01-17 16:43 | 47.53 | 1 | 5.18 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Abertura emergencial do TR 5720950110 para possibilitar substituir TR com vazamento de óleo. | 20264085676763 | 044OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5720950110- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082902619-1 Equipe 003 - 044OP02 | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | SS PARA TRAFO 5720950110 COM VAZAMENTO DE OLEO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo com vazamento rdr santa rita
AVARIADO | ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 0212600102 | 5301988007 | 2026-01-19 17:10 | 2026-01-20 19:07 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | SOBRECARGA |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264089324910 | 2026-01-20 17:56 | 2026-01-20 19:07 | 1.18 | 1 | 24.77 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Abertura emergencial do TR 5301988007 para substituri, vazamento de óleo. | 20264085982025 | 007OP06 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085906550-1 Equipe 003 - 007OP06 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5301988007 de 25 kVA para 25 kVA. SS ENC-RD-PS 103/2026 TRAFO: 5301988007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133090 Nº DE SÉRIE :31172 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 05/2012 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146638 Nº DE SÉRIE :Z 275775 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 0112600195 | 5744418082 | 2026-01-20 13:26 | 2026-01-21 17:02 | 2026-01 | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | QUEIMADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 30 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra faltando neutro e a obra está fora do export de material. | 20264090305646 | 2026-01-21 19:21 | 2026-01-22 13:01 | 17.67 | 0 | 29.92 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALTANDO NEUTRO | trafo queimado atendido pela equipe 082op01 nota aberta |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador avariado o mesmo nao distribui, 5744418082, potencia 30kva, tensão 34.5, para raio queimado e acesso livre a camionete. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB09M ENCARREGADO - JOSUE CONTATO - (63) 99296-4608 EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 101/2026 SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E REFAZER MELHORIA MALHA ATERRAMENTO TRANSFORMADOR DATA ATENDIMENTO: 22/01/2026
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 0112600135 | 5711359122 | 2026-01-21 11:22 | 2026-01-21 18:28 | 2026-01 | PALMAS | AL03060122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264090076216 | 2026-01-21 06:31 | 2026-01-21 18:13 | 11.7 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090008888-1 Equipe 003 - 122OP45 | 20264090076216 | 122OP45 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090008888-1 Equipe 003 - 122OP45 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DEOP | Glauk Henrique Miranda Cardoso | jan–jun | FALSE | TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADOTRAFO: 5711359122- Potência: 75- Tensão: 220/380- Para raios: bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45- Telefone: 63992498453Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO AVARIADO - CLIENTE PENALIZADO TRAFO: 5711359122 - Potência: 75 - Tensão: 220/380 - Para raios: bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso: livre - Se há alguma outra anomalia: não - Endereço: orla 14 - Equipe: 122OP45 - Telefone: 63992498453 Sugestão: Instalar Transformador de 112,5 kv DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALOB10M ENCARREGADO - PAULO ROGÉRIO CONTATO - (63) 99296-2172 S DOLP-RD-PA 107/2026 DATA ATENDIMENTO 21/01/2026
AVARIADO | ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 0662600059 | 5700215132 | 2026-01-22 20:03 | 2026-01-22 22:04 | 2026-01 | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264092644750 | 2026-01-22 13:56 | 2026-01-22 19:22 | 5.43 | 1 | 0.68 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/030079132- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264210278135-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264092644750 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264092467830-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio | Nota para manutenção substituir trafo 5700215130 de 15KVA na 19.9kv com vazamento de óleo RDR de Sampaio TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145684 Nº SÉRIE; 273538 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149106 Nº SÉRIE; 799455 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 12,62 / 12,68 / 12,77
AVARIADO | ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 0612600095 | 5700013004 | 2026-01-23 13:02 | 2026-01-23 17:25 | 2026-01 | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264094769565 | 2026-01-23 13:08 | 2026-01-23 17:25 | 4.28 | 181 | 0.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | 5700013004 112,5kva esta aberto em campo transformador vazando muito oleo no momento da abertura, equipe 004op20 | ETO-RD-AR 145/2026 TR: 5700013004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 36790 Nº DE SÉRIE : 172807 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2009 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 146494 Nº DE SÉRIE : 24513330 MARCA : WEG DATA FABRICAÇÃO : 06/12 IMPEDANCIA : 3,51 POS. TAP : 02 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 150 KVA POREM NO SISTEM ESTAR DE 112,5 KVA COM FORME O BOOK E RELATORIO DA EQUIPE ERRO DE CADATRO.
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 0112600280 | 5704495122 | 2026-01-27 13:49 | 2026-01-29 11:32 | 2026-01 | PALMAS | AL04059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264100712177 | 2026-01-26 17:07 | 2026-01-27 09:10 | 16.05 | 1 | 4.65 | defeito no próprio trafo | CONEXAO/JUMPER | CABOS LIGACAO DO TRAFO COM RD DE BT |  | 20264100712177 | 122OP41 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099556941-1 Equipe 003 - 122OP41 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIAQDR 712 SUL | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5704495122 COM VAZAMENTO DE OLEO BA BUCHA SECUNDARIA QDR 712 SUL DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM06M ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 138/2026 DATA ATENDIMENTO 29/01/2026
AVARIADO | ETO-RD-GU 00143/2026 | DBM-MLDB04 000037/2026 | 0412600156 | 5700686003 | 2026-01-30 09:30 | 2026-02-04 12:21 | 2026-01 | GURUPI | AL01113003 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264113005894 | 2026-01-31 08:35 | 2026-01-31 09:05 | 0.5 | 73 | 23.08 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | ABERTURA DO TRAFO PARA FAZER A COLAGEM DE VASAMENTO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | jan–jun | FALSE | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO COLAGEM DE TRAFO NA RDU DE GURUPI INT: 20264113005894 SS: ETO-RD-GU 143/2026 COMPLEMENTO: 190-13675540
AVARIADO | ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 0662600083 | 5700011032 | 2026-01-30 18:32 | 2026-02-02 16:55 | 2026-01 | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 691 horas da janela. | 20264152604502 | 2026-02-28 13:07 | 2026-03-01 11:44 | 22.62 | 1 | 690.58 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | 20264152604502 | 107OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38
AVARIADO | ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 0612600131 | 5700036157 | 2026-01-31 20:40 | 2026-02-01 01:48 | 2026-01 | ARAGUANA | LD01095030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113201352 | 2026-01-31 17:41 | 2026-02-01 01:48 | 8.12 | 68 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOTRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOTRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOIntv Auto PPF TR-5700036157 | 20264113201352 | 030OP02 | SIM | TRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOTRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOTRAFO COM FAZANENTO DE OLEO, QUEIMADOIntv Auto PPF TR-5700036157 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700036157 45KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO69 CLIENTES PENALIZADOS | ETO-RD-AR 199/2026 TR: 5700036157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21710 Nº DE SÉRIE : 107240 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2007 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 4 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146095 Nº DE SÉRIE : 1616967 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 2
AVARIADO | ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 0512600059 | 5700516005 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 10:49 | 2026-02 | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264113475679 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 09:25 | 44.78 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | TRAFO QUEIMADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
AVARIADO | ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 0712600120 | 5700405154 | 2026-02-02 09:05 | 2026-02-03 02:18 | 2026-02 | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264114088085 | 2026-02-02 08:07 | 2026-02-03 03:31 | 19.4 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473
AVARIADO | ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 0212600173 | 5700020008 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02-07 00:22 | 2026-02 | MIRANORTE | LD05050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264118550318 | 2026-02-05 08:47 | 2026-02-07 00:20 | 39.55 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | 20264118550318 | 008OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03
AVARIADO | DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 0312600140 | 5710862001 | 2026-02-06 18:33 | 2026-02-07 13:30 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL03062013 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264119252067 | 2026-02-05 07:44 | 2026-02-06 16:23 | 32.65 | 1 | 2.17 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Abertura emergencial do TR 5710862001 para substituir devido vazammento de óleo. | 20264119252067 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118320858-1 Equipe 003 - 001OP17 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso para caminhonete.UC 5868289FAZENDA CHAPADAO63999849201RENATO SCHNEIDER001OP17 63 98103-9739 | medido_ emergencial_ Segue SS de TR 5710862001 15KVA/7.9KV com vazamento de óleo e para-raios queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Acesso para caminhonete. UC 5868289 FAZENDA CHAPADAO 63999849201 RENATO SCHNEIDER 001OP17 63 98103-9739
AVARIADO | ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 0612600165 | 5700041030 | 2026-02-07 10:33 | 2026-02-08 16:20 | 2026-02 | XAMBIOA | AL01087030 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264120848160 | 2026-02-08 14:37 | 2026-02-08 16:00 | 1.38 | 26 | 28.07 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | substituição do trafo 5700041030 com vazamento de oleo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substitui trafo 5700041030 potencia 30kva tensão 13,8kv vazamento de óleo acesso livre. Equipe solicitou para reposicionar na chave do trafo para facilitar a abertura da mesma. | SS ETO-RD-AR 261/2026 TRAFO 5700041030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 1337 Nº DE SÉRIE : 3398 MARCA : PCG DATA FABRICAÇÃO : 1976 IMPEDANCIA : 3.45 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147756 Nº DE SÉRIE : 586793 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.56 POS. TAP : 02
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 0112600406 | 5711948122 | 2026-02-10 12:19 | 2026-02-12 16:30 | 2026-02 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123122645 | 2026-02-10 08:27 | 2026-02-10 11:13 | 2.77 | 2 | 1.1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264123122645 | 100OP04 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
AVARIADO | ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 0662600108 | 5722963124 | 2026-02-10 16:05 | 2026-02-11 20:15 | 2026-02 | RIACHINHO | AL01030124 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264123917684 | 2026-02-11 16:39 | 2026-02-11 19:53 | 3.23 | 28 | 24.57 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO | 20264130256882 | 098OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130111195-1 Equipe 003 - 098OP02 | 1 | SIM | 25 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 OBS; SUBST 01X CHAVE FUSIVEL 13.8KV DO TRAFO - Nº 5722963124 POR 03X CHAVE FUSIVEL 13.8KV TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05...06 Nº SÉRIE; 363214 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 13.8KV POS. DO TAP; 4º DATA DE FAB; 01/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 144661 Nº SÉRIE; 1597372 IMPEDÂNCIA; 3,47 MEDIÇÃO; 5,58 / 6,42 / 7,11 OBS; REDE TRIFASICA E TRAFO ERA MONOFASICO POR ISSO FOI INSTALADO 01 TRAFO DE 45KVA TRIFASICO .
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 0112600408 | 5700707122 | 2026-02-12 15:20 | 2026-02-13 13:18 | 2026-02 | PALMAS | AL07097122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264125778837 | 2026-02-13 11:34 | 2026-02-13 12:49 | 1.25 | 61 | 20.23 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | ss247/2026 abertura emergencial para que a equiope de manurtencão ney welinton dolp xonsiga trocar o trafo que esta com vazamento de oleo |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5700707122 com vazamento de óleo, potencia 75kva, tensão 13.8, cabo aa/2, para raio bom, acesso livre a caminhão. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA02 ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO- (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 247/2026 DATA ATENDIMENTO 13/02/2026
AVARIADO | DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 0312600149 | 5750621043 | 2026-02-13 10:57 | 2026-02-13 18:20 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264125643093 | 2026-02-13 10:12 | 2026-02-13 18:25 | 8.22 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR 5750621043 45KVA/34.5KV queimado. | 20264123168586 | 043OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122270967-1 Equipe 003 - 043OP02 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264125643093Segue SS de TR 5750621043 45KVA/34.5KV com vazamento de óleo.UC 35135953Acesso livre.Washington 63 99273-6609 | medido_ emergencial_ substituição de trafo vazamento rdr silvanopolis
AVARIADO | ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 0212600235 | 5700490014 | 2026-02-14 10:27 | 2026-02-16 18:15 | 2026-02 | PIUM | LD05062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127753717 | 2026-02-14 10:31 | 2026-02-16 17:15 | 54.73 | 1 | 0.07 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TR QUEIMADO BUCHA QUEBRADA DEVIDO RAIO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda | SS ENC-RD-PS 225/2026 tr 5700490014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130926 Nº DE SÉRIE : 609229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149410 Nº DE SÉRIE : 296245 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
AVARIADO | ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 0662600116 | 5700016129 | 2026-02-14 15:48 | 2026-02-15 02:59 | 2026-02 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127959122 | 2026-02-14 21:15 | 2026-02-15 01:00 | 3.75 | 30 | 5.45 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TROCA DE TRAFO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700016129 com vazamentordu, acesso bomPotência 25kva Tensão 13.8 kvsem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção | TRAFO 5700016129 com vazamento rdu, acesso bom Potência 25kva Tensão 13.8 kv sem para raio BT, cordoalha de aço sem eletroduto de proteção TRAFO Nº5700016129 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 09/1982 MARCA; SAGEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 8622 IMPEDÂNCIA; 2,41 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 3/2025 MARCA; ITB Nº CITD; 145908 Nº SÉRIE; 1680595 IMPEDÂNCIA; 2,63 MEDIÇÃO; 7,42 / 6,35 / 7,31
AVARIADO | ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 0612600209 | 5701760004 | 2026-02-15 18:05 | 2026-02-18 11:30 | 2026-02 | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264127955742 | 2026-02-13 16:48 | 2026-02-14 20:48 | 28 | 1 | 21.28 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | 20264127955742 | 004OP22 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5701760004 vazando oleo | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AVARIADO | ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 0712600156 | 5700737111 | 2026-02-16 19:15 | 2026-02-17 13:28 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264128799183 | 2026-02-16 09:43 | 2026-02-17 12:05 | 26.37 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | 20264128799183 | 111OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro
AVARIADO | ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 0662600128 | 5700023068 | 2026-02-18 21:34 | 2026-02-19 19:02 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | SEM OS |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131003944 | 2026-02-18 15:17 | 2026-02-19 18:30 | 27.22 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130150163-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264131003944 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130150163-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA | SUBST. TRAFO AVARIADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
AVARIADO | DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 0312600165 | 5710033043 | 2026-02-19 13:38 | 2026-02-20 15:50 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264131788837 | 2026-02-17 15:11 | 2026-02-20 15:50 | 72.65 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | 20264131788837 | 043OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis
AVARIADO | DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 0312600168 | 5700237001 | 2026-02-20 20:29 | 2026-02-21 13:30 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela. | 20264133314401 | 2026-02-21 11:18 | 2026-02-21 13:34 | 2.27 | 117 | 14.82 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Abertura emergencial do TR 5700234001 para abrir a S4 e substituir o TR 5700237001. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5700237001 COM BUCHA PRIMARIA QUEBRADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVATENÇÃO: 13,8 KV ACESSO LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha danificada rdu porto
AVARIADO | ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 0662600139 | 5700722045 | 2026-02-21 20:55 | 2026-02-23 13:26 | 2026-02 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | TAP |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133798108 | 2026-02-23 10:30 | 2026-02-23 12:55 | 2.42 | 1 | 37.58 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. | SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE. DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. TRAFO Nº 5700722045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/1988 MARCA; EMB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 3934 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; N/A TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 19.9KV DATA DE FAB; 2023 / REF. 12/2025 MARCA; ITAM - CPFL Nº CITD; 137352 Nº SÉRIE; C.238711 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 12,78 / 12,70 / 12,65
AVARIADO | ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 0712600180 | 5719933077 | 2026-02-22 19:35 | 2026-02-24 08:29 | 2026-02 | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133619871 | 2026-02-22 14:45 | 2026-02-23 22:20 | 31.58 | 10 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | 20264133619871 | 078OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812
AVARIADO | ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 0662600132 | 5710156045 | 2026-02-23 07:33 | 2026-02-22 13:31 | 2026-02 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264133650353 | 2026-02-22 18:18 | 2026-02-22 20:10 | 1.87 | 1 | 11.38 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133628505-1 Equipe 003 - 045OP04 | 20264133650353 | 045OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133628505-1 Equipe 003 - 045OP04 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | trafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete | Tafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete. TRAFO Nº 5710156045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2005 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 316882 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD 149092 Nº SÉRIE; 799441 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 6,02 / 6,01 / 6,01
AVARIADO | ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 0712600182 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | 2026-02-24 20:03 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 142 horas da janela. | 20264152703110 | 2026-03-01 18:21 | 2026-03-01 20:29 | 2.13 | 1 | 142.07 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | 20264152703110 | 023OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0
AVARIADO | ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 0712600198 | 5710240111 | 2026-02-24 17:17 | 2026-02-25 14:41 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha. | 20264137433112 | 2026-02-24 09:23 | 2026-02-25 14:25 | 29.03 | 0 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado, aberto nota | 20264137433112 | 023OP03 | SIM | trafo queimado, aberto nota | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAO ADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360 RDR Colinas
AVARIADO | ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 0612600280 | 5700849060 | 2026-03-05 13:33 | 2026-03-05 20:00 | 2026-03 | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264162011282 | 2026-03-04 17:41 | 2026-03-05 10:23 | 16.7 | 1 | 3.17 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | 20264162011282 | 060OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
AVARIADO | ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 0712600231 | 5700006034 | 2026-03-10 08:34 | 2026-03-11 02:00 | 2026-03 | PRESIDENTE KENNEDY | AL01073034 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela. | 20264171353629 | 2026-03-10 23:48 | 2026-03-11 02:14 | 2.43 | 131 | 15.23 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Abertura emergencial do trafo 5700006034 para substituir o mesmo que está com vazamento de óleo. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5700006034 com vazamento de oleo | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700006034 ETO-RD-GR 324/2026 ZONA URBANA - PRES. KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 126968 Nº DE SÉRIE : 395790 MARCA : TRAEL - POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 - 02/2021 IMPEDANCIA : 3.48 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143670 Nº DE SÉRIE : I 260200 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 19.62 MEDIÇÃO 2: 12.38 MEDIÇÃO 3: 10.68 COORDENADA X: 774786 Y: 9056321
AVARIADO | ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 0612600305 | 5710760004 | 2026-03-13 13:31 | 2026-03-14 16:16 | 2026-03 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264175348311 | 2026-03-13 07:13 | 2026-03-14 16:16 | 33.05 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | 20264175348311 | 004OP11 | SIM | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | 1 | SIM | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
AVARIADO | ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 0662600176 | 5728386045 | 2026-03-14 18:18 | 2026-03-15 14:05 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | AL02014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264177790851 | 2026-03-15 10:10 | 2026-03-15 13:35 | 3.42 | 94 | 15.87 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. TRAFO Nº 5728386045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; FEV/2020 REF. DATA 09/2024 MARCA; ROMAGNOLE / CPFL Nº CITD; 123127 Nº SÉRIE; 1222018 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3.75 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2025 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 147204 Nº SÉRIE; 584472 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3.40 MEDIÇÃO; 01.47 / 02.03 / 03.20
AVARIADO | ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 0662600182 | 5702296039 | 2026-03-15 21:10 | 2026-03-16 16:00 | 2026-03 | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | SOBRECARGA |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264178149215 | 2026-03-15 13:35 | 2026-03-15 20:47 | 7.2 | 1 | 0.38 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177826667-1 Equipe 003 - 068OP02 | 20264178149215 | 068OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177826667-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM.OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. TRAFO Nº 5702296039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ. 2011 MARCA; ITB Nº CITD; 06006845 Nº SÉRIE; 767166 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,18 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149105 Nº SÉRIE; 799454 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 7,32 / 7,22 / 7,12
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 0112600326 | 5705367059 | 2026-03-18 12:37 | 2026-04-01 16:42 | 2026-03 | PALMAS | AL08099059 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264244745717 | 2026-04-01 14:32 | 2026-04-01 16:05 | 1.55 | 25 | 337.92 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | RAMAL DE SERVICO DANIFICADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 01/04/2026
AVARIADO | ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 0712600243 | 5710011066 | 2026-03-18 12:48 | 2026-03-19 15:21 | 2026-03 | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264184485476 | 2026-03-17 16:36 | 2026-03-18 10:33 | 17.95 | 1 | 2.25 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO ATENDER SS: ETO-RD-GR341/2026 | 20264184485476 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182579231-1 Equipe 003 - 034OP03 | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03 | trafo 5710011066 vazando oleo equipe 034po03
AVARIADO | ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 0662600211 | 5700002130 | 2026-03-19 16:02 | 2026-03-27 15:04 | 2026-03 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186569995 | 2026-03-19 13:41 | 2026-03-19 15:43 | 2.03 | 132 | 0.32 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | cabo bt partido penalizando cargas | 20264186569995 | 039OP03 | SIM | cabo bt partido penalizando cargas | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV | Enviar equipe da manutenção para SANAR vazamento de óeo pela tampa superior do trafo 5700002130 de 150 KVA NA 34,5 KV
AVARIADO | ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 0712600256 | 5700315155 | 2026-03-19 20:50 | 2026-03-21 02:40 | 2026-03 | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264186875256 | 2026-03-19 17:37 | 2026-03-21 02:53 | 33.27 | 1 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | BUCHA SEGUNDARIA QUEBRADA APOS ARVORE CAIR SOBRE RAMAL DE SERVIÇO | 20264186875256 | 023OP03 | SIM | BUCHA SEGUNDARIA QUEBRADA APOS ARVORE CAIR SOBRE RAMAL DE SERVIÇO | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570031515515KVAPARA RAIO DANIFICADO LEVAR 35METROS CABO 16MM PARA TROCA RAMAL DE SERVIÇO QUEBRADO DEVIDO ARVORE CAIR SOBRE O MESMO 023OP03 ESTEVE NO LOCAL EQUIPE INFORMOU PARA EQUIPE IR PELO ASS PACIENCIA PARA TER ACESSO .ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE . | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700315155 ETO-RD-GR 347/2026 FAZ. SANTA ROSA - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 128184 Nº DE SÉRIE : 574370 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150198 Nº DE SÉRIE : 827921 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.63 MEDIÇÃO 2: 11.94 MEDIÇÃO 3: 10.86 COORDENADA X: 812446 Y: 9107733
AVARIADO | ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 0712600251 | 5700725023 | 2026-03-23 18:37 | 2026-03-24 02:20 | 2026-03 | COLINAS DO TOCANTINS | AL02020023 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 166 horas da janela. | 20264213656808 | 2026-03-30 16:08 | 2026-03-30 19:23 | 3.25 | 75 | 165.52 | defeito no próprio trafo | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | POS TROCA DE CONEXOES, FORNECIMENTO FOI RESTABELECIDO | 20264213656808 | 023OP02 | SIM | FOI PERCORRIDO O CICUITO DO TRAFO MAIS NAO FOI ENCONTRADO NENHUMA ANOMALIA NA REDE OBS MAIS CHUVEU FORTE COM RAIO E VENTOIntv Auto PPF TR-5700725023 | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | por favor desloca equipe da manutenção pesada no trafo 5700725023 com vazamento oleo 112,5 kva na 13,8kv acesso bom urgente RDU | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700725023 ETO-RD-GR 373/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05107320 Nº DE SÉRIE : 440986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3.47 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148942 Nº DE SÉRIE : 1645054 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 2 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 17.46 MEDIÇÃO 3: 05.94 COORDENADA X: 777624 Y: 9108790
AVARIADO | ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 0662600203 | 5700119039 | 2026-03-24 16:47 | 2026-03-25 00:37 | 2026-03 | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | SOBRECARGA |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 5 horas da janela. | 20264197663442 | 2026-03-24 21:44 | 2026-03-25 01:22 | 3.63 | 179 | 4.95 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5700119039 COM VAZAMENTO DE OLEO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. TRAFO ENERGIZADO. | REMANEJAR TRAFO 5700119039 - DE 75KVA-13,8KV POR TRAFO 112,5KVA-13,8KV - RDU ARAGUATINS
AVARIADO | ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 0212600368 | 5703253122 | 2026-03-25 13:48 | 2026-03-25 18:06 | 2026-03 | PALMAS | LD02059122 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264199323788 | 2026-03-24 16:40 | 2026-03-25 18:06 | 25.43 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197427280-1 Equipe 003 - 100OP04 | 20264199323788 | 100OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197427280-1 Equipe 003 - 100OP04 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de linha viva , substituir trafo 5703253122 com vazamento de oleo , tensão 34,5 , para-raio queimado , potencia 15 kva , acesso livre | SS ENC-RD-PS 400/2026 TRAFO: 5703253122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457769 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAR/2007 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 149643 Nº DE SÉRIE : 437638 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 0112600338 | 5708969082 | 2026-03-26 09:59 | 2026-03-27 16:40 | 2026-03 | LIZARDA | LD02424015 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264201632790 | 2026-03-26 08:07 | 2026-03-27 16:40 | 32.55 | 1 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | bucha danificada, do trafo 570869082 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5708969082 com bucha secundaria DANIFICADA , acesso livre , potencia 45 kva , para-raio queimado , tensão 34 ,5 obs: precisamos priorizar esta SS , trat-se do trafo da claro da Região DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000385/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000035/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: MELHORIA DE DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/03/2026 À 27/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: LD02424015 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 0112600344 | 5752344122 | 2026-04-06 10:40 | 2026-04-06 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL05097122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | 20264258435441 | 2026-04-06 08:44 | 2026-04-06 16:35 | 7.85 | 0 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256464011-1 Equipe 003 - 122OP44 | 20264258435441 | 122OP44 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264256464011-1 Equipe 003 - 122OP44 | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | jan–jun | FALSE | TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5752344122 AVARIADO - DEFEITO NA BUCHA SECUNDÁRIA. POTÊNCIA: 75 KVA TENSÃO: 13,8 KV LOCAL: AVENIDA THEOTÔNIO SEGURADO QUADR 702 SUL - HOSPITAL OTORRINO DE PALMAS. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 00418/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MPPA01 000116/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL05097122 EQUIPE: DOLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANES RODRIGUES TELEFONE: 63 9295-9499 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027
AVARIADO | ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 0712600284 | 5700001112 | 2026-04-06 16:56 | 2026-04-07 01:30 | 2026-04 | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 5 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador. | 20264259245529 | 2026-04-06 22:19 | 2026-04-07 01:46 | 3.45 | 88 | 5.38 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo com a fase A defeito na Bucha equipe de manutencao no local | 20264259245529 | 033OP01 | SIM | trafo com a fase A defeito na Bucha equipe de manutencao no local | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 405/2026 ZONA URBANA - GOIANI DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105557 Nº DE SÉRIE : 435126 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 16.29 MEDIÇÃO 3: 12.61 COORDENADA X: 736518 Y: 9042908
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 0112600374 | 5720238122 | 2026-04-09 16:43 | 2026-04-10 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264268857708 | 2026-04-09 10:25 | 2026-04-09 15:44 | 5.32 | 2 | 0.98 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268329741-1 Equipe 003 - 122OP43 | 20264268857708 | 122OP43 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268329741-1 Equipe 003 - 122OP43 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000438/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000124/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 10/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS ALIMENTADOR: AL10059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 6113877 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 984299890 ENDEREÇO: LOTEAMENTO AGUA FRIA, 551 - CHACARA VO BIBINA GLEBA AGUA BOA 2 DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 98472-3421/63 99212-3482 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO
AVARIADO | ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 0212600405 | 5700926073 | 2026-04-09 20:25 | 2026-04-10 17:10 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | LD02047073 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264269132533 | 2026-04-09 09:04 | 2026-04-10 17:10 | 32.1 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268230036-1 Equipe 003 - 073OP03 | 20264269132533 | 073OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264268230036-1 Equipe 003 - 073OP03 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264269132533Segue SS de TR 5700926073 5KVA/19.9KV com a bucha primária quebrada e para-raios queimado.Acesso livre.UC 9185550CHACARA SANTA LUZIA63993053108VALDECIR DALGALO073OP03 63 99233-0212 | SS ENC-RD-PS 442/2026 TR 5700926073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P023444 Nº DE SÉRIE : 886235 MARCA : PALISTA DATA FABRICAÇÃO : 02/1990 IMPEDANCIA : ILEGIVEL POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150236 Nº DE SÉRIE : 827959 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 0112600446 | 5700873122 | 2026-04-15 15:02 | 2026-04-15 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL04060122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 2 horas da janela. | 20264288661473 | 2026-04-15 17:25 | 2026-04-15 21:05 | 3.67 | 81 | 2.38 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Transformador com vazamento de oleo grande proporção nota dolp rd pa 458/2026. | 20264268878261 | 122OP46 | SIM | Intv Auto PPF TR-5700873122 | 1 | SIM | 10 | 10 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 DOLP-CT-PA 11 ENCARREGADO: PAFILO DATA: 15/04/2026 TELEFONE: 62 99471 0174
AVARIADO | ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 0612600430 | 5710154053 | 2026-04-20 17:36 | 2026-04-22 12:05 | 2026-04 | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264312603632 | 2026-04-22 10:40 | 2026-04-22 12:05 | 1.42 | 1 | 41.07 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Abertura emergencial do TR 5710154053 para possibilitar substitui-lo. Vazamento de óleo. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | VAZAMENTO DE ÓLEOTrafo 5710154053Rdr de Piraquê10kva34.5kvAcesso livre | ETO-RD-AR 709/2026 TRAFO 5710154053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 9540 Nº DE SÉRIE : 359351 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150364 Nº DE SÉRIE : 828087 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 7.09 MEDIÇÃO 2: 6.77 MEDIÇÃO 3: 6.41
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 0112600447 | 5764387122 | 2026-04-25 22:12 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04 | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | SOBRECARGA |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264329421871 | 2026-04-26 10:52 | 2026-04-26 13:50 | 2.97 | 19 | 12.67 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | SAMUEL PINTO GOMES | jan–jun | FALSE | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte EQUIPE: DOLP-CTPA07 ENCARREGADO: REGINALDO TEL: 63 984128743
AVARIADO | ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 0212600454 | 5700002253 | 2026-04-29 13:51 | 2026-04-30 20:12 | 2026-04 | CHAPADA DE AREIA | LD03062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por sobrecarga e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 28 horas da janela. | 20264348037836 | 2026-04-30 18:04 | 2026-04-30 20:26 | 2.37 | 69 | 28.22 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TR COM VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇÃNDO EM CAMPO ABERTURA EMERGENCIAL MAN WESLEY NO LOCAL | 20264348037836 | 014OP01 | SIM | TR COM VAZAMENTO DE OLEO E FUMAÇÃNDO EM CAMPO ABERTURA EMERGENCIAL MAN WESLEY NO LOCAL | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5700002253MUITO VAZAMENTO DE OLEO 150 KVA34500PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE013OP014 HEMINIO | SS ENC-RD-PS 487/2026 TR 5700002253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113440 Nº DE SÉRIE : 460583 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144331 Nº DE SÉRIE : 468954 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 0112600482 | 5703327122 | 2026-05-02 18:51 | 2026-05-02 18:00 | 2026-05 | PALMAS | AL05059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3 horas da janela. | 20264354214073 | 2026-05-02 22:20 | 2026-05-03 01:50 | 3.5 | 4 | 3.48 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Abertura emergencial do TR-5703327122 para substituir TR de 45kva por um TR de 75kva, mesmo estava com vazamento de oleo e problemas na bucha segundaria. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMASPOTENCIA 45KVAQUADRA 206 SULOBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMAS POTENCIA 45KVA QUADRA 206 SUL OBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 - DLP-CTPA09 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 02/05/2026
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 0112600599 | 5706607122 | 2026-05-04 15:08 | 2026-05-05 18:00 | 2026-05 | PALMAS | AL08097122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264362162333 | 2026-05-05 07:57 | 2026-05-05 09:47 | 1.83 | 29 | 16.82 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5706607122 PARA SUBSTITUIÇÃO. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HELDER SILVA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 05/05/2026
AVARIADO | ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 0212600460 | 5701360075 | 2026-05-05 20:13 | 2026-05-06 13:15 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264360282236 | 2026-05-04 11:15 | 2026-05-05 20:10 | 32.92 | 1 | 0.05 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | POSTE DE AT | ABALROADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264359696700-1 Equipe 003 - 075P3 | 20264360282236 | 075P3 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264359696700-1 Equipe 003 - 075P3 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570136007515KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO INFRMAÇÕES REPASSADAS PELA MANUTENÇÃO WESLEY LEVAR ISOLADOR BASTAO 34500 | SS ENC-RD-PS 501/2026 TR 5701360075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 667865 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAI/2010 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150607 Nº DE SÉRIE : C299656 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 FOI FEITO A SUBST. DE 100MTS DE CABO 4AWG ENTRE OS IDS: 55322799 ao ID: 55322988
AVARIADO | ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 0662600298 | 5700265045 | 2026-05-09 16:40 | 2026-05-09 22:13 | 2026-05 | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | SEM OS |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 4 horas da janela. | 20264378533481 | 2026-05-09 20:10 | 2026-05-09 23:50 | 3.67 | 1 | 3.5 | defeito no próprio trafo | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | Abertura emergencial da chave do trafo 5700265045 para possibilitar substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Denismar 63 99972-2277 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277 | SUBST. TRAFO COM SOBRECARGA MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
AVARIADO | ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 0212600471 | 5744835233 | 2026-05-13 11:35 | 2026-05-14 02:00 | 2026-05 | ABREULANDIA | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264392427857 | 2026-05-13 11:37 | 2026-05-14 02:03 | 14.43 | 1 | 0.03 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado, bucha danificada. |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264392427857Segue SS de TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado.Acesso livre.UC 31038524FAZENDA VALE DO SOL IIPAULO HENRIQUE VIEIRA SADDI075OP03 63 99263-7635 | SS ENC-RD-PS 510/2026 TR 5744835233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 Nº ENERGISA (CITD) : P025756 Nº DE SÉRIE : 420333 MARCA : 03/2021 DATA FABRICAÇÃO : 33.000 IMPEDANCIA : 3.88 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 147526 Nº DE SÉRIE : 1635877 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2025 IMPEDANCIA : 3.78 POS. TAP : 02
AVARIADO | ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 0662600314 | 5701238039 | 2026-05-15 15:22 | 2026-05-16 15:10 | 2026-05 | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L2 | AVARIADO | PREVENTIVO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264399641296 | 2026-05-14 20:22 | 2026-05-16 14:52 | 42.5 | 42 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | CODIGO INVALIDO:CH/3300472039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397354709-1 Equipe 003 - 039OP05 | 20264399641296 | 039OP05 | SIM | CODIGO INVALIDO:CH/3300472039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397354709-1 Equipe 003 - 039OP05 | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701238039 de 10 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5701238039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; NOV/2006 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100130 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,55 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150814 Nº SÉRIE; C.303194 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,36 MEDIÇÃO; 3,01 - 0,50 - 0,49
AVARIADO | ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 0612600528 | 5700003170 | 2026-05-16 05:40 | 2026-05-16 11:36 | 2026-05 | ARAGUAINA | LD04010004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264401172414 | 2026-05-16 03:05 | 2026-05-16 11:36 | 8.52 | 132 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | AO CHEGAR NO LOCAL FOI INDENTIFICADO QUE O PIRAXTIK ESTAVA COM O CABO FORA DA BUCHA DO TRANSFORMADOR.Intv Auto PPF TR-5700003170 | 20264401172414 | 004OP04 | SIM | AO CHEGAR NO LOCAL FOI INDENTIFICADO QUE O PIRAXTIK ESTAVA COM O CABO FORA DA BUCHA DO TRANSFORMADOR.Intv Auto PPF TR-5700003170 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DELIO NUNES OSCAR | jan–jun | FALSE | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo com defeito e vazamento de óleo e com bucha quebrada no Bairro da Grota | ETO-RD-AR 868/2026 TRAFO 570000170 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706004271 Nº DE SÉRIE : 77367-A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 09/87 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151145 Nº DE SÉRIE : 499623 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2026 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05
AVARIADO | ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 0212600480 | 5701174075 | 2026-05-18 10:27 | 2026-05-18 18:35 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264409502619 | 2026-05-18 10:27 | 2026-05-18 18:35 | 8.13 | 67 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo com muito vazamento de oleo e fumaçando aberto gerado nota do mesmo | 20264409502619 | 075OP02 | SIM | trafo com muito vazamento de oleo e fumaçando aberto gerado nota do mesmo | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 570117407534,5t 112,5acesso livre075OP01 VAZAMENTO DE OLEO RISCO DE PEGAR FOGO | SS ENC-RD-PS 516/2026 TR 5701174075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 49325 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/04 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104483 Nº DE SÉRIE : 427802 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02
AVARIADO | DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | 0312600302 | 5708700071 | 2026-05-23 13:34 | 2026-05-24 17:30 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264426768821 | 2026-05-22 14:20 | 2026-05-24 17:50 | 51.5 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423940757-1 Equipe 003 - 044OP01 | 20264426768821 | 044OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264423940757-1 Equipe 003 - 044OP01 | 1 | SIM | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5708700071 vazando muito oleotrafo aberto para raios bompotência 25kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 044op01 tel-63984528799 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com vazamento rdr brejinho
AVARIADO | ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 0212600495 | 5701677084 | 2026-05-26 16:12 | 2026-05-27 17:13 | 2026-05 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264442912990 | 2026-05-26 08:37 | 2026-05-27 17:12 | 32.58 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264439693270-1 Equipe 003 - 084OP02 | 20264442912990 | 084OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264439693270-1 Equipe 003 - 084OP02 | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOSE MARIA ALVES MONTEL | jan–jun | FALSE | INT: 20264442912990Segue SS de TR 5701677084 10KVA/19.9KV com a bucha primária estourada e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10805287SITIO NOVA CANAA63985105507MARIA ZILDA TRAUTERNMULLER084OP02 63 98462-3208 | SS ENC-RD-PS 539/2026 TR 5701677084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :203426 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150843 Nº DE SÉRIE : C503223 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03
AVARIADO | ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 0712600393 | 5700918009 | 2026-06-06 12:10 | 2026-06-07 18:06 | 2026-06 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264487160601 | 2026-06-07 16:38 | 2026-06-07 17:45 | 1.12 | 3 | 28.47 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo aberto mesmo esta com bucha secundaria danificada manutenção aldezir no local | 20264487160601 | 009OP08 | SIM | trafo aberto mesmo esta com bucha secundaria danificada manutenção aldezir no local | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | acoinar equipe de manutencao para trocar trafo 5700918009 avariado na RDR de Guarai equipe 009po03 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700918009 ETO-RD-GR 599/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06124361 Nº DE SÉRIE : 536057 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151886 Nº DE SÉRIE : 830241 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.31 MEDIÇÃO 2: 14.17 MEDIÇÃO 3: 13.36 COORDENADA X: 815168 Y: 9032636
AVARIADO | DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 0312600339 | 5710036026 | 2026-06-14 13:56 | 2026-06-15 17:30 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | TAP |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264517475406 | 2026-06-14 08:31 | 2026-06-14 10:42 | 2.18 | 1 | 3.23 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264517149792-1 Equipe 003 - 026OP01 | 20264517475406 | 026OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264517149792-1 Equipe 003 - 026OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com tap com defeito
AVARIADO | DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 0112600636 | 5710312122 | 2026-06-22 15:34 | 2026-06-22 18:00 | 2026-06 | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264544067986 | 2026-06-22 15:59 | 2026-06-22 22:58 | 6.98 | 1 | 0.42 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Trafo avariado |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | DEOP | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | jan–jun | FALSE | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02599947 LOCALIZAÇÃO: 190-13663099 Trafo 5710312122 avariado: Pontência: 30 KVA Tensão 34,5 KV Para-raio:: Bom Acesso:: Livre Obs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 22/06/2026
AVARIADO | ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 0662600394 | 5700029045 | 2026-06-23 20:40 | 2026-06-24 02:30 | 2026-06 | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264551586381 | 2026-06-23 23:30 | 2026-06-24 02:30 | 3 | 214 | 2.83 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | jan–jun | FALSE | Nota para manutenção substituir o trafo 5700029045 que está com vazamento de óleo, trafo de 112.5 kva na 19.9KVLocal RDU de Augustinopolis. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700029045 de 112,5 kVA para 150 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700029045 TRAFO RETIRADO POTÊMCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132907 Nº SÉRIE; 470465 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,37 TRAFO INSTALADO POTÊMCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 151618 Nº SÉRIE; 1674317 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,54 MEDIÇÃO; 7,80 / 07,86 / 07,69
AVARIADO | ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 0612600638 | 5759846004 | 2026-06-23 22:59 | 2026-06-24 02:50 | 2026-06 | ARAGUAINA | AL02103004 | ETO-RD-AR | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264551337011 | 2026-06-23 22:06 | 2026-06-24 02:54 | 4.8 | 112 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | TRAFO QUEIMADO DE 75 KVA REDE 13..VAZANDO BASTANTE OLEOIntv Auto PPF TR-5759846004 | 20264551337011 | 004OP33 | SIM | TRAFO QUEIMADO DE 75 KVA REDE 13..VAZANDO BASTANTE OLEOIntv Auto PPF TR-5759846004 | 1 | SIM | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GERALDO JOSE DE FARIA | jan–jun | FALSE | TROCA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO E BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA.TRAFO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. | ETO-RD-AR 1022/2026 TRAFO 5759846004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129127 Nº DE SÉRIE : 431033 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 3,34 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150693 Nº DE SÉRIE : 1667713 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,6 POS. TAP : 4
AVARIADO | ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 0412600527 | 5758389021 | 2026-06-28 11:55 | 2026-06-29 16:26 | 2026-06 | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | 20264567247440 | 2026-06-28 06:59 | 2026-06-29 16:26 | 33.45 | 19 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | 20264567247440 | 021OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | 5710008053 | 2026-07-02 12:36 |  | 2026-07 | XAMBIOA | LD01095030 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-01 16:32 | 2026-07-02 11:27 | 18.92 | 1 | 1.15 | problema+interrompido+fechado | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO | CODIGO INVALIDO:CH/5710008053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264580129149-1 Equipe 003 - 053OP01 | [5 empty] | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01 | "ETO-RD-AR 1050/2026 TRAFO 5710008053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131739 Nº DE SÉRIE : 1426574 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113258 Nº DE SÉRIE : 460418 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 "
AVARIADO | ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | 5701325055 | 2026-07-03 20:44 |  | 2026-07 | ARAGUACEMA | LD01434149 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-03 14:52 | 2026-07-04 20:23 | 29.52 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264586758429-1 Equipe 003 - 055OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5701325055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | "SS ENC-RD-PS 619/2026 TRAFO 5701325055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003374 Nº DE SÉRIE : 723716 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149516 Nº DE SÉRIE : 822951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 "
AVARIADO | ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | 5700004098 | 2026-07-04 10:14 |  | 2026-07 | ANANAS | AL01005098 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-04 10:18 | 2026-07-05 13:45 | 27.45 | 26 | 0.07 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264590054619-1 Equipe 003 - 098OP02, transformador queimado | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV, queimado na RDR de Ananás. | "Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV,AVARIADO-VAZAMENTO DE OLEO- queimado na RDR de Ananás. TRAFO Nº 5700004098 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 03/1996 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 9603931 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150799 Nº SÉRIE; 629667 POS. DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 4,82 / 5,93 / 6,73"
AVARIADO | ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | 5700346033 | 2026-07-05 09:41 |  | 2026-07 | COLMEIA | LD02022033 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-05 09:56 | 2026-07-06 17:03 | 31.12 | 3 | 0.25 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/791211- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264593196019-1 Equipe 003 - 033OP01 | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | Acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700346033 e para raio queimadoacesso livreequipe 033op01 | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700346033 ETO-RD-GR 675/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 23571 Nº DE SÉRIE : 180836 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149472 Nº DE SÉRIE : 822907 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.75 MEDIÇÃO 2: 22.93 MEDIÇÃO 3: 21.39 COORDENADA X: 738377 Y: 9028212 "
AVARIADO | ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | 5701126028 | 2026-07-05 10:17 |  | 2026-07 | NATIVIDADE | LD04002091 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-04 18:25 | 2026-07-05 15:53 | 21.47 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264591072342-1 Equipe 003 - 028OP01 | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | FOI CONSTATADO TRAFO 5701126028 15KVA 19,9KV COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA. FAVOR DISPONIILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TRANFORMADOR 15 KVA PELA TAVARES
AVARIADO | ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | 5700021133 | 2026-07-15 15:49 |  | 2026-07 | CARRASCO BONITO | LD02014045 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-15 11:32 | 2026-07-15 22:20 | 10.8 | 43 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5700021133 queimado em campo | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | trafo 5700021133 queimado 43 UC's ligadas em campo., favor realizar melhoria de aterramento. SOBRECARGA - Trafo de 25 Kva com 43 UC's ligadas em campo. | "trafo 5700021133 queimado DESCARGA ATMOSFÉRICA., favor realizar melhoria de aterramento. OBS: CHOVEI NO DIA 15/07/2026 COM DESCARGAS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1998 MARCA; WTW Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100373 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/04/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151762 Nº SÉRIE; Z.308329 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,83 MEDIÇÃO; 33,73 / 33,12 /36,26"
AVARIADO | ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | 5700008045 | 2026-07-20 22:37 |  | 2026-07 | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 |  | SAÍDA | INCLUIR | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-20 21:51 | 2026-07-21 03:29 | 5.63 | 167 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Trafo 5700008045 com bucha danificada. ficou aberto para troca do mesmo Foi encontrado trafo com bucha estourada e com fogo na mesma. aberto nota para manutenção. | [5 empty] | NAO | 112.5 | 112.5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo.Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. | "OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo. Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. TRAFO Nº 5700008045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; MAIO/2014 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05017994 Nº SÉRIE; 315346 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,32 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; N/A MARCA; N/A Nº CITD; 149547 Nº SÉRIE; A000209 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; N/A MEDIÇÃO; 6,17 / 06,02 / 04,06"

## Retido sem interrupção
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | 5704163001 | 2026-07-04 16:34 |  | 2026-07 | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TARFO 5704163001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO:LIVRE | "SS ENC-RD-PS 621/2026 TRAFO 5704163007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142372 Nº DE SÉRIE : 1610908 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 199488 Nº DE SÉRIE : 822923 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | 5700611043 | 2026-07-05 17:57 |  | 2026-07 | SILVANOPOLIS | LD02072001 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-06 12:28 | 2026-07-06 18:10 | 5.7 | 2 | 18.52 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Trafo 5700611043 com defeito na bucha secundaria manutençao Alex | [5 empty] | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700611043 QUEIMADO na RDR de silvanopolis tensão 19,9 , acesso só para CAMIONETE , para-raio QUEIMADO potencia 5 kva | "medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | 5700542111 | 2026-07-07 17:17 |  | 2026-07 | RIO SONO | AL05020023 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700542111 ETO-RD-GR 683/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148712 Nº DE SÉRIE : 182348 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 152097 Nº DE SÉRIE : 1667999 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.43 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.40 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.08 COORDENADA X: 739897 Y: 9089155 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | 5708615075 | 2026-07-08 18:13 |  | 2026-07 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5708615075 queimado no rdr de dois irmao | "SS ENC-RD-PS 630/2026 trafo 5708615075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 016140 Nº DE SÉRIE : 339753 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152462 Nº DE SÉRIE : C315101 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | 5700319083 | 2026-07-08 20:52 |  | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-09 11:11 | 2026-07-09 12:20 | 1.15 | 2 | 14.32 | problema | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5700319083, COM GRANDE VAZAMENTO DE OLEO. EQUIPE DE MANUTENÇÃO COLMEIA E EQUIPE 083OP01. | [5 empty] | NAO | 5 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva | "MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02539872 LOCALIZAÇÃO: 190-13683708 Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000736/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000076/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/07/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV ALIMENTADOR: LD01059122 - TRANSFORMADOR: 5700319083 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 8693021 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: De Aparecida do Rio Negro saindo sentido avenida do estudante segue mais 400 metros vira a esqueda chega na sede DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: :63 992188010 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso ""Peso 10"" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes!"
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | 5701653094 | 2026-07-09 11:56 |  | 2026-07 | PEIXE | LD04040003 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-10 09:50 | 2026-07-10 11:30 | 1.67 | 1 | 21.9 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRAFO QUEIMADO | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE | "SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 698/2026 DATA:10/07/2026 TROCA DE TRAFO TENSAO:19.9 HORARIO SAIDA DA BASE:07:27 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:09:50 RETORNO DO SERVIÇO:11:35 OPERADOR:JHONATAN INT: 20264614811045 OBS: NÃO FOI FEITO A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 425 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 | 5700308090 | 2026-07-17 21:48 |  | 2026-07 | NAZARE | LD03005098 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | NAO | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa | "trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa TRAFO Nº 5700308090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÕ/2026 MARCA; ITB Nº CITD; 19029 Nº SÉRIE; 456735 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 152222 Nº SÉRIE; 836249 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3º MEDIÇÃO; 2,5 / 2,5 / 2,5 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | 5727355076 | 2026-07-18 10:47 |  | 2026-07 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | "SS ENC-RD-PS 653/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107742 Nº DE SÉRIE : 441867 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152461 Nº DE SÉRIE : C315094 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | 5700231148 | 2026-07-19 16:26 |  | 2026-07 | SAO VALERIO | LD01066094 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-20 15:40 | 2026-07-20 18:06 | 2.43 | 33 | 23.23 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | continuçao da interv 20264652527739 | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO | " SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO LOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO SS:ETO_RD_GU 740/2026 DESCRIÇAO DO SERVIÇO: HORARIO SAIDA DA BASE:06:00 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:13:50 RETORNO DO SERVIÇO:18:40 CHEGADA DO SERVIÇO:23:30 INT: 202646527739 OPERADOR:JHONATAN OBS:FOI FEITA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK"
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | 5727234083 | 2026-07-20 13:09 |  | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | NAO | N/A | N/A | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE | "MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01. ATIVO: 190.02372180 LOCALIZAÇÃO: 190-13645666 POTENCIA: 15KVA TENSÃO: 34,5KV PARA RAIOS QUEIMADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 21/07/2026"
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GR 00744/2026 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | 5710007034 | 2026-07-22 13:48 |  | 2026-07 | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-24 21:51 | 2026-07-25 11:44 | 13.88 | 1 | 56.05 | interrompido+fechado | CONJUNTO DE MEDICAO | MEDIDOR DANIFICADO | MD CARBONIZADO | [5 empty] | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado 5710007034 e para raio na rdr de Kennedy acesso livre | "TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710007034 ETO-RD-GR 744/2026 ZONA RURAL - PRESIDENTE KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06017467 Nº DE SÉRIE : 363237 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149535 Nº DE SÉRIE : 822970 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.07 MEDIÇÃO 2: 15.92 MEDIÇÃO 3: 11.13 COORDENADA X: 774788 Y: 9068787 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GR 00768/2026 | ENC-MLGR01 000166/2026 |  | 5700381018 | 2026-07-28 14:55 |  | 2026-07 | BOM JESUS DO TOCANTINS | AL02065015 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-29 22:17 | 2026-07-30 00:08 | 1.85 | 0 | 31.37 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | troca de trafo com vazamento de oleo | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | TR 5700381018 25KVAMESMO COM VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA SEGUNDARIA E PRIMARIA .VERIFICAR SE É POSSIVEL REPARO OU TROCA DO MESMO ACESSO LIVRE PARA MANUTENÇÇÃO | "TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700381018 ETO-RD-GR 768/2026 ZONA RURAL - BOM JESUS 0018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05114137 Nº DE SÉRIE : 468965 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 2.63 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150667 Nº DE SÉRIE : Z 299716 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.30 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.29 MEDIÇÃO 2: 04.03 MEDIÇÃO 3: 01.61 COORDENADA X: 812700 Y: 9016677 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GU 00768/2026 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | 5702232094 | 2026-07-29 17:01 |  | 2026-07 | PEIXE | LD01066094 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-19 23:24 | 2026-07-20 20:56 | 21.53 | 25 | 212.08 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | "SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:200 VBN:225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-AG 00790/2026 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | 5700062002 | 2026-07-30 10:07 |  | 2026-07 | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-30 15:08 | 2026-07-30 17:06 | 1.97 | 0 | 5.02 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | abertura emergencial para substituir trafo 5700062002 com vazamento de oleo, rdu de Tocantinopolis | [5 empty] | NAO | 75 | 112.5 | SS ATENDIDA | URGENTE | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | Trafo 5700062002 variado 75kvaEndereço: IND RUA DARCY MARINHOEquipe: 002op02Contato da equipe: 9928467-3477 | "Trafo 5700062002 variado 75kva - Endereço: IND RUA DARCY MARINHO Equipe: 002op02 - Contato da equipe: 9928467-3477 TRAFO Nº 5700062002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/1998 MARCA; WW Nº CITD; 6523 Nº SÉRIE; 102291 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,43 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5 KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132905 Nº SÉRIE; 470463 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,36 MEDIÇÃO; 14,74 / 14,85 / 14,96 "
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | ETO-RD-GU 00771/2026 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | 5700231148 | 2026-07-30 13:13 |  | 2026-07 | SAO VALERIO | LD01066094 |  | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | REVISÃO | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-26 14:42 | 2026-07-26 16:12 | 1.5 | 33 | 93.02 | problema | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRAFO NO ILHA GRANDE QUEIMADO PEGOU FOGO | [5 empty] | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO ILHA GRANDE | "SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264652527739 SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 210 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. "

## Retido sem prova de troca
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 0512600013 | 5700263190 | 2026-01-03 10:47 | 2026-01-04 12:46 | 2026-01 | NOVO JARDIM | LD04028074 | ETO-RD-DP | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0512600013 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264062930086 | 2026-01-02 21:10 | 2026-01-04 12:15 | 39.08 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062698076-1 Equipe 003 - 027OP01 | 20264062930086 | 027OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062698076-1 Equipe 003 - 027OP01 | 0 | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VINICIUS DE MORAIS NERY | jan–jun | FALSE | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte AltaIND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700263190 SS: 65/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 0612600039 | 5743768004 | 2026-01-04 09:20 | 2026-01-05 11:25 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0612600039 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264064783228 | 2026-01-04 07:31 | 2026-01-05 11:25 | 27.9 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/3079932- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064767924-1 Equipe 003 - 004OP18 | 20264064783228 | 004OP18 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/3079932- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064767924-1 Equipe 003 - 004OP18 | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5743768004 | ETO-RD-AR 12/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 127224 Nº DE SÉRIE : 572156 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 116023 Nº DE SÉRIE : 398699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 0512600025 | 5700490091 | 2026-01-11 16:13 | 2026-01-14 08:38 | 2026-01 | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0512600025 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264073235961 | 2026-01-11 10:01 | 2026-01-12 01:45 | 15.73 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071615492-1 Equipe 003 - 091OP01 | 20264073235961 | 091OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264071615492-1 Equipe 003 - 091OP01 | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | jan–jun | FALSE | Conforme informações da equipe 091OP01 , segue SS do transformador 5700490091 queimado , 30KVA na 34.5 KV , acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700490091 SS: ETO-RD-DP 33/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 0212600079 | 5700555233 | 2026-01-12 18:32 | 2026-01-13 18:59 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0212600079 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264078457534 | 2026-01-12 09:43 | 2026-01-13 20:48 | 35.08 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TROCA DE TRAFO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 5700555233 QUEIMADO 19,9KVP 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 084OP02(2)UC PENALIZADAS 084OP0 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 58/2026 TR 5700555233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389905 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144267 Nº DE SÉRIE : 260798 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 0612600072 | 5710357058 | 2026-01-15 12:46 | 2026-01-15 19:10 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0612600072 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264082831931 | 2026-01-14 09:43 | 2026-01-15 19:18 | 33.58 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080486500-1 Equipe 003 - 058OP03 | 20264082831931 | 058OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080486500-1 Equipe 003 - 058OP03 | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5710357058 45kva queimadoTensão: 34,5Acesso: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTAEquipe: 058op03Contato: 99136-7243 | ETO-RD-AR 77/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113637 Nº DE SÉRIE : 463588 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 4,26 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113587 Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 0212600131 | 5710377084 | 2026-01-29 08:54 | 2026-01-29 18:04 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0212600131 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264105016585 | 2026-01-28 16:53 | 2026-01-29 18:04 | 25.18 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:TR/571037784- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100885806-1 Equipe 003 - 084OP02 | 20264105016585 | 084OP02 | SIM | CODIGO INVALIDO:TR/571037784- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264100885806-1 Equipe 003 - 084OP02 | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, substituir trafo 5710377084 queiamdo na RDR de divinopolis , acesso livre , potencia 10 kva , para-raio queimado , tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 146/2026 trafo 5710377084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3353 Nº DE SÉRIE : 296134 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149185 Nº DE SÉRIE : 820171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 0112600188 | 5729815096 | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264117745765 | 2026-02-04 10:21 | 2026-02-04 14:43 | 4.37 | 3 | 17.68 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TR 5729815096 com vazamento de oleo | 20264117745765 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117683547-1 Equipe 003 - 096OP01 | 0 | NAO | 25 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | AVISO DE ANOMALIA | COI | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | jan–jun | FALSE | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento Pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 05/02/2026
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | 0312600143 | 5750621043 | 2026-02-10 16:42 | 2026-02-11 11:35 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0312600143 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264123168586 | 2026-02-10 09:58 | 2026-02-11 11:35 | 25.62 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122270967-1 Equipe 003 - 043OP02 | 20264123168586 | 043OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122270967-1 Equipe 003 - 043OP02 | 0 | NAO | 45 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | HERBSON DE AMORIM GOMES | jan–jun | FALSE | TRAFO 5750621043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 0312600150 | 5729815096 | 2026-02-13 16:21 | 2026-02-14 15:30 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0312600150 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264126688469 | 2026-02-13 11:27 | 2026-02-14 15:30 | 28.05 | 6 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125770864-1 Equipe 003 - 096OP01 | 20264126688469 | 096OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264125770864-1 Equipe 003 - 096OP01 | 0 | NAO | 25 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | DIONES COSTA SILVA | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA) | medido_ emergencial_ SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA)
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 0712600209 | 5700356066 | 2026-03-01 11:51 | 2026-03-04 07:59 | 2026-03 | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0712600209 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264152283897 | 2026-02-28 20:56 | 2026-03-02 11:52 | 38.93 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264150103567-1 Equipe 003 - 034OP03 | 20264152283897 | 034OP03 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264150103567-1 Equipe 003 - 034OP03 | 0 | NAO |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom.IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVARDR TUPIRATINS | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVA RDR TUPIRATINS
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 0212600290 | 5710087014 | 2026-03-03 17:00 | 2026-03-04 23:41 | 2026-03 | PIUM | LD02047073 | ENC-RD-PS | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0212600290 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264158886474 | 2026-03-03 17:04 | 2026-03-04 23:46 | 30.7 | 0 | 0.07 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE | 20264158886474 | 073OP01 | SIM | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | jan–jun | FALSE | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE uc 4707095 FAZENDA ARUANA, atendida pelo TR 5710087014 | SS ENC-RD-PS 298/2026 TF 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21978 Nº DE SÉRIE : 301005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 12/2000 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 295469 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2002 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 0712600266 | 5701096087 | 2026-03-25 17:46 | 2026-03-26 15:31 | 2026-03 | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0712600266 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264199720452 | 2026-03-24 18:04 | 2026-03-26 15:31 | 45.45 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197535757-1 Equipe 003 - 087OP01 | 20264199720452 | 087OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197535757-1 Equipe 003 - 087OP01 | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | trafo 5701096087 queimado em campo | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701096087 ETO-RD-GR 378/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06002120 Nº DE SÉRIE : 722161 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150169 Nº DE SÉRIE : 827892 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 23.74 MEDIÇÃO 3: 21.53 COORDENADA X: 743927 Y: 9003216
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 0112600388 | 5712091070 | 2026-03-27 18:28 | 2026-03-29 20:30 | 2026-03 | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0112600388 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264202208361 | 2026-03-26 20:24 | 2026-03-29 20:01 | 71.62 | 23 | 0 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | FEITO TESTE O MESMO NAO ACEITOUIntv Auto PPF CH-4053963070, trafo 5712091070 queimado e chave nao abriu, ocasionando o desarme do trip 4053963070 | 20264205902202 | 059OP20 | SIM | 20264202208361 trafo queimado, nota aberta em campo | 0 | NAO | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | jan–jun | FALSE | segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete,
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 0712600361 | 5700001112 | 2026-05-15 18:03 | 2026-05-16 15:20 | 2026-05 | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264402848739 | 2026-05-16 13:01 | 2026-05-16 15:00 | 1.98 | 88 | 18.97 | defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | 20264259245529 | 033OP01 | SIM | trafo com a fase A defeito na Bucha equipe de manutencao no local | 0 | NAO | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | jan–jun | FALSE | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 530/2026 ZONA URBANA - GOIANY DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148862 Nº DE SÉRIE : 234177 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 - 03/2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.19 MEDIÇÃO 2: 01.04 MEDIÇÃO 3: 01.01 COORDENADA X: 736640 Y: 9042935 OBS: FOI INSTALADO UM P600.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 0112600617 | 5753293122 | 2026-05-31 01:19 | 2026-05-31 18:00 | 2026-05 | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0112600617 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264462080901 | 2026-05-30 18:19 | 2026-05-31 15:28 | 21.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264461484403-1 Equipe 003 - 122OP13 | 20264462080901 | 122OP13 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264461484403-1 Equipe 003 - 122OP13 | 0 | NAO | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | jan–jun | FALSE | Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02711869 LOCALIZAÇÃO: 190-28010798 Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 0712600381 | 5700992015 | 2026-05-31 17:35 | 2026-06-01 17:08 | 2026-05 | PEDRO AFONSO | LD01414015 | ETO-RD-GR | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0712600381 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264463845092 | 2026-05-30 12:01 | 2026-06-01 17:10 | 53.15 | 2 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460867368-1 Equipe 003 - 015OP02 | 20264463845092 | 015OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264460867368-1 Equipe 003 - 015OP02 | 0 | NAO | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLEIBER DA SILVA | jan–jun | FALSE | Acionar equipe de manutencao para realizar a troca do trafo 5700992015 e para raio queimado acesso para camioneta equipe 015op02 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700992015 ETO-RD-GR 571/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199007 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151666 Nº DE SÉRIE : C 308235 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.15 MEDIÇÃO 2: 00.31 MEDIÇÃO 3: 00.15 COORDENADA X: 848528 Y: 8982782
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 0512600164 | 5700268028 | 2026-06-05 11:25 | 2026-06-05 23:25 | 2026-06 | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264480809764 | 2026-06-05 07:47 | 2026-06-05 23:25 | 15.63 | 10 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264479992221-1 Equipe 003 - 028OP04 | 20264480809764 | 028OP04 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264479992221-1 Equipe 003 - 028OP04 | 0 | NAO | 75 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador queimado acesso livre | SUBST. TRAFO QUEIMADO MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 |  | 5700112250 | 2026-06-08 12:48 | 2026-06-09 00:50 | 2026-06 | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | 20264490957292 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-08 18:10 | 24.17 | 12 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264487298905-1 Equipe 003 - 001OP17 | 20264490957292 | 001OP17 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264487298905-1 Equipe 003 - 001OP17 | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-57000112250 Queimadopara raios queimado potência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001op17 tel-63992697388 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras obs: cobrando disponibilidade devido trafo instalado não funcionar equipe voltou na base e pegou um novo
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | 5701548013 | 2026-06-13 16:11 | 2026-06-14 12:02 | 2026-06 | PARAISO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | 20264515185984 | 2026-06-13 13:47 | 2026-06-14 12:02 | 22.25 | 4 | 0 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5701548013 queimado | 20264515185984 | 013OP16 | SIM | trafo 5701548013 queimado | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 0212600530 | 5710170055 | 2026-06-17 10:28 | 2026-06-18 16:14 | 2026-06 | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264526810286 | 2026-06-17 10:35 | 2026-06-19 15:41 | 53.1 | 2 | 0.12 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5710170055 queimado | 20264353751019 | 055OP01 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264353272474-1 Equipe 003 - 055OP01 | 0 | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | SS ENC-RD-PS 582/2026 TRAFO 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144858 Nº DE SÉRIE : 182684 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 0412600526 | 5710487097 | 2026-06-25 19:07 | 2026-06-26 18:00 | 2026-06 | TALISMA | LD01003036 | ETO-RD-GU | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | A obra 0412600526 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 20264557821705 | 2026-06-25 10:35 | 2026-06-26 18:27 | 31.87 | 2 | 0 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264556881733-1 Equipe 003 - 036OP02 | 20264557821705 | 036OP02 | SIM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264556881733-1 Equipe 003 - 036OP02 | 0 | NAO | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JONATAN ALVES DE SOUZA | jan–jun | FALSE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMA INT: 20264556881733 SS: ETO-RD-GU 673/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA

## Retido com ressalva
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 | 5724940068 | 2026-07-17 16:14 |  | 2026-07 | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 |  | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | REVISÃO | F1 | L1 | AVARIADO | AVARIADO |  |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: indício de cola e fita. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-17 16:43 | 2026-07-17 23:03 | 6.33 | 80 | 0.48 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264643452070-1 Equipe 003 - 068OP01 | [5 empty] | NAO | 150 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO |  | julho | TRUE | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv | "trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 107347 Nº SÉRIE; 441013 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,64 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 3/2008 - REF. 02/2026 MARCA; TRAEL - TRAEL Nº CITD; 133480 Nº SÉRIE; 126316 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,69 MEDIÇÃO; 6,02 / 6,17 / 4,06"
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | ENC-RD-PS 00657/2026 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | 5700739084 | 2026-07-21 17:27 |  | 2026-07 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 |  | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | REVISÃO | F1 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO |  |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: tem SS gêmea de repasse. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. |  | 2026-07-21 13:49 | 2026-07-22 19:52 | 30.05 | 1 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264659127038-1 Equipe 003 - 084OP02 | [5 empty] | NAO | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | julho | TRUE | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | "SS ENC-RD-PS 657/2026 TRAFO 5700739084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141453 Nº DE SÉRIE : 566215023 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 3.7 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123195 Nº DE SÉRIE : 1221982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 09/2020 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 "

## Ausente da Crítica
Categoria da extração | SS | OS | Obra | Ativo | Abertura da SS | Término | Mês | Localidade | Alimentador | Equipe | Cascata | Decisão | Fato | Leitura | Categoria pelo texto | Categoria gravada | Gatilho da exclusão | Por que foi excluída | Motivo da cascata | Ocorrência | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Duração (h) | Clientes interrompidos | Distância até a janela (h) | Papel do trafo | Causa em campo | Subcausa em campo | Observação em campo | Atendimento | Equipe do TMAE | Deslocamento | Observação do executante | Trafos no material | Material conferido | Potência retirada | Potência instalada | Situação da SS | Criticidade | Tipo da SS | Origem | Solicitante | Período | Prévia de julho | Descrição da SS | Descrição da OS
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00001/2026 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 0612600021 | 5703016016 | 2026-01-02 10:17 | 2026-01-02 18:00 | 2026-01 | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ADRIANO DE SOUSA GOMES | jan–jun | FALSE | SUBSTITUIR o Trafo 5703016016Lançar vão de rede de 100 metros , cabo AA / 4Instalar chave trafo ELO 0,5HAcesso livrePotencia de 15 kVA | ETO-RD-AR 01/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180489 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 105598 Nº DE SÉRIE : 435142 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00003/2026 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 0112600438 | 5700121151 | 2026-01-02 15:28 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | OUTROS | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | jan–jun | FALSE | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Msegue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia EQUIPE: 833007 ENCARREGADO: JOSE AILTON NO TRAFO [5700121151]
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 0212600049 | 5700559233 | 2026-01-06 18:36 | 2026-01-07 18:56 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | LD02050008 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 25 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | segue SS ´para tratativa com equipe de manutençao subtituir trafo 5700559233 na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 24/2026 trafo 5700559233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122431 Nº DE SÉRIE : 525292 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144285 Nº DE SÉRIE : Z 260816 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00024/2026 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 0612600048 | 5756806060 | 2026-01-06 20:40 | 2026-01-08 16:12 | 2026-01 | NOVA OLINDA | AL02054060 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 75 | 75 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | TRAFO 5756806060 75KVA 13.8KV COM VAZAMENTO DE OLEO, ATENDE UMA ESCOLA DR. HELIO DE SOU BUENO NA RDU DE NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 24/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146534 Nº DE SÉRIE : 255447 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2023 IMPEDANCIA : 3,51 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147780 Nº DE SÉRIE : 16294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2013 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 04
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00052/2026 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 0712600047 | 5741943048 | 2026-01-09 18:59 | 2026-01-10 22:28 | 2026-01 | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 150 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | LEANDRO BISPO DE BARROS | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710088048 ETO-RD-GR 52/2026 RDR FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138563 Nº DE SÉRIE : 1510147 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135119 Nº DE SÉRIE : 489685 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 11,57 MEDIÇÃO 2: 07,98 MEDIÇÃO 3: 06,51 COORDENADA: X: 785308 Y: 9006432 OBS: O TRAFO INFORMADO NA SS É O 5741943048, MAS QUANDO A EQUIPE CHEGOU NO LOCAL, CONSTATOU QUE O TRAFO QUEIMADO É O 5710088048 QUE NÃO CONSTA NO CADASTRO E NEM NO MAPA.
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00044/2026 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 0212600073 | 5710028046 | 2026-01-11 10:38 | 2026-01-12 16:02 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571002804610KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1)UC PENALIZADA EM CAMPO 046OP01 VILSON | SS ENC-RD-PS 44/2026 TR 5710028046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69095 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.52 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137057 Nº DE SÉRIE : C237007 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00054/2026 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 0212600080 | 5701203084 | 2026-01-12 13:21 | 2026-01-14 16:40 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | TROCADO CONECTORES NO PADRAO DO CLIENTE E NORMALIZADO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes susbtituir trafo 5701203084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 54/2026 trafo 5701203084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110358 Nº DE SÉRIE : 451481 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2017 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149797 Nº DE SÉRIE : 290390 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00057/2026 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 0212600077 | 5710441149 | 2026-01-12 17:10 | 2026-01-13 20:09 | 2026-01 | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | Felipe Batista Ferrreira | jan–jun | FALSE | TR 571044114930KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO (1) PENALIZADA WELVIS SUP. DIVINOPOLIS | SS ENC-RD-PS 57/2026 TRAFO: 5710428084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143090 Nº DE SÉRIE : 1568543 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 4.86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147722 Nº DE SÉRIE : 586759 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00066/2026 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 0412600114 | 5710535094 | 2026-01-13 20:52 | 2026-01-15 16:00 | 2026-01 | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264079688074 SS: ETO-RD-GU 66/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 0412600116 | 5701108076 | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MARCELO LIMA DAMASCENO | jan–jun | FALSE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 0612600070 | 5704370057 | 2026-01-16 08:57 | 2026-01-16 23:00 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5704370057 15 kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - NOVO HORIZONTE 500M DA PISTA | ETO-RD-AR 81/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 371054 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149215 Nº DE SÉRIE : 820201 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00095/2026 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 0712600063 | 5700396048 | 2026-01-16 16:33 | 2026-01-17 02:02 | 2026-01 | FORTALEZA DO TABOCAO | LD02038009 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | STANLEY APARECIDO DO CARMO | jan–jun | FALSE | Trafo: 5700396048 Avariado Potencia: 15 KVATensão: 34,5kPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op02 (63)99983-3829Obs. trafo esta com tensão baixa em uma das buchas. | SUBTITUIÇÃO DE TRAFO 5700396048 FAZ. MASC. ESPERANÇA II RDR DE FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127938 Nº DE SÉRIE : 573184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149216 Nº DE SÉRIE : 820202 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,45 MEDIÇÃO 2: 11,57 MEDIÇÃO 3: 10,73 COORD. X: 786636 Y: 9005551
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00118/2026 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 0612600086 | 5700746004 | 2026-01-19 21:44 | 2026-01-20 20:50 | 2026-01 | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5700746004 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | ETO-RD-AR 118/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1294 MARCA : CROSS DATA FABRICAÇÃO : 04/95 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149211 Nº DE SÉRIE : 820197 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 0112600148 | 5700307083 | 2026-01-25 20:09 | 2026-01-26 20:40 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | chave aberta com elo queimado penalizandop cargas ntv Auto PPF CH-0300538083 |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | jan–jun | FALSE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA08M LIDER: OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9567 DOLP-RD-PA 000125/2026 DATA ATENDIMENTO: 268 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00140/2026 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 0712600101 | 5700922009 | 2026-01-28 20:04 | 2026-01-31 08:29 | 2026-01 | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700922009 Queimadopara raios queiamado potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 | TR-5700922009 Queimado para raios queiamado potência 10kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 009op01 tel-63984566867
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 0612600141 | 5366985025 | 2026-02-02 13:43 | 2026-02-02 18:00 | 2026-02 | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 15 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | jan–jun | FALSE | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025 | ETO-RD-AR 207/2026 TR: 5366985025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148084 Nº DE SÉRIE : C287221 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149294 Nº DE SÉRIE : 820280 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ENC-RD-PS 00177/2026 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 0212600157 | 5701299084 | 2026-02-02 14:50 | 2026-02-03 19:00 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | jan–jun | FALSE | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701299084 | SS ENC-RD-PS 177/2026 trafo 5701299084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 111028 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149145 Nº DE SÉRIE : 811235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 0712600133 | 5747088104 | 2026-02-03 13:24 | 2026-02-06 08:20 | 2026-02 | BOM JESUS DO TOCANTINS | LD01065015 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM |  |  | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | jan–jun | FALSE | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimadofazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimado fazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 0712600129 | 5700424154 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02-05 15:30 | 2026-02 | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 10 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | jan–jun | FALSE | TR-5700424154 Queimadopara raios queiamdo potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 154op01 tel-63992674347 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700424154 ETO-RD-GR 189/2026 CHÁC. DOIS IRMÃOS - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 19290 Nº DE SÉRIE : 457208 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149744 Nº DE SÉRIE : C 290305 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.71 MEDIÇÃO 2: 00.48 MEDIÇÃO 3: 00.17 COORDENADA X: 708576 Y: 9101849
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 0612600149 | 5701262019 | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02 | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | AVARIADO | AVARIADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 5 | 15 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | MANUT | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | jan–jun | FALSE | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
AUSENTE DA CRÍTICA | ETO-RD-AG 00164/2026 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 0662600087 | 5700032103 | 2026-02-07 19:18 | 2026-02-08 01:55 | 2026-02 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | [9 empty] | FOI NORMALIZADA, A UNIDADE EM CAMPO APOS TROCA DO MD FOI GERADA A OS 83 PARA A TROCA DO MESMO |  |  | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 112,5 | 112,5 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COI | CLESIO CARVALHO MOURA | jan–jun | FALSE | trafo queimado | trafo queimado TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2015 - REFORMA; 09/2025 MARCA; ROMAGNOLE - TRAEL-PA Nº CITD; 132844 Nº SÉRIE; 990387 IMPEDÂNCIA; 4,12 POS. TAP; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143798 Nº SÉRIE; 20084012 IMPEDÂNCIA; 3,86 POS. TAP; 2º MEDIÇÃO; 5,92 / 5,94 / 06,39
AUSENTE DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00179/2026 | DG-MLPO01 000039/2026 | 0312500671 | 5710046096 | 2026-02-12 10:28 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 1 | SIM | 30 | 30 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COCM | EDSON CURCINO DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QEUIMADO NA RDR DE PINDORAMAOBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. A SS 800/2025 QUE FOI ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS CRIADA PARA SUBSTITUIR MLPO0190/2025 OBRA 0312500671 TRAFO ERRADO
AUSENTE DA CRÍTICA | DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 0312500675 | 5710046096 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-12 11:05 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | EXCLUÍDA | EXCLUIR | F3 | L1 | QUEIMADO | QUEIMADO | sem_interrupcao | o código do transformador não aparece na base de interrupção em papel nenhum — nem como elemento com defeito, nem como interrompido, nem como manobrado para restabelecer; conferido linha a linha em dezembro/2025 e nos seis meses de 2026 | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [12 empty] | SEM ATENDIMENTO |  | 0 | NAO | 30 | 45 | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | COCM | EDSON CURCINO DOS SANTOS | jan–jun | FALSE | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS SUBSITUINDO OS MPDG01 210-2025 OBRA 0312500675 TRAFO ERRADO