## Resumo
Ausentes e fora da janela, procurados no texto de OBSERVACAO da Crítica
Gerado em 02/09/2026 00:34 · 185 SS · 69419 passos com observação varridos
Grupo | Veredito | SS
Ausentes | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1
Ausentes | MENCIONADO NA JANELA | 1
Ausentes | NÃO MENCIONADO | 78
Ausentes | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 1
Fora da janela | MENCIONADO FORA DA JANELA | 46
Fora da janela | MENCIONADO NA JANELA | 3
Fora da janela | NÃO MENCIONADO | 55
Busca: código inteiro do trafo; 8 dígitos finais com qualquer prefixo; número da SS (nnnnn/2026).
Na janela = abertura da SS entre (início − 1h) e (fim + 24h) da ocorrência inteira, como no site.
Mencionado não é o mesmo que ter defeito: o elemento com problema da ocorrência está na coluna ao lado, e o trecho mostra o que o executante escreveu.
Leitura ao lado do caso; não mexe no 1.305 nem no 1.582.

## Por SS
Grupo | SS | Transformador | Abertura da SS | Localidade | Origem SS | Resultado anterior | Menções na observação | …na janela | Veredito | Menções a outro equipamento de mesmo final | Ocorrências (na janela) | Elemento com problema (na janela) | Primeiro trecho | Site · cascata | Site · gatilho
Ausentes | DG-RD-PO 00179/2026 | 5710046096 | 2026-02-12 10:29 | PINDORAMA DO TOCANTINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | DG-RD-PO 00180/2026 | 5710046096 | 2026-02-12 10:44 | PINDORAMA DO TOCANTINS | GARANTIA DE TRAFO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | DOLP-RD-PA 00552/2026 | 5365343122 | 2026-05-12 17:38 | PALMAS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00207/2026 | 5366985025 | 2026-02-02 13:43 | ARAPOEMA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AG 00437/2026 | 5700145002 | 2026-04-22 08:06 | TOCANTINOPOLIS | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-GR 00002/2026 | 5700022078 | 2026-01-01 05:41 | ITACAJA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Ausentes | ETO-RD-AR 00773/2026 | 5700290030 | 2026-04-29 18:02 | PIRAQUE | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ENC-RD-PS 00611/2026 | 5700147007 | 2026-07-01 17:41 | MIRACEMA DO TOCANTINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Ausentes | DG-RD-PO 00002/2026 | 5700331256 | 2026-01-01 08:06 | MATEIROS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Ausentes | ETO-RD-GR 00095/2026 | 5700396048 | 2026-01-16 16:33 | FORTALEZA DO TABOCAO | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ENC-RD-PS 00594/2026 | 5700417110 | 2026-06-21 13:30 | SANTA RITA DO TOCANTINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-GR 00189/2026 | 5700424154 | 2026-02-04 18:06 | JUARINA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ENC-RD-PS 00358/2026 | 5700460055 | 2026-03-17 18:55 | ARAGUACEMA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AG 00009/2026 | 5700328119 | 2026-01-05 17:29 | SAO BENTO DO TOCANTINS | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | preventivo
Ausentes | ETO-RD-AR 00415/2026 | 5700402060 | 2026-03-03 20:23 | NOVA OLINDA | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ENC-RD-PS 00024/2026 | 5700559233 | 2026-01-06 18:36 | VILA LUZIMANGUES | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-GR 00233/2026 | 5700569227 | 2026-02-15 13:29 | RECURSOLANDIA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-GR 00003/2026 | 5700631033 | 2026-01-01 05:49 | COLMEIA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Ausentes | ETO-RD-AR 00775/2026 | 5700702019 | 2026-04-30 11:15 | FILADELFIA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00118/2026 | 5700746004 | 2026-01-19 21:44 | ARAGUAINA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-GR 00004/2026 | 5700761078 | 2026-01-01 06:00 | ITACAJA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Ausentes | DG-RD-PO 00178/2026 | 5700861026 | 2026-02-11 23:47 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 2 | 2 | MENCIONADO NA JANELA | 0 | 20264123782565 | 0300859026 | Constatado cabo partdio na fase, proximo do trafo 5700861026, equipe 026OP02 | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Ausentes | ETO-RD-AR 00034/2026 | 5700867040 | 2026-01-08 10:54 | ARAGOMINAS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Ausentes | ETO-RD-GR 00140/2026 | 5700922009 | 2026-01-28 20:04 | GUARAI | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-GU 00073/2026 | 5701108076 | 2026-01-14 16:27 | CARIRI DO TOCANTINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ENC-RD-PS 00361/2026 | 5701007008 | 2026-03-19 10:47 | MIRANORTE | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ENC-RD-PS 00438/2026 | 5701060070 | 2026-04-07 15:21 | RIO SONO | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ENC-RD-PS 00546/2026 | 5701119075 | 2026-06-01 16:45 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AG 00489/2026 | 5701350103 | 2026-05-08 12:17 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave 0301347103 para possibilitar substituição do trafo 5701350103 com bucha primaria quebrada, penalizando cargas na RDR de São Miguel. ETO-RD-AG489/2026. Equipe manutenção encarregado Eládio. | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | DG-RD-PO 00233/2026 | 5702646001 | 2026-03-03 08:09 | PORTO NACIONAL | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AG 00508/2026 | 5701508039 | 2026-05-15 13:33 | ARAGUATINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00437/2026 | 5701771022 | 2026-03-07 13:00 | BABACULANDIA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00001/2026 | 5703016016 | 2026-01-02 10:18 | WANDERLANDIA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00081/2026 | 5704370057 | 2026-01-16 08:57 | ARAGUAINA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00763/2026 | 5710235080 | 2026-04-29 08:54 | DARCINOPOLIS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00818/2026 | 5710240030 | 2026-05-08 19:27 | XAMBIOA | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00582/2026 | 5710015080 | 2026-03-31 20:04 | DARCINOPOLIS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-GR 00259/2026 | 5710023113 | 2026-02-21 13:09 | COUTO MAGALHAES | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ENC-RD-PS 00044/2026 | 5710028046 | 2026-01-11 10:39 | NOVA ROSALANDIA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | DG-RD-PO 00158/2026 | 5710045026 | 2026-02-03 21:03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Ausentes | ETO-RD-DP 00002/2026 | 5710071027 | 2026-01-01 09:11 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Ausentes | DG-RD-PO 00243/2026 | 5710079256 | 2026-03-05 19:32 | MATEIROS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00557/2026 | 5710138077 | 2026-03-26 08:51 | GOIATINS | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00700/2026 | 5710170025 | 2026-04-17 14:38 | ARAPOEMA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-GU 00001/2026 | 5710202089 | 2026-01-01 08:44 | SUCUPIRA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Ausentes | DG-RD-PO 00226/2026 | 5710205026 | 2026-03-01 15:49 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | tap
Ausentes | ETO-RD-AR 00742/2026 | 5710274030 | 2026-04-25 18:08 | XAMBIOA | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ENC-RD-PS 00057/2026 | 5710441149 | 2026-01-12 17:11 | CASEARA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | ALMAS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | SÓ OUTRO EQUIPAMENTO DE MESMO FINAL | 12 |  |  |  | EXCLUÍDA | auxiliar
Ausentes | ENC-RD-PS 00003/2026 | 5710442086 | 2026-01-01 09:32 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Ausentes | ETO-RD-GR 00292/2026 | 5710447023 | 2026-02-26 19:08 | COLINAS DO TOCANTINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ENC-RD-PS 00508/2026 | 5700211073 | 2026-05-12 17:15 | LAGOA DA CONFUSAO | POSTE | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | desativacao
Ausentes | DG-RD-PO 00064/2026 | 5711513001 | 2026-01-16 03:50 | PORTO NACIONAL | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Ausentes | DOLP-RD-PA 00621/2026 | 5711684122 | 2026-06-01 12:35 | PALMAS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00726/2026 | 5700533159 | 2026-04-20 21:37 | MURICILANDIA | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | furto
Ausentes | DG-RD-PO 00003/2026 | 5722225257 | 2026-01-01 08:02 | SAO FELIX DO TOCANTINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Ausentes | DOLP-RD-PA 00303/2026 | 5722285006 | 2026-02-28 08:05 | TOCANTINIA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-GR 00400/2026 | 5700214066 | 2026-04-03 10:20 | TUPIRATINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00440/2026 | 5701182022 | 2026-03-08 11:28 | BABACULANDIA | POSTE | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00243/2026 | 5701262019 | 2026-02-04 18:47 | FILADELFIA | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-GR 00052/2026 | 5741943048 | 2026-01-09 18:59 | FORTALEZA DO TABOCAO | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-GR 00174/2026 | 5747088104 | 2026-02-03 13:25 | BOM JESUS DO TOCANTINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ENC-RD-PS 00601/2026 | 5753306085 | 2026-06-24 12:14 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Ausentes | ETO-RD-AR 00024/2026 | 5756806060 | 2026-01-06 20:41 | NOVA OLINDA | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00658/2026 | 5761134022 | 2026-04-10 10:56 | BABACULANDIA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | DOLP-RD-PA 00652/2026 | 5701422122 | 2026-06-09 10:46 | PALMAS |  | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | desativacao
Ausentes | ETO-RD-GR 00598/2026 | 5730596155 | 2026-06-04 17:42 | PALMEIRANTE | SOBRECARGA PREVENTIVA | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AG 00023/2026 | 5700247131 | 2026-01-08 15:02 | PRAIA NORTE | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | abalroamento
Ausentes | ETO-RD-AR 00209/2026 | 5700777016 | 2026-02-02 13:17 | WANDERLANDIA | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | abalroamento
Ausentes | ETO-RD-GU 00440/2026 | 5700284148 | 2026-04-07 18:19 | SAO VALERIO | SOBRECARGA PREVENTIVA | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AG 00026/2026 | 5713185081 | 2026-01-08 21:39 | ITAGUATINS | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | falta_fase
Ausentes | ETO-RD-AR 00690/2026 | 5766930077 | 2026-04-16 12:36 | GOIATINS | AVARIADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ETO-RD-AR 00468/2026 | 5301889004 | 2026-03-12 19:31 | ARAGUAINA | QUEIMADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Ausentes | ENC-RD-PS 00314/2026 | 5700019014 | 2026-03-07 16:16 | PIUM | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | furto
Ausentes | ETO-RD-AG 00644/2026 | 5700098098 | 2026-06-26 16:14 | ANANAS | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | furto
Ausentes | ETO-RD-AG 00104/2026 | 5700150156 | 2026-01-27 13:18 | CACHOEIRINHA | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | furto
Ausentes | DG-RD-PO 00387/2026 | 5700478071 | 2026-05-20 15:40 | BREJINHO DE NAZARE | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | furto
Ausentes | ETO-RD-GR 00659/2026 | 5700809009 | 2026-06-27 12:43 | GUARAI | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | furto
Ausentes | ENC-RD-PS 00090/2026 | 5700958055 | 2026-01-17 09:17 | ARAGUACEMA | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | furto
Ausentes | ETO-RD-AR 00757/2026 | 5701196040 | 2026-04-28 10:39 | ARAGOMINAS | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | construcao
Ausentes | ETO-RD-GR 00537/2026 | 5728443153 | 2026-05-17 14:36 | BERNARDO SAYAO | FURTADO | AUSENTE — nem trafo nem chave | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | furto
Fora da janela | ETO-RD-GR 00405/2026 | 5700001112 | 2026-04-06 16:56 | COLMEIA | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00530/2026 | 5700001112 | 2026-05-15 18:03 | COLMEIA | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 2 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700001112- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251365025-1 Equipe 003 - 111OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00364/2026 | 5700001180 | 2026-03-19 16:00 | PARAISO DO TOCANTINS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700001180 RDU SANTANA PARA MANUTENÇÃO NA BUCHA DO TRAFO. | EXCLUÍDA | sem_obra
Fora da janela | ETO-RD-AR 00739/2026 | 5743290004 | 2026-04-24 13:05 | ARAGUAINA | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | cola_fita
Fora da janela | ETO-RD-AR 00774/2026 | 5743290004 | 2026-04-30 11:06 | ARAGUAINA | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | TRF 5743290004 , COM VAZAMENTO DE OLEO, E O A UC ESTA CADATRADO NO TRF5703752004 , E O 5743290004 TEM QUE TROCA COM URGENCIA E O MSM SO ATENDE UMA UNIDADE | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00101/2026 | 5744418082 | 2026-01-20 13:26 | LIZARDA | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | DG-RD-PO 00295/2026 | 5762760044 | 2026-03-30 08:31 | FATIMA | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRAFO FORA DA JANELA | 3 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | EXCLUÍDA | remanejamento
Fora da janela | ETO-RD-AR 00489/2026 | 5304276004 | 2026-03-16 10:41 | ARAGUAINA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 2 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00987/2026 | 5700001058 | 2026-06-16 18:58 | SANTA FE DO ARAGUAIA | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Fora da janela | ENC-RD-PS 00487/2026 | 5700002253 | 2026-04-29 13:51 | CHAPADA DE AREIA | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00023/2026 | 5700005195 | 2026-01-05 12:19 | CENTENARIO | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-GR 00324/2026 | 5700006034 | 2026-03-10 08:35 | PRESIDENTE KENNEDY | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 1 |  |  | Abertura emergencial do trafo 5700006034 para substituir o mesmo que está com vazamento de óleo. | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00604/2026 | 5700006193 | 2026-04-02 08:41 | CAMPOS LINDOS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00186/2026 | 5700016129 | 2026-02-14 15:49 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00387/2026 | 5700018155 | 2026-03-27 09:49 | PALMEIRANTE | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-AG 00164/2026 | 5700032103 | 2026-02-07 19:18 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Fora da janela | ENC-RD-PS 00103/2026 | 5301988007 | 2026-01-19 17:11 | MIRACEMA DO TOCANTINS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 2 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5301988007 para substituri, vazamento de óleo. | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GU 00390/2026 | 5700039076 | 2026-03-26 10:34 | DUERE | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-AR 00261/2026 | 5700041030 | 2026-02-07 10:34 | XAMBIOA | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 2 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | TR 5700041030 CHAVE ABERTA RDU CLIMA CHUVOSO | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00199/2026 | 5700062227 | 2026-02-06 21:06 | RECURSOLANDIA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00070/2026 | 5700095086 | 2026-01-14 12:13 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00069/2026 | 5700002210 | 2026-01-16 16:51 | TOCANTINOPOLIS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 2 |  |  | trafo queimado foi substituido pela ETO-RD-AG 69/2026 | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GU 00058/2026 | 5700144029 | 2026-01-12 14:05 | PALMEIROPOLIS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | fechado normal apos equipe de MNT SUBSTITUIR trafo 5700144029 | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-DP 00214/2026 | 5700230116 | 2026-03-23 13:59 | PINDORAMA DO TOCANTINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 2 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Abertura da chave no local do jumper 61216003, para possibilitar equipe manutenção substituir trafo 5700230116 Queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-AG 00327/2026 | 5700119039 | 2026-03-24 16:48 | ARAGUATINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00205/2026 | 5700299024 | 2026-02-08 10:49 | ITAPORA DO TOCANTINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | erro_cadastro
Fora da janela | ETO-RD-AR 00551/2026 | 5700322060 | 2026-03-24 17:26 | NOVA OLINDA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | DG-RD-PO 00353/2026 | 5700349001 | 2026-04-25 11:38 | PORTO NACIONAL | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00429/2026 | 5700354122 | 2026-04-08 14:47 | PALMAS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 2 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | DESLOCAMENTO DE POSTE E INSTALAÇÃO DE POSTE ESTRUTURA N1 COM APOIO DE LV. ABRIR CH TRAFO 5700354122 E BLOQUEAR AL. AL03059122 | EXCLUÍDA | divisao
Fora da janela | ETO-RD-GR 00208/2026 | 5700360227 | 2026-02-09 17:49 | RECURSOLANDIA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700360227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205613672-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA
Fora da janela | DG-RD-PO 00363/2026 | 5700361071 | 2026-04-29 22:37 | BREJINHO DE NAZARE | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700361071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298673793-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | 2026-03-20 18:49 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 5 | 5 | MENCIONADO NA JANELA | 0 | 20264187035852; 20264188886835 | 5700368084 | foi localizado trafo 5700368012 queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-AR 00268/2026 | 5700382016 | 2026-02-08 11:21 | WANDERLANDIA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700382016- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212713923-1 Equipe 003 - 053OP01 | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-GR 00278/2026 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00006/2026 | 5700402034 | 2026-01-01 15:49 | PRESIDENTE KENNEDY | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | trafo 5700402034 queimado | SAÍDA
Fora da janela | DG-RD-PO 00185/2026 | 5700472026 | 2026-02-13 12:24 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00026/2026 | 5700267059 | 2026-01-06 14:43 | PALMAS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 3 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | LANÇ. COND. DO POSTE 15 AO 21 É RETIRADA DE POSTE 15 AO 21 ABRIR TRAFO 5707210059, 5700267059, 5703003059 | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00001/2026 | 5700599078 | 2026-01-01 05:32 | ITACAJA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GU 00185/2026 | 5700614029 | 2026-02-07 19:24 | PALMEIROPOLIS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-PS 00133/2026 | 5700617073 | 2026-03-16 17:24 | LAGOA DA CONFUSAO | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 2 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | trafo 5700617073 com vazamento de oleo nota ENC-RD-PS 356/2026 | EXCLUÍDA | sem_os
Fora da janela | ETO-RD-AR 00951/2026 | 5700623004 | 2026-06-08 07:42 | ARAGUAINA | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRAFO FORA DA JANELA | 5 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CHAVE OPERADAIntv Auto PPF TR-5700623004 | EXCLUÍDA | divisao
Fora da janela | ENC-RD-PS 00159/2026 | 5700656012 | 2026-01-30 21:15 | CRISTALANDIA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 2 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CHAVE troca de trafo 5700656012 | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GU 00012/2026 | 5700658097 | 2026-01-03 12:13 | TALISMA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00056/2026 | 5700678085 | 2026-01-12 16:54 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00247/2026 | 5700707122 | 2026-02-12 15:21 | PALMAS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700707122 DE 75 KVA PARA 112,5 KVA | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00373/2026 | 5700725023 | 2026-03-23 18:38 | COLINAS DO TOCANTINS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 4 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | UITO DO TRAFO MAIS NAO FOI ENCONTRADO NENHUMA ANOMALIA NA REDE OBS MAIS CHUVEU FORTE COM RAIO E VENTOIntv Auto PPF TR-5700725023 | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00039/2026 | 5700761155 | 2026-01-06 20:23 | PALMEIRANTE | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00583/2026 | 5700799193 | 2026-03-31 20:48 | CAMPOS LINDOS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-AR 00224/2026 | 5700849077 | 2026-02-04 09:33 | GOIATINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00458/2026 | 5700873122 | 2026-04-15 15:03 | PALMAS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 2 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Intv Auto PPF TR-5700873122 | SAÍDA
Fora da janela | DG-RD-PO 00407/2026 | 5700892043 | 2026-06-09 09:47 | SILVANOPOLIS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00599/2026 | 5700918009 | 2026-06-06 12:11 | GUARAI | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | DG-RD-PO 00001/2026 | 5701034026 | 2026-01-01 04:25 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Continuação da Int-20254056682267, Sem acesso Trafo 5701034026 de 5kva e para-raio queimado. | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00436/2026 | 5701067004 | 2026-03-06 22:28 | ARAGUAINA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00463/2026 | 5701543077 | 2026-03-11 21:11 | GOIATINS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ENC-RD-PS 00054/2026 | 5701203084 | 2026-01-12 13:21 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Fora da janela | ENC-RD-PS 00481/2026 | 5701214055 | 2026-04-28 09:30 | ARAGUACEMA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00294/2026 | 5703857001 | 2026-02-25 21:54 | PORTO NACIONAL | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | tap
Fora da janela | ETO-RD-GU 00426/2026 | 5701795052 | 2026-04-05 13:24 | FORMOSO DO ARAGUAIA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00484/2026 | 5702075022 | 2026-03-15 13:38 | BABACULANDIA | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-AR 00555/2026 | 5702259004 | 2026-03-25 19:39 | ARAGUAINA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Fora da janela | DG-RD-PO 00315/2026 | 5702271001 | 2026-04-09 01:07 | PORTO NACIONAL | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5702271001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278966176-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00521/2026 | 5703327122 | 2026-05-02 18:52 | PALMAS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR-5703327122 para substituir TR de 45kva por um TR de 75kva, mesmo estava com vazamento de oleo e problemas na bucha segundaria. | SAÍDA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00437/2026 | 5704106122 | 2026-04-09 12:31 | PALMAS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00688/2026 | 5706190122 | 2026-06-19 09:03 | PALMAS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | preventivo
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00529/2026 | 5706607122 | 2026-05-04 15:09 | PALMAS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5706607122 PARA SUBSTITUIÇÃO. | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00238/2026 | 5710058153 | 2026-02-16 12:35 | BERNARDO SAYAO | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-AG 00399/2026 | 5710075081 | 2026-04-15 13:35 | ITAGUATINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Trafo 5710075081 de 15KVA no 13.8KV queimado Manutenção Denismar | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00171/2026 | 5722963124 | 2026-02-10 16:06 | RIACHINHO | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00471/2026 | 5710105001 | 2026-04-20 20:02 | PORTO NACIONAL | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 2 | 2 | MENCIONADO NA JANELA | 0 | 20264307290830 | 4000057083 | abertura emergencial da chave para que equipe de manutencão consiga trocar poste no id, 57415299 SS DOLP RD PA 471/2026 após a chave | EXCLUÍDA | tap
Fora da janela | ETO-RD-AR 00188/2026 | 5739688157 | 2026-01-30 11:45 | ARAGUANA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-AR 00709/2026 | 5710154053 | 2026-04-20 17:37 | PIRAQUE | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Abertura emergencial do TR 5710154053 para possibilitar substitui-lo. Vazamento de óleo. | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00327/2026 | 5710158159 | 2026-02-17 10:55 | MURICILANDIA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00295/2026 | 5710173023 | 2026-02-27 15:07 | COLINAS DO TOCANTINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00499/2026 | 5764387122 | 2026-04-25 22:12 | PALMAS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00466/2026 | 5710404111 | 2026-04-22 07:20 | PEQUIZEIRO | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-AR 00986/2026 | 5766833004 | 2026-06-16 16:56 | ARAGUAINA |  | TRAFO FORA DA JANELA | 2 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 | EXCLUÍDA | preventivo
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00124/2026 | 5711933122 | 2026-01-25 12:35 | PALMAS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 2 | 2 | MENCIONADO NA JANELA | 0 | 20264095769617 | 3303697059 | od - Reclamacao OS 05-20264094947484-1 Equipe 003 - 059OP16 segue continuacão da intervencão n. 20264099444837 trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059 | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-AR 00740/2026 | 5720011053 | 2026-04-24 18:41 | XAMBIOA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00534/2026 | 5710102111 | 2026-05-16 18:20 | PEQUIZEIRO | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Trafo 5710102111 aberto para melhoria no posto transformação equipe manutençaõ leve no local | EXCLUÍDA | cola_fita
Fora da janela | ETO-RD-AR 00204/2026 | 5723118030 | 2026-02-02 07:08 | XAMBIOA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5723118030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109519187-1 Equipe 003 - 030OP01 | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-AG 00117/2026 | 5700011032 | 2026-01-30 18:33 | NOVO PLANALTO | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00430/2026 | 5700509023 | 2026-04-13 20:49 | COLINAS DO TOCANTINS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | obra_sem_transformador
Fora da janela | ETO-RD-GU 00061/2026 | 5744049021 | 2026-01-13 15:23 | PARANA | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00643/2026 | 5746488122 | 2026-06-07 14:27 | PALMAS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-GU 00005/2026 | 5753512094 | 2026-01-01 14:14 | PEIXE | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | DG-RD-PO 00160/2026 | 5753553037 | 2026-02-04 09:56 | BREJINHO DE NAZARE | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00177/2026 | 5755307026 | 2026-02-03 08:32 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | ETO-RD-GU 00143/2026 | 5700686003 | 2026-01-30 09:30 | GURUPI | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | SAÍDA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00338/2026 | 5704202122 | 2026-03-10 16:17 | PALMAS | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | fora_da_janela
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00488/2026 | 5731651122 | 2026-04-23 17:00 | PALMAS |  | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | IR TRAFO SECCIONAR CIRCUITO BT, INSTALAR TRANSFORMADORES TRIFASICO, PARA RAIOS E FECHAMENTO DE CHAVES. ABRIR CH TRAFO 5731651122. | EXCLUÍDA | preventivo
Fora da janela | ETO-RD-AR 00991/2026 | 5755060004 | 2026-06-18 16:42 | ARAGUAINA | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | furto
Fora da janela | ETO-RD-AG 00501/2026 | 5700105132 | 2026-05-13 07:20 | SAMPAIO | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700105132 para possibilitar melhoria de aterramento, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | EXCLUÍDA | preventivo
Fora da janela | ETO-RD-AG 00493/2026 | 5700265045 | 2026-05-09 16:40 | AUGUSTINOPOLIS | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700265045 para possibilitar substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Denismar 63 99972-2277 | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00635/2026 | 5700269132 | 2026-06-25 16:42 | SAMPAIO |  | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | EXCLUÍDA | remanejamento
Fora da janela | ETO-RD-AG 00552/2026 | 5701602039 | 2026-05-28 16:12 | ARAGUATINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. | EXCLUÍDA | remanejamento
Fora da janela | ETO-RD-AG 00227/2026 | 5701990039 | 2026-02-24 13:11 | ARAGUATINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | preventivo
Fora da janela | ETO-RD-AG 00343/2026 | 5702090039 | 2026-03-27 17:09 | ARAGUATINS |  | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | remanejamento
Fora da janela | ETO-RD-AG 00279/2026 | 5728386045 | 2026-03-14 18:19 | AUGUSTINOPOLIS | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 | SAÍDA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00511/2026 | 5710032087 | 2026-05-05 16:24 | GOIANORTE | FURTADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS | EXCLUÍDA | furto
Fora da janela | ETO-RD-AR 00952/2026 | 5710163053 | 2026-06-08 12:21 | PIRAQUE | FURTADO | TRAFO FORA DA JANELA | 1 | 0 | MENCIONADO FORA DA JANELA | 0 |  |  | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | EXCLUÍDA | furto
Fora da janela | ETO-RD-DP 00233/2026 | 5700108050 | 2026-04-07 15:31 | COMBINADO | AVARIADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_os
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00479/2026 | 5706792122 | 2026-04-23 16:05 | PALMAS |  | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | preventivo
Fora da janela | DG-RD-PO 00164/2026 | 5727402001 | 2026-02-05 07:21 | PORTO NACIONAL | QUEIMADO | TRAFO FORA DA JANELA | 0 | 0 | NÃO MENCIONADO | 0 |  |  |  | EXCLUÍDA | sem_obra

## Achados
Grupo | SS | Transformador | Abertura da SS | Como apareceu | Fala do trafo | Ocorrência | Arquivo | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Na janela | Distância à janela (h) | Elemento com problema | Elemento interrompido | Elemento fechado | Causa | Subcausa | Clientes | Trecho da observação | Observação inteira | Site · cascata | Site · gatilho | Resultado anterior
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084966659 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 22:26 | 2026-01-17 08:14 | 3 | NÃO | 431.2 | 7952046029 | 7952046029 | 4100907029 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 44 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de fase C e neutro. penalizando cargas da rural de palmeiropolis , | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de fase C e neutro. penalizando cargas da rural de palmeiropolis , | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | ETO-RD-AR 00204/2026 | 5723118030 | 2026-02-02 07:08 | código inteiro | SIM | 20264112025210 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-30 08:49 | 2026-01-31 19:20 | 1 | NÃO | 35.8 | 5723118030 | 5723118030 | 5723118030 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5723118030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109519187-1 Equipe 003 - 030OP01 | CODIGO INVALIDO:CH/5723118030- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109519187-1 Equipe 003 - 030OP01 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00159/2026 | 5700656012 | 2026-01-30 21:15 | código inteiro | SIM | 20264113131188 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-31 15:47 | 2026-01-31 17:18 | 2 | NÃO | 18.5 | 5700656012 | 0300652110 | 0300652110 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CHAVE troca de trafo 5700656012 | CHAVE troca de trafo 5700656012 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00124/2026 | 5711933122 | 2026-01-25 12:35 | código inteiro | SIM | 20264095769617 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-24 09:53 | 2026-01-26 16:40 | 2 | SIM | 0 | 3303697059 | 3303697059 | 0311933059 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 0 | od - Reclamacao OS 05-20264094947484-1 Equipe 003 - 059OP16 segue continuacão da intervencão n. 20264099444837 trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059 | chave aberta com elo querimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094947484-1 Equipe 003 - 059OP16 segue continuacão da intervencão n. 20264099444837 trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00261/2026 | 5700041030 | 2026-02-07 10:34 | código inteiro | SIM | 20264103432267 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-28 06:22 | 2026-01-28 09:11 | 1 | NÃO | 241.4 | 5700041030 | 5700041030 | 5700041030 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 26 | TR 5700041030 CHAVE ABERTA RDU CLIMA CHUVOSO | TR 5700041030 CHAVE ABERTA RDU CLIMA CHUVOSO | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00069/2026 | 5700002210 | 2026-01-16 16:51 | número da SS | SIM | 20264085517168 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-17 08:29 | 2026-01-17 09:25 | 1 | NÃO | 15.6 | 5700002210 | 5700002210 | 5700002210 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | trafo queimado foi substituido pela ETO-RD-AG 69/2026 | trafo queimado foi substituido pela ETO-RD-AG 69/2026 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084940539 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 4 | NÃO | 422.1 | 5700490091 | 7964816091 | 5700490091 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084966309 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 22:14 | 2026-01-16 23:32 | 2 | NÃO | 439.9 | 7940259107 | 7940259107 | 7940259107 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 12 | Desarme do RL 7964816091. com atuaçao de SEF sensivel de neutro, penalizandoc argas da rural de sandolandia , equipe 107op01 foi acionada para manobra, feito manobra aceitou no | Desarme do RL 7964816091. com atuaçao de SEF sensivel de neutro, penalizandoc argas da rural de sandolandia , equipe 107op01 foi acionada para manobra, feito manobra aceitou normal | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084966659 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 22:26 | 2026-01-17 08:14 | 3 | NÃO | 431.2 | 7952046029 | 7952046029 | 7952046029 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 51 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de fase C e neutro. penalizando cargas da rural de palmeiropolis , | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de fase C e neutro. penalizando cargas da rural de palmeiropolis , | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | ENC-RD-PS 00103/2026 | 5301988007 | 2026-01-19 17:11 | código inteiro | SIM | 20264089324910 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-20 17:56 | 2026-01-20 19:07 | 1 | NÃO | 24.8 | 5301988007 | 5301988007 | 5301988007 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Abertura emergencial do TR 5301988007 para substituri, vazamento de óleo. | Abertura emergencial do TR 5301988007 para substituri, vazamento de óleo. | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00039/2026 | 5700761155 | 2026-01-06 20:23 | número da SS | SIM | 20264082867570 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-15 14:58 | 2026-01-15 15:53 | 1 | NÃO | 210.6 | 5700761155 | 5700761155 | 5700761155 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GU 00058/2026 | 5700144029 | 2026-01-12 14:05 | código inteiro | SIM | 20264078542689 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-13 09:03 | 2026-01-13 17:40 | 1 | NÃO | 19 | 5700144029 | 0320044029 | 0320044029 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 4 | fechado normal apos equipe de MNT SUBSTITUIR trafo 5700144029 | fechado normal apos equipe de MNT SUBSTITUIR trafo 5700144029 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00159/2026 | 5700656012 | 2026-01-30 21:15 | código inteiro | SIM | 20264113131188 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-31 15:47 | 2026-01-31 17:18 | 2 | NÃO | 18.5 | 5700656012 | 0300652110 | 0300652110 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 19 | CHAVE troca de trafo 5700656012 | CHAVE troca de trafo 5700656012 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DG-RD-PO 00001/2026 | 5701034026 | 2026-01-01 04:25 | código inteiro | SIM | 20264066847505 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-05 16:08 | 2026-01-05 17:59 | 1 | NÃO | 107.7 | 5701034026 | 5701034026 | 5701034026 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Continuação da Int-20254056682267, Sem acesso Trafo 5701034026 de 5kva e para-raio queimado. | Continuação da Int-20254056682267, Sem acesso Trafo 5701034026 de 5kva e para-raio queimado. | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084940539 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 4 | NÃO | 422.1 | 5700490091 | 7964816091 | 3100700091 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084966309 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 22:14 | 2026-01-16 23:32 | 2 | NÃO | 439.9 | 7940259107 | 7940259107 | 8820016107 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 88 | Desarme do RL 7964816091. com atuaçao de SEF sensivel de neutro, penalizandoc argas da rural de sandolandia , equipe 107op01 foi acionada para manobra, feito manobra aceitou no | Desarme do RL 7964816091. com atuaçao de SEF sensivel de neutro, penalizandoc argas da rural de sandolandia , equipe 107op01 foi acionada para manobra, feito manobra aceitou normal | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084966659 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 22:26 | 2026-01-17 08:14 | 3 | NÃO | 431.2 | 7952046029 | 7952046029 | 4100907029 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 23 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de fase C e neutro. penalizando cargas da rural de palmeiropolis , | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de fase C e neutro. penalizando cargas da rural de palmeiropolis , | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | ETO-RD-GR 00006/2026 | 5700402034 | 2026-01-01 15:49 | código inteiro | SIM | 20264060816900 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-01 18:08 | 2026-01-02 10:01 | 1 | NÃO | 2.3 | 5700402034 | 5700402034 | 5700402034 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo 5700402034 queimado | trafo 5700402034 queimado | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084940539 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 4 | NÃO | 422.1 | 5700490091 | 7964816091 | 7964816091 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 6 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084940539 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 4 | NÃO | 422.1 | 5700490091 | 7964816091 | 3100700091 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 6 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00124/2026 | 5711933122 | 2026-01-25 12:35 | código inteiro | SIM | 20264095769617 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-24 09:53 | 2026-01-26 16:40 | 2 | SIM | 0 | 3303697059 | 3303697059 | 3303697059 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 18 | od - Reclamacao OS 05-20264094947484-1 Equipe 003 - 059OP16 segue continuacão da intervencão n. 20264099444837 trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059 | chave aberta com elo querimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094947484-1 Equipe 003 - 059OP16 segue continuacão da intervencão n. 20264099444837 trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Ausentes | DG-RD-PO 00178/2026 | 5700861026 | 2026-02-11 23:47 | código inteiro | SIM | 20264123782565 | Critica-CHEIO_02-2026.txt | 2026-02-11 07:06 | 2026-02-12 21:16 | 2 | SIM | 0 | 0300859026 | 0300859026 | 0300859026 | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 11 | Constatado cabo partdio na fase, proximo do trafo 5700861026, equipe 026OP02 | Constatado cabo partdio na fase, proximo do trafo 5700861026, equipe 026OP02 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00429/2026 | 5700354122 | 2026-04-08 14:47 | código inteiro | SIM | 20264084882380 | Critica-CHEIO_02-2026.txt | 2026-02-19 14:08 | 2026-02-19 17:08 | 1 | NÃO | 1149.7 | 5700354122 | 5700354122 | 5700354122 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 27 | DESLOCAMENTO DE POSTE E INSTALAÇÃO DE POSTE ESTRUTURA N1 COM APOIO DE LV. ABRIR CH TRAFO 5700354122 E BLOQUEAR AL. AL03059122 | DESLOCAMENTO DE POSTE E INSTALAÇÃO DE POSTE ESTRUTURA N1 COM APOIO DE LV. ABRIR CH TRAFO 5700354122 E BLOQUEAR AL. AL03059122 | EXCLUÍDA | divisao | TRAFO FORA DA JANELA
Ausentes | DG-RD-PO 00178/2026 | 5700861026 | 2026-02-11 23:47 | código inteiro | SIM | 20264123782565 | Critica-CHEIO_02-2026.txt | 2026-02-11 07:06 | 2026-02-12 21:16 | 2 | SIM | 0 | 0300859026 | 0300859026 | 7900107151 | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 1 | Constatado cabo partdio na fase, proximo do trafo 5700861026, equipe 026OP02 | Constatado cabo partdio na fase, proximo do trafo 5700861026, equipe 026OP02 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | ETO-RD-AG 00171/2026 | 5722963124 | 2026-02-10 16:06 | código inteiro | SIM | 20264123917684 | Critica-CHEIO_02-2026.txt | 2026-02-11 16:39 | 2026-02-11 19:53 | 1 | NÃO | 24.6 | 5722963124 | 5722963124 | 5722963124 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 28 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DG-RD-PO 00295/2026 | 5762760044 | 2026-03-30 08:31 | 8 dígitos finais (trafo) | SIM | 20264137325572 | Critica-CHEIO_02-2026.txt | 2026-02-24 07:51 | 2026-02-25 14:00 | 2 | NÃO | 786.5 | 5762760044 | 5762760044 | 5762760044 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | EXCLUÍDA | remanejamento | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00324/2026 | 5700006034 | 2026-03-10 08:35 | outro equipamento de mesmo final (03) | NÃO — outro equipamento | 20264149939848 | Critica-CHEIO_02-2026.txt | 2026-02-27 18:22 | 2026-02-28 08:56 | 1 | NÃO | 239.6 | 0300006034 | 0300006034 | 0300006034 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/0300006034- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144276014-1 Equipe 003 - 034OP03 | CODIGO INVALIDO:TR/0300006034- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144276014-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00103/2026 | 5301988007 | 2026-01-19 17:11 | 8 dígitos finais (trafo) | SIM | 20264127904043 | Critica-CHEIO_02-2026.txt | 2026-02-13 14:45 | 2026-02-14 15:19 | 1 | NÃO | 597.6 | 5301988007 | 5301988007 | 5301988007 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5701988007- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126695128-1 Equipe 003 - 007OP01 | CODIGO INVALIDO:TR/5701988007- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126695128-1 Equipe 003 - 007OP01 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00261/2026 | 5700041030 | 2026-02-07 10:34 | código inteiro | SIM | 20264120848160 | Critica-CHEIO_02-2026.txt | 2026-02-08 14:37 | 2026-02-08 16:00 | 1 | NÃO | 28.1 | 5700041030 | 5700041030 | 5700041030 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 26 | substituição do trafo 5700041030 com vazamento de oleo | substituição do trafo 5700041030 com vazamento de oleo | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DG-RD-PO 00295/2026 | 5762760044 | 2026-03-30 08:31 | 8 dígitos finais (trafo) | SIM | 20264137325572 | Critica-CHEIO_02-2026.txt | 2026-02-24 07:51 | 2026-02-25 14:00 | 2 | NÃO | 786.5 | 5762760044 | 5762760044 | 5762760044 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | CODIGO INVALIDO:CH/5662760044- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136565433-1 Equipe 003 - 044OP01 | EXCLUÍDA | remanejamento | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DG-RD-PO 00295/2026 | 5762760044 | 2026-03-30 08:31 | código inteiro | SIM | 20264212523087 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-30 14:00 | 2026-03-30 15:25 | 1 | NÃO | 5.5 | 5762760044 | 5762760044 | 5762760044 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | Abertura emergencial do TR 5762760044 para remanejamento, retirar TR de 150KVA e instalar TR de 75KVA. | Abertura emergencial do TR 5762760044 para remanejamento, retirar TR de 150KVA e instalar TR de 75KVA. | EXCLUÍDA | remanejamento | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-PS 00133/2026 | 5700617073 | 2026-03-16 17:24 | código inteiro | SIM | 20264182423539 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-17 13:59 | 2026-03-18 16:04 | 1 | NÃO | 20.6 | 5700617073 | 5700617073 | 5700617073 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo 5700617073 com vazamento de oleo nota ENC-RD-PS 356/2026 | trafo 5700617073 com vazamento de oleo nota ENC-RD-PS 356/2026 | EXCLUÍDA | sem_os | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00489/2026 | 5304276004 | 2026-03-16 10:41 | 8 dígitos finais (trafo) | SIM | 20264180881730 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-16 14:39 | 2026-03-17 15:30 | 2 | NÃO | 4 | 5304276004 | 5304276004 | 5304276004 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264180567823 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-16 14:28 | 2026-03-16 15:48 | 3 | NÃO | 967 | 7964816091 | 7964816091 | 3100700091 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 6 | desarme do religador 7964816091 atuando fase b e n ICC B-204, N 206A penalizando cargas rdr de almas causa não identificada equipe 091op01 | desarme do religador 7964816091 atuando fase b e n ICC B-204, N 206A penalizando cargas rdr de almas causa não identificada equipe 091op01 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | ETO-RD-DP 00214/2026 | 5700230116 | 2026-03-23 13:59 | código inteiro | SIM | 20264199260809 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-25 10:04 | 2026-03-25 12:52 | 2 | NÃO | 44.1 | 5700340116 | 61216003 | 61216003 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 14 | Abertura da chave no local do jumper 61216003, para possibilitar equipe manutenção substituir trafo 5700230116 Queimado | Abertura da chave no local do jumper 61216003, para possibilitar equipe manutenção substituir trafo 5700230116 Queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | 2026-03-20 18:49 | código inteiro | SIM | 20264187035852 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-19 10:31 | 2026-03-20 18:20 | 4 | SIM | 0 | 5700368084 | 0300802084 | 0301205084 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 10 | foi localizado trafo 5700368012 queimado | foi localizado trafo 5700368012 queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00327/2026 | 5700119039 | 2026-03-24 16:48 | código inteiro | SIM | 20264197663442 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-24 21:44 | 2026-03-25 01:22 | 1 | NÃO | 4.9 | 5700119039 | 5700119039 | 5700119039 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 179 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00208/2026 | 5700360227 | 2026-02-09 17:49 | código inteiro | SIM | 20264207824552 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-27 15:27 | 2026-03-28 09:24 | 1 | NÃO | 1101.6 | 5700360227 | 5700360227 | 5700360227 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5700360227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205613672-1 Equipe 003 - 104OP02 | CODIGO INVALIDO:CH/5700360227- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205613672-1 Equipe 003 - 104OP02 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00324/2026 | 5700006034 | 2026-03-10 08:35 | código inteiro | SIM | 20264171353629 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-10 23:48 | 2026-03-11 02:14 | 1 | NÃO | 15.2 | 5700006034 | 5700006034 | 5700006034 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 131 | Abertura emergencial do trafo 5700006034 para substituir o mesmo que está com vazamento de óleo. | Abertura emergencial do trafo 5700006034 para substituir o mesmo que está com vazamento de óleo. | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | 2026-03-20 18:49 | código inteiro | SIM | 20264187035852 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-19 10:31 | 2026-03-20 18:20 | 4 | SIM | 0 | 5700368084 | 0300802084 | 0300802084 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 34 | foi localizado trafo 5700368012 queimado | foi localizado trafo 5700368012 queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00364/2026 | 5700001180 | 2026-03-19 16:00 | código inteiro | SIM | 20264188332862 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-20 10:28 | 2026-03-20 11:50 | 1 | NÃO | 18.5 | 5700001180 | 5700001180 | 5700001180 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 66 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700001180 RDU SANTANA PARA MANUTENÇÃO NA BUCHA DO TRAFO. | ABERTURA EMERGENCIAL DO TR 5700001180 RDU SANTANA PARA MANUTENÇÃO NA BUCHA DO TRAFO. | EXCLUÍDA | sem_obra | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00026/2026 | 5700267059 | 2026-01-06 14:43 | código inteiro | SIM | 20264121638875 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-11 12:31 | 2026-03-11 18:03 | 3 | NÃO | 1533.8 | 5703003059 | 5707210059 | 5707210059 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | OBRA MELHORIA NIVEL DE TENSAO/AJUSTE TAP | 85 | LANÇ. COND. DO POSTE 15 AO 21 É RETIRADA DE POSTE 15 AO 21 ABRIR TRAFO 5707210059, 5700267059, 5703003059 | LANÇ. COND. DO POSTE 15 AO 21 É RETIRADA DE POSTE 15 AO 21 ABRIR TRAFO 5707210059, 5700267059, 5703003059 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264180567823 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-16 14:28 | 2026-03-16 15:48 | 3 | NÃO | 967 | 7964816091 | 7964816091 | 7964816091 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 7 | desarme do religador 7964816091 atuando fase b e n ICC B-204, N 206A penalizando cargas rdr de almas causa não identificada equipe 091op01 | desarme do religador 7964816091 atuando fase b e n ICC B-204, N 206A penalizando cargas rdr de almas causa não identificada equipe 091op01 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | 2026-03-20 18:49 | código inteiro | SIM | 20264187035852 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-19 10:31 | 2026-03-20 18:20 | 4 | SIM | 0 | 5700368084 | 0300802084 | 66408537 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 13 | foi localizado trafo 5700368012 queimado | foi localizado trafo 5700368012 queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00489/2026 | 5304276004 | 2026-03-16 10:41 | 8 dígitos finais (trafo) | SIM | 20264180881730 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-16 14:39 | 2026-03-17 15:30 | 2 | NÃO | 4 | 5304276004 | 5304276004 | 5304276004 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 | CODIGO INVALIDO:TR/5704276004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180571256-1 Equipe 003 - 040OP36 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00268/2026 | 5700382016 | 2026-02-08 11:21 | código inteiro | SIM | 20264230443670 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-30 15:32 | 2026-03-31 16:04 | 1 | NÃO | 1204.2 | 5700382016 | 5700382016 | 5700382016 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | CODIGO INVALIDO:CH/5700382016- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212713923-1 Equipe 003 - 053OP01 | CODIGO INVALIDO:CH/5700382016- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212713923-1 Equipe 003 - 053OP01 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00026/2026 | 5700267059 | 2026-01-06 14:43 | código inteiro | SIM | 20264121638875 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-11 12:31 | 2026-03-11 18:03 | 3 | NÃO | 1533.8 | 5703003059 | 5700267059 | 5700267059 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | OBRA MELHORIA NIVEL DE TENSAO/AJUSTE TAP | 108 | LANÇ. COND. DO POSTE 15 AO 21 É RETIRADA DE POSTE 15 AO 21 ABRIR TRAFO 5707210059, 5700267059, 5703003059 | LANÇ. COND. DO POSTE 15 AO 21 É RETIRADA DE POSTE 15 AO 21 ABRIR TRAFO 5707210059, 5700267059, 5703003059 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | 2026-03-20 18:49 | código inteiro | SIM | 20264188886835 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-20 18:46 | 2026-03-21 12:00 | 1 | SIM | 0 | 5700368084 | 5700368084 | 5700368084 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo 5700368012 queimado | trafo 5700368012 queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00026/2026 | 5700267059 | 2026-01-06 14:43 | código inteiro | SIM | 20264121638875 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-11 12:31 | 2026-03-11 18:03 | 3 | NÃO | 1533.8 | 5703003059 | 5703003059 | 5703003059 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | OBRA MELHORIA NIVEL DE TENSAO/AJUSTE TAP | 124 | LANÇ. COND. DO POSTE 15 AO 21 É RETIRADA DE POSTE 15 AO 21 ABRIR TRAFO 5707210059, 5700267059, 5703003059 | LANÇ. COND. DO POSTE 15 AO 21 É RETIRADA DE POSTE 15 AO 21 ABRIR TRAFO 5707210059, 5700267059, 5703003059 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-DP 00214/2026 | 5700230116 | 2026-03-23 13:59 | código inteiro | SIM | 20264199260809 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-25 10:04 | 2026-03-25 12:52 | 2 | NÃO | 44.1 | 5700340116 | 61216003 | 61216003 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 16 | Abertura da chave no local do jumper 61216003, para possibilitar equipe manutenção substituir trafo 5700230116 Queimado | Abertura da chave no local do jumper 61216003, para possibilitar equipe manutenção substituir trafo 5700230116 Queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00069/2026 | 5700002210 | 2026-01-16 16:51 | outro equipamento de mesmo final (40) | NÃO — outro equipamento | 20264201987012 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | 2 | NÃO | 1647.6 | 5700002210 | 5700002210 | 5700002210 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00069/2026 | 5700002210 | 2026-01-16 16:51 | outro equipamento de mesmo final (40) | NÃO — outro equipamento | 20264201987012 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | 2 | NÃO | 1647.6 | 5700002210 | 5700002210 | 5700002210 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00373/2026 | 5700725023 | 2026-03-23 18:38 | código inteiro | SIM | 20264213656808 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-30 16:08 | 2026-03-30 19:23 | 1 | NÃO | 165.5 | 5700725023 | 5700725023 | 5700725023 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 75 | UITO DO TRAFO MAIS NAO FOI ENCONTRADO NENHUMA ANOMALIA NA REDE OBS MAIS CHUVEU FORTE COM RAIO E VENTOIntv Auto PPF TR-5700725023 | FOI PERCORRIDO O CICUITO DO TRAFO MAIS NAO FOI ENCONTRADO NENHUMA ANOMALIA NA REDE OBS MAIS CHUVEU FORTE COM RAIO E VENTOIntv Auto PPF TR-5700725023 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00387/2026 | 5700018155 | 2026-03-27 09:49 | código inteiro | SIM | 20264201727493 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-25 14:00 | 2026-03-26 08:53 | 1 | NÃO | 24.9 | 5700018155 | 5700018155 | 5700018155 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 35 | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | CODIGO INVALIDO:CH/5700018155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199511559-1 Equipe 003 - 155OP01 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | 2026-03-20 18:49 | código inteiro | SIM | 20264187035852 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-19 10:31 | 2026-03-20 18:20 | 4 | SIM | 0 | 5700368084 | 0300802084 | 0300802084 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 11 | foi localizado trafo 5700368012 queimado | foi localizado trafo 5700368012 queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00278/2026 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | código inteiro | SIM | 20264152703110 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-01 18:21 | 2026-03-01 20:29 | 1 | NÃO | 142.1 | 5700216064 | 5700216064 | 5700216064 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264180567823 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-16 14:28 | 2026-03-16 15:48 | 3 | NÃO | 967 | 7964816091 | 7964816091 | 3100700091 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | desarme do religador 7964816091 atuando fase b e n ICC B-204, N 206A penalizando cargas rdr de almas causa não identificada equipe 091op01 | desarme do religador 7964816091 atuando fase b e n ICC B-204, N 206A penalizando cargas rdr de almas causa não identificada equipe 091op01 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | ETO-RD-PS 00133/2026 | 5700617073 | 2026-03-16 17:24 | código inteiro | SIM | 20264186645357 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-18 16:15 | 2026-03-19 14:51 | 1 | NÃO | 46.8 | 5700617073 | 5700617073 | 5700617073 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo 5700617073 operado devido descarga atmosferica | trafo 5700617073 operado devido descarga atmosferica | EXCLUÍDA | sem_os | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00279/2026 | 5728386045 | 2026-03-14 18:19 | código inteiro | SIM | 20264177790851 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-15 10:10 | 2026-03-15 13:35 | 1 | NÃO | 15.9 | 5728386045 | 5728386045 | 5728386045 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 94 | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00247/2026 | 5700707122 | 2026-02-12 15:21 | código inteiro | SIM | 20264318367854 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-27 14:31 | 2026-04-27 16:18 | 1 | NÃO | 1775.2 | 5700707122 | 5700707122 | 5700707122 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 58 | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700707122 DE 75 KVA PARA 112,5 KVA | PLANO DE MEDIDA - REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO 5700707122 DE 75 KVA PARA 112,5 KVA | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00530/2026 | 5700001112 | 2026-05-15 18:03 | código inteiro | SIM | 20264251771515 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-03 10:34 | 2026-04-03 14:50 | 1 | NÃO | 1011.2 | 5700001112 | 5700001112 | 5700001112 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 88 | CODIGO INVALIDO:CH/5700001112- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251365025-1 Equipe 003 - 111OP01 | CODIGO INVALIDO:CH/5700001112- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251365025-1 Equipe 003 - 111OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00429/2026 | 5700354122 | 2026-04-08 14:47 | código inteiro | SIM | 20264179232070 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-06 12:31 | 2026-04-06 19:35 | 1 | NÃO | 43.2 | 5700354122 | 5700354122 | 5700354122 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 32 | DESLIGAMENTO PARA REALIZAR DIVISÃO DE CIRCUITO. ABRIR CH TRAFO 5700354122. | DESLIGAMENTO PARA REALIZAR DIVISÃO DE CIRCUITO. ABRIR CH TRAFO 5700354122. | EXCLUÍDA | divisao | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00471/2026 | 5710105001 | 2026-04-20 20:02 | número da SS | SIM | 20264307290830 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-20 14:46 | 2026-04-20 16:42 | 2 | SIM | 0 | 4000057083 | 4000057083 | 4000057083 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 130 | abertura emergencial da chave para que equipe de manutencão consiga trocar poste no id, 57415299 SS DOLP RD PA 471/2026 após a chave | abertura emergencial da chave para que equipe de manutencão consiga trocar poste no id, 57415299 SS DOLP RD PA 471/2026 após a chave | EXCLUÍDA | tap | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00458/2026 | 5700873122 | 2026-04-15 15:03 | código inteiro | SIM | 20264268878261 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-09 12:31 | 2026-04-09 19:08 | 1 | NÃO | 139.9 | 5700873122 | 5700873122 | 5700873122 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 81 | Intv Auto PPF TR-5700873122 | Intv Auto PPF TR-5700873122 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00709/2026 | 5710154053 | 2026-04-20 17:37 | código inteiro | SIM | 20264312603632 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-22 10:40 | 2026-04-22 12:05 | 1 | NÃO | 41.1 | 5710154053 | 5710154053 | 5710154053 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Abertura emergencial do TR 5710154053 para possibilitar substitui-lo. Vazamento de óleo. | Abertura emergencial do TR 5710154053 para possibilitar substitui-lo. Vazamento de óleo. | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DG-RD-PO 00363/2026 | 5700361071 | 2026-04-29 22:37 | código inteiro | SIM | 20264302962323 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-18 13:51 | 2026-04-19 16:47 | 1 | NÃO | 245.8 | 3300653071 | 3300653071 | 3300653071 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 14 | CODIGO INVALIDO:CH/5700361071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298673793-1 Equipe 003 - 044OP02 | CODIGO INVALIDO:CH/5700361071- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264298673793-1 Equipe 003 - 044OP02 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DG-RD-PO 00315/2026 | 5702271001 | 2026-04-09 01:07 | código inteiro | SIM | 20264279754412 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-12 10:11 | 2026-04-12 14:29 | 1 | NÃO | 81.1 | 5702271001 | 5702271001 | 5702271001 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5702271001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278966176-1 Equipe 003 - 001OP17 | CODIGO INVALIDO:CH/5702271001- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264278966176-1 Equipe 003 - 001OP17 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00488/2026 | 5731651122 | 2026-04-23 17:00 | código inteiro | SIM | 20264270973223 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-13 13:05 | 2026-04-13 17:15 | 1 | NÃO | 239.7 | 5731651122 | 5731651122 | 5731651122 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 0 | IR TRAFO SECCIONAR CIRCUITO BT, INSTALAR TRANSFORMADORES TRIFASICO, PARA RAIOS E FECHAMENTO DE CHAVES. ABRIR CH TRAFO 5731651122. | ABRIR TRAFO SECCIONAR CIRCUITO BT, INSTALAR TRANSFORMADORES TRIFASICO, PARA RAIOS E FECHAMENTO DE CHAVES. ABRIR CH TRAFO 5731651122. | EXCLUÍDA | preventivo | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00501/2026 | 5700105132 | 2026-05-13 07:20 | código inteiro | SIM | 20264290780336 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-16 11:35 | 2026-04-16 12:30 | 1 | NÃO | 642.8 | 5700105132 | 5700105132 | 5700105132 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700105132 para possibilitar melhoria de aterramento, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | Abertura emergencial da chave do trafo 5700105132 para possibilitar melhoria de aterramento, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | EXCLUÍDA | preventivo | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00471/2026 | 5710105001 | 2026-04-20 20:02 | número da SS | SIM | 20264307290830 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-20 14:46 | 2026-04-20 16:42 | 2 | SIM | 0 | 4000057083 | 4000057083 | 4000057083 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 3 | abertura emergencial da chave para que equipe de manutencão consiga trocar poste no id, 57415299 SS DOLP RD PA 471/2026 após a chave | abertura emergencial da chave para que equipe de manutencão consiga trocar poste no id, 57415299 SS DOLP RD PA 471/2026 após a chave | EXCLUÍDA | tap | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00373/2026 | 5700725023 | 2026-03-23 18:38 | código inteiro | SIM | 20264172255631 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-05 07:46 | 2026-04-05 13:07 | 2 | NÃO | 301.1 | 5700725023 | 5700725023 | 5700725023 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 77 | ABRIR TRAFO 5700725023 E 5700043023 PARA ISOLAR TRECHO A SER TRABALHADO. BLOQUEAR AL01020023 PARA LANÇAMENTO DE CABO. LANÇAMENTO DE CABO DE NOVO ALIMENTADOR. | ABRIR TRAFO 5700725023 E 5700043023 PARA ISOLAR TRECHO A SER TRABALHADO. BLOQUEAR AL01020023 PARA LANÇAMENTO DE CABO. LANÇAMENTO DE CABO DE NOVO ALIMENTADOR. | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00373/2026 | 5700725023 | 2026-03-23 18:38 | código inteiro | SIM | 20264172255631 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-05 07:46 | 2026-04-05 13:07 | 2 | NÃO | 301.1 | 5700725023 | 5700043023 | 5700043023 | DISTRIBUICAO PROGRAMADA | CONSTRUCAO/REFORCO/EXTENSAO DE RD | 53 | ABRIR TRAFO 5700725023 E 5700043023 PARA ISOLAR TRECHO A SER TRABALHADO. BLOQUEAR AL01020023 PARA LANÇAMENTO DE CABO. LANÇAMENTO DE CABO DE NOVO ALIMENTADOR. | ABRIR TRAFO 5700725023 E 5700043023 PARA ISOLAR TRECHO A SER TRABALHADO. BLOQUEAR AL01020023 PARA LANÇAMENTO DE CABO. LANÇAMENTO DE CABO DE NOVO ALIMENTADOR. | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00458/2026 | 5700873122 | 2026-04-15 15:03 | número da SS | SIM | 20264288661473 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-15 17:25 | 2026-04-15 21:05 | 1 | NÃO | 2.4 | 5700873122 | 5700873122 | 5700873122 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 81 | Transformador com vazamento de oleo grande proporção nota dolp rd pa 458/2026. | Transformador com vazamento de oleo grande proporção nota dolp rd pa 458/2026. | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00399/2026 | 5710075081 | 2026-04-15 13:35 | código inteiro | SIM | 20264289007437 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-15 15:20 | 2026-04-15 22:50 | 1 | NÃO | 1.7 | 5710075081 | 5710075081 | 5710075081 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Trafo 5710075081 de 15KVA no 13.8KV queimado Manutenção Denismar | Trafo 5710075081 de 15KVA no 13.8KV queimado Manutenção Denismar | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00774/2026 | 5743290004 | 2026-04-30 11:06 | código inteiro | SIM | 20264321235059 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-24 08:44 | 2026-04-24 11:40 | 1 | NÃO | 143.4 | 14350616 | 5703752004 | 5703752004 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM EQUIPAMENTO (TRAFO, CAPACITOR,REGULADOR) | 1 | TRF 5743290004 , COM VAZAMENTO DE OLEO, E O A UC ESTA CADATRADO NO TRF5703752004 , E O 5743290004 TEM QUE TROCA COM URGENCIA E O MSM SO ATENDE UMA UNIDADE | TRF 5743290004 , COM VAZAMENTO DE OLEO, E O A UC ESTA CADATRADO NO TRF5703752004 , E O 5743290004 TEM QUE TROCA COM URGENCIA E O MSM SO ATENDE UMA UNIDADE | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00521/2026 | 5703327122 | 2026-05-02 18:52 | código inteiro | SIM | 20264354214073 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-02 22:20 | 2026-05-03 01:50 | 1 | NÃO | 3.5 | 5703327122 | 5703327122 | 5703327122 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 4 | Abertura emergencial do TR-5703327122 para substituir TR de 45kva por um TR de 75kva, mesmo estava com vazamento de oleo e problemas na bucha segundaria. | Abertura emergencial do TR-5703327122 para substituir TR de 45kva por um TR de 75kva, mesmo estava com vazamento de oleo e problemas na bucha segundaria. | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00552/2026 | 5701602039 | 2026-05-28 16:12 | código inteiro | SIM | 20264455319866 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-28 20:15 | 2026-05-28 23:20 | 1 | NÃO | 4 | 5701602039 | 5701602039 | 5701602039 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. | EXCLUÍDA | remanejamento | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00373/2026 | 5700725023 | 2026-03-23 18:38 | código inteiro | SIM | 20264458014128 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-29 15:36 | 2026-05-29 17:26 | 1 | NÃO | 1605 | 5700725023 | 5700725023 | 5700725023 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 77 | Intv Auto PPF TR-5700725023 | Intv Auto PPF TR-5700725023 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00530/2026 | 5700001112 | 2026-05-15 18:03 | código inteiro | SIM | 20264402848739 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-16 13:01 | 2026-05-16 15:00 | 1 | NÃO | 19 | 5700001112 | 5700001112 | 5700001112 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 88 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00951/2026 | 5700623004 | 2026-06-08 07:42 | código inteiro | SIM | 20264444599625 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-26 22:25 | 2026-05-26 23:19 | 1 | NÃO | 296.4 | 5700623004 | 5700623004 | 5700623004 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 176 | CHAVE OPERADAIntv Auto PPF TR-5700623004 | CHAVE OPERADAIntv Auto PPF TR-5700623004 | EXCLUÍDA | divisao | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00951/2026 | 5700623004 | 2026-06-08 07:42 | código inteiro | SIM | 20264378919223 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-10 01:17 | 2026-05-10 02:50 | 1 | NÃO | 700.9 | 5700623004 | 5700623004 | 5700623004 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | 176 | tr 5700623004 fechado pela equipe 004op04 normal nao foi encontrado nehuma anormalia , informaçao que trafo tem muita GD no circuito tensão fase A 225 fase B 2 | tr 5700623004 fechado pela equipe 004op04 normal nao foi encontrado nehuma anormalia , informaçao que trafo tem muita GD no circuito tensão fase A 225 fase B 221 fase C 222 AB 389 AC 388 BC 388 corrente fase A 190 fase B 196 fase C 305 n121 | EXCLUÍDA | divisao | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00951/2026 | 5700623004 | 2026-06-08 07:42 | código inteiro | SIM | 20264378602520 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-09 21:24 | 2026-05-09 22:19 | 1 | NÃO | 705.4 | 5700623004 | 5700623004 | 5700623004 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 176 | tr 5700623004 150kva segundo equipe 004op34 992280221 nao foi encontrado nehuma anormalia tensão fase A 218 fase B 217 fase C 218 AB 372 AC 373 BC 374 | tr 5700623004 150kva segundo equipe 004op34 992280221 nao foi encontrado nehuma anormalia tensão fase A 218 fase B 217 fase C 218 AB 372 AC 373 BC 374 corrente fase A 98 fase B 130 fase C 117 | EXCLUÍDA | divisao | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00529/2026 | 5706607122 | 2026-05-04 15:09 | código inteiro | SIM | 20264362162333 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-05 07:57 | 2026-05-05 09:47 | 1 | NÃO | 16.8 | 5706607122 | 5706607122 | 5706607122 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 29 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5706607122 PARA SUBSTITUIÇÃO. | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5706607122 PARA SUBSTITUIÇÃO. | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00951/2026 | 5700623004 | 2026-06-08 07:42 | 8 dígitos finais (trafo) | SIM | 20264447870623 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-27 11:13 | 2026-05-27 12:50 | 1 | NÃO | 282.9 | 5700623004 | 5700623004 | 5700623004 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 176 | CODIGO INVALIDO:TR/5400623004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264446276498-1 Equipe 003 - 004OP02 | CODIGO INVALIDO:TR/5400623004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264446276498-1 Equipe 003 - 004OP02 | EXCLUÍDA | divisao | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00534/2026 | 5710102111 | 2026-05-16 18:20 | código inteiro | SIM | 20264412877505 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-19 13:34 | 2026-05-19 14:40 | 1 | NÃO | 67.2 | 5710102111 | 0310102111 | 0310102111 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Trafo 5710102111 aberto para melhoria no posto transformação equipe manutençaõ leve no local | Trafo 5710102111 aberto para melhoria no posto transformação equipe manutençaõ leve no local | EXCLUÍDA | cola_fita | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-GR 00511/2026 | 5710032087 | 2026-05-05 16:24 | código inteiro + outro equipamento de mesmo final (03) | SIM | 20264371918977 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-07 11:00 | 2026-05-07 12:45 | 1 | NÃO | 42.6 | 5710032087 | 0310032087 | 0310032087 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS | EXCLUÍDA | furto | TRAFO FORA DA JANELA
Ausentes | ETO-RD-AG 00489/2026 | 5701350103 | 2026-05-08 12:17 | código inteiro + número da SS | SIM | 20264378079290 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-09 15:18 | 2026-05-09 19:19 | 1 | NÃO | 27 | 0301347103 | 0301347103 | 0301347103 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | Abertura emergencial da chave 0301347103 para possibilitar substituição do trafo 5701350103 com bucha primaria quebrada, penalizando cargas na RDR de São Miguel. ETO-RD-AG489/2026. Equipe manutenção encarregado Eládio. | Abertura emergencial da chave 0301347103 para possibilitar substituição do trafo 5701350103 com bucha primaria quebrada, penalizando cargas na RDR de São Miguel. ETO-RD-AG489/2026. Equipe manutenção encarregado Eládio. | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | ETO-RD-AG 00493/2026 | 5700265045 | 2026-05-09 16:40 | código inteiro | SIM | 20264378533481 | Critica-CHEIO_05-2026.txt | 2026-05-09 20:10 | 2026-05-09 23:50 | 1 | NÃO | 3.5 | 5700265045 | 5700265045 | 5700265045 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700265045 para possibilitar substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Denismar 63 99972-2277 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700265045 para possibilitar substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Denismar 63 99972-2277 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00986/2026 | 5766833004 | 2026-06-16 16:56 | código inteiro | SIM | 20264524450678 | Critica-CHEIO_06-2026.txt | 2026-06-16 19:02 | 2026-06-16 22:04 | 2 | NÃO | 2.1 | 5766833004 | 5766833004 | 5766833004 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 15 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 | EXCLUÍDA | preventivo | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00635/2026 | 5700269132 | 2026-06-25 16:42 | código inteiro | SIM | 20264560337098 | Critica-CHEIO_06-2026.txt | 2026-06-26 09:51 | 2026-06-26 12:09 | 1 | NÃO | 17.1 | 5700269132 | 5700269132 | 5700269132 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | EXCLUÍDA | remanejamento | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00951/2026 | 5700623004 | 2026-06-08 07:42 | código inteiro | SIM | 20264500851186 | Critica-CHEIO_06-2026.txt | 2026-06-10 00:05 | 2026-06-10 02:06 | 1 | NÃO | 40.4 | 5700623004 | 5700623004 | 5700623004 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 176 | 27004-FOI PERCORRIDO O CIRCUITO TRAFO 5767237004 TRAFO 112,5KVA, ESSE TRAFO FAZ PARTE DA DIVISAO DO CIRCUITO DO TRAFO 5700623004, QUE FOI DIVIDO NO DIA ANTERIOR A ESTE DIA DE RECLAMACAO, TRAFO FECHADO E ENERGIA NORMALIZADAIntv Auto PPF TR-5700623004 | CODIGO INVALIDO:TR/5767327004-FOI PERCORRIDO O CIRCUITO TRAFO 5767237004 TRAFO 112,5KVA, ESSE TRAFO FAZ PARTE DA DIVISAO DO CIRCUITO DO TRAFO 5700623004, QUE FOI DIVIDO NO DIA ANTERIOR A ESTE DIA DE RECLAMACAO, TRAFO FECHADO E ENERGIA NORMALIZADAIntv Auto PPF TR-5700623004 | EXCLUÍDA | divisao | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DG-RD-PO 00407/2026 | 5700892043 | 2026-06-09 09:47 | código inteiro | SIM | 20264494713106 | Critica-CHEIO_06-2026.txt | 2026-06-09 16:38 | 2026-06-09 18:00 | 1 | NÃO | 6.8 | 5700892043 | 5700892043 | 5700892043 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00986/2026 | 5766833004 | 2026-06-16 16:56 | código inteiro | SIM | 20264524450678 | Critica-CHEIO_06-2026.txt | 2026-06-16 19:02 | 2026-06-16 22:04 | 2 | NÃO | 2.1 | 5766833004 | 5700443004 | 5700443004 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 110 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 | EXCLUÍDA | preventivo | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AR 00952/2026 | 5710163053 | 2026-06-08 12:21 | código inteiro | SIM | 20264520495043 | Critica-CHEIO_06-2026.txt | 2026-06-14 18:05 | 2026-06-15 10:21 | 1 | NÃO | 149.7 | 5710163053 | 5710163053 | 5710163053 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | 3 | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | EXCLUÍDA | furto | TRAFO FORA DA JANELA

## Achados na janela
Grupo | SS | Transformador | Abertura da SS | Como apareceu | Fala do trafo | Ocorrência | Arquivo | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Na janela | Distância à janela (h) | Elemento com problema | Elemento interrompido | Elemento fechado | Causa | Subcausa | Clientes | Trecho da observação | Observação inteira | Site · cascata | Site · gatilho | Resultado anterior
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00124/2026 | 5711933122 | 2026-01-25 12:35 | código inteiro | SIM | 20264095769617 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-24 09:53 | 2026-01-26 16:40 | 2 | SIM | 0 | 3303697059 | 3303697059 | 0311933059 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 0 | od - Reclamacao OS 05-20264094947484-1 Equipe 003 - 059OP16 segue continuacão da intervencão n. 20264099444837 trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059 | chave aberta com elo querimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094947484-1 Equipe 003 - 059OP16 segue continuacão da intervencão n. 20264099444837 trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00124/2026 | 5711933122 | 2026-01-25 12:35 | código inteiro | SIM | 20264095769617 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-24 09:53 | 2026-01-26 16:40 | 2 | SIM | 0 | 3303697059 | 3303697059 | 3303697059 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 18 | od - Reclamacao OS 05-20264094947484-1 Equipe 003 - 059OP16 segue continuacão da intervencão n. 20264099444837 trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059 | chave aberta com elo querimado Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094947484-1 Equipe 003 - 059OP16 segue continuacão da intervencão n. 20264099444837 trafo 5711933122 queimado que foi a causa do desarme da chave 303697059 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Ausentes | DG-RD-PO 00178/2026 | 5700861026 | 2026-02-11 23:47 | código inteiro | SIM | 20264123782565 | Critica-CHEIO_02-2026.txt | 2026-02-11 07:06 | 2026-02-12 21:16 | 2 | SIM | 0 | 0300859026 | 0300859026 | 0300859026 | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 11 | Constatado cabo partdio na fase, proximo do trafo 5700861026, equipe 026OP02 | Constatado cabo partdio na fase, proximo do trafo 5700861026, equipe 026OP02 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | DG-RD-PO 00178/2026 | 5700861026 | 2026-02-11 23:47 | código inteiro | SIM | 20264123782565 | Critica-CHEIO_02-2026.txt | 2026-02-11 07:06 | 2026-02-12 21:16 | 2 | SIM | 0 | 0300859026 | 0300859026 | 7900107151 | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE | 1 | Constatado cabo partdio na fase, proximo do trafo 5700861026, equipe 026OP02 | Constatado cabo partdio na fase, proximo do trafo 5700861026, equipe 026OP02 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | 2026-03-20 18:49 | código inteiro | SIM | 20264187035852 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-19 10:31 | 2026-03-20 18:20 | 4 | SIM | 0 | 5700368084 | 0300802084 | 0301205084 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 10 | foi localizado trafo 5700368012 queimado | foi localizado trafo 5700368012 queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | 2026-03-20 18:49 | código inteiro | SIM | 20264187035852 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-19 10:31 | 2026-03-20 18:20 | 4 | SIM | 0 | 5700368084 | 0300802084 | 0300802084 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 34 | foi localizado trafo 5700368012 queimado | foi localizado trafo 5700368012 queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | 2026-03-20 18:49 | código inteiro | SIM | 20264187035852 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-19 10:31 | 2026-03-20 18:20 | 4 | SIM | 0 | 5700368084 | 0300802084 | 66408537 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 13 | foi localizado trafo 5700368012 queimado | foi localizado trafo 5700368012 queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | 2026-03-20 18:49 | código inteiro | SIM | 20264188886835 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-20 18:46 | 2026-03-21 12:00 | 1 | SIM | 0 | 5700368084 | 5700368084 | 5700368084 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo 5700368012 queimado | trafo 5700368012 queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ENC-RD-PS 00376/2026 | 5700368012 | 2026-03-20 18:49 | código inteiro | SIM | 20264187035852 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-19 10:31 | 2026-03-20 18:20 | 4 | SIM | 0 | 5700368084 | 0300802084 | 0300802084 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 11 | foi localizado trafo 5700368012 queimado | foi localizado trafo 5700368012 queimado | EXCLUÍDA | fora_da_janela | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00471/2026 | 5710105001 | 2026-04-20 20:02 | número da SS | SIM | 20264307290830 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-20 14:46 | 2026-04-20 16:42 | 2 | SIM | 0 | 4000057083 | 4000057083 | 4000057083 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 130 | abertura emergencial da chave para que equipe de manutencão consiga trocar poste no id, 57415299 SS DOLP RD PA 471/2026 após a chave | abertura emergencial da chave para que equipe de manutencão consiga trocar poste no id, 57415299 SS DOLP RD PA 471/2026 após a chave | EXCLUÍDA | tap | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | DOLP-RD-PA 00471/2026 | 5710105001 | 2026-04-20 20:02 | número da SS | SIM | 20264307290830 | Critica-CHEIO_04-2026.txt | 2026-04-20 14:46 | 2026-04-20 16:42 | 2 | SIM | 0 | 4000057083 | 4000057083 | 4000057083 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 3 | abertura emergencial da chave para que equipe de manutencão consiga trocar poste no id, 57415299 SS DOLP RD PA 471/2026 após a chave | abertura emergencial da chave para que equipe de manutencão consiga trocar poste no id, 57415299 SS DOLP RD PA 471/2026 após a chave | EXCLUÍDA | tap | TRAFO FORA DA JANELA

## Outro equipamento
Grupo | SS | Transformador | Abertura da SS | Como apareceu | Fala do trafo | Ocorrência | Arquivo | Início da ocorrência | Fim da ocorrência | Passos | Na janela | Distância à janela (h) | Elemento com problema | Elemento interrompido | Elemento fechado | Causa | Subcausa | Clientes | Trecho da observação | Observação inteira | Site · cascata | Site · gatilho | Resultado anterior
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084966659 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 22:26 | 2026-01-17 08:14 | 3 | NÃO | 431.2 | 7952046029 | 7952046029 | 4100907029 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 44 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de fase C e neutro. penalizando cargas da rural de palmeiropolis , | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de fase C e neutro. penalizando cargas da rural de palmeiropolis , | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084940539 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 4 | NÃO | 422.1 | 5700490091 | 7964816091 | 5700490091 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084966309 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 22:14 | 2026-01-16 23:32 | 2 | NÃO | 439.9 | 7940259107 | 7940259107 | 7940259107 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 12 | Desarme do RL 7964816091. com atuaçao de SEF sensivel de neutro, penalizandoc argas da rural de sandolandia , equipe 107op01 foi acionada para manobra, feito manobra aceitou no | Desarme do RL 7964816091. com atuaçao de SEF sensivel de neutro, penalizandoc argas da rural de sandolandia , equipe 107op01 foi acionada para manobra, feito manobra aceitou normal | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084966659 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 22:26 | 2026-01-17 08:14 | 3 | NÃO | 431.2 | 7952046029 | 7952046029 | 7952046029 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 51 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de fase C e neutro. penalizando cargas da rural de palmeiropolis , | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de fase C e neutro. penalizando cargas da rural de palmeiropolis , | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084940539 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 4 | NÃO | 422.1 | 5700490091 | 7964816091 | 3100700091 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084966309 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 22:14 | 2026-01-16 23:32 | 2 | NÃO | 439.9 | 7940259107 | 7940259107 | 8820016107 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 88 | Desarme do RL 7964816091. com atuaçao de SEF sensivel de neutro, penalizandoc argas da rural de sandolandia , equipe 107op01 foi acionada para manobra, feito manobra aceitou no | Desarme do RL 7964816091. com atuaçao de SEF sensivel de neutro, penalizandoc argas da rural de sandolandia , equipe 107op01 foi acionada para manobra, feito manobra aceitou normal | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084966659 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 22:26 | 2026-01-17 08:14 | 3 | NÃO | 431.2 | 7952046029 | 7952046029 | 4100907029 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 23 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de fase C e neutro. penalizando cargas da rural de palmeiropolis , | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de fase C e neutro. penalizando cargas da rural de palmeiropolis , | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084940539 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 4 | NÃO | 422.1 | 5700490091 | 7964816091 | 7964816091 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 6 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264084940539 | Critica-CHEIO_01-2026.txt | 2026-01-16 19:46 | 2026-01-17 17:21 | 4 | NÃO | 422.1 | 5700490091 | 7964816091 | 3100700091 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 6 | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na | Desarme do RL 7964816091. Alarme 50/51 sobrecorrente de neutro. foi encontrado trafo 5700490091 queimado e o mesmo estava tirando o religador, foi isolado aberto nota segue na interv 20264084970911 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | ETO-RD-GR 00324/2026 | 5700006034 | 2026-03-10 08:35 | outro equipamento de mesmo final (03) | NÃO — outro equipamento | 20264149939848 | Critica-CHEIO_02-2026.txt | 2026-02-27 18:22 | 2026-02-28 08:56 | 1 | NÃO | 239.6 | 0300006034 | 0300006034 | 0300006034 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/0300006034- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144276014-1 Equipe 003 - 034OP03 | CODIGO INVALIDO:TR/0300006034- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264144276014-1 Equipe 003 - 034OP03 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264180567823 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-16 14:28 | 2026-03-16 15:48 | 3 | NÃO | 967 | 7964816091 | 7964816091 | 3100700091 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 6 | desarme do religador 7964816091 atuando fase b e n ICC B-204, N 206A penalizando cargas rdr de almas causa não identificada equipe 091op01 | desarme do religador 7964816091 atuando fase b e n ICC B-204, N 206A penalizando cargas rdr de almas causa não identificada equipe 091op01 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264180567823 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-16 14:28 | 2026-03-16 15:48 | 3 | NÃO | 967 | 7964816091 | 7964816091 | 7964816091 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 7 | desarme do religador 7964816091 atuando fase b e n ICC B-204, N 206A penalizando cargas rdr de almas causa não identificada equipe 091op01 | desarme do religador 7964816091 atuando fase b e n ICC B-204, N 206A penalizando cargas rdr de almas causa não identificada equipe 091op01 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave
Fora da janela | ETO-RD-AG 00069/2026 | 5700002210 | 2026-01-16 16:51 | outro equipamento de mesmo final (40) | NÃO — outro equipamento | 20264201987012 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | 2 | NÃO | 1647.6 | 5700002210 | 5700002210 | 5700002210 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Fora da janela | ETO-RD-AG 00069/2026 | 5700002210 | 2026-01-16 16:51 | outro equipamento de mesmo final (40) | NÃO — outro equipamento | 20264201987012 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | 2 | NÃO | 1647.6 | 5700002210 | 5700002210 | 5700002210 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | SAÍDA |  | TRAFO FORA DA JANELA
Ausentes | ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | 2026-02-04 07:28 | outro equipamento de mesmo final (79) | NÃO — outro equipamento | 20264180567823 | Critica-CHEIO_03-2026.txt | 2026-03-16 14:28 | 2026-03-16 15:48 | 3 | NÃO | 967 | 7964816091 | 7964816091 | 3100700091 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | desarme do religador 7964816091 atuando fase b e n ICC B-204, N 206A penalizando cargas rdr de almas causa não identificada equipe 091op01 | desarme do religador 7964816091 atuando fase b e n ICC B-204, N 206A penalizando cargas rdr de almas causa não identificada equipe 091op01 | EXCLUÍDA | auxiliar | AUSENTE — nem trafo nem chave