## Slide 1
AUDITORIA DE TRANSFORMADORES · ENERGISA TOCANTINS
As 161 que ficaram
fora do Infotrafo
Quantas delas são, de fato, queimadas ou avariadas
Janeiro a agosto de 2026 · base de SS e OS de 09/09
Notes: Abertura. A pergunta do trabalho é uma só: das SS de substituição de transformador que não aparecem no Infotrafo, quantas são falha real do equipamento.

## Slide 2
A pergunta
SS de substituição de transformador abertas de janeiro a agosto de 2026
1.605
SS de substituição
no período
−
1.444
estão no
Infotrafo
=
161
perdidas — fora
do Infotrafo
As 1.444 estão todas dentro
Nenhuma SS do Infotrafo cai fora do recorte de janeiro a agosto: a subtração é direta.
O universo é o tipo da SS
1.605 é o total com tipo FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR aberto no período, contado na aba BASE_SS_OS.
Notes: 1.605 é o total jan–ago com tipo FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR na aba BASE_SS_OS. Os 1.444 do Infotrafo caem todos dentro dele.

## Slide 3
Onde o número foi contado
as duas abas da planilha não contam a mesma coisa
Aba BASE_SS_OS — 2.156 SS
É a base completa. Filtrada pelo tipo FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR e por janeiro a agosto, dá 1.605 — e é aqui que as 1.444 do Infotrafo estão todas dentro.
Aba BASE SS_OS — 1.694 SS
É uma lista já filtrada, e ela não bate: deixa de fora 25 SS que estão no Infotrafo e inclui 109 que não são de substituição. Contar por ela dá outro número.
Como o Infotrafo foi lido
Os 1.444 são os números de SS repetidos na coluna A da aba BASE_SS_OS — os mesmos que a formatação condicional de valores duplicados pinta.
Cada um tem par numa linha completa da base: nenhum órfão, nenhum número solto.
É exatamente a marcação que você já usa na planilha — nada foi reinterpretado.
Notes: A diferença entre as duas abas é a razão de aparecerem contagens diferentes. A aba completa é a que fecha com o Infotrafo.

## Slide 4
A RESPOSTA
85
das 161 são queimadas
ou avariadas de fato
53% do que estava perdido é falha real do equipamento
64
queimados
21
avariados
76 não são falha do transformador
Notes: 85 de 161. Este é o número que responde a pergunta feita. Os 76 restantes têm motivo escrito, e o próximo slide abre cada um.

## Slide 5
O que são as 161
cada SS recebe um rótulo só: o que foi, ou o motivo de não contar
Chart: 
| Queimado | Furto | Avariado | Ausente da Crítica | Abalroamento | Sem troca | Sem obra (60 dias) | Tape e tensão | Remanejamento | Fora da janela | Obra sem trafo | Retido sem prova | Outras duas
SS | 64 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
Contam no indicador
Queimado e avariado somam 85. Avariado é falha do próprio equipamento sem queima de enrolamento: vazamento, tanque, bucha, falta de fase.
Não contam — 76
Furto e abalroamento são causa alheia ao equipamento. Remanejamento e tape são troca sem falha. Sem troca é serviço que não chegou a substituir o transformador.
Notes: Outras duas: obra sem execução 1 e trafo auxiliar de religador 1.

## Slide 6
Onde estão, mês a mês
as 85 que contam, separadas por queimado e avariado
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago
Queimado | 17 | 14 | 13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6
Avariado | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2
O peso está no começo
Janeiro, fevereiro e março concentram 60 das 85. É onde a falta de registro no Infotrafo mais custou.
Agosto é mês novo
8 das 15 SS de agosto são falha real. É a primeira leitura do mês, feita com a Crítica de agosto que chegou agora.
Notes: Abril tem só 2 de 15 — a maior parte daquele mês é furto.

## Slide 7
Por que 76 não contam
cinco famílias, e nenhuma delas é falha do transformador
40
Causa alheia ao trafo
Furto 33 · abalroamento 6 · trafo auxiliar de religador 1
21
Falta de registro ou documento
Ausente da Crítica 9 · sem obra passados 60 dias 5 · fora da janela 3 · obra sem transformador no material 3 · obra sem execução 1
6
Troca sem falha
Tape e regularização de tensão 3 · remanejamento 3
6
Não houve troca
O serviço foi feito, mas o transformador não foi substituído
3
Ainda pendente
Retidos por falta de prova de troca
Atenção: ausente da Crítica e fora da janela não provam que a falha não existiu — provam que não há registro de interrupção. São 12 casos que merecem um olhar antes de virarem expurgo.
Notes: A frase final é a ressalva mais importante do trabalho: falta de registro não é prova de ausência de falha.

## Slide 8
De onde vem cada leitura
o que o site já tinha analisado foi aproveitado sem refazer
131
já analisadas no site
São de janeiro a julho e já passaram pela esteira das cinco peneiras.
A categoria veio pronta: nada foi reclassificado.
70 delas são queimadas ou avariadas.
30
lidas caso a caso agora
Julho e agosto, meses que o site ainda não cobre, mais dois casos da revisão do universo.
Texto da SS, texto da OS, formulário de campo e busca na Crítica, uma a uma.
15 delas são queimadas ou avariadas.
70 + 15 = 85
Notes: O pedido era não refazer o que já estava analisado. As 131 vieram do site com a categoria pronta.

## Slide 9
O que sustenta as 30 novas
confiança da leitura e prova de que a troca aconteceu
Chart: Prova de troca
| Série e tombamento | Só o relato do texto | Nenhuma
Prova de troca | 21 | 5 | 2
Confiança da leitura
26 de confiança alta e 4 de confiança média. Nenhuma ficou em confiança baixa: em todas o texto ou o formulário fecham o caso.
Julho sem conferência
14 SS de julho foram julgadas só por texto e formulário: o arquivo bruto da Crítica de julho se perdeu e não foi reenviado.
Agosto conferido
As 15 de agosto casaram contra a Crítica de agosto que chegou agora, com a mesma janela de −1h e +24h que o site usa.
Notes: Prova de troca por série é a mais forte: o formulário traz o número do equipamento retirado e do instalado.

## Slide 10
O que ainda falta
para o número fechar sem ressalva
Crítica bruta de julho
Sem ela, 14 SS de julho ficam sem conferência na base de interrupção. É o único mês do ano nessa situação.
As duas abas que discordam
A aba filtrada BASE SS_OS deixa de fora 25 SS que estão no Infotrafo e inclui 109 que não são de substituição. Vale alinhar qual das duas é a oficial.
Os 12 sem registro de interrupção
Ausente da Crítica e fora da janela. Falta de registro não é prova de ausência de falha — são os casos com maior chance de estarem sendo perdidos.
Os 3 retidos sem prova de troca
A falha está registrada, mas nenhum documento comprova que o equipamento foi substituído.
Nada aqui recalcula o indicador de janeiro a junho. É leitura ao lado do caso.
Notes: As quatro pendências, em ordem de impacto no número.

## Slide 11
EM UMA FRASE
Das 161 SS que o Infotrafo não registrou,
85 são queima ou avaria de verdade.
As outras 76 têm motivo escrito, caso a caso: furto, abalroamento, remanejamento, troca preventiva, serviço sem substituição — ou falta de registro, que é coisa diferente de falta de falha.
Planilha completa: As_161_fora_do_Infotrafo.xlsx — uma aba por categoria, com o motivo e a evidência de cada SS
Notes: Fechamento. O anexo é a planilha com as 161 linha a linha.