## Slide 1
AUDITORIA DE TRANSFORMADORES · ENERGISA TOCANTINS
As 252 que ficaram
fora do Infotrafo
Quantas delas são, de fato, queimadas ou avariadas
Janeiro a agosto de 2026 · base de SS e OS de 09/09
Notes: Abertura. A pergunta do trabalho é uma só: das SS de substituição de transformador que não aparecem no Infotrafo, quantas são falha real do equipamento.

## Slide 2
A pergunta
SS de substituição de transformador abertas de janeiro a agosto de 2026
1.671
SS de substituição
no período
−
1.419
delas estão
no Infotrafo
=
252
perdidas — fora
do Infotrafo
O Infotrafo tem 1.444 SS
Vinte e cinco delas estão fora deste filtro, porque foram abertas com outro esquema de serviço. Dentro do recorte ficam 1.419.
Por isso a subtração direta não fecha
1.672 − 1.444 = 228 supõe que o Infotrafo cabe inteiro dentro do filtro. Descontando só o que casa de verdade, sobram 252.
Notes: 1.671 é o total jan–ago com esquema de serviço MC - Substituição de transformador. O Infotrafo é a lista de 1.444 SS pintadas de vermelho na coluna A pela formatação condicional de valores duplicados.

## Slide 3
Os 25 que o filtro não pega
SS do Infotrafo abertas com outro esquema de serviço
8
MC - Ferragens
6
MC - Remanejamento de transformador
3
sem esquema preenchido
2
MC - Substituição de condutor
2
MC - Para-raios MT
4
MC - Equipamentos, Condutor MT, Condutor BT e Conexão BT
Estão no Infotrafo
São trocas registradas — só não entram no filtro de esquema MC - Substituição de transformador, que é o recorte desta análise.
Vale decidir
Se o remanejamento de transformador e as ferragens devessem entrar, o universo sobe e a diferença cai. É uma escolha de filtro, não de dado.
Doze das 25 são de março.
Notes: Este slide existe porque a subtração direta 1.672 − 1.444 não fecha: 25 SS do Infotrafo têm outro esquema de serviço e ficam fora do recorte.

## Slide 4
A RESPOSTA
135
das 252 são queimadas
ou avariadas de fato
54% do que estava perdido é falha real do equipamento
90
queimados
45
avariados
117 não são falha do transformador
Notes: 135 de 252. Este é o número que responde a pergunta feita. Os 117 restantes têm motivo escrito, e o próximo slide abre cada um.

## Slide 5
O que são as 252
cada SS recebe um rótulo só: o que foi, ou o motivo de não contar
Chart: 
| Queimado | Avariado | Furto | Ausente da Crítica | Remanejamento | Sem troca | Abalroamento | Preventivo | Sem obra (60 dias) | Tape e tensão | Fora da janela | Retido sem prova | Outras sete
SS | 90 | 45 | 36 | 16 | 14 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10
Contam no indicador
Queimado e avariado somam 135. Avariado é falha do próprio equipamento sem queima de enrolamento: vazamento, tanque, bucha, falta de fase.
Não contam — 117
Furto e abalroamento são causa alheia ao equipamento. Remanejamento, preventivo e tape são troca sem falha. Sem troca é serviço que não chegou a substituir o transformador.
Notes: Outras sete: divisão de circuito 3, falta de fase 2, obra sem execução 1, trafo auxiliar 1, obra sem transformador 1, sem OS e sem obra 1, avaliar com Matheus 1.

## Slide 6
Onde estão, mês a mês
as 135 que contam, separadas por queimado e avariado
Chart: 
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago
Queimado | 22 | 23 | 16 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9
Avariado | 5 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8
O peso está no começo
Janeiro, fevereiro e março concentram 86 das 135. É onde a falta de registro no Infotrafo mais custou.
Agosto é mês novo
17 das 33 SS de agosto são falha real. É a primeira leitura do mês, feita com a Crítica de agosto que chegou agora.
Notes: Abril tem só 5 de 21 — a maior parte daquele mês é furto e remanejamento.

## Slide 7
Por que 117 não contam
cinco famílias, e nenhuma delas é falha do transformador
47
Causa alheia ao trafo
Furto 36 · abalroamento 7 · divisão de circuito 3 · trafo auxiliar de religador 1
28
Falta de registro ou documento
Ausente da Crítica 16 · sem obra passados 60 dias 5 · fora da janela 4 · obra sem execução, obra sem transformador e sem OS 1 cada
26
Troca sem falha
Remanejamento 14 · preventivo 6 · tape e tensão 4 · falta de fase 2
11
Não houve troca
O serviço foi feito, mas o transformador não foi substituído
5
Ainda pendente
Quatro retidos por falta de prova de troca e um marcado para avaliar com o Matheus
Atenção: ausente da Crítica e fora da janela não provam que a falha não existiu — provam que não há registro de interrupção. São 20 casos que merecem um olhar antes de virarem expurgo.
Notes: A frase final é a ressalva mais importante do trabalho: falta de registro não é prova de ausência de falha.

## Slide 8
De onde vem cada leitura
o que o site já tinha analisado foi aproveitado sem refazer
196
já analisadas no site
São de janeiro a julho e já passaram pela esteira das cinco peneiras.
A categoria veio pronta: nada foi reclassificado.
108 delas são queimadas ou avariadas.
56
lidas caso a caso agora
23 de julho e 33 de agosto — meses que o site ainda não cobre.
Texto da SS, texto da OS, formulário de campo e busca na Crítica, uma a uma.
27 delas são queimadas ou avariadas.
108 + 27 = 135
Notes: O pedido era não refazer o que já estava analisado. As 196 vieram do site com a categoria pronta.

## Slide 9
O que sustenta as 56 novas
confiança da leitura e prova de que a troca aconteceu
Chart: Prova de troca
| Série e tombamento | Só o relato do texto | Nenhuma
Prova de troca | 38 | 11 | 7
Confiança da leitura
39 de confiança alta, 13 média e 4 baixa. As de confiança baixa estão nomeadas na planilha e merecem foto ou confirmação da equipe antes de virarem número.
Julho sem conferência
As 23 SS de julho foram julgadas só por texto e formulário: o arquivo bruto da Crítica de julho se perdeu e não foi reenviado.
Agosto conferido
As 33 de agosto casaram contra a Crítica de agosto que chegou agora: 21 casaram no próprio trafo, 7 ficaram fora da janela e 5 estão ausentes.
Notes: Prova de troca por série é a mais forte: o formulário traz o número do equipamento retirado e do instalado.

## Slide 10
O que ainda falta
para o número fechar sem ressalva
Crítica bruta de julho
Sem ela, 23 SS de julho ficam sem conferência na base de interrupção. É o único mês do ano nessa situação.
Os 25 do Infotrafo com outro esquema
Ferragens, remanejamento de transformador, para-raios. Vale decidir se algum desses esquemas deveria entrar no recorte.
Os 20 sem registro de interrupção
Ausente da Crítica e fora da janela. Falta de registro não é prova de ausência de falha — são os casos com maior chance de estarem sendo perdidos.
Os 4 de confiança baixa
Nomeados na planilha. Texto que não fecha: precisam de foto, laudo ou palavra da equipe.
Nada aqui recalcula o indicador de janeiro a junho. É leitura ao lado do caso.
Notes: As quatro pendências, em ordem de impacto no número.

## Slide 11
EM UMA FRASE
Das 252 SS que o Infotrafo não registrou,
135 são queima ou avaria de verdade.
As outras 117 têm motivo escrito, caso a caso: furto, abalroamento, remanejamento, troca preventiva, serviço sem substituição — ou falta de registro, que é coisa diferente de falta de falha.
Planilha completa: As_252_fora_do_Infotrafo.xlsx — uma aba por categoria, com o motivo e a evidência de cada SS
Notes: Fechamento. O anexo é a planilha com as 252 linha a linha.