## Resumo
Categorização das 1.671 SS de substituição de transformador — janeiro a agosto de 2026
Gerado em 09/09/2026 16:10 · esquema de serviço MC - Substituição de transformador, aba BASE_SS_OS
Categoria | SS | Conta no indicador | no Infotrafo | fora do Infotrafo
QUEIMADO | 1301 | SIM | 1211 | 90
AVARIADO | 109 | SIM | 64 | 45
FURTO | 36 | não | 0 | 36
ABALROAMENTO | 7 | não | 0 | 7
DANO DE TERCEIROS | 1 | não | 1 | 0
REMANEJAMENTO | 14 | não | 0 | 14
PREVENTIVO/PROGRAMADO | 12 | não | 6 | 6
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 7 | não | 3 | 4
DIVISÃO DE CIRCUITO | 4 | não | 1 | 3
MELHORIA DE POSTO | 1 | não | 1 | 0
FALTA DE FASE | 2 | não | 0 | 2
AUXILIAR DE RELIGADOR | 1 | não | 0 | 1
SEM TROCA (não substituído) | 11 | não | 0 | 11
AUSENTE DA CRÍTICA | 76 | não | 60 | 16
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 30 | não | 26 | 4
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 21 | não | 17 | 4
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 15 | não | 15 | 0
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | 2 | não | 2 | 0
SEM OBRA — passados 60 dias | 9 | não | 4 | 5
SEM OS E SEM OBRA | 3 | não | 2 | 1
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | 3 | não | 2 | 1
OBRA SEM EXECUÇÃO | 1 | não | 0 | 1
ERRO DE CADASTRO — não é transformador | 2 | não | 2 | 0
SS DUPLICADA | 1 | não | 1 | 0
AVALIAR COM O MATHEUS | 1 | não | 0 | 1
INCONCLUSIVO | 1 | não | 1 | 0
Total | 1671 | 1410 contam | 1419 | 252
Mês | SS | Queimado | Avariado | Contam | % que conta
2026-01 | 451 | 383 | 15 | 398 | 88
2026-02 | 352 | 293 | 21 | 314 | 89
2026-03 | 287 | 236 | 13 | 249 | 87
2026-04 | 195 | 155 | 8 | 163 | 84
2026-05 | 88 | 59 | 10 | 69 | 78
2026-06 | 91 | 52 | 6 | 58 | 64
2026-07 | 95 | 53 | 12 | 65 | 68
2026-08 | 112 | 70 | 24 | 94 | 84
De onde vem a categoria | SS | contam
site (jan–jul, já analisado) | 1536 | 1306
leitura caso a caso (agosto) | 79 | 77
leitura caso a caso (julho e agosto) | 56 | 27
Universo: esquema de serviço MC - Substituição de transformador, abertura de janeiro a agosto de 2026, aba BASE_SS_OS.
Cada SS tem uma categoria só: quem conta é rotulada pelo que foi; quem não conta, pelo motivo de não contar.
Queimado e avariado somados são o indicador do período.
1.536 categorias vieram prontas do site (janeiro a julho). 135 foram lidas caso a caso (julho e agosto, fora do Infotrafo) e 79 são de agosto, mês que o site ainda não cobre.
A Crítica bruta de julho está perdida: as SS de julho fora do site foram julgadas só por texto e formulário.
Ausente da Crítica e fora da janela não provam que a falha não existiu — são falta de registro de interrupção.
Retido não é excluído: é caso pendente de prova, e continua na fila.
Leitura ao lado do caso: não recalcula o 1.305 nem o 1.582.

## Base — as 1.671
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | 312600015 | 5701034026 | 2026-01-01 04:24 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 712600012 | 5700599078 | 2026-01-01 05:31 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 5700022078 | 2026-01-01 05:40 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 | 5700631033 | 2026-01-01 05:49 | 2026-01 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 712600013 | 5700761078 | 2026-01-01 05:59 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 | 5722225257 | 2026-01-01 08:01 | 2026-01 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 | 5736636005 | 2026-01-01 08:04 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | 312600007 | 5700331256 | 2026-01-01 08:06 | 2026-01 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 | 5710202089 | 2026-01-01 08:44 | 2026-01 | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 512600012 | 5710071027 | 2026-01-01 09:11 | 2026-01 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 | 5710442086 | 2026-01-01 09:32 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 512600011 | 5700379116 | 2026-01-01 11:32 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 412600032 | 5710266003 | 2026-01-01 11:58 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 112600085 | 5700671010 | 2026-01-01 12:49 | 2026-01 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 412600037 | 5710397052 | 2026-01-01 12:57 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 412600056 | 5710248052 | 2026-01-01 13:33 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 | 5753512094 | 2026-01-01 14:14 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | 312600009 | 5711175035 | 2026-01-01 14:21 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 | 5701109087 | 2026-01-01 15:15 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 | 5700402034 | 2026-01-01 15:49 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 | 5701039032 | 2026-01-01 17:03 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 | 5735770026 | 2026-01-01 20:36 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | 312600010 | 5710115250 | 2026-01-01 22:00 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 | 5700022037 | 2026-01-02 01:12 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 | 5710340154 | 2026-01-02 10:06 | 2026-01 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 712600017 | 5700350087 | 2026-01-02 10:11 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00001/2026 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 612600021 | 5703016016 | 2026-01-02 10:17 | 2026-01 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 | 5701155028 | 2026-01-02 11:14 | 2026-01 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 | 5310024091 | 2026-01-02 11:24 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 712600014 | 5723658034 | 2026-01-02 12:48 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 412600036 | 5701586052 | 2026-01-02 12:59 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 | 5700285080 | 2026-01-02 13:21 | 2026-01 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00003/2026 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 112600438 | 5700121151 | 2026-01-02 15:28 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | 312600011 | 5700469071 | 2026-01-02 17:52 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 | 5739958001 | 2026-01-02 18:01 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 412600028 | 5710062032 | 2026-01-02 20:49 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 | 5700282087 | 2026-01-02 20:56 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 | 5700038038 | 2026-01-02 20:56 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | 5700002132 | 2026-01-02 21:21 | 2026-01 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 | 5700227196 | 2026-01-02 21:21 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 | 5700009096 | 2026-01-03 01:58 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 | 5700263190 | 2026-01-03 10:47 | 2026-01 | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600013 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | 312600033 | 5701566001 | 2026-01-03 11:08 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 | 5700056124 | 2026-01-03 11:09 | 2026-01 | RIACHINHO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 | 5700658097 | 2026-01-03 12:13 | 2026-01 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 | 5701229038 | 2026-01-03 12:25 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 | 5700521233 | 2026-01-03 12:28 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 | 5200926003 | 2026-01-03 13:28 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 712600022 | 5723533087 | 2026-01-03 15:49 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 212600040 | 5720155007 | 2026-01-03 16:44 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 | 5700716007 | 2026-01-03 17:00 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 412600024 | 5746981032 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 412600027 | 5700903032 | 2026-01-03 17:47 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 612600023 | 5700557040 | 2026-01-03 17:52 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | 312600034 | 5710239035 | 2026-01-03 17:54 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 | 5700188046 | 2026-01-03 18:05 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 | 112600697 | 5700269070 | 2026-01-03 18:09 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 214 dias — a prova de material não vai mais chegar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 512600014 | 5700182027 | 2026-01-03 18:14 | 2026-01 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 | 5710132070 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 612600025 | 5710201040 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 5710094091 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 5700876040 | 2026-01-03 18:28 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 | 5720757001 | 2026-01-03 19:40 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 | 5700797078 | 2026-01-03 21:10 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 | 5700326071 | 2026-01-03 21:34 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | 312600036 | 5745654026 | 2026-01-03 21:50 | 2026-01 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 612600039 | 5743768004 | 2026-01-04 09:20 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0612600039 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 512600019 | 5700712091 | 2026-01-04 10:40 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 | 5737450005 | 2026-01-04 11:01 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 | 5737410005 | 2026-01-04 11:28 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 | 5710005024 | 2026-01-04 11:36 | 2026-01 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 412600045 | 5710612003 | 2026-01-04 12:13 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 712600026 | 5757642195 | 2026-01-04 12:47 | 2026-01 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GU 00017/2026 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 412600029 | 5701363094 | 2026-01-04 15:53 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou os três para ausente da base de interrupções, e para este a Crítica não deixa: o código 5701363094 TEM defeito aberto nele, na ocorrência 20254026190596 de 15/12/2025, subcausa partido na fase — dezenove dias antes desta SS. Não é ausente; é fora da janela, que é a categoria de quem tem registro próprio em outra data. Sai do indicador do mesmo jeito, com o nome que a base sustenta.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 112600057 | 5753804196 | 2026-01-04 16:23 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 212600030 | 5710095149 | 2026-01-04 17:15 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 | 5725631066 | 2026-01-04 17:16 | 2026-01 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 112600061 | 5700770083 | 2026-01-04 17:24 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 | 5710557001 | 2026-01-04 17:26 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 412600025 | 5700005021 | 2026-01-04 18:15 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 712600024 | 5700689078 | 2026-01-04 20:01 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 | 5701495094 | 2026-01-04 20:40 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ERRO DE CADASTRO — não é transformador | não | SIM | DG-RD-PO 00025/2026 | DG-MLPO01 000008/2026 | 312600016 | 4211178035 | 2026-01-04 20:54 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código do ativo não é de transformador — não começa com 52, 53 ou 57.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 712600025 | 5729459227 | 2026-01-04 21:04 | 2026-01 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 212600052 | 5300243253 | 2026-01-05 10:43 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00023/2026 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 712600051 | 5700005195 | 2026-01-05 12:18 | 2026-01 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 412600040 | 5700655041 | 2026-01-05 12:24 | 2026-01 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 112600170 | 5700109100 | 2026-01-05 13:15 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | 5710042046 | 2026-01-05 14:47 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | ENC-RD-PS | FURTADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 512600016 | 5725003091 | 2026-01-05 15:27 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 612600038 | 5710096109 | 2026-01-05 16:46 | 2026-01 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 212600051 | 5701204055 | 2026-01-05 17:07 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 412600034 | 5700809021 | 2026-01-05 17:25 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | 5700328119 | 2026-01-05 17:28 | 2026-01 | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 | 5701166014 | 2026-01-05 17:42 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 212600072 | 5701450014 | 2026-01-05 17:48 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 | 5710170055 | 2026-01-05 18:38 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 | 5728415129 | 2026-01-05 20:36 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 712600052 | 5700771079 | 2026-01-05 20:54 | 2026-01 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 | 5737069079 | 2026-01-05 21:20 | 2026-01 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 212600058 | 5700546014 | 2026-01-05 21:32 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 | 5700487023 | 2026-01-05 21:55 | 2026-01 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 662600028 | 5700700045 | 2026-01-06 04:40 | 2026-01 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 | 5700603018 | 2026-01-06 12:52 | 2026-01 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 5700267059 | 2026-01-06 14:42 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 | 5703466122 | 2026-01-06 15:55 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 | 5700026195 | 2026-01-06 16:43 | 2026-01 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 712600033 | 5700324011 | 2026-01-06 17:12 | 2026-01 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 | 5710425111 | 2026-01-06 17:35 | 2026-01 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 | 5700359113 | 2026-01-06 18:05 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 | 5700992148 | 2026-01-06 18:15 | 2026-01 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 712600027 | 5710058011 | 2026-01-06 18:16 | 2026-01 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 | 5700559233 | 2026-01-06 18:36 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | 312600038 | 5723939026 | 2026-01-06 18:52 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | 312600039 | 5700382110 | 2026-01-06 19:43 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | 5700761155 | 2026-01-06 20:22 | 2026-01 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00024/2026 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 612600048 | 5756806060 | 2026-01-06 20:40 | 2026-01 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | 312600041 | 5700443026 | 2026-01-07 03:43 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | 312600040 | 5700393250 | 2026-01-07 08:23 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 212600065 | 5708984008 | 2026-01-07 11:21 | 2026-01 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 212600057 | 5701113014 | 2026-01-07 12:50 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 612600047 | 5703331004 | 2026-01-07 17:29 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 | 5710320035 | 2026-01-08 05:35 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 5700569016 | 2026-01-08 08:26 | 2026-01 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | ETO-RD-AR 00033/2026 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 612600049 | 5701104022 | 2026-01-08 09:56 | 2026-01 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00034/2026 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 612600051 | 5700867040 | 2026-01-08 10:53 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 | 5701260004 | 2026-01-08 11:08 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ABALROAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | 5700247131 | 2026-01-08 15:02 | 2026-01 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 | 5728543227 | 2026-01-08 18:03 | 2026-01 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 412600079 | 5701138094 | 2026-01-08 18:58 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FALTA DE FASE | não | não | ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | 5713185081 | 2026-01-08 21:39 | 2026-01 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 | 5745888082 | 2026-01-08 21:45 | 2026-01 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 112600103 | 5727478070 | 2026-01-08 22:04 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 | 5701206074 | 2026-01-08 23:01 | 2026-01 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 112600114 | 5762443122 | 2026-01-09 08:36 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 662600032 | 5700546088 | 2026-01-09 11:31 | 2026-01 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 712600048 | 5700931078 | 2026-01-09 13:03 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 612600059 | 5700133159 | 2026-01-09 13:25 | 2026-01 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 112600115 | 5705910122 | 2026-01-09 14:45 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 | 5700881029 | 2026-01-09 15:03 | 2026-01 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00052/2026 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 | 5741943048 | 2026-01-09 18:59 | 2026-01 | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 112600275 | 5703525122 | 2026-01-10 05:42 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 | 5701086075 | 2026-01-10 09:55 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 | 5710304014 | 2026-01-10 10:05 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 | 5700588233 | 2026-01-10 15:50 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 | 5700758084 | 2026-01-10 17:36 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 | 5700341041 | 2026-01-10 17:42 | 2026-01 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | 5301105039 | 2026-01-10 18:11 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 | 5710592085 | 2026-01-10 18:13 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 | 5700462107 | 2026-01-10 18:23 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 112600107 | 5700095151 | 2026-01-10 20:20 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 | 5701136094 | 2026-01-10 20:33 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 412600071 | 5738944032 | 2026-01-10 21:30 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 | 5720300087 | 2026-01-10 21:46 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 212600068 | 5700153233 | 2026-01-11 08:53 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 | 5700447107 | 2026-01-11 09:30 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00044/2026 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 212600073 | 5710028046 | 2026-01-11 10:38 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 | 5729978013 | 2026-01-11 11:26 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 412600091 | 5742542186 | 2026-01-11 12:21 | 2026-01 | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 412600102 | 5701153052 | 2026-01-11 15:31 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 212600078 | 5700427046 | 2026-01-11 15:39 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 | 5700490091 | 2026-01-11 16:13 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600025 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 | 5700128021 | 2026-01-11 16:47 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 712600049 | 5700756078 | 2026-01-11 20:44 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 | 5710625085 | 2026-01-11 21:40 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 212600076 | 5700244253 | 2026-01-11 21:58 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 412600090 | 5700343021 | 2026-01-12 11:43 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 | 5720187009 | 2026-01-12 12:20 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00054/2026 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 212600080 | 5701203084 | 2026-01-12 13:21 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 412600106 | 5700217032 | 2026-01-12 13:29 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 | 5700144029 | 2026-01-12 14:04 | 2026-01 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 19 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 612600061 | 5720002063 | 2026-01-12 16:20 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 | 5700678085 | 2026-01-12 16:54 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00057/2026 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 212600077 | 5710441149 | 2026-01-12 17:10 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 712600059 | 5700915078 | 2026-01-12 18:18 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 | 5710060104 | 2026-01-12 18:25 | 2026-01 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 212600079 | 5700555233 | 2026-01-12 18:32 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600079 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 112600121 | 5700469083 | 2026-01-12 18:34 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 | 5710101154 | 2026-01-12 19:05 | 2026-01 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 | 5700316053 | 2026-01-12 20:18 | 2026-01 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 | 5310222032 | 2026-01-12 21:16 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 | 5700067015 | 2026-01-12 21:52 | 2026-01 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FALTA DE FASE | não | não | ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | 5701235130 | 2026-01-12 22:16 | 2026-01 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 212600081 | 5700288055 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 | 5744049021 | 2026-01-13 15:22 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2561 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 | 5710162006 | 2026-01-13 15:30 | 2026-01 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 212600089 | 5700035084 | 2026-01-13 15:35 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 412600093 | 5700058094 | 2026-01-13 15:54 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 5700989039 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 | 5700849076 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 | 5720245035 | 2026-01-13 17:56 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 712600058 | 5701882077 | 2026-01-13 18:02 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 112600224 | 5705022122 | 2026-01-13 18:54 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 | 5737429005 | 2026-01-13 19:47 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 | 5721219001 | 2026-01-13 19:56 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GU 00066/2026 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 412600114 | 5710535094 | 2026-01-13 20:52 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 5701640052 | 2026-01-13 21:02 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 | 5700725122 | 2026-01-14 00:43 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 | 5713055109 | 2026-01-14 00:51 | 2026-01 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 | 5700390071 | 2026-01-14 08:46 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 | 5700771040 | 2026-01-14 10:22 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 | 5710055113 | 2026-01-14 10:51 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 212600091 | 5700095086 | 2026-01-14 12:12 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 5701000052 | 2026-01-14 12:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 212600095 | 5711344085 | 2026-01-14 12:56 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 | 5700110021 | 2026-01-14 12:57 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 | 5700477096 | 2026-01-14 13:09 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 412600088 | 5701298052 | 2026-01-14 13:14 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 5701108076 | 2026-01-14 16:27 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 | 5701097035 | 2026-01-14 18:27 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | 312600055 | 5711108001 | 2026-01-14 18:37 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 | 5700310053 | 2026-01-14 19:37 | 2026-01 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 | 5763599003 | 2026-01-14 19:50 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 512600045 | 5748692005 | 2026-01-14 20:00 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 512600044 | 5700844072 | 2026-01-14 20:10 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 | 5710074038 | 2026-01-14 20:45 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 | 5710112006 | 2026-01-14 21:51 | 2026-01 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | 5700517116 | 2026-01-15 08:19 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 | 5710143013 | 2026-01-15 10:43 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 512600048 | 5700884072 | 2026-01-15 12:44 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 612600072 | 5710357058 | 2026-01-15 12:46 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0612600072 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 412600099 | 5710165097 | 2026-01-15 12:53 | 2026-01 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 | 5701290008 | 2026-01-15 13:45 | 2026-01 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | 312600056 | 5758619110 | 2026-01-15 13:52 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 5710788037 | 2026-01-15 15:43 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | 312600057 | 5700123105 | 2026-01-15 16:39 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 | 5701068035 | 2026-01-15 16:58 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 | 5701362094 | 2026-01-15 17:38 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 | 5709169075 | 2026-01-15 19:00 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 | 5364617253 | 2026-01-15 19:11 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 | 5710060055 | 2026-01-15 19:37 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 612600068 | 5701497077 | 2026-01-15 20:25 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 712600061 | 5700677078 | 2026-01-15 21:35 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 | 5711513001 | 2026-01-16 03:49 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 | 5704370057 | 2026-01-16 08:57 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 | 5700632104 | 2026-01-16 12:06 | 2026-01 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 | 5710081034 | 2026-01-16 12:36 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00095/2026 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 712600063 | 5700396048 | 2026-01-16 16:33 | 2026-01 | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | 312600059 | 5700585096 | 2026-01-16 16:38 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 5700704021 | 2026-01-16 16:49 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 | 5700002210 | 2026-01-16 16:51 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 212600086 | 5700809055 | 2026-01-16 20:11 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 512600054 | 5700490091 | 2026-01-16 23:37 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 112600249 | 5705116122 | 2026-01-17 05:34 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | 5700958055 | 2026-01-17 09:16 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | FURTADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 212600085 | 5762102149 | 2026-01-17 10:15 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | COLA E FITA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 5701544032 | 2026-01-17 11:41 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 | 5701398094 | 2026-01-17 13:26 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 112600225 | 5700482083 | 2026-01-17 17:08 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 | 5710172009 | 2026-01-17 17:52 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 5703917001 | 2026-01-17 21:52 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | 312600060 | 5720950110 | 2026-01-17 21:54 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 | 5710080031 | 2026-01-18 09:35 | 2026-01 | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | 312600070 | 5732413071 | 2026-01-18 09:57 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 | 5710120055 | 2026-01-18 10:02 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | 312600071 | 5711221001 | 2026-01-18 10:42 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | 312600072 | 5701575035 | 2026-01-18 10:54 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 | 5701003193 | 2026-01-18 12:02 | 2026-01 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 612600085 | 5710297004 | 2026-01-18 15:04 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 | 5754976009 | 2026-01-18 16:06 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 | 5713959021 | 2026-01-18 19:39 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 112600154 | 5700449092 | 2026-01-18 21:24 | 2026-01 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 | 5736366063 | 2026-01-19 09:12 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 | 5700500265 | 2026-01-19 11:20 | 2026-01 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 112600133 | 5710061122 | 2026-01-19 12:49 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | 312600075 | 5710301110 | 2026-01-19 12:50 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 | 5710070019 | 2026-01-19 12:57 | 2026-01 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 | 5720590072 | 2026-01-19 15:19 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 5710344042 | 2026-01-19 15:57 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 | 5737313082 | 2026-01-19 15:58 | 2026-01 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 512600049 | 5710037072 | 2026-01-19 16:11 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 | 112600686 | 5745888082 | 2026-01-19 16:27 | 2026-01 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 198 dias — a prova de material não vai mais chegar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 412600123 | 5700826148 | 2026-01-19 16:31 | 2026-01 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 | 5713428152 | 2026-01-19 16:32 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “classifica como queimado porém material ainda não conferido pelo export”. o campo e o texto convergem — a crítica registra o defeito no próprio transformador com subcausa “queimado por descarga atmosférica”, o tmae confirma o código e o número da ocorrência com 32h26 de atendimento, e a ss diz “trafo e para-raios queimados”. o que falta não é prova, é a extração: a obra 0312600077 existe e não está no export de material. a etiqueta material não conferido no export continua no caso.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 | 5710159089 | 2026-01-19 16:44 | 2026-01 | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 | 5700855107 | 2026-01-19 17:09 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | 5301988007 | 2026-01-19 17:10 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 | 5700856107 | 2026-01-19 17:22 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 612600083 | 5700035159 | 2026-01-19 17:46 | 2026-01 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 | 5710170032 | 2026-01-19 17:58 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 412600136 | 5701596052 | 2026-01-19 19:27 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | 312600076 | 5720858110 | 2026-01-19 20:46 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 212600106 | 5701331075 | 2026-01-19 21:43 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00118/2026 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 612600086 | 5700746004 | 2026-01-19 21:44 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | 5700236001 | 2026-01-20 08:33 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 512600052 | 5736809091 | 2026-01-20 12:00 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 112600195 | 5744418082 | 2026-01-20 13:26 | 2026-01 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 30 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra faltando neutro e a obra está fora do export de material.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 662600054 | 5710025090 | 2026-01-20 15:00 | 2026-01 | NAZARE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 112600250 | 5710080010 | 2026-01-20 15:41 | 2026-01 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | 312600078 | 5700860026 | 2026-01-20 16:02 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 | 5720095245 | 2026-01-20 16:43 | 2026-01 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 712600082 | 5700761113 | 2026-01-20 17:58 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 212600101 | 5738595075 | 2026-01-20 18:03 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 412600124 | 5701722094 | 2026-01-20 18:06 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | 312600079 | 5700471026 | 2026-01-20 18:34 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 512600051 | 5710246038 | 2026-01-20 19:35 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 412600131 | 5710287076 | 2026-01-20 19:57 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 5700380046 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 | 5710114084 | 2026-01-20 20:25 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 | 5758640152 | 2026-01-20 21:59 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 112600155 | 5710675001 | 2026-01-20 23:49 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 512600053 | 5700263190 | 2026-01-21 10:30 | 2026-01 | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 | 5711359122 | 2026-01-21 11:22 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 | 5728879109 | 2026-01-21 12:38 | 2026-01 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 712600085 | 5710099034 | 2026-01-22 17:45 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 212600123 | 5755944086 | 2026-01-22 17:45 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | 5710355004 | 2026-01-22 18:00 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 212600119 | 5701418014 | 2026-01-22 18:05 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | 312600086 | 5700289105 | 2026-01-22 18:07 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 | 5730457021 | 2026-01-22 18:45 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 212600114 | 5710560007 | 2026-01-22 18:53 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 212600127 | 5753387073 | 2026-01-22 19:21 | 2026-01 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 662600059 | 5700215132 | 2026-01-22 20:03 | 2026-01 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 | 5721183256 | 2026-01-22 20:15 | 2026-01 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 612600094 | 5700652025 | 2026-01-22 21:15 | 2026-01 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 | 112600685 | 5709566006 | 2026-01-22 21:15 | 2026-01 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 195 dias — a prova de material não vai mais chegar.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | 5701197035 | 2026-01-22 23:37 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 | 5700511127 | 2026-01-23 02:29 | 2026-01 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 212600124 | 5700056149 | 2026-01-23 09:10 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3801 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 | 5710017148 | 2026-01-23 11:17 | 2026-01 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 712600083 | 5700369063 | 2026-01-23 11:41 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 612600095 | 5700013004 | 2026-01-23 13:02 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 | 5720057107 | 2026-01-23 15:01 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 | 5710008021 | 2026-01-23 15:34 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 612600096 | 5701406004 | 2026-01-23 16:24 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 612600097 | 5701248136 | 2026-01-23 18:24 | 2026-01 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 | 5701481075 | 2026-01-23 18:49 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 | 5727802152 | 2026-01-23 18:53 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | 5700481040 | 2026-01-23 20:12 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 612600099 | 5701271136 | 2026-01-24 07:30 | 2026-01 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 | 5700726060 | 2026-01-24 11:27 | 2026-01 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 | 5710106196 | 2026-01-24 11:48 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | 5720013039 | 2026-01-24 13:08 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 | 5710250136 | 2026-01-24 14:52 | 2026-01 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 212600112 | 5710464075 | 2026-01-24 16:06 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 662600062 | 5700527002 | 2026-01-24 16:16 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 | 5732674148 | 2026-01-24 17:21 | 2026-01 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 | 5700453012 | 2026-01-24 17:39 | 2026-01 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 212600110 | 5701205084 | 2026-01-24 17:53 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 | 5719532015 | 2026-01-24 18:16 | 2026-01 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | 312600088 | 5700847026 | 2026-01-24 21:54 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 | 5710044044 | 2026-01-25 09:30 | 2026-01 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 | 5701623026 | 2026-01-25 10:09 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00122/2026 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 112600156 | 5710169006 | 2026-01-25 10:13 | 2026-01 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 | 5728738026 | 2026-01-25 10:18 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 612600102 | 5700907058 | 2026-01-25 10:42 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 | 5700722152 | 2026-01-25 12:29 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00124/2026 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 112600144 | 5711933122 | 2026-01-25 12:35 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 | 5728176096 | 2026-01-25 13:46 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 412600143 | 5710323094 | 2026-01-25 13:49 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 | 5710128116 | 2026-01-25 14:22 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 712600084 | 5710118009 | 2026-01-25 17:13 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 | 5700307083 | 2026-01-25 20:09 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 112600145 | 5712697122 | 2026-01-25 20:47 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 612600107 | 5743768004 | 2026-01-26 12:51 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 212600109 | 5710540084 | 2026-01-26 15:56 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 512600071 | 5710069116 | 2026-01-26 16:49 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 712600090 | 5701162077 | 2026-01-26 17:13 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 | 5702013094 | 2026-01-26 17:35 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 | 5728116072 | 2026-01-26 18:25 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 212600121 | 5710070055 | 2026-01-27 08:15 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 5710624052 | 2026-01-27 09:33 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
FURTO | não | não | ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | 5700150156 | 2026-01-27 13:18 | 2026-01 | CACHOEIRINHA | ETO-RD-AG | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 | 5700561055 | 2026-01-27 13:32 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 | 5704495122 | 2026-01-27 13:49 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 | 5742470071 | 2026-01-27 15:22 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 | 5723384122 | 2026-01-27 16:17 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
OBRA SEM EXECUÇÃO | não | não | DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | 5710067250 | 2026-01-27 18:44 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra existe e não executou nada — sem material e sem valor realizado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | 312600092 | 5302230001 | 2026-01-27 18:53 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 | 5711864122 | 2026-01-27 20:54 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 | 5724423271 | 2026-01-27 21:02 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | 312600093 | 5745691271 | 2026-01-27 22:11 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 212600140 | 5700326055 | 2026-01-28 09:51 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-28 11:46 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 189 dias — a prova de material não vai mais chegar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 | 5740337013 | 2026-01-28 12:33 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 | 5700759094 | 2026-01-28 16:39 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 | 5700525037 | 2026-01-28 16:54 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 712600102 | 5700923009 | 2026-01-28 19:57 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00140/2026 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 712600101 | 5700922009 | 2026-01-28 20:04 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 | 5700337026 | 2026-01-28 20:33 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 | 5710357058 | 2026-01-28 21:40 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-29 02:32 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 188 dias — a prova de material não vai mais chegar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 212600131 | 5710377084 | 2026-01-29 08:54 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600131 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 | 5700882233 | 2026-01-29 09:28 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 | 5700545151 | 2026-01-29 10:29 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 112600253 | 5710444122 | 2026-01-29 10:56 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | 312600102 | 5710272035 | 2026-01-29 11:04 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 612600114 | 5700019040 | 2026-01-29 11:51 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 | 5711816075 | 2026-01-29 12:54 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 | 5701125094 | 2026-01-29 15:19 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 | 5700356113 | 2026-01-29 16:08 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 612600115 | 5710286058 | 2026-01-29 18:50 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 712600103 | 5710042024 | 2026-01-29 20:21 | 2026-01 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 5727386070 | 2026-01-29 20:33 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 112600223 | 5702935122 | 2026-01-29 21:16 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 | 5700837112 | 2026-01-29 21:38 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | 5703422004 | 2026-01-30 00:02 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | 5730002157 | 2026-01-30 00:04 | 2026-01 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 412600163 | 5753448076 | 2026-01-30 03:17 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | 5700307002 | 2026-01-30 05:52 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 | 5700441071 | 2026-01-30 09:37 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 5701661052 | 2026-01-30 10:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 5739688157 | 2026-01-30 11:44 | 2026-01 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 412600160 | 5700985021 | 2026-01-30 12:42 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 5719098076 | 2026-01-30 12:49 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 412600156 | 5700282003 | 2026-01-30 13:16 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 | 5710146071 | 2026-01-30 13:37 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 | 5700578074 | 2026-01-30 15:24 | 2026-01 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 5710316076 | 2026-01-30 15:46 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 612600117 | 5700951077 | 2026-01-30 15:51 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 612600116 | 5701297022 | 2026-01-30 16:09 | 2026-01 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 | 5700362086 | 2026-01-30 16:50 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | 5700455046 | 2026-01-30 16:57 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 | 5710297014 | 2026-01-30 17:30 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 612600126 | 5700005063 | 2026-01-30 17:35 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 | 5700782004 | 2026-01-30 17:40 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DANO DE TERCEIROS | não | SIM | DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 | 5700581043 | 2026-01-30 18:00 | 2026-01 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou conferir se a ocorrência por terceiros era mesmo deste ativo, e é: a própria SS traz o número escrito — “INT: 20264106798194” — e a Crítica registra essa ocorrência de 30/01 14:20 a 01/02 17:39 com o transformador interrompido, causa CAUSADA POR TERCEIROS, subcausa INTERVENÇÃO NA REDE SEM AUTORIZAÇÃO. O defeito foi aberto na chave 0300582043 e não no transformador, e é por isso que a esteira não contava a ocorrência como fato — mas a causa do dano é de terceiro, como no abalroamento, e vai para ressarcimento em vez do indicador..
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 | 5300737233 | 2026-01-30 18:06 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 | 5700461153 | 2026-01-30 18:09 | 2026-01 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 112600169 | 5735803122 | 2026-01-30 18:20 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 212600154 | 5710448084 | 2026-01-30 18:30 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 5700011032 | 2026-01-30 18:32 | 2026-01 | NOVO PLANALTO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 691 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 212600155 | 5700684149 | 2026-01-30 18:42 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 712600106 | 5710152113 | 2026-01-30 20:38 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 | 5742471250 | 2026-01-30 21:11 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 | 5727565092 | 2026-01-30 21:13 | 2026-01 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 | 5700656012 | 2026-01-30 21:15 | 2026-01 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | 5711292001 | 2026-01-30 21:23 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | 312600113 | 5710707001 | 2026-01-30 21:25 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 | 5700031044 | 2026-01-30 21:33 | 2026-01 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 112600412 | 5754615001 | 2026-01-30 23:23 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 | 5710040054 | 2026-01-31 09:32 | 2026-01 | PUGMIL | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 512600055 | 5710067116 | 2026-01-31 10:44 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 | 5728426129 | 2026-01-31 11:02 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 412600157 | 5760777032 | 2026-01-31 11:20 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 112600180 | 5727558083 | 2026-01-31 12:07 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 | 5710378023 | 2026-01-31 12:09 | 2026-01 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | 5710247159 | 2026-01-31 12:45 | 2026-01 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 | 5700065014 | 2026-01-31 12:59 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 | 5700035089 | 2026-01-31 13:19 | 2026-01 | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | 312600115 | 5710135256 | 2026-01-31 13:20 | 2026-01 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 212600132 | 5701350084 | 2026-01-31 13:22 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 212600158 | 5700611086 | 2026-01-31 15:12 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 712600110 | 5753454153 | 2026-01-31 16:10 | 2026-01 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | 312600104 | 5700449001 | 2026-01-31 16:15 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 | 5310124040 | 2026-01-31 16:37 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 | 5736153196 | 2026-01-31 16:50 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | 5710365060 | 2026-01-31 17:55 | 2026-01 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 712600105 | 5710134087 | 2026-01-31 18:07 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 612600131 | 5700036157 | 2026-01-31 20:40 | 2026-01 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 | 5750271038 | 2026-01-31 22:47 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 212600138 | 5700548233 | 2026-02-01 10:50 | 2026-02 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 | 5700487116 | 2026-02-01 12:30 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 5700516005 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 412600187 | 5700858052 | 2026-02-01 13:06 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 | 5700203073 | 2026-02-01 15:36 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 412600188 | 5700930107 | 2026-02-01 16:39 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 662600081 | 5700234127 | 2026-02-01 17:12 | 2026-02 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 | 5710143253 | 2026-02-01 17:39 | 2026-02 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | 312600101 | 5710156152 | 2026-02-01 17:47 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 712600114 | 5700541104 | 2026-02-01 18:34 | 2026-02 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 212600139 | 5710074012 | 2026-02-01 19:41 | 2026-02 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | 312600116 | 5722245256 | 2026-02-01 20:08 | 2026-02 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 662600073 | 5701406039 | 2026-02-01 20:43 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 412600164 | 5700027003 | 2026-02-01 22:42 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 | 5701877001 | 2026-02-01 23:02 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00204/2026 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 612600132 | 5723118030 | 2026-02-02 07:07 | 2026-02 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 5700405154 | 2026-02-02 09:05 | 2026-02 | JUARINA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 712600119 | 5710328113 | 2026-02-02 10:49 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 24 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 5700365016 | 2026-02-02 11:09 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 512600060 | 5710160074 | 2026-02-02 11:52 | 2026-02 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 712600117 | 5700812009 | 2026-02-02 13:06 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 | 5710068041 | 2026-02-02 13:12 | 2026-02 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ABALROAMENTO | não | não | ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | 5700777016 | 2026-02-02 13:17 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 | 5366985025 | 2026-02-02 13:43 | 2026-02 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00177/2026 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 212600157 | 5701299084 | 2026-02-02 14:50 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 212600186 | 5701187014 | 2026-02-02 15:18 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 | 5710011013 | 2026-02-02 15:42 | 2026-02 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 612600143 | 5710356058 | 2026-02-02 16:56 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 212600181 | 5710008013 | 2026-02-02 17:41 | 2026-02 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 | 5700816035 | 2026-02-02 17:49 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 112600237 | 5700987070 | 2026-02-02 18:17 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 712600123 | 5701056155 | 2026-02-02 19:05 | 2026-02 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 | 5700295116 | 2026-02-02 19:07 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 712600118 | 5710063078 | 2026-02-02 20:43 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 | 5700830111 | 2026-02-02 20:54 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 5700024177 | 2026-02-03 07:32 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 | 5755307026 | 2026-02-03 08:31 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 | 5710049096 | 2026-02-03 08:32 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 5700165096 | 2026-02-03 08:33 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | 312600125 | 5733214035 | 2026-02-03 11:08 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 | 5722214257 | 2026-02-03 11:33 | 2026-02 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 512600067 | 5700541028 | 2026-02-03 11:47 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 512600068 | 5700558116 | 2026-02-03 12:17 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 | 5701748075 | 2026-02-03 12:39 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 212600169 | 5710004149 | 2026-02-03 12:46 | 2026-02 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 | 5744418082 | 2026-02-03 13:12 | 2026-02 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 | 5747088104 | 2026-02-03 13:24 | 2026-02 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 | 5710332060 | 2026-02-03 13:54 | 2026-02 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 | 5710110010 | 2026-02-03 14:57 | 2026-02 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 712600121 | 5735113195 | 2026-02-03 15:58 | 2026-02 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 712600122 | 5735116195 | 2026-02-03 16:06 | 2026-02 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 | 5700602196 | 2026-02-03 16:49 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | 5712496033 | 2026-02-03 17:47 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 | 5700315153 | 2026-02-03 18:32 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 | 5704333001 | 2026-02-03 18:46 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 112600257 | 5700837006 | 2026-02-03 18:48 | 2026-02 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 212600168 | 5700555233 | 2026-02-03 19:29 | 2026-02 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 | 5710045026 | 2026-02-03 21:03 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 | 5700429091 | 2026-02-03 23:35 | 2026-02 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 | 5700799026 | 2026-02-04 03:20 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUXILIAR DE RELIGADOR | não | não | ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | 5764816091 | 2026-02-04 07:27 | 2026-02 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 | 5700298253 | 2026-02-04 08:42 | 2026-02 | CHAPADA DE AREIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 | 5700849077 | 2026-02-04 09:32 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 73 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 212600170 | 5700736149 | 2026-02-04 09:35 | 2026-02 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00160/2026 | DG-MPDG01 000048/2026 | 312600110 | 5753553037 | 2026-02-04 09:56 | 2026-02 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 112600306 | 5750063070 | 2026-02-04 10:46 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 412600179 | 5710287032 | 2026-02-04 12:43 | 2026-02 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 | 5700486005 | 2026-02-04 13:13 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 612600147 | 5700970077 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 | 5701249055 | 2026-02-04 17:41 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 662600082 | 5700065132 | 2026-02-04 18:04 | 2026-02 | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 | 5700424154 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 112600259 | 5701020070 | 2026-02-04 18:10 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 612600148 | 5700713019 | 2026-02-04 18:27 | 2026-02 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 5701262019 | 2026-02-04 18:47 | 2026-02 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 212600184 | 5731545014 | 2026-02-04 20:52 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | 5727402001 | 2026-02-05 07:21 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 181 dias — a prova de material não vai mais chegar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | 5729815096 | 2026-02-05 08:24 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | 5700767026 | 2026-02-05 08:25 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 612600159 | 5734874077 | 2026-02-05 10:09 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 | 5703014122 | 2026-02-05 10:20 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 | 5701254035 | 2026-02-05 11:48 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | 5710232094 | 2026-02-05 11:49 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | 312600135 | 5733180026 | 2026-02-05 14:43 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 | 5701569075 | 2026-02-05 17:54 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 | 5710058078 | 2026-02-05 17:58 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 412600180 | 5700642148 | 2026-02-05 19:06 | 2026-02 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 | 5735643059 | 2026-02-06 06:56 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 5700020008 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 | 5713428152 | 2026-02-06 08:42 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 | 5700454043 | 2026-02-06 12:06 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 | 5700164250 | 2026-02-06 18:22 | 2026-02 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 | 5710862001 | 2026-02-06 18:33 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 712600136 | 5700062227 | 2026-02-06 21:05 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1165 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 712600135 | 5700943078 | 2026-02-06 21:30 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 5700271002 | 2026-02-06 21:43 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 212600171 | 5721931008 | 2026-02-06 21:47 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 212600167 | 5710088055 | 2026-02-07 10:16 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 | 5700041030 | 2026-02-07 10:33 | 2026-02 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 662600097 | 5700302002 | 2026-02-07 12:55 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 | 5710313003 | 2026-02-07 14:45 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 | 5710140028 | 2026-02-07 15:26 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | 312600134 | 5751811026 | 2026-02-07 15:42 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 | 5700007157 | 2026-02-07 17:38 | 2026-02 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 612600162 | 5740204170 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AG 00164/2026 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 662600087 | 5700032103 | 2026-02-07 19:18 | 2026-02 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 412600195 | 5700614029 | 2026-02-07 19:24 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 612600166 | 5710117157 | 2026-02-07 20:41 | 2026-02 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 712600137 | 5700645087 | 2026-02-07 21:08 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 | 5700416016 | 2026-02-08 09:43 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ERRO DE CADASTRO — não é transformador | não | SIM | ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 | 5700299024 | 2026-02-08 10:49 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: possível erro de cadastro do código do ativo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 | 5740059263 | 2026-02-08 11:01 | 2026-02 | RIO DA CONCEICAO | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1437 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 | 5700382016 | 2026-02-08 11:20 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 212600196 | 5701592075 | 2026-02-08 12:28 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 512600074 | 5700729038 | 2026-02-08 12:46 | 2026-02 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 112600432 | 5758057001 | 2026-02-08 14:01 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 412600196 | 5710038032 | 2026-02-08 14:28 | 2026-02 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | 5702795004 | 2026-02-08 15:57 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 | 5700614087 | 2026-02-08 17:05 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 | 5761022073 | 2026-02-08 19:41 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 | 5700095082 | 2026-02-09 09:52 | 2026-02 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 | 5764119021 | 2026-02-09 13:02 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 | 5700596012 | 2026-02-09 16:02 | 2026-02 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 | 5700360227 | 2026-02-09 17:48 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1102 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 412600197 | 5741303186 | 2026-02-09 18:22 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 | 5700725233 | 2026-02-09 18:29 | 2026-02 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 412600190 | 5710323107 | 2026-02-09 18:51 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 | 5702917122 | 2026-02-09 19:03 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | 5763353155 | 2026-02-09 19:12 | 2026-02 | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 | 5700221196 | 2026-02-10 00:13 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 412600201 | 5737234021 | 2026-02-10 07:22 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 662600096 | 5700001161 | 2026-02-10 09:18 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 612600170 | 5710193030 | 2026-02-10 09:23 | 2026-02 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 | 5700212048 | 2026-02-10 09:39 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 712600142 | 5700406087 | 2026-02-10 10:43 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 | 5710241094 | 2026-02-10 12:18 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 5711948122 | 2026-02-10 12:19 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 | 5701403075 | 2026-02-10 13:01 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | 5722963124 | 2026-02-10 16:05 | 2026-02 | RIACHINHO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | 312600143 | 5750621043 | 2026-02-10 16:42 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0312600143 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 | 5700899087 | 2026-02-10 16:51 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 | 5746966041 | 2026-02-10 18:53 | 2026-02 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 | 5733466075 | 2026-02-11 12:10 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | 5710029090 | 2026-02-11 12:17 | 2026-02 | NAZARE | ETO-RD-AG | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 112600260 | 5737864196 | 2026-02-11 12:25 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 5700277134 | 2026-02-11 12:31 | 2026-02 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 112600429 | 5757168122 | 2026-02-11 12:37 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 112600405 | 5700226006 | 2026-02-11 12:52 | 2026-02 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 712600145 | 5710240111 | 2026-02-11 15:41 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 712600144 | 5700952113 | 2026-02-11 16:58 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 | 5710170052 | 2026-02-11 17:20 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 212600206 | 5700571084 | 2026-02-11 17:37 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | SIM | DOLP-RD-PA 00244/2026 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 112600269 | 5710321010 | 2026-02-11 17:52 | 2026-02 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 | 5745412026 | 2026-02-11 18:55 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 | 5712754122 | 2026-02-11 19:18 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 | 5300252152 | 2026-02-11 19:43 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00178/2026 | DG-MLPO02 000041/2026 | 312600161 | 5700861026 | 2026-02-11 23:46 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00179/2026 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 | 5710046096 | 2026-02-12 10:28 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | 5710046096 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 612600180 | 5701949004 | 2026-02-12 11:53 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 612600181 | 5759123004 | 2026-02-12 12:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | 5709780026 | 2026-02-12 12:37 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 | 5725331084 | 2026-02-12 14:08 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 112600408 | 5700707122 | 2026-02-12 15:20 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 612600182 | 5715142022 | 2026-02-12 18:38 | 2026-02 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 | 5710004233 | 2026-02-12 20:12 | 2026-02 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 | 5700628010 | 2026-02-12 21:35 | 2026-02 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 | 5750621043 | 2026-02-13 10:57 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | 312600154 | 5700472026 | 2026-02-13 12:23 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 27 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 | 5729815096 | 2026-02-13 16:21 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0312600150 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 | 5700707036 | 2026-02-13 16:49 | 2026-02 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 412600211 | 5700009052 | 2026-02-13 17:02 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | 5748172045 | 2026-02-13 17:22 | 2026-02 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 | 5700119127 | 2026-02-13 17:33 | 2026-02 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 412600212 | 5710112107 | 2026-02-13 18:03 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 | 5703012059 | 2026-02-13 18:05 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 | 5733227256 | 2026-02-13 19:01 | 2026-02 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 712600146 | 5739669077 | 2026-02-13 20:12 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 | 5700477058 | 2026-02-13 20:33 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 712600147 | 5710024078 | 2026-02-13 21:24 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | 5701175014 | 2026-02-14 09:10 | 2026-02 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 | 5740032034 | 2026-02-14 09:15 | 2026-02 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | 5700490014 | 2026-02-14 10:27 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 712600150 | 5710314015 | 2026-02-14 11:06 | 2026-02 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 | 5730697072 | 2026-02-14 11:21 | 2026-02 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 | 5701005096 | 2026-02-14 11:58 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 212600204 | 5700278055 | 2026-02-14 12:04 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 412600210 | 5710410076 | 2026-02-14 12:06 | 2026-02 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 | 5710094193 | 2026-02-14 12:38 | 2026-02 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 662600116 | 5700016129 | 2026-02-14 15:48 | 2026-02 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 612600194 | 5700235157 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 112600404 | 5704986122 | 2026-02-14 17:25 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | 5701302085 | 2026-02-14 18:21 | 2026-02 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | 5700695012 | 2026-02-14 18:25 | 2026-02 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 | 5211917122 | 2026-02-14 18:39 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | 312600156 | 5700724096 | 2026-02-14 18:40 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | 5700498026 | 2026-02-14 18:47 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 412600215 | 5710301003 | 2026-02-14 19:26 | 2026-02 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 | 5710097007 | 2026-02-14 22:02 | 2026-02 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 612600192 | 5728646022 | 2026-02-15 11:07 | 2026-02 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 | 5751498084 | 2026-02-15 11:55 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 612600201 | 5700192040 | 2026-02-15 11:57 | 2026-02 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 | 5720051070 | 2026-02-15 12:18 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 512600081 | 5700340116 | 2026-02-15 12:19 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 412600216 | 5710780003 | 2026-02-15 13:11 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00233/2026 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 712600148 | 5700569227 | 2026-02-15 13:28 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 212600237 | 5700060014 | 2026-02-15 15:04 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 5701760004 | 2026-02-15 18:05 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 5709375009 | 2026-02-15 18:52 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 | 5701115035 | 2026-02-15 19:18 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 | 5710044033 | 2026-02-15 19:54 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | 312600155 | 5729815096 | 2026-02-15 20:10 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 | 5701502084 | 2026-02-15 20:19 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 | 5700742014 | 2026-02-15 20:31 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 712600154 | 5710321033 | 2026-02-15 21:19 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 | 5700412033 | 2026-02-15 21:47 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | 5702058004 | 2026-02-15 23:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | 5700309053 | 2026-02-16 05:15 | 2026-02 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 | 5719041100 | 2026-02-16 09:15 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 112600414 | 5712754122 | 2026-02-16 10:39 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 | 5708368269 | 2026-02-16 10:57 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 112600413 | 5735342070 | 2026-02-16 11:48 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 | 5701436077 | 2026-02-16 12:11 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 | 5710058153 | 2026-02-16 12:35 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 | 5700905152 | 2026-02-16 16:01 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 212600230 | 5700063086 | 2026-02-16 17:58 | 2026-02 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 | 5701545094 | 2026-02-16 17:59 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 | 5710377084 | 2026-02-16 18:16 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 | 5710863003 | 2026-02-16 19:10 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 5700737111 | 2026-02-16 19:15 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 | 5701891007 | 2026-02-16 21:04 | 2026-02 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 412600217 | 5710195029 | 2026-02-16 21:43 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 | 5729124078 | 2026-02-16 21:55 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 | 5710158159 | 2026-02-17 10:55 | 2026-02 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2194 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra animal/passaro na rede e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 112600402 | 5712275122 | 2026-02-17 12:20 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | 5700963077 | 2026-02-17 12:44 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 | 5700003225 | 2026-02-17 14:00 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 212600225 | 5701412075 | 2026-02-17 14:32 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ABALROAMENTO | não | não | DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | 5761911122 | 2026-02-17 14:44 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 | 5720337055 | 2026-02-17 15:45 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5720337055 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma dos sete meses — aparece uma vez, e só como manobrado. O caso entrava pelo TMAE, não pela Crítica: era um F0, atendimento no código do trafo sem ocorrência que o sustentasse.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 712600160 | 5700115024 | 2026-02-17 16:48 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | 5702229039 | 2026-02-17 17:36 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 662600126 | 5700140069 | 2026-02-17 17:45 | 2026-02 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 662600127 | 5720019039 | 2026-02-17 17:51 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 | 5700367010 | 2026-02-17 19:21 | 2026-02 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 712600158 | 5700425033 | 2026-02-17 19:44 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 712600161 | 5700386048 | 2026-02-18 12:58 | 2026-02 | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 112600407 | 5712197122 | 2026-02-18 13:34 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 | 5700878005 | 2026-02-18 13:58 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | 312600159 | 5710918001 | 2026-02-18 14:57 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 | 5710565122 | 2026-02-18 15:16 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 412600224 | 5761343094 | 2026-02-18 15:42 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 712600162 | 5710166033 | 2026-02-18 16:59 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | 312600160 | 5727954105 | 2026-02-18 18:29 | 2026-02 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 | 5701110037 | 2026-02-18 18:47 | 2026-02 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | não | ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 5700075036 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 112600267 | 5700101100 | 2026-02-18 18:52 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | 312600164 | 5730849026 | 2026-02-18 19:01 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 5700641107 | 2026-02-18 20:02 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | 5700023068 | 2026-02-18 21:34 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 212600227 | 5724355073 | 2026-02-19 09:03 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 | 5710058022 | 2026-02-19 09:56 | 2026-02 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 212600229 | 5710360008 | 2026-02-19 11:25 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 612600215 | 5710050040 | 2026-02-19 12:03 | 2026-02 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 5700718113 | 2026-02-19 12:32 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 | 5700570076 | 2026-02-19 12:51 | 2026-02 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | 5700046068 | 2026-02-19 13:16 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 | 5710365058 | 2026-02-19 13:23 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 5710033043 | 2026-02-19 13:38 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 612600216 | 5710156159 | 2026-02-19 17:19 | 2026-02 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | 5710356004 | 2026-02-19 18:19 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 212600231 | 5701380055 | 2026-02-19 19:03 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 | 5700709036 | 2026-02-19 19:07 | 2026-02 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 | 5726149027 | 2026-02-19 21:07 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 | 5701638014 | 2026-02-20 12:52 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | 5700191054 | 2026-02-20 13:46 | 2026-02 | PUGMIL | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 5710013050 | 2026-02-20 17:39 | 2026-02 | COMBINADO | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | 5700584016 | 2026-02-20 18:27 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 212600233 | 5727681008 | 2026-02-20 18:49 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | 5701346060 | 2026-02-20 19:03 | 2026-02 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 | 5764992032 | 2026-02-20 19:15 | 2026-02 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 | 5700237001 | 2026-02-20 20:29 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 412600228 | 5700777186 | 2026-02-21 08:33 | 2026-02 | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 612600214 | 5359377019 | 2026-02-21 11:51 | 2026-02 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | 5741261039 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00259/2026 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 712600176 | 5710023113 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | 5701984039 | 2026-02-21 13:52 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 | 5710161038 | 2026-02-21 16:57 | 2026-02 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 712600177 | 5740024034 | 2026-02-21 20:12 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | 5700722045 | 2026-02-21 20:55 | 2026-02 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 | 5720161077 | 2026-02-21 21:21 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 512600102 | 5701013028 | 2026-02-22 10:36 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 | 5700539021 | 2026-02-22 15:55 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | 5703232004 | 2026-02-22 16:20 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 | 5731780027 | 2026-02-22 17:12 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 | 5700231027 | 2026-02-22 17:33 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 712600179 | 5737805227 | 2026-02-22 17:58 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | 5755876004 | 2026-02-22 19:03 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 5719933077 | 2026-02-22 19:35 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 | 5710549001 | 2026-02-23 00:43 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 662600132 | 5710156045 | 2026-02-23 07:33 | 2026-02 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | 312600171 | 5700865026 | 2026-02-23 14:02 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 | 5701335094 | 2026-02-23 15:02 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 212600239 | 5701496075 | 2026-02-23 15:18 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 | 5356618021 | 2026-02-23 15:48 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 | 5362153003 | 2026-02-23 17:04 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 | 5700043009 | 2026-02-23 18:10 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 142 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 112600294 | 5700430151 | 2026-02-23 21:46 | 2026-02 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | ETO-RD-AG 00227/2026 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | 5701990039 | 2026-02-24 13:10 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 | 5700870084 | 2026-02-24 16:16 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | 5710240111 | 2026-02-24 17:17 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 | 5762760044 | 2026-02-24 18:00 | 2026-02 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 | 5701099078 | 2026-02-24 21:39 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 | 5700136054 | 2026-02-25 10:18 | 2026-02 | PUGMIL | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 | 5701052008 | 2026-02-25 12:02 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 | 5700048068 | 2026-02-25 13:55 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 | 5701919022 | 2026-02-25 13:57 | 2026-02 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 | 5747077064 | 2026-02-25 14:03 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 | 5710250076 | 2026-02-25 15:57 | 2026-02 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 712600200 | 5700161024 | 2026-02-25 16:06 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 412600244 | 5750428041 | 2026-02-25 17:26 | 2026-02 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 412600251 | 5710182076 | 2026-02-25 17:47 | 2026-02 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 412600254 | 5701042094 | 2026-02-25 18:44 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | 312600192 | 5750367110 | 2026-02-25 19:16 | 2026-02 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | 5703857001 | 2026-02-25 21:53 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 | 5700203092 | 2026-02-26 08:20 | 2026-02 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 212600255 | 5701539084 | 2026-02-26 09:42 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 712600199 | 5701275009 | 2026-02-26 11:05 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 712600201 | 5737320195 | 2026-02-26 11:26 | 2026-02 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 | 5710573084 | 2026-02-26 11:36 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 | 5744467190 | 2026-02-26 11:55 | 2026-02 | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono reviu e mandou de volta para a saída como queimado, mantendo a marca: “esse da meta por último também leva para saída de queimado porém coloca essa classificação”. a os diz “transformador substituido pela meta” e a obra está registrada noutra empreiteira — quem executou não é quem o cadastro contratou. isso é etiqueta, não causa: o transformador queimou do mesmo jeito.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 | 5714368021 | 2026-02-26 16:52 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 | 5710458111 | 2026-02-26 16:59 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00292/2026 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 712600196 | 5710447023 | 2026-02-26 19:07 | 2026-02 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 | 5700323153 | 2026-02-26 21:15 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 | 5741210028 | 2026-02-27 12:14 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 | 5700709148 | 2026-02-27 12:38 | 2026-02 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00295/2026 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 712600194 | 5710173023 | 2026-02-27 15:07 | 2026-02 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 662600147 | 5700113103 | 2026-02-27 18:48 | 2026-02 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 212600256 | 5710028149 | 2026-02-27 19:25 | 2026-02 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 612600235 | 5701152040 | 2026-02-27 20:33 | 2026-02 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 | 5722285006 | 2026-02-28 08:04 | 2026-02 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 | 5710332149 | 2026-02-28 11:06 | 2026-02 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 | 5701054008 | 2026-02-28 12:32 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 | 5701402001 | 2026-02-28 12:54 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 712600193 | 5701106087 | 2026-02-28 13:31 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | 5710072028 | 2026-02-28 13:42 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | 312600176 | 5700390250 | 2026-02-28 16:04 | 2026-02 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 | 5710252001 | 2026-02-28 18:45 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 612600234 | 5710143030 | 2026-02-28 19:43 | 2026-02 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 712600192 | 5734741024 | 2026-02-28 20:38 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 5700029003 | 2026-03-01 11:15 | 2026-03 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 | 5700356066 | 2026-03-01 11:51 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600209 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 412600255 | 5743126032 | 2026-03-01 13:46 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 512600097 | 5361218020 | 2026-03-01 14:50 | 2026-03 | NOVO ALEGRE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 | 5710261063 | 2026-03-01 15:36 | 2026-03 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | SIM | DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 | 5710205026 | 2026-03-01 15:49 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 | 5720095039 | 2026-03-01 17:22 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 | 5710210111 | 2026-03-02 11:35 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 212600274 | 5710302073 | 2026-03-02 12:30 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 112600309 | 5702945059 | 2026-03-02 12:45 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | 312600179 | 5700473043 | 2026-03-02 12:58 | 2026-03 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | 312600185 | 5700785026 | 2026-03-02 15:26 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 | 5700274056 | 2026-03-02 17:01 | 2026-03 | CARMOLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 | 5710230159 | 2026-03-02 17:20 | 2026-03 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 163 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | 312600188 | 5700507152 | 2026-03-02 17:46 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 2026-03-02 19:06 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 | 5710910001 | 2026-03-02 19:45 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 412600256 | 5710323186 | 2026-03-02 21:39 | 2026-03 | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | 5701278016 | 2026-03-03 05:50 | 2026-03 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | 5702646001 | 2026-03-03 08:09 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 | 5722308105 | 2026-03-03 08:55 | 2026-03 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 | 5709170075 | 2026-03-03 11:18 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AG 00249/2026 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 662600154 | 5700696045 | 2026-03-03 12:18 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 | 5700498080 | 2026-03-03 14:48 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 | 5700860152 | 2026-03-03 15:22 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 | 5710087014 | 2026-03-03 17:00 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600290 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 512600103 | 5700701116 | 2026-03-03 17:37 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 712600218 | 5700356066 | 2026-03-03 18:02 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 2026-03-03 20:22 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 412600261 | 5745173037 | 2026-03-04 01:26 | 2026-03 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 412600252 | 5710280003 | 2026-03-04 08:28 | 2026-03 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 212600267 | 5732887014 | 2026-03-04 10:20 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 212600282 | 5710478084 | 2026-03-04 11:16 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 212600269 | 5700616085 | 2026-03-04 12:34 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 412600270 | 5700623107 | 2026-03-04 16:14 | 2026-03 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 | 5710118012 | 2026-03-04 17:03 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 412600271 | 5710192052 | 2026-03-04 17:30 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 212600280 | 5719919086 | 2026-03-04 19:40 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 5700082082 | 2026-03-04 19:59 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 | 5703508271 | 2026-03-04 20:28 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | 312600194 | 5700575152 | 2026-03-04 20:49 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 5710467076 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 | 5736238013 | 2026-03-05 11:42 | 2026-03 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 5700849060 | 2026-03-05 13:33 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | 312600195 | 5702127001 | 2026-03-05 17:30 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | 5700958033 | 2026-03-05 17:55 | 2026-03 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 612600268 | 5700478058 | 2026-03-05 18:23 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00243/2026 | DG-MLPO02 000052/2026 | 312600197 | 5710079256 | 2026-03-05 19:31 | 2026-03 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 412600275 | 5700508107 | 2026-03-05 20:55 | 2026-03 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | 312600196 | 5710301001 | 2026-03-05 21:22 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 | 5755769036 | 2026-03-06 10:15 | 2026-03 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 412600290 | 5700663052 | 2026-03-06 13:23 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 612600267 | 5701016060 | 2026-03-06 17:34 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 412600278 | 5700764047 | 2026-03-06 19:41 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 | 5700690029 | 2026-03-06 20:43 | 2026-03 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 | 5710028040 | 2026-03-06 22:17 | 2026-03 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 612600269 | 5701067004 | 2026-03-06 22:28 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 12 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por causa nao identificada e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 662600160 | 5700521127 | 2026-03-07 11:01 | 2026-03 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 | 5701771022 | 2026-03-07 13:00 | 2026-03 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 212600279 | 5700152233 | 2026-03-07 15:06 | 2026-03 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 | 5710633094 | 2026-03-07 15:40 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 243 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra partido na fase e a obra movimentou 1 transformador.
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | 5700019014 | 2026-03-07 16:15 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 | 5700738107 | 2026-03-07 16:29 | 2026-03 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 | 5710924122 | 2026-03-07 19:00 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 | 5701358022 | 2026-03-07 20:37 | 2026-03 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 212600284 | 5701300075 | 2026-03-08 09:34 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00440/2026 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | 5701182022 | 2026-03-08 11:28 | 2026-03 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra construcao/reforco/extensao de rd e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 | 5710502007 | 2026-03-08 16:26 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 512600121 | 5700002102 | 2026-03-09 11:19 | 2026-03 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 | 5710146047 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 | 5710070110 | 2026-03-09 13:03 | 2026-03 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 412600318 | 5700726186 | 2026-03-09 16:41 | 2026-03 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 | 5700293153 | 2026-03-09 16:44 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 | 5710108154 | 2026-03-09 17:37 | 2026-03 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 | 5705128122 | 2026-03-09 20:19 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 | 5700006034 | 2026-03-10 08:34 | 2026-03 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | 5700326045 | 2026-03-10 13:43 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 212600303 | 5720335007 | 2026-03-10 13:45 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | 5701102022 | 2026-03-10 13:49 | 2026-03 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 | 5700866021 | 2026-03-10 13:50 | 2026-03 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | 5704202122 | 2026-03-10 16:17 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 612600281 | 5700360077 | 2026-03-10 17:25 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 712600232 | 5736898066 | 2026-03-10 21:32 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 | 5336892066 | 2026-03-11 07:50 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 412600371 | 5700268028 | 2026-03-11 08:40 | 2026-03 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 662600168 | 5710023109 | 2026-03-11 10:43 | 2026-03 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 | 5750041058 | 2026-03-11 11:34 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 212600317 | 5700300007 | 2026-03-11 13:19 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 212600321 | 5701088007 | 2026-03-11 13:24 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 712600230 | 5700146023 | 2026-03-11 14:03 | 2026-03 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 | 5701081084 | 2026-03-11 15:00 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 212600320 | 5736496007 | 2026-03-11 18:31 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 212600314 | 5701356007 | 2026-03-11 18:41 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 | 5709639032 | 2026-03-11 19:13 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 2026-03-11 21:10 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FURTO | não | não | ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 | 5700273116 | 2026-03-12 11:46 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 212600315 | 5701285007 | 2026-03-12 13:25 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 212600319 | 5710240007 | 2026-03-12 13:34 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 | 5710119040 | 2026-03-12 13:58 | 2026-03 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 412600338 | 5350798032 | 2026-03-12 16:39 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | 5720044025 | 2026-03-12 17:22 | 2026-03 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 5301889004 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | 5700726039 | 2026-03-12 21:42 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 | 5700289136 | 2026-03-13 10:24 | 2026-03 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 | 5701799052 | 2026-03-13 11:03 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 5710760004 | 2026-03-13 13:31 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
SEM OS E SEM OBRA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 | 112600682 | 5736149196 | 2026-03-13 18:01 | 2026-03 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 | 5710019087 | 2026-03-13 18:03 | 2026-03 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 512600113 | 5700412116 | 2026-03-13 18:40 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 | 5200308007 | 2026-03-13 20:38 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 | 5723116030 | 2026-03-13 21:14 | 2026-03 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 212600325 | 5710348008 | 2026-03-14 11:32 | 2026-03 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 412600282 | 5710022036 | 2026-03-14 11:43 | 2026-03 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 612600310 | 5700921060 | 2026-03-14 13:12 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 612600296 | 5310427004 | 2026-03-14 13:17 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 | 5700891055 | 2026-03-14 15:12 | 2026-03 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | 5728386045 | 2026-03-14 18:18 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 412600302 | 5730497021 | 2026-03-14 18:41 | 2026-03 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 5701313007 | 2026-03-14 22:32 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 212600306 | 5700872055 | 2026-03-15 11:36 | 2026-03 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 712600247 | 5700234079 | 2026-03-15 16:58 | 2026-03 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 662600181 | 5724971238 | 2026-03-15 17:21 | 2026-03 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 | 5710173032 | 2026-03-15 17:56 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | 312600210 | 5300407001 | 2026-03-15 18:28 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
SEM OS E SEM OBRA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 | 112600683 | 5711515122 | 2026-03-15 18:33 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 612600297 | 5700771060 | 2026-03-15 19:49 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 | 5702199001 | 2026-03-15 19:58 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | 5702296039 | 2026-03-15 21:10 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 5700841148 | 2026-03-15 21:44 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 412600299 | 5700053094 | 2026-03-15 21:54 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 | 5300284092 | 2026-03-16 08:59 | 2026-03 | NOVO ACORDO | ETO-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 | 112600710 | 5700248196 | 2026-03-16 09:04 | 2026-03 | LAGOA DO TOCANTINS | ETO-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 142 dias — a prova de material não vai mais chegar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 212600329 | 5700981075 | 2026-03-16 09:28 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 612600298 | 5700926004 | 2026-03-16 10:01 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 | 5304276004 | 2026-03-16 10:41 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 712600246 | 5700197034 | 2026-03-16 17:04 | 2026-03 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 5701076032 | 2026-03-16 18:05 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 5710342076 | 2026-03-17 09:38 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 5702090039 | 2026-03-17 09:40 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 412600305 | 5710156094 | 2026-03-17 12:09 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 | 5700777035 | 2026-03-17 13:15 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 | 5733283256 | 2026-03-17 13:24 | 2026-03 | MATEIROS | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 | 5762404122 | 2026-03-17 14:11 | 2026-03 | PALMAS | ETO-RD-PA |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 | 5703150004 | 2026-03-17 15:53 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 612600293 | 5710134004 | 2026-03-17 16:05 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 662600183 | 5744169065 | 2026-03-17 16:12 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 | 5733001018 | 2026-03-17 17:47 | 2026-03 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00358/2026 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 212600327 | 5700460055 | 2026-03-17 18:55 | 2026-03 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 | 5700038250 | 2026-03-17 19:34 | 2026-03 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 | 5752570159 | 2026-03-17 20:04 | 2026-03 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 | 5700319065 | 2026-03-17 21:02 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 412600306 | 5700607076 | 2026-03-18 09:16 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 712600240 | 5700773153 | 2026-03-18 09:43 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 | 5710551097 | 2026-03-18 10:56 | 2026-03 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 | 5300800148 | 2026-03-18 11:00 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 | 5725809122 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03 | PALMAS | ETO-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 412600320 | 5710174148 | 2026-03-18 11:43 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 5700661111 | 2026-03-18 12:13 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 412600337 | 5300082021 | 2026-03-18 12:19 | 2026-03 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | 5705367059 | 2026-03-18 12:37 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 712600241 | 5700989009 | 2026-03-18 12:40 | 2026-03 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 712600243 | 5710011066 | 2026-03-18 12:48 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 | 5700148155 | 2026-03-18 18:19 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 | 5700901107 | 2026-03-18 18:39 | 2026-03 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 212600332 | 5706811122 | 2026-03-18 18:55 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 | 5768302079 | 2026-03-18 20:28 | 2026-03 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 | 5701007008 | 2026-03-19 10:47 | 2026-03 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 412600328 | 5700763036 | 2026-03-19 10:59 | 2026-03 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 | 5700373123 | 2026-03-19 13:07 | 2026-03 | AGUIARNOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 712600253 | 5700198153 | 2026-03-19 15:19 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 | 5710071065 | 2026-03-19 15:45 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 | 5700002130 | 2026-03-19 16:02 | 2026-03 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 512600110 | 5700279116 | 2026-03-19 16:08 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 712600252 | 5700457024 | 2026-03-19 16:09 | 2026-03 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 | 5735467233 | 2026-03-19 17:01 | 2026-03 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | 312600216 | 5700574152 | 2026-03-19 18:33 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 | 5700558019 | 2026-03-19 19:29 | 2026-03 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 712600256 | 5700315155 | 2026-03-19 20:50 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 | 5700699060 | 2026-03-20 13:24 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | 5700284131 | 2026-03-20 17:03 | 2026-03 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 212600363 | 5710316008 | 2026-03-20 18:42 | 2026-03 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 | 5700368012 | 2026-03-20 18:48 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 | 5700022122 | 2026-03-20 22:03 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 | 5710138037 | 2026-03-21 10:38 | 2026-03 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 | 5700639018 | 2026-03-21 12:10 | 2026-03 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | 312600222 | 5720076256 | 2026-03-21 13:30 | 2026-03 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 | 5731254026 | 2026-03-21 15:15 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 147 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 | 5701589077 | 2026-03-21 15:41 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 | 5730033038 | 2026-03-21 17:28 | 2026-03 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 112600336 | 5708901256 | 2026-03-21 19:27 | 2026-03 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 | 5710161110 | 2026-03-21 20:00 | 2026-03 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 | 5704114122 | 2026-03-21 20:46 | 2026-03 | PALMAS | ETO-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 212600336 | 5701379084 | 2026-03-22 09:29 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | DOLP-RD-PA 00369/2026 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 112600313 | 5703603122 | 2026-03-22 10:59 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 | 5700657070 | 2026-03-22 12:05 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 | 5700713042 | 2026-03-22 13:01 | 2026-03 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 212600340 | 5300249086 | 2026-03-22 13:37 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 | 5700121011 | 2026-03-22 15:46 | 2026-03 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 | 5710087014 | 2026-03-22 15:50 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 112600314 | 5748022070 | 2026-03-22 18:19 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 | 5730634070 | 2026-03-22 20:04 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 612600327 | 5710306058 | 2026-03-23 13:04 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 412600324 | 5702189094 | 2026-03-23 13:09 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-DP 00214/2026 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 512600126 | 5700230116 | 2026-03-23 13:59 | 2026-03 | PINDORAMA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 212600367 | 5712316083 | 2026-03-23 14:14 | 2026-03 | APARECIDA DO RIO NEGRO | ETO-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | 5714167004 | 2026-03-23 17:19 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 | 5710188039 | 2026-03-23 17:56 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 612600338 | 5710042040 | 2026-03-23 17:59 | 2026-03 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 | 5731386073 | 2026-03-23 18:27 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 | 5700725023 | 2026-03-23 18:37 | 2026-03 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 166 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 | 5745549073 | 2026-03-23 19:03 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 | 5711799075 | 2026-03-23 20:07 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 | 5700780035 | 2026-03-24 07:35 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 | 5710034155 | 2026-03-24 10:05 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 | 5700412046 | 2026-03-24 10:09 | 2026-03 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 | 5700737084 | 2026-03-24 11:07 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 | 5763161196 | 2026-03-24 14:14 | 2026-03 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | 5700119039 | 2026-03-24 16:47 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 5 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 | 5700010186 | 2026-03-24 16:50 | 2026-03 | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 | 5700322060 | 2026-03-24 17:26 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 412600341 | 5710527097 | 2026-03-24 17:38 | 2026-03 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 | 5710131044 | 2026-03-24 20:16 | 2026-03 | FATIMA | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 412600325 | 5700632073 | 2026-03-24 20:20 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 212600353 | 5700168031 | 2026-03-24 20:24 | 2026-03 | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 | 5729237005 | 2026-03-24 20:35 | 2026-03 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 212600347 | 5700004086 | 2026-03-25 03:28 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 212600361 | 5700853075 | 2026-03-25 12:04 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 512600114 | 5700281190 | 2026-03-25 12:15 | 2026-03 | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 212600368 | 5703253122 | 2026-03-25 13:48 | 2026-03 | PALMAS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 212600348 | 5710229085 | 2026-03-25 15:14 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 | 5701096087 | 2026-03-25 17:46 | 2026-03 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600266 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 612600345 | 5700214080 | 2026-03-25 17:55 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 | 5724989087 | 2026-03-25 18:12 | 2026-03 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 | 5710623085 | 2026-03-25 18:25 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 412600342 | 5701094029 | 2026-03-25 18:49 | 2026-03 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 | 5702259004 | 2026-03-25 19:39 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | 5710138077 | 2026-03-26 08:51 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 712600270 | 5700169104 | 2026-03-26 09:23 | 2026-03 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 | 5708969082 | 2026-03-26 09:59 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 | 5700039076 | 2026-03-26 10:34 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | 5701415077 | 2026-03-26 10:51 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 512600128 | 5700072101 | 2026-03-26 11:58 | 2026-03 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 | 5700236155 | 2026-03-26 12:10 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 212600360 | 5701424017 | 2026-03-26 12:39 | 2026-03 | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | 312600228 | 5700522043 | 2026-03-26 13:27 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 512600112 | 5700591074 | 2026-03-26 16:02 | 2026-03 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 | 5714449032 | 2026-03-26 17:58 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | 5700002210 | 2026-03-26 18:55 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | 312600229 | 5703451001 | 2026-03-27 09:43 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 | 5700018155 | 2026-03-27 09:49 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 | 5700188046 | 2026-03-27 09:57 | 2026-03 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 612600354 | 5710113016 | 2026-03-27 10:16 | 2026-03 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 | 5710310087 | 2026-03-27 11:14 | 2026-03 | GOIANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 412600361 | 5710207076 | 2026-03-27 11:58 | 2026-03 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 | 5732064082 | 2026-03-27 12:08 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 612600349 | 5700280025 | 2026-03-27 12:19 | 2026-03 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 712600268 | 5701096087 | 2026-03-27 12:35 | 2026-03 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 612600343 | 5700224193 | 2026-03-27 12:44 | 2026-03 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 212600364 | 5700396008 | 2026-03-27 16:54 | 2026-03 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 | 5702090039 | 2026-03-27 17:08 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 | 5700002210 | 2026-03-27 17:12 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 112600388 | 5712091070 | 2026-03-27 18:28 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600388 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 412600329 | 5710211089 | 2026-03-27 20:02 | 2026-03 | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 112600323 | 5710067083 | 2026-03-28 11:14 | 2026-03 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 412600332 | 5700722047 | 2026-03-28 12:15 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | 5710104077 | 2026-03-28 17:19 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 | 5700675032 | 2026-03-28 17:36 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 | 5732303096 | 2026-03-28 17:58 | 2026-03 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 | 5720090004 | 2026-03-28 21:42 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 | 5300833148 | 2026-03-29 11:04 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | 5701428077 | 2026-03-29 13:14 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | 5730971019 | 2026-03-29 15:07 | 2026-03 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 | 5700036092 | 2026-03-29 18:15 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 412600334 | 5700031076 | 2026-03-29 18:55 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 | 5700924094 | 2026-03-29 19:02 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
REMANEJAMENTO | não | não | DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | 5762760044 | 2026-03-30 08:30 | 2026-03 | FATIMA | DG-RD-PO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 | 5700319153 | 2026-03-30 12:50 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 712600277 | 5710126078 | 2026-03-31 10:49 | 2026-03 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 | 5700519058 | 2026-03-31 11:19 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 | 5700163079 | 2026-03-31 12:07 | 2026-03 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | 5712189077 | 2026-03-31 14:49 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 | 5700452026 | 2026-03-31 16:08 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 412600339 | 5719048200 | 2026-03-31 19:30 | 2026-03 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 | 5710027044 | 2026-03-31 20:01 | 2026-03 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 | 5710015080 | 2026-03-31 20:03 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00583/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | 5700799193 | 2026-03-31 20:47 | 2026-03 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 | 5737162004 | 2026-04-01 10:14 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 | 5744350007 | 2026-04-01 11:21 | 2026-04 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | 5700133123 | 2026-04-01 15:55 | 2026-04 | AGUIARNOPOLIS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 | 5723450004 | 2026-04-01 16:11 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 | 5710465084 | 2026-04-01 16:14 | 2026-04 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 612600359 | 5734124016 | 2026-04-01 16:49 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 | 5739133015 | 2026-04-01 19:41 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | 5710227004 | 2026-04-02 03:07 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 612600373 | 5700006193 | 2026-04-02 08:40 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 | 5700811035 | 2026-04-02 10:00 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 | 5710210001 | 2026-04-02 11:01 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 412600348 | 5700520047 | 2026-04-02 11:13 | 2026-04 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 612600370 | 5710079025 | 2026-04-02 11:17 | 2026-04 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 5700214066 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 612600371 | 5713443016 | 2026-04-03 12:54 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 | 5700733055 | 2026-04-03 15:18 | 2026-04 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 5701399019 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 | 5702072004 | 2026-04-03 20:28 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 | 5710692032 | 2026-04-04 18:44 | 2026-04 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 | 5700298148 | 2026-04-05 09:31 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 | 5742857082 | 2026-04-05 10:27 | 2026-04 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 | 5719346200 | 2026-04-05 10:49 | 2026-04 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 412600343 | 5700823148 | 2026-04-05 11:05 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 | 5701795052 | 2026-04-05 13:24 | 2026-04 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 | 5702680001 | 2026-04-05 16:12 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 | 5700574107 | 2026-04-05 16:12 | 2026-04 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 | 5727671110 | 2026-04-05 16:20 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 | 5733513094 | 2026-04-05 18:37 | 2026-04 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 | 5752344122 | 2026-04-06 10:40 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | 5710235032 | 2026-04-06 10:49 | 2026-04 | NOVO PLANALTO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 412600377 | 5700553148 | 2026-04-06 12:10 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 112600367 | 5740479070 | 2026-04-06 13:16 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 212600391 | 5700840073 | 2026-04-06 16:31 | 2026-04 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 | 5700938193 | 2026-04-06 16:43 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | 5700001112 | 2026-04-06 16:56 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 5 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 | 5700054122 | 2026-04-06 19:49 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 | 5762192021 | 2026-04-06 20:37 | 2026-04 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 | 5700478033 | 2026-04-07 10:42 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 | 5738515070 | 2026-04-07 11:16 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 112600368 | 5727586083 | 2026-04-07 11:34 | 2026-04 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 | 5701060070 | 2026-04-07 15:20 | 2026-04 | RIO SONO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
SEM OS E SEM OBRA | não | não | ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | 5700108050 | 2026-04-07 15:30 | 2026-04 | COMBINADO | ETO-RD-DP | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 | 5730310066 | 2026-04-07 15:54 | 2026-04 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 | 5700005109 | 2026-04-07 17:52 | 2026-04 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | 5700284148 | 2026-04-07 18:19 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 | 5710213110 | 2026-04-07 18:22 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | 312600247 | 5710021044 | 2026-04-07 18:37 | 2026-04 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 | 5700138116 | 2026-04-07 19:08 | 2026-04 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 | 5358925035 | 2026-04-07 19:10 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DIVISÃO DE CIRCUITO | não | SIM | DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 | 5700354122 | 2026-04-08 14:47 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 | 5702156004 | 2026-04-08 16:45 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 612600394 | 5700024077 | 2026-04-08 17:10 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 412600368 | 5731805148 | 2026-04-08 17:39 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 512600129 | 5731781027 | 2026-04-08 18:37 | 2026-04 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 112600423 | 5751368070 | 2026-04-08 18:57 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 712600295 | 5700603023 | 2026-04-08 19:46 | 2026-04 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 112600376 | 5700816070 | 2026-04-08 21:13 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | 312600251 | 5702271001 | 2026-04-09 01:06 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 81 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | 312600254 | 5725253152 | 2026-04-09 11:21 | 2026-04 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 662600250 | 5300432002 | 2026-04-09 12:23 | 2026-04 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 | 5704106122 | 2026-04-09 12:30 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | 5710157004 | 2026-04-09 13:28 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 | 5720238122 | 2026-04-09 16:43 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 | 5700826026 | 2026-04-09 18:21 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | 5700912077 | 2026-04-09 18:29 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 212600405 | 5700926073 | 2026-04-09 20:25 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 | 312600379 | 5721980001 | 2026-04-09 21:46 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 412600373 | 5710553052 | 2026-04-09 22:01 | 2026-04 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 | 5761134022 | 2026-04-10 10:56 | 2026-04 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 | 5711595001 | 2026-04-10 12:06 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 112600379 | 5700637070 | 2026-04-10 13:02 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 | 5725441040 | 2026-04-10 13:32 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 712600297 | 5701105087 | 2026-04-10 15:38 | 2026-04 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | 5710168016 | 2026-04-10 16:26 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 512600118 | 5700683074 | 2026-04-10 18:01 | 2026-04 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 | 5710770001 | 2026-04-10 18:01 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 112600372 | 5710168070 | 2026-04-10 21:47 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 | 5700306157 | 2026-04-11 09:42 | 2026-04 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 212600403 | 5701983075 | 2026-04-11 09:53 | 2026-04 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 712600298 | 5700247024 | 2026-04-11 11:39 | 2026-04 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | 312600260 | 5731056026 | 2026-04-11 12:17 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 | 5700205157 | 2026-04-11 12:22 | 2026-04 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 | 5701082014 | 2026-04-11 12:25 | 2026-04 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 | 5720349086 | 2026-04-11 12:36 | 2026-04 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 662600234 | 5700526127 | 2026-04-11 13:39 | 2026-04 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 | 5700843033 | 2026-04-11 15:56 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 | 5710214032 | 2026-04-11 19:21 | 2026-04 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 | 5700369233 | 2026-04-11 21:12 | 2026-04 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 | 5710089013 | 2026-04-12 00:12 | 2026-04 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 712600301 | 5731294227 | 2026-04-12 10:42 | 2026-04 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 | 5700191153 | 2026-04-12 13:19 | 2026-04 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 212600406 | 5710013055 | 2026-04-12 13:23 | 2026-04 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 | 5701362122 | 2026-04-12 14:48 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | 5700677080 | 2026-04-12 16:23 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 | 5700828077 | 2026-04-12 16:34 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 | 5700603078 | 2026-04-12 16:45 | 2026-04 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 212600407 | 5700762017 | 2026-04-12 16:46 | 2026-04 | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 5700140090 | 2026-04-12 17:40 | 2026-04 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 412600374 | 5710234076 | 2026-04-12 20:30 | 2026-04 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 | 5710378035 | 2026-04-12 20:46 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 | 5700739070 | 2026-04-13 13:55 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 | 5737010110 | 2026-04-13 15:09 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 | 5700494044 | 2026-04-14 17:47 | 2026-04 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | 5710142016 | 2026-04-14 18:43 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 112600588 | 5759897070 | 2026-04-15 09:44 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 | 5707165122 | 2026-04-15 10:58 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 662600244 | 5710075081 | 2026-04-15 13:35 | 2026-04 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 | 5700873122 | 2026-04-15 15:02 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 2 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 612600419 | 5700250080 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 | 5700008111 | 2026-04-16 09:34 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00402/2026 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 662600249 | 5748196134 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 5766930077 | 2026-04-16 12:36 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 612600420 | 5700311080 | 2026-04-16 13:28 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00437/2026 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 712600307 | 5700642033 | 2026-04-16 13:32 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVALIAR COM O MATHEUS | não | não | ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | 5703106004 | 2026-04-16 14:21 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | 5710306004 | 2026-04-16 14:36 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | 5700449058 | 2026-04-16 14:46 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 712600308 | 5749265033 | 2026-04-16 21:02 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00700/2026 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 612600429 | 5710170025 | 2026-04-17 14:38 | 2026-04 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00459/2026 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 212600421 | 5710193012 | 2026-04-17 14:50 | 2026-04 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | 312600272 | 5711261001 | 2026-04-17 21:27 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00439/2026 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 712600309 | 5710019079 | 2026-04-17 21:47 | 2026-04 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 712600310 | 5700038015 | 2026-04-18 15:31 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00702/2026 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 612600425 | 5701086022 | 2026-04-18 17:12 | 2026-04 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5701086022 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma — aparece uma vez, e só como manobrado. Entrava pelo TMAE, e o próprio atendimento registra causa CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA com subcausa porta-fusível danificado, não falha do transformador.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | DOLP-RD-PA 00466/2026 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | 5705081122 | 2026-04-18 22:54 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 109 dias — a prova de material não vai mais chegar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 662600251 | 5700042135 | 2026-04-19 09:11 | 2026-04 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00441/2026 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 712600311 | 5700476155 | 2026-04-19 11:02 | 2026-04 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-DP 00248/2026 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 512600133 | 5700456038 | 2026-04-19 12:14 | 2026-04 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 412600402 | 5700601200 | 2026-04-19 12:47 | 2026-04 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 712600313 | 5700321066 | 2026-04-19 13:12 | 2026-04 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00342/2026 | DG-MLPO02 000063/2026 | 312600267 | 5700814256 | 2026-04-19 13:29 | 2026-04 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00445/2026 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 712600314 | 5700571015 | 2026-04-19 16:02 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00446/2026 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 712600312 | 5700942009 | 2026-04-19 16:54 | 2026-04 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00465/2026 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 212600426 | 5727832007 | 2026-04-19 20:54 | 2026-04 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00469/2026 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 112600445 | 5710014070 | 2026-04-20 11:05 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 412600403 | 5700841094 | 2026-04-20 15:29 | 2026-04 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00346/2026 | DG-MLPO01 000072/2026 | 312600268 | 5710161043 | 2026-04-20 16:47 | 2026-04 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 612600430 | 5710154053 | 2026-04-20 17:36 | 2026-04 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 612600431 | 5700837080 | 2026-04-20 17:58 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | SIM | DOLP-RD-PA 00471/2026 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 112600439 | 5710105001 | 2026-04-20 20:01 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00435/2026 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 662600252 | 5767069131 | 2026-04-20 21:30 | 2026-04 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00472/2026 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 112600457 | 5700571070 | 2026-04-21 00:05 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 712600327 | 5710269113 | 2026-04-21 13:00 | 2026-04 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00727/2026 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 612600448 | 5700956193 | 2026-04-21 13:37 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00466/2026 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 712600315 | 5710404111 | 2026-04-22 07:20 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AG 00437/2026 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 662600268 | 5700145002 | 2026-04-22 08:06 | 2026-04 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00467/2026 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 712600325 | 5710201009 | 2026-04-22 12:03 | 2026-04 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00438/2026 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 662600269 | 5700519039 | 2026-04-22 13:39 | 2026-04 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00350/2026 | DG-MLPO02 000065/2026 | 312600273 | 5711505001 | 2026-04-22 18:21 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 | 5706792122 | 2026-04-23 16:04 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 | 5731651122 | 2026-04-23 16:59 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 512600139 | 5700679038 | 2026-04-23 19:41 | 2026-04 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 512600134 | 5700519116 | 2026-04-23 19:55 | 2026-04 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00493/2026 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 112600618 | 5731658122 | 2026-04-24 11:48 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00352/2026 | DG-MLPO02 000066/2026 | 312600275 | 5700888152 | 2026-04-24 11:58 | 2026-04 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00478/2026 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 712600326 | 5700573111 | 2026-04-24 16:32 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00740/2026 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 612600442 | 5720011053 | 2026-04-24 18:40 | 2026-04 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1073 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra elo subdimensionado e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00353/2026 | DG-MPDG01 000083/2026 | 312600287 | 5700349001 | 2026-04-25 11:37 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 3 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00741/2026 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 612600449 | 5700574016 | 2026-04-25 13:42 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00742/2026 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 612600446 | 5710274030 | 2026-04-25 18:08 | 2026-04 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 612600450 | 5752869058 | 2026-04-25 18:33 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | 5764387122 | 2026-04-25 22:12 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00502/2026 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 112600456 | 5722396083 | 2026-04-26 10:02 | 2026-04 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 212600440 | 5701373055 | 2026-04-26 12:49 | 2026-04 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00499/2026 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 412600411 | 5700399003 | 2026-04-26 13:15 | 2026-04 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00744/2026 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 612600447 | 5701658022 | 2026-04-26 13:33 | 2026-04 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 512600140 | 5710011049 | 2026-04-26 15:22 | 2026-04 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 512600136 | 5700557091 | 2026-04-26 17:01 | 2026-04 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00746/2026 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 612600452 | 5701103040 | 2026-04-26 19:55 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | 5710054159 | 2026-04-26 20:26 | 2026-04 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 212600441 | 5700804012 | 2026-04-27 09:49 | 2026-04 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 5762253026 | 2026-04-27 10:51 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | 5701003040 | 2026-04-27 11:05 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 612600460 | 5749840019 | 2026-04-27 14:48 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 | 5764865110 | 2026-04-27 16:03 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 | 5710394046 | 2026-04-27 16:57 | 2026-04 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 112600450 | 5700238196 | 2026-04-27 17:15 | 2026-04 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 | 5750041058 | 2026-04-27 21:04 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 | 5701214055 | 2026-04-28 09:30 | 2026-04 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | 5701196040 | 2026-04-28 10:38 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como construcao.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | 5701063077 | 2026-04-28 15:10 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 5710235080 | 2026-04-29 08:53 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 | 5700390030 | 2026-04-29 09:15 | 2026-04 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 | 5710095116 | 2026-04-29 11:53 | 2026-04 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 | 5700727036 | 2026-04-29 12:12 | 2026-04 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 | 5700002253 | 2026-04-29 13:51 | 2026-04 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por sobrecarga e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 28 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 | 5700600079 | 2026-04-29 15:08 | 2026-04 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00773/2026 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 612600472 | 5700290030 | 2026-04-29 18:02 | 2026-04 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 | 5700361071 | 2026-04-29 22:36 | 2026-04 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 | 5743290004 | 2026-04-30 11:05 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 | 5700702019 | 2026-04-30 11:15 | 2026-04 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 212600450 | 5710190233 | 2026-04-30 11:19 | 2026-04 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | 312600284 | 5733283256 | 2026-04-30 15:26 | 2026-04 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 | 5700373131 | 2026-04-30 19:34 | 2026-04 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 | 5722431017 | 2026-04-30 20:06 | 2026-04 | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 | 5700643109 | 2026-05-01 10:22 | 2026-05 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 712600345 | 5710082153 | 2026-05-01 10:28 | 2026-05 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 | 5700428086 | 2026-05-01 11:24 | 2026-05 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 | 5763737265 | 2026-05-01 14:00 | 2026-05 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 5700752004 | 2026-05-01 15:29 | 2026-05 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 212600451 | 5753353233 | 2026-05-02 02:07 | 2026-05 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | 312600285 | 5700759071 | 2026-05-02 11:22 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 | 5714228101 | 2026-05-02 13:21 | 2026-05 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 | 5700671010 | 2026-05-02 14:41 | 2026-05 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 212600456 | 5700826008 | 2026-05-02 15:16 | 2026-05 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 712600346 | 5710177009 | 2026-05-02 17:04 | 2026-05 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 662600286 | 5710025103 | 2026-05-02 17:14 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 | 5703327122 | 2026-05-02 18:51 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 712600347 | 5710063011 | 2026-05-03 09:36 | 2026-05 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | 5700859081 | 2026-05-04 11:43 | 2026-05 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 | 5706607122 | 2026-05-04 15:08 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 5752935111 | 2026-05-04 16:11 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 512600141 | 5700955005 | 2026-05-05 14:22 | 2026-05 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 | 5721044009 | 2026-05-05 16:13 | 2026-05 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | 5710032087 | 2026-05-05 16:23 | 2026-05 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | 312600291 | 5710747001 | 2026-05-05 17:02 | 2026-05 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 212600460 | 5701360075 | 2026-05-05 20:13 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 | 5700597119 | 2026-05-07 13:38 | 2026-05 | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 412600422 | 5300716021 | 2026-05-07 15:53 | 2026-05 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 212600464 | 5700240055 | 2026-05-07 18:26 | 2026-05 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AG 00489/2026 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 662600297 | 5701350103 | 2026-05-08 12:16 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 662600300 | 5714779081 | 2026-05-08 16:08 | 2026-05 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 412600423 | 5700081037 | 2026-05-08 17:32 | 2026-05 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | 5710240030 | 2026-05-08 19:27 | 2026-05 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | ETO-RD-AR 00820/2026 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 612600494 | 5700017265 | 2026-05-09 09:46 | 2026-05 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | 5700014081 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 88 dias — a prova de material não vai mais chegar.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | 5700265045 | 2026-05-09 16:40 | 2026-05 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 4 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 | 5710317009 | 2026-05-09 17:28 | 2026-05 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 | 5759675265 | 2026-05-12 00:07 | 2026-05 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 212600473 | 5358412075 | 2026-05-12 10:35 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 5721237122 | 2026-05-12 13:43 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | 5700211073 | 2026-05-12 17:15 | 2026-05 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara desativação do posto de transformação.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 | 5365343122 | 2026-05-12 17:38 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 | 5710276149 | 2026-05-12 18:22 | 2026-05 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 112600498 | 5700313083 | 2026-05-12 21:19 | 2026-05 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 412600457 | 5710228047 | 2026-05-13 00:22 | 2026-05 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | ETO-RD-AG 00501/2026 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | 5700105132 | 2026-05-13 07:19 | 2026-05 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 612600520 | 5710265040 | 2026-05-13 10:31 | 2026-05 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 | 5744835233 | 2026-05-13 11:35 | 2026-05 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 | 5712545122 | 2026-05-13 19:28 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | 5700754016 | 2026-05-13 21:26 | 2026-05 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 | 5700698096 | 2026-05-14 11:38 | 2026-05 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 | 5700654037 | 2026-05-14 12:27 | 2026-05 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AG 00508/2026 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 662600315 | 5701508039 | 2026-05-15 13:32 | 2026-05 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | 5701238039 | 2026-05-15 15:22 | 2026-05 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 | 5720022127 | 2026-05-15 16:41 | 2026-05 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | 5700001112 | 2026-05-15 18:03 | 2026-05 | COLMEIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 612600528 | 5700003170 | 2026-05-16 05:40 | 2026-05 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 | 5733119007 | 2026-05-16 10:01 | 2026-05 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 612600529 | 5710236025 | 2026-05-16 13:19 | 2026-05 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 | 5700194024 | 2026-05-16 16:31 | 2026-05 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 662600316 | 5710284039 | 2026-05-16 16:49 | 2026-05 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | 5724871053 | 2026-05-16 16:51 | 2026-05 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 | 5701548013 | 2026-05-16 17:29 | 2026-05 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | 312600310 | 5701218035 | 2026-05-16 19:38 | 2026-05 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | 5701279040 | 2026-05-16 20:11 | 2026-05 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 | 5700639227 | 2026-05-17 12:07 | 2026-05 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | 5728443153 | 2026-05-17 14:36 | 2026-05 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 | 5710241016 | 2026-05-17 17:55 | 2026-05 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 | 5701174075 | 2026-05-18 10:27 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 612600544 | 5701064193 | 2026-05-18 18:47 | 2026-05 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | 5701337103 | 2026-05-19 12:51 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 | 5700524058 | 2026-05-20 13:38 | 2026-05 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | 5700478071 | 2026-05-20 15:39 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 612600551 | 5700339080 | 2026-05-20 21:05 | 2026-05 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | 5700700127 | 2026-05-21 14:11 | 2026-05 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 | 5753314012 | 2026-05-21 17:11 | 2026-05 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 712600364 | 5710002078 | 2026-05-22 11:14 | 2026-05 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 | 5700108265 | 2026-05-22 11:28 | 2026-05 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | 5700724045 | 2026-05-22 15:23 | 2026-05 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 | 5730468021 | 2026-05-22 18:11 | 2026-05 | PARANA | ETO-RD-GU |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | 312600302 | 5708700071 | 2026-05-23 13:34 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 | 5700370043 | 2026-05-23 13:36 | 2026-05 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 112600559 | 5761649196 | 2026-05-24 00:11 | 2026-05 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 | 5701677084 | 2026-05-26 16:12 | 2026-05 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 | 5710064087 | 2026-05-27 09:21 | 2026-05 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | 5701602039 | 2026-05-28 16:12 | 2026-05 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 | 5700519196 | 2026-05-28 20:58 | 2026-05 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | 312600318 | 5710013043 | 2026-05-30 17:46 | 2026-05 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 | 5710220136 | 2026-05-30 17:56 | 2026-05 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 112600617 | 5753293122 | 2026-05-31 01:19 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600617 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 712600380 | 5710214111 | 2026-05-31 09:44 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 712600381 | 5700992015 | 2026-05-31 17:35 | 2026-05 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600381 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 | 5711684122 | 2026-06-01 12:34 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00546/2026 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 212600505 | 5701119075 | 2026-06-01 16:44 | 2026-06 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 | 5700177250 | 2026-06-02 17:11 | 2026-06 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 | 5700731111 | 2026-06-02 17:35 | 2026-06 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | 5700041132 | 2026-06-02 19:17 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 5701079026 | 2026-06-03 08:18 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 5753541003 | 2026-06-03 11:51 | 2026-06 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 | 5700447012 | 2026-06-03 18:03 | 2026-06 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 612600589 | 5700721058 | 2026-06-03 21:34 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | 5730596155 | 2026-06-04 17:41 | 2026-06 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 | 5700021040 | 2026-06-04 17:49 | 2026-06 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 | 5700036157 | 2026-06-04 21:44 | 2026-06 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 5710177010 | 2026-06-05 09:08 | 2026-06 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | 5700268028 | 2026-06-05 11:25 | 2026-06 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 5700269132 | 2026-06-05 19:01 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 | 5700005055 | 2026-06-05 21:02 | 2026-06 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 | 5700918009 | 2026-06-06 12:10 | 2026-06 | GUARAI | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 | 5700165253 | 2026-06-06 15:59 | 2026-06 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 112600597 | 5700269122 | 2026-06-06 19:01 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 | 5746488122 | 2026-06-07 14:26 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 612600590 | 5701135040 | 2026-06-07 16:17 | 2026-06 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | ETO-RD-AR 00951/2026 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | 5700623004 | 2026-06-08 07:42 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | 5710163053 | 2026-06-08 12:20 | 2026-06 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 | 312600374 | 5700112250 | 2026-06-08 12:48 | 2026-06 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Material não conferido: OBRA NAO GERADA
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 412600499 | 5710068097 | 2026-06-08 13:13 | 2026-06 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 412600500 | 5710372107 | 2026-06-08 17:06 | 2026-06 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 662600369 | 5700025119 | 2026-06-08 21:10 | 2026-06 | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 | 5700892043 | 2026-06-09 09:47 | 2026-06 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 | 5701422122 | 2026-06-09 10:46 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 212600524 | 5701176084 | 2026-06-09 11:51 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | 5700114081 | 2026-06-10 09:22 | 2026-06 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 612600603 | 5701288019 | 2026-06-10 12:44 | 2026-06 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 | 5700180044 | 2026-06-10 13:56 | 2026-06 | FATIMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 | 5700001180 | 2026-06-11 07:09 | 2026-06 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | 5710037039 | 2026-06-11 08:40 | 2026-06 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | SIM | ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 | 5700012065 | 2026-06-12 09:40 | 2026-06 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir na categoria de tape. A observação da própria ocorrência conta o serviço inteiro: “Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo.” O transformador foi aberto de propósito para mexer no tape; a troca veio do acidente durante o serviço, não de falha do equipamento. Nenhum texto do caso afirma queima.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 512600169 | 5700688005 | 2026-06-12 11:26 | 2026-06 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 | 5700301068 | 2026-06-12 17:32 | 2026-06 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 212600523 | 5700846084 | 2026-06-13 10:46 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | 5701548013 | 2026-06-13 16:11 | 2026-06 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Material não conferido: OBRA NAO GERADA
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | 312600334 | 5700669043 | 2026-06-13 16:47 | 2026-06 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | 5710036026 | 2026-06-14 13:56 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 | 5743917021 | 2026-06-14 16:02 | 2026-06 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 512600180 | 5700228101 | 2026-06-14 18:56 | 2026-06 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 | 5700060098 | 2026-06-15 18:44 | 2026-06 | ANANAS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 | 5710065090 | 2026-06-16 16:13 | 2026-06 | NAZARE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 | 5766833004 | 2026-06-16 16:56 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | 5700001058 | 2026-06-16 18:57 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 | 5706519059 | 2026-06-16 20:39 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | 5710170055 | 2026-06-17 10:28 | 2026-06 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 | 5700318196 | 2026-06-17 15:26 | 2026-06 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 712600425 | 5700390153 | 2026-06-18 12:25 | 2026-06 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 5755060004 | 2026-06-18 16:41 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00992/2026 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 612600627 | 5710093157 | 2026-06-18 17:27 | 2026-06 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | DOLP-RD-PA 00688/2026 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 112600637 | 5706190122 | 2026-06-19 09:03 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo DEOP, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | 5701380004 | 2026-06-19 15:45 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 | 5700782153 | 2026-06-19 15:57 | 2026-06 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 | 5702065039 | 2026-06-19 17:34 | 2026-06 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 | 5753395007 | 2026-06-19 18:29 | 2026-06 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 412600510 | 5710080047 | 2026-06-19 20:34 | 2026-06 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
SS DUPLICADA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00690/2026 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 112600583 | 5746904092 | 2026-06-19 22:00 | 2026-06 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: divide o mesmo evento e o mesmo transformador com DOLP-RD-PA 00686/2026 — a interrupção prova uma troca, não duas.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 | 5701814038 | 2026-06-20 13:09 | 2026-06 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 | 5757495004 | 2026-06-21 04:52 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 | 5700417110 | 2026-06-21 13:30 | 2026-06 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 | 5710310058 | 2026-06-21 20:38 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | 5710312122 | 2026-06-22 15:34 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | 312600341 | 5700580096 | 2026-06-22 15:43 | 2026-06 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 | 5701323103 | 2026-06-22 19:20 | 2026-06 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 512600182 | 5700618072 | 2026-06-23 15:37 | 2026-06 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | 5700029045 | 2026-06-23 20:40 | 2026-06 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 612600638 | 5759846004 | 2026-06-23 22:59 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 212600544 | 5741059084 | 2026-06-24 08:50 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 | 5753306085 | 2026-06-24 12:13 | 2026-06 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 | 5700659116 | 2026-06-24 17:50 | 2026-06 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | 5710100256 | 2026-06-24 21:18 | 2026-06 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | 5700408058 | 2026-06-25 10:28 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra..
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | SIM | ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 | 5710011094 | 2026-06-25 11:41 | 2026-06 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 112600640 | 5706143122 | 2026-06-25 11:48 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 212600558 | 5700417055 | 2026-06-25 16:29 | 2026-06 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 | 5700269132 | 2026-06-25 16:42 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 412600526 | 5710487097 | 2026-06-25 19:07 | 2026-06 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0412600526 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | 312600350 | 5700238096 | 2026-06-26 13:09 | 2026-06 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ABALROAMENTO | não | não | DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 | 5721874257 | 2026-06-26 13:49 | 2026-06 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 | 5702437004 | 2026-06-26 15:51 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | 5700098098 | 2026-06-26 16:13 | 2026-06 | ANANAS | ETO-RD-AG | FURTADO | FURTADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | 5700809009 | 2026-06-27 12:43 | 2026-06 | GUARAI | ETO-RD-GR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 | 5712185122 | 2026-06-27 15:28 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 | 5710631004 | 2026-06-27 19:38 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 5758389021 | 2026-06-28 11:55 | 2026-06 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ABALROAMENTO | não | não | ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | 5700858029 | 2026-06-29 21:50 | 2026-06 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção.
ABALROAMENTO | não | não | ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | 5702266007 | 2026-06-30 14:44 | 2026-06 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | 5700147007 | 2026-07-01 17:40 | 2026-07 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | 5701799013 | 2026-07-01 19:34 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | 5710008053 | 2026-07-02 12:36 | 2026-07 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | 5703676004 | 2026-07-02 12:58 | 2026-07 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | SS aberta como queimado/bucha danificada, mas a conclusão da OS diz expressamente que a equipe não trocou o transformador porque ele não estava queimado — houve apenas manutenção corretiva (para-raios e medição de aterramento). Prevalece o que o executante escreveu. Confiança baixa porque o formulário de campo traz série e tombamento de retirado e instalado, contradizendo a OS. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00713/2026 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | 5364882001 | 2026-07-02 17:26 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Trafo energizando a estrutura (dando choque); a manutenção foi ao local, refez a malha de aterramento e ainda assim condenou o transformador. Condenação do próprio equipamento com substituição efetivada (série 374862 retirada / 203008 instalada, mesma potência 15 kVA), o que caracteriza avaria e não remanejamento. Julho não foi carregado na base de interrupção, então não houve conferência na Crítica.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | 5703401122 | 2026-07-02 19:23 | 2026-07 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | 5700526233 | 2026-07-03 20:31 | 2026-07 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | 5701325055 | 2026-07-03 20:44 | 2026-07 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | 5700004098 | 2026-07-04 10:14 | 2026-07 | ANANAS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | 5710214012 | 2026-07-04 11:49 | 2026-07 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | 5704163001 | 2026-07-04 16:34 | 2026-07 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | 5700346033 | 2026-07-05 09:41 | 2026-07 | COLMEIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
ABALROAMENTO | não | não | ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 5710509094 | 2026-07-05 10:11 | 2026-07 | PEIXE | ETO-RD-GU | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca motivada por poste abalroado — causa externa, não falha do equipamento. O campo confirma o motivo (ABALROADO) e não aponta vazamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | 5701126028 | 2026-07-05 10:17 | 2026-07 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | 5700987040 | 2026-07-05 10:59 | 2026-07 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | 5700611043 | 2026-07-05 17:57 | 2026-07 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | 5700396250 | 2026-07-06 18:13 | 2026-07 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS, OS e formulário de campo convergem: transformador furtado na RDR de Ipueiras, inclusive o para-raio. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | 5701155035 | 2026-07-07 08:12 | 2026-07 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | 5700542111 | 2026-07-07 17:17 | 2026-07 | RIO SONO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | 5700427087 | 2026-07-07 18:08 | 2026-07 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | 5700380250 | 2026-07-07 20:42 | 2026-07 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | 5708615075 | 2026-07-08 18:13 | 2026-07 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 | 5703525001 | 2026-07-08 20:47 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela texto da SS (origem vazia). Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | 5700319083 | 2026-07-08 20:52 | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | 5701653094 | 2026-07-09 11:56 | 2026-07 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | 5710488084 | 2026-07-09 12:49 | 2026-07 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | 5700203073 | 2026-07-09 15:26 | 2026-07 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 2026-07-09 15:37 | 2026-07 | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Substituição motivada por vazamento acentuado de óleo — falha do próprio equipamento, sem queima de enrolamento. A OS documenta retirado (10 kVA, ITB 2007, série 481357) e instalado (15 kVA, ITAM 2026, série C303325). O aumento de potência decorre do reserva disponível; não há relato de remanejamento. Confiança média porque o formulário marcou vazamento 'Não', contrariando a SS, e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 2026-07-10 12:40 | 2026-07 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 2026-07-10 18:13 | 2026-07 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo queimado; a OS traz os dados do retirado (TRAEL 2005, série 53662, CITD 680615) e do instalado (ITAM 2026, série C.299686, CITD 150637), mesma potência 15 kVA. Troca por falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | 5700461149 | 2026-07-10 18:53 | 2026-07 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | 5700674080 | 2026-07-10 21:13 | 2026-07 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador furtado; a OS registra apenas a instalação do novo equipamento, sem retirada (retirado S/N). Furto não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | 5720973271 | 2026-07-11 21:08 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | 5700489154 | 2026-07-12 09:09 | 2026-07 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | 5730097081 | 2026-07-12 13:36 | 2026-07 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | 5710025025 | 2026-07-13 18:41 | 2026-07 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | O único relato de condição é TAP submerso com tensão baixa em campo — comutador interno inacessível para ajuste, resolvido com troca por outro de mesma potência (25 kVA) e mesma tensão. Não há descrição de queima, vazamento, bucha quebrada ou falta de fase; o campo aponta motivo SOBRECARGA. Fica como regularização de tensão, não avaria. O texto não fecha e julho não foi carregado, portanto sem conferência na base de interrupção.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | 5700017077 | 2026-07-14 08:59 | 2026-07 | GOIATINS | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo persistente mesmo após tentativa de vedação; o formulário confirma vazamento 'Sim', motivo 'VAZAMENTO DE OLEO' e uso de cola e fita. A OS traz série e tombamento de retirado e instalado. Falha do próprio equipamento = avariado. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | 5700417087 | 2026-07-14 09:21 | 2026-07 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 | 5720015066 | 2026-07-14 11:19 | 2026-07 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação novo em divisão de circuito: não houve equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas trafo de 25 kVA instalado. Não há falha de equipamento.
FURTO | não | não | ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | 5710069148 | 2026-07-14 16:15 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Furto do núcleo do transformador, confirmado pela equipe na SS e pelo formulário de campo. Causa externa, não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | 5700573039 | 2026-07-14 20:35 | 2026-07 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS descreve avaria física do equipamento — carcaça energizada dando choque — e o formulário de campo aponta motivo do defeito DESCARGA ATMOSFERICA. A OS traz apenas o plano de medida de sobrecarga (10 para 25 kVA), título que não anula a descrição de avaria no corpo. Houve aumento de potência aproveitado na mesma intervenção, por isso confiança média. Julho não carregado: sem conferência na base de interrupção.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 2026-07-15 09:45 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO, atendimento emergencial com troca efetiva documentada (retirado ITAIPU série 332365 / instalado TRAEL série 463521, ambos 30 kVA). A OS corrige o código do trafo — o correto é 5700096012 — mas confirma a substituição. Confiança média porque nem a OS nem o campo descrevem a avaria (motivo 'NÃO IDENTIFICADO') e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 | 212600592 | 5710155013 | 2026-07-15 10:08 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | 5700021133 | 2026-07-15 15:49 | 2026-07 | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 | 112600694 | 5705952122 | 2026-07-15 18:17 | 2026-07 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | 5700968080 | 2026-07-16 01:57 | 2026-07 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS relata trafo queimado e com vazamento de óleo; o formulário confirma vazamento (Sim) e motivo descarga atmosférica; a OS traz retirado (ITB 2011, série 767732) e instalado (ITAM 2026, série C 303356). Falha do equipamento com troca comprovada. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00651/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096012 | 2026-07-16 10:50 | 2026-07 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AG 00735/2026 | ETO-RD-AG 000932/2026 |  | 5700085133 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS relata bucha do secundário danificada e vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada apenas com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento para projeto — não há formulário de campo nem qualquer registro de troca executada. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). Se o indicador admitir avaria constatada sem substituição, este caso mudaria de lado.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00729/2026 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | 5712592130 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A SS é de cabo de BT deteriorado (400 m de TP 35) e menciona de passagem vazamento de óleo no trafo, mas a OS está vazia e o formulário do executante nega vazamento (Não), aponta motivo SOBRECARGA, com potência subindo de 75 para 112,5 kVA e trafo instalado reformado. A única leitura sustentada pelo que o executante registrou é troca por potência. A contradição entre SS e campo mantém a confiança baixa; julho não carregado, sem conferência na base de interrupção.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | 5712592130 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo confirmado no formulário ('Sim') e na SS; troca efetivada com série e tombamento de retirado (TRAEL 339270 / CITD 015657) e instalado (TRAEL 836252 / CITD 152225), mesma potência de 15 kVA — não é remanejamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
FURTO | não | não | ETO-RD-GU 00734/2026 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | 5719414148 | 2026-07-16 17:11 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS, OS e campo indicam furto do transformador de 30 kVA na RDR de São Valério, com substituição por outro de mesma potência. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 | 5710021030 | 2026-07-16 18:04 | 2026-07 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | 5700211002 | 2026-07-16 19:55 | 2026-07 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 | 212600591 | 5700228031 | 2026-07-17 10:06 | 2026-07 | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | 5742109004 | 2026-07-17 11:36 | 2026-07 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto cujo equipamento anterior foi furtado (retirado S/N). Não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | não | SIM | ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 | 5724940068 | 2026-07-17 16:14 | 2026-07 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: indício de cola e fita. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 | 412600557 | 5701002032 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 | 5700308090 | 2026-07-17 21:48 | 2026-07 | NAZARE | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | 5710795001 | 2026-07-18 02:16 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | 5727355076 | 2026-07-18 10:47 | 2026-07 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | 5702232094 | 2026-07-18 22:29 | 2026-07 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | 5701184074 | 2026-07-19 09:58 | 2026-07 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | 5700231148 | 2026-07-19 16:26 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00467/2026 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | 5700471096 | 2026-07-20 08:50 | 2026-07 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00654/2026 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | 5753401055 | 2026-07-20 11:41 | 2026-07 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | 5727234083 | 2026-07-20 13:09 | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01134/2026 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | 5710016016 | 2026-07-20 19:35 | 2026-07 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | 5700008045 | 2026-07-20 22:37 | 2026-07 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00751/2026 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | 5704215088 | 2026-07-21 10:27 | 2026-07 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 | 112600719 | 5700008083 | 2026-07-21 11:18 | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00469/2026 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | 5710023044 | 2026-07-21 13:23 | 2026-07 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | não | SIM | ENC-RD-PS 00657/2026 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | 5700739084 | 2026-07-21 17:27 | 2026-07 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: tem SS gêmea de repasse. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01136/2026 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | 5700692040 | 2026-07-21 21:51 | 2026-07 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem, defeito e formulário de campo registram FURTADO; não há equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas instalação de trafo de 15 kVA. Não há falha de equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | 5701017078 | 2026-07-22 10:55 | 2026-07 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AG 00755/2026 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | 5719958068 | 2026-07-22 13:11 | 2026-07 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS pedia correção de vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983; não há formulário de campo nem registro de substituição. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GR 00744/2026 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | 5710007034 | 2026-07-22 13:48 | 2026-07 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | 5710625085 | 2026-07-22 16:57 | 2026-07 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | 5700352055 | 2026-07-24 18:44 | 2026-07 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | 5700423091 | 2026-07-24 19:28 | 2026-07 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 2026-07-25 10:01 | 2026-07 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | 5720755001 | 2026-07-25 10:47 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | 5701155004 | 2026-07-26 00:45 | 2026-07 | ARAGUAINA | ENC-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | 5700019105 | 2026-07-27 10:33 | 2026-07 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | 5710262122 | 2026-07-27 16:59 | 2026-07 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GR 00768/2026 | ENC-MLGR01 000166/2026 | 712600496 | 5700381018 | 2026-07-28 14:55 | 2026-07 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | 5700726087 | 2026-07-28 15:02 | 2026-07 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 | 712600495 | 5700105011 | 2026-07-29 11:41 | 2026-07 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GU 00768/2026 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | 5702232094 | 2026-07-29 17:01 | 2026-07 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-AG 00790/2026 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | 5700062002 | 2026-07-30 10:07 | 2026-07 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GU 00771/2026 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | 5700231148 | 2026-07-30 13:13 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 | 412600572 | 5700619148 | 2026-07-30 19:53 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 | 5700194003 | 2026-07-31 00:28 | 2026-07 | GURUPI | ETO-RD-GU |  | QUEIMADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador de 75 kVA da RDU Gurupi queimado, com substituição executada e registrada (retirado série 9477183, WTW de 1994; instalado série 1667710, CITD 150690) e 69 clientes atendidos. Julho não carregado, então não houve conferência na base de interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 | 712600497 | 5700729009 | 2026-07-31 10:24 | 2026-07 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | 5711214001 | 2026-07-31 17:40 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A conclusão da OS classifica o serviço como substituição de trafo queimado e o campo registra retirado (TRAEL, série 53540) e instalado (série 306279 / CITD 152545), mesma potência. A SS falava em problema de tensão e no tap interno, que também é falha interna do equipamento — de um jeito ou de outro é falha própria e conta; a fronteira queimado/avariado é que fica imprecisa. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | 5710383058 | 2026-07-31 22:26 | 2026-07 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01190/2026 | ENC-MLAR02 000176/2026 | 612600748 | 5742281004 | 2026-08-01 15:49 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS pede troca de trafo queimado; a OS registra retirado e instalado com serie, CITD e marca distintas (TRAEL 2020 sai, ITAM 2026 entra), e a critica casou pelo proprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA na mesma janela. Formulario aponta SOBRECARGA como provavel motivo, sem vazamento de oleo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00484/2026 | DG-MPDG01 000122/2026 | 312600381 | 5720245035 | 2026-08-01 16:02 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS e OS convergem: trafo queimado em Monte do Carmo, atendimento emergencial. O formulário traz série e tombamento de retirado e instalado, confirmando troca física. A crítica casou pelo trafo com ocorrência no mesmo dia e a observação do despacho registra teste recusado e trafo queimado (a causa lançada como ventos fortes é da ocorrência, não descaracteriza a queima).
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00800/2026 | ENC-MPAG02 000143/2026 | 662600483 | 5700855045 | 2026-08-01 17:42 | 2026-08 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo com vazamento de oleo pela bucha secundaria; o formulario de campo confirma vazamento e aponta o mesmo motivo. Vazamento de oleo e falha do proprio equipamento, sem queima de enrolamento, logo AVARIADO. Serie e tombamento do instalado e serie do retirado preenchidos e detalhados na OS (retirado 954903 / instalado 451481), houve troca fisica. A critica ficou como TRAFO FORA DA JANELA (dist 2,79h), mas a propria observacao da ocorrencia cita a manutencao no trafo 5700855045 para atender esta SS, o que reforca o caso.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DOLP-RD-PA 00791/2026 | DLP-MLPA02 000117/2026 |  | 5707542122 | 2026-08-02 15:39 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS pediu substituição por queima, mas o executante fechou a OS como serviço não executado, o trafo ficou em serviço e o formulário não traz série nem tombamento (00). A Crítica casou pelo trafo e a observação confirma: a equipe fez melhorias e não precisou substituir o transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00810/2026 | ENC-MPAG02 000144/2026 | 662600484 | 5362570039 | 2026-08-03 11:10 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Solicitacao e OS descrevem o trafo queimado e a OS acrescenta ao texto copiado os dados completos de retirado (ABB serie 178438, CITD 143062) e instalado (serie 178761, CITD 151222), com medicao apos a troca. A critica casou pelo trafo, porem lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ANIMAL NA REDE, o que explica a origem da queima mas nao desfaz a falha do equipamento; por isso a confianca nao e alta.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01201/2026 | ENC-MLAR03 000114/2026 | 612600758 | 5700408058 | 2026-08-04 09:36 | 2026-08 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS descreve trafo queimado com defeito interno em unidade nova e a observação da interrupção casada diz literalmente 'TRAFO QUEIMADO'. A OS não narra o motivo, mas registra retirado e instalado com série e CITD distintos, provando a troca. Confiança média porque origem_ss veio como AVARIADO e a subcausa da ocorrência é falha de bucha de AT — de todo modo, queimado e avariado contam igual no indicador.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AG 00813/2026 | ETO-RD-AG 000730/2026 | 662600493 | 5700565065 | 2026-08-04 17:52 | 2026-08 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A OS foi encerrada apenas com plano de medida (5 para 15 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983, sem formulário de campo e sem qualquer registro de substituição. A base de interrupção, porém, casou pelo trafo no mesmo dia com causa TRANSFORMADOR e subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 14 clientes — a avaria existe, o que falta é a troca. Confiança baixa: se o indicador aceitar avaria constatada sem substituição, este caso vira AVARIADO.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00488/2026 | ETO-RD-DP 002053/2026 | 512600210 | 5700297091 | 2026-08-05 10:51 | 2026-08 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta por transformador e para-raios queimados; a conclusao da OS registra a substituicao do trafo de 30 kVA por outro de 30 kVA (mesma potencia, portanto nao e remanejamento). A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'queimado'. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00489/2026 | DG-MPDG01 000124/2026 | 312600387 | 5700689043 | 2026-08-05 13:53 | 2026-08 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Furto confirmado em três fontes: SS, formulário de campo (FURTADO) e Crítica, que casou pelo trafo com causa CAUSADA POR TERCEIROS / ROUBO DE TRANSFORMADOR.
DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | ETO-RD-AR 01211/2026 | ENC-MPAR01 000066/2026 | 612600766 | 5704168004 | 2026-08-05 16:32 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de trafo novo de 75 kVA para dividir o circuito do trafo 5747384004; não houve retirada de equipamento avariado (retirado 0). A ocorrência associada na base é desligamento sem programação prévia aberto para atender a própria SS, não falha de transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01213/2026 | ENC-MLAR03 000115/2026 | 612600767 | 5700308063 | 2026-08-06 02:57 | 2026-08 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Bandeirantes, com troca registrada na OS (TRAEL 2011 retirado, ITAIPU 2026 instalado, series e CITD dos dois lados) e ocorrencia de interrupcao com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO afetando 79 clientes.
FURTO | não | não | ETO-RD-GU 00790/2026 | DBM-MLDB05 000108/2026 | 412600585 | 5710471003 | 2026-08-06 10:17 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo furtado em campo, com fotos enviadas ao supervisor; a OS confirma a substituição por outro de 15 kVA e o campo registra motivo FURTADO. O código não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica), o que é falta de registro e não evidência contrária.
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00490/2026 | DG-MLPO02 000090/2026 | 312600383 | 5710272035 | 2026-08-06 11:22 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | Falha do próprio equipamento sem confirmação de queima de enrolamento: muito vazamento de óleo e tanque trincado, com o formulário marcando vazamento e a crítica classificando a ocorrência como vazamento de óleo / tanque deteriorado. A OS confirma que a equipe foi ao local e o trafo não funcionou. Confiança média porque a SS também cita marca de curto na carcaça, o que admitiria leitura de queima.
FURTO | não | não | DOLP-RD-PA 00803/2026 | DLP-MPPA01 000268/2026 | 112600739 | 5757258006 | 2026-08-06 15:36 | 2026-08 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA |  | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA furtado em Tocantínia; a OS registra baixa de material para reposição do posto, sem qualquer indício de falha do equipamento. O trafo está ausente da base de interrupção, o que é falta de registro e não prova de que nada ocorreu — mas aqui a causa (furto) está clara no texto.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01218/2026 | ENC-MPAR02 000053/2026 | 612600768 | 5710084058 | 2026-08-06 19:23 | 2026-08 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo confirmado pelo formulário de campo (vazamento: Sim) e substituição por outro de mesma potência (45 kVA), com série e tombamento do retirado (1254028 / 126126) e do instalado (606280 / 150737). Vazamento de óleo é falha do próprio equipamento. O trafo não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica) — falta de registro, não evidência de que não houve falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00791/2026 | DBM-MLDB03 000082/2026 | 412600583 | 5700386021 | 2026-08-06 21:39 | 2026-08 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de transformador queimado; a OS confirma a troca na RDR de Parana. O aumento de 5 para 15 kVA e consequencia do estoque/normalizacao e nao caracteriza remanejamento, porque o motivo declarado e a queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00806/2026 | DLP-MPPA01 000272/2026 |  | 5701225122 | 2026-08-07 09:01 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | SS aberta por vazamento de oleo (defeito de execucao confirmado como VAZAMENTO DE OLEO). O texto da OS e copia literal da SS acrescida apenas da baixa de material e dos dados do atendimento, ou seja, nao existe relato proprio do executante - a ausencia de descricao nao autoriza concluir que nao houve troca. O formulario veio zerado ('00') e a critica ficou fora da janela (76,8 h), mas a propria ocorrencia de 10/08 registra 'abertura emergencial para substituicao do transformador com vazamento de oleo' citando esta SS, o que sustenta a execucao. Avaria do proprio equipamento, sem queima.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00492/2026 | ETO-RD-DP 002060/2026 | 512600211 | 5700439074 | 2026-08-07 10:36 | 2026-08 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aponta trafo queimado sem sair tensão na bucha secundária; a OS confirma a troca efetiva pela empreiteira, com retirado e instalado. A crítica casou pelo trafo e classificou a ocorrência como queimado por causa não identificada. Formulário com série e tombamento dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00517/2026 | ETO-LMPA02 000590/2026 | 112600709 | 5710041092 | 2026-08-07 16:12 | 2026-08 | NOVO ACORDO | ETO-RD-PA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | O texto da SS diz 'queimado' e a OS acrescenta que o trafo foi substituido por equipe propria da ETO em periodo de paralisacao da DOLP. A critica achou ocorrencia no mesmo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, confirmando a queima. Confianca media porque a data de termino (16/03/2026) e anterior a abertura da SS (07/08/2026) e a ocorrencia esta a 3.410h de distancia: e uma SS de agosto regularizando servico executado em marco, o que pode gerar dupla contagem se o evento ja foi computado no mes da falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01224/2026 | ENC-MLAR02 000181/2026 | 612600769 | 5310153004 | 2026-08-07 17:25 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Queima por descarga atmosferica: defeito da SS e da execucao coincidem, o formulario aponta DESCARGA ATMOSFERICA e para-raios substituido, a OS traz retirado (ROMAGNOLE, CITD 124858) e instalado (ABB, CITD 149652) e a critica casou pelo trafo com subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00808/2026 | DLP-MLPA02 000120/2026 |  | 5712246001 | 2026-08-07 19:26 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS relata trafo e para-raios queimados e a interrupção casada é exatamente a INT citada na SS, classificada como transformador queimado por causa não identificada. O texto da OS é cópia literal da SS acrescida dos dados de atendimento, ou seja, não existe relato próprio do executante — a ausência de narrativa não permite concluir que não houve troca; a OS registra baixa para consumo de material e a SS está atendida. Formulário zerado (00) nos dois lados, por isso a troca não tem comprovação documental.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00495/2026 | DG-MLPO02 000091/2026 | 312600384 | 5720754001 | 2026-08-07 21:06 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo e para-raios queimados com numero de interrupcao ja informado na abertura; a critica casou exatamente essa ocorrencia (20264747803028), dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 7 clientes. A OS confirma a substituicao emergencial. Mesma potencia (15/15) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00794/2026 | EP-MPGU01 000008/2026 | 412600591 | 5700068003 | 2026-08-07 23:39 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Embora tenha havido mudanca de potencia (112,5 kVA saiu, 150 kVA entrou), o motivo do servico foi a queima: a SS pede substituicao de trafo queimado, o formulario aponta SOBRECARGA e a critica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA. O aumento de potencia foi consequencia da troca, nao remanejamento programado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01225/2026 | ENC-MPAR02 000052/2026 | 612600770 | 5720186077 | 2026-08-08 12:30 | 2026-08 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador e para-raio queimados em Goiatins e OS do executante com o quadro completo de retirado (ITB, série 978259, 2015) e instalado (ITAM, série C303245, 2026), o que prova a troca física. O defeito de execução foi lançado como sobrecarga, causa de queima. Trafo ausente da crítica, o que é apenas falta de registro de interrupção e não desmente a falha.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00825/2026 | ENC-MPAG01 000350/2026 | 662600506 | 5701759103 | 2026-08-08 17:54 | 2026-08 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS abriu como queimado, mas o texto da OS e copia literal do texto da SS acrescido apenas da ficha dos equipamentos, ou seja, nao ha relato proprio do executante no corpo. O que o executante efetivamente preencheu foi o formulario de campo: vazamento de oleo Sim e provavel motivo VAZAMENTO DE OLEO; a critica, por sua vez, traz subcausa FALHA BUCHA DE BT. Ambos apontam avaria do equipamento, nao queima de enrolamento. Confianca media pelo conflito entre a origem da SS (QUEIMADO / SOBRECARGA) e o formulario; de todo modo QUEIMADO e AVARIADO contam igualmente no indicador. Troca fisica comprovada (retirado 976306/104530, instalado 1537475/136900).
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01228/2026 | ENC-MLAR01 000296/2026 | 612600771 | 5701748004 | 2026-08-09 13:17 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios furtados; a OS registra só o equipamento instalado e encerra com 'TRAFO FURTADO'; o tombamento retirado no campo está preenchido como 'FURTADO'. A crítica traz subcausa 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA', mas a própria observação da ocorrência diz que o trafo foi furtado — a subcausa está mal apontada.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00796/2026 | DBM-MPDB10 000078/2026 | 412600582 | 5743503003 | 2026-08-10 01:20 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS e objetiva ('transformador queimado') e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, registrando ainda que a chave do trafo foi operada e o teste nao aceitou - comportamento tipico de trafo em falha. A OS descreve apenas a troca 45 kVA -> 75 kVA 'autorizada pelo Dione', sem relatar a queima; o aumento de potencia junto com a autorizacao mantem alguma duvida sobre componente de melhoria, por isso confianca media.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00792/2026 | ENC-MPGR01 000159/2026 | 712600510 | 5710514087 | 2026-08-10 01:24 | 2026-08 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e a crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por descarga atmosférica, com observação dizendo que o equipamento estava queimado e vazando óleo. O aumento de 112,5 para 150 kVA acompanhou a emergência, não é remanejamento: nenhum texto descreve mudança de posto ou adequação programada.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00798/2026 | DBM-MLDB06 000073/2026 | 412600586 | 5710105052 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS pediu substituicao de trafo queimado, mas as duas evidencias de execucao apontam avaria: o formulario marca vazamento de oleo Sim e a critica casou pelo trafo (dist 0h) com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, coerente com um equipamento TOSHIBA de 1995. A OS registra a troca (retirado 25 kVA, instalado 15 kVA) e traz medicoes pos-troca. A reducao de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao caracteriza remanejamento. Confianca media porque o numero de serie do instalado nao foi preenchido no formulario (so o tombamento 152626).
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01234/2026 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | 5710027159 | 2026-08-10 20:43 | 2026-08 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem da SS QUEIMADO e a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na mesma janela (10/08 16:46 a 11/08 20:39). Troca registrada: retirado TRAEL 1999 série 370179 / CITD 134911, instalado ITAM 2026 série C306325 / CITD 152584, mesma potência 15 kVA.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00831/2026 | ENC-MPAG02 000148/2026 | 662600511 | 5700123039 | 2026-08-10 22:48 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado no povoado Macauba; a OS reproduz a SS e acrescenta os dados dos dois equipamentos (retirado TRAEL serie 371520 / CITD 019196, instalado serie 330032 / CITD 133463) com medicao apos a troca; a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 49 clientes.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00497/2026 | DG-MPDG01 000125/2026 | 312600388 | 5720924001 | 2026-08-11 02:14 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Teste a vazio feito em campo e o equipamento não aceitou carga; SS e OS descrevem trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Porto Nacional. A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por causa não identificada e reproduz o mesmo relato. Séries de retirado e instalado distintas no formulário.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DOLP-RD-PA 00826/2026 | DLP-MLPA02 000145/2026 | 112600773 | 5721380010 | 2026-08-11 15:53 | 2026-08 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Não é falha de equipamento: retirada do ativo por determinação judicial, sem instalação de novo transformador (tombamento instalado 00, para-raios não substituído). O formulário não aponta vazamento nem defeito. Ausente da crítica, o que aqui é coerente com uma retirada programada.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DOLP-RD-PA 00827/2026 | DLP-MPPA01 000276/2026 |  | 5710348122 | 2026-08-11 20:39 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | O executante registrou na OS que o transformador não estava queimado, o formulário não traz série nem tombamento (00) e a observação da Crítica diz que a equipe mediu, conferiu, encontrou tensão e trafo normais e não substituiu. Equipamento permaneceu em serviço.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00829/2026 | DLP-MPPA01 000275/2026 | 112600737 | 5705035122 | 2026-08-11 21:50 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado no setor Sonho Meu; o texto da OS repete o da SS e acrescenta so os dados do atendimento, mas a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e 32 clientes interrompidos, com observacao expressa de trafo queimado. Mesma potencia (25/25) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
FURTO | não | não | ETO-RD-AG 00835/2026 | ENC-MLAG02 000248/2026 | 662600512 | 5700600127 | 2026-08-12 08:06 | 2026-08 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | FURTADO | FURTADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Substituição de transformador furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e retirado 'NA', e a observação da ocorrência na base diz literalmente que o trafo foi furtado. A subcausa registrada (vazamento de óleo / tanque deteriorado) não bate com o relato e deve ser erro de apontamento.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01242/2026 | ENC-MPAR02 000064/2026 | 612600796 | 5715142022 | 2026-08-12 09:13 | 2026-08 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Bucha da fase B danificada no próprio transformador de 75 kVA, com substituição efetivada e mesma potência (retirado TRAEL 2015 série 366468 / CITD 149592; instalado TRAEL série 43245 / CITD 134268, reformado). Bucha quebrada é avaria do equipamento. A ocorrência que casou na Crítica é de nível de tensão/conexão do dia anterior, com o trafo apenas como interrompido — não contradiz a avaria.
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00688/2026 | ENC-LMPS03 000114/2026 | 212600627 | 5700402031 | 2026-08-12 15:04 | 2026-08 | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Falha do proprio equipamento por vazamento de oleo, confirmada em tres fontes independentes: texto da SS, formulario (vazamento 'Sim', motivo VAZAMENTO DE OLEO) e critica casada pelo trafo com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. A OS traz retirado (VIJAI serie 176593) e instalado (TRAEL serie 448669 / CITD 110107).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00839/2026 | ENC-MPAG02 000150/2026 | 662600513 | 5700003109 | 2026-08-12 16:41 | 2026-08 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de trafo queimado e OS com o quadro completo de retirado (TRAEL 2010, série 175606) e instalado (ROMAGNOLE 2025, série 1613781), além das medições pós-instalação — troca física comprovada. Confiança média porque a interrupção casada foi classificada como árvore na rede (meio ambiente), o que atribui a causa a agente externo mas não afasta a queima do equipamento relatada na SS e no defeito de bucha danificada.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00500/2026 | ETO-RD-DP 002088/2026 | 512600213 | 5700281049 | 2026-08-12 17:15 | 2026-08 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS e defeito de execucao registram bucha primaria danificada, que e falha do proprio equipamento sem queima de enrolamento. A conclusao da OS confirma a troca (15 kVA mineral por 15 kVA de oleo vegetal), mesma potencia. Confianca media porque a critica classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e sua observacao cita um codigo de trafo diferente (5700821049); alem disso o numero de serie do instalado nao foi preenchido, ficando so o tombamento (retirado 10516 / instalado 150604).
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00841/2026 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | 5760930237 | 2026-08-12 17:41 | 2026-08 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios constatados queimados em atendimento de OS anterior; troca executada com série e tombamento de retirado (SIEMENS/TRAEL 566177024, CITD 135361) e instalado (ITAIPU 488090, CITD 135291), mesma potência de 30 kVA. A base de interrupção casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 8 clientes.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00840/2026 | ENC-MLAG01 000215/2026 | 662600519 | 5700042171 | 2026-08-12 17:48 | 2026-08 | LUZINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo queimado com para-raio queimado; a OS acrescenta ao texto copiado os dados de retirado (TRAEL serie 523103 / CITD 06122220) e instalado (ITAM serie C.306320 / CITD 152579) mais medicao, e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CURTO NA RD. O formulario marca vazamento 'Sim', mas o veredito predominante e queima do enrolamento.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00842/2026 | ETO-RD-AG 000760/2026 | 662600520 | 5701759103 | 2026-08-13 11:34 | 2026-08 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e o plano de medida falam em sobrecarga (15 para 25 kVA), mas a Crítica casou pelo próprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observação explícita de queima, em ocorrência que começou 12/08 23:15 e fechou 14/08, envolvendo a SS aberta em 13/08. Título de plano de medida não anula queima registrada. Confiança média porque o formulário de campo veio praticamente vazio (só quantidade de clientes), sem série do retirado e do instalado.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01249/2026 | ENC-MPAR02 000060/2026 | 612600798 | 5729034004 | 2026-08-13 11:55 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Falha do próprio equipamento sem queima: vazamento de óleo, confirmado pelo formulário e pela subcausa da ocorrência (vazamento de óleo / tanque deteriorado). A OS traz retirado e instalado com série e CITD, provando a troca. A ocorrência ficou fora da janela por pouco (26,7 h), o que é limitação de janela, não prova contrária.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00691/2026 | ENC-LMPS01 000189/2026 | 212600624 | 5700522014 | 2026-08-13 13:09 | 2026-08 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | A equipe esteve no local e registrou trafo em curto; curto no enrolamento e queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 112,5 kVA, mesma potencia, com serie e tombamento dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00694/2026 | ENC-LMPS03 000112/2026 | 212600625 | 5701787007 | 2026-08-13 14:20 | 2026-08 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Emergencia com trafo queimado em assentamento de Miracema; a OS registra retirado (VIJAI serie 171818) e instalado (TRAEL serie 830207 / CITD 151852) e a critica casou pelo proprio trafo, na mesma intervencao citada na SS, com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00840/2026 | DLP-CTPA00 000130/2026 | 112600761 | 5729529271 | 2026-08-13 14:49 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Bucha secundária danificada por ponto quente — falha do próprio equipamento sem queima de enrolamento, o que caracteriza avaria. Origem e defeito registrados como avariado / bucha danificada, crítica casada com subcausa falha de bucha de BT, e formulário com série e tombamento de retirado e instalado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00839/2026 | DLP-MLPA02 000129/2026 | 112600758 | 5730823070 | 2026-08-13 15:00 | 2026-08 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo e para-raios queimados; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e observacao 'trafo queimado aberto nota'. Mesma potencia (30/30) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos. O texto da OS repete o da SS, acrescido dos dados do atendimento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01251/2026 | ENC-MPAR02 000061/2026 | 612600799 | 5719177025 | 2026-08-13 17:56 | 2026-08 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Substituicao de transformador queimado em Arapoema; a OS traz retirado (TRAEL serie 337694 / CITD 06015164) e instalado (ITAM serie C303299 / CITD 150919), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00501/2026 | ETO-RD-DP 002092/2026 | 512600218 | 5700577150 | 2026-08-13 20:57 | 2026-08 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS constata o trafo de 75 kVA queimado com barramento danificado, penalizando 21 clientes, e a OS confirma que a empreiteira retirou o de 75 kVA e instalou um de 150 kVA. A mudança de potência veio junto com a emergência e nenhum texto descreve remanejamento ou melhoria programada. Confiança média porque o executante não repete o motivo e a ocorrência casada está fora da janela (43,8 h) e é de conexão/jumper, não do trafo.
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00844/2026 | DLP-MLPA02 000133/2026 | 112600757 | 5703811122 | 2026-08-14 08:40 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador de tap; o formulário confirma vazamento 'Sim' e motivo BUCHA DANIFICADA, com série e tombamento de retirado (549907 / 125537) e instalado (337383 / 151081), mesma potência de 25 kVA. Falha do próprio equipamento. Confiança média apenas porque a crítica registrou a ocorrência como QUEIMADO POR SOBRECARGA — a fronteira queimado/avariado diverge, mas nas duas leituras o caso conta.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00502/2026 | ETO-RD-DP 002163/2026 | 512600219 | 5710269074 | 2026-08-14 15:31 | 2026-08 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado com para-raios queimado na rural de Dianopolis; a conclusao da OS confirma a troca do trafo de 10 kVA mineral por um de 15 kVA vegetal. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, repetindo o texto da SS na observacao. O aumento de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao configura remanejamento.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00702/2026 | ENC-LMPS03 000113/2026 | 212600629 | 5700153233 | 2026-08-15 11:05 | 2026-08 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo fervendo, com tensão insuficiente na bucha secundária; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE e observação trafo queimado. Substituição registrada (retirado ITAM 2025 série C290264; instalado ITAM 2026 série C 315168 / CITD 152535), mesma potência 15 kVA.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00850/2026 | DLP-MLPA01 000182/2026 | 112600755 | 5705138122 | 2026-08-15 20:49 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | O texto da OS e copia da SS mais os dados da equipe, sem relato proprio, mas o formulario traz serie do retirado (178203) e do instalado (830334) com tombamento do instalado 151979, o que comprova troca fisica. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e a observacao da ocorrencia registra a troca.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00501/2026 | DG-MPDG01 000127/2026 | 312600395 | 5720755001 | 2026-08-16 02:07 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS constata o trafo queimado com chave fusível danificada e a OS do executante conclui substituição de trafo queimado; formulário com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque a observação da ocorrência casada atribui o evento a porta-fusível danificado por árvore sobre a rede, sem mencionar queima do transformador.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00854/2026 | DLP-MLPA02 000137/2026 | 112600756 | 5712478122 | 2026-08-17 08:18 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta como avariado por vazamento de oleo e bucha avariada; a critica casou pelo trafo com dist 0h, subcausa FALHA BUCHA DE BT, e a observacao da ocorrencia descreve neutro rompido na bucha e vazamento de oleo. A OS repete o texto da SS, mas o formulario traz serie e tombamento de retirado (362795/17359) e instalado (273712/145858), o que comprova a troca fisica apesar de a observacao da ocorrencia falar em 'reparo'. Mesma potencia (25/25). Falha do proprio equipamento, sem queima: AVARIADO.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00809/2026 | DBM-MLDB05 000113/2026 | 412600596 | 5710709032 | 2026-08-17 12:06 | 2026-08 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Falha do proprio equipamento por bucha secundaria danificada - defeito da SS, defeito de execucao e formulario coincidem em BUCHA DANIFICADA, o que caracteriza avaria e nao queima de enrolamento. A OS confirma a substituicao (15 kVA por 15 kVA) e o formulario traz serie dos dois lados (389613 retirado / 822940 instalado). A critica, porem, classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, divergencia que mantem a confianca em media; em qualquer das duas leituras o caso conta no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00857/2026 | DLP-MLPA02 000138/2026 |  | 5702075001 | 2026-08-17 16:09 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de trafo queimado de 10 kVA com para-raio danificado; a interrupção casou pelo trafo e cobre todo o período até o término da OS. O texto da OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, portanto não há relato do executante — isso impede afirmar que não houve troca, mas também deixa o caso sem descrição própria. Formulário zerado, sem série nem tombamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00505/2026 | ETO-RD-DP 002187/2026 | 512600224 | 5762230101 | 2026-08-17 21:32 | 2026-08 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador queimado na RDU de Porto Alegre do Tocantins; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 65 clientes interrompidos, e a observacao da ocorrencia cita a propria SS. A OS e curta ('TRAFO SUBSTITUIDO PELA WC'), mas o formulario traz serie e tombamento dos dois lados. Chama atencao o equipamento retirado ter data de fabricacao 05/2026, ou seja, falha precoce de cerca de tres meses.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00858/2026 | DLP-MLPA02 000139/2026 |  | 5735803122 | 2026-08-17 21:49 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS pede substituicao de trafo de 15 kVA e para-raio queimados e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na janela do evento. O texto da OS e copia literal da SS, acrescido apenas da baixa de material e dos dados do atendimento - nao ha relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'), o que impede prova por serie mas nao permite concluir que a troca nao ocorreu. O campo defeito registra VAZAMENTO DE OLEO, divergindo do texto e da critica, que apontam queima.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00814/2026 | ENC-MPGR01 000171/2026 | 712600572 | 5700666015 | 2026-08-18 10:41 | 2026-08 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | A SS abriu como queimado, mas o executante classificou na OS como trafo avariado, o formulário aponta vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casada traz subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado. Prevalece a conclusão da OS: falha do próprio equipamento por vazamento, sem queima de enrolamento. Potência mantida em 112,5 kVA, com série e CITD dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00816/2026 | ENC-MPAR02 000071/2026 | 612600811 | 5700015153 | 2026-08-18 13:53 | 2026-08 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador queimado (o pedido de cruzetas novas e servico acessorio na estrutura, nao muda a natureza da troca). A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 75 kVA, mesma potencia, e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 73 clientes interrompidos. Defeito de execucao registrado como SOBRECARGA.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01271/2026 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | 5703964004 | 2026-08-19 02:04 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 150 kVA queimado na RDU de Araguaína, com troca documentada (retirado TRAEL 305058 / CITD 142660; instalado ROMAGNOLE 1364988 / CITD 131915). A base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, 153 clientes, e a observação descreve o equipamento fervendo no teste.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00869/2026 | DLP-MLPA02 000143/2026 |  | 5727563083 | 2026-08-19 12:52 | 2026-08 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 15 kVA queimado com para-raios queimados em Aparecida do Rio Negro. O texto da OS repete a SS e so acrescenta baixa de material e equipe; o formulario veio com zeros. A critica casou pelo trafo, mas registrou a subcausa como VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do 'queimado' do texto - mantive a leitura do solicitante, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador. Confianca media pela divergencia e pela falta de relato proprio do executante.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00870/2026 | DLP-MLPA02 000144/2026 | 112600774 | 5741138092 | 2026-08-19 13:11 | 2026-08 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados em Novo Acordo, com provável motivo lançado como descarga atmosférica e interrupção casada pelo trafo. Embora a OS repita o texto da SS, o formulário traz série e tombamento de retirado (TRAEL 2020, 533175) e instalado (830213 / 151858), o que comprova a troca física.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00819/2026 | DBM-MLDB03 000098/2026 | 412600599 | 5700709003 | 2026-08-19 16:04 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta como avariado por vazamento de oleo em trafo de 150 kVA na RDU de Gurupi; o formulario confirma vazamento de oleo Sim e a OS registra a troca por outro de 150 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h e a observacao descreve abertura emergencial por situacao de risco com trafo vazando oleo. Falha do proprio equipamento sem queima: AVARIADO.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01274/2026 | ENC-MPAR01 000071/2026 | 612600823 | 5300693019 | 2026-08-19 20:29 | 2026-08 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Avaria do proprio equipamento por vazamento de oleo: defeito da SS e da execucao coincidem e o formulario marca vazamento 'Sim'. A OS comprova troca fisica, com retirado (ITAM CITD 150982, serie C303362) e instalado (TRAEL CITD 130638, serie 606679, 25 kVA). Pesa contra a confianca a inconsistencia de identificacao - a OS chama o equipamento de 5700693019 enquanto a SS traz 5300693019, o formulario informa serie de retirado (C 87207) e tombamento (148070) diferentes dos da OS - e a ausencia de ocorrencia na base de interrupcao, que e falta de registro e nao prova de que a falha nao existiu. A OS ainda anota necessidade de nova substituicao.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00876/2026 | ENC-MPAG01 000377/2026 | 662600559 | 5710184039 | 2026-08-20 15:15 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | POSTE | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e a OS pedem, além da troca do poste deteriorado, a correção de vazamento de óleo do trafo, e o serviço terminou com substituição do transformador de mesma potência (retirado TRAEL 2005 série 1823 / CITD P.83764; instalado série 976562 / CITD 151197, reformado). Vazamento de óleo é avaria do equipamento. Confiança média porque o formulário marca vazamento Não e motivo não identificado, e a ocorrência da Crítica é de ventos fortes.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00713/2026 | ENC-MPPS01 000198/2026 | 212600639 | 5710120055 | 2026-08-20 17:46 | 2026-08 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | A SS é telegráfica, mas a origem é queimado e a observação da ocorrência casada diz expressamente que o trafo estava queimado, com subcausa queimado por causa não identificada. A OS traz o quadro de retirado (30 kVA, série 1232340) e instalado (45 kVA, série 1635873). A diferença de potência acompanha a emergência e não há qualquer descrição de remanejamento.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00877/2026 | ETO-RD-AG 000766/2026 | 662600534 | 5710176039 | 2026-08-20 18:48 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Vazamento de óleo na bucha secundária. Embora o texto da OS traga plano de medida (15 para 25 kVA), a base de interrupção registra, dentro do período da SS, abertura emergencial no próprio trafo por vazamento de óleo com a observação de que a troca foi feita — causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. Confiança média porque não há formulário de campo nem série do retirado/instalado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01279/2026 | ENC-MLAR05 000401/2026 | 612600824 | 5710171053 | 2026-08-20 19:35 | 2026-08 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS descreve trafo queimado e o defeito de execucao foi fechado literalmente como QUEIMADO; a OS traz a ficha dos dois equipamentos. A critica casou pelo trafo com dist 0h, mas com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO e observacao 'Causa Transformador avariado', enquanto o formulario aponta sobrecarga e nega vazamento. Ha divergencia entre queima e avaria; prevalece o defeito de execucao (QUEIMADO), e das duas formas o caso conta no indicador. Troca comprovada (retirado 359189, instalado 448662/110100).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01281/2026 | ENC-MLAR02 000207/2026 | 612600826 | 5744122136 | 2026-08-20 20:27 | 2026-08 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Transformador queimado em Pau d'Arco, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 573131 / CITD 127885; instalado POTENCIAL serie 1024644 / CITD 151263) e melhoria de aterramento como servico acessorio. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. O 'cola e fita' marcado no formulario nao descaracteriza a troca, ja que as series dos dois lados estao preenchidas.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00714/2026 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | 5700969182 | 2026-08-21 07:41 | 2026-08 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado, com 47 clientes; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CURTO NA RD e observação TR queimado. Troca registrada (retirado ITAIPU 2024 série 544583 / CITD 142612; instalado série 544483 / CITD 142161). A OS registra erro de cadastro: o equipamento em campo é o 5758706182.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00514/2026 | DG-MLPO02 000092/2026 | 312600399 | 5728502026 | 2026-08-21 08:54 | 2026-08 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS constata trafo e para-raios queimados e a OS conclui substituição de trafo queimado, com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque o formulário marca vazamento de óleo e a ocorrência casada tem subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado — evidência que puxaria para avariado. Qualquer dos dois vereditos conta no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00716/2026 | ENC-LMPS04 000120/2026 | 212600640 | 5700546086 | 2026-08-21 17:17 | 2026-08 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A equipe que esteve no local relatou o trafo queimado e com muito vazamento de oleo na estrutura e no solo; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 15 kVA. A critica casou pelo trafo com dist 0h, porem com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, e o formulario aponta descarga atmosferica. Classifiquei como QUEIMADO por ser o relato direto de quem foi ao local, com confianca media pela coexistencia de avaria; nos dois cenarios o caso conta.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00831/2026 | ENC-MLGR03 000314/2026 | 712600567 | 5700721079 | 2026-08-22 09:48 | 2026-08 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS informa transformador queimado, confirmado em campo pela equipe 079op01, e a base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR e subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Troca documentada com série e tombamento de retirado (TRAEL 435470 / CITD06105926) e instalado (ITAM C 308252 / 151683), mesma potência de 15 kVA. O título da OS diz 'avariado', mas em qualquer das duas leituras o caso conta.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00888/2026 | DLP-MPPA01 000293/2026 |  | 5750729059 | 2026-08-22 13:11 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 112,5 kVA queimado em Palmas com 83 clientes penalizados. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado; o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao evidencia de que a falha nao ocorreu. A SS foi atendida no mesmo dia por equipe de manutencao com consumo de material.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00720/2026 | ENC-LMPS04 000121/2026 | 212600638 | 5700558086 | 2026-08-22 15:19 | 2026-08 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS pede substituição de trafo queimado na rural de Marianópolis e a observação da ocorrência casada confirma o trafo queimado, com subcausa sobretensão. A OS traz retirado (5 kVA, ITB, série 691030) e instalado (15 kVA, série 316882, reformado). O ajuste de potência é consequência do estoque de emergência, não há relato de remanejamento.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AR 01288/2026 | ENC-MLAR03 000130/2026 | 612600827 | 5704180004 | 2026-08-23 11:52 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca por aumento de potência: medições de corrente e tensão indicaram sobrecarga e o trafo de 75 kVA foi substituído por um de 112,5 kVA. Formulário de campo com motivo SOBRECARGA e sem vazamento; a Crítica registra causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA, sem queima ou avaria do equipamento.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00519/2026 | DG-MLPO02 000093/2026 | 312600402 | 5701101035 | 2026-08-23 14:42 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 5 kVA e para-raios furtados; a OS encerra como substituição de trafo furtado e a base confirma com causa CAUSADA POR TERCEIROS e subcausa ROUBO DE TRANSFORMADOR. Não conta no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00724/2026 | ENC-LMPS03 000116/2026 | 212600637 | 5700774085 | 2026-08-23 16:49 | 2026-08 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS e generica ('substituir trafo na rdr de monte santo'), mas a origem esta registrada como QUEIMADO e a observacao da ocorrencia diz expressamente que foi localizada a chave com codoalha e trafo queimado. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, com troca de 5 para 15 kVA. Confianca media porque a critica casou pela chave gemea e classificou a causa como CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA - ELO SOBREDIMENSIONADO/CHAVE JUMPEADA, ou seja, o registro de interrupcao foi lancado na chave e nao no transformador.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00833/2026 | ENC-MLGR03 000319/2026 | 712600574 | 5700496227 | 2026-08-24 12:43 | 2026-08 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | O proprio executante intitulou o servico como troca de trafo avariado por vazamento de oleo, com retirado (VIJAI serie 175493, 2010) e instalado (ITAM serie C 306341 / CITD 152600), medicoes e coordenadas. Formulario com vazamento 'Sim' e critica casada pelo trafo com VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00730/2026 | ENC-MPPS01 000201/2026 | 212600649 | 5700056149 | 2026-08-24 18:00 | 2026-08 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A observação da ocorrência casada afirma que o trafo estava queimado e a subcausa é queimado por causa não identificada; a OS traz retirado e instalado com série e CITD. Confiança média porque a potência saltou de 45 para 150 kVA num equipamento de abril de 2025 e nenhum texto explica o salto — poderia haver componente de melhoria de posto embutida na emergência, mas nada no relato descreve remanejamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00842/2026 | ENC-MPGR01 000172/2026 | 712600573 | 5700380066 | 2026-08-25 13:32 | 2026-08 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo de 10 kVA queimado, com teste a vazio feito e para-raios em ordem; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz a ficha dos dois equipamentos com medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. O formulario tambem marca vazamento de oleo, mas a queima e o motivo declarado pela execucao.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00829/2026 | DBM-MLDB03 000103/2026 | 412600624 | 5700025047 | 2026-08-25 21:54 | 2026-08 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS pede substituicao de trafo queimado de 75 kVA e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 111 clientes, citando a propria SS na observacao. A OS confirma a troca (75 kVA retirado, 150 kVA instalado) com serie dos dois lados. Confianca media por incoerencias formais: o cabecalho da OS cita a RDR de Aracacu enquanto a localidade e Figueiropolis, e o termino (24/08) e anterior a abertura (25/08).
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00900/2026 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | 5700135090 | 2026-08-26 07:00 | 2026-08 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador com tensão alterada para 257 V sem possibilidade de correção, exigindo troca; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE, que é avaria interna do equipamento. Substituição registrada (retirado ITB 1999 série 140264; instalado TRAEL 2026 série 845306 / CITD 152927), mesma potência 15 kVA.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01307/2026 | ENC-MLAR02 000208/2026 | 612600831 | 5757527004 | 2026-08-26 07:55 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto furtado (retirado 0, motivo FURTADO no campo, observação da OS 'INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO'). Ausente da crítica — falta de registro, mas a causa está clara no texto e não é falha de equipamento.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01308/2026 | ENC-MPAR01 000077/2026 |  | 5701352004 | 2026-08-26 09:34 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo que já havia recebido reparo e não resolveu, levando à substituição; o formulário do executante confirma vazamento Sim, motivo do defeito VAZAMENTO DE OLEO e cola e fita Sim, com série e tombamento do retirado (204976 / 48644) e do instalado (1687462 / 152975). O aumento de 112,5 para 150 kVA foi aproveitamento na mesma troca, mas o motivo da falha é avaria do equipamento. A ocorrência da Crítica ficou fora da janela e não altera o veredito.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00844/2026 | ENC-MLGR03 000320/2026 | 712600579 | 5701018078 | 2026-08-26 09:40 | 2026-08 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e traz retirado (5 kVA, ITB 2011) e instalado (15 kVA, reformado) com séries e medições. Confiança média porque o formulário registra vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casou com subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado, o que admitiria classificar como avariado — em ambos os casos conta no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00847/2026 | ENC-MPAR02 000082/2026 | 712600580 | 5700024023 | 2026-08-26 21:48 | 2026-08 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Embora a potencia suba de 30 para 75 kVA e a criticidade esteja como PROGRAMAVEL, o que sugeriria melhoria de posto, o corpo dos textos e claro: o trafo queimou primeiro e a equipe aproveitou para instalar um maior. A OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, com observacao 'Causa Trafo queimado'. Titulo e potencia nao derrubam o relato de queima.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PS 00369/2026 | ENC-MPPS01 000206/2026 | 212600653 | 5700067013 | 2026-08-27 02:09 | 2026-08 | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 75 kVA e para-raio queimados em Paraiso; a substituicao por 112,5 kVA foi consequencia da queima por sobrecarga, nao remanejamento programado. A OS traz retirado (TRAEL serie 20036 / CITD 135337, 2001) e instalado (ITAIPU serie 616701 / CITD 152708), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 106 clientes.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00524/2026 | DG-MLPO02 000095/2026 |  | 5701343001 | 2026-08-27 11:27 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação completo em substituição a trafo furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e a observação da ocorrência confirma 'intalar trafo furtado'. A ocorrência associada é manobra de normalização, não falha de transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00525/2026 | DG-MLPO02 000094/2026 | 312600406 | 5720239035 | 2026-08-27 13:56 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado no P.A. São Francisco de Assis com para-raios queimados, OS concluindo substituição de trafo queimado e observação da ocorrência casada confirmando a constatação em campo, inclusive com muito vazamento de óleo. Potência mantida em 30 kVA e formulário com série e tombamento dos dois lados.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DG-RD-PO 00526/2026 | DG-RD-PO 000008/2026 |  | 5700004152 | 2026-08-27 18:22 | 2026-08 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Havia vazamento de óleo, mas o executante resolveu no local com reparo de cola e fita e aplicação do P600; não houve substituição do transformador — o formulário não traz série de retirado nem de instalado (ambos 1) e o campo de tombamento instalado registra o produto do reparo. Equipamento de 150 kVA permaneceu em serviço.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00526/2026 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | 5710005049 | 2026-08-28 10:27 | 2026-08 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO (defeito bucha danificada) com troca efetivada — retirado TRAEL série 18186, instalado série 827926 / CITD 150203, de 10 kVA mineral para 15 kVA vegetal. A crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, porém subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; por isso a confiança é média na rotulagem entre queimado e avariado — a falha do equipamento é certa e conta em qualquer das duas.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00741/2026 | ENC-LMPS03 000121/2026 | 212600656 | 5701247055 | 2026-08-28 10:39 | 2026-08 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado na RDR de Araguacema; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'trafo 5701247055 queimado'. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, incluindo o numero de serie do instalado (C306413) que nao foi transcrito no formulario, alem dos tombamentos dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00528/2026 | ETO-RD-DP 002349/2026 | 512600227 | 5746834038 | 2026-08-28 11:11 | 2026-08 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado e OS que confirma a execucao por terceirizada; o formulario traz serie e tombamento dos dois lados (retirado 1454422 / 135202; instalado 396833 / 133533), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00910/2026 | DLP-MLPA05 000014/2026 |  | 5703033122 | 2026-08-28 13:45 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | Nota de trafo queimado com interrupção casada classificada como transformador queimado por causa não identificada. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, sem relato próprio do executante, e o formulário está zerado. Confiança média também pela divergência de numeração apontada em campo (5766744059 x 5703033122), que precisa de conferência cadastral para o caso não ser contado no trafo errado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00847/2026 | DBM-MLDB04 000123/2026 | 412600627 | 5700838003 | 2026-08-28 16:59 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado de 75 kVA na RDU de Gurupi, com pedido de levar um de 112,5 kVA; a OS confirma a substituicao com medicoes pos-troca. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 25 clientes. O aumento de potencia decorre da queima por sobrecarga e nao de remanejamento programado. Equipamento retirado de 1999.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00912/2026 | DLP-CTPA01 000048/2026 |  | 5700186070 | 2026-08-29 00:32 | 2026-08 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | O relato descreve falha destrutiva do equipamento - buchas pegaram fogo no teste e houve vazamento de oleo - e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 236 clientes, registrando na observacao que a equipe levaria trafo de 75 kVA. Classifico como queimado por causa do incendio nas buchas, embora tambem haja vazamento. O texto da OS repete a SS acrescido da baixa de material e da equipe, e o formulario veio zerado, o que impede prova por serie.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00529/2026 | ETO-RD-DP 002350/2026 | 512600228 | 5701503038 | 2026-08-29 10:22 | 2026-08 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo de 5 kVA queimado na rural de Taguatinga; a OS confirma a execução pela empreiteira e o formulário traz série de retirado (202655, VIJAI 2011) e instalado (304467 / CITD 149648). A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por sobrecarga, consistente com o defeito de execução lançado.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00924/2026 | ETO-RD-AG 000882/2026 | 662600558 | 5700558081 | 2026-08-29 13:40 | 2026-08 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Plano de medida de sobrecarga (5 para 15 kVA) que na prática foi regularização de cadastro — o equipamento em campo já era de 15 kVA — junto com melhoria de aterramento. Nenhum texto descreve queima ou avaria do transformador; a Crítica aponta CONDUTOR DE BT / PARTIDO NO NEUTRO, com queima de elo e aterramento rompido, não do trafo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01330/2026 | ENC-MPAR02 000083/2026 | 612600843 | 5730104004 | 2026-08-29 16:04 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado com para-raios queimado em Araguaina; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 30 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00925/2026 | ENC-MPAG01 000381/2026 | 662600556 | 5700002210 | 2026-08-29 18:12 | 2026-08 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 25 kVA queimado em Tocantinopolis, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 18930 / CITD 144811; instalado ITAM serie Z.303179 / CITD 151059) e medicoes apos a troca. A critica casou pelo trafo, mas lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ARVORE NA REDE - vegetacao explica a origem do curto, sem afastar a queima do equipamento; dai a confianca media.
INCONCLUSIVO | não | SIM | DOLP-RD-PA 00914/2026 | DLP-MLPA04 000013/2026 |  | 5700108122 | 2026-08-29 18:33 | 2026-08 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | baixa | O pedido é expressamente de substituição de poste, e a medição de fase baixa na saída da bucha (169 V contra 219 e 216) foi anotada como observação; o sistema registrou origem avariado e defeito de bucha danificada, mas a ocorrência casada é de ventos fortes (meio ambiente), coerente com problema de poste/rede. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, ou seja, não há relato do executante, e o formulário está todo zerado, sem série nem tombamento. Sem elemento que separe avaria interna do transformador de problema de poste, não dá para afirmar nem que houve avaria contável nem que o trafo foi trocado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00860/2026 | ENC-MLGR03 000321/2026 | 712600581 | 5754952087 | 2026-08-30 04:56 | 2026-08 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS para substituir trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Goianorte; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz ficha, medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 122 clientes interrompidos. Mesma potencia e serie e tombamento dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00528/2026 | DG-MPDG01 000135/2026 |  | 5703428001 | 2026-08-30 08:09 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados; OS encerra como substituição de trafo queimado, com série e tombamento de retirado (VIJAI 174134) e instalado (829106 / 151844). A base casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, e a observação diz 'TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO'.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00852/2026 | DBM-MLDB04 000126/2026 | 412600634 | 5700002260 | 2026-08-31 10:56 | 2026-08 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | SS de trafo queimado de 75 kVA em Sao Valerio, com OS confirmando a substituicao 75 por 75 kVA e formulario com serie e tombamento dos dois lados (544485 / 142183 retirado; 600388 / 153739 instalado). A critica casou pelo trafo mas registrou VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do texto; mantive queimado pelo que foi solicitado e executado, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador.
MELHORIA DE POSTO | não | SIM | ETO-RD-GU 00853/2026 | DBM-MLDB04 000125/2026 | 412600633 | 5700020047 | 2026-08-31 12:44 | 2026-08 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS abriu como trafo queimado, mas o relato da ocorrência casada mostra que o que queimou foi o elo (5H trocado por 8H) por sobrecarga, penalizando 179 clientes, e a OS do executante não fala em queima do transformador: descreve a troca de 112,5 por 150 kVA como substituição autorizada pela gestão. O conjunto descreve adequação de potência de um posto sobrecarregado, não falha do equipamento. Houve troca física (séries 9685850 retirado e 1697622 instalado), mas ela não conta no indicador. Confiança média pela divergência entre a abertura da SS e a conclusão da OS.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00748/2026 | ENC-LMPS04 000130/2026 | 212600667 | 5700047149 | 2026-08-31 20:50 | 2026-08 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de substituicao de trafo queimado em Caseara, com para-raios danificado; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos e o formulario tem serie e tombamento dos dois lados, comprovando a troca fisica (retirado 70245/014985, instalado 443048/120865). Confianca media apenas porque a busca na base de interrupcao voltou AUSENTE DA CRITICA, o que e falta de registro e nao prova de que a falha nao ocorreu; o termino em 02/09 tambem sugere que o registro possa ter caido fora da janela.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00925/2026 | DLP-MLPA01 000189/2026 |  | 5711775122 | 2026-08-31 20:51 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Avaria do proprio equipamento por vazamento intenso de oleo, com defeito da SS e da execucao coincidentes. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'); o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao prova de que a avaria nao existiu. Servico concluido em 01/09 pela equipe DLP-MLPA01.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01351/2026 | ENC-MPAR01 000083/2026 | 612600850 | 5700273004 | 2026-08-31 21:22 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo em transformador de 1984, confirmado pelo formulário (vazamento: Sim), com substituição por outro de mesma potência (retirado série 301234 / CITD 5232912; instalado ITAIPU 2026 série 603099 / CITD 150508). Vazamento é falha do próprio equipamento. A ocorrência que a Crítica trouxe está fora da janela (230 h) e trata de ramal de serviço, não contradiz.

## Contam no indicador
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | 312600015 | 5701034026 | 2026-01-01 04:24 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 712600012 | 5700599078 | 2026-01-01 05:31 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 5700022078 | 2026-01-01 05:40 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 | 5700631033 | 2026-01-01 05:49 | 2026-01 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 712600013 | 5700761078 | 2026-01-01 05:59 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 | 5722225257 | 2026-01-01 08:01 | 2026-01 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 | 5736636005 | 2026-01-01 08:04 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | 312600007 | 5700331256 | 2026-01-01 08:06 | 2026-01 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 | 5710202089 | 2026-01-01 08:44 | 2026-01 | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 512600012 | 5710071027 | 2026-01-01 09:11 | 2026-01 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 | 5710442086 | 2026-01-01 09:32 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 512600011 | 5700379116 | 2026-01-01 11:32 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 412600032 | 5710266003 | 2026-01-01 11:58 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 112600085 | 5700671010 | 2026-01-01 12:49 | 2026-01 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 412600037 | 5710397052 | 2026-01-01 12:57 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 412600056 | 5710248052 | 2026-01-01 13:33 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 | 5753512094 | 2026-01-01 14:14 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | 312600009 | 5711175035 | 2026-01-01 14:21 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 | 5701109087 | 2026-01-01 15:15 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 | 5700402034 | 2026-01-01 15:49 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 | 5701039032 | 2026-01-01 17:03 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 | 5735770026 | 2026-01-01 20:36 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | 312600010 | 5710115250 | 2026-01-01 22:00 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 | 5700022037 | 2026-01-02 01:12 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 | 5710340154 | 2026-01-02 10:06 | 2026-01 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 712600017 | 5700350087 | 2026-01-02 10:11 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 | 5701155028 | 2026-01-02 11:14 | 2026-01 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 | 5310024091 | 2026-01-02 11:24 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 712600014 | 5723658034 | 2026-01-02 12:48 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 412600036 | 5701586052 | 2026-01-02 12:59 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 | 5700285080 | 2026-01-02 13:21 | 2026-01 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | 312600011 | 5700469071 | 2026-01-02 17:52 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 | 5739958001 | 2026-01-02 18:01 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 412600028 | 5710062032 | 2026-01-02 20:49 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 | 5700282087 | 2026-01-02 20:56 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 | 5700038038 | 2026-01-02 20:56 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | 5700002132 | 2026-01-02 21:21 | 2026-01 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 | 5700227196 | 2026-01-02 21:21 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 | 5700009096 | 2026-01-03 01:58 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | 312600033 | 5701566001 | 2026-01-03 11:08 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 | 5700056124 | 2026-01-03 11:09 | 2026-01 | RIACHINHO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 | 5700658097 | 2026-01-03 12:13 | 2026-01 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 | 5701229038 | 2026-01-03 12:25 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 | 5700521233 | 2026-01-03 12:28 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 | 5200926003 | 2026-01-03 13:28 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 712600022 | 5723533087 | 2026-01-03 15:49 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 212600040 | 5720155007 | 2026-01-03 16:44 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 | 5700716007 | 2026-01-03 17:00 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 412600024 | 5746981032 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 412600027 | 5700903032 | 2026-01-03 17:47 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 612600023 | 5700557040 | 2026-01-03 17:52 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | 312600034 | 5710239035 | 2026-01-03 17:54 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 512600014 | 5700182027 | 2026-01-03 18:14 | 2026-01 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 | 5710132070 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 612600025 | 5710201040 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 5710094091 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 5700876040 | 2026-01-03 18:28 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 | 5720757001 | 2026-01-03 19:40 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 | 5700797078 | 2026-01-03 21:10 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 | 5700326071 | 2026-01-03 21:34 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | 312600036 | 5745654026 | 2026-01-03 21:50 | 2026-01 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 512600019 | 5700712091 | 2026-01-04 10:40 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 | 5737450005 | 2026-01-04 11:01 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 | 5737410005 | 2026-01-04 11:28 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 | 5710005024 | 2026-01-04 11:36 | 2026-01 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 412600045 | 5710612003 | 2026-01-04 12:13 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 712600026 | 5757642195 | 2026-01-04 12:47 | 2026-01 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 112600057 | 5753804196 | 2026-01-04 16:23 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 212600030 | 5710095149 | 2026-01-04 17:15 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 | 5725631066 | 2026-01-04 17:16 | 2026-01 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 112600061 | 5700770083 | 2026-01-04 17:24 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 | 5710557001 | 2026-01-04 17:26 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 412600025 | 5700005021 | 2026-01-04 18:15 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 712600024 | 5700689078 | 2026-01-04 20:01 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 | 5701495094 | 2026-01-04 20:40 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 712600025 | 5729459227 | 2026-01-04 21:04 | 2026-01 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 212600052 | 5300243253 | 2026-01-05 10:43 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 412600040 | 5700655041 | 2026-01-05 12:24 | 2026-01 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 112600170 | 5700109100 | 2026-01-05 13:15 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 512600016 | 5725003091 | 2026-01-05 15:27 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 612600038 | 5710096109 | 2026-01-05 16:46 | 2026-01 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 212600051 | 5701204055 | 2026-01-05 17:07 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 412600034 | 5700809021 | 2026-01-05 17:25 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 | 5701166014 | 2026-01-05 17:42 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 212600072 | 5701450014 | 2026-01-05 17:48 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 | 5710170055 | 2026-01-05 18:38 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 | 5728415129 | 2026-01-05 20:36 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 712600052 | 5700771079 | 2026-01-05 20:54 | 2026-01 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 | 5737069079 | 2026-01-05 21:20 | 2026-01 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 212600058 | 5700546014 | 2026-01-05 21:32 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 | 5700487023 | 2026-01-05 21:55 | 2026-01 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 662600028 | 5700700045 | 2026-01-06 04:40 | 2026-01 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 | 5700603018 | 2026-01-06 12:52 | 2026-01 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 5700267059 | 2026-01-06 14:42 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 | 5703466122 | 2026-01-06 15:55 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 | 5700026195 | 2026-01-06 16:43 | 2026-01 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 712600033 | 5700324011 | 2026-01-06 17:12 | 2026-01 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 | 5710425111 | 2026-01-06 17:35 | 2026-01 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 | 5700359113 | 2026-01-06 18:05 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 | 5700992148 | 2026-01-06 18:15 | 2026-01 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 712600027 | 5710058011 | 2026-01-06 18:16 | 2026-01 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | 312600038 | 5723939026 | 2026-01-06 18:52 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | 312600039 | 5700382110 | 2026-01-06 19:43 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | 5700761155 | 2026-01-06 20:22 | 2026-01 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | 312600041 | 5700443026 | 2026-01-07 03:43 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | 312600040 | 5700393250 | 2026-01-07 08:23 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 212600065 | 5708984008 | 2026-01-07 11:21 | 2026-01 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 212600057 | 5701113014 | 2026-01-07 12:50 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 612600047 | 5703331004 | 2026-01-07 17:29 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 | 5710320035 | 2026-01-08 05:35 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 5700569016 | 2026-01-08 08:26 | 2026-01 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 | 5701260004 | 2026-01-08 11:08 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 | 5728543227 | 2026-01-08 18:03 | 2026-01 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 412600079 | 5701138094 | 2026-01-08 18:58 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 | 5745888082 | 2026-01-08 21:45 | 2026-01 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 112600103 | 5727478070 | 2026-01-08 22:04 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 | 5701206074 | 2026-01-08 23:01 | 2026-01 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 112600114 | 5762443122 | 2026-01-09 08:36 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 662600032 | 5700546088 | 2026-01-09 11:31 | 2026-01 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 712600048 | 5700931078 | 2026-01-09 13:03 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 612600059 | 5700133159 | 2026-01-09 13:25 | 2026-01 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 112600115 | 5705910122 | 2026-01-09 14:45 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 | 5700881029 | 2026-01-09 15:03 | 2026-01 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 112600275 | 5703525122 | 2026-01-10 05:42 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 | 5701086075 | 2026-01-10 09:55 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 | 5710304014 | 2026-01-10 10:05 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 | 5700588233 | 2026-01-10 15:50 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 | 5700758084 | 2026-01-10 17:36 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 | 5700341041 | 2026-01-10 17:42 | 2026-01 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 | 5710592085 | 2026-01-10 18:13 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 | 5700462107 | 2026-01-10 18:23 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 112600107 | 5700095151 | 2026-01-10 20:20 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 | 5701136094 | 2026-01-10 20:33 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 412600071 | 5738944032 | 2026-01-10 21:30 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 | 5720300087 | 2026-01-10 21:46 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 212600068 | 5700153233 | 2026-01-11 08:53 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 | 5700447107 | 2026-01-11 09:30 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 | 5729978013 | 2026-01-11 11:26 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 412600091 | 5742542186 | 2026-01-11 12:21 | 2026-01 | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 412600102 | 5701153052 | 2026-01-11 15:31 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 212600078 | 5700427046 | 2026-01-11 15:39 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 | 5700128021 | 2026-01-11 16:47 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 712600049 | 5700756078 | 2026-01-11 20:44 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 | 5710625085 | 2026-01-11 21:40 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 212600076 | 5700244253 | 2026-01-11 21:58 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 412600090 | 5700343021 | 2026-01-12 11:43 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 | 5720187009 | 2026-01-12 12:20 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 412600106 | 5700217032 | 2026-01-12 13:29 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 | 5700144029 | 2026-01-12 14:04 | 2026-01 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 19 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 612600061 | 5720002063 | 2026-01-12 16:20 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 | 5700678085 | 2026-01-12 16:54 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 712600059 | 5700915078 | 2026-01-12 18:18 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 | 5710060104 | 2026-01-12 18:25 | 2026-01 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 112600121 | 5700469083 | 2026-01-12 18:34 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 | 5710101154 | 2026-01-12 19:05 | 2026-01 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 | 5700316053 | 2026-01-12 20:18 | 2026-01 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 | 5310222032 | 2026-01-12 21:16 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 | 5700067015 | 2026-01-12 21:52 | 2026-01 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 212600081 | 5700288055 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 | 5744049021 | 2026-01-13 15:22 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2561 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 | 5710162006 | 2026-01-13 15:30 | 2026-01 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 212600089 | 5700035084 | 2026-01-13 15:35 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 412600093 | 5700058094 | 2026-01-13 15:54 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 5700989039 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 | 5700849076 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 | 5720245035 | 2026-01-13 17:56 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 712600058 | 5701882077 | 2026-01-13 18:02 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 112600224 | 5705022122 | 2026-01-13 18:54 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 | 5737429005 | 2026-01-13 19:47 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 | 5721219001 | 2026-01-13 19:56 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 5701640052 | 2026-01-13 21:02 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 | 5700725122 | 2026-01-14 00:43 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 | 5713055109 | 2026-01-14 00:51 | 2026-01 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 | 5700390071 | 2026-01-14 08:46 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 | 5700771040 | 2026-01-14 10:22 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 | 5710055113 | 2026-01-14 10:51 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 212600091 | 5700095086 | 2026-01-14 12:12 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 5701000052 | 2026-01-14 12:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 212600095 | 5711344085 | 2026-01-14 12:56 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 | 5700110021 | 2026-01-14 12:57 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 | 5700477096 | 2026-01-14 13:09 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 412600088 | 5701298052 | 2026-01-14 13:14 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 | 5701097035 | 2026-01-14 18:27 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | 312600055 | 5711108001 | 2026-01-14 18:37 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 | 5700310053 | 2026-01-14 19:37 | 2026-01 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 | 5763599003 | 2026-01-14 19:50 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 512600045 | 5748692005 | 2026-01-14 20:00 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 512600044 | 5700844072 | 2026-01-14 20:10 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 | 5710074038 | 2026-01-14 20:45 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 | 5710112006 | 2026-01-14 21:51 | 2026-01 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | 5700517116 | 2026-01-15 08:19 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 | 5710143013 | 2026-01-15 10:43 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 512600048 | 5700884072 | 2026-01-15 12:44 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 412600099 | 5710165097 | 2026-01-15 12:53 | 2026-01 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 | 5701290008 | 2026-01-15 13:45 | 2026-01 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | 312600056 | 5758619110 | 2026-01-15 13:52 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 5710788037 | 2026-01-15 15:43 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | 312600057 | 5700123105 | 2026-01-15 16:39 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 | 5701068035 | 2026-01-15 16:58 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 | 5701362094 | 2026-01-15 17:38 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 | 5709169075 | 2026-01-15 19:00 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 | 5364617253 | 2026-01-15 19:11 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 | 5710060055 | 2026-01-15 19:37 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 612600068 | 5701497077 | 2026-01-15 20:25 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 712600061 | 5700677078 | 2026-01-15 21:35 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 | 5700632104 | 2026-01-16 12:06 | 2026-01 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 | 5710081034 | 2026-01-16 12:36 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | 312600059 | 5700585096 | 2026-01-16 16:38 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 5700704021 | 2026-01-16 16:49 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 | 5700002210 | 2026-01-16 16:51 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 212600086 | 5700809055 | 2026-01-16 20:11 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 512600054 | 5700490091 | 2026-01-16 23:37 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 112600249 | 5705116122 | 2026-01-17 05:34 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 212600085 | 5762102149 | 2026-01-17 10:15 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | COLA E FITA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 5701544032 | 2026-01-17 11:41 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 | 5701398094 | 2026-01-17 13:26 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 112600225 | 5700482083 | 2026-01-17 17:08 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 | 5710172009 | 2026-01-17 17:52 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 5703917001 | 2026-01-17 21:52 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | 312600060 | 5720950110 | 2026-01-17 21:54 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | 312600070 | 5732413071 | 2026-01-18 09:57 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 | 5710120055 | 2026-01-18 10:02 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | 312600071 | 5711221001 | 2026-01-18 10:42 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | 312600072 | 5701575035 | 2026-01-18 10:54 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 | 5701003193 | 2026-01-18 12:02 | 2026-01 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 612600085 | 5710297004 | 2026-01-18 15:04 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 | 5754976009 | 2026-01-18 16:06 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 | 5713959021 | 2026-01-18 19:39 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 112600154 | 5700449092 | 2026-01-18 21:24 | 2026-01 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 | 5736366063 | 2026-01-19 09:12 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 | 5700500265 | 2026-01-19 11:20 | 2026-01 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 112600133 | 5710061122 | 2026-01-19 12:49 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | 312600075 | 5710301110 | 2026-01-19 12:50 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 | 5710070019 | 2026-01-19 12:57 | 2026-01 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 | 5720590072 | 2026-01-19 15:19 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 5710344042 | 2026-01-19 15:57 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 | 5737313082 | 2026-01-19 15:58 | 2026-01 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 512600049 | 5710037072 | 2026-01-19 16:11 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 412600123 | 5700826148 | 2026-01-19 16:31 | 2026-01 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 | 5713428152 | 2026-01-19 16:32 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “classifica como queimado porém material ainda não conferido pelo export”. o campo e o texto convergem — a crítica registra o defeito no próprio transformador com subcausa “queimado por descarga atmosférica”, o tmae confirma o código e o número da ocorrência com 32h26 de atendimento, e a ss diz “trafo e para-raios queimados”. o que falta não é prova, é a extração: a obra 0312600077 existe e não está no export de material. a etiqueta material não conferido no export continua no caso.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 | 5710159089 | 2026-01-19 16:44 | 2026-01 | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 | 5700855107 | 2026-01-19 17:09 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | 5301988007 | 2026-01-19 17:10 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 | 5700856107 | 2026-01-19 17:22 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 612600083 | 5700035159 | 2026-01-19 17:46 | 2026-01 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 | 5710170032 | 2026-01-19 17:58 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 412600136 | 5701596052 | 2026-01-19 19:27 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | 312600076 | 5720858110 | 2026-01-19 20:46 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 212600106 | 5701331075 | 2026-01-19 21:43 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 512600052 | 5736809091 | 2026-01-20 12:00 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 112600195 | 5744418082 | 2026-01-20 13:26 | 2026-01 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 30 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra faltando neutro e a obra está fora do export de material.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 662600054 | 5710025090 | 2026-01-20 15:00 | 2026-01 | NAZARE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 112600250 | 5710080010 | 2026-01-20 15:41 | 2026-01 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | 312600078 | 5700860026 | 2026-01-20 16:02 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 | 5720095245 | 2026-01-20 16:43 | 2026-01 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 712600082 | 5700761113 | 2026-01-20 17:58 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 212600101 | 5738595075 | 2026-01-20 18:03 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 412600124 | 5701722094 | 2026-01-20 18:06 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | 312600079 | 5700471026 | 2026-01-20 18:34 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 512600051 | 5710246038 | 2026-01-20 19:35 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 412600131 | 5710287076 | 2026-01-20 19:57 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 | 5710114084 | 2026-01-20 20:25 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 | 5758640152 | 2026-01-20 21:59 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 112600155 | 5710675001 | 2026-01-20 23:49 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 512600053 | 5700263190 | 2026-01-21 10:30 | 2026-01 | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 | 5711359122 | 2026-01-21 11:22 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 | 5728879109 | 2026-01-21 12:38 | 2026-01 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 712600085 | 5710099034 | 2026-01-22 17:45 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 212600123 | 5755944086 | 2026-01-22 17:45 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | 5710355004 | 2026-01-22 18:00 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 212600119 | 5701418014 | 2026-01-22 18:05 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | 312600086 | 5700289105 | 2026-01-22 18:07 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 | 5730457021 | 2026-01-22 18:45 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 212600114 | 5710560007 | 2026-01-22 18:53 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 212600127 | 5753387073 | 2026-01-22 19:21 | 2026-01 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 662600059 | 5700215132 | 2026-01-22 20:03 | 2026-01 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 | 5721183256 | 2026-01-22 20:15 | 2026-01 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 612600094 | 5700652025 | 2026-01-22 21:15 | 2026-01 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | 5701197035 | 2026-01-22 23:37 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 | 5700511127 | 2026-01-23 02:29 | 2026-01 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 212600124 | 5700056149 | 2026-01-23 09:10 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3801 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 | 5710017148 | 2026-01-23 11:17 | 2026-01 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 712600083 | 5700369063 | 2026-01-23 11:41 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 612600095 | 5700013004 | 2026-01-23 13:02 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 | 5720057107 | 2026-01-23 15:01 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 | 5710008021 | 2026-01-23 15:34 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 612600096 | 5701406004 | 2026-01-23 16:24 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 612600097 | 5701248136 | 2026-01-23 18:24 | 2026-01 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 | 5701481075 | 2026-01-23 18:49 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 | 5727802152 | 2026-01-23 18:53 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | 5700481040 | 2026-01-23 20:12 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 612600099 | 5701271136 | 2026-01-24 07:30 | 2026-01 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 | 5700726060 | 2026-01-24 11:27 | 2026-01 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 | 5710106196 | 2026-01-24 11:48 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | 5720013039 | 2026-01-24 13:08 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 | 5710250136 | 2026-01-24 14:52 | 2026-01 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 212600112 | 5710464075 | 2026-01-24 16:06 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 662600062 | 5700527002 | 2026-01-24 16:16 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 | 5732674148 | 2026-01-24 17:21 | 2026-01 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 | 5700453012 | 2026-01-24 17:39 | 2026-01 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 212600110 | 5701205084 | 2026-01-24 17:53 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 | 5719532015 | 2026-01-24 18:16 | 2026-01 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | 312600088 | 5700847026 | 2026-01-24 21:54 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 | 5710044044 | 2026-01-25 09:30 | 2026-01 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 | 5701623026 | 2026-01-25 10:09 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 | 5728738026 | 2026-01-25 10:18 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 612600102 | 5700907058 | 2026-01-25 10:42 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 | 5700722152 | 2026-01-25 12:29 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 | 5728176096 | 2026-01-25 13:46 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 412600143 | 5710323094 | 2026-01-25 13:49 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 | 5710128116 | 2026-01-25 14:22 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 712600084 | 5710118009 | 2026-01-25 17:13 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 112600145 | 5712697122 | 2026-01-25 20:47 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 612600107 | 5743768004 | 2026-01-26 12:51 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 212600109 | 5710540084 | 2026-01-26 15:56 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 512600071 | 5710069116 | 2026-01-26 16:49 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 712600090 | 5701162077 | 2026-01-26 17:13 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 | 5702013094 | 2026-01-26 17:35 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 | 5728116072 | 2026-01-26 18:25 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 212600121 | 5710070055 | 2026-01-27 08:15 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 | 5700561055 | 2026-01-27 13:32 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 | 5704495122 | 2026-01-27 13:49 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 | 5742470071 | 2026-01-27 15:22 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 | 5723384122 | 2026-01-27 16:17 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | 312600092 | 5302230001 | 2026-01-27 18:53 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 | 5711864122 | 2026-01-27 20:54 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 | 5724423271 | 2026-01-27 21:02 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | 312600093 | 5745691271 | 2026-01-27 22:11 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 212600140 | 5700326055 | 2026-01-28 09:51 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 | 5740337013 | 2026-01-28 12:33 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 | 5700759094 | 2026-01-28 16:39 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 | 5700525037 | 2026-01-28 16:54 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 712600102 | 5700923009 | 2026-01-28 19:57 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 | 5700337026 | 2026-01-28 20:33 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 | 5700882233 | 2026-01-29 09:28 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 | 5700545151 | 2026-01-29 10:29 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 112600253 | 5710444122 | 2026-01-29 10:56 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | 312600102 | 5710272035 | 2026-01-29 11:04 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 612600114 | 5700019040 | 2026-01-29 11:51 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 | 5711816075 | 2026-01-29 12:54 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 | 5701125094 | 2026-01-29 15:19 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 | 5700356113 | 2026-01-29 16:08 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 612600115 | 5710286058 | 2026-01-29 18:50 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 712600103 | 5710042024 | 2026-01-29 20:21 | 2026-01 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 5727386070 | 2026-01-29 20:33 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 112600223 | 5702935122 | 2026-01-29 21:16 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 | 5700837112 | 2026-01-29 21:38 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | 5703422004 | 2026-01-30 00:02 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | 5730002157 | 2026-01-30 00:04 | 2026-01 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 412600163 | 5753448076 | 2026-01-30 03:17 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | 5700307002 | 2026-01-30 05:52 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 | 5700441071 | 2026-01-30 09:37 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 5701661052 | 2026-01-30 10:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 412600160 | 5700985021 | 2026-01-30 12:42 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 5719098076 | 2026-01-30 12:49 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 412600156 | 5700282003 | 2026-01-30 13:16 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 | 5710146071 | 2026-01-30 13:37 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 | 5700578074 | 2026-01-30 15:24 | 2026-01 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 5710316076 | 2026-01-30 15:46 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 612600117 | 5700951077 | 2026-01-30 15:51 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 612600116 | 5701297022 | 2026-01-30 16:09 | 2026-01 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 | 5700362086 | 2026-01-30 16:50 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 | 5710297014 | 2026-01-30 17:30 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 612600126 | 5700005063 | 2026-01-30 17:35 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 | 5700782004 | 2026-01-30 17:40 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 | 5300737233 | 2026-01-30 18:06 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 | 5700461153 | 2026-01-30 18:09 | 2026-01 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 112600169 | 5735803122 | 2026-01-30 18:20 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 212600154 | 5710448084 | 2026-01-30 18:30 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 5700011032 | 2026-01-30 18:32 | 2026-01 | NOVO PLANALTO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 691 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 212600155 | 5700684149 | 2026-01-30 18:42 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 712600106 | 5710152113 | 2026-01-30 20:38 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 | 5742471250 | 2026-01-30 21:11 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 | 5727565092 | 2026-01-30 21:13 | 2026-01 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 | 5700656012 | 2026-01-30 21:15 | 2026-01 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | 312600113 | 5710707001 | 2026-01-30 21:25 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 | 5700031044 | 2026-01-30 21:33 | 2026-01 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 112600412 | 5754615001 | 2026-01-30 23:23 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 | 5710040054 | 2026-01-31 09:32 | 2026-01 | PUGMIL | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 512600055 | 5710067116 | 2026-01-31 10:44 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 | 5728426129 | 2026-01-31 11:02 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 412600157 | 5760777032 | 2026-01-31 11:20 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 112600180 | 5727558083 | 2026-01-31 12:07 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 | 5710378023 | 2026-01-31 12:09 | 2026-01 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | 5710247159 | 2026-01-31 12:45 | 2026-01 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 | 5700065014 | 2026-01-31 12:59 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 | 5700035089 | 2026-01-31 13:19 | 2026-01 | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | 312600115 | 5710135256 | 2026-01-31 13:20 | 2026-01 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 212600132 | 5701350084 | 2026-01-31 13:22 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 212600158 | 5700611086 | 2026-01-31 15:12 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 712600110 | 5753454153 | 2026-01-31 16:10 | 2026-01 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | 312600104 | 5700449001 | 2026-01-31 16:15 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 | 5310124040 | 2026-01-31 16:37 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 | 5736153196 | 2026-01-31 16:50 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | 5710365060 | 2026-01-31 17:55 | 2026-01 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 712600105 | 5710134087 | 2026-01-31 18:07 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 612600131 | 5700036157 | 2026-01-31 20:40 | 2026-01 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 | 5750271038 | 2026-01-31 22:47 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 212600138 | 5700548233 | 2026-02-01 10:50 | 2026-02 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 | 5700487116 | 2026-02-01 12:30 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 5700516005 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 412600187 | 5700858052 | 2026-02-01 13:06 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 | 5700203073 | 2026-02-01 15:36 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 412600188 | 5700930107 | 2026-02-01 16:39 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 662600081 | 5700234127 | 2026-02-01 17:12 | 2026-02 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 | 5710143253 | 2026-02-01 17:39 | 2026-02 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | 312600101 | 5710156152 | 2026-02-01 17:47 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 712600114 | 5700541104 | 2026-02-01 18:34 | 2026-02 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 212600139 | 5710074012 | 2026-02-01 19:41 | 2026-02 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | 312600116 | 5722245256 | 2026-02-01 20:08 | 2026-02 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 662600073 | 5701406039 | 2026-02-01 20:43 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 412600164 | 5700027003 | 2026-02-01 22:42 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 | 5701877001 | 2026-02-01 23:02 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 5700405154 | 2026-02-02 09:05 | 2026-02 | JUARINA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 712600119 | 5710328113 | 2026-02-02 10:49 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 24 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 5700365016 | 2026-02-02 11:09 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 512600060 | 5710160074 | 2026-02-02 11:52 | 2026-02 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 712600117 | 5700812009 | 2026-02-02 13:06 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 | 5710068041 | 2026-02-02 13:12 | 2026-02 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 212600186 | 5701187014 | 2026-02-02 15:18 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 | 5710011013 | 2026-02-02 15:42 | 2026-02 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 612600143 | 5710356058 | 2026-02-02 16:56 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 212600181 | 5710008013 | 2026-02-02 17:41 | 2026-02 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 | 5700816035 | 2026-02-02 17:49 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 112600237 | 5700987070 | 2026-02-02 18:17 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 712600123 | 5701056155 | 2026-02-02 19:05 | 2026-02 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 | 5700295116 | 2026-02-02 19:07 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 712600118 | 5710063078 | 2026-02-02 20:43 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 | 5700830111 | 2026-02-02 20:54 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 5700024177 | 2026-02-03 07:32 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 | 5710049096 | 2026-02-03 08:32 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 5700165096 | 2026-02-03 08:33 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | 312600125 | 5733214035 | 2026-02-03 11:08 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 | 5722214257 | 2026-02-03 11:33 | 2026-02 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 512600067 | 5700541028 | 2026-02-03 11:47 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 512600068 | 5700558116 | 2026-02-03 12:17 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 | 5701748075 | 2026-02-03 12:39 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 212600169 | 5710004149 | 2026-02-03 12:46 | 2026-02 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 | 5744418082 | 2026-02-03 13:12 | 2026-02 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 | 5710332060 | 2026-02-03 13:54 | 2026-02 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 | 5710110010 | 2026-02-03 14:57 | 2026-02 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 712600121 | 5735113195 | 2026-02-03 15:58 | 2026-02 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 712600122 | 5735116195 | 2026-02-03 16:06 | 2026-02 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 | 5700602196 | 2026-02-03 16:49 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | 5712496033 | 2026-02-03 17:47 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 | 5700315153 | 2026-02-03 18:32 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 | 5704333001 | 2026-02-03 18:46 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 112600257 | 5700837006 | 2026-02-03 18:48 | 2026-02 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 212600168 | 5700555233 | 2026-02-03 19:29 | 2026-02 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 | 5700429091 | 2026-02-03 23:35 | 2026-02 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 | 5700799026 | 2026-02-04 03:20 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 | 5700298253 | 2026-02-04 08:42 | 2026-02 | CHAPADA DE AREIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 | 5700849077 | 2026-02-04 09:32 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 73 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 212600170 | 5700736149 | 2026-02-04 09:35 | 2026-02 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 112600306 | 5750063070 | 2026-02-04 10:46 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 412600179 | 5710287032 | 2026-02-04 12:43 | 2026-02 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 | 5700486005 | 2026-02-04 13:13 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 612600147 | 5700970077 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 | 5701249055 | 2026-02-04 17:41 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 662600082 | 5700065132 | 2026-02-04 18:04 | 2026-02 | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 112600259 | 5701020070 | 2026-02-04 18:10 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 612600148 | 5700713019 | 2026-02-04 18:27 | 2026-02 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 212600184 | 5731545014 | 2026-02-04 20:52 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | 5700767026 | 2026-02-05 08:25 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 612600159 | 5734874077 | 2026-02-05 10:09 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 | 5703014122 | 2026-02-05 10:20 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 | 5701254035 | 2026-02-05 11:48 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | 312600135 | 5733180026 | 2026-02-05 14:43 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 | 5701569075 | 2026-02-05 17:54 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 | 5710058078 | 2026-02-05 17:58 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 412600180 | 5700642148 | 2026-02-05 19:06 | 2026-02 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 | 5735643059 | 2026-02-06 06:56 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 5700020008 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 | 5713428152 | 2026-02-06 08:42 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 | 5700454043 | 2026-02-06 12:06 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 | 5700164250 | 2026-02-06 18:22 | 2026-02 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 | 5710862001 | 2026-02-06 18:33 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 712600136 | 5700062227 | 2026-02-06 21:05 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1165 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 712600135 | 5700943078 | 2026-02-06 21:30 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 5700271002 | 2026-02-06 21:43 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 212600171 | 5721931008 | 2026-02-06 21:47 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 212600167 | 5710088055 | 2026-02-07 10:16 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 | 5700041030 | 2026-02-07 10:33 | 2026-02 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 662600097 | 5700302002 | 2026-02-07 12:55 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 | 5710313003 | 2026-02-07 14:45 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 | 5710140028 | 2026-02-07 15:26 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | 312600134 | 5751811026 | 2026-02-07 15:42 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 | 5700007157 | 2026-02-07 17:38 | 2026-02 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 612600162 | 5740204170 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 412600195 | 5700614029 | 2026-02-07 19:24 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 612600166 | 5710117157 | 2026-02-07 20:41 | 2026-02 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 712600137 | 5700645087 | 2026-02-07 21:08 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 | 5700416016 | 2026-02-08 09:43 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 | 5740059263 | 2026-02-08 11:01 | 2026-02 | RIO DA CONCEICAO | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1437 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 212600196 | 5701592075 | 2026-02-08 12:28 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 512600074 | 5700729038 | 2026-02-08 12:46 | 2026-02 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 112600432 | 5758057001 | 2026-02-08 14:01 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 412600196 | 5710038032 | 2026-02-08 14:28 | 2026-02 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | 5702795004 | 2026-02-08 15:57 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 | 5700614087 | 2026-02-08 17:05 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 | 5761022073 | 2026-02-08 19:41 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 | 5700095082 | 2026-02-09 09:52 | 2026-02 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 | 5764119021 | 2026-02-09 13:02 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 | 5700596012 | 2026-02-09 16:02 | 2026-02 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 | 5700360227 | 2026-02-09 17:48 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1102 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 412600197 | 5741303186 | 2026-02-09 18:22 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 | 5700725233 | 2026-02-09 18:29 | 2026-02 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 412600190 | 5710323107 | 2026-02-09 18:51 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 | 5702917122 | 2026-02-09 19:03 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | 5763353155 | 2026-02-09 19:12 | 2026-02 | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 | 5700221196 | 2026-02-10 00:13 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 412600201 | 5737234021 | 2026-02-10 07:22 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 662600096 | 5700001161 | 2026-02-10 09:18 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 612600170 | 5710193030 | 2026-02-10 09:23 | 2026-02 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 | 5700212048 | 2026-02-10 09:39 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 712600142 | 5700406087 | 2026-02-10 10:43 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 | 5710241094 | 2026-02-10 12:18 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 5711948122 | 2026-02-10 12:19 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 | 5701403075 | 2026-02-10 13:01 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | 5722963124 | 2026-02-10 16:05 | 2026-02 | RIACHINHO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 | 5700899087 | 2026-02-10 16:51 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 | 5746966041 | 2026-02-10 18:53 | 2026-02 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 | 5733466075 | 2026-02-11 12:10 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 112600260 | 5737864196 | 2026-02-11 12:25 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 5700277134 | 2026-02-11 12:31 | 2026-02 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 112600429 | 5757168122 | 2026-02-11 12:37 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 112600405 | 5700226006 | 2026-02-11 12:52 | 2026-02 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 712600145 | 5710240111 | 2026-02-11 15:41 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 712600144 | 5700952113 | 2026-02-11 16:58 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 | 5710170052 | 2026-02-11 17:20 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 212600206 | 5700571084 | 2026-02-11 17:37 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 | 5745412026 | 2026-02-11 18:55 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 | 5712754122 | 2026-02-11 19:18 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 | 5300252152 | 2026-02-11 19:43 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 612600180 | 5701949004 | 2026-02-12 11:53 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 612600181 | 5759123004 | 2026-02-12 12:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | 5709780026 | 2026-02-12 12:37 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 | 5725331084 | 2026-02-12 14:08 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 112600408 | 5700707122 | 2026-02-12 15:20 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 612600182 | 5715142022 | 2026-02-12 18:38 | 2026-02 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 | 5710004233 | 2026-02-12 20:12 | 2026-02 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 | 5700628010 | 2026-02-12 21:35 | 2026-02 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 | 5750621043 | 2026-02-13 10:57 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | 312600154 | 5700472026 | 2026-02-13 12:23 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 27 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 | 5700707036 | 2026-02-13 16:49 | 2026-02 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 412600211 | 5700009052 | 2026-02-13 17:02 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | 5748172045 | 2026-02-13 17:22 | 2026-02 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 | 5700119127 | 2026-02-13 17:33 | 2026-02 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 412600212 | 5710112107 | 2026-02-13 18:03 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 | 5703012059 | 2026-02-13 18:05 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 | 5733227256 | 2026-02-13 19:01 | 2026-02 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 712600146 | 5739669077 | 2026-02-13 20:12 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 | 5700477058 | 2026-02-13 20:33 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 712600147 | 5710024078 | 2026-02-13 21:24 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | 5701175014 | 2026-02-14 09:10 | 2026-02 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 | 5740032034 | 2026-02-14 09:15 | 2026-02 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | 5700490014 | 2026-02-14 10:27 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 712600150 | 5710314015 | 2026-02-14 11:06 | 2026-02 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 | 5730697072 | 2026-02-14 11:21 | 2026-02 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 | 5701005096 | 2026-02-14 11:58 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 212600204 | 5700278055 | 2026-02-14 12:04 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 412600210 | 5710410076 | 2026-02-14 12:06 | 2026-02 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 | 5710094193 | 2026-02-14 12:38 | 2026-02 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 662600116 | 5700016129 | 2026-02-14 15:48 | 2026-02 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 612600194 | 5700235157 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 112600404 | 5704986122 | 2026-02-14 17:25 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | 5701302085 | 2026-02-14 18:21 | 2026-02 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | 5700695012 | 2026-02-14 18:25 | 2026-02 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 | 5211917122 | 2026-02-14 18:39 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | 312600156 | 5700724096 | 2026-02-14 18:40 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | 5700498026 | 2026-02-14 18:47 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 412600215 | 5710301003 | 2026-02-14 19:26 | 2026-02 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 | 5710097007 | 2026-02-14 22:02 | 2026-02 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 612600192 | 5728646022 | 2026-02-15 11:07 | 2026-02 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 | 5751498084 | 2026-02-15 11:55 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 612600201 | 5700192040 | 2026-02-15 11:57 | 2026-02 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 | 5720051070 | 2026-02-15 12:18 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 512600081 | 5700340116 | 2026-02-15 12:19 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 412600216 | 5710780003 | 2026-02-15 13:11 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 212600237 | 5700060014 | 2026-02-15 15:04 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 5701760004 | 2026-02-15 18:05 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 5709375009 | 2026-02-15 18:52 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 | 5701115035 | 2026-02-15 19:18 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 | 5710044033 | 2026-02-15 19:54 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | 312600155 | 5729815096 | 2026-02-15 20:10 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 | 5701502084 | 2026-02-15 20:19 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 | 5700742014 | 2026-02-15 20:31 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 712600154 | 5710321033 | 2026-02-15 21:19 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 | 5700412033 | 2026-02-15 21:47 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | 5700309053 | 2026-02-16 05:15 | 2026-02 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 | 5719041100 | 2026-02-16 09:15 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 112600414 | 5712754122 | 2026-02-16 10:39 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 | 5708368269 | 2026-02-16 10:57 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 112600413 | 5735342070 | 2026-02-16 11:48 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 | 5701436077 | 2026-02-16 12:11 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 | 5700905152 | 2026-02-16 16:01 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 212600230 | 5700063086 | 2026-02-16 17:58 | 2026-02 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 | 5701545094 | 2026-02-16 17:59 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 | 5710377084 | 2026-02-16 18:16 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 5700737111 | 2026-02-16 19:15 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 | 5701891007 | 2026-02-16 21:04 | 2026-02 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 412600217 | 5710195029 | 2026-02-16 21:43 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 | 5729124078 | 2026-02-16 21:55 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 | 5710158159 | 2026-02-17 10:55 | 2026-02 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2194 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra animal/passaro na rede e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 112600402 | 5712275122 | 2026-02-17 12:20 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | 5700963077 | 2026-02-17 12:44 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 | 5700003225 | 2026-02-17 14:00 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 212600225 | 5701412075 | 2026-02-17 14:32 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 712600160 | 5700115024 | 2026-02-17 16:48 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | 5702229039 | 2026-02-17 17:36 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 662600126 | 5700140069 | 2026-02-17 17:45 | 2026-02 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 662600127 | 5720019039 | 2026-02-17 17:51 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 | 5700367010 | 2026-02-17 19:21 | 2026-02 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 712600158 | 5700425033 | 2026-02-17 19:44 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 712600161 | 5700386048 | 2026-02-18 12:58 | 2026-02 | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 112600407 | 5712197122 | 2026-02-18 13:34 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 | 5700878005 | 2026-02-18 13:58 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | 312600159 | 5710918001 | 2026-02-18 14:57 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 | 5710565122 | 2026-02-18 15:16 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 412600224 | 5761343094 | 2026-02-18 15:42 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 712600162 | 5710166033 | 2026-02-18 16:59 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | 312600160 | 5727954105 | 2026-02-18 18:29 | 2026-02 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 | 5701110037 | 2026-02-18 18:47 | 2026-02 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 112600267 | 5700101100 | 2026-02-18 18:52 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | 312600164 | 5730849026 | 2026-02-18 19:01 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 5700641107 | 2026-02-18 20:02 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | 5700023068 | 2026-02-18 21:34 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 212600227 | 5724355073 | 2026-02-19 09:03 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 | 5710058022 | 2026-02-19 09:56 | 2026-02 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 212600229 | 5710360008 | 2026-02-19 11:25 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 612600215 | 5710050040 | 2026-02-19 12:03 | 2026-02 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 5700718113 | 2026-02-19 12:32 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 | 5700570076 | 2026-02-19 12:51 | 2026-02 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | 5700046068 | 2026-02-19 13:16 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 | 5710365058 | 2026-02-19 13:23 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 5710033043 | 2026-02-19 13:38 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 612600216 | 5710156159 | 2026-02-19 17:19 | 2026-02 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | 5710356004 | 2026-02-19 18:19 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 212600231 | 5701380055 | 2026-02-19 19:03 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 | 5700709036 | 2026-02-19 19:07 | 2026-02 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 | 5726149027 | 2026-02-19 21:07 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 | 5701638014 | 2026-02-20 12:52 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 5710013050 | 2026-02-20 17:39 | 2026-02 | COMBINADO | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | 5700584016 | 2026-02-20 18:27 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 212600233 | 5727681008 | 2026-02-20 18:49 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | 5701346060 | 2026-02-20 19:03 | 2026-02 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 | 5764992032 | 2026-02-20 19:15 | 2026-02 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 | 5700237001 | 2026-02-20 20:29 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 412600228 | 5700777186 | 2026-02-21 08:33 | 2026-02 | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 612600214 | 5359377019 | 2026-02-21 11:51 | 2026-02 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | 5741261039 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | 5701984039 | 2026-02-21 13:52 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 | 5710161038 | 2026-02-21 16:57 | 2026-02 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 712600177 | 5740024034 | 2026-02-21 20:12 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | 5700722045 | 2026-02-21 20:55 | 2026-02 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 | 5720161077 | 2026-02-21 21:21 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 512600102 | 5701013028 | 2026-02-22 10:36 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 | 5700539021 | 2026-02-22 15:55 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | 5703232004 | 2026-02-22 16:20 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 | 5731780027 | 2026-02-22 17:12 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 | 5700231027 | 2026-02-22 17:33 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 712600179 | 5737805227 | 2026-02-22 17:58 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | 5755876004 | 2026-02-22 19:03 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 5719933077 | 2026-02-22 19:35 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 | 5710549001 | 2026-02-23 00:43 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 662600132 | 5710156045 | 2026-02-23 07:33 | 2026-02 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | 312600171 | 5700865026 | 2026-02-23 14:02 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 | 5701335094 | 2026-02-23 15:02 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 212600239 | 5701496075 | 2026-02-23 15:18 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 | 5356618021 | 2026-02-23 15:48 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 | 5362153003 | 2026-02-23 17:04 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 | 5700043009 | 2026-02-23 18:10 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 142 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 112600294 | 5700430151 | 2026-02-23 21:46 | 2026-02 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 | 5700870084 | 2026-02-24 16:16 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | 5710240111 | 2026-02-24 17:17 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 | 5762760044 | 2026-02-24 18:00 | 2026-02 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 | 5701099078 | 2026-02-24 21:39 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 | 5700136054 | 2026-02-25 10:18 | 2026-02 | PUGMIL | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 | 5701052008 | 2026-02-25 12:02 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 | 5700048068 | 2026-02-25 13:55 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 | 5701919022 | 2026-02-25 13:57 | 2026-02 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 | 5747077064 | 2026-02-25 14:03 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 | 5710250076 | 2026-02-25 15:57 | 2026-02 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 712600200 | 5700161024 | 2026-02-25 16:06 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 412600244 | 5750428041 | 2026-02-25 17:26 | 2026-02 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 412600251 | 5710182076 | 2026-02-25 17:47 | 2026-02 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 412600254 | 5701042094 | 2026-02-25 18:44 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | 312600192 | 5750367110 | 2026-02-25 19:16 | 2026-02 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 | 5700203092 | 2026-02-26 08:20 | 2026-02 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 212600255 | 5701539084 | 2026-02-26 09:42 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 712600199 | 5701275009 | 2026-02-26 11:05 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 712600201 | 5737320195 | 2026-02-26 11:26 | 2026-02 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 | 5710573084 | 2026-02-26 11:36 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 | 5744467190 | 2026-02-26 11:55 | 2026-02 | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono reviu e mandou de volta para a saída como queimado, mantendo a marca: “esse da meta por último também leva para saída de queimado porém coloca essa classificação”. a os diz “transformador substituido pela meta” e a obra está registrada noutra empreiteira — quem executou não é quem o cadastro contratou. isso é etiqueta, não causa: o transformador queimou do mesmo jeito.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 | 5714368021 | 2026-02-26 16:52 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 | 5710458111 | 2026-02-26 16:59 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 | 5700323153 | 2026-02-26 21:15 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 | 5741210028 | 2026-02-27 12:14 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 | 5700709148 | 2026-02-27 12:38 | 2026-02 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 662600147 | 5700113103 | 2026-02-27 18:48 | 2026-02 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 212600256 | 5710028149 | 2026-02-27 19:25 | 2026-02 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 612600235 | 5701152040 | 2026-02-27 20:33 | 2026-02 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 | 5710332149 | 2026-02-28 11:06 | 2026-02 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 | 5701054008 | 2026-02-28 12:32 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 | 5701402001 | 2026-02-28 12:54 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 712600193 | 5701106087 | 2026-02-28 13:31 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | 5710072028 | 2026-02-28 13:42 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | 312600176 | 5700390250 | 2026-02-28 16:04 | 2026-02 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 | 5710252001 | 2026-02-28 18:45 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 612600234 | 5710143030 | 2026-02-28 19:43 | 2026-02 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 712600192 | 5734741024 | 2026-02-28 20:38 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 5700029003 | 2026-03-01 11:15 | 2026-03 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 412600255 | 5743126032 | 2026-03-01 13:46 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 512600097 | 5361218020 | 2026-03-01 14:50 | 2026-03 | NOVO ALEGRE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 | 5710261063 | 2026-03-01 15:36 | 2026-03 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 | 5720095039 | 2026-03-01 17:22 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 | 5710210111 | 2026-03-02 11:35 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 212600274 | 5710302073 | 2026-03-02 12:30 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 112600309 | 5702945059 | 2026-03-02 12:45 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | 312600179 | 5700473043 | 2026-03-02 12:58 | 2026-03 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | 312600185 | 5700785026 | 2026-03-02 15:26 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 | 5700274056 | 2026-03-02 17:01 | 2026-03 | CARMOLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 | 5710230159 | 2026-03-02 17:20 | 2026-03 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 163 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | 312600188 | 5700507152 | 2026-03-02 17:46 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 2026-03-02 19:06 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 | 5710910001 | 2026-03-02 19:45 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 412600256 | 5710323186 | 2026-03-02 21:39 | 2026-03 | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | 5701278016 | 2026-03-03 05:50 | 2026-03 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 | 5722308105 | 2026-03-03 08:55 | 2026-03 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 | 5709170075 | 2026-03-03 11:18 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 | 5700498080 | 2026-03-03 14:48 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 | 5700860152 | 2026-03-03 15:22 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 512600103 | 5700701116 | 2026-03-03 17:37 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 712600218 | 5700356066 | 2026-03-03 18:02 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 412600261 | 5745173037 | 2026-03-04 01:26 | 2026-03 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 412600252 | 5710280003 | 2026-03-04 08:28 | 2026-03 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 212600267 | 5732887014 | 2026-03-04 10:20 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 212600282 | 5710478084 | 2026-03-04 11:16 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 212600269 | 5700616085 | 2026-03-04 12:34 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 412600270 | 5700623107 | 2026-03-04 16:14 | 2026-03 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 | 5710118012 | 2026-03-04 17:03 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 412600271 | 5710192052 | 2026-03-04 17:30 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 212600280 | 5719919086 | 2026-03-04 19:40 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 5700082082 | 2026-03-04 19:59 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 | 5703508271 | 2026-03-04 20:28 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | 312600194 | 5700575152 | 2026-03-04 20:49 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 5710467076 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 | 5736238013 | 2026-03-05 11:42 | 2026-03 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 5700849060 | 2026-03-05 13:33 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | 312600195 | 5702127001 | 2026-03-05 17:30 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | 5700958033 | 2026-03-05 17:55 | 2026-03 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 612600268 | 5700478058 | 2026-03-05 18:23 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 412600275 | 5700508107 | 2026-03-05 20:55 | 2026-03 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | 312600196 | 5710301001 | 2026-03-05 21:22 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 | 5755769036 | 2026-03-06 10:15 | 2026-03 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 412600290 | 5700663052 | 2026-03-06 13:23 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 612600267 | 5701016060 | 2026-03-06 17:34 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 412600278 | 5700764047 | 2026-03-06 19:41 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 | 5700690029 | 2026-03-06 20:43 | 2026-03 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 612600269 | 5701067004 | 2026-03-06 22:28 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 12 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por causa nao identificada e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 662600160 | 5700521127 | 2026-03-07 11:01 | 2026-03 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 212600279 | 5700152233 | 2026-03-07 15:06 | 2026-03 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 | 5710633094 | 2026-03-07 15:40 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 243 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra partido na fase e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 | 5700738107 | 2026-03-07 16:29 | 2026-03 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 | 5710924122 | 2026-03-07 19:00 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 | 5701358022 | 2026-03-07 20:37 | 2026-03 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 212600284 | 5701300075 | 2026-03-08 09:34 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra construcao/reforco/extensao de rd e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 | 5710502007 | 2026-03-08 16:26 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 512600121 | 5700002102 | 2026-03-09 11:19 | 2026-03 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 | 5710146047 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 | 5710070110 | 2026-03-09 13:03 | 2026-03 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 412600318 | 5700726186 | 2026-03-09 16:41 | 2026-03 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 | 5700293153 | 2026-03-09 16:44 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 | 5710108154 | 2026-03-09 17:37 | 2026-03 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 | 5705128122 | 2026-03-09 20:19 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 | 5700006034 | 2026-03-10 08:34 | 2026-03 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | 5700326045 | 2026-03-10 13:43 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 212600303 | 5720335007 | 2026-03-10 13:45 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | 5701102022 | 2026-03-10 13:49 | 2026-03 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 | 5700866021 | 2026-03-10 13:50 | 2026-03 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 612600281 | 5700360077 | 2026-03-10 17:25 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 712600232 | 5736898066 | 2026-03-10 21:32 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 | 5336892066 | 2026-03-11 07:50 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 412600371 | 5700268028 | 2026-03-11 08:40 | 2026-03 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 662600168 | 5710023109 | 2026-03-11 10:43 | 2026-03 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 | 5750041058 | 2026-03-11 11:34 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 212600317 | 5700300007 | 2026-03-11 13:19 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 212600321 | 5701088007 | 2026-03-11 13:24 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 712600230 | 5700146023 | 2026-03-11 14:03 | 2026-03 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 | 5701081084 | 2026-03-11 15:00 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 212600320 | 5736496007 | 2026-03-11 18:31 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 212600314 | 5701356007 | 2026-03-11 18:41 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 | 5709639032 | 2026-03-11 19:13 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 212600315 | 5701285007 | 2026-03-12 13:25 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 212600319 | 5710240007 | 2026-03-12 13:34 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 | 5710119040 | 2026-03-12 13:58 | 2026-03 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 412600338 | 5350798032 | 2026-03-12 16:39 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | 5720044025 | 2026-03-12 17:22 | 2026-03 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | 5700726039 | 2026-03-12 21:42 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 | 5700289136 | 2026-03-13 10:24 | 2026-03 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 | 5701799052 | 2026-03-13 11:03 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 5710760004 | 2026-03-13 13:31 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 | 5710019087 | 2026-03-13 18:03 | 2026-03 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 512600113 | 5700412116 | 2026-03-13 18:40 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 | 5200308007 | 2026-03-13 20:38 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 | 5723116030 | 2026-03-13 21:14 | 2026-03 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 212600325 | 5710348008 | 2026-03-14 11:32 | 2026-03 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 412600282 | 5710022036 | 2026-03-14 11:43 | 2026-03 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 612600310 | 5700921060 | 2026-03-14 13:12 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 612600296 | 5310427004 | 2026-03-14 13:17 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 | 5700891055 | 2026-03-14 15:12 | 2026-03 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | 5728386045 | 2026-03-14 18:18 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 412600302 | 5730497021 | 2026-03-14 18:41 | 2026-03 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 5701313007 | 2026-03-14 22:32 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 212600306 | 5700872055 | 2026-03-15 11:36 | 2026-03 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 712600247 | 5700234079 | 2026-03-15 16:58 | 2026-03 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 662600181 | 5724971238 | 2026-03-15 17:21 | 2026-03 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 | 5710173032 | 2026-03-15 17:56 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | 312600210 | 5300407001 | 2026-03-15 18:28 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 612600297 | 5700771060 | 2026-03-15 19:49 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 | 5702199001 | 2026-03-15 19:58 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | 5702296039 | 2026-03-15 21:10 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 5700841148 | 2026-03-15 21:44 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 412600299 | 5700053094 | 2026-03-15 21:54 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 | 5300284092 | 2026-03-16 08:59 | 2026-03 | NOVO ACORDO | ETO-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 212600329 | 5700981075 | 2026-03-16 09:28 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 612600298 | 5700926004 | 2026-03-16 10:01 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 | 5304276004 | 2026-03-16 10:41 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 712600246 | 5700197034 | 2026-03-16 17:04 | 2026-03 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 5701076032 | 2026-03-16 18:05 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 5710342076 | 2026-03-17 09:38 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 5702090039 | 2026-03-17 09:40 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 412600305 | 5710156094 | 2026-03-17 12:09 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 | 5700777035 | 2026-03-17 13:15 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 | 5733283256 | 2026-03-17 13:24 | 2026-03 | MATEIROS | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 | 5762404122 | 2026-03-17 14:11 | 2026-03 | PALMAS | ETO-RD-PA |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 | 5703150004 | 2026-03-17 15:53 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 612600293 | 5710134004 | 2026-03-17 16:05 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 662600183 | 5744169065 | 2026-03-17 16:12 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 | 5733001018 | 2026-03-17 17:47 | 2026-03 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 | 5700038250 | 2026-03-17 19:34 | 2026-03 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 | 5700319065 | 2026-03-17 21:02 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 412600306 | 5700607076 | 2026-03-18 09:16 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 712600240 | 5700773153 | 2026-03-18 09:43 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 | 5710551097 | 2026-03-18 10:56 | 2026-03 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 | 5300800148 | 2026-03-18 11:00 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 | 5725809122 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03 | PALMAS | ETO-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 412600320 | 5710174148 | 2026-03-18 11:43 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 5700661111 | 2026-03-18 12:13 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 412600337 | 5300082021 | 2026-03-18 12:19 | 2026-03 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | 5705367059 | 2026-03-18 12:37 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 712600241 | 5700989009 | 2026-03-18 12:40 | 2026-03 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 712600243 | 5710011066 | 2026-03-18 12:48 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 | 5700148155 | 2026-03-18 18:19 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 | 5700901107 | 2026-03-18 18:39 | 2026-03 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 212600332 | 5706811122 | 2026-03-18 18:55 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 | 5768302079 | 2026-03-18 20:28 | 2026-03 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 412600328 | 5700763036 | 2026-03-19 10:59 | 2026-03 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 | 5700373123 | 2026-03-19 13:07 | 2026-03 | AGUIARNOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 712600253 | 5700198153 | 2026-03-19 15:19 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 | 5710071065 | 2026-03-19 15:45 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 | 5700002130 | 2026-03-19 16:02 | 2026-03 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 512600110 | 5700279116 | 2026-03-19 16:08 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 712600252 | 5700457024 | 2026-03-19 16:09 | 2026-03 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 | 5735467233 | 2026-03-19 17:01 | 2026-03 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | 312600216 | 5700574152 | 2026-03-19 18:33 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 | 5700558019 | 2026-03-19 19:29 | 2026-03 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 712600256 | 5700315155 | 2026-03-19 20:50 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 | 5700699060 | 2026-03-20 13:24 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | 5700284131 | 2026-03-20 17:03 | 2026-03 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 212600363 | 5710316008 | 2026-03-20 18:42 | 2026-03 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 | 5700022122 | 2026-03-20 22:03 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 | 5710138037 | 2026-03-21 10:38 | 2026-03 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 | 5700639018 | 2026-03-21 12:10 | 2026-03 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | 312600222 | 5720076256 | 2026-03-21 13:30 | 2026-03 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 | 5731254026 | 2026-03-21 15:15 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 147 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 | 5701589077 | 2026-03-21 15:41 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 | 5730033038 | 2026-03-21 17:28 | 2026-03 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 112600336 | 5708901256 | 2026-03-21 19:27 | 2026-03 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 | 5710161110 | 2026-03-21 20:00 | 2026-03 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 | 5704114122 | 2026-03-21 20:46 | 2026-03 | PALMAS | ETO-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 212600336 | 5701379084 | 2026-03-22 09:29 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 | 5700657070 | 2026-03-22 12:05 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 | 5700713042 | 2026-03-22 13:01 | 2026-03 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 212600340 | 5300249086 | 2026-03-22 13:37 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 | 5700121011 | 2026-03-22 15:46 | 2026-03 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 | 5710087014 | 2026-03-22 15:50 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 112600314 | 5748022070 | 2026-03-22 18:19 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 | 5730634070 | 2026-03-22 20:04 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 612600327 | 5710306058 | 2026-03-23 13:04 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 412600324 | 5702189094 | 2026-03-23 13:09 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 212600367 | 5712316083 | 2026-03-23 14:14 | 2026-03 | APARECIDA DO RIO NEGRO | ETO-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | 5714167004 | 2026-03-23 17:19 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 | 5710188039 | 2026-03-23 17:56 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 612600338 | 5710042040 | 2026-03-23 17:59 | 2026-03 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 | 5700725023 | 2026-03-23 18:37 | 2026-03 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 166 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 | 5745549073 | 2026-03-23 19:03 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 | 5711799075 | 2026-03-23 20:07 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 | 5700780035 | 2026-03-24 07:35 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 | 5710034155 | 2026-03-24 10:05 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 | 5700412046 | 2026-03-24 10:09 | 2026-03 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 | 5700737084 | 2026-03-24 11:07 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | 5700119039 | 2026-03-24 16:47 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 5 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 | 5700010186 | 2026-03-24 16:50 | 2026-03 | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 412600341 | 5710527097 | 2026-03-24 17:38 | 2026-03 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 | 5710131044 | 2026-03-24 20:16 | 2026-03 | FATIMA | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 412600325 | 5700632073 | 2026-03-24 20:20 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 212600353 | 5700168031 | 2026-03-24 20:24 | 2026-03 | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 | 5729237005 | 2026-03-24 20:35 | 2026-03 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 212600347 | 5700004086 | 2026-03-25 03:28 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 212600361 | 5700853075 | 2026-03-25 12:04 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 512600114 | 5700281190 | 2026-03-25 12:15 | 2026-03 | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 212600368 | 5703253122 | 2026-03-25 13:48 | 2026-03 | PALMAS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 212600348 | 5710229085 | 2026-03-25 15:14 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 612600345 | 5700214080 | 2026-03-25 17:55 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 | 5724989087 | 2026-03-25 18:12 | 2026-03 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 | 5710623085 | 2026-03-25 18:25 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 412600342 | 5701094029 | 2026-03-25 18:49 | 2026-03 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 712600270 | 5700169104 | 2026-03-26 09:23 | 2026-03 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 | 5708969082 | 2026-03-26 09:59 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | 5701415077 | 2026-03-26 10:51 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 512600128 | 5700072101 | 2026-03-26 11:58 | 2026-03 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 | 5700236155 | 2026-03-26 12:10 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 212600360 | 5701424017 | 2026-03-26 12:39 | 2026-03 | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | 312600228 | 5700522043 | 2026-03-26 13:27 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 512600112 | 5700591074 | 2026-03-26 16:02 | 2026-03 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 | 5714449032 | 2026-03-26 17:58 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | 5700002210 | 2026-03-26 18:55 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | 312600229 | 5703451001 | 2026-03-27 09:43 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 | 5700188046 | 2026-03-27 09:57 | 2026-03 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 612600354 | 5710113016 | 2026-03-27 10:16 | 2026-03 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 | 5710310087 | 2026-03-27 11:14 | 2026-03 | GOIANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 412600361 | 5710207076 | 2026-03-27 11:58 | 2026-03 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 | 5732064082 | 2026-03-27 12:08 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 612600349 | 5700280025 | 2026-03-27 12:19 | 2026-03 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 712600268 | 5701096087 | 2026-03-27 12:35 | 2026-03 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 612600343 | 5700224193 | 2026-03-27 12:44 | 2026-03 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 212600364 | 5700396008 | 2026-03-27 16:54 | 2026-03 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 412600329 | 5710211089 | 2026-03-27 20:02 | 2026-03 | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 112600323 | 5710067083 | 2026-03-28 11:14 | 2026-03 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 412600332 | 5700722047 | 2026-03-28 12:15 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | 5710104077 | 2026-03-28 17:19 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 | 5700675032 | 2026-03-28 17:36 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 | 5732303096 | 2026-03-28 17:58 | 2026-03 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 | 5720090004 | 2026-03-28 21:42 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 | 5300833148 | 2026-03-29 11:04 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | 5701428077 | 2026-03-29 13:14 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | 5730971019 | 2026-03-29 15:07 | 2026-03 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 | 5700036092 | 2026-03-29 18:15 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 412600334 | 5700031076 | 2026-03-29 18:55 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 | 5700924094 | 2026-03-29 19:02 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 | 5700319153 | 2026-03-30 12:50 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 712600277 | 5710126078 | 2026-03-31 10:49 | 2026-03 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 | 5700519058 | 2026-03-31 11:19 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 | 5700163079 | 2026-03-31 12:07 | 2026-03 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | 5712189077 | 2026-03-31 14:49 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 | 5700452026 | 2026-03-31 16:08 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 412600339 | 5719048200 | 2026-03-31 19:30 | 2026-03 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 | 5710027044 | 2026-03-31 20:01 | 2026-03 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 | 5737162004 | 2026-04-01 10:14 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 | 5744350007 | 2026-04-01 11:21 | 2026-04 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | 5700133123 | 2026-04-01 15:55 | 2026-04 | AGUIARNOPOLIS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 | 5723450004 | 2026-04-01 16:11 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 | 5710465084 | 2026-04-01 16:14 | 2026-04 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 612600359 | 5734124016 | 2026-04-01 16:49 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 | 5739133015 | 2026-04-01 19:41 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | 5710227004 | 2026-04-02 03:07 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 612600373 | 5700006193 | 2026-04-02 08:40 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 | 5700811035 | 2026-04-02 10:00 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 | 5710210001 | 2026-04-02 11:01 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 412600348 | 5700520047 | 2026-04-02 11:13 | 2026-04 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 612600370 | 5710079025 | 2026-04-02 11:17 | 2026-04 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 612600371 | 5713443016 | 2026-04-03 12:54 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 | 5700733055 | 2026-04-03 15:18 | 2026-04 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 5701399019 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 | 5702072004 | 2026-04-03 20:28 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 | 5710692032 | 2026-04-04 18:44 | 2026-04 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 | 5700298148 | 2026-04-05 09:31 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 | 5742857082 | 2026-04-05 10:27 | 2026-04 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 | 5719346200 | 2026-04-05 10:49 | 2026-04 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 412600343 | 5700823148 | 2026-04-05 11:05 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 | 5701795052 | 2026-04-05 13:24 | 2026-04 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 | 5702680001 | 2026-04-05 16:12 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 | 5700574107 | 2026-04-05 16:12 | 2026-04 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 | 5727671110 | 2026-04-05 16:20 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 | 5733513094 | 2026-04-05 18:37 | 2026-04 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 | 5752344122 | 2026-04-06 10:40 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 412600377 | 5700553148 | 2026-04-06 12:10 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 112600367 | 5740479070 | 2026-04-06 13:16 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 212600391 | 5700840073 | 2026-04-06 16:31 | 2026-04 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 | 5700938193 | 2026-04-06 16:43 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | 5700001112 | 2026-04-06 16:56 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 5 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 | 5700054122 | 2026-04-06 19:49 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 | 5762192021 | 2026-04-06 20:37 | 2026-04 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 | 5700478033 | 2026-04-07 10:42 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 | 5738515070 | 2026-04-07 11:16 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 112600368 | 5727586083 | 2026-04-07 11:34 | 2026-04 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 | 5730310066 | 2026-04-07 15:54 | 2026-04 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 | 5700005109 | 2026-04-07 17:52 | 2026-04 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 | 5710213110 | 2026-04-07 18:22 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | 312600247 | 5710021044 | 2026-04-07 18:37 | 2026-04 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 | 5700138116 | 2026-04-07 19:08 | 2026-04 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 | 5358925035 | 2026-04-07 19:10 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 | 5702156004 | 2026-04-08 16:45 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 612600394 | 5700024077 | 2026-04-08 17:10 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 412600368 | 5731805148 | 2026-04-08 17:39 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 512600129 | 5731781027 | 2026-04-08 18:37 | 2026-04 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 112600423 | 5751368070 | 2026-04-08 18:57 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 712600295 | 5700603023 | 2026-04-08 19:46 | 2026-04 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 112600376 | 5700816070 | 2026-04-08 21:13 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | 312600251 | 5702271001 | 2026-04-09 01:06 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 81 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | 312600254 | 5725253152 | 2026-04-09 11:21 | 2026-04 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 662600250 | 5300432002 | 2026-04-09 12:23 | 2026-04 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | 5710157004 | 2026-04-09 13:28 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 | 5720238122 | 2026-04-09 16:43 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 | 5700826026 | 2026-04-09 18:21 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | 5700912077 | 2026-04-09 18:29 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 212600405 | 5700926073 | 2026-04-09 20:25 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 412600373 | 5710553052 | 2026-04-09 22:01 | 2026-04 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 | 5711595001 | 2026-04-10 12:06 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 112600379 | 5700637070 | 2026-04-10 13:02 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 | 5725441040 | 2026-04-10 13:32 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 712600297 | 5701105087 | 2026-04-10 15:38 | 2026-04 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 512600118 | 5700683074 | 2026-04-10 18:01 | 2026-04 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 | 5710770001 | 2026-04-10 18:01 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 112600372 | 5710168070 | 2026-04-10 21:47 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 | 5700306157 | 2026-04-11 09:42 | 2026-04 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 212600403 | 5701983075 | 2026-04-11 09:53 | 2026-04 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 712600298 | 5700247024 | 2026-04-11 11:39 | 2026-04 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | 312600260 | 5731056026 | 2026-04-11 12:17 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 | 5700205157 | 2026-04-11 12:22 | 2026-04 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 | 5701082014 | 2026-04-11 12:25 | 2026-04 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 | 5720349086 | 2026-04-11 12:36 | 2026-04 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 662600234 | 5700526127 | 2026-04-11 13:39 | 2026-04 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 | 5700843033 | 2026-04-11 15:56 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 | 5710214032 | 2026-04-11 19:21 | 2026-04 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 | 5700369233 | 2026-04-11 21:12 | 2026-04 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 | 5710089013 | 2026-04-12 00:12 | 2026-04 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 712600301 | 5731294227 | 2026-04-12 10:42 | 2026-04 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 | 5700191153 | 2026-04-12 13:19 | 2026-04 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 212600406 | 5710013055 | 2026-04-12 13:23 | 2026-04 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 | 5701362122 | 2026-04-12 14:48 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | 5700677080 | 2026-04-12 16:23 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 | 5700828077 | 2026-04-12 16:34 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 | 5700603078 | 2026-04-12 16:45 | 2026-04 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 212600407 | 5700762017 | 2026-04-12 16:46 | 2026-04 | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 412600374 | 5710234076 | 2026-04-12 20:30 | 2026-04 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 | 5710378035 | 2026-04-12 20:46 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 | 5700739070 | 2026-04-13 13:55 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 | 5737010110 | 2026-04-13 15:09 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | 5710142016 | 2026-04-14 18:43 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 112600588 | 5759897070 | 2026-04-15 09:44 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 | 5707165122 | 2026-04-15 10:58 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 662600244 | 5710075081 | 2026-04-15 13:35 | 2026-04 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 | 5700873122 | 2026-04-15 15:02 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 2 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 612600419 | 5700250080 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 | 5700008111 | 2026-04-16 09:34 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00402/2026 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 662600249 | 5748196134 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 612600420 | 5700311080 | 2026-04-16 13:28 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00437/2026 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 712600307 | 5700642033 | 2026-04-16 13:32 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 712600308 | 5749265033 | 2026-04-16 21:02 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00459/2026 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 212600421 | 5710193012 | 2026-04-17 14:50 | 2026-04 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | 312600272 | 5711261001 | 2026-04-17 21:27 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00439/2026 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 712600309 | 5710019079 | 2026-04-17 21:47 | 2026-04 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 712600310 | 5700038015 | 2026-04-18 15:31 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 662600251 | 5700042135 | 2026-04-19 09:11 | 2026-04 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00441/2026 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 712600311 | 5700476155 | 2026-04-19 11:02 | 2026-04 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 412600402 | 5700601200 | 2026-04-19 12:47 | 2026-04 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 712600313 | 5700321066 | 2026-04-19 13:12 | 2026-04 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00342/2026 | DG-MLPO02 000063/2026 | 312600267 | 5700814256 | 2026-04-19 13:29 | 2026-04 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00445/2026 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 712600314 | 5700571015 | 2026-04-19 16:02 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00446/2026 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 712600312 | 5700942009 | 2026-04-19 16:54 | 2026-04 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00465/2026 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 212600426 | 5727832007 | 2026-04-19 20:54 | 2026-04 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00469/2026 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 112600445 | 5710014070 | 2026-04-20 11:05 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 412600403 | 5700841094 | 2026-04-20 15:29 | 2026-04 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00346/2026 | DG-MLPO01 000072/2026 | 312600268 | 5710161043 | 2026-04-20 16:47 | 2026-04 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 612600430 | 5710154053 | 2026-04-20 17:36 | 2026-04 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 612600431 | 5700837080 | 2026-04-20 17:58 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00435/2026 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 662600252 | 5767069131 | 2026-04-20 21:30 | 2026-04 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00472/2026 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 112600457 | 5700571070 | 2026-04-21 00:05 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 712600327 | 5710269113 | 2026-04-21 13:00 | 2026-04 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00727/2026 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 612600448 | 5700956193 | 2026-04-21 13:37 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00467/2026 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 712600325 | 5710201009 | 2026-04-22 12:03 | 2026-04 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00438/2026 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 662600269 | 5700519039 | 2026-04-22 13:39 | 2026-04 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00350/2026 | DG-MLPO02 000065/2026 | 312600273 | 5711505001 | 2026-04-22 18:21 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 512600139 | 5700679038 | 2026-04-23 19:41 | 2026-04 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 512600134 | 5700519116 | 2026-04-23 19:55 | 2026-04 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00493/2026 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 112600618 | 5731658122 | 2026-04-24 11:48 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00352/2026 | DG-MLPO02 000066/2026 | 312600275 | 5700888152 | 2026-04-24 11:58 | 2026-04 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00478/2026 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 712600326 | 5700573111 | 2026-04-24 16:32 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00740/2026 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 612600442 | 5720011053 | 2026-04-24 18:40 | 2026-04 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1073 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra elo subdimensionado e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00353/2026 | DG-MPDG01 000083/2026 | 312600287 | 5700349001 | 2026-04-25 11:37 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 3 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00741/2026 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 612600449 | 5700574016 | 2026-04-25 13:42 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 612600450 | 5752869058 | 2026-04-25 18:33 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | 5764387122 | 2026-04-25 22:12 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00502/2026 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 112600456 | 5722396083 | 2026-04-26 10:02 | 2026-04 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 212600440 | 5701373055 | 2026-04-26 12:49 | 2026-04 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00499/2026 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 412600411 | 5700399003 | 2026-04-26 13:15 | 2026-04 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00744/2026 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 612600447 | 5701658022 | 2026-04-26 13:33 | 2026-04 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 512600140 | 5710011049 | 2026-04-26 15:22 | 2026-04 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 512600136 | 5700557091 | 2026-04-26 17:01 | 2026-04 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00746/2026 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 612600452 | 5701103040 | 2026-04-26 19:55 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | 5710054159 | 2026-04-26 20:26 | 2026-04 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 212600441 | 5700804012 | 2026-04-27 09:49 | 2026-04 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 5762253026 | 2026-04-27 10:51 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | 5701003040 | 2026-04-27 11:05 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 612600460 | 5749840019 | 2026-04-27 14:48 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 | 5764865110 | 2026-04-27 16:03 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 | 5710394046 | 2026-04-27 16:57 | 2026-04 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 112600450 | 5700238196 | 2026-04-27 17:15 | 2026-04 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 | 5750041058 | 2026-04-27 21:04 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | 5701063077 | 2026-04-28 15:10 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 | 5700390030 | 2026-04-29 09:15 | 2026-04 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 | 5710095116 | 2026-04-29 11:53 | 2026-04 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 | 5700727036 | 2026-04-29 12:12 | 2026-04 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 | 5700002253 | 2026-04-29 13:51 | 2026-04 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por sobrecarga e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 28 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 | 5700600079 | 2026-04-29 15:08 | 2026-04 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 | 5700361071 | 2026-04-29 22:36 | 2026-04 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 212600450 | 5710190233 | 2026-04-30 11:19 | 2026-04 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | 312600284 | 5733283256 | 2026-04-30 15:26 | 2026-04 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 | 5700373131 | 2026-04-30 19:34 | 2026-04 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 | 5722431017 | 2026-04-30 20:06 | 2026-04 | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 | 5700643109 | 2026-05-01 10:22 | 2026-05 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 712600345 | 5710082153 | 2026-05-01 10:28 | 2026-05 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 | 5700428086 | 2026-05-01 11:24 | 2026-05 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 | 5763737265 | 2026-05-01 14:00 | 2026-05 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 5700752004 | 2026-05-01 15:29 | 2026-05 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 212600451 | 5753353233 | 2026-05-02 02:07 | 2026-05 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | 312600285 | 5700759071 | 2026-05-02 11:22 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 | 5714228101 | 2026-05-02 13:21 | 2026-05 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 | 5700671010 | 2026-05-02 14:41 | 2026-05 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 212600456 | 5700826008 | 2026-05-02 15:16 | 2026-05 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 712600346 | 5710177009 | 2026-05-02 17:04 | 2026-05 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 662600286 | 5710025103 | 2026-05-02 17:14 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 | 5703327122 | 2026-05-02 18:51 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 712600347 | 5710063011 | 2026-05-03 09:36 | 2026-05 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | 5700859081 | 2026-05-04 11:43 | 2026-05 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 | 5706607122 | 2026-05-04 15:08 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 5752935111 | 2026-05-04 16:11 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 512600141 | 5700955005 | 2026-05-05 14:22 | 2026-05 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 | 5721044009 | 2026-05-05 16:13 | 2026-05 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | 312600291 | 5710747001 | 2026-05-05 17:02 | 2026-05 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 212600460 | 5701360075 | 2026-05-05 20:13 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 | 5700597119 | 2026-05-07 13:38 | 2026-05 | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 412600422 | 5300716021 | 2026-05-07 15:53 | 2026-05 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 212600464 | 5700240055 | 2026-05-07 18:26 | 2026-05 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 662600300 | 5714779081 | 2026-05-08 16:08 | 2026-05 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 412600423 | 5700081037 | 2026-05-08 17:32 | 2026-05 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | 5700265045 | 2026-05-09 16:40 | 2026-05 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 4 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 | 5710317009 | 2026-05-09 17:28 | 2026-05 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 | 5759675265 | 2026-05-12 00:07 | 2026-05 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 212600473 | 5358412075 | 2026-05-12 10:35 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 5721237122 | 2026-05-12 13:43 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 | 5710276149 | 2026-05-12 18:22 | 2026-05 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 112600498 | 5700313083 | 2026-05-12 21:19 | 2026-05 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 412600457 | 5710228047 | 2026-05-13 00:22 | 2026-05 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 612600520 | 5710265040 | 2026-05-13 10:31 | 2026-05 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 | 5744835233 | 2026-05-13 11:35 | 2026-05 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 | 5712545122 | 2026-05-13 19:28 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | 5700754016 | 2026-05-13 21:26 | 2026-05 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 | 5700698096 | 2026-05-14 11:38 | 2026-05 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 | 5700654037 | 2026-05-14 12:27 | 2026-05 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | 5701238039 | 2026-05-15 15:22 | 2026-05 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 | 5720022127 | 2026-05-15 16:41 | 2026-05 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 612600528 | 5700003170 | 2026-05-16 05:40 | 2026-05 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 | 5733119007 | 2026-05-16 10:01 | 2026-05 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 612600529 | 5710236025 | 2026-05-16 13:19 | 2026-05 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 | 5700194024 | 2026-05-16 16:31 | 2026-05 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 662600316 | 5710284039 | 2026-05-16 16:49 | 2026-05 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | 5724871053 | 2026-05-16 16:51 | 2026-05 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 | 5701548013 | 2026-05-16 17:29 | 2026-05 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | 312600310 | 5701218035 | 2026-05-16 19:38 | 2026-05 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | 5701279040 | 2026-05-16 20:11 | 2026-05 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 | 5700639227 | 2026-05-17 12:07 | 2026-05 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 | 5701174075 | 2026-05-18 10:27 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 612600544 | 5701064193 | 2026-05-18 18:47 | 2026-05 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | 5701337103 | 2026-05-19 12:51 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 | 5700524058 | 2026-05-20 13:38 | 2026-05 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 612600551 | 5700339080 | 2026-05-20 21:05 | 2026-05 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 | 5753314012 | 2026-05-21 17:11 | 2026-05 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 712600364 | 5710002078 | 2026-05-22 11:14 | 2026-05 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 | 5700108265 | 2026-05-22 11:28 | 2026-05 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 | 5730468021 | 2026-05-22 18:11 | 2026-05 | PARANA | ETO-RD-GU |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | 312600302 | 5708700071 | 2026-05-23 13:34 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 | 5700370043 | 2026-05-23 13:36 | 2026-05 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 | 5701677084 | 2026-05-26 16:12 | 2026-05 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 | 5710064087 | 2026-05-27 09:21 | 2026-05 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 | 5700519196 | 2026-05-28 20:58 | 2026-05 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | 312600318 | 5710013043 | 2026-05-30 17:46 | 2026-05 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 | 5710220136 | 2026-05-30 17:56 | 2026-05 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 712600380 | 5710214111 | 2026-05-31 09:44 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 | 5700177250 | 2026-06-02 17:11 | 2026-06 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 | 5700731111 | 2026-06-02 17:35 | 2026-06 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 5701079026 | 2026-06-03 08:18 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 5753541003 | 2026-06-03 11:51 | 2026-06 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 | 5700447012 | 2026-06-03 18:03 | 2026-06 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 612600589 | 5700721058 | 2026-06-03 21:34 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 | 5700021040 | 2026-06-04 17:49 | 2026-06 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 | 5700036157 | 2026-06-04 21:44 | 2026-06 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 5710177010 | 2026-06-05 09:08 | 2026-06 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 5700269132 | 2026-06-05 19:01 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 | 5700005055 | 2026-06-05 21:02 | 2026-06 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 | 5700918009 | 2026-06-06 12:10 | 2026-06 | GUARAI | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 | 5700165253 | 2026-06-06 15:59 | 2026-06 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 112600597 | 5700269122 | 2026-06-06 19:01 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 612600590 | 5701135040 | 2026-06-07 16:17 | 2026-06 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 412600499 | 5710068097 | 2026-06-08 13:13 | 2026-06 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 412600500 | 5710372107 | 2026-06-08 17:06 | 2026-06 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 662600369 | 5700025119 | 2026-06-08 21:10 | 2026-06 | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 | 5700892043 | 2026-06-09 09:47 | 2026-06 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 212600524 | 5701176084 | 2026-06-09 11:51 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 612600603 | 5701288019 | 2026-06-10 12:44 | 2026-06 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 | 5700180044 | 2026-06-10 13:56 | 2026-06 | FATIMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 | 5700001180 | 2026-06-11 07:09 | 2026-06 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 512600169 | 5700688005 | 2026-06-12 11:26 | 2026-06 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 | 5700301068 | 2026-06-12 17:32 | 2026-06 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 212600523 | 5700846084 | 2026-06-13 10:46 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | 312600334 | 5700669043 | 2026-06-13 16:47 | 2026-06 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | 5710036026 | 2026-06-14 13:56 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 | 5743917021 | 2026-06-14 16:02 | 2026-06 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 512600180 | 5700228101 | 2026-06-14 18:56 | 2026-06 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 | 5700060098 | 2026-06-15 18:44 | 2026-06 | ANANAS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 | 5710065090 | 2026-06-16 16:13 | 2026-06 | NAZARE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 | 5706519059 | 2026-06-16 20:39 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 | 5700318196 | 2026-06-17 15:26 | 2026-06 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 712600425 | 5700390153 | 2026-06-18 12:25 | 2026-06 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | 5701380004 | 2026-06-19 15:45 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 | 5702065039 | 2026-06-19 17:34 | 2026-06 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 | 5753395007 | 2026-06-19 18:29 | 2026-06 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 412600510 | 5710080047 | 2026-06-19 20:34 | 2026-06 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 | 5701814038 | 2026-06-20 13:09 | 2026-06 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 | 5757495004 | 2026-06-21 04:52 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 | 5710310058 | 2026-06-21 20:38 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | 5710312122 | 2026-06-22 15:34 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | 312600341 | 5700580096 | 2026-06-22 15:43 | 2026-06 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 | 5701323103 | 2026-06-22 19:20 | 2026-06 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 512600182 | 5700618072 | 2026-06-23 15:37 | 2026-06 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | 5700029045 | 2026-06-23 20:40 | 2026-06 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 612600638 | 5759846004 | 2026-06-23 22:59 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 212600544 | 5741059084 | 2026-06-24 08:50 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 | 5700659116 | 2026-06-24 17:50 | 2026-06 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | 5710100256 | 2026-06-24 21:18 | 2026-06 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 112600640 | 5706143122 | 2026-06-25 11:48 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 212600558 | 5700417055 | 2026-06-25 16:29 | 2026-06 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | 312600350 | 5700238096 | 2026-06-26 13:09 | 2026-06 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 | 5702437004 | 2026-06-26 15:51 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 | 5712185122 | 2026-06-27 15:28 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 | 5710631004 | 2026-06-27 19:38 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 5758389021 | 2026-06-28 11:55 | 2026-06 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | 5700147007 | 2026-07-01 17:40 | 2026-07 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | 5701799013 | 2026-07-01 19:34 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | 5710008053 | 2026-07-02 12:36 | 2026-07 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00713/2026 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | 5364882001 | 2026-07-02 17:26 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Trafo energizando a estrutura (dando choque); a manutenção foi ao local, refez a malha de aterramento e ainda assim condenou o transformador. Condenação do próprio equipamento com substituição efetivada (série 374862 retirada / 203008 instalada, mesma potência 15 kVA), o que caracteriza avaria e não remanejamento. Julho não foi carregado na base de interrupção, então não houve conferência na Crítica.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | 5703401122 | 2026-07-02 19:23 | 2026-07 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | 5700526233 | 2026-07-03 20:31 | 2026-07 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | 5701325055 | 2026-07-03 20:44 | 2026-07 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | 5700004098 | 2026-07-04 10:14 | 2026-07 | ANANAS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | 5710214012 | 2026-07-04 11:49 | 2026-07 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | 5700346033 | 2026-07-05 09:41 | 2026-07 | COLMEIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | 5701126028 | 2026-07-05 10:17 | 2026-07 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | 5700987040 | 2026-07-05 10:59 | 2026-07 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | 5701155035 | 2026-07-07 08:12 | 2026-07 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | 5700427087 | 2026-07-07 18:08 | 2026-07 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | 5700380250 | 2026-07-07 20:42 | 2026-07 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 | 5703525001 | 2026-07-08 20:47 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela texto da SS (origem vazia). Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | 5710488084 | 2026-07-09 12:49 | 2026-07 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | 5700203073 | 2026-07-09 15:26 | 2026-07 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 2026-07-09 15:37 | 2026-07 | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Substituição motivada por vazamento acentuado de óleo — falha do próprio equipamento, sem queima de enrolamento. A OS documenta retirado (10 kVA, ITB 2007, série 481357) e instalado (15 kVA, ITAM 2026, série C303325). O aumento de potência decorre do reserva disponível; não há relato de remanejamento. Confiança média porque o formulário marcou vazamento 'Não', contrariando a SS, e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 2026-07-10 12:40 | 2026-07 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 2026-07-10 18:13 | 2026-07 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo queimado; a OS traz os dados do retirado (TRAEL 2005, série 53662, CITD 680615) e do instalado (ITAM 2026, série C.299686, CITD 150637), mesma potência 15 kVA. Troca por falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | 5700461149 | 2026-07-10 18:53 | 2026-07 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | 5720973271 | 2026-07-11 21:08 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | 5700489154 | 2026-07-12 09:09 | 2026-07 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | 5730097081 | 2026-07-12 13:36 | 2026-07 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | 5700017077 | 2026-07-14 08:59 | 2026-07 | GOIATINS | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo persistente mesmo após tentativa de vedação; o formulário confirma vazamento 'Sim', motivo 'VAZAMENTO DE OLEO' e uso de cola e fita. A OS traz série e tombamento de retirado e instalado. Falha do próprio equipamento = avariado. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | 5700417087 | 2026-07-14 09:21 | 2026-07 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | 5700573039 | 2026-07-14 20:35 | 2026-07 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS descreve avaria física do equipamento — carcaça energizada dando choque — e o formulário de campo aponta motivo do defeito DESCARGA ATMOSFERICA. A OS traz apenas o plano de medida de sobrecarga (10 para 25 kVA), título que não anula a descrição de avaria no corpo. Houve aumento de potência aproveitado na mesma intervenção, por isso confiança média. Julho não carregado: sem conferência na base de interrupção.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 2026-07-15 09:45 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO, atendimento emergencial com troca efetiva documentada (retirado ITAIPU série 332365 / instalado TRAEL série 463521, ambos 30 kVA). A OS corrige o código do trafo — o correto é 5700096012 — mas confirma a substituição. Confiança média porque nem a OS nem o campo descrevem a avaria (motivo 'NÃO IDENTIFICADO') e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 | 212600592 | 5710155013 | 2026-07-15 10:08 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | 5700021133 | 2026-07-15 15:49 | 2026-07 | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 | 112600694 | 5705952122 | 2026-07-15 18:17 | 2026-07 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | 5700968080 | 2026-07-16 01:57 | 2026-07 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS relata trafo queimado e com vazamento de óleo; o formulário confirma vazamento (Sim) e motivo descarga atmosférica; a OS traz retirado (ITB 2011, série 767732) e instalado (ITAM 2026, série C 303356). Falha do equipamento com troca comprovada. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00651/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096012 | 2026-07-16 10:50 | 2026-07 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | 5712592130 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo confirmado no formulário ('Sim') e na SS; troca efetivada com série e tombamento de retirado (TRAEL 339270 / CITD 015657) e instalado (TRAEL 836252 / CITD 152225), mesma potência de 15 kVA — não é remanejamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 | 5710021030 | 2026-07-16 18:04 | 2026-07 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | 5700211002 | 2026-07-16 19:55 | 2026-07 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 | 212600591 | 5700228031 | 2026-07-17 10:06 | 2026-07 | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 | 412600557 | 5701002032 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | 5710795001 | 2026-07-18 02:16 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | 5702232094 | 2026-07-18 22:29 | 2026-07 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | 5701184074 | 2026-07-19 09:58 | 2026-07 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00467/2026 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | 5700471096 | 2026-07-20 08:50 | 2026-07 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00654/2026 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | 5753401055 | 2026-07-20 11:41 | 2026-07 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01134/2026 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | 5710016016 | 2026-07-20 19:35 | 2026-07 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | 5700008045 | 2026-07-20 22:37 | 2026-07 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00751/2026 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | 5704215088 | 2026-07-21 10:27 | 2026-07 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 | 112600719 | 5700008083 | 2026-07-21 11:18 | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00469/2026 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | 5710023044 | 2026-07-21 13:23 | 2026-07 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | 5701017078 | 2026-07-22 10:55 | 2026-07 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | 5710625085 | 2026-07-22 16:57 | 2026-07 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | 5700352055 | 2026-07-24 18:44 | 2026-07 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | 5700423091 | 2026-07-24 19:28 | 2026-07 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 2026-07-25 10:01 | 2026-07 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | 5720755001 | 2026-07-25 10:47 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | 5701155004 | 2026-07-26 00:45 | 2026-07 | ARAGUAINA | ENC-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | 5700019105 | 2026-07-27 10:33 | 2026-07 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | 5710262122 | 2026-07-27 16:59 | 2026-07 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | 5700726087 | 2026-07-28 15:02 | 2026-07 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 | 712600495 | 5700105011 | 2026-07-29 11:41 | 2026-07 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 | 412600572 | 5700619148 | 2026-07-30 19:53 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 | 5700194003 | 2026-07-31 00:28 | 2026-07 | GURUPI | ETO-RD-GU |  | QUEIMADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador de 75 kVA da RDU Gurupi queimado, com substituição executada e registrada (retirado série 9477183, WTW de 1994; instalado série 1667710, CITD 150690) e 69 clientes atendidos. Julho não carregado, então não houve conferência na base de interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 | 712600497 | 5700729009 | 2026-07-31 10:24 | 2026-07 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | 5711214001 | 2026-07-31 17:40 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A conclusão da OS classifica o serviço como substituição de trafo queimado e o campo registra retirado (TRAEL, série 53540) e instalado (série 306279 / CITD 152545), mesma potência. A SS falava em problema de tensão e no tap interno, que também é falha interna do equipamento — de um jeito ou de outro é falha própria e conta; a fronteira queimado/avariado é que fica imprecisa. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | 5710383058 | 2026-07-31 22:26 | 2026-07 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01190/2026 | ENC-MLAR02 000176/2026 | 612600748 | 5742281004 | 2026-08-01 15:49 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS pede troca de trafo queimado; a OS registra retirado e instalado com serie, CITD e marca distintas (TRAEL 2020 sai, ITAM 2026 entra), e a critica casou pelo proprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA na mesma janela. Formulario aponta SOBRECARGA como provavel motivo, sem vazamento de oleo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00484/2026 | DG-MPDG01 000122/2026 | 312600381 | 5720245035 | 2026-08-01 16:02 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS e OS convergem: trafo queimado em Monte do Carmo, atendimento emergencial. O formulário traz série e tombamento de retirado e instalado, confirmando troca física. A crítica casou pelo trafo com ocorrência no mesmo dia e a observação do despacho registra teste recusado e trafo queimado (a causa lançada como ventos fortes é da ocorrência, não descaracteriza a queima).
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00800/2026 | ENC-MPAG02 000143/2026 | 662600483 | 5700855045 | 2026-08-01 17:42 | 2026-08 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo com vazamento de oleo pela bucha secundaria; o formulario de campo confirma vazamento e aponta o mesmo motivo. Vazamento de oleo e falha do proprio equipamento, sem queima de enrolamento, logo AVARIADO. Serie e tombamento do instalado e serie do retirado preenchidos e detalhados na OS (retirado 954903 / instalado 451481), houve troca fisica. A critica ficou como TRAFO FORA DA JANELA (dist 2,79h), mas a propria observacao da ocorrencia cita a manutencao no trafo 5700855045 para atender esta SS, o que reforca o caso.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00810/2026 | ENC-MPAG02 000144/2026 | 662600484 | 5362570039 | 2026-08-03 11:10 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Solicitacao e OS descrevem o trafo queimado e a OS acrescenta ao texto copiado os dados completos de retirado (ABB serie 178438, CITD 143062) e instalado (serie 178761, CITD 151222), com medicao apos a troca. A critica casou pelo trafo, porem lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ANIMAL NA REDE, o que explica a origem da queima mas nao desfaz a falha do equipamento; por isso a confianca nao e alta.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01201/2026 | ENC-MLAR03 000114/2026 | 612600758 | 5700408058 | 2026-08-04 09:36 | 2026-08 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS descreve trafo queimado com defeito interno em unidade nova e a observação da interrupção casada diz literalmente 'TRAFO QUEIMADO'. A OS não narra o motivo, mas registra retirado e instalado com série e CITD distintos, provando a troca. Confiança média porque origem_ss veio como AVARIADO e a subcausa da ocorrência é falha de bucha de AT — de todo modo, queimado e avariado contam igual no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00488/2026 | ETO-RD-DP 002053/2026 | 512600210 | 5700297091 | 2026-08-05 10:51 | 2026-08 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta por transformador e para-raios queimados; a conclusao da OS registra a substituicao do trafo de 30 kVA por outro de 30 kVA (mesma potencia, portanto nao e remanejamento). A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'queimado'. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01213/2026 | ENC-MLAR03 000115/2026 | 612600767 | 5700308063 | 2026-08-06 02:57 | 2026-08 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Bandeirantes, com troca registrada na OS (TRAEL 2011 retirado, ITAIPU 2026 instalado, series e CITD dos dois lados) e ocorrencia de interrupcao com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO afetando 79 clientes.
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00490/2026 | DG-MLPO02 000090/2026 | 312600383 | 5710272035 | 2026-08-06 11:22 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | Falha do próprio equipamento sem confirmação de queima de enrolamento: muito vazamento de óleo e tanque trincado, com o formulário marcando vazamento e a crítica classificando a ocorrência como vazamento de óleo / tanque deteriorado. A OS confirma que a equipe foi ao local e o trafo não funcionou. Confiança média porque a SS também cita marca de curto na carcaça, o que admitiria leitura de queima.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01218/2026 | ENC-MPAR02 000053/2026 | 612600768 | 5710084058 | 2026-08-06 19:23 | 2026-08 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo confirmado pelo formulário de campo (vazamento: Sim) e substituição por outro de mesma potência (45 kVA), com série e tombamento do retirado (1254028 / 126126) e do instalado (606280 / 150737). Vazamento de óleo é falha do próprio equipamento. O trafo não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica) — falta de registro, não evidência de que não houve falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00791/2026 | DBM-MLDB03 000082/2026 | 412600583 | 5700386021 | 2026-08-06 21:39 | 2026-08 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de transformador queimado; a OS confirma a troca na RDR de Parana. O aumento de 5 para 15 kVA e consequencia do estoque/normalizacao e nao caracteriza remanejamento, porque o motivo declarado e a queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00806/2026 | DLP-MPPA01 000272/2026 |  | 5701225122 | 2026-08-07 09:01 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | SS aberta por vazamento de oleo (defeito de execucao confirmado como VAZAMENTO DE OLEO). O texto da OS e copia literal da SS acrescida apenas da baixa de material e dos dados do atendimento, ou seja, nao existe relato proprio do executante - a ausencia de descricao nao autoriza concluir que nao houve troca. O formulario veio zerado ('00') e a critica ficou fora da janela (76,8 h), mas a propria ocorrencia de 10/08 registra 'abertura emergencial para substituicao do transformador com vazamento de oleo' citando esta SS, o que sustenta a execucao. Avaria do proprio equipamento, sem queima.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00492/2026 | ETO-RD-DP 002060/2026 | 512600211 | 5700439074 | 2026-08-07 10:36 | 2026-08 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aponta trafo queimado sem sair tensão na bucha secundária; a OS confirma a troca efetiva pela empreiteira, com retirado e instalado. A crítica casou pelo trafo e classificou a ocorrência como queimado por causa não identificada. Formulário com série e tombamento dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00517/2026 | ETO-LMPA02 000590/2026 | 112600709 | 5710041092 | 2026-08-07 16:12 | 2026-08 | NOVO ACORDO | ETO-RD-PA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | O texto da SS diz 'queimado' e a OS acrescenta que o trafo foi substituido por equipe propria da ETO em periodo de paralisacao da DOLP. A critica achou ocorrencia no mesmo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, confirmando a queima. Confianca media porque a data de termino (16/03/2026) e anterior a abertura da SS (07/08/2026) e a ocorrencia esta a 3.410h de distancia: e uma SS de agosto regularizando servico executado em marco, o que pode gerar dupla contagem se o evento ja foi computado no mes da falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01224/2026 | ENC-MLAR02 000181/2026 | 612600769 | 5310153004 | 2026-08-07 17:25 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Queima por descarga atmosferica: defeito da SS e da execucao coincidem, o formulario aponta DESCARGA ATMOSFERICA e para-raios substituido, a OS traz retirado (ROMAGNOLE, CITD 124858) e instalado (ABB, CITD 149652) e a critica casou pelo trafo com subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00808/2026 | DLP-MLPA02 000120/2026 |  | 5712246001 | 2026-08-07 19:26 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS relata trafo e para-raios queimados e a interrupção casada é exatamente a INT citada na SS, classificada como transformador queimado por causa não identificada. O texto da OS é cópia literal da SS acrescida dos dados de atendimento, ou seja, não existe relato próprio do executante — a ausência de narrativa não permite concluir que não houve troca; a OS registra baixa para consumo de material e a SS está atendida. Formulário zerado (00) nos dois lados, por isso a troca não tem comprovação documental.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00495/2026 | DG-MLPO02 000091/2026 | 312600384 | 5720754001 | 2026-08-07 21:06 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo e para-raios queimados com numero de interrupcao ja informado na abertura; a critica casou exatamente essa ocorrencia (20264747803028), dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 7 clientes. A OS confirma a substituicao emergencial. Mesma potencia (15/15) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00794/2026 | EP-MPGU01 000008/2026 | 412600591 | 5700068003 | 2026-08-07 23:39 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Embora tenha havido mudanca de potencia (112,5 kVA saiu, 150 kVA entrou), o motivo do servico foi a queima: a SS pede substituicao de trafo queimado, o formulario aponta SOBRECARGA e a critica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA. O aumento de potencia foi consequencia da troca, nao remanejamento programado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01225/2026 | ENC-MPAR02 000052/2026 | 612600770 | 5720186077 | 2026-08-08 12:30 | 2026-08 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador e para-raio queimados em Goiatins e OS do executante com o quadro completo de retirado (ITB, série 978259, 2015) e instalado (ITAM, série C303245, 2026), o que prova a troca física. O defeito de execução foi lançado como sobrecarga, causa de queima. Trafo ausente da crítica, o que é apenas falta de registro de interrupção e não desmente a falha.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00825/2026 | ENC-MPAG01 000350/2026 | 662600506 | 5701759103 | 2026-08-08 17:54 | 2026-08 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS abriu como queimado, mas o texto da OS e copia literal do texto da SS acrescido apenas da ficha dos equipamentos, ou seja, nao ha relato proprio do executante no corpo. O que o executante efetivamente preencheu foi o formulario de campo: vazamento de oleo Sim e provavel motivo VAZAMENTO DE OLEO; a critica, por sua vez, traz subcausa FALHA BUCHA DE BT. Ambos apontam avaria do equipamento, nao queima de enrolamento. Confianca media pelo conflito entre a origem da SS (QUEIMADO / SOBRECARGA) e o formulario; de todo modo QUEIMADO e AVARIADO contam igualmente no indicador. Troca fisica comprovada (retirado 976306/104530, instalado 1537475/136900).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00796/2026 | DBM-MPDB10 000078/2026 | 412600582 | 5743503003 | 2026-08-10 01:20 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS e objetiva ('transformador queimado') e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, registrando ainda que a chave do trafo foi operada e o teste nao aceitou - comportamento tipico de trafo em falha. A OS descreve apenas a troca 45 kVA -> 75 kVA 'autorizada pelo Dione', sem relatar a queima; o aumento de potencia junto com a autorizacao mantem alguma duvida sobre componente de melhoria, por isso confianca media.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00792/2026 | ENC-MPGR01 000159/2026 | 712600510 | 5710514087 | 2026-08-10 01:24 | 2026-08 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e a crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por descarga atmosférica, com observação dizendo que o equipamento estava queimado e vazando óleo. O aumento de 112,5 para 150 kVA acompanhou a emergência, não é remanejamento: nenhum texto descreve mudança de posto ou adequação programada.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00798/2026 | DBM-MLDB06 000073/2026 | 412600586 | 5710105052 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS pediu substituicao de trafo queimado, mas as duas evidencias de execucao apontam avaria: o formulario marca vazamento de oleo Sim e a critica casou pelo trafo (dist 0h) com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, coerente com um equipamento TOSHIBA de 1995. A OS registra a troca (retirado 25 kVA, instalado 15 kVA) e traz medicoes pos-troca. A reducao de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao caracteriza remanejamento. Confianca media porque o numero de serie do instalado nao foi preenchido no formulario (so o tombamento 152626).
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01234/2026 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | 5710027159 | 2026-08-10 20:43 | 2026-08 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem da SS QUEIMADO e a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na mesma janela (10/08 16:46 a 11/08 20:39). Troca registrada: retirado TRAEL 1999 série 370179 / CITD 134911, instalado ITAM 2026 série C306325 / CITD 152584, mesma potência 15 kVA.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00831/2026 | ENC-MPAG02 000148/2026 | 662600511 | 5700123039 | 2026-08-10 22:48 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado no povoado Macauba; a OS reproduz a SS e acrescenta os dados dos dois equipamentos (retirado TRAEL serie 371520 / CITD 019196, instalado serie 330032 / CITD 133463) com medicao apos a troca; a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 49 clientes.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00497/2026 | DG-MPDG01 000125/2026 | 312600388 | 5720924001 | 2026-08-11 02:14 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Teste a vazio feito em campo e o equipamento não aceitou carga; SS e OS descrevem trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Porto Nacional. A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por causa não identificada e reproduz o mesmo relato. Séries de retirado e instalado distintas no formulário.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00829/2026 | DLP-MPPA01 000275/2026 | 112600737 | 5705035122 | 2026-08-11 21:50 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado no setor Sonho Meu; o texto da OS repete o da SS e acrescenta so os dados do atendimento, mas a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e 32 clientes interrompidos, com observacao expressa de trafo queimado. Mesma potencia (25/25) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01242/2026 | ENC-MPAR02 000064/2026 | 612600796 | 5715142022 | 2026-08-12 09:13 | 2026-08 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Bucha da fase B danificada no próprio transformador de 75 kVA, com substituição efetivada e mesma potência (retirado TRAEL 2015 série 366468 / CITD 149592; instalado TRAEL série 43245 / CITD 134268, reformado). Bucha quebrada é avaria do equipamento. A ocorrência que casou na Crítica é de nível de tensão/conexão do dia anterior, com o trafo apenas como interrompido — não contradiz a avaria.
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00688/2026 | ENC-LMPS03 000114/2026 | 212600627 | 5700402031 | 2026-08-12 15:04 | 2026-08 | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Falha do proprio equipamento por vazamento de oleo, confirmada em tres fontes independentes: texto da SS, formulario (vazamento 'Sim', motivo VAZAMENTO DE OLEO) e critica casada pelo trafo com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. A OS traz retirado (VIJAI serie 176593) e instalado (TRAEL serie 448669 / CITD 110107).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00839/2026 | ENC-MPAG02 000150/2026 | 662600513 | 5700003109 | 2026-08-12 16:41 | 2026-08 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de trafo queimado e OS com o quadro completo de retirado (TRAEL 2010, série 175606) e instalado (ROMAGNOLE 2025, série 1613781), além das medições pós-instalação — troca física comprovada. Confiança média porque a interrupção casada foi classificada como árvore na rede (meio ambiente), o que atribui a causa a agente externo mas não afasta a queima do equipamento relatada na SS e no defeito de bucha danificada.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00500/2026 | ETO-RD-DP 002088/2026 | 512600213 | 5700281049 | 2026-08-12 17:15 | 2026-08 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS e defeito de execucao registram bucha primaria danificada, que e falha do proprio equipamento sem queima de enrolamento. A conclusao da OS confirma a troca (15 kVA mineral por 15 kVA de oleo vegetal), mesma potencia. Confianca media porque a critica classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e sua observacao cita um codigo de trafo diferente (5700821049); alem disso o numero de serie do instalado nao foi preenchido, ficando so o tombamento (retirado 10516 / instalado 150604).
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00841/2026 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | 5760930237 | 2026-08-12 17:41 | 2026-08 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios constatados queimados em atendimento de OS anterior; troca executada com série e tombamento de retirado (SIEMENS/TRAEL 566177024, CITD 135361) e instalado (ITAIPU 488090, CITD 135291), mesma potência de 30 kVA. A base de interrupção casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 8 clientes.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00840/2026 | ENC-MLAG01 000215/2026 | 662600519 | 5700042171 | 2026-08-12 17:48 | 2026-08 | LUZINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo queimado com para-raio queimado; a OS acrescenta ao texto copiado os dados de retirado (TRAEL serie 523103 / CITD 06122220) e instalado (ITAM serie C.306320 / CITD 152579) mais medicao, e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CURTO NA RD. O formulario marca vazamento 'Sim', mas o veredito predominante e queima do enrolamento.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00842/2026 | ETO-RD-AG 000760/2026 | 662600520 | 5701759103 | 2026-08-13 11:34 | 2026-08 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e o plano de medida falam em sobrecarga (15 para 25 kVA), mas a Crítica casou pelo próprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observação explícita de queima, em ocorrência que começou 12/08 23:15 e fechou 14/08, envolvendo a SS aberta em 13/08. Título de plano de medida não anula queima registrada. Confiança média porque o formulário de campo veio praticamente vazio (só quantidade de clientes), sem série do retirado e do instalado.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01249/2026 | ENC-MPAR02 000060/2026 | 612600798 | 5729034004 | 2026-08-13 11:55 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Falha do próprio equipamento sem queima: vazamento de óleo, confirmado pelo formulário e pela subcausa da ocorrência (vazamento de óleo / tanque deteriorado). A OS traz retirado e instalado com série e CITD, provando a troca. A ocorrência ficou fora da janela por pouco (26,7 h), o que é limitação de janela, não prova contrária.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00691/2026 | ENC-LMPS01 000189/2026 | 212600624 | 5700522014 | 2026-08-13 13:09 | 2026-08 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | A equipe esteve no local e registrou trafo em curto; curto no enrolamento e queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 112,5 kVA, mesma potencia, com serie e tombamento dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00694/2026 | ENC-LMPS03 000112/2026 | 212600625 | 5701787007 | 2026-08-13 14:20 | 2026-08 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Emergencia com trafo queimado em assentamento de Miracema; a OS registra retirado (VIJAI serie 171818) e instalado (TRAEL serie 830207 / CITD 151852) e a critica casou pelo proprio trafo, na mesma intervencao citada na SS, com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00840/2026 | DLP-CTPA00 000130/2026 | 112600761 | 5729529271 | 2026-08-13 14:49 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Bucha secundária danificada por ponto quente — falha do próprio equipamento sem queima de enrolamento, o que caracteriza avaria. Origem e defeito registrados como avariado / bucha danificada, crítica casada com subcausa falha de bucha de BT, e formulário com série e tombamento de retirado e instalado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00839/2026 | DLP-MLPA02 000129/2026 | 112600758 | 5730823070 | 2026-08-13 15:00 | 2026-08 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo e para-raios queimados; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e observacao 'trafo queimado aberto nota'. Mesma potencia (30/30) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos. O texto da OS repete o da SS, acrescido dos dados do atendimento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01251/2026 | ENC-MPAR02 000061/2026 | 612600799 | 5719177025 | 2026-08-13 17:56 | 2026-08 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Substituicao de transformador queimado em Arapoema; a OS traz retirado (TRAEL serie 337694 / CITD 06015164) e instalado (ITAM serie C303299 / CITD 150919), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00501/2026 | ETO-RD-DP 002092/2026 | 512600218 | 5700577150 | 2026-08-13 20:57 | 2026-08 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS constata o trafo de 75 kVA queimado com barramento danificado, penalizando 21 clientes, e a OS confirma que a empreiteira retirou o de 75 kVA e instalou um de 150 kVA. A mudança de potência veio junto com a emergência e nenhum texto descreve remanejamento ou melhoria programada. Confiança média porque o executante não repete o motivo e a ocorrência casada está fora da janela (43,8 h) e é de conexão/jumper, não do trafo.
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00844/2026 | DLP-MLPA02 000133/2026 | 112600757 | 5703811122 | 2026-08-14 08:40 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador de tap; o formulário confirma vazamento 'Sim' e motivo BUCHA DANIFICADA, com série e tombamento de retirado (549907 / 125537) e instalado (337383 / 151081), mesma potência de 25 kVA. Falha do próprio equipamento. Confiança média apenas porque a crítica registrou a ocorrência como QUEIMADO POR SOBRECARGA — a fronteira queimado/avariado diverge, mas nas duas leituras o caso conta.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00502/2026 | ETO-RD-DP 002163/2026 | 512600219 | 5710269074 | 2026-08-14 15:31 | 2026-08 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado com para-raios queimado na rural de Dianopolis; a conclusao da OS confirma a troca do trafo de 10 kVA mineral por um de 15 kVA vegetal. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, repetindo o texto da SS na observacao. O aumento de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao configura remanejamento.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00702/2026 | ENC-LMPS03 000113/2026 | 212600629 | 5700153233 | 2026-08-15 11:05 | 2026-08 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo fervendo, com tensão insuficiente na bucha secundária; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE e observação trafo queimado. Substituição registrada (retirado ITAM 2025 série C290264; instalado ITAM 2026 série C 315168 / CITD 152535), mesma potência 15 kVA.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00850/2026 | DLP-MLPA01 000182/2026 | 112600755 | 5705138122 | 2026-08-15 20:49 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | O texto da OS e copia da SS mais os dados da equipe, sem relato proprio, mas o formulario traz serie do retirado (178203) e do instalado (830334) com tombamento do instalado 151979, o que comprova troca fisica. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e a observacao da ocorrencia registra a troca.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00501/2026 | DG-MPDG01 000127/2026 | 312600395 | 5720755001 | 2026-08-16 02:07 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS constata o trafo queimado com chave fusível danificada e a OS do executante conclui substituição de trafo queimado; formulário com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque a observação da ocorrência casada atribui o evento a porta-fusível danificado por árvore sobre a rede, sem mencionar queima do transformador.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00854/2026 | DLP-MLPA02 000137/2026 | 112600756 | 5712478122 | 2026-08-17 08:18 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta como avariado por vazamento de oleo e bucha avariada; a critica casou pelo trafo com dist 0h, subcausa FALHA BUCHA DE BT, e a observacao da ocorrencia descreve neutro rompido na bucha e vazamento de oleo. A OS repete o texto da SS, mas o formulario traz serie e tombamento de retirado (362795/17359) e instalado (273712/145858), o que comprova a troca fisica apesar de a observacao da ocorrencia falar em 'reparo'. Mesma potencia (25/25). Falha do proprio equipamento, sem queima: AVARIADO.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00809/2026 | DBM-MLDB05 000113/2026 | 412600596 | 5710709032 | 2026-08-17 12:06 | 2026-08 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Falha do proprio equipamento por bucha secundaria danificada - defeito da SS, defeito de execucao e formulario coincidem em BUCHA DANIFICADA, o que caracteriza avaria e nao queima de enrolamento. A OS confirma a substituicao (15 kVA por 15 kVA) e o formulario traz serie dos dois lados (389613 retirado / 822940 instalado). A critica, porem, classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, divergencia que mantem a confianca em media; em qualquer das duas leituras o caso conta no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00857/2026 | DLP-MLPA02 000138/2026 |  | 5702075001 | 2026-08-17 16:09 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de trafo queimado de 10 kVA com para-raio danificado; a interrupção casou pelo trafo e cobre todo o período até o término da OS. O texto da OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, portanto não há relato do executante — isso impede afirmar que não houve troca, mas também deixa o caso sem descrição própria. Formulário zerado, sem série nem tombamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00505/2026 | ETO-RD-DP 002187/2026 | 512600224 | 5762230101 | 2026-08-17 21:32 | 2026-08 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador queimado na RDU de Porto Alegre do Tocantins; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 65 clientes interrompidos, e a observacao da ocorrencia cita a propria SS. A OS e curta ('TRAFO SUBSTITUIDO PELA WC'), mas o formulario traz serie e tombamento dos dois lados. Chama atencao o equipamento retirado ter data de fabricacao 05/2026, ou seja, falha precoce de cerca de tres meses.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00858/2026 | DLP-MLPA02 000139/2026 |  | 5735803122 | 2026-08-17 21:49 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS pede substituicao de trafo de 15 kVA e para-raio queimados e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na janela do evento. O texto da OS e copia literal da SS, acrescido apenas da baixa de material e dos dados do atendimento - nao ha relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'), o que impede prova por serie mas nao permite concluir que a troca nao ocorreu. O campo defeito registra VAZAMENTO DE OLEO, divergindo do texto e da critica, que apontam queima.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00814/2026 | ENC-MPGR01 000171/2026 | 712600572 | 5700666015 | 2026-08-18 10:41 | 2026-08 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | A SS abriu como queimado, mas o executante classificou na OS como trafo avariado, o formulário aponta vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casada traz subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado. Prevalece a conclusão da OS: falha do próprio equipamento por vazamento, sem queima de enrolamento. Potência mantida em 112,5 kVA, com série e CITD dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00816/2026 | ENC-MPAR02 000071/2026 | 612600811 | 5700015153 | 2026-08-18 13:53 | 2026-08 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador queimado (o pedido de cruzetas novas e servico acessorio na estrutura, nao muda a natureza da troca). A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 75 kVA, mesma potencia, e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 73 clientes interrompidos. Defeito de execucao registrado como SOBRECARGA.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01271/2026 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | 5703964004 | 2026-08-19 02:04 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 150 kVA queimado na RDU de Araguaína, com troca documentada (retirado TRAEL 305058 / CITD 142660; instalado ROMAGNOLE 1364988 / CITD 131915). A base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, 153 clientes, e a observação descreve o equipamento fervendo no teste.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00869/2026 | DLP-MLPA02 000143/2026 |  | 5727563083 | 2026-08-19 12:52 | 2026-08 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 15 kVA queimado com para-raios queimados em Aparecida do Rio Negro. O texto da OS repete a SS e so acrescenta baixa de material e equipe; o formulario veio com zeros. A critica casou pelo trafo, mas registrou a subcausa como VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do 'queimado' do texto - mantive a leitura do solicitante, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador. Confianca media pela divergencia e pela falta de relato proprio do executante.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00870/2026 | DLP-MLPA02 000144/2026 | 112600774 | 5741138092 | 2026-08-19 13:11 | 2026-08 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados em Novo Acordo, com provável motivo lançado como descarga atmosférica e interrupção casada pelo trafo. Embora a OS repita o texto da SS, o formulário traz série e tombamento de retirado (TRAEL 2020, 533175) e instalado (830213 / 151858), o que comprova a troca física.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00819/2026 | DBM-MLDB03 000098/2026 | 412600599 | 5700709003 | 2026-08-19 16:04 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta como avariado por vazamento de oleo em trafo de 150 kVA na RDU de Gurupi; o formulario confirma vazamento de oleo Sim e a OS registra a troca por outro de 150 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h e a observacao descreve abertura emergencial por situacao de risco com trafo vazando oleo. Falha do proprio equipamento sem queima: AVARIADO.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01274/2026 | ENC-MPAR01 000071/2026 | 612600823 | 5300693019 | 2026-08-19 20:29 | 2026-08 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Avaria do proprio equipamento por vazamento de oleo: defeito da SS e da execucao coincidem e o formulario marca vazamento 'Sim'. A OS comprova troca fisica, com retirado (ITAM CITD 150982, serie C303362) e instalado (TRAEL CITD 130638, serie 606679, 25 kVA). Pesa contra a confianca a inconsistencia de identificacao - a OS chama o equipamento de 5700693019 enquanto a SS traz 5300693019, o formulario informa serie de retirado (C 87207) e tombamento (148070) diferentes dos da OS - e a ausencia de ocorrencia na base de interrupcao, que e falta de registro e nao prova de que a falha nao existiu. A OS ainda anota necessidade de nova substituicao.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00876/2026 | ENC-MPAG01 000377/2026 | 662600559 | 5710184039 | 2026-08-20 15:15 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | POSTE | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e a OS pedem, além da troca do poste deteriorado, a correção de vazamento de óleo do trafo, e o serviço terminou com substituição do transformador de mesma potência (retirado TRAEL 2005 série 1823 / CITD P.83764; instalado série 976562 / CITD 151197, reformado). Vazamento de óleo é avaria do equipamento. Confiança média porque o formulário marca vazamento Não e motivo não identificado, e a ocorrência da Crítica é de ventos fortes.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00713/2026 | ENC-MPPS01 000198/2026 | 212600639 | 5710120055 | 2026-08-20 17:46 | 2026-08 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | A SS é telegráfica, mas a origem é queimado e a observação da ocorrência casada diz expressamente que o trafo estava queimado, com subcausa queimado por causa não identificada. A OS traz o quadro de retirado (30 kVA, série 1232340) e instalado (45 kVA, série 1635873). A diferença de potência acompanha a emergência e não há qualquer descrição de remanejamento.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00877/2026 | ETO-RD-AG 000766/2026 | 662600534 | 5710176039 | 2026-08-20 18:48 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Vazamento de óleo na bucha secundária. Embora o texto da OS traga plano de medida (15 para 25 kVA), a base de interrupção registra, dentro do período da SS, abertura emergencial no próprio trafo por vazamento de óleo com a observação de que a troca foi feita — causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. Confiança média porque não há formulário de campo nem série do retirado/instalado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01279/2026 | ENC-MLAR05 000401/2026 | 612600824 | 5710171053 | 2026-08-20 19:35 | 2026-08 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS descreve trafo queimado e o defeito de execucao foi fechado literalmente como QUEIMADO; a OS traz a ficha dos dois equipamentos. A critica casou pelo trafo com dist 0h, mas com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO e observacao 'Causa Transformador avariado', enquanto o formulario aponta sobrecarga e nega vazamento. Ha divergencia entre queima e avaria; prevalece o defeito de execucao (QUEIMADO), e das duas formas o caso conta no indicador. Troca comprovada (retirado 359189, instalado 448662/110100).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01281/2026 | ENC-MLAR02 000207/2026 | 612600826 | 5744122136 | 2026-08-20 20:27 | 2026-08 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Transformador queimado em Pau d'Arco, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 573131 / CITD 127885; instalado POTENCIAL serie 1024644 / CITD 151263) e melhoria de aterramento como servico acessorio. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. O 'cola e fita' marcado no formulario nao descaracteriza a troca, ja que as series dos dois lados estao preenchidas.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00714/2026 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | 5700969182 | 2026-08-21 07:41 | 2026-08 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado, com 47 clientes; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CURTO NA RD e observação TR queimado. Troca registrada (retirado ITAIPU 2024 série 544583 / CITD 142612; instalado série 544483 / CITD 142161). A OS registra erro de cadastro: o equipamento em campo é o 5758706182.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00514/2026 | DG-MLPO02 000092/2026 | 312600399 | 5728502026 | 2026-08-21 08:54 | 2026-08 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS constata trafo e para-raios queimados e a OS conclui substituição de trafo queimado, com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque o formulário marca vazamento de óleo e a ocorrência casada tem subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado — evidência que puxaria para avariado. Qualquer dos dois vereditos conta no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00716/2026 | ENC-LMPS04 000120/2026 | 212600640 | 5700546086 | 2026-08-21 17:17 | 2026-08 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A equipe que esteve no local relatou o trafo queimado e com muito vazamento de oleo na estrutura e no solo; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 15 kVA. A critica casou pelo trafo com dist 0h, porem com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, e o formulario aponta descarga atmosferica. Classifiquei como QUEIMADO por ser o relato direto de quem foi ao local, com confianca media pela coexistencia de avaria; nos dois cenarios o caso conta.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00831/2026 | ENC-MLGR03 000314/2026 | 712600567 | 5700721079 | 2026-08-22 09:48 | 2026-08 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS informa transformador queimado, confirmado em campo pela equipe 079op01, e a base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR e subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Troca documentada com série e tombamento de retirado (TRAEL 435470 / CITD06105926) e instalado (ITAM C 308252 / 151683), mesma potência de 15 kVA. O título da OS diz 'avariado', mas em qualquer das duas leituras o caso conta.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00888/2026 | DLP-MPPA01 000293/2026 |  | 5750729059 | 2026-08-22 13:11 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 112,5 kVA queimado em Palmas com 83 clientes penalizados. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado; o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao evidencia de que a falha nao ocorreu. A SS foi atendida no mesmo dia por equipe de manutencao com consumo de material.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00720/2026 | ENC-LMPS04 000121/2026 | 212600638 | 5700558086 | 2026-08-22 15:19 | 2026-08 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS pede substituição de trafo queimado na rural de Marianópolis e a observação da ocorrência casada confirma o trafo queimado, com subcausa sobretensão. A OS traz retirado (5 kVA, ITB, série 691030) e instalado (15 kVA, série 316882, reformado). O ajuste de potência é consequência do estoque de emergência, não há relato de remanejamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00724/2026 | ENC-LMPS03 000116/2026 | 212600637 | 5700774085 | 2026-08-23 16:49 | 2026-08 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS e generica ('substituir trafo na rdr de monte santo'), mas a origem esta registrada como QUEIMADO e a observacao da ocorrencia diz expressamente que foi localizada a chave com codoalha e trafo queimado. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, com troca de 5 para 15 kVA. Confianca media porque a critica casou pela chave gemea e classificou a causa como CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA - ELO SOBREDIMENSIONADO/CHAVE JUMPEADA, ou seja, o registro de interrupcao foi lancado na chave e nao no transformador.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00833/2026 | ENC-MLGR03 000319/2026 | 712600574 | 5700496227 | 2026-08-24 12:43 | 2026-08 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | O proprio executante intitulou o servico como troca de trafo avariado por vazamento de oleo, com retirado (VIJAI serie 175493, 2010) e instalado (ITAM serie C 306341 / CITD 152600), medicoes e coordenadas. Formulario com vazamento 'Sim' e critica casada pelo trafo com VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00730/2026 | ENC-MPPS01 000201/2026 | 212600649 | 5700056149 | 2026-08-24 18:00 | 2026-08 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A observação da ocorrência casada afirma que o trafo estava queimado e a subcausa é queimado por causa não identificada; a OS traz retirado e instalado com série e CITD. Confiança média porque a potência saltou de 45 para 150 kVA num equipamento de abril de 2025 e nenhum texto explica o salto — poderia haver componente de melhoria de posto embutida na emergência, mas nada no relato descreve remanejamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00842/2026 | ENC-MPGR01 000172/2026 | 712600573 | 5700380066 | 2026-08-25 13:32 | 2026-08 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo de 10 kVA queimado, com teste a vazio feito e para-raios em ordem; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz a ficha dos dois equipamentos com medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. O formulario tambem marca vazamento de oleo, mas a queima e o motivo declarado pela execucao.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00829/2026 | DBM-MLDB03 000103/2026 | 412600624 | 5700025047 | 2026-08-25 21:54 | 2026-08 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS pede substituicao de trafo queimado de 75 kVA e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 111 clientes, citando a propria SS na observacao. A OS confirma a troca (75 kVA retirado, 150 kVA instalado) com serie dos dois lados. Confianca media por incoerencias formais: o cabecalho da OS cita a RDR de Aracacu enquanto a localidade e Figueiropolis, e o termino (24/08) e anterior a abertura (25/08).
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00900/2026 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | 5700135090 | 2026-08-26 07:00 | 2026-08 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador com tensão alterada para 257 V sem possibilidade de correção, exigindo troca; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE, que é avaria interna do equipamento. Substituição registrada (retirado ITB 1999 série 140264; instalado TRAEL 2026 série 845306 / CITD 152927), mesma potência 15 kVA.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01308/2026 | ENC-MPAR01 000077/2026 |  | 5701352004 | 2026-08-26 09:34 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo que já havia recebido reparo e não resolveu, levando à substituição; o formulário do executante confirma vazamento Sim, motivo do defeito VAZAMENTO DE OLEO e cola e fita Sim, com série e tombamento do retirado (204976 / 48644) e do instalado (1687462 / 152975). O aumento de 112,5 para 150 kVA foi aproveitamento na mesma troca, mas o motivo da falha é avaria do equipamento. A ocorrência da Crítica ficou fora da janela e não altera o veredito.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00844/2026 | ENC-MLGR03 000320/2026 | 712600579 | 5701018078 | 2026-08-26 09:40 | 2026-08 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e traz retirado (5 kVA, ITB 2011) e instalado (15 kVA, reformado) com séries e medições. Confiança média porque o formulário registra vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casou com subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado, o que admitiria classificar como avariado — em ambos os casos conta no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00847/2026 | ENC-MPAR02 000082/2026 | 712600580 | 5700024023 | 2026-08-26 21:48 | 2026-08 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Embora a potencia suba de 30 para 75 kVA e a criticidade esteja como PROGRAMAVEL, o que sugeriria melhoria de posto, o corpo dos textos e claro: o trafo queimou primeiro e a equipe aproveitou para instalar um maior. A OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, com observacao 'Causa Trafo queimado'. Titulo e potencia nao derrubam o relato de queima.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PS 00369/2026 | ENC-MPPS01 000206/2026 | 212600653 | 5700067013 | 2026-08-27 02:09 | 2026-08 | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 75 kVA e para-raio queimados em Paraiso; a substituicao por 112,5 kVA foi consequencia da queima por sobrecarga, nao remanejamento programado. A OS traz retirado (TRAEL serie 20036 / CITD 135337, 2001) e instalado (ITAIPU serie 616701 / CITD 152708), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 106 clientes.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00525/2026 | DG-MLPO02 000094/2026 | 312600406 | 5720239035 | 2026-08-27 13:56 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado no P.A. São Francisco de Assis com para-raios queimados, OS concluindo substituição de trafo queimado e observação da ocorrência casada confirmando a constatação em campo, inclusive com muito vazamento de óleo. Potência mantida em 30 kVA e formulário com série e tombamento dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00526/2026 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | 5710005049 | 2026-08-28 10:27 | 2026-08 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO (defeito bucha danificada) com troca efetivada — retirado TRAEL série 18186, instalado série 827926 / CITD 150203, de 10 kVA mineral para 15 kVA vegetal. A crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, porém subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; por isso a confiança é média na rotulagem entre queimado e avariado — a falha do equipamento é certa e conta em qualquer das duas.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00741/2026 | ENC-LMPS03 000121/2026 | 212600656 | 5701247055 | 2026-08-28 10:39 | 2026-08 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado na RDR de Araguacema; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'trafo 5701247055 queimado'. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, incluindo o numero de serie do instalado (C306413) que nao foi transcrito no formulario, alem dos tombamentos dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00528/2026 | ETO-RD-DP 002349/2026 | 512600227 | 5746834038 | 2026-08-28 11:11 | 2026-08 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado e OS que confirma a execucao por terceirizada; o formulario traz serie e tombamento dos dois lados (retirado 1454422 / 135202; instalado 396833 / 133533), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00910/2026 | DLP-MLPA05 000014/2026 |  | 5703033122 | 2026-08-28 13:45 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | Nota de trafo queimado com interrupção casada classificada como transformador queimado por causa não identificada. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, sem relato próprio do executante, e o formulário está zerado. Confiança média também pela divergência de numeração apontada em campo (5766744059 x 5703033122), que precisa de conferência cadastral para o caso não ser contado no trafo errado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00847/2026 | DBM-MLDB04 000123/2026 | 412600627 | 5700838003 | 2026-08-28 16:59 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado de 75 kVA na RDU de Gurupi, com pedido de levar um de 112,5 kVA; a OS confirma a substituicao com medicoes pos-troca. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 25 clientes. O aumento de potencia decorre da queima por sobrecarga e nao de remanejamento programado. Equipamento retirado de 1999.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00912/2026 | DLP-CTPA01 000048/2026 |  | 5700186070 | 2026-08-29 00:32 | 2026-08 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | O relato descreve falha destrutiva do equipamento - buchas pegaram fogo no teste e houve vazamento de oleo - e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 236 clientes, registrando na observacao que a equipe levaria trafo de 75 kVA. Classifico como queimado por causa do incendio nas buchas, embora tambem haja vazamento. O texto da OS repete a SS acrescido da baixa de material e da equipe, e o formulario veio zerado, o que impede prova por serie.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00529/2026 | ETO-RD-DP 002350/2026 | 512600228 | 5701503038 | 2026-08-29 10:22 | 2026-08 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo de 5 kVA queimado na rural de Taguatinga; a OS confirma a execução pela empreiteira e o formulário traz série de retirado (202655, VIJAI 2011) e instalado (304467 / CITD 149648). A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por sobrecarga, consistente com o defeito de execução lançado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01330/2026 | ENC-MPAR02 000083/2026 | 612600843 | 5730104004 | 2026-08-29 16:04 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado com para-raios queimado em Araguaina; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 30 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00925/2026 | ENC-MPAG01 000381/2026 | 662600556 | 5700002210 | 2026-08-29 18:12 | 2026-08 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 25 kVA queimado em Tocantinopolis, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 18930 / CITD 144811; instalado ITAM serie Z.303179 / CITD 151059) e medicoes apos a troca. A critica casou pelo trafo, mas lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ARVORE NA REDE - vegetacao explica a origem do curto, sem afastar a queima do equipamento; dai a confianca media.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00860/2026 | ENC-MLGR03 000321/2026 | 712600581 | 5754952087 | 2026-08-30 04:56 | 2026-08 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS para substituir trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Goianorte; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz ficha, medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 122 clientes interrompidos. Mesma potencia e serie e tombamento dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00528/2026 | DG-MPDG01 000135/2026 |  | 5703428001 | 2026-08-30 08:09 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados; OS encerra como substituição de trafo queimado, com série e tombamento de retirado (VIJAI 174134) e instalado (829106 / 151844). A base casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, e a observação diz 'TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO'.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00852/2026 | DBM-MLDB04 000126/2026 | 412600634 | 5700002260 | 2026-08-31 10:56 | 2026-08 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | SS de trafo queimado de 75 kVA em Sao Valerio, com OS confirmando a substituicao 75 por 75 kVA e formulario com serie e tombamento dos dois lados (544485 / 142183 retirado; 600388 / 153739 instalado). A critica casou pelo trafo mas registrou VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do texto; mantive queimado pelo que foi solicitado e executado, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00748/2026 | ENC-LMPS04 000130/2026 | 212600667 | 5700047149 | 2026-08-31 20:50 | 2026-08 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de substituicao de trafo queimado em Caseara, com para-raios danificado; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos e o formulario tem serie e tombamento dos dois lados, comprovando a troca fisica (retirado 70245/014985, instalado 443048/120865). Confianca media apenas porque a busca na base de interrupcao voltou AUSENTE DA CRITICA, o que e falta de registro e nao prova de que a falha nao ocorreu; o termino em 02/09 tambem sugere que o registro possa ter caido fora da janela.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00925/2026 | DLP-MLPA01 000189/2026 |  | 5711775122 | 2026-08-31 20:51 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Avaria do proprio equipamento por vazamento intenso de oleo, com defeito da SS e da execucao coincidentes. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'); o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao prova de que a avaria nao existiu. Servico concluido em 01/09 pela equipe DLP-MLPA01.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01351/2026 | ENC-MPAR01 000083/2026 | 612600850 | 5700273004 | 2026-08-31 21:22 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo em transformador de 1984, confirmado pelo formulário (vazamento: Sim), com substituição por outro de mesma potência (retirado série 301234 / CITD 5232912; instalado ITAIPU 2026 série 603099 / CITD 150508). Vazamento é falha do próprio equipamento. A ocorrência que a Crítica trouxe está fora da janela (230 h) e trata de ramal de serviço, não contradiz.

## Fora do Infotrafo
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 5700022078 | 2026-01-01 05:40 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | 5700002132 | 2026-01-02 21:21 | 2026-01 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 5710094091 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 5700876040 | 2026-01-03 18:28 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | 5710042046 | 2026-01-05 14:47 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | ENC-RD-PS | FURTADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | 5700328119 | 2026-01-05 17:28 | 2026-01 | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 5700267059 | 2026-01-06 14:42 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | 5700761155 | 2026-01-06 20:22 | 2026-01 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 5700569016 | 2026-01-08 08:26 | 2026-01 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ABALROAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | 5700247131 | 2026-01-08 15:02 | 2026-01 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo.
FALTA DE FASE | não | não | ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | 5713185081 | 2026-01-08 21:39 | 2026-01 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade.
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | 5301105039 | 2026-01-10 18:11 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento.
FALTA DE FASE | não | não | ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | 5701235130 | 2026-01-12 22:16 | 2026-01 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 5700989039 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 5701640052 | 2026-01-13 21:02 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 5701000052 | 2026-01-14 12:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 5701108076 | 2026-01-14 16:27 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | 5700517116 | 2026-01-15 08:19 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 5710788037 | 2026-01-15 15:43 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 5700704021 | 2026-01-16 16:49 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | 5700958055 | 2026-01-17 09:16 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | FURTADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 5701544032 | 2026-01-17 11:41 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 5703917001 | 2026-01-17 21:52 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 5710344042 | 2026-01-19 15:57 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | 5301988007 | 2026-01-19 17:10 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | 5700236001 | 2026-01-20 08:33 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 5700380046 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | 5701197035 | 2026-01-22 23:37 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | 5720013039 | 2026-01-24 13:08 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 5710624052 | 2026-01-27 09:33 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
FURTO | não | não | ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | 5700150156 | 2026-01-27 13:18 | 2026-01 | CACHOEIRINHA | ETO-RD-AG | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
OBRA SEM EXECUÇÃO | não | não | DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | 5710067250 | 2026-01-27 18:44 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra existe e não executou nada — sem material e sem valor realizado.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-28 11:46 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 189 dias — a prova de material não vai mais chegar.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-29 02:32 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 188 dias — a prova de material não vai mais chegar.
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 5727386070 | 2026-01-29 20:33 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | 5703422004 | 2026-01-30 00:02 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | 5730002157 | 2026-01-30 00:04 | 2026-01 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | 5700307002 | 2026-01-30 05:52 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 5701661052 | 2026-01-30 10:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 5739688157 | 2026-01-30 11:44 | 2026-01 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 5719098076 | 2026-01-30 12:49 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 5710316076 | 2026-01-30 15:46 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | 5700455046 | 2026-01-30 16:57 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 5700011032 | 2026-01-30 18:32 | 2026-01 | NOVO PLANALTO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 691 horas da janela.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | 5711292001 | 2026-01-30 21:23 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 5700516005 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 5700405154 | 2026-02-02 09:05 | 2026-02 | JUARINA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 5700365016 | 2026-02-02 11:09 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ABALROAMENTO | não | não | ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | 5700777016 | 2026-02-02 13:17 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 5700024177 | 2026-02-03 07:32 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 5700165096 | 2026-02-03 08:33 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | 5712496033 | 2026-02-03 17:47 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUXILIAR DE RELIGADOR | não | não | ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | 5764816091 | 2026-02-04 07:27 | 2026-02 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 5701262019 | 2026-02-04 18:47 | 2026-02 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | 5727402001 | 2026-02-05 07:21 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 181 dias — a prova de material não vai mais chegar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | 5729815096 | 2026-02-05 08:24 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | 5700767026 | 2026-02-05 08:25 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | 5710232094 | 2026-02-05 11:49 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou.
AVARIADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 5700020008 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 5700271002 | 2026-02-06 21:43 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 5711948122 | 2026-02-10 12:19 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | 5722963124 | 2026-02-10 16:05 | 2026-02 | RIACHINHO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | 5710029090 | 2026-02-11 12:17 | 2026-02 | NAZARE | ETO-RD-AG | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 5700277134 | 2026-02-11 12:31 | 2026-02 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | 5710046096 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | 5709780026 | 2026-02-12 12:37 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | 5748172045 | 2026-02-13 17:22 | 2026-02 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | 5701175014 | 2026-02-14 09:10 | 2026-02 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | 5700490014 | 2026-02-14 10:27 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | 5701302085 | 2026-02-14 18:21 | 2026-02 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | 5700695012 | 2026-02-14 18:25 | 2026-02 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | 5700498026 | 2026-02-14 18:47 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 5701760004 | 2026-02-15 18:05 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 5709375009 | 2026-02-15 18:52 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | 5702058004 | 2026-02-15 23:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | 5700309053 | 2026-02-16 05:15 | 2026-02 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 5700737111 | 2026-02-16 19:15 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ABALROAMENTO | não | não | DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | 5761911122 | 2026-02-17 14:44 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | 5702229039 | 2026-02-17 17:36 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | não | ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 5700075036 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 5700641107 | 2026-02-18 20:02 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | 5700023068 | 2026-02-18 21:34 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 5700718113 | 2026-02-19 12:32 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | 5700046068 | 2026-02-19 13:16 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 5710033043 | 2026-02-19 13:38 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | 5700191054 | 2026-02-20 13:46 | 2026-02 | PUGMIL | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 5710013050 | 2026-02-20 17:39 | 2026-02 | COMBINADO | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | 5741261039 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | 5701984039 | 2026-02-21 13:52 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | 5700722045 | 2026-02-21 20:55 | 2026-02 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 5719933077 | 2026-02-22 19:35 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 142 horas da janela.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | ETO-RD-AG 00227/2026 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | 5701990039 | 2026-02-24 13:10 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | 5710240111 | 2026-02-24 17:17 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha.
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | 5703857001 | 2026-02-25 21:53 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | 5710072028 | 2026-02-28 13:42 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 5700029003 | 2026-03-01 11:15 | 2026-03 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 2026-03-02 19:06 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | 5702646001 | 2026-03-03 08:09 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 2026-03-03 20:22 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 5700082082 | 2026-03-04 19:59 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 5710467076 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 5700849060 | 2026-03-05 13:33 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | 5700958033 | 2026-03-05 17:55 | 2026-03 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | 5700019014 | 2026-03-07 16:15 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00440/2026 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | 5701182022 | 2026-03-08 11:28 | 2026-03 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra construcao/reforco/extensao de rd e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | 5700326045 | 2026-03-10 13:43 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | 5704202122 | 2026-03-10 16:17 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 2026-03-11 21:10 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FURTO | não | não | ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 | 5700273116 | 2026-03-12 11:46 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 5301889004 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | 5700726039 | 2026-03-12 21:42 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 5710760004 | 2026-03-13 13:31 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | 5728386045 | 2026-03-14 18:18 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 5701313007 | 2026-03-14 22:32 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | 5702296039 | 2026-03-15 21:10 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 5700841148 | 2026-03-15 21:44 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 5701076032 | 2026-03-16 18:05 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 5710342076 | 2026-03-17 09:38 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 5702090039 | 2026-03-17 09:40 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 5700661111 | 2026-03-18 12:13 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | 5705367059 | 2026-03-18 12:37 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | 5700284131 | 2026-03-20 17:03 | 2026-03 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | 5700119039 | 2026-03-24 16:47 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 5 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | 5700002210 | 2026-03-26 18:55 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 | 5702090039 | 2026-03-27 17:08 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 | 5700002210 | 2026-03-27 17:12 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | 5762760044 | 2026-03-30 08:30 | 2026-03 | FATIMA | DG-RD-PO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | 5700133123 | 2026-04-01 15:55 | 2026-04 | AGUIARNOPOLIS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | 5710227004 | 2026-04-02 03:07 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 5700214066 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 5701399019 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | 5710235032 | 2026-04-06 10:49 | 2026-04 | NOVO PLANALTO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
SEM OS E SEM OBRA | não | não | ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | 5700108050 | 2026-04-07 15:30 | 2026-04 | COMBINADO | ETO-RD-DP | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | 5700284148 | 2026-04-07 18:19 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 | 312600379 | 5721980001 | 2026-04-09 21:46 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | 5710168016 | 2026-04-10 16:26 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 5700140090 | 2026-04-12 17:40 | 2026-04 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 5766930077 | 2026-04-16 12:36 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AVALIAR COM O MATHEUS | não | não | ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | 5703106004 | 2026-04-16 14:21 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | 5710306004 | 2026-04-16 14:36 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | 5700449058 | 2026-04-16 14:46 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | DOLP-RD-PA 00466/2026 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | 5705081122 | 2026-04-18 22:54 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 109 dias — a prova de material não vai mais chegar.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 | 5706792122 | 2026-04-23 16:04 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 | 5731651122 | 2026-04-23 16:59 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | 5764387122 | 2026-04-25 22:12 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 5762253026 | 2026-04-27 10:51 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | 5701196040 | 2026-04-28 10:38 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como construcao.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 5710235080 | 2026-04-29 08:53 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 5700752004 | 2026-05-01 15:29 | 2026-05 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | 5700859081 | 2026-05-04 11:43 | 2026-05 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 5752935111 | 2026-05-04 16:11 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
FURTO | não | não | ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | 5710032087 | 2026-05-05 16:23 | 2026-05 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | 5710240030 | 2026-05-08 19:27 | 2026-05 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | 5700014081 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 88 dias — a prova de material não vai mais chegar.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | 5700265045 | 2026-05-09 16:40 | 2026-05 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 4 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 5721237122 | 2026-05-12 13:43 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | 5700211073 | 2026-05-12 17:15 | 2026-05 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara desativação do posto de transformação.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | ETO-RD-AG 00501/2026 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | 5700105132 | 2026-05-13 07:19 | 2026-05 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | 5701238039 | 2026-05-15 15:22 | 2026-05 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 | 5720022127 | 2026-05-15 16:41 | 2026-05 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | 5700001112 | 2026-05-15 18:03 | 2026-05 | COLMEIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
FURTO | não | não | ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | 5728443153 | 2026-05-17 14:36 | 2026-05 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | 5701337103 | 2026-05-19 12:51 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | 5700478071 | 2026-05-20 15:39 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | 5700700127 | 2026-05-21 14:11 | 2026-05 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | 5700724045 | 2026-05-22 15:23 | 2026-05 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | 5701602039 | 2026-05-28 16:12 | 2026-05 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | 5700041132 | 2026-06-02 19:17 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 5701079026 | 2026-06-03 08:18 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 5753541003 | 2026-06-03 11:51 | 2026-06 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | 5730596155 | 2026-06-04 17:41 | 2026-06 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 5710177010 | 2026-06-05 09:08 | 2026-06 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | 5700268028 | 2026-06-05 11:25 | 2026-06 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 5700269132 | 2026-06-05 19:01 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | ETO-RD-AR 00951/2026 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | 5700623004 | 2026-06-08 07:42 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | 5710163053 | 2026-06-08 12:20 | 2026-06 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 | 5701422122 | 2026-06-09 10:46 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | 5700114081 | 2026-06-10 09:22 | 2026-06 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | 5710037039 | 2026-06-11 08:40 | 2026-06 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
AVARIADO | SIM | não | DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | 5710036026 | 2026-06-14 13:56 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 | 5766833004 | 2026-06-16 16:56 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | 5710170055 | 2026-06-17 10:28 | 2026-06 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 5755060004 | 2026-06-18 16:41 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata.
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | 5710312122 | 2026-06-22 15:34 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | 5700029045 | 2026-06-23 20:40 | 2026-06 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | 5710100256 | 2026-06-24 21:18 | 2026-06 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | 5700408058 | 2026-06-25 10:28 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra..
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 | 5700269132 | 2026-06-25 16:42 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
ABALROAMENTO | não | não | DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 | 5721874257 | 2026-06-26 13:49 | 2026-06 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento.
FURTO | não | não | ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | 5700098098 | 2026-06-26 16:13 | 2026-06 | ANANAS | ETO-RD-AG | FURTADO | FURTADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | 5700809009 | 2026-06-27 12:43 | 2026-06 | GUARAI | ETO-RD-GR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 5758389021 | 2026-06-28 11:55 | 2026-06 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
ABALROAMENTO | não | não | ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | 5700858029 | 2026-06-29 21:50 | 2026-06 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção.
ABALROAMENTO | não | não | ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | 5702266007 | 2026-06-30 14:44 | 2026-06 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | 5703676004 | 2026-07-02 12:58 | 2026-07 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | SS aberta como queimado/bucha danificada, mas a conclusão da OS diz expressamente que a equipe não trocou o transformador porque ele não estava queimado — houve apenas manutenção corretiva (para-raios e medição de aterramento). Prevalece o que o executante escreveu. Confiança baixa porque o formulário de campo traz série e tombamento de retirado e instalado, contradizendo a OS. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00713/2026 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | 5364882001 | 2026-07-02 17:26 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Trafo energizando a estrutura (dando choque); a manutenção foi ao local, refez a malha de aterramento e ainda assim condenou o transformador. Condenação do próprio equipamento com substituição efetivada (série 374862 retirada / 203008 instalada, mesma potência 15 kVA), o que caracteriza avaria e não remanejamento. Julho não foi carregado na base de interrupção, então não houve conferência na Crítica.
ABALROAMENTO | não | não | ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 5710509094 | 2026-07-05 10:11 | 2026-07 | PEIXE | ETO-RD-GU | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca motivada por poste abalroado — causa externa, não falha do equipamento. O campo confirma o motivo (ABALROADO) e não aponta vazamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | 5700396250 | 2026-07-06 18:13 | 2026-07 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS, OS e formulário de campo convergem: transformador furtado na RDR de Ipueiras, inclusive o para-raio. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 2026-07-09 15:37 | 2026-07 | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Substituição motivada por vazamento acentuado de óleo — falha do próprio equipamento, sem queima de enrolamento. A OS documenta retirado (10 kVA, ITB 2007, série 481357) e instalado (15 kVA, ITAM 2026, série C303325). O aumento de potência decorre do reserva disponível; não há relato de remanejamento. Confiança média porque o formulário marcou vazamento 'Não', contrariando a SS, e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 2026-07-10 18:13 | 2026-07 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo queimado; a OS traz os dados do retirado (TRAEL 2005, série 53662, CITD 680615) e do instalado (ITAM 2026, série C.299686, CITD 150637), mesma potência 15 kVA. Troca por falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | 5700674080 | 2026-07-10 21:13 | 2026-07 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador furtado; a OS registra apenas a instalação do novo equipamento, sem retirada (retirado S/N). Furto não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | 5710025025 | 2026-07-13 18:41 | 2026-07 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | O único relato de condição é TAP submerso com tensão baixa em campo — comutador interno inacessível para ajuste, resolvido com troca por outro de mesma potência (25 kVA) e mesma tensão. Não há descrição de queima, vazamento, bucha quebrada ou falta de fase; o campo aponta motivo SOBRECARGA. Fica como regularização de tensão, não avaria. O texto não fecha e julho não foi carregado, portanto sem conferência na base de interrupção.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | 5700017077 | 2026-07-14 08:59 | 2026-07 | GOIATINS | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo persistente mesmo após tentativa de vedação; o formulário confirma vazamento 'Sim', motivo 'VAZAMENTO DE OLEO' e uso de cola e fita. A OS traz série e tombamento de retirado e instalado. Falha do próprio equipamento = avariado. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 | 5720015066 | 2026-07-14 11:19 | 2026-07 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação novo em divisão de circuito: não houve equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas trafo de 25 kVA instalado. Não há falha de equipamento.
FURTO | não | não | ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | 5710069148 | 2026-07-14 16:15 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Furto do núcleo do transformador, confirmado pela equipe na SS e pelo formulário de campo. Causa externa, não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | 5700573039 | 2026-07-14 20:35 | 2026-07 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS descreve avaria física do equipamento — carcaça energizada dando choque — e o formulário de campo aponta motivo do defeito DESCARGA ATMOSFERICA. A OS traz apenas o plano de medida de sobrecarga (10 para 25 kVA), título que não anula a descrição de avaria no corpo. Houve aumento de potência aproveitado na mesma intervenção, por isso confiança média. Julho não carregado: sem conferência na base de interrupção.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 2026-07-15 09:45 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO, atendimento emergencial com troca efetiva documentada (retirado ITAIPU série 332365 / instalado TRAEL série 463521, ambos 30 kVA). A OS corrige o código do trafo — o correto é 5700096012 — mas confirma a substituição. Confiança média porque nem a OS nem o campo descrevem a avaria (motivo 'NÃO IDENTIFICADO') e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | 5700968080 | 2026-07-16 01:57 | 2026-07 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS relata trafo queimado e com vazamento de óleo; o formulário confirma vazamento (Sim) e motivo descarga atmosférica; a OS traz retirado (ITB 2011, série 767732) e instalado (ITAM 2026, série C 303356). Falha do equipamento com troca comprovada. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AG 00735/2026 | ETO-RD-AG 000932/2026 |  | 5700085133 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS relata bucha do secundário danificada e vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada apenas com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento para projeto — não há formulário de campo nem qualquer registro de troca executada. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). Se o indicador admitir avaria constatada sem substituição, este caso mudaria de lado.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00729/2026 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | 5712592130 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A SS é de cabo de BT deteriorado (400 m de TP 35) e menciona de passagem vazamento de óleo no trafo, mas a OS está vazia e o formulário do executante nega vazamento (Não), aponta motivo SOBRECARGA, com potência subindo de 75 para 112,5 kVA e trafo instalado reformado. A única leitura sustentada pelo que o executante registrou é troca por potência. A contradição entre SS e campo mantém a confiança baixa; julho não carregado, sem conferência na base de interrupção.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | 5712592130 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo confirmado no formulário ('Sim') e na SS; troca efetivada com série e tombamento de retirado (TRAEL 339270 / CITD 015657) e instalado (TRAEL 836252 / CITD 152225), mesma potência de 15 kVA — não é remanejamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
FURTO | não | não | ETO-RD-GU 00734/2026 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | 5719414148 | 2026-07-16 17:11 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS, OS e campo indicam furto do transformador de 30 kVA na RDR de São Valério, com substituição por outro de mesma potência. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | 5742109004 | 2026-07-17 11:36 | 2026-07 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto cujo equipamento anterior foi furtado (retirado S/N). Não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01136/2026 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | 5700692040 | 2026-07-21 21:51 | 2026-07 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem, defeito e formulário de campo registram FURTADO; não há equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas instalação de trafo de 15 kVA. Não há falha de equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AG 00755/2026 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | 5719958068 | 2026-07-22 13:11 | 2026-07 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS pedia correção de vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983; não há formulário de campo nem registro de substituição. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 | 5700194003 | 2026-07-31 00:28 | 2026-07 | GURUPI | ETO-RD-GU |  | QUEIMADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador de 75 kVA da RDU Gurupi queimado, com substituição executada e registrada (retirado série 9477183, WTW de 1994; instalado série 1667710, CITD 150690) e 69 clientes atendidos. Julho não carregado, então não houve conferência na base de interrupção.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | 5711214001 | 2026-07-31 17:40 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A conclusão da OS classifica o serviço como substituição de trafo queimado e o campo registra retirado (TRAEL, série 53540) e instalado (série 306279 / CITD 152545), mesma potência. A SS falava em problema de tensão e no tap interno, que também é falha interna do equipamento — de um jeito ou de outro é falha própria e conta; a fronteira queimado/avariado é que fica imprecisa. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DOLP-RD-PA 00791/2026 | DLP-MLPA02 000117/2026 |  | 5707542122 | 2026-08-02 15:39 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS pediu substituição por queima, mas o executante fechou a OS como serviço não executado, o trafo ficou em serviço e o formulário não traz série nem tombamento (00). A Crítica casou pelo trafo e a observação confirma: a equipe fez melhorias e não precisou substituir o transformador.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AG 00813/2026 | ETO-RD-AG 000730/2026 | 662600493 | 5700565065 | 2026-08-04 17:52 | 2026-08 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A OS foi encerrada apenas com plano de medida (5 para 15 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983, sem formulário de campo e sem qualquer registro de substituição. A base de interrupção, porém, casou pelo trafo no mesmo dia com causa TRANSFORMADOR e subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 14 clientes — a avaria existe, o que falta é a troca. Confiança baixa: se o indicador aceitar avaria constatada sem substituição, este caso vira AVARIADO.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00489/2026 | DG-MPDG01 000124/2026 | 312600387 | 5700689043 | 2026-08-05 13:53 | 2026-08 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Furto confirmado em três fontes: SS, formulário de campo (FURTADO) e Crítica, que casou pelo trafo com causa CAUSADA POR TERCEIROS / ROUBO DE TRANSFORMADOR.
DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | ETO-RD-AR 01211/2026 | ENC-MPAR01 000066/2026 | 612600766 | 5704168004 | 2026-08-05 16:32 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de trafo novo de 75 kVA para dividir o circuito do trafo 5747384004; não houve retirada de equipamento avariado (retirado 0). A ocorrência associada na base é desligamento sem programação prévia aberto para atender a própria SS, não falha de transformador.
FURTO | não | não | ETO-RD-GU 00790/2026 | DBM-MLDB05 000108/2026 | 412600585 | 5710471003 | 2026-08-06 10:17 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo furtado em campo, com fotos enviadas ao supervisor; a OS confirma a substituição por outro de 15 kVA e o campo registra motivo FURTADO. O código não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica), o que é falta de registro e não evidência contrária.
FURTO | não | não | DOLP-RD-PA 00803/2026 | DLP-MPPA01 000268/2026 | 112600739 | 5757258006 | 2026-08-06 15:36 | 2026-08 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA |  | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA furtado em Tocantínia; a OS registra baixa de material para reposição do posto, sem qualquer indício de falha do equipamento. O trafo está ausente da base de interrupção, o que é falta de registro e não prova de que nada ocorreu — mas aqui a causa (furto) está clara no texto.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01218/2026 | ENC-MPAR02 000053/2026 | 612600768 | 5710084058 | 2026-08-06 19:23 | 2026-08 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo confirmado pelo formulário de campo (vazamento: Sim) e substituição por outro de mesma potência (45 kVA), com série e tombamento do retirado (1254028 / 126126) e do instalado (606280 / 150737). Vazamento de óleo é falha do próprio equipamento. O trafo não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica) — falta de registro, não evidência de que não houve falha.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01228/2026 | ENC-MLAR01 000296/2026 | 612600771 | 5701748004 | 2026-08-09 13:17 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios furtados; a OS registra só o equipamento instalado e encerra com 'TRAFO FURTADO'; o tombamento retirado no campo está preenchido como 'FURTADO'. A crítica traz subcausa 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA', mas a própria observação da ocorrência diz que o trafo foi furtado — a subcausa está mal apontada.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01234/2026 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | 5710027159 | 2026-08-10 20:43 | 2026-08 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem da SS QUEIMADO e a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na mesma janela (10/08 16:46 a 11/08 20:39). Troca registrada: retirado TRAEL 1999 série 370179 / CITD 134911, instalado ITAM 2026 série C306325 / CITD 152584, mesma potência 15 kVA.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DOLP-RD-PA 00826/2026 | DLP-MLPA02 000145/2026 | 112600773 | 5721380010 | 2026-08-11 15:53 | 2026-08 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Não é falha de equipamento: retirada do ativo por determinação judicial, sem instalação de novo transformador (tombamento instalado 00, para-raios não substituído). O formulário não aponta vazamento nem defeito. Ausente da crítica, o que aqui é coerente com uma retirada programada.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DOLP-RD-PA 00827/2026 | DLP-MPPA01 000276/2026 |  | 5710348122 | 2026-08-11 20:39 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | O executante registrou na OS que o transformador não estava queimado, o formulário não traz série nem tombamento (00) e a observação da Crítica diz que a equipe mediu, conferiu, encontrou tensão e trafo normais e não substituiu. Equipamento permaneceu em serviço.
FURTO | não | não | ETO-RD-AG 00835/2026 | ENC-MLAG02 000248/2026 | 662600512 | 5700600127 | 2026-08-12 08:06 | 2026-08 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | FURTADO | FURTADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Substituição de transformador furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e retirado 'NA', e a observação da ocorrência na base diz literalmente que o trafo foi furtado. A subcausa registrada (vazamento de óleo / tanque deteriorado) não bate com o relato e deve ser erro de apontamento.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01242/2026 | ENC-MPAR02 000064/2026 | 612600796 | 5715142022 | 2026-08-12 09:13 | 2026-08 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Bucha da fase B danificada no próprio transformador de 75 kVA, com substituição efetivada e mesma potência (retirado TRAEL 2015 série 366468 / CITD 149592; instalado TRAEL série 43245 / CITD 134268, reformado). Bucha quebrada é avaria do equipamento. A ocorrência que casou na Crítica é de nível de tensão/conexão do dia anterior, com o trafo apenas como interrompido — não contradiz a avaria.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00841/2026 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | 5760930237 | 2026-08-12 17:41 | 2026-08 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios constatados queimados em atendimento de OS anterior; troca executada com série e tombamento de retirado (SIEMENS/TRAEL 566177024, CITD 135361) e instalado (ITAIPU 488090, CITD 135291), mesma potência de 30 kVA. A base de interrupção casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 8 clientes.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00842/2026 | ETO-RD-AG 000760/2026 | 662600520 | 5701759103 | 2026-08-13 11:34 | 2026-08 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e o plano de medida falam em sobrecarga (15 para 25 kVA), mas a Crítica casou pelo próprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observação explícita de queima, em ocorrência que começou 12/08 23:15 e fechou 14/08, envolvendo a SS aberta em 13/08. Título de plano de medida não anula queima registrada. Confiança média porque o formulário de campo veio praticamente vazio (só quantidade de clientes), sem série do retirado e do instalado.
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00844/2026 | DLP-MLPA02 000133/2026 | 112600757 | 5703811122 | 2026-08-14 08:40 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador de tap; o formulário confirma vazamento 'Sim' e motivo BUCHA DANIFICADA, com série e tombamento de retirado (549907 / 125537) e instalado (337383 / 151081), mesma potência de 25 kVA. Falha do próprio equipamento. Confiança média apenas porque a crítica registrou a ocorrência como QUEIMADO POR SOBRECARGA — a fronteira queimado/avariado diverge, mas nas duas leituras o caso conta.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00702/2026 | ENC-LMPS03 000113/2026 | 212600629 | 5700153233 | 2026-08-15 11:05 | 2026-08 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo fervendo, com tensão insuficiente na bucha secundária; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE e observação trafo queimado. Substituição registrada (retirado ITAM 2025 série C290264; instalado ITAM 2026 série C 315168 / CITD 152535), mesma potência 15 kVA.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01271/2026 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | 5703964004 | 2026-08-19 02:04 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 150 kVA queimado na RDU de Araguaína, com troca documentada (retirado TRAEL 305058 / CITD 142660; instalado ROMAGNOLE 1364988 / CITD 131915). A base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, 153 clientes, e a observação descreve o equipamento fervendo no teste.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00876/2026 | ENC-MPAG01 000377/2026 | 662600559 | 5710184039 | 2026-08-20 15:15 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | POSTE | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e a OS pedem, além da troca do poste deteriorado, a correção de vazamento de óleo do trafo, e o serviço terminou com substituição do transformador de mesma potência (retirado TRAEL 2005 série 1823 / CITD P.83764; instalado série 976562 / CITD 151197, reformado). Vazamento de óleo é avaria do equipamento. Confiança média porque o formulário marca vazamento Não e motivo não identificado, e a ocorrência da Crítica é de ventos fortes.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00877/2026 | ETO-RD-AG 000766/2026 | 662600534 | 5710176039 | 2026-08-20 18:48 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Vazamento de óleo na bucha secundária. Embora o texto da OS traga plano de medida (15 para 25 kVA), a base de interrupção registra, dentro do período da SS, abertura emergencial no próprio trafo por vazamento de óleo com a observação de que a troca foi feita — causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. Confiança média porque não há formulário de campo nem série do retirado/instalado.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00714/2026 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | 5700969182 | 2026-08-21 07:41 | 2026-08 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado, com 47 clientes; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CURTO NA RD e observação TR queimado. Troca registrada (retirado ITAIPU 2024 série 544583 / CITD 142612; instalado série 544483 / CITD 142161). A OS registra erro de cadastro: o equipamento em campo é o 5758706182.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00831/2026 | ENC-MLGR03 000314/2026 | 712600567 | 5700721079 | 2026-08-22 09:48 | 2026-08 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS informa transformador queimado, confirmado em campo pela equipe 079op01, e a base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR e subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Troca documentada com série e tombamento de retirado (TRAEL 435470 / CITD06105926) e instalado (ITAM C 308252 / 151683), mesma potência de 15 kVA. O título da OS diz 'avariado', mas em qualquer das duas leituras o caso conta.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AR 01288/2026 | ENC-MLAR03 000130/2026 | 612600827 | 5704180004 | 2026-08-23 11:52 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca por aumento de potência: medições de corrente e tensão indicaram sobrecarga e o trafo de 75 kVA foi substituído por um de 112,5 kVA. Formulário de campo com motivo SOBRECARGA e sem vazamento; a Crítica registra causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA, sem queima ou avaria do equipamento.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00519/2026 | DG-MLPO02 000093/2026 | 312600402 | 5701101035 | 2026-08-23 14:42 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 5 kVA e para-raios furtados; a OS encerra como substituição de trafo furtado e a base confirma com causa CAUSADA POR TERCEIROS e subcausa ROUBO DE TRANSFORMADOR. Não conta no indicador.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00900/2026 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | 5700135090 | 2026-08-26 07:00 | 2026-08 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador com tensão alterada para 257 V sem possibilidade de correção, exigindo troca; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE, que é avaria interna do equipamento. Substituição registrada (retirado ITB 1999 série 140264; instalado TRAEL 2026 série 845306 / CITD 152927), mesma potência 15 kVA.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01307/2026 | ENC-MLAR02 000208/2026 | 612600831 | 5757527004 | 2026-08-26 07:55 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto furtado (retirado 0, motivo FURTADO no campo, observação da OS 'INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO'). Ausente da crítica — falta de registro, mas a causa está clara no texto e não é falha de equipamento.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01308/2026 | ENC-MPAR01 000077/2026 |  | 5701352004 | 2026-08-26 09:34 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo que já havia recebido reparo e não resolveu, levando à substituição; o formulário do executante confirma vazamento Sim, motivo do defeito VAZAMENTO DE OLEO e cola e fita Sim, com série e tombamento do retirado (204976 / 48644) e do instalado (1687462 / 152975). O aumento de 112,5 para 150 kVA foi aproveitamento na mesma troca, mas o motivo da falha é avaria do equipamento. A ocorrência da Crítica ficou fora da janela e não altera o veredito.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00524/2026 | DG-MLPO02 000095/2026 |  | 5701343001 | 2026-08-27 11:27 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação completo em substituição a trafo furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e a observação da ocorrência confirma 'intalar trafo furtado'. A ocorrência associada é manobra de normalização, não falha de transformador.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DG-RD-PO 00526/2026 | DG-RD-PO 000008/2026 |  | 5700004152 | 2026-08-27 18:22 | 2026-08 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Havia vazamento de óleo, mas o executante resolveu no local com reparo de cola e fita e aplicação do P600; não houve substituição do transformador — o formulário não traz série de retirado nem de instalado (ambos 1) e o campo de tombamento instalado registra o produto do reparo. Equipamento de 150 kVA permaneceu em serviço.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00526/2026 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | 5710005049 | 2026-08-28 10:27 | 2026-08 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO (defeito bucha danificada) com troca efetivada — retirado TRAEL série 18186, instalado série 827926 / CITD 150203, de 10 kVA mineral para 15 kVA vegetal. A crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, porém subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; por isso a confiança é média na rotulagem entre queimado e avariado — a falha do equipamento é certa e conta em qualquer das duas.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00924/2026 | ETO-RD-AG 000882/2026 | 662600558 | 5700558081 | 2026-08-29 13:40 | 2026-08 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Plano de medida de sobrecarga (5 para 15 kVA) que na prática foi regularização de cadastro — o equipamento em campo já era de 15 kVA — junto com melhoria de aterramento. Nenhum texto descreve queima ou avaria do transformador; a Crítica aponta CONDUTOR DE BT / PARTIDO NO NEUTRO, com queima de elo e aterramento rompido, não do trafo.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00528/2026 | DG-MPDG01 000135/2026 |  | 5703428001 | 2026-08-30 08:09 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados; OS encerra como substituição de trafo queimado, com série e tombamento de retirado (VIJAI 174134) e instalado (829106 / 151844). A base casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, e a observação diz 'TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO'.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01351/2026 | ENC-MPAR01 000083/2026 | 612600850 | 5700273004 | 2026-08-31 21:22 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo em transformador de 1984, confirmado pelo formulário (vazamento: Sim), com substituição por outro de mesma potência (retirado série 301234 / CITD 5232912; instalado ITAIPU 2026 série 603099 / CITD 150508). Vazamento é falha do próprio equipamento. A ocorrência que a Crítica trouxe está fora da janela (230 h) e trata de ramal de serviço, não contradiz.

## Queimado
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00001/2026 | DG-MLPO01 000007/2026 | 312600015 | 5701034026 | 2026-01-01 04:24 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00001/2026 | ENC-MLGR02 000003/2026 | 712600012 | 5700599078 | 2026-01-01 05:31 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 5700022078 | 2026-01-01 05:40 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00003/2026 | ENC-MLGR01 000003/2026 | 712600009 | 5700631033 | 2026-01-01 05:49 | 2026-01 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00004/2026 | ENC-MLGR02 000005/2026 | 712600013 | 5700761078 | 2026-01-01 05:59 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00003/2026 | DG-MLPO01 000004/2026 | 312600008 | 5722225257 | 2026-01-01 08:01 | 2026-01 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00001/2026 | DBM-MLDB06 000004/2026 | 512600029 | 5736636005 | 2026-01-01 08:04 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00002/2026 | DG-MLPO01 000003/2026 | 312600007 | 5700331256 | 2026-01-01 08:06 | 2026-01 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00001/2026 | DBM-MLDB04 000001/2026 | 412600031 | 5710202089 | 2026-01-01 08:44 | 2026-01 | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00002/2026 | ETO-MLDP01 000001/2026 | 512600012 | 5710071027 | 2026-01-01 09:11 | 2026-01 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00003/2026 | ENC-LMPS01 000003/2026 | 212600035 | 5710442086 | 2026-01-01 09:32 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00004/2026 | ETO-RD-DP 000001/2026 | 512600011 | 5700379116 | 2026-01-01 11:32 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00002/2026 | DBM-MLDB04 000002/2026 | 412600032 | 5710266003 | 2026-01-01 11:58 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00001/2026 | DLP-MLPA01 000001/2026 | 112600085 | 5700671010 | 2026-01-01 12:49 | 2026-01 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00003/2026 | DBM-MLDB04 000003/2026 | 412600037 | 5710397052 | 2026-01-01 12:57 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00004/2026 | ETO-RD-GU 000071/2026 | 412600056 | 5710248052 | 2026-01-01 13:33 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00005/2026 | DBM-MPDB10 000001/2026 | 412600048 | 5753512094 | 2026-01-01 14:14 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00004/2026 | DG-MLPO01 000005/2026 | 312600009 | 5711175035 | 2026-01-01 14:21 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00005/2026 | ENC-MLGR03 000007/2026 | 712600015 | 5701109087 | 2026-01-01 15:15 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00006/2026 | ENC-MLGR03 000008/2026 | 712600016 | 5700402034 | 2026-01-01 15:49 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00006/2026 | ETO-RD-GU 000072/2026 | 412600057 | 5701039032 | 2026-01-01 17:03 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00005/2026 | DG-MPDG01 000004/2026 | 312600018 | 5735770026 | 2026-01-01 20:36 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00006/2026 | DG-MLPO02 000002/2026 | 312600010 | 5710115250 | 2026-01-01 22:00 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00007/2026 | ETO-RD-GU 000073/2026 | 412600055 | 5700022037 | 2026-01-02 01:12 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00010/2026 | ENC-MPGR01 000004/2026 | 712600019 | 5710340154 | 2026-01-02 10:06 | 2026-01 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00008/2026 | ENC-MLGR03 000014/2026 | 712600017 | 5700350087 | 2026-01-02 10:11 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00010/2026 | DBM-MPDB10 000003/2026 | 512600038 | 5701155028 | 2026-01-02 11:14 | 2026-01 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00011/2026 | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 | 5310024091 | 2026-01-02 11:24 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00009/2026 | ENC-MLGR03 000006/2026 | 712600014 | 5723658034 | 2026-01-02 12:48 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00010/2026 | DBM-MLDB04 000004/2026 | 412600036 | 5701586052 | 2026-01-02 12:59 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00002/2026 | ENC-MLAR01 000014/2026 | 612600022 | 5700285080 | 2026-01-02 13:21 | 2026-01 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00009/2026 | DG-MLPO02 000003/2026 | 312600011 | 5700469071 | 2026-01-02 17:52 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00010/2026 | DG-MPPO01 000001/2026 | 312600012 | 5739958001 | 2026-01-02 18:01 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00011/2026 | DBM-MLDB03 000001/2026 | 412600028 | 5710062032 | 2026-01-02 20:49 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00013/2026 | ENC-MLGR01 000004/2026 | 712600010 | 5700282087 | 2026-01-02 20:56 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00015/2026 | DBM-MLDB05 000004/2026 | 512600039 | 5700038038 | 2026-01-02 20:56 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00006/2026 | DLP-MLPA01 000002/2026 | 112600274 | 5700227196 | 2026-01-02 21:21 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00011/2026 | DG-MPDG01 000005/2026 | 312600013 | 5700009096 | 2026-01-03 01:58 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00012/2026 | DG-MLPO02 000004/2026 | 312600033 | 5701566001 | 2026-01-03 11:08 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00004/2026 | ENC-MPAG02 000002/2026 | 662600017 | 5700056124 | 2026-01-03 11:09 | 2026-01 | RIACHINHO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00012/2026 | DBM-MLDB04 000008/2026 | 412600038 | 5700658097 | 2026-01-03 12:13 | 2026-01 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00017/2026 | DBM-MLDB05 000009/2026 | 512600040 | 5701229038 | 2026-01-03 12:25 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00005/2026 | ENC-LMPS01 000009/2026 | 212600028 | 5700521233 | 2026-01-03 12:28 | 2026-01 | VILA LUZIMANGUES | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00013/2026 | DBM-MLDB04 000005/2026 | 412600039 | 5200926003 | 2026-01-03 13:28 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00014/2026 | ENC-MLGR01 000005/2026 | 712600022 | 5723533087 | 2026-01-03 15:49 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00006/2026 | ENC-MLGR02 000008/2026 | 212600040 | 5720155007 | 2026-01-03 16:44 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00007/2026 | ENC-LMPS04 000001/2026 | 212600041 | 5700716007 | 2026-01-03 17:00 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00014/2026 | DBM-MLDB03 000003/2026 | 412600024 | 5746981032 | 2026-01-03 17:32 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00015/2026 | DBM-MLDB03 000004/2026 | 412600027 | 5700903032 | 2026-01-03 17:47 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00009/2026 | ENC-MLAR01 000015/2026 | 612600023 | 5700557040 | 2026-01-03 17:52 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00017/2026 | DG-MLPO02 000005/2026 | 312600034 | 5710239035 | 2026-01-03 17:54 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00018/2026 | ETO-RD-DP 000007/2026 | 512600014 | 5700182027 | 2026-01-03 18:14 | 2026-01 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00009/2026 | DLP-MPPA01 000006/2026 | 112600055 | 5710132070 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00010/2026 | ENC-MLAR01 000017/2026 | 612600025 | 5710201040 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 5710094091 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 5700876040 | 2026-01-03 18:28 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00018/2026 | DG-MLPO01 000006/2026 | 312600014 | 5720757001 | 2026-01-03 19:40 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00015/2026 | ENC-MLGR01 000010/2026 | 712600023 | 5700797078 | 2026-01-03 21:10 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00020/2026 | DG-MLPO02 000006/2026 | 312600035 | 5700326071 | 2026-01-03 21:34 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00019/2026 | DG-MLPO01 000009/2026 | 312600036 | 5745654026 | 2026-01-03 21:50 | 2026-01 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00020/2026 | ETO-RD-DP 000050/2026 | 512600019 | 5700712091 | 2026-01-04 10:40 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00021/2026 | DBM-MLDB05 000006/2026 | 512600042 | 5737450005 | 2026-01-04 11:01 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00022/2026 | DBM-MLDB05 000007/2026 | 512600041 | 5737410005 | 2026-01-04 11:28 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00016/2026 | ENC-MLGR01 000006/2026 | 712600032 | 5710005024 | 2026-01-04 11:36 | 2026-01 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00016/2026 | DBM-MLDB04 000006/2026 | 412600045 | 5710612003 | 2026-01-04 12:13 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00017/2026 | ENC-MLGR02 000010/2026 | 712600026 | 5757642195 | 2026-01-04 12:47 | 2026-01 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00013/2026 | DLP-MPPA01 000004/2026 | 112600057 | 5753804196 | 2026-01-04 16:23 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00010/2026 | ENC-LMPS03 000004/2026 | 212600030 | 5710095149 | 2026-01-04 17:15 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00019/2026 | ENC-MLAR01 000029/2026 | 712600021 | 5725631066 | 2026-01-04 17:16 | 2026-01 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00014/2026 | DLP-MLPA02 000001/2026 | 112600061 | 5700770083 | 2026-01-04 17:24 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00023/2026 | DG-MLPO02 000007/2026 | 312600037 | 5710557001 | 2026-01-04 17:26 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00018/2026 | DBM-MLDB03 000005/2026 | 412600025 | 5700005021 | 2026-01-04 18:15 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00020/2026 | ENC-MLGR01 000011/2026 | 712600024 | 5700689078 | 2026-01-04 20:01 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00019/2026 | DBM-MLDB06 000005/2026 | 412600033 | 5701495094 | 2026-01-04 20:40 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00021/2026 | ENC-MLGR02 000009/2026 | 712600025 | 5729459227 | 2026-01-04 21:04 | 2026-01 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00013/2026 | ENC-LMPS03 000005/2026 | 212600052 | 5300243253 | 2026-01-05 10:43 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00021/2026 | DBM-MLDB04 000007/2026 | 412600040 | 5700655041 | 2026-01-05 12:24 | 2026-01 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00015/2026 | DLP-CTPA00 000001/2026 | 112600170 | 5700109100 | 2026-01-05 13:15 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00026/2026 | ETO-RD-DP 000011/2026 | 512600016 | 5725003091 | 2026-01-05 15:27 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00008/2026 | ENC-MLAR01 000028/2026 | 612600038 | 5710096109 | 2026-01-05 16:46 | 2026-01 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00018/2026 | ENC-LMPS04 000002/2026 | 212600051 | 5701204055 | 2026-01-05 17:07 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00022/2026 | DBM-MLDB06 000007/2026 | 412600034 | 5700809021 | 2026-01-05 17:25 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00019/2026 | ENC-LMPS03 000006/2026 | 212600056 | 5701166014 | 2026-01-05 17:42 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00020/2026 | ENC-LMPS04 000006/2026 | 212600072 | 5701450014 | 2026-01-05 17:48 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00021/2026 | ENC-LMPS01 000010/2026 | 212600050 | 5710170055 | 2026-01-05 18:38 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00024/2026 | ENC-MLGR03 000010/2026 | 712600028 | 5728415129 | 2026-01-05 20:36 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00025/2026 | ENC-MPGR01 000006/2026 | 712600052 | 5700771079 | 2026-01-05 20:54 | 2026-01 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00027/2026 | ENC-MLAR01 000031/2026 | 712600020 | 5737069079 | 2026-01-05 21:20 | 2026-01 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00022/2026 | ENC-LMPS04 000004/2026 | 212600058 | 5700546014 | 2026-01-05 21:32 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00028/2026 | ENC-MLAR01 000030/2026 | 712600031 | 5700487023 | 2026-01-05 21:55 | 2026-01 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00032/2026 | ENC-MLGR01 000015/2026 | 712600067 | 5700603018 | 2026-01-06 12:52 | 2026-01 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00027/2026 | DLP-MLPA02 000002/2026 | 112600101 | 5703466122 | 2026-01-06 15:55 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00034/2026 | ENC-MLGR01 000016/2026 | 712600042 | 5700026195 | 2026-01-06 16:43 | 2026-01 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00035/2026 | ENC-MLGR02 000012/2026 | 712600033 | 5700324011 | 2026-01-06 17:12 | 2026-01 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00036/2026 | ENC-MLGR02 000014/2026 | 712600046 | 5710425111 | 2026-01-06 17:35 | 2026-01 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00037/2026 | ENC-MLGR02 000013/2026 | 712600045 | 5700359113 | 2026-01-06 18:05 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00024/2026 | DBM-MLDB03 000006/2026 | 412600035 | 5700992148 | 2026-01-06 18:15 | 2026-01 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00038/2026 | ENC-MLGR02 000011/2026 | 712600027 | 5710058011 | 2026-01-06 18:16 | 2026-01 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00027/2026 | DG-MLPO01 000010/2026 | 312600038 | 5723939026 | 2026-01-06 18:52 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00028/2026 | DG-MLPO01 000011/2026 | 312600039 | 5700382110 | 2026-01-06 19:43 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00030/2026 | DG-MLPO01 000012/2026 | 312600041 | 5700443026 | 2026-01-07 03:43 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00031/2026 | DG-MLPO02 000008/2026 | 312600040 | 5700393250 | 2026-01-07 08:23 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00025/2026 | ENC-LMPS04 000005/2026 | 212600065 | 5708984008 | 2026-01-07 11:21 | 2026-01 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00026/2026 | ENC-LMPS03 000007/2026 | 212600057 | 5701113014 | 2026-01-07 12:50 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00031/2026 | ENC-MLAR01 000047/2026 | 612600047 | 5703331004 | 2026-01-07 17:29 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00032/2026 | DG-MLPO02 000009/2026 | 312600042 | 5710320035 | 2026-01-08 05:35 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 5700569016 | 2026-01-08 08:26 | 2026-01 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00035/2026 | ENC-MLAR01 000048/2026 | 612600052 | 5701260004 | 2026-01-08 11:08 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00048/2026 | ENC-MLGR01 000017/2026 | 712600043 | 5728543227 | 2026-01-08 18:03 | 2026-01 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00031/2026 | ETO-RD-GU 000115/2026 | 412600079 | 5701138094 | 2026-01-08 18:58 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00033/2026 | DLP-MLPA01 000004/2026 | 112600116 | 5745888082 | 2026-01-08 21:45 | 2026-01 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00034/2026 | DLP-MPPA01 000018/2026 | 112600103 | 5727478070 | 2026-01-08 22:04 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00030/2026 | ETO-MLDP02 000010/2026 | 512600024 | 5701206074 | 2026-01-08 23:01 | 2026-01 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00035/2026 | DLP-MPPA01 000019/2026 | 112600114 | 5762443122 | 2026-01-09 08:36 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00028/2026 | ENC-MPAG02 000004/2026 | 662600032 | 5700546088 | 2026-01-09 11:31 | 2026-01 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00050/2026 | ENC-MLGR03 000017/2026 | 712600048 | 5700931078 | 2026-01-09 13:03 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00040/2026 | ENC-MLAR05 000011/2026 | 612600059 | 5700133159 | 2026-01-09 13:25 | 2026-01 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00036/2026 | DLP-MPPA01 000020/2026 | 112600115 | 5705910122 | 2026-01-09 14:45 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00036/2026 | ETO-RD-GU 000112/2026 | 412600080 | 5700881029 | 2026-01-09 15:03 | 2026-01 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00038/2026 | DLP-MLPA01 000005/2026 | 112600275 | 5703525122 | 2026-01-10 05:42 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00033/2026 | ENC-LMPS03 000010/2026 | 212600063 | 5701086075 | 2026-01-10 09:55 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00032/2026 | ENC-LMPS04 000010/2026 | 212600074 | 5710304014 | 2026-01-10 10:05 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00035/2026 | ENC-LMPS04 000008/2026 | 212600069 | 5700588233 | 2026-01-10 15:50 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00037/2026 | ENC-LMPS03 000009/2026 | 212600062 | 5700758084 | 2026-01-10 17:36 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00040/2026 | ETO-RD-GU 000113/2026 | 412600081 | 5700341041 | 2026-01-10 17:42 | 2026-01 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00038/2026 | ENC-MPPS01 000009/2026 | 212600070 | 5710592085 | 2026-01-10 18:13 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00041/2026 | DBM-MPDB08 000013/2026 | 412600070 | 5700462107 | 2026-01-10 18:23 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00044/2026 | DLP-MLPA01 000006/2026 | 112600107 | 5700095151 | 2026-01-10 20:20 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00042/2026 | ETO-RD-GU 000114/2026 | 412600082 | 5701136094 | 2026-01-10 20:33 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00043/2026 | DBM-MPDB08 000012/2026 | 412600071 | 5738944032 | 2026-01-10 21:30 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00056/2026 | ENC-MLGR01 000019/2026 | 712600044 | 5720300087 | 2026-01-10 21:46 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00043/2026 | ENC-LMPS04 000007/2026 | 212600068 | 5700153233 | 2026-01-11 08:53 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00044/2026 | DBM-MPDB08 000011/2026 | 412600072 | 5700447107 | 2026-01-11 09:30 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00045/2026 | DBM-MLDB05 000010/2026 | 412600091 | 5742542186 | 2026-01-11 12:21 | 2026-01 | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00046/2026 | ETO-RD-GU 000106/2026 | 412600102 | 5701153052 | 2026-01-11 15:31 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00046/2026 | ENC-LMPS01 000017/2026 | 212600078 | 5700427046 | 2026-01-11 15:39 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00048/2026 | DBM-MLDB05 000011/2026 | 412600092 | 5700128021 | 2026-01-11 16:47 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00059/2026 | ENC-MLGR03 000020/2026 | 712600049 | 5700756078 | 2026-01-11 20:44 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00051/2026 | ENC-MPPS01 000010/2026 | 212600067 | 5710625085 | 2026-01-11 21:40 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00052/2026 | ENC-LMPS01 000018/2026 | 212600076 | 5700244253 | 2026-01-11 21:58 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00055/2026 | DBM-MLDB06 000008/2026 | 412600090 | 5700343021 | 2026-01-12 11:43 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00063/2026 | ENC-MLGR03 000021/2026 | 712600050 | 5720187009 | 2026-01-12 12:20 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00057/2026 | ETO-RD-GU 000109/2026 | 412600106 | 5700217032 | 2026-01-12 13:29 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00058/2026 | ETO-RD-GU 000111/2026 | 412600105 | 5700144029 | 2026-01-12 14:04 | 2026-01 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 19 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00054/2026 | ENC-MLAR05 000016/2026 | 612600061 | 5720002063 | 2026-01-12 16:20 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00056/2026 | ENC-LMPS03 000012/2026 | 212600094 | 5700678085 | 2026-01-12 16:54 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00065/2026 | ENC-MLGR03 000027/2026 | 712600059 | 5700915078 | 2026-01-12 18:18 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00066/2026 | ENC-MLGR02 000007/2026 | 712600057 | 5710060104 | 2026-01-12 18:25 | 2026-01 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00052/2026 | DLP-MLPA01 000007/2026 | 112600121 | 5700469083 | 2026-01-12 18:34 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00067/2026 | ENC-MLGR01 000021/2026 | 712600056 | 5710101154 | 2026-01-12 19:05 | 2026-01 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00055/2026 | ENC-MLAR02 000003/2026 | 612600060 | 5700316053 | 2026-01-12 20:18 | 2026-01 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00059/2026 | DBM-MPDB08 000017/2026 | 412600074 | 5310222032 | 2026-01-12 21:16 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00069/2026 | ENC-MLGR01 000020/2026 | 712600055 | 5700067015 | 2026-01-12 21:52 | 2026-01 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00059/2026 | ENC-LMPS03 000014/2026 | 212600081 | 5700288055 | 2026-01-13 10:00 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00061/2026 | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 | 5744049021 | 2026-01-13 15:22 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2561 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00054/2026 | DLP-MLPA01 000008/2026 | 112600120 | 5710162006 | 2026-01-13 15:30 | 2026-01 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00061/2026 | ENC-LMPS04 000014/2026 | 212600089 | 5700035084 | 2026-01-13 15:35 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00062/2026 | DBM-MLDB05 000012/2026 | 412600093 | 5700058094 | 2026-01-13 15:54 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 5700989039 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00063/2026 | DBM-MLDB06 000010/2026 | 412600098 | 5700849076 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00050/2026 | DG-MLPO02 000013/2026 | 312600046 | 5720245035 | 2026-01-13 17:56 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00071/2026 | ENC-MLGR02 000015/2026 | 712600058 | 5701882077 | 2026-01-13 18:02 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00056/2026 | DLP-MLPA02 000004/2026 | 112600224 | 5705022122 | 2026-01-13 18:54 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00036/2026 | ETO-MLDP02 000012/2026 | 512600028 | 5737429005 | 2026-01-13 19:47 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00051/2026 | DG-MLPO02 000014/2026 | 312600047 | 5721219001 | 2026-01-13 19:56 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 5701640052 | 2026-01-13 21:02 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00068/2026 | DLP-MPPA01 000027/2026 | 112600152 | 5700725122 | 2026-01-14 00:43 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00049/2026 | ENC-MPAG01 000012/2026 | 662600042 | 5713055109 | 2026-01-14 00:51 | 2026-01 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00053/2026 | DG-MLPO02 000015/2026 | 312600052 | 5700390071 | 2026-01-14 08:46 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00068/2026 | ENC-MLAR02 000004/2026 | 612600062 | 5700771040 | 2026-01-14 10:22 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00074/2026 | ENC-MLGR01 000014/2026 | 712600054 | 5710055113 | 2026-01-14 10:51 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00070/2026 | ENC-LMPS01 000021/2026 | 212600091 | 5700095086 | 2026-01-14 12:12 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 5701000052 | 2026-01-14 12:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00071/2026 | ENC-LMPS03 000013/2026 | 212600095 | 5711344085 | 2026-01-14 12:56 | 2026-01 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00071/2026 | DBM-MLDB05 000014/2026 | 412600094 | 5700110021 | 2026-01-14 12:57 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00054/2026 | DG-MLPO01 000014/2026 | 312600053 | 5700477096 | 2026-01-14 13:09 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00072/2026 | DBM-MPDB08 000018/2026 | 412600088 | 5701298052 | 2026-01-14 13:14 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00057/2026 | DG-MLPO01 000015/2026 | 312600054 | 5701097035 | 2026-01-14 18:27 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00058/2026 | DG-MLPO02 000016/2026 | 312600055 | 5711108001 | 2026-01-14 18:37 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00073/2026 | ENC-MLAR02 000005/2026 | 612600071 | 5700310053 | 2026-01-14 19:37 | 2026-01 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00074/2026 | DBM-MLDB03 000009/2026 | 412600115 | 5763599003 | 2026-01-14 19:50 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00037/2026 | ETO-RD-DP 000121/2026 | 512600045 | 5748692005 | 2026-01-14 20:00 | 2026-01 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00038/2026 | ETO-RD-DP 000120/2026 | 512600044 | 5700844072 | 2026-01-14 20:10 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00039/2026 | ETO-MLDP01 000023/2026 | 512600046 | 5710074038 | 2026-01-14 20:45 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00070/2026 | DLP-MLPA01 000010/2026 | 112600276 | 5710112006 | 2026-01-14 21:51 | 2026-01 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | 5700517116 | 2026-01-15 08:19 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00075/2026 | ENC-LMPS03 000015/2026 | 212600096 | 5710143013 | 2026-01-15 10:43 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00041/2026 | ETO-MLDP01 000019/2026 | 512600048 | 5700884072 | 2026-01-15 12:44 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00076/2026 | DBM-MLDB05 000015/2026 | 412600099 | 5710165097 | 2026-01-15 12:53 | 2026-01 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00078/2026 | ENC-LMPS01 000019/2026 | 212600092 | 5701290008 | 2026-01-15 13:45 | 2026-01 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00060/2026 | DG-MLPO02 000017/2026 | 312600056 | 5758619110 | 2026-01-15 13:52 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 5710788037 | 2026-01-15 15:43 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00061/2026 | DG-MLPO02 000018/2026 | 312600057 | 5700123105 | 2026-01-15 16:39 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00062/2026 | DG-MPDG01 000032/2026 | 312600074 | 5701068035 | 2026-01-15 16:58 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00078/2026 | DBM-MLDB06 000011/2026 | 412600097 | 5701362094 | 2026-01-15 17:38 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00079/2026 | ENC-LMPS04 000015/2026 | 212600090 | 5709169075 | 2026-01-15 19:00 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00080/2026 | ENC-LMPS03 000016/2026 | 212600087 | 5364617253 | 2026-01-15 19:11 | 2026-01 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00081/2026 | ENC-LMPS01 000020/2026 | 212600082 | 5710060055 | 2026-01-15 19:37 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00079/2026 | ENC-MLAR02 000006/2026 | 612600068 | 5701497077 | 2026-01-15 20:25 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00082/2026 | ENC-MLGR01 000024/2026 | 712600061 | 5700677078 | 2026-01-15 21:35 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00085/2026 | ENC-MLGR03 000035/2026 | 712600065 | 5700632104 | 2026-01-16 12:06 | 2026-01 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00086/2026 | ENC-MLGR03 000032/2026 | 712600064 | 5710081034 | 2026-01-16 12:36 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00066/2026 | DG-MLPO01 000017/2026 | 312600059 | 5700585096 | 2026-01-16 16:38 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 5700704021 | 2026-01-16 16:49 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00087/2026 | ENC-LMPS03 000017/2026 | 212600086 | 5700809055 | 2026-01-16 20:11 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00056/2026 | ETO-RD-DP 000147/2026 | 512600054 | 5700490091 | 2026-01-16 23:37 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00088/2026 | DLP-MLPA01 000012/2026 | 112600249 | 5705116122 | 2026-01-17 05:34 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00091/2026 | ENC-LMPS01 000022/2026 | 212600085 | 5762102149 | 2026-01-17 10:15 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | COLA E FITA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 5701544032 | 2026-01-17 11:41 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00096/2026 | DBM-MLDB06 000013/2026 | 412600119 | 5701398094 | 2026-01-17 13:26 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00090/2026 | DLP-MLPA01 000013/2026 | 112600225 | 5700482083 | 2026-01-17 17:08 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00100/2026 | ENC-MLGR03 000036/2026 | 712600066 | 5710172009 | 2026-01-17 17:52 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 5703917001 | 2026-01-17 21:52 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00068/2026 | DG-MPPO01 000021/2026 | 312600070 | 5732413071 | 2026-01-18 09:57 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00096/2026 | ENC-LMPS01 000023/2026 | 212600083 | 5710120055 | 2026-01-18 10:02 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00069/2026 | DG-MLPO02 000019/2026 | 312600071 | 5711221001 | 2026-01-18 10:42 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00070/2026 | DG-MLPO01 000019/2026 | 312600072 | 5701575035 | 2026-01-18 10:54 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00109/2026 | ENC-MLAR02 000007/2026 | 612600069 | 5701003193 | 2026-01-18 12:02 | 2026-01 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00111/2026 | ENC-MLAR05 000044/2026 | 612600085 | 5710297004 | 2026-01-18 15:04 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00103/2026 | ENC-MLGR01 000026/2026 | 712600080 | 5754976009 | 2026-01-18 16:06 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00098/2026 | DBM-MLDB06 000014/2026 | 412600121 | 5713959021 | 2026-01-18 19:39 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00092/2026 | DLP-MLPA01 000014/2026 | 112600154 | 5700449092 | 2026-01-18 21:24 | 2026-01 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00104/2026 | ENC-MLGR01 000025/2026 | 712600062 | 5736366063 | 2026-01-19 09:12 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00112/2026 | ENC-MLAR01 000053/2026 | 612600088 | 5700500265 | 2026-01-19 11:20 | 2026-01 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00093/2026 | DLP-MPPA01 000033/2026 | 112600133 | 5710061122 | 2026-01-19 12:49 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00072/2026 | DG-MLPO02 000020/2026 | 312600075 | 5710301110 | 2026-01-19 12:50 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00113/2026 | ENC-MLAR05 000040/2026 | 612600084 | 5710070019 | 2026-01-19 12:57 | 2026-01 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00059/2026 | ETO-MLDP01 000029/2026 | 512600047 | 5720590072 | 2026-01-19 15:19 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 5710344042 | 2026-01-19 15:57 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00095/2026 | DLP-MLPA01 000017/2026 | 112600134 | 5737313082 | 2026-01-19 15:58 | 2026-01 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00061/2026 | ETO-MLDP01 000033/2026 | 512600049 | 5710037072 | 2026-01-19 16:11 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00101/2026 | DBM-MLDB06 000015/2026 | 412600123 | 5700826148 | 2026-01-19 16:31 | 2026-01 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00073/2026 | DG-MLPO01 000020/2026 | 312600077 | 5713428152 | 2026-01-19 16:32 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado assumindo a falta da terceira prova: “classifica como queimado porém material ainda não conferido pelo export”. o campo e o texto convergem — a crítica registra o defeito no próprio transformador com subcausa “queimado por descarga atmosférica”, o tmae confirma o código e o número da ocorrência com 32h26 de atendimento, e a ss diz “trafo e para-raios queimados”. o que falta não é prova, é a extração: a obra 0312600077 existe e não está no export de material. a etiqueta material não conferido no export continua no caso.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00102/2026 | DBM-MPDB10 000013/2026 | 412600146 | 5710159089 | 2026-01-19 16:44 | 2026-01 | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00103/2026 | DBM-MLDB04 000023/2026 | 412600130 | 5700855107 | 2026-01-19 17:09 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00104/2026 | DBM-MLDB03 000013/2026 | 412600120 | 5700856107 | 2026-01-19 17:22 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00116/2026 | ENC-MLAR02 000008/2026 | 612600083 | 5700035159 | 2026-01-19 17:46 | 2026-01 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00105/2026 | DBM-MLDB05 000017/2026 | 412600144 | 5710170032 | 2026-01-19 17:58 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00106/2026 | DBM-MLDB04 000027/2026 | 412600136 | 5701596052 | 2026-01-19 19:27 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00075/2026 | DG-MLPO02 000021/2026 | 312600076 | 5720858110 | 2026-01-19 20:46 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00105/2026 | ENC-LMPS04 000017/2026 | 212600106 | 5701331075 | 2026-01-19 21:43 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00062/2026 | ETO-MLDP01 000036/2026 | 512600052 | 5736809091 | 2026-01-20 12:00 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00081/2026 | ENC-MPAG02 000006/2026 | 662600054 | 5710025090 | 2026-01-20 15:00 | 2026-01 | NAZARE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00103/2026 | DLP-CTPA01 000012/2026 | 112600250 | 5710080010 | 2026-01-20 15:41 | 2026-01 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00080/2026 | DG-MLPO01 000021/2026 | 312600078 | 5700860026 | 2026-01-20 16:02 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00063/2026 | ETO-MLDP01 000032/2026 | 512600050 | 5720095245 | 2026-01-20 16:43 | 2026-01 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00107/2026 | ENC-MLGR02 000017/2026 | 712600082 | 5700761113 | 2026-01-20 17:58 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00107/2026 | ENC-LMPS03 000019/2026 | 212600101 | 5738595075 | 2026-01-20 18:03 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00107/2026 | DBM-MLDB06 000016/2026 | 412600124 | 5701722094 | 2026-01-20 18:06 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00084/2026 | DG-MLPO01 000022/2026 | 312600079 | 5700471026 | 2026-01-20 18:34 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00064/2026 | ETO-MLDP02 000019/2026 | 512600051 | 5710246038 | 2026-01-20 19:35 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00108/2026 | DBM-MLDB03 000012/2026 | 412600131 | 5710287076 | 2026-01-20 19:57 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00109/2026 | ENC-LMPS03 000020/2026 | 212600099 | 5710114084 | 2026-01-20 20:25 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00085/2026 | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 | 5758640152 | 2026-01-20 21:59 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00105/2026 | DLP-MLPA01 000019/2026 | 112600155 | 5710675001 | 2026-01-20 23:49 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00065/2026 | ETO-MLDP02 000021/2026 | 512600053 | 5700263190 | 2026-01-21 10:30 | 2026-01 | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00085/2026 | ENC-MPAG02 000007/2026 | 662600055 | 5728879109 | 2026-01-21 12:38 | 2026-01 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00114/2026 | ENC-MLGR02 000018/2026 | 712600085 | 5710099034 | 2026-01-22 17:45 | 2026-01 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00112/2026 | ENC-MPPS01 000017/2026 | 212600123 | 5755944086 | 2026-01-22 17:45 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00141/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | 5710355004 | 2026-01-22 18:00 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00113/2026 | ENC-LMPS01 000024/2026 | 212600119 | 5701418014 | 2026-01-22 18:05 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00090/2026 | DG-MPDG01 000033/2026 | 312600086 | 5700289105 | 2026-01-22 18:07 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00114/2026 | DBM-MLDB05 000018/2026 | 412600145 | 5730457021 | 2026-01-22 18:45 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00114/2026 | ENC-LMPS03 000022/2026 | 212600114 | 5710560007 | 2026-01-22 18:53 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00115/2026 | ENC-LMPS04 000022/2026 | 212600127 | 5753387073 | 2026-01-22 19:21 | 2026-01 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00094/2026 | DG-MLPO02 000022/2026 | 312600081 | 5721183256 | 2026-01-22 20:15 | 2026-01 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00143/2026 | ENC-MLAR01 000056/2026 | 612600094 | 5700652025 | 2026-01-22 21:15 | 2026-01 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | 5701197035 | 2026-01-22 23:37 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00093/2026 | ENC-MLAG02 000023/2026 | 662600060 | 5700511127 | 2026-01-23 02:29 | 2026-01 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00116/2026 | ENC-LMPS01 000030/2026 | 212600124 | 5700056149 | 2026-01-23 09:10 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3801 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00116/2026 | DBM-MLDB06 000018/2026 | 412600132 | 5710017148 | 2026-01-23 11:17 | 2026-01 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00115/2026 | ENC-MLGR01 000028/2026 | 712600083 | 5700369063 | 2026-01-23 11:41 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00117/2026 | DBM-MPDB10 000016/2026 | 412600147 | 5720057107 | 2026-01-23 15:01 | 2026-01 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00118/2026 | ETO-RD-GU 000310/2026 | 412600133 | 5710008021 | 2026-01-23 15:34 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00146/2026 | ENC-MLAR01 000066/2026 | 612600096 | 5701406004 | 2026-01-23 16:24 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00148/2026 | ENC-MLAR01 000069/2026 | 612600097 | 5701248136 | 2026-01-23 18:24 | 2026-01 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00123/2026 | ENC-LMPS03 000023/2026 | 212600111 | 5701481075 | 2026-01-23 18:49 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00098/2026 | DG-MLPO02 000024/2026 | 312600083 | 5727802152 | 2026-01-23 18:53 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00149/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | 5700481040 | 2026-01-23 20:12 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00151/2026 | ENC-MLAR01 000067/2026 | 612600099 | 5701271136 | 2026-01-24 07:30 | 2026-01 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00153/2026 | ENC-MLAR01 000065/2026 | 612600100 | 5700726060 | 2026-01-24 11:27 | 2026-01 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00119/2026 | DLP-MLPA02 000009/2026 | 112600198 | 5710106196 | 2026-01-24 11:48 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | 5720013039 | 2026-01-24 13:08 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00154/2026 | ENC-MLAR01 000068/2026 | 612600101 | 5710250136 | 2026-01-24 14:52 | 2026-01 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00126/2026 | ENC-LMPS01 000026/2026 | 212600112 | 5710464075 | 2026-01-24 16:06 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00097/2026 | ENC-MPAG01 000023/2026 | 662600062 | 5700527002 | 2026-01-24 16:16 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00121/2026 | DBM-MLDB03 000018/2026 | 412600135 | 5732674148 | 2026-01-24 17:21 | 2026-01 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00127/2026 | ENC-LMPS01 000027/2026 | 212600108 | 5700453012 | 2026-01-24 17:39 | 2026-01 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00128/2026 | ENC-LMPS01 000028/2026 | 212600110 | 5701205084 | 2026-01-24 17:53 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00123/2026 | ENC-MPGR01 000011/2026 | 712600086 | 5719532015 | 2026-01-24 18:16 | 2026-01 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00100/2026 | DG-MLPO02 000026/2026 | 312600088 | 5700847026 | 2026-01-24 21:54 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00102/2026 | DG-MLPO01 000023/2026 | 312600087 | 5710044044 | 2026-01-25 09:30 | 2026-01 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00104/2026 | DG-MLPO02 000027/2026 | 312600089 | 5701623026 | 2026-01-25 10:09 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00106/2026 | DG-MLPO02 000028/2026 | 312600090 | 5728738026 | 2026-01-25 10:18 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00156/2026 | ENC-MLAR01 000070/2026 | 612600102 | 5700907058 | 2026-01-25 10:42 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00107/2026 | DG-MLPO02 000025/2026 | 312600084 | 5700722152 | 2026-01-25 12:29 | 2026-01 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00108/2026 | DG-MLPO02 000029/2026 | 312600091 | 5728176096 | 2026-01-25 13:46 | 2026-01 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00124/2026 | DBM-MLDB06 000019/2026 | 412600143 | 5710323094 | 2026-01-25 13:49 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00072/2026 | DBM-MLDB05 000019/2026 | 512600069 | 5710128116 | 2026-01-25 14:22 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00126/2026 | ENC-MLGR01 000029/2026 | 712600084 | 5710118009 | 2026-01-25 17:13 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00126/2026 | DLP-MLPA01 000022/2026 | 112600145 | 5712697122 | 2026-01-25 20:47 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00159/2026 | ENC-MLAR05 000048/2026 | 612600107 | 5743768004 | 2026-01-26 12:51 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00133/2026 | ENC-LMPS03 000024/2026 | 212600109 | 5710540084 | 2026-01-26 15:56 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00073/2026 | DBM-MLDB05 000029/2026 | 512600071 | 5710069116 | 2026-01-26 16:49 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00132/2026 | ENC-MLGR01 000030/2026 | 712600090 | 5701162077 | 2026-01-26 17:13 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00125/2026 | DBM-MPDB10 000019/2026 | 412600154 | 5702013094 | 2026-01-26 17:35 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00074/2026 | DBM-MLDB05 000028/2026 | 512600070 | 5728116072 | 2026-01-26 18:25 | 2026-01 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00135/2026 | ENC-LMPS03 000025/2026 | 212600121 | 5710070055 | 2026-01-27 08:15 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00138/2026 | ENC-LMPS03 000026/2026 | 212600122 | 5700561055 | 2026-01-27 13:32 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00115/2026 | DG-MLPO01 000025/2026 | 312600096 | 5742470071 | 2026-01-27 15:22 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00140/2026 | DLP-MLPA01 000027/2026 | 112600252 | 5723384122 | 2026-01-27 16:17 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00117/2026 | DG-MLPO02 000030/2026 | 312600092 | 5302230001 | 2026-01-27 18:53 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00142/2026 | DLP-MLPA01 000025/2026 | 112600251 | 5711864122 | 2026-01-27 20:54 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00143/2026 | DLP-MPPA01 000047/2026 | 112600420 | 5724423271 | 2026-01-27 21:02 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00118/2026 | DG-MLPO02 000031/2026 | 312600093 | 5745691271 | 2026-01-27 22:11 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00142/2026 | ENC-LMPS04 000024/2026 | 212600140 | 5700326055 | 2026-01-28 09:51 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00144/2026 | ENC-LMPS01 000035/2026 | 212600129 | 5740337013 | 2026-01-28 12:33 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00136/2026 | DBM-MLDB06 000020/2026 | 412600159 | 5700759094 | 2026-01-28 16:39 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00137/2026 | DBM-MLDB03 000025/2026 | 412600151 | 5700525037 | 2026-01-28 16:54 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00139/2026 | ETO-RD-GR 000230/2026 | 712600102 | 5700923009 | 2026-01-28 19:57 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00121/2026 | DG-MPDG01 000041/2026 | 312600106 | 5700337026 | 2026-01-28 20:33 | 2026-01 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00147/2026 | ENC-LMPS03 000029/2026 | 212600136 | 5700882233 | 2026-01-29 09:28 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00149/2026 | DLP-MLPA01 000026/2026 | 112600415 | 5700545151 | 2026-01-29 10:29 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00150/2026 | DLP-MPPA01 000051/2026 | 112600253 | 5710444122 | 2026-01-29 10:56 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00123/2026 | DG-MLPO02 000032/2026 | 312600102 | 5710272035 | 2026-01-29 11:04 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00176/2026 | ENC-MLAR05 000070/2026 | 612600114 | 5700019040 | 2026-01-29 11:51 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00148/2026 | ENC-LMPS04 000023/2026 | 212600130 | 5711816075 | 2026-01-29 12:54 | 2026-01 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00141/2026 | DBM-MLDB03 000026/2026 | 412600152 | 5701125094 | 2026-01-29 15:19 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00142/2026 | ETO-RD-GR 000237/2026 | 712600108 | 5700356113 | 2026-01-29 16:08 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00180/2026 | ENC-MLAR05 000072/2026 | 612600115 | 5710286058 | 2026-01-29 18:50 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00144/2026 | ETO-RD-GR 000236/2026 | 712600103 | 5710042024 | 2026-01-29 20:21 | 2026-01 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 5727386070 | 2026-01-29 20:33 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00156/2026 | DLP-MPPA01 000054/2026 | 112600223 | 5702935122 | 2026-01-29 21:16 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00146/2026 | ETO-RD-GR 000238/2026 | 712600100 | 5700837112 | 2026-01-29 21:38 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | 5703422004 | 2026-01-30 00:02 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00182/2026 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | 5730002157 | 2026-01-30 00:04 | 2026-01 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00142/2026 | DBM-MLDB04 000036/2026 | 412600163 | 5753448076 | 2026-01-30 03:17 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | 5700307002 | 2026-01-30 05:52 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00125/2026 | DG-MLPO01 000027/2026 | 312600100 | 5700441071 | 2026-01-30 09:37 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 5701661052 | 2026-01-30 10:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00145/2026 | DBM-MLDB06 000021/2026 | 412600160 | 5700985021 | 2026-01-30 12:42 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 5719098076 | 2026-01-30 12:49 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00147/2026 | DBM-MPDB10 000022/2026 | 412600156 | 5700282003 | 2026-01-30 13:16 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00126/2026 | DG-MPDG01 000039/2026 | 312600112 | 5710146071 | 2026-01-30 13:37 | 2026-01 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00080/2026 | ETO-RD-DP 000164/2026 | 512600065 | 5700578074 | 2026-01-30 15:24 | 2026-01 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 5710316076 | 2026-01-30 15:46 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00191/2026 | ENC-MLAR05 000073/2026 | 612600117 | 5700951077 | 2026-01-30 15:51 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00190/2026 | ENC-MLAR05 000071/2026 | 612600116 | 5701297022 | 2026-01-30 16:09 | 2026-01 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00153/2026 | ENC-LMPS01 000042/2026 | 212600160 | 5700362086 | 2026-01-30 16:50 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00155/2026 | ENC-LMPS03 000028/2026 | 212600151 | 5710297014 | 2026-01-30 17:30 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00192/2026 | ENC-MLAR05 000066/2026 | 612600126 | 5700005063 | 2026-01-30 17:35 | 2026-01 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00193/2026 | ENC-MLAR02 000017/2026 | 612600127 | 5700782004 | 2026-01-30 17:40 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00156/2026 | ENC-LMPS03 000030/2026 | 212600135 | 5300737233 | 2026-01-30 18:06 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00151/2026 | ENC-MLGR01 000035/2026 | 712600104 | 5700461153 | 2026-01-30 18:09 | 2026-01 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00159/2026 | DLP-MLPA02 000011/2026 | 112600169 | 5735803122 | 2026-01-30 18:20 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00157/2026 | ENC-LMPS01 000041/2026 | 212600154 | 5710448084 | 2026-01-30 18:30 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00158/2026 | ENC-LMPS01 000040/2026 | 212600155 | 5700684149 | 2026-01-30 18:42 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00152/2026 | ENC-MLGR03 000056/2026 | 712600106 | 5710152113 | 2026-01-30 20:38 | 2026-01 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00129/2026 | DG-MPDG01 000044/2026 | 312600109 | 5742471250 | 2026-01-30 21:11 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00160/2026 | DLP-MLPA02 000012/2026 | 112600173 | 5727565092 | 2026-01-30 21:13 | 2026-01 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00159/2026 | ENC-LMPS01 000038/2026 | 212600133 | 5700656012 | 2026-01-30 21:15 | 2026-01 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00131/2026 | DG-MPDG01 000040/2026 | 312600113 | 5710707001 | 2026-01-30 21:25 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00132/2026 | DG-MPDG01 000038/2026 | 312600114 | 5700031044 | 2026-01-30 21:33 | 2026-01 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00163/2026 | DLP-CTPA00 000026/2026 | 112600412 | 5754615001 | 2026-01-30 23:23 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00161/2026 | ENC-LMPS03 000032/2026 | 212600144 | 5710040054 | 2026-01-31 09:32 | 2026-01 | PUGMIL | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00082/2026 | ETO-RD-DP 000155/2026 | 512600055 | 5710067116 | 2026-01-31 10:44 | 2026-01 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00153/2026 | ENC-MLGR03 000057/2026 | 712600109 | 5728426129 | 2026-01-31 11:02 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00151/2026 | DBM-MLDB05 000031/2026 | 412600157 | 5760777032 | 2026-01-31 11:20 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00164/2026 | DLP-MLPA02 000014/2026 | 112600180 | 5727558083 | 2026-01-31 12:07 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00155/2026 | ENC-MLGR01 000037/2026 | 712600107 | 5710378023 | 2026-01-31 12:09 | 2026-01 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00194/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | 5710247159 | 2026-01-31 12:45 | 2026-01 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00162/2026 | ENC-LMPS03 000033/2026 | 212600162 | 5700065014 | 2026-01-31 12:59 | 2026-01 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00153/2026 | ETO-RD-GU 000371/2026 | 412600186 | 5700035089 | 2026-01-31 13:19 | 2026-01 | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00138/2026 | DG-MLPO02 000034/2026 | 312600115 | 5710135256 | 2026-01-31 13:20 | 2026-01 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00163/2026 | ENC-LMPS04 000026/2026 | 212600132 | 5701350084 | 2026-01-31 13:22 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00164/2026 | ENC-LMPS01 000043/2026 | 212600158 | 5700611086 | 2026-01-31 15:12 | 2026-01 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00156/2026 | ENC-MPGR01 000018/2026 | 712600110 | 5753454153 | 2026-01-31 16:10 | 2026-01 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00139/2026 | DG-MLPO01 000029/2026 | 312600104 | 5700449001 | 2026-01-31 16:15 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00197/2026 | ENC-MLAR02 000020/2026 | 612600129 | 5310124040 | 2026-01-31 16:37 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00165/2026 | DLP-MLPA03 000011/2026 | 112600282 | 5736153196 | 2026-01-31 16:50 | 2026-01 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00198/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | 5710365060 | 2026-01-31 17:55 | 2026-01 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00157/2026 | ENC-MLGR01 000036/2026 | 712600105 | 5710134087 | 2026-01-31 18:07 | 2026-01 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00084/2026 | ETO-RD-DP 000163/2026 | 512600066 | 5750271038 | 2026-01-31 22:47 | 2026-01 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00166/2026 | ENC-LMPS04 000025/2026 | 212600138 | 5700548233 | 2026-02-01 10:50 | 2026-02 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00085/2026 | ETO-MLDP02 000025/2026 | 512600058 | 5700487116 | 2026-02-01 12:30 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00154/2026 | ETO-RD-GU 000372/2026 | 412600187 | 5700858052 | 2026-02-01 13:06 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00168/2026 | ENC-LMPS01 000039/2026 | 212600143 | 5700203073 | 2026-02-01 15:36 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00155/2026 | ETO-RD-GU 000373/2026 | 412600188 | 5700930107 | 2026-02-01 16:39 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00122/2026 | ETO-RD-AG 000104/2026 | 662600081 | 5700234127 | 2026-02-01 17:12 | 2026-02 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00169/2026 | ENC-LMPS04 000028/2026 | 212600156 | 5710143253 | 2026-02-01 17:39 | 2026-02 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00146/2026 | DG-MLPO01 000028/2026 | 312600101 | 5710156152 | 2026-02-01 17:47 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00163/2026 | ETO-RD-GR 000241/2026 | 712600114 | 5700541104 | 2026-02-01 18:34 | 2026-02 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00171/2026 | ENC-LMPS03 000031/2026 | 212600139 | 5710074012 | 2026-02-01 19:41 | 2026-02 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00148/2026 | DG-MLPO02 000033/2026 | 312600116 | 5722245256 | 2026-02-01 20:08 | 2026-02 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00124/2026 | ETO-RD-AG 000105/2026 | 662600073 | 5701406039 | 2026-02-01 20:43 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00156/2026 | ETO-RD-GU 000338/2026 | 412600164 | 5700027003 | 2026-02-01 22:42 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00149/2026 | DG-MPPO01 000039/2026 | 312600105 | 5701877001 | 2026-02-01 23:02 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00167/2026 | ENC-MLGR03 000060/2026 | 712600119 | 5710328113 | 2026-02-02 10:49 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara queimado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 24 horas da janela.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 5700365016 | 2026-02-02 11:09 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00087/2026 | ETO-MLDP02 000024/2026 | 512600060 | 5710160074 | 2026-02-02 11:52 | 2026-02 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00169/2026 | ETO-RD-GR 000249/2026 | 712600117 | 5700812009 | 2026-02-02 13:06 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00157/2026 | ETO-RD-GU 000374/2026 | 412600189 | 5710068041 | 2026-02-02 13:12 | 2026-02 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00178/2026 | ENC-LMPS04 000030/2026 | 212600186 | 5701187014 | 2026-02-02 15:18 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00179/2026 | ENC-LMPS03 000034/2026 | 212600161 | 5710011013 | 2026-02-02 15:42 | 2026-02 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00210/2026 | ENC-MLAR02 000021/2026 | 612600143 | 5710356058 | 2026-02-02 16:56 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00180/2026 | ENC-LMPS01 000047/2026 | 212600181 | 5710008013 | 2026-02-02 17:41 | 2026-02 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00152/2026 | DG-MLPO01 000032/2026 | 312600111 | 5700816035 | 2026-02-02 17:49 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00171/2026 | DLP-MLPA01 000031/2026 | 112600237 | 5700987070 | 2026-02-02 18:17 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00170/2026 | ETO-RD-GR 000254/2026 | 712600123 | 5701056155 | 2026-02-02 19:05 | 2026-02 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00088/2026 | ETO-MLDP01 000040/2026 | 512600062 | 5700295116 | 2026-02-02 19:07 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00172/2026 | ETO-RD-GR 000250/2026 | 712600118 | 5710063078 | 2026-02-02 20:43 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00173/2026 | ETO-RD-GR 000251/2026 | 712600115 | 5700830111 | 2026-02-02 20:54 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 5700024177 | 2026-02-03 07:32 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00178/2026 | DLP-CTPA00 000034/2026 | 112600400 | 5710049096 | 2026-02-03 08:32 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 5700165096 | 2026-02-03 08:33 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00155/2026 | DG-MLPO01 000036/2026 | 312600125 | 5733214035 | 2026-02-03 11:08 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00156/2026 | DG-MLPO02 000038/2026 | 312600131 | 5722214257 | 2026-02-03 11:33 | 2026-02 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00089/2026 | ETO-RD-DP 000165/2026 | 512600067 | 5700541028 | 2026-02-03 11:47 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00090/2026 | ETO-RD-DP 000166/2026 | 512600068 | 5700558116 | 2026-02-03 12:17 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00183/2026 | ENC-LMPS03 000036/2026 | 212600177 | 5701748075 | 2026-02-03 12:39 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00184/2026 | ENC-LMPS01 000050/2026 | 212600169 | 5710004149 | 2026-02-03 12:46 | 2026-02 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00182/2026 | DLP-MLPA01 000035/2026 | 112600256 | 5744418082 | 2026-02-03 13:12 | 2026-02 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00218/2026 | ENC-MLAR05 000088/2026 | 612600145 | 5710332060 | 2026-02-03 13:54 | 2026-02 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00183/2026 | DLP-MLPA01 000034/2026 | 112600238 | 5710110010 | 2026-02-03 14:57 | 2026-02 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00175/2026 | ENC-MLGR03 000062/2026 | 712600121 | 5735113195 | 2026-02-03 15:58 | 2026-02 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00176/2026 | ENC-MLGR03 000063/2026 | 712600122 | 5735116195 | 2026-02-03 16:06 | 2026-02 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00184/2026 | DLP-MLPA01 000039/2026 | 112600182 | 5700602196 | 2026-02-03 16:49 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | 5712496033 | 2026-02-03 17:47 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00178/2026 | ETO-RD-GR 000253/2026 | 712600132 | 5700315153 | 2026-02-03 18:32 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00199/2026 | DLP-MPPA01 000058/2026 | 112600175 | 5704333001 | 2026-02-03 18:46 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00197/2026 | DLP-MLPA01 000036/2026 | 112600257 | 5700837006 | 2026-02-03 18:48 | 2026-02 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00192/2026 | ENC-LMPS03 000035/2026 | 212600168 | 5700555233 | 2026-02-03 19:29 | 2026-02 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00092/2026 | ETO-RD-DP 000167/2026 | 512600131 | 5700429091 | 2026-02-03 23:35 | 2026-02 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00159/2026 | DG-MLPO01 000034/2026 | 312600124 | 5700799026 | 2026-02-04 03:20 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00200/2026 | DLP-MLPA01 000038/2026 | 112600266 | 5700298253 | 2026-02-04 08:42 | 2026-02 | CHAPADA DE AREIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00224/2026 | ENC-MLAR05 000096/2026 | 612600146 | 5700849077 | 2026-02-04 09:32 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 73 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00193/2026 | ENC-LMPS01 000049/2026 | 212600170 | 5700736149 | 2026-02-04 09:35 | 2026-02 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00201/2026 | DLP-MLPA01 000037/2026 | 112600306 | 5750063070 | 2026-02-04 10:46 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00166/2026 | DBM-MLDB06 000023/2026 | 412600179 | 5710287032 | 2026-02-04 12:43 | 2026-02 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00094/2026 | ETO-MLDP01 000045/2026 | 512600072 | 5700486005 | 2026-02-04 13:13 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00239/2026 | ENC-MLAR02 000022/2026 | 612600147 | 5700970077 | 2026-02-04 15:20 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00194/2026 | ENC-LMPS03 000037/2026 | 212600166 | 5701249055 | 2026-02-04 17:41 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00154/2026 | ENC-MPAG02 000016/2026 | 662600082 | 5700065132 | 2026-02-04 18:04 | 2026-02 | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00205/2026 | DLP-CTPA00 000029/2026 | 112600259 | 5701020070 | 2026-02-04 18:10 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00240/2026 | ENC-MLAR05 000097/2026 | 612600148 | 5700713019 | 2026-02-04 18:27 | 2026-02 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00195/2026 | ENC-LMPS04 000029/2026 | 212600184 | 5731545014 | 2026-02-04 20:52 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | 5700767026 | 2026-02-05 08:25 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00251/2026 | ENC-MLAR05 000099/2026 | 612600159 | 5734874077 | 2026-02-05 10:09 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00210/2026 | DLP-MLPA01 000052/2026 | 112600332 | 5703014122 | 2026-02-05 10:20 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00165/2026 | DG-MLPO01 000038/2026 | 312600139 | 5701254035 | 2026-02-05 11:48 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00166/2026 | DG-MLPO02 000036/2026 | 312600135 | 5733180026 | 2026-02-05 14:43 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00199/2026 | ENC-LMPS04 000033/2026 | 212600178 | 5701569075 | 2026-02-05 17:54 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00192/2026 | ETO-RD-GR 000261/2026 | 712600134 | 5710058078 | 2026-02-05 17:58 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00180/2026 | DBM-MLDB06 000024/2026 | 412600180 | 5700642148 | 2026-02-05 19:06 | 2026-02 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00213/2026 | DLP-MPPA01 000061/2026 | 112600409 | 5735643059 | 2026-02-06 06:56 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00167/2026 | DG-MPPO01 000043/2026 | 312600127 | 5713428152 | 2026-02-06 08:42 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00168/2026 | DG-MLPO02 000037/2026 | 312600132 | 5700454043 | 2026-02-06 12:06 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00169/2026 | DG-MPPO01 000046/2026 | 312600133 | 5700164250 | 2026-02-06 18:22 | 2026-02 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00199/2026 | ETO-RD-GR 000267/2026 | 712600136 | 5700062227 | 2026-02-06 21:05 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1165 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00200/2026 | ETO-RD-GR 000266/2026 | 712600135 | 5700943078 | 2026-02-06 21:30 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 5700271002 | 2026-02-06 21:43 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00201/2026 | ENC-LMPS04 000031/2026 | 212600171 | 5721931008 | 2026-02-06 21:47 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00202/2026 | ENC-LMPS04 000032/2026 | 212600167 | 5710088055 | 2026-02-07 10:16 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00162/2026 | ENC-MPAG01 000047/2026 | 662600097 | 5700302002 | 2026-02-07 12:55 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00181/2026 | DBM-MPDB08 000037/2026 | 412600191 | 5710313003 | 2026-02-07 14:45 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00114/2026 | ETO-RD-DP 000177/2026 | 512600073 | 5710140028 | 2026-02-07 15:26 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00171/2026 | DG-MPPO01 000047/2026 | 312600134 | 5751811026 | 2026-02-07 15:42 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00263/2026 | ENC-MLAR05 000104/2026 | 612600150 | 5700007157 | 2026-02-07 17:38 | 2026-02 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00265/2026 | ENC-MLAR05 000102/2026 | 612600162 | 5740204170 | 2026-02-07 19:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00185/2026 | DBM-MLDB05 000036/2026 | 412600195 | 5700614029 | 2026-02-07 19:24 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00266/2026 | ENC-MLAR05 000105/2026 | 612600166 | 5710117157 | 2026-02-07 20:41 | 2026-02 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00201/2026 | ETO-RD-GR 000275/2026 | 712600137 | 5700645087 | 2026-02-07 21:08 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00267/2026 | ENC-MLAR01 000076/2026 | 612600168 | 5700416016 | 2026-02-08 09:43 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00115/2026 | ETO-RD-DP 000207/2026 | 512600094 | 5740059263 | 2026-02-08 11:01 | 2026-02 | RIO DA CONCEICAO | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1437 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00203/2026 | ENC-LMPS03 000039/2026 | 212600196 | 5701592075 | 2026-02-08 12:28 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00116/2026 | ETO-RD-DP 000176/2026 | 512600074 | 5700729038 | 2026-02-08 12:46 | 2026-02 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00232/2026 | DLP-MLPA01 000050/2026 | 112600432 | 5758057001 | 2026-02-08 14:01 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00189/2026 | DBM-MLDB05 000043/2026 | 412600196 | 5710038032 | 2026-02-08 14:28 | 2026-02 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00270/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | 5702795004 | 2026-02-08 15:57 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00207/2026 | ETO-RD-GR 000279/2026 | 712600139 | 5700614087 | 2026-02-08 17:05 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00205/2026 | ENC-LMPS04 000034/2026 | 212600174 | 5761022073 | 2026-02-08 19:41 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00233/2026 | DLP-MLPA01 000051/2026 | 112600186 | 5700095082 | 2026-02-09 09:52 | 2026-02 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00117/2026 | ETO-RD-DP 000178/2026 | 512600075 | 5764119021 | 2026-02-09 13:02 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00209/2026 | ENC-LMPS01 000056/2026 | 212600198 | 5700596012 | 2026-02-09 16:02 | 2026-02 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00208/2026 | ETO-RD-GR 000283/2026 | 712600140 | 5700360227 | 2026-02-09 17:48 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1102 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00193/2026 | DBM-MLDB05 000044/2026 | 412600197 | 5741303186 | 2026-02-09 18:22 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00212/2026 | ENC-LMPS03 000038/2026 | 212600195 | 5700725233 | 2026-02-09 18:29 | 2026-02 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00194/2026 | DBM-MLDB03 000029/2026 | 412600190 | 5710323107 | 2026-02-09 18:51 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00235/2026 | DLP-MLPA01 000053/2026 | 112600261 | 5702917122 | 2026-02-09 19:03 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00276/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | 5763353155 | 2026-02-09 19:12 | 2026-02 | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00236/2026 | DLP-MLPA01 000054/2026 | 112600185 | 5700221196 | 2026-02-10 00:13 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00195/2026 | DBM-MLDB06 000027/2026 | 412600201 | 5737234021 | 2026-02-10 07:22 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00169/2026 | ENC-MPAG02 000018/2026 | 662600096 | 5700001161 | 2026-02-10 09:18 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00279/2026 | ENC-MLAR01 000080/2026 | 612600170 | 5710193030 | 2026-02-10 09:23 | 2026-02 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00211/2026 | ETO-RD-GR 000285/2026 | 712600141 | 5700212048 | 2026-02-10 09:39 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00212/2026 | ETO-RD-GR 000286/2026 | 712600142 | 5700406087 | 2026-02-10 10:43 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00196/2026 | DBM-MPDB10 000029/2026 | 412600204 | 5710241094 | 2026-02-10 12:18 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00214/2026 | ENC-LMPS04 000035/2026 | 212600197 | 5701403075 | 2026-02-10 13:01 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00215/2026 | ETO-RD-GR 000287/2026 | 712600143 | 5700899087 | 2026-02-10 16:51 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00199/2026 | DBM-MLDB03 000030/2026 | 412600202 | 5746966041 | 2026-02-10 18:53 | 2026-02 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00217/2026 | ENC-LMPS01 000059/2026 | 212600209 | 5733466075 | 2026-02-11 12:10 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00238/2026 | DLP-MLPA01 000056/2026 | 112600260 | 5737864196 | 2026-02-11 12:25 | 2026-02 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 5700277134 | 2026-02-11 12:31 | 2026-02 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00239/2026 | DLP-CTPA01 000018/2026 | 112600429 | 5757168122 | 2026-02-11 12:37 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00240/2026 | DLP-MLPA01 000057/2026 | 112600405 | 5700226006 | 2026-02-11 12:52 | 2026-02 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00216/2026 | ETO-RD-GR 000291/2026 | 712600145 | 5710240111 | 2026-02-11 15:41 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00218/2026 | ETO-RD-GR 000290/2026 | 712600144 | 5700952113 | 2026-02-11 16:58 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00202/2026 | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 | 5710170052 | 2026-02-11 17:20 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00218/2026 | ENC-LMPS03 000040/2026 | 212600206 | 5700571084 | 2026-02-11 17:37 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00177/2026 | DG-MLPO02 000040/2026 | 312600142 | 5745412026 | 2026-02-11 18:55 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00246/2026 | DLP-MLPA01 000058/2026 | 112600239 | 5712754122 | 2026-02-11 19:18 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00122/2026 | ETO-RD-DP 000180/2026 | 512600082 | 5300252152 | 2026-02-11 19:43 | 2026-02 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00287/2026 | ENC-MLAR05 000115/2026 | 612600180 | 5701949004 | 2026-02-12 11:53 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00288/2026 | ENC-MLAR02 000032/2026 | 612600181 | 5759123004 | 2026-02-12 12:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | 5709780026 | 2026-02-12 12:37 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00221/2026 | ENC-LMPS03 000041/2026 | 212600207 | 5725331084 | 2026-02-12 14:08 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00289/2026 | ENC-MLAR05 000116/2026 | 612600182 | 5715142022 | 2026-02-12 18:38 | 2026-02 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00223/2026 | ENC-LMPS03 000042/2026 | 212600203 | 5710004233 | 2026-02-12 20:12 | 2026-02 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00250/2026 | DLP-MLPA01 000060/2026 | 112600272 | 5700628010 | 2026-02-12 21:35 | 2026-02 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00185/2026 | DG-MLPO01 000043/2026 | 312600154 | 5700472026 | 2026-02-13 12:23 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 27 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00205/2026 | DBM-MLDB03 000035/2026 | 412600222 | 5700707036 | 2026-02-13 16:49 | 2026-02 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00206/2026 | DBM-MLDB04 000055/2026 | 412600211 | 5700009052 | 2026-02-13 17:02 | 2026-02 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | 5748172045 | 2026-02-13 17:22 | 2026-02 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00304/2026 | ENC-MLAR02 000034/2026 | 612600198 | 5700119127 | 2026-02-13 17:33 | 2026-02 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00207/2026 | DBM-MLDB04 000056/2026 | 412600212 | 5710112107 | 2026-02-13 18:03 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00252/2026 | DLP-MLPA01 000062/2026 | 112600240 | 5703012059 | 2026-02-13 18:05 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00188/2026 | DG-MLPO02 000042/2026 | 312600147 | 5733227256 | 2026-02-13 19:01 | 2026-02 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00224/2026 | ETO-RD-GR 000302/2026 | 712600146 | 5739669077 | 2026-02-13 20:12 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00305/2026 | ENC-MLAR01 000088/2026 | 612600196 | 5700477058 | 2026-02-13 20:33 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00226/2026 | ETO-RD-GR 000303/2026 | 712600147 | 5710024078 | 2026-02-13 21:24 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | 5701175014 | 2026-02-14 09:10 | 2026-02 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00227/2026 | ETO-RD-GR 000304/2026 | 712600149 | 5740032034 | 2026-02-14 09:15 | 2026-02 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00228/2026 | ETO-RD-GR 000305/2026 | 712600150 | 5710314015 | 2026-02-14 11:06 | 2026-02 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00125/2026 | ETO-RD-DP 000203/2026 | 512600080 | 5730697072 | 2026-02-14 11:21 | 2026-02 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00189/2026 | DG-MLPO01 000041/2026 | 312600152 | 5701005096 | 2026-02-14 11:58 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00228/2026 | ENC-LMPS03 000044/2026 | 212600204 | 5700278055 | 2026-02-14 12:04 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00209/2026 | DBM-MPDB10 000033/2026 | 412600210 | 5710410076 | 2026-02-14 12:06 | 2026-02 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00306/2026 | ENC-MLAR01 000089/2026 | 612600197 | 5710094193 | 2026-02-14 12:38 | 2026-02 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00307/2026 | ENC-MLAR05 000120/2026 | 612600194 | 5700235157 | 2026-02-14 17:02 | 2026-02 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00253/2026 | DLP-MLPA01 000063/2026 | 112600404 | 5704986122 | 2026-02-14 17:25 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | 5701302085 | 2026-02-14 18:21 | 2026-02 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | 5700695012 | 2026-02-14 18:25 | 2026-02 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00254/2026 | DLP-MLPA01 000064/2026 | 112600262 | 5211917122 | 2026-02-14 18:39 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00190/2026 | DG-MLPO01 000047/2026 | 312600156 | 5700724096 | 2026-02-14 18:40 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | 5700498026 | 2026-02-14 18:47 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00210/2026 | DBM-MLDB03 000036/2026 | 412600215 | 5710301003 | 2026-02-14 19:26 | 2026-02 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00232/2026 | ENC-LMPS03 000045/2026 | 212600223 | 5710097007 | 2026-02-14 22:02 | 2026-02 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00309/2026 | ENC-MLAR02 000035/2026 | 612600192 | 5728646022 | 2026-02-15 11:07 | 2026-02 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00233/2026 | ENC-MPPS01 000036/2026 | 212600208 | 5751498084 | 2026-02-15 11:55 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00310/2026 | ENC-MLAR05 000119/2026 | 612600201 | 5700192040 | 2026-02-15 11:57 | 2026-02 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00255/2026 | DLP-MLPA01 000065/2026 | 112600277 | 5720051070 | 2026-02-15 12:18 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00126/2026 | ETO-RD-DP 000204/2026 | 512600081 | 5700340116 | 2026-02-15 12:19 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00211/2026 | DBM-MLDB03 000037/2026 | 412600216 | 5710780003 | 2026-02-15 13:11 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00234/2026 | ENC-LMPS01 000061/2026 | 212600237 | 5700060014 | 2026-02-15 15:04 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 5709375009 | 2026-02-15 18:52 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00195/2026 | DG-MLPO01 000046/2026 | 312600157 | 5701115035 | 2026-02-15 19:18 | 2026-02 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00234/2026 | ETO-RD-GR 000307/2026 | 712600151 | 5710044033 | 2026-02-15 19:54 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00196/2026 | DG-MLPO01 000045/2026 | 312600155 | 5729815096 | 2026-02-15 20:10 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00235/2026 | ENC-LMPS04 000038/2026 | 212600226 | 5701502084 | 2026-02-15 20:19 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00236/2026 | ENC-LMPS01 000062/2026 | 212600224 | 5700742014 | 2026-02-15 20:31 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00236/2026 | ETO-RD-GR 000309/2026 | 712600154 | 5710321033 | 2026-02-15 21:19 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00237/2026 | ETO-RD-GR 000310/2026 | 712600153 | 5700412033 | 2026-02-15 21:47 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | 5700309053 | 2026-02-16 05:15 | 2026-02 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00258/2026 | DLP-MLPA01 000068/2026 | 112600403 | 5719041100 | 2026-02-16 09:15 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00259/2026 | DLP-MLPA01 000067/2026 | 112600414 | 5712754122 | 2026-02-16 10:39 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00197/2026 | DG-MPPO01 000052/2026 | 312600146 | 5708368269 | 2026-02-16 10:57 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00260/2026 | DLP-MLPA01 000069/2026 | 112600413 | 5735342070 | 2026-02-16 11:48 | 2026-02 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00321/2026 | ENC-MLAR01 000099/2026 | 612600199 | 5701436077 | 2026-02-16 12:11 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00198/2026 | DG-MLPO01 000048/2026 | 312600158 | 5700905152 | 2026-02-16 16:01 | 2026-02 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00242/2026 | ENC-LMPS04 000037/2026 | 212600230 | 5700063086 | 2026-02-16 17:58 | 2026-02 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00217/2026 | DBM-MLDB04 000058/2026 | 412600213 | 5701545094 | 2026-02-16 17:59 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00243/2026 | ENC-LMPS01 000060/2026 | 212600222 | 5710377084 | 2026-02-16 18:16 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00244/2026 | ENC-LMPS03 000046/2026 | 212600232 | 5701891007 | 2026-02-16 21:04 | 2026-02 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00222/2026 | DBM-MLDB03 000039/2026 | 412600217 | 5710195029 | 2026-02-16 21:43 | 2026-02 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00243/2026 | ETO-RD-GR 000316/2026 | 712600157 | 5729124078 | 2026-02-16 21:55 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00327/2026 | ENC-MLAR01 000105/2026 | 612600193 | 5710158159 | 2026-02-17 10:55 | 2026-02 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2194 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra animal/passaro na rede e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00263/2026 | DLP-MLPA01 000070/2026 | 112600402 | 5712275122 | 2026-02-17 12:20 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00328/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | 5700963077 | 2026-02-17 12:44 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00244/2026 | ETO-RD-GR 000319/2026 | 712600159 | 5700003225 | 2026-02-17 14:00 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00245/2026 | ENC-LMPS03 000047/2026 | 212600225 | 5701412075 | 2026-02-17 14:32 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00246/2026 | ETO-RD-GR 000327/2026 | 712600160 | 5700115024 | 2026-02-17 16:48 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | 5702229039 | 2026-02-17 17:36 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00197/2026 | ENC-MPAG01 000060/2026 | 662600126 | 5700140069 | 2026-02-17 17:45 | 2026-02 | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00198/2026 | ENC-MLAG01 000042/2026 | 662600127 | 5720019039 | 2026-02-17 17:51 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00265/2026 | DLP-MLPA02 000016/2026 | 112600417 | 5700367010 | 2026-02-17 19:21 | 2026-02 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00247/2026 | ETO-RD-GR 000318/2026 | 712600158 | 5700425033 | 2026-02-17 19:44 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00248/2026 | ETO-RD-GR 000328/2026 | 712600161 | 5700386048 | 2026-02-18 12:58 | 2026-02 | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00269/2026 | DLP-MLPA02 000017/2026 | 112600407 | 5712197122 | 2026-02-18 13:34 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00127/2026 | ETO-RD-DP 000205/2026 | 512600084 | 5700878005 | 2026-02-18 13:58 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00201/2026 | DG-MLPO02 000043/2026 | 312600159 | 5710918001 | 2026-02-18 14:57 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00270/2026 | DLP-MLPA01 000071/2026 | 112600265 | 5710565122 | 2026-02-18 15:16 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00228/2026 | DBM-MPDB10 000037/2026 | 412600224 | 5761343094 | 2026-02-18 15:42 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00250/2026 | ETO-RD-GR 000329/2026 | 712600162 | 5710166033 | 2026-02-18 16:59 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00203/2026 | DG-MLPO02 000044/2026 | 312600160 | 5727954105 | 2026-02-18 18:29 | 2026-02 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00231/2026 | DBM-MLDB03 000041/2026 | 412600227 | 5701110037 | 2026-02-18 18:47 | 2026-02 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00272/2026 | DLP-MLPA01 000072/2026 | 112600267 | 5700101100 | 2026-02-18 18:52 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00204/2026 | DG-MLPO02 000045/2026 | 312600164 | 5730849026 | 2026-02-18 19:01 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 5700641107 | 2026-02-18 20:02 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00249/2026 | ENC-MPPS01 000043/2026 | 212600227 | 5724355073 | 2026-02-19 09:03 | 2026-02 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00334/2026 | ENC-MLAR05 000133/2026 | 612600211 | 5710058022 | 2026-02-19 09:56 | 2026-02 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00251/2026 | ENC-LMPS01 000070/2026 | 212600229 | 5710360008 | 2026-02-19 11:25 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00336/2026 | ENC-MLAR02 000038/2026 | 612600215 | 5710050040 | 2026-02-19 12:03 | 2026-02 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 5700718113 | 2026-02-19 12:32 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00236/2026 | DBM-MLDB03 000043/2026 | 412600225 | 5700570076 | 2026-02-19 12:51 | 2026-02 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | 5700046068 | 2026-02-19 13:16 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00337/2026 | ENC-MLAR05 000131/2026 | 612600217 | 5710365058 | 2026-02-19 13:23 | 2026-02 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00338/2026 | ENC-MLAR05 000130/2026 | 612600216 | 5710156159 | 2026-02-19 17:19 | 2026-02 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00339/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | 5710356004 | 2026-02-19 18:19 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00254/2026 | ENC-LMPS04 000040/2026 | 212600231 | 5701380055 | 2026-02-19 19:03 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00237/2026 | DBM-MLDB06 000028/2026 | 412600220 | 5700709036 | 2026-02-19 19:07 | 2026-02 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00128/2026 | ETO-MLDP01 000057/2026 | 512600085 | 5726149027 | 2026-02-19 21:07 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00258/2026 | ENC-LMPS01 000071/2026 | 212600236 | 5701638014 | 2026-02-20 12:52 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 5710013050 | 2026-02-20 17:39 | 2026-02 | COMBINADO | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00344/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | 5700584016 | 2026-02-20 18:27 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00261/2026 | ENC-LMPS04 000041/2026 | 212600233 | 5727681008 | 2026-02-20 18:49 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00346/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | 5701346060 | 2026-02-20 19:03 | 2026-02 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00239/2026 | DBM-MPDB08 000051/2026 | 412600226 | 5764992032 | 2026-02-20 19:15 | 2026-02 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00242/2026 | DBM-MLDB06 000029/2026 | 412600228 | 5700777186 | 2026-02-21 08:33 | 2026-02 | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00348/2026 | ENC-MLAR02 000041/2026 | 612600214 | 5359377019 | 2026-02-21 11:51 | 2026-02 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | 5741261039 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | 5701984039 | 2026-02-21 13:52 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00134/2026 | ETO-RD-DP 000334/2026 | 512600100 | 5710161038 | 2026-02-21 16:57 | 2026-02 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00261/2026 | ETO-RD-GR 000354/2026 | 712600177 | 5740024034 | 2026-02-21 20:12 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00262/2026 | ETO-RD-GR 000355/2026 | 712600178 | 5720161077 | 2026-02-21 21:21 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00137/2026 | DBM-MLDB05 000047/2026 | 512600102 | 5701013028 | 2026-02-22 10:36 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00244/2026 | DBM-MLDB05 000046/2026 | 412600248 | 5700539021 | 2026-02-22 15:55 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00352/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | 5703232004 | 2026-02-22 16:20 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00138/2026 | ETO-MLDP02 000061/2026 | 512600086 | 5731780027 | 2026-02-22 17:12 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00139/2026 | ETO-RD-DP 000327/2026 | 512600093 | 5700231027 | 2026-02-22 17:33 | 2026-02 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00264/2026 | ETO-RD-GR 000356/2026 | 712600179 | 5737805227 | 2026-02-22 17:58 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00353/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | 5755876004 | 2026-02-22 19:03 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00285/2026 | DLP-MLPA03 000012/2026 | 112600416 | 5710549001 | 2026-02-23 00:43 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00210/2026 | DG-MLPO02 000046/2026 | 312600171 | 5700865026 | 2026-02-23 14:02 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00247/2026 | DBM-MLDB06 000034/2026 | 412600229 | 5701335094 | 2026-02-23 15:02 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00265/2026 | ENC-LMPS01 000076/2026 | 212600239 | 5701496075 | 2026-02-23 15:18 | 2026-02 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00248/2026 | DBM-MLDB03 000046/2026 | 412600232 | 5356618021 | 2026-02-23 15:48 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00261/2026 | DBM-MLDB04 000066/2026 | 412600249 | 5362153003 | 2026-02-23 17:04 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00277/2026 | ETO-RD-GR 000358/2026 | 712600181 | 5700043009 | 2026-02-23 18:10 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00288/2026 | DLP-MLPA02 000019/2026 | 112600294 | 5700430151 | 2026-02-23 21:46 | 2026-02 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00268/2026 | ENC-LMPS03 000048/2026 | 212600241 | 5700870084 | 2026-02-24 16:16 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00211/2026 | DG-MPPO01 000059/2026 | 312600173 | 5762760044 | 2026-02-24 18:00 | 2026-02 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00280/2026 | ETO-RD-GR 000373/2026 | 712600197 | 5701099078 | 2026-02-24 21:39 | 2026-02 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00273/2026 | ENC-MPPS01 000047/2026 | 212600257 | 5700136054 | 2026-02-25 10:18 | 2026-02 | PUGMIL | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00274/2026 | ENC-LMPS04 000043/2026 | 212600260 | 5701052008 | 2026-02-25 12:02 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00230/2026 | ETO-RD-AG 000162/2026 | 662600141 | 5700048068 | 2026-02-25 13:55 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00380/2026 | ENC-MLAR01 000114/2026 | 612600227 | 5701919022 | 2026-02-25 13:57 | 2026-02 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00283/2026 | ETO-RD-GR 000381/2026 | 712600183 | 5747077064 | 2026-02-25 14:03 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00263/2026 | DBM-MLDB04 000067/2026 | 412600250 | 5710250076 | 2026-02-25 15:57 | 2026-02 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00284/2026 | ETO-RD-GR 000383/2026 | 712600200 | 5700161024 | 2026-02-25 16:06 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00265/2026 | DBM-MLDB03 000047/2026 | 412600244 | 5750428041 | 2026-02-25 17:26 | 2026-02 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00266/2026 | DBM-MLDB04 000068/2026 | 412600251 | 5710182076 | 2026-02-25 17:47 | 2026-02 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00268/2026 | DBM-MLDB06 000035/2026 | 412600254 | 5701042094 | 2026-02-25 18:44 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00213/2026 | DG-MPPO01 000060/2026 | 312600192 | 5750367110 | 2026-02-25 19:16 | 2026-02 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00296/2026 | DLP-MLPA03 000018/2026 | 112600333 | 5700203092 | 2026-02-26 08:20 | 2026-02 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00276/2026 | ENC-LMPS03 000049/2026 | 212600255 | 5701539084 | 2026-02-26 09:42 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00287/2026 | ETO-RD-GR 000382/2026 | 712600199 | 5701275009 | 2026-02-26 11:05 | 2026-02 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00288/2026 | ETO-RD-GR 000389/2026 | 712600201 | 5737320195 | 2026-02-26 11:26 | 2026-02 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00277/2026 | ENC-LMPS04 000044/2026 | 212600258 | 5710573084 | 2026-02-26 11:36 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00156/2026 | ETO-RD-DP 000328/2026 | 512600091 | 5744467190 | 2026-02-26 11:55 | 2026-02 | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono reviu e mandou de volta para a saída como queimado, mantendo a marca: “esse da meta por último também leva para saída de queimado porém coloca essa classificação”. a os diz “transformador substituido pela meta” e a obra está registrada noutra empreiteira — quem executou não é quem o cadastro contratou. isso é etiqueta, não causa: o transformador queimou do mesmo jeito.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00272/2026 | DBM-MLDB03 000048/2026 | 412600246 | 5714368021 | 2026-02-26 16:52 | 2026-02 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00290/2026 | ETO-RD-GR 000390/2026 | 712600202 | 5710458111 | 2026-02-26 16:59 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00293/2026 | ENC-MLAR01 000119/2026 | 712600215 | 5700323153 | 2026-02-26 21:15 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00160/2026 | ETO-RD-DP 000329/2026 | 512600098 | 5741210028 | 2026-02-27 12:14 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00274/2026 | DBM-MLDB06 000037/2026 | 412600260 | 5700709148 | 2026-02-27 12:38 | 2026-02 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00238/2026 | ENC-MLAG01 000057/2026 | 662600147 | 5700113103 | 2026-02-27 18:48 | 2026-02 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00279/2026 | ENC-LMPS03 000050/2026 | 212600256 | 5710028149 | 2026-02-27 19:25 | 2026-02 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00395/2026 | ENC-MLAR01 000120/2026 | 612600235 | 5701152040 | 2026-02-27 20:33 | 2026-02 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00280/2026 | ENC-LMPS04 000045/2026 | 212600270 | 5710332149 | 2026-02-28 11:06 | 2026-02 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00281/2026 | ENC-LMPS03 000051/2026 | 212600262 | 5701054008 | 2026-02-28 12:32 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00216/2026 | DG-MLPO01 000049/2026 | 312600175 | 5701402001 | 2026-02-28 12:54 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00297/2026 | ENC-MLGR01 000074/2026 | 712600193 | 5701106087 | 2026-02-28 13:31 | 2026-02 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | 5710072028 | 2026-02-28 13:42 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00217/2026 | DG-MLPO01 000050/2026 | 312600176 | 5700390250 | 2026-02-28 16:04 | 2026-02 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00218/2026 | DG-MLPO01 000053/2026 | 312600187 | 5710252001 | 2026-02-28 18:45 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00399/2026 | ENC-MLAR03 000002/2026 | 612600234 | 5710143030 | 2026-02-28 19:43 | 2026-02 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00299/2026 | ENC-MLGR01 000073/2026 | 712600192 | 5734741024 | 2026-02-28 20:38 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 5700029003 | 2026-03-01 11:15 | 2026-03 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00276/2026 | DBM-MPDB08 000059/2026 | 412600255 | 5743126032 | 2026-03-01 13:46 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00163/2026 | ETO-RD-DP 000330/2026 | 512600097 | 5361218020 | 2026-03-01 14:50 | 2026-03 | NOVO ALEGRE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00302/2026 | ENC-MLGR03 000083/2026 | 712600195 | 5710261063 | 2026-03-01 15:36 | 2026-03 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00240/2026 | ENC-MPAG01 000073/2026 | 662600148 | 5720095039 | 2026-03-01 17:22 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00303/2026 | ETO-RD-GR 000561/2026 | 712600203 | 5710210111 | 2026-03-02 11:35 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00286/2026 | ENC-MPPS01 000052/2026 | 212600274 | 5710302073 | 2026-03-02 12:30 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00309/2026 | DLP-MPPA01 000074/2026 | 112600309 | 5702945059 | 2026-03-02 12:45 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00228/2026 | DG-MLPO01 000051/2026 | 312600179 | 5700473043 | 2026-03-02 12:58 | 2026-03 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00229/2026 | DG-MLPO02 000048/2026 | 312600185 | 5700785026 | 2026-03-02 15:26 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00407/2026 | ENC-MLAR05 000143/2026 | 612600252 | 5700274056 | 2026-03-02 17:01 | 2026-03 | CARMOLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00408/2026 | ENC-MLAR01 000061/2026 | 612600253 | 5710230159 | 2026-03-02 17:20 | 2026-03 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 163 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00230/2026 | DG-MLPO02 000049/2026 | 312600188 | 5700507152 | 2026-03-02 17:46 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 2026-03-02 19:06 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00310/2026 | DLP-MLPA01 000085/2026 | 112600320 | 5710910001 | 2026-03-02 19:45 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00283/2026 | DBM-MLDB03 000051/2026 | 412600256 | 5710323186 | 2026-03-02 21:39 | 2026-03 | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00411/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | 5701278016 | 2026-03-03 05:50 | 2026-03 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00234/2026 | DG-MLPO01 000052/2026 | 312600186 | 5722308105 | 2026-03-03 08:55 | 2026-03 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00292/2026 | ENC-LMPS03 000052/2026 | 212600272 | 5709170075 | 2026-03-03 11:18 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00414/2026 | ENC-MLAR01 000123/2026 | 612600256 | 5700498080 | 2026-03-03 14:48 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00237/2026 | DG-MLPO02 000050/2026 | 312600189 | 5700860152 | 2026-03-03 15:22 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00167/2026 | DBM-MLDB04 000070/2026 | 512600103 | 5700701116 | 2026-03-03 17:37 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00309/2026 | ETO-RD-GR 000562/2026 | 712600218 | 5700356066 | 2026-03-03 18:02 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00285/2026 | DBM-MLDB03 000052/2026 | 412600261 | 5745173037 | 2026-03-04 01:26 | 2026-03 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00286/2026 | DBM-MLDB05 000056/2026 | 412600252 | 5710280003 | 2026-03-04 08:28 | 2026-03 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00301/2026 | ENC-LMPS03 000053/2026 | 212600267 | 5732887014 | 2026-03-04 10:20 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00303/2026 | ENC-LMPS01 000085/2026 | 212600282 | 5710478084 | 2026-03-04 11:16 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00304/2026 | ENC-MPPS01 000058/2026 | 212600269 | 5700616085 | 2026-03-04 12:34 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00290/2026 | DBM-MLDB05 000057/2026 | 412600270 | 5700623107 | 2026-03-04 16:14 | 2026-03 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00306/2026 | ENC-LMPS03 000054/2026 | 212600281 | 5710118012 | 2026-03-04 17:03 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00291/2026 | DBM-MLDB03 000053/2026 | 412600271 | 5710192052 | 2026-03-04 17:30 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00309/2026 | ENC-LMPS04 000046/2026 | 212600280 | 5719919086 | 2026-03-04 19:40 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 5700082082 | 2026-03-04 19:59 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00318/2026 | DLP-MLPA01 000087/2026 | 112600363 | 5703508271 | 2026-03-04 20:28 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00241/2026 | DG-MLPO02 000051/2026 | 312600194 | 5700575152 | 2026-03-04 20:49 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 5710467076 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00311/2026 | ENC-LMPS04 000047/2026 | 212600285 | 5736238013 | 2026-03-05 11:42 | 2026-03 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00242/2026 | DG-MLPO01 000054/2026 | 312600195 | 5702127001 | 2026-03-05 17:30 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | 5700958033 | 2026-03-05 17:55 | 2026-03 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00427/2026 | ENC-MLAR02 000054/2026 | 612600268 | 5700478058 | 2026-03-05 18:23 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00297/2026 | DBM-MLDB03 000056/2026 | 412600275 | 5700508107 | 2026-03-05 20:55 | 2026-03 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00244/2026 | DG-MLPO01 000056/2026 | 312600196 | 5710301001 | 2026-03-05 21:22 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00299/2026 | DBM-MLDB05 000059/2026 | 412600289 | 5755769036 | 2026-03-06 10:15 | 2026-03 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00300/2026 | DBM-MLDB04 000074/2026 | 412600290 | 5700663052 | 2026-03-06 13:23 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00433/2026 | ENC-MLAR02 000055/2026 | 612600267 | 5701016060 | 2026-03-06 17:34 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00302/2026 | ETO-RD-GU 000705/2026 | 412600278 | 5700764047 | 2026-03-06 19:41 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00303/2026 | DBM-MPDB08 000066/2026 | 412600276 | 5700690029 | 2026-03-06 20:43 | 2026-03 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00436/2026 | ENC-MLAR01 000129/2026 | 612600269 | 5701067004 | 2026-03-06 22:28 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 12 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por causa nao identificada e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00257/2026 | ENC-MPAG02 000034/2026 | 662600160 | 5700521127 | 2026-03-07 11:01 | 2026-03 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00313/2026 | ENC-LMPS04 000048/2026 | 212600279 | 5700152233 | 2026-03-07 15:06 | 2026-03 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00305/2026 | DBM-MLDB06 000043/2026 | 412600273 | 5710633094 | 2026-03-07 15:40 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 243 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra partido na fase e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00306/2026 | DBM-MLDB04 000075/2026 | 412600327 | 5700738107 | 2026-03-07 16:29 | 2026-03 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00325/2026 | DLP-MLPA01 000089/2026 | 112600364 | 5710924122 | 2026-03-07 19:00 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00438/2026 | ENC-MLAR03 000010/2026 | 612600270 | 5701358022 | 2026-03-07 20:37 | 2026-03 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00315/2026 | ENC-LMPS03 000056/2026 | 212600284 | 5701300075 | 2026-03-08 09:34 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra construcao/reforco/extensao de rd e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00319/2026 | ENC-LMPS03 000055/2026 | 212600283 | 5710502007 | 2026-03-08 16:26 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00175/2026 | ETO-RD-DP 000406/2026 | 512600121 | 5700002102 | 2026-03-09 11:19 | 2026-03 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00309/2026 | DBM-MLDB05 000060/2026 | 412600291 | 5710146047 | 2026-03-09 12:50 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00308/2026 | DBM-MLDB03 000057/2026 | 412600317 | 5710070110 | 2026-03-09 13:03 | 2026-03 | CRIXÁS DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00312/2026 | DBM-MLDB06 000045/2026 | 412600318 | 5700726186 | 2026-03-09 16:41 | 2026-03 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00321/2026 | ENC-MLGR03 000110/2026 | 712600217 | 5700293153 | 2026-03-09 16:44 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00322/2026 | ETO-RD-GR 000584/2026 | 712600229 | 5710108154 | 2026-03-09 17:37 | 2026-03 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00336/2026 | DLP-MLPA01 000090/2026 | 112600295 | 5705128122 | 2026-03-09 20:19 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | 5700326045 | 2026-03-10 13:43 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00330/2026 | ENC-LMPS04 000050/2026 | 212600303 | 5720335007 | 2026-03-10 13:45 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00447/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | 5701102022 | 2026-03-10 13:49 | 2026-03 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00314/2026 | DBM-MLDB06 000046/2026 | 412600319 | 5700866021 | 2026-03-10 13:50 | 2026-03 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00452/2026 | ENC-MLAR03 000013/2026 | 612600281 | 5700360077 | 2026-03-10 17:25 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00326/2026 | ENC-MLGR01 000088/2026 | 712600232 | 5736898066 | 2026-03-10 21:32 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00327/2026 | ENC-MLGR01 000087/2026 | 712600219 | 5336892066 | 2026-03-11 07:50 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00178/2026 | DBM-MPDB08 000069/2026 | 412600371 | 5700268028 | 2026-03-11 08:40 | 2026-03 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00268/2026 | ENC-MLAG01 000066/2026 | 662600168 | 5710023109 | 2026-03-11 10:43 | 2026-03 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00455/2026 | ENC-MLAR02 000058/2026 | 612600316 | 5750041058 | 2026-03-11 11:34 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00335/2026 | ENC-MLGR01 000090/2026 | 212600317 | 5700300007 | 2026-03-11 13:19 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00336/2026 | ENC-LMPS04 000052/2026 | 212600321 | 5701088007 | 2026-03-11 13:24 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00328/2026 | ENC-MLGR03 000115/2026 | 712600230 | 5700146023 | 2026-03-11 14:03 | 2026-03 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00337/2026 | ENC-LMPS04 000051/2026 | 212600310 | 5701081084 | 2026-03-11 15:00 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00339/2026 | ENC-LMPS03 000060/2026 | 212600320 | 5736496007 | 2026-03-11 18:31 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00340/2026 | ENC-LMPS03 000058/2026 | 212600314 | 5701356007 | 2026-03-11 18:41 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00316/2026 | DBM-MLDB03 000059/2026 | 412600322 | 5709639032 | 2026-03-11 19:13 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00341/2026 | ENC-LMPS03 000059/2026 | 212600315 | 5701285007 | 2026-03-12 13:25 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00342/2026 | ENC-LMPS03 000063/2026 | 212600319 | 5710240007 | 2026-03-12 13:34 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00465/2026 | ENC-MPAR01 000008/2026 | 612600313 | 5710119040 | 2026-03-12 13:58 | 2026-03 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00317/2026 | DBM-MLDB05 000067/2026 | 412600338 | 5350798032 | 2026-03-12 16:39 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00466/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | 5720044025 | 2026-03-12 17:22 | 2026-03 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | 5700726039 | 2026-03-12 21:42 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00472/2026 | ENC-MPAR02 000005/2026 | 612600311 | 5700289136 | 2026-03-13 10:24 | 2026-03 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00319/2026 | ETO-RD-GU 000727/2026 | 412600283 | 5701799052 | 2026-03-13 11:03 | 2026-03 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00330/2026 | ENC-MLGR01 000091/2026 | 712600245 | 5710019087 | 2026-03-13 18:03 | 2026-03 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00184/2026 | ETO-RD-DP 000407/2026 | 512600113 | 5700412116 | 2026-03-13 18:40 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00349/2026 | ENC-LMPS03 000061/2026 | 212600324 | 5200308007 | 2026-03-13 20:38 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00476/2026 | ENC-MLAR02 000060/2026 | 612600306 | 5723116030 | 2026-03-13 21:14 | 2026-03 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00350/2026 | ENC-MLGR03 000120/2026 | 212600325 | 5710348008 | 2026-03-14 11:32 | 2026-03 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00321/2026 | ETO-RD-GU 000728/2026 | 412600282 | 5710022036 | 2026-03-14 11:43 | 2026-03 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00479/2026 | ENC-MPAR02 000006/2026 | 612600310 | 5700921060 | 2026-03-14 13:12 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00478/2026 | ENC-MLAR01 000139/2026 | 612600296 | 5310427004 | 2026-03-14 13:17 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00351/2026 | ENC-MLGR02 000061/2026 | 212600308 | 5700891055 | 2026-03-14 15:12 | 2026-03 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00325/2026 | ETO-RD-GU 000848/2026 | 412600302 | 5730497021 | 2026-03-14 18:41 | 2026-03 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 5701313007 | 2026-03-14 22:32 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00354/2026 | ENC-LMPS03 000064/2026 | 212600306 | 5700872055 | 2026-03-15 11:36 | 2026-03 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00332/2026 | ETO-RD-GR 000602/2026 | 712600247 | 5700234079 | 2026-03-15 16:58 | 2026-03 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00285/2026 | ENC-MLAG01 000072/2026 | 662600181 | 5724971238 | 2026-03-15 17:21 | 2026-03 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00329/2026 | ETO-RD-GU 000734/2026 | 412600297 | 5710173032 | 2026-03-15 17:56 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00261/2026 | DG-MLPO01 000057/2026 | 312600210 | 5300407001 | 2026-03-15 18:28 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00486/2026 | ENC-MLAR02 000063/2026 | 612600297 | 5700771060 | 2026-03-15 19:49 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00262/2026 | DG-MLPO01 000058/2026 | 312600211 | 5702199001 | 2026-03-15 19:58 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 5700841148 | 2026-03-15 21:44 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00331/2026 | ETO-RD-GU 000738/2026 | 412600299 | 5700053094 | 2026-03-15 21:54 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00169/2026 | DG-MLPO02 000053/2026 | 312600213 | 5300284092 | 2026-03-16 08:59 | 2026-03 | NOVO ACORDO | ETO-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00355/2026 | ENC-LMPS04 000053/2026 | 212600329 | 5700981075 | 2026-03-16 09:28 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00488/2026 | ENC-MPAR02 000008/2026 | 612600298 | 5700926004 | 2026-03-16 10:01 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00489/2026 | ENC-MLAR01 000141/2026 | 612600292 | 5304276004 | 2026-03-16 10:41 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00334/2026 | ENC-MLGR03 000122/2026 | 712600246 | 5700197034 | 2026-03-16 17:04 | 2026-03 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 5701076032 | 2026-03-16 18:05 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 5710342076 | 2026-03-17 09:38 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 5702090039 | 2026-03-17 09:40 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00336/2026 | ETO-RD-GU 000850/2026 | 412600305 | 5710156094 | 2026-03-17 12:09 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00264/2026 | DG-MLPO01 000059/2026 | 312600215 | 5700777035 | 2026-03-17 13:15 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00265/2026 | DG-MLPO02 000054/2026 | 312600214 | 5733283256 | 2026-03-17 13:24 | 2026-03 | MATEIROS | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00180/2026 | ENC-MPPS01 000100/2026 | 212600377 | 5762404122 | 2026-03-17 14:11 | 2026-03 | PALMAS | ETO-RD-PA |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00496/2026 | ENC-MLAR02 000064/2026 | 612600295 | 5703150004 | 2026-03-17 15:53 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00497/2026 | ENC-MLAR01 000142/2026 | 612600293 | 5710134004 | 2026-03-17 16:05 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00290/2026 | ENC-MPAG01 000099/2026 | 662600183 | 5744169065 | 2026-03-17 16:12 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00336/2026 | ETO-RD-GR 000605/2026 | 712600239 | 5733001018 | 2026-03-17 17:47 | 2026-03 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00266/2026 | DG-MPPO01 000072/2026 | 312600212 | 5700038250 | 2026-03-17 19:34 | 2026-03 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00291/2026 | ENC-MPAG01 000100/2026 | 662600185 | 5700319065 | 2026-03-17 21:02 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00339/2026 | ETO-RD-GU 000851/2026 | 412600306 | 5700607076 | 2026-03-18 09:16 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00338/2026 | ETO-RD-GR 000606/2026 | 712600240 | 5700773153 | 2026-03-18 09:43 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00341/2026 | DBM-MLDB03 000060/2026 | 412600372 | 5710551097 | 2026-03-18 10:56 | 2026-03 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00342/2026 | DBM-MLDB06 000048/2026 | 412600321 | 5300800148 | 2026-03-18 11:00 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00187/2026 | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 | 5725809122 | 2026-03-18 11:14 | 2026-03 | PALMAS | ETO-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00343/2026 | DBM-MLDB06 000049/2026 | 412600320 | 5710174148 | 2026-03-18 11:43 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 5700661111 | 2026-03-18 12:13 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00344/2026 | DBM-MLDB05 000068/2026 | 412600337 | 5300082021 | 2026-03-18 12:19 | 2026-03 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00340/2026 | ENC-MLGR03 000123/2026 | 712600241 | 5700989009 | 2026-03-18 12:40 | 2026-03 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00342/2026 | ETO-RD-GR 000616/2026 | 712600255 | 5700148155 | 2026-03-18 18:19 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00345/2026 | DBM-MPDB10 000047/2026 | 412600357 | 5700901107 | 2026-03-18 18:39 | 2026-03 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00362/2026 | ENC-LMPS01 000094/2026 | 212600332 | 5706811122 | 2026-03-18 18:55 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00344/2026 | ETO-RD-GR 000614/2026 | 712600248 | 5768302079 | 2026-03-18 20:28 | 2026-03 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00347/2026 | DBM-MLDB04 000078/2026 | 412600328 | 5700763036 | 2026-03-19 10:59 | 2026-03 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00310/2026 | ENC-MLAG02 000090/2026 | 662600202 | 5700373123 | 2026-03-19 13:07 | 2026-03 | AGUIARNOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00345/2026 | ETO-RD-GR 000618/2026 | 712600253 | 5700198153 | 2026-03-19 15:19 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00311/2026 | ENC-MPAG02 000039/2026 | 662600187 | 5710071065 | 2026-03-19 15:45 | 2026-03 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00209/2026 | ETO-RD-DP 000469/2026 | 512600110 | 5700279116 | 2026-03-19 16:08 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00346/2026 | ETO-RD-GR 000619/2026 | 712600252 | 5700457024 | 2026-03-19 16:09 | 2026-03 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00368/2026 | ENC-LMPS03 000067/2026 | 212600334 | 5735467233 | 2026-03-19 17:01 | 2026-03 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00273/2026 | DG-MLPO01 000060/2026 | 312600216 | 5700574152 | 2026-03-19 18:33 | 2026-03 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00524/2026 | ENC-MLAR02 000068/2026 | 612600329 | 5700558019 | 2026-03-19 19:29 | 2026-03 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00527/2026 | ENC-MLAR01 000147/2026 | 612600328 | 5700699060 | 2026-03-20 13:24 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | 5700284131 | 2026-03-20 17:03 | 2026-03 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00375/2026 | ENC-MLGR02 000066/2026 | 212600363 | 5710316008 | 2026-03-20 18:42 | 2026-03 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00366/2026 | DLP-CTPA00 000059/2026 | 112600340 | 5700022122 | 2026-03-20 22:03 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00368/2026 | ETO-RD-GU 000857/2026 | 412600307 | 5710138037 | 2026-03-21 10:38 | 2026-03 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00363/2026 | ENC-MLGR03 000128/2026 | 712600250 | 5700639018 | 2026-03-21 12:10 | 2026-03 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00283/2026 | DG-MLPO01 000061/2026 | 312600222 | 5720076256 | 2026-03-21 13:30 | 2026-03 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00284/2026 | DG-MPPO01 000076/2026 | 312600221 | 5731254026 | 2026-03-21 15:15 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 147 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00530/2026 | ENC-MPAR02 000011/2026 | 612600333 | 5701589077 | 2026-03-21 15:41 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00211/2026 | ETO-RD-DP 000470/2026 | 512600111 | 5730033038 | 2026-03-21 17:28 | 2026-03 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00285/2026 | DLP-MLPA01 000098/2026 | 112600336 | 5708901256 | 2026-03-21 19:27 | 2026-03 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00286/2026 | DG-MPDG01 000063/2026 | 312600227 | 5710161110 | 2026-03-21 20:00 | 2026-03 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00211/2026 | ETO-RD-PA 001241/2026 | 212600362 | 5704114122 | 2026-03-21 20:46 | 2026-03 | PALMAS | ETO-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00379/2026 | ENC-LMPS04 000056/2026 | 212600336 | 5701379084 | 2026-03-22 09:29 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00370/2026 | DLP-MLPA01 000094/2026 | 112600312 | 5700657070 | 2026-03-22 12:05 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00373/2026 | DBM-MLDB03 000062/2026 | 412600323 | 5700713042 | 2026-03-22 13:01 | 2026-03 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00380/2026 | ENC-LMPS04 000057/2026 | 212600340 | 5300249086 | 2026-03-22 13:37 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00366/2026 | ETO-RD-GR 000628/2026 | 712600254 | 5700121011 | 2026-03-22 15:46 | 2026-03 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00383/2026 | ENC-MPPS01 000080/2026 | 212600343 | 5710087014 | 2026-03-22 15:50 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00373/2026 | DLP-MLPA01 000092/2026 | 112600314 | 5748022070 | 2026-03-22 18:19 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00374/2026 | DLP-MPPA01 000088/2026 | 112600369 | 5730634070 | 2026-03-22 20:04 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00538/2026 | ENC-MPAR02 000012/2026 | 612600327 | 5710306058 | 2026-03-23 13:04 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00376/2026 | DBM-MLDB03 000063/2026 | 412600324 | 5702189094 | 2026-03-23 13:09 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00214/2026 | ENC-RD-PS 000028/2026 | 212600367 | 5712316083 | 2026-03-23 14:14 | 2026-03 | APARECIDA DO RIO NEGRO | ETO-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00540/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | 5714167004 | 2026-03-23 17:19 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00325/2026 | ETO-RD-AG 000275/2026 | 662600189 | 5710188039 | 2026-03-23 17:56 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00541/2026 | ENC-MLAR01 000150/2026 | 612600338 | 5710042040 | 2026-03-23 17:59 | 2026-03 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00378/2026 | ETO-RD-GU 000933/2026 | 412600316 | 5745549073 | 2026-03-23 19:03 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00386/2026 | ENC-LMPS04 000058/2026 | 212600337 | 5711799075 | 2026-03-23 20:07 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00289/2026 | DG-MLPO02 000055/2026 | 312600223 | 5700780035 | 2026-03-24 07:35 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00376/2026 | ENC-MLGR03 000134/2026 | 712600264 | 5710034155 | 2026-03-24 10:05 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00387/2026 | ENC-MPPS01 000082/2026 | 212600342 | 5700412046 | 2026-03-24 10:09 | 2026-03 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00388/2026 | ENC-LMPS04 000059/2026 | 212600346 | 5700737084 | 2026-03-24 11:07 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00384/2026 | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 | 5700010186 | 2026-03-24 16:50 | 2026-03 | JAU DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00385/2026 | DBM-MLDB05 000074/2026 | 412600341 | 5710527097 | 2026-03-24 17:38 | 2026-03 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00290/2026 | DG-MPPO01 000077/2026 | 312600224 | 5710131044 | 2026-03-24 20:16 | 2026-03 | FATIMA | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00386/2026 | DBM-MPDB08 000077/2026 | 412600325 | 5700632073 | 2026-03-24 20:20 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00394/2026 | ENC-LMPS03 000068/2026 | 212600353 | 5700168031 | 2026-03-24 20:24 | 2026-03 | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00216/2026 | ETO-MLDP01 000076/2026 | 512600127 | 5729237005 | 2026-03-24 20:35 | 2026-03 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00396/2026 | ENC-MPPS01 000085/2026 | 212600347 | 5700004086 | 2026-03-25 03:28 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00397/2026 | ENC-LMPS03 000069/2026 | 212600361 | 5700853075 | 2026-03-25 12:04 | 2026-03 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00217/2026 | ETO-MLDP02 000113/2026 | 512600114 | 5700281190 | 2026-03-25 12:15 | 2026-03 | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00401/2026 | ENC-LMPS04 000060/2026 | 212600348 | 5710229085 | 2026-03-25 15:14 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00554/2026 | ETO-RD-AR 000877/2026 | 612600345 | 5700214080 | 2026-03-25 17:55 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00379/2026 | ENC-MLGR02 000065/2026 | 712600269 | 5724989087 | 2026-03-25 18:12 | 2026-03 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00404/2026 | ENC-MPPS01 000086/2026 | 212600365 | 5710623085 | 2026-03-25 18:25 | 2026-03 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00387/2026 | DBM-MLDB05 000075/2026 | 412600342 | 5701094029 | 2026-03-25 18:49 | 2026-03 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00380/2026 | ENC-MLGR03 000139/2026 | 712600270 | 5700169104 | 2026-03-26 09:23 | 2026-03 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00558/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | 5701415077 | 2026-03-26 10:51 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00218/2026 | ETO-MLDP02 000114/2026 | 512600128 | 5700072101 | 2026-03-26 11:58 | 2026-03 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00381/2026 | ETO-RD-GR 000711/2026 | 712600273 | 5700236155 | 2026-03-26 12:10 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00405/2026 | ENC-LMPS04 000061/2026 | 212600360 | 5701424017 | 2026-03-26 12:39 | 2026-03 | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00291/2026 | DG-MLPO01 000062/2026 | 312600228 | 5700522043 | 2026-03-26 13:27 | 2026-03 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00219/2026 | ETO-RD-DP 000471/2026 | 512600112 | 5700591074 | 2026-03-26 16:02 | 2026-03 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00391/2026 | DBM-MLDB05 000077/2026 | 412600344 | 5714449032 | 2026-03-26 17:58 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | 5700002210 | 2026-03-26 18:55 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00292/2026 | DG-MLPO01 000063/2026 | 312600229 | 5703451001 | 2026-03-27 09:43 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00409/2026 | ENC-MPPS01 000092/2026 | 212600366 | 5700188046 | 2026-03-27 09:57 | 2026-03 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00566/2026 | ENC-MLAR03 000030/2026 | 612600354 | 5710113016 | 2026-03-27 10:16 | 2026-03 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00411/2026 | ENC-MLGR01 000105/2026 | 712600267 | 5710310087 | 2026-03-27 11:14 | 2026-03 | GOIANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00395/2026 | DBM-MPDB10 000050/2026 | 412600361 | 5710207076 | 2026-03-27 11:58 | 2026-03 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00392/2026 | DLP-MLPA02 000037/2026 | 112600337 | 5732064082 | 2026-03-27 12:08 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00567/2026 | ENC-MLGR03 000140/2026 | 612600349 | 5700280025 | 2026-03-27 12:19 | 2026-03 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00389/2026 | ENC-MLGR01 000107/2026 | 712600268 | 5701096087 | 2026-03-27 12:35 | 2026-03 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00568/2026 | ENC-MLAR01 000156/2026 | 612600343 | 5700224193 | 2026-03-27 12:44 | 2026-03 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00417/2026 | ENC-MLGR01 000106/2026 | 212600364 | 5700396008 | 2026-03-27 16:54 | 2026-03 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00397/2026 | DBM-MLDB06 000051/2026 | 412600329 | 5710211089 | 2026-03-27 20:02 | 2026-03 | SUCUPIRA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00397/2026 | DLP-MLPA01 000114/2026 | 112600323 | 5710067083 | 2026-03-28 11:14 | 2026-03 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00398/2026 | DBM-MLDB04 000085/2026 | 412600332 | 5700722047 | 2026-03-28 12:15 | 2026-03 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00572/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | 5710104077 | 2026-03-28 17:19 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00399/2026 | DBM-MLDB06 000052/2026 | 412600330 | 5700675032 | 2026-03-28 17:36 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00294/2026 | DG-MLPO01 000064/2026 | 312600230 | 5732303096 | 2026-03-28 17:58 | 2026-03 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00573/2026 | ENC-MLAR03 000031/2026 | 612600353 | 5720090004 | 2026-03-28 21:42 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00401/2026 | DBM-MLDB06 000053/2026 | 412600333 | 5300833148 | 2026-03-29 11:04 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00574/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | 5701428077 | 2026-03-29 13:14 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00575/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | 5730971019 | 2026-03-29 15:07 | 2026-03 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00401/2026 | DLP-MPPA01 000094/2026 | 112600322 | 5700036092 | 2026-03-29 18:15 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00403/2026 | DBM-MLDB03 000068/2026 | 412600334 | 5700031076 | 2026-03-29 18:55 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00404/2026 | DBM-MLDB05 000078/2026 | 412600346 | 5700924094 | 2026-03-29 19:02 | 2026-03 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00393/2026 | ENC-MLGR03 000143/2026 | 712600271 | 5700319153 | 2026-03-30 12:50 | 2026-03 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00394/2026 | ENC-MLGR03 000144/2026 | 712600277 | 5710126078 | 2026-03-31 10:49 | 2026-03 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00580/2026 | ENC-MLAR02 000074/2026 | 612600358 | 5700519058 | 2026-03-31 11:19 | 2026-03 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00395/2026 | ENC-MLGR03 000145/2026 | 712600278 | 5700163079 | 2026-03-31 12:07 | 2026-03 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00581/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | 5712189077 | 2026-03-31 14:49 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00300/2026 | DG-MLPO01 000065/2026 | 312600231 | 5700452026 | 2026-03-31 16:08 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00414/2026 | DBM-MLDB06 000058/2026 | 412600339 | 5719048200 | 2026-03-31 19:30 | 2026-03 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00301/2026 | DG-MLPO02 000056/2026 | 312600232 | 5710027044 | 2026-03-31 20:01 | 2026-03 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00585/2026 | ENC-MLAR01 000159/2026 | 612600360 | 5737162004 | 2026-04-01 10:14 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00425/2026 | ENC-LMPS03 000070/2026 | 212600375 | 5744350007 | 2026-04-01 11:21 | 2026-04 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00361/2026 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | 5700133123 | 2026-04-01 15:55 | 2026-04 | AGUIARNOPOLIS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00600/2026 | ENC-MLAR03 000035/2026 | 612600361 | 5723450004 | 2026-04-01 16:11 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00428/2026 | ENC-LMPS03 000071/2026 | 212600390 | 5710465084 | 2026-04-01 16:14 | 2026-04 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00601/2026 | ENC-MLAR03 000034/2026 | 612600359 | 5734124016 | 2026-04-01 16:49 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00398/2026 | ENC-MLGR03 000146/2026 | 712600279 | 5739133015 | 2026-04-01 19:41 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | 5710227004 | 2026-04-02 03:07 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00604/2026 | ENC-MLAR03 000039/2026 | 612600373 | 5700006193 | 2026-04-02 08:40 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00302/2026 | DG-MLPO02 000057/2026 | 312600233 | 5700811035 | 2026-04-02 10:00 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00303/2026 | DG-MLPO01 000066/2026 | 312600234 | 5710210001 | 2026-04-02 11:01 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00418/2026 | DBM-MLDB05 000082/2026 | 412600348 | 5700520047 | 2026-04-02 11:13 | 2026-04 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00605/2026 | ENC-MLAR03 000038/2026 | 612600370 | 5710079025 | 2026-04-02 11:17 | 2026-04 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00611/2026 | ENC-MLAR03 000044/2026 | 612600371 | 5713443016 | 2026-04-03 12:54 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00431/2026 | ENC-LMPS04 000062/2026 | 212600389 | 5700733055 | 2026-04-03 15:18 | 2026-04 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 5701399019 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00613/2026 | ENC-MLAR03 000041/2026 | 612600369 | 5702072004 | 2026-04-03 20:28 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00422/2026 | DBM-MLDB04 000090/2026 | 412600336 | 5710692032 | 2026-04-04 18:44 | 2026-04 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00423/2026 | DBM-MLDB06 000059/2026 | 412600340 | 5700298148 | 2026-04-05 09:31 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00417/2026 | DLP-MLPA01 000117/2026 | 112600366 | 5742857082 | 2026-04-05 10:27 | 2026-04 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00424/2026 | DBM-MPDB10 000053/2026 | 412600365 | 5719346200 | 2026-04-05 10:49 | 2026-04 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00425/2026 | DBM-MLDB06 000060/2026 | 412600343 | 5700823148 | 2026-04-05 11:05 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00426/2026 | DBM-MLDB03 000074/2026 | 412600350 | 5701795052 | 2026-04-05 13:24 | 2026-04 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00309/2026 | DG-MLPO01 000067/2026 | 312600235 | 5702680001 | 2026-04-05 16:12 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00427/2026 | DBM-MLDB05 000083/2026 | 412600351 | 5700574107 | 2026-04-05 16:12 | 2026-04 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00435/2026 | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 | 5727671110 | 2026-04-05 16:20 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00428/2026 | DBM-MLDB06 000061/2026 | 412600352 | 5733513094 | 2026-04-05 18:37 | 2026-04 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00431/2026 | DBM-MLDB03 000076/2026 | 412600377 | 5700553148 | 2026-04-06 12:10 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00419/2026 | DLP-MLPA01 000118/2026 | 112600367 | 5740479070 | 2026-04-06 13:16 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00436/2026 | ENC-MPPS01 000113/2026 | 212600391 | 5700840073 | 2026-04-06 16:31 | 2026-04 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00618/2026 | ENC-MLAR05 000176/2026 | 612600384 | 5700938193 | 2026-04-06 16:43 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00421/2026 | DLP-MPPA01 000101/2026 | 112600381 | 5700054122 | 2026-04-06 19:49 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00434/2026 | DBM-MLDB05 000084/2026 | 412600349 | 5762192021 | 2026-04-06 20:37 | 2026-04 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00407/2026 | ENC-MLGR03 000157/2026 | 712600287 | 5700478033 | 2026-04-07 10:42 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00423/2026 | DLP-MPPA01 000102/2026 | 112600385 | 5738515070 | 2026-04-07 11:16 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00424/2026 | DLP-MLPA01 000120/2026 | 112600368 | 5727586083 | 2026-04-07 11:34 | 2026-04 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00412/2026 | ENC-MLGR03 000159/2026 | 712600296 | 5730310066 | 2026-04-07 15:54 | 2026-04 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00370/2026 | ENC-MLAR03 000052/2026 | 612600383 | 5700005109 | 2026-04-07 17:52 | 2026-04 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00311/2026 | DG-MLPO02 000058/2026 | 312600246 | 5710213110 | 2026-04-07 18:22 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00312/2026 | DG-MLPO02 000059/2026 | 312600247 | 5710021044 | 2026-04-07 18:37 | 2026-04 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00236/2026 | ETO-RD-DP 000621/2026 | 512600116 | 5700138116 | 2026-04-07 19:08 | 2026-04 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00313/2026 | DG-MLPO01 000068/2026 | 312600248 | 5358925035 | 2026-04-07 19:10 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00645/2026 | ENC-MLAR01 000164/2026 | 612600395 | 5702156004 | 2026-04-08 16:45 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00646/2026 | ENC-MPAR02 000016/2026 | 612600394 | 5700024077 | 2026-04-08 17:10 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00442/2026 | DBM-MPDB08 000091/2026 | 412600368 | 5731805148 | 2026-04-08 17:39 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00239/2026 | ETO-RD-DP 000616/2026 | 512600129 | 5731781027 | 2026-04-08 18:37 | 2026-04 | PONTE ALTA DO BOM JESUS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00430/2026 | DLP-MPPA01 000103/2026 | 112600423 | 5751368070 | 2026-04-08 18:57 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00419/2026 | ENC-MLGR02 000078/2026 | 712600295 | 5700603023 | 2026-04-08 19:46 | 2026-04 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00431/2026 | DLP-MLPA01 000122/2026 | 112600376 | 5700816070 | 2026-04-08 21:13 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00315/2026 | DG-MLPO02 000060/2026 | 312600251 | 5702271001 | 2026-04-09 01:06 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 81 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra causa nao identificada - especificar e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00321/2026 | DG-MLPO01 000069/2026 | 312600254 | 5725253152 | 2026-04-09 11:21 | 2026-04 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00379/2026 | ENC-MPAG02 000051/2026 | 662600250 | 5300432002 | 2026-04-09 12:23 | 2026-04 | MAURILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00650/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | 5710157004 | 2026-04-09 13:28 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00322/2026 | DG-MLPO01 000070/2026 | 312600259 | 5700826026 | 2026-04-09 18:21 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00655/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | 5700912077 | 2026-04-09 18:29 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00444/2026 | DBM-MPDB08 000089/2026 | 412600373 | 5710553052 | 2026-04-09 22:01 | 2026-04 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00445/2026 | ENC-LMPS04 000064/2026 | 212600415 | 5711595001 | 2026-04-10 12:06 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00442/2026 | DLP-MLPA01 000127/2026 | 112600379 | 5700637070 | 2026-04-10 13:02 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00659/2026 | ENC-MPAR02 000019/2026 | 612600389 | 5725441040 | 2026-04-10 13:32 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00421/2026 | ENC-MLGR03 000160/2026 | 712600297 | 5701105087 | 2026-04-10 15:38 | 2026-04 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00242/2026 | ETO-RD-DP 000620/2026 | 512600118 | 5700683074 | 2026-04-10 18:01 | 2026-04 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00327/2026 | DG-MPDG01 000077/2026 | 312600253 | 5710770001 | 2026-04-10 18:01 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00443/2026 | DLP-MLPA01 000129/2026 | 112600372 | 5710168070 | 2026-04-10 21:47 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00663/2026 | ENC-MLAR01 000178/2026 | 612600397 | 5700306157 | 2026-04-11 09:42 | 2026-04 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00446/2026 | ENC-LMPS03 000074/2026 | 212600403 | 5701983075 | 2026-04-11 09:53 | 2026-04 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00422/2026 | ENC-MLGR01 000113/2026 | 712600298 | 5700247024 | 2026-04-11 11:39 | 2026-04 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00328/2026 | DG-MLPO01 000071/2026 | 312600260 | 5731056026 | 2026-04-11 12:17 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00664/2026 | ENC-MLAR01 000176/2026 | 612600391 | 5700205157 | 2026-04-11 12:22 | 2026-04 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00448/2026 | ENC-MPPS01 000117/2026 | 212600414 | 5701082014 | 2026-04-11 12:25 | 2026-04 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00449/2026 | ENC-MPPS01 000118/2026 | 212600409 | 5720349086 | 2026-04-11 12:36 | 2026-04 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00388/2026 | ENC-MPAG02 000053/2026 | 662600234 | 5700526127 | 2026-04-11 13:39 | 2026-04 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00423/2026 | ETO-RD-GR 000925/2026 | 712600299 | 5700843033 | 2026-04-11 15:56 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00448/2026 | DBM-MPDB08 000090/2026 | 412600376 | 5710214032 | 2026-04-11 19:21 | 2026-04 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00450/2026 | ENC-LMPS03 000073/2026 | 212600402 | 5700369233 | 2026-04-11 21:12 | 2026-04 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00452/2026 | ENC-MPPS01 000116/2026 | 212600411 | 5710089013 | 2026-04-12 00:12 | 2026-04 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00426/2026 | ETO-RD-GR 000927/2026 | 712600301 | 5731294227 | 2026-04-12 10:42 | 2026-04 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00427/2026 | ETO-RD-GR 000926/2026 | 712600303 | 5700191153 | 2026-04-12 13:19 | 2026-04 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00453/2026 | ENC-MPPS01 000123/2026 | 212600406 | 5710013055 | 2026-04-12 13:23 | 2026-04 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00446/2026 | DLP-MPPA01 000104/2026 | 112600443 | 5701362122 | 2026-04-12 14:48 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00671/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | 5700677080 | 2026-04-12 16:23 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00670/2026 | ENC-MLAR02 000080/2026 | 612600410 | 5700828077 | 2026-04-12 16:34 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00428/2026 | ETO-RD-GR 000928/2026 | 712600302 | 5700603078 | 2026-04-12 16:45 | 2026-04 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00454/2026 | ENC-LMPS04 000066/2026 | 212600407 | 5700762017 | 2026-04-12 16:46 | 2026-04 | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00449/2026 | DBM-MPDB08 000092/2026 | 412600374 | 5710234076 | 2026-04-12 20:30 | 2026-04 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00330/2026 | DG-MLPO02 000061/2026 | 312600261 | 5710378035 | 2026-04-12 20:46 | 2026-04 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00450/2026 | DLP-MLPA01 000131/2026 | 112600440 | 5700739070 | 2026-04-13 13:55 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00331/2026 | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 | 5737010110 | 2026-04-13 15:09 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00677/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | 5710142016 | 2026-04-14 18:43 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00453/2026 | DLP-MPPA01 000107/2026 | 112600588 | 5759897070 | 2026-04-15 09:44 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00456/2026 | DLP-MLPA01 000132/2026 | 112600441 | 5707165122 | 2026-04-15 10:58 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00399/2026 | ENC-MPAG02 000054/2026 | 662600244 | 5710075081 | 2026-04-15 13:35 | 2026-04 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00682/2026 | ENC-MLAR02 000081/2026 | 612600419 | 5700250080 | 2026-04-15 23:22 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00436/2026 | ENC-MPGR01 000076/2026 | 712600306 | 5700008111 | 2026-04-16 09:34 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00402/2026 | ENC-MPAG02 000055/2026 | 662600249 | 5748196134 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00691/2026 | ENC-MPAR02 000021/2026 | 612600420 | 5700311080 | 2026-04-16 13:28 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00437/2026 | ENC-MLGR01 000115/2026 | 712600307 | 5700642033 | 2026-04-16 13:32 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00438/2026 | ENC-MLGR02 000080/2026 | 712600308 | 5749265033 | 2026-04-16 21:02 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00459/2026 | ENC-LMPS04 000068/2026 | 212600421 | 5710193012 | 2026-04-17 14:50 | 2026-04 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00338/2026 | DG-MLPO02 000064/2026 | 312600272 | 5711261001 | 2026-04-17 21:27 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00439/2026 | ENC-MLGR02 000085/2026 | 712600309 | 5710019079 | 2026-04-17 21:47 | 2026-04 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00440/2026 | ENC-MLGR03 000170/2026 | 712600310 | 5700038015 | 2026-04-18 15:31 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00412/2026 | ENC-MPAG01 000151/2026 | 662600251 | 5700042135 | 2026-04-19 09:11 | 2026-04 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00441/2026 | ENC-MLGR02 000084/2026 | 712600311 | 5700476155 | 2026-04-19 11:02 | 2026-04 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00464/2026 | ETO-RD-GU 001200/2026 | 412600402 | 5700601200 | 2026-04-19 12:47 | 2026-04 | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00444/2026 | ENC-MLGR01 000118/2026 | 712600313 | 5700321066 | 2026-04-19 13:12 | 2026-04 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00342/2026 | DG-MLPO02 000063/2026 | 312600267 | 5700814256 | 2026-04-19 13:29 | 2026-04 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00445/2026 | ENC-MLGR02 000086/2026 | 712600314 | 5700571015 | 2026-04-19 16:02 | 2026-04 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00446/2026 | ENC-MLGR01 000117/2026 | 712600312 | 5700942009 | 2026-04-19 16:54 | 2026-04 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00465/2026 | ENC-LMPS04 000069/2026 | 212600426 | 5727832007 | 2026-04-19 20:54 | 2026-04 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00469/2026 | DLP-MLPA01 000139/2026 | 112600445 | 5710014070 | 2026-04-20 11:05 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00471/2026 | ETO-RD-GU 001201/2026 | 412600403 | 5700841094 | 2026-04-20 15:29 | 2026-04 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00346/2026 | DG-MLPO01 000072/2026 | 312600268 | 5710161043 | 2026-04-20 16:47 | 2026-04 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00725/2026 | ENC-MLAR05 000197/2026 | 612600431 | 5700837080 | 2026-04-20 17:58 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00435/2026 | ENC-MPAG01 000154/2026 | 662600252 | 5767069131 | 2026-04-20 21:30 | 2026-04 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00472/2026 | DLP-MLPA03 000024/2026 | 112600457 | 5700571070 | 2026-04-21 00:05 | 2026-04 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00464/2026 | ETO-RD-GR 000993/2026 | 712600327 | 5710269113 | 2026-04-21 13:00 | 2026-04 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00727/2026 | ENC-MLAR02 000084/2026 | 612600448 | 5700956193 | 2026-04-21 13:37 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00467/2026 | ENC-MLGR01 000119/2026 | 712600325 | 5710201009 | 2026-04-22 12:03 | 2026-04 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00438/2026 | ENC-MPAG02 000062/2026 | 662600269 | 5700519039 | 2026-04-22 13:39 | 2026-04 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00350/2026 | DG-MLPO02 000065/2026 | 312600273 | 5711505001 | 2026-04-22 18:21 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00275/2026 | ETO-RD-DP 000792/2026 | 512600139 | 5700679038 | 2026-04-23 19:41 | 2026-04 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00276/2026 | ETO-RD-DP 000703/2026 | 512600134 | 5700519116 | 2026-04-23 19:55 | 2026-04 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00493/2026 | DLP-CTPA00 000078/2026 | 112600618 | 5731658122 | 2026-04-24 11:48 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00352/2026 | DG-MLPO02 000066/2026 | 312600275 | 5700888152 | 2026-04-24 11:58 | 2026-04 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00478/2026 | ENC-MLGR01 000122/2026 | 712600326 | 5700573111 | 2026-04-24 16:32 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00740/2026 | ENC-MLAR02 000086/2026 | 612600442 | 5720011053 | 2026-04-24 18:40 | 2026-04 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 1073 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra elo subdimensionado e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00353/2026 | DG-MPDG01 000083/2026 | 312600287 | 5700349001 | 2026-04-25 11:37 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 3 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00741/2026 | ENC-MPAR02 000023/2026 | 612600449 | 5700574016 | 2026-04-25 13:42 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00743/2026 | ENC-MLAR05 000201/2026 | 612600450 | 5752869058 | 2026-04-25 18:33 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00502/2026 | DLP-MLPA01 000148/2026 | 112600456 | 5722396083 | 2026-04-26 10:02 | 2026-04 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00477/2026 | ENC-LMPS03 000075/2026 | 212600440 | 5701373055 | 2026-04-26 12:49 | 2026-04 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00499/2026 | ETO-RD-GU 001352/2026 | 412600411 | 5700399003 | 2026-04-26 13:15 | 2026-04 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00744/2026 | ENC-MPAR01 000040/2026 | 612600447 | 5701658022 | 2026-04-26 13:33 | 2026-04 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00279/2026 | ETO-RD-DP 000877/2026 | 512600140 | 5710011049 | 2026-04-26 15:22 | 2026-04 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00281/2026 | ETO-RD-DP 000790/2026 | 512600136 | 5700557091 | 2026-04-26 17:01 | 2026-04 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00746/2026 | ENC-MLAR02 000089/2026 | 612600452 | 5701103040 | 2026-04-26 19:55 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | 5710054159 | 2026-04-26 20:26 | 2026-04 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 212600441 | 5700804012 | 2026-04-27 09:49 | 2026-04 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 5762253026 | 2026-04-27 10:51 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | 5701003040 | 2026-04-27 11:05 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 612600460 | 5749840019 | 2026-04-27 14:48 | 2026-04 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 | 5764865110 | 2026-04-27 16:03 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 | 5710394046 | 2026-04-27 16:57 | 2026-04 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 112600450 | 5700238196 | 2026-04-27 17:15 | 2026-04 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 | 5750041058 | 2026-04-27 21:04 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | 5701063077 | 2026-04-28 15:10 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 | 5700390030 | 2026-04-29 09:15 | 2026-04 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 | 5710095116 | 2026-04-29 11:53 | 2026-04 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 | 5700727036 | 2026-04-29 12:12 | 2026-04 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 | 5700600079 | 2026-04-29 15:08 | 2026-04 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 | 5700361071 | 2026-04-29 22:36 | 2026-04 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 212600450 | 5710190233 | 2026-04-30 11:19 | 2026-04 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | 312600284 | 5733283256 | 2026-04-30 15:26 | 2026-04 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 | 5700373131 | 2026-04-30 19:34 | 2026-04 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 | 5722431017 | 2026-04-30 20:06 | 2026-04 | BARROLANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 | 5700643109 | 2026-05-01 10:22 | 2026-05 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 712600345 | 5710082153 | 2026-05-01 10:28 | 2026-05 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 | 5700428086 | 2026-05-01 11:24 | 2026-05 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 | 5763737265 | 2026-05-01 14:00 | 2026-05 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 5700752004 | 2026-05-01 15:29 | 2026-05 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 212600451 | 5753353233 | 2026-05-02 02:07 | 2026-05 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | 312600285 | 5700759071 | 2026-05-02 11:22 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 | 5714228101 | 2026-05-02 13:21 | 2026-05 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 | 5700671010 | 2026-05-02 14:41 | 2026-05 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 212600456 | 5700826008 | 2026-05-02 15:16 | 2026-05 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 712600346 | 5710177009 | 2026-05-02 17:04 | 2026-05 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 662600286 | 5710025103 | 2026-05-02 17:14 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 712600347 | 5710063011 | 2026-05-03 09:36 | 2026-05 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | 5700859081 | 2026-05-04 11:43 | 2026-05 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 5752935111 | 2026-05-04 16:11 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 512600141 | 5700955005 | 2026-05-05 14:22 | 2026-05 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 | 5721044009 | 2026-05-05 16:13 | 2026-05 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | 312600291 | 5710747001 | 2026-05-05 17:02 | 2026-05 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 | 5700597119 | 2026-05-07 13:38 | 2026-05 | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 412600422 | 5300716021 | 2026-05-07 15:53 | 2026-05 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 212600464 | 5700240055 | 2026-05-07 18:26 | 2026-05 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 662600300 | 5714779081 | 2026-05-08 16:08 | 2026-05 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 412600423 | 5700081037 | 2026-05-08 17:32 | 2026-05 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 | 5710317009 | 2026-05-09 17:28 | 2026-05 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 | 5759675265 | 2026-05-12 00:07 | 2026-05 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 212600473 | 5358412075 | 2026-05-12 10:35 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 5721237122 | 2026-05-12 13:43 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 | 5710276149 | 2026-05-12 18:22 | 2026-05 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 112600498 | 5700313083 | 2026-05-12 21:19 | 2026-05 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 412600457 | 5710228047 | 2026-05-13 00:22 | 2026-05 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 612600520 | 5710265040 | 2026-05-13 10:31 | 2026-05 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 | 5712545122 | 2026-05-13 19:28 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | 5700754016 | 2026-05-13 21:26 | 2026-05 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 | 5700698096 | 2026-05-14 11:38 | 2026-05 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 | 5700654037 | 2026-05-14 12:27 | 2026-05 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 | 5720022127 | 2026-05-15 16:41 | 2026-05 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 | 5733119007 | 2026-05-16 10:01 | 2026-05 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 612600529 | 5710236025 | 2026-05-16 13:19 | 2026-05 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 | 5700194024 | 2026-05-16 16:31 | 2026-05 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 662600316 | 5710284039 | 2026-05-16 16:49 | 2026-05 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | 5724871053 | 2026-05-16 16:51 | 2026-05 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 | 5701548013 | 2026-05-16 17:29 | 2026-05 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | 312600310 | 5701218035 | 2026-05-16 19:38 | 2026-05 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | 5701279040 | 2026-05-16 20:11 | 2026-05 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 | 5700639227 | 2026-05-17 12:07 | 2026-05 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 612600544 | 5701064193 | 2026-05-18 18:47 | 2026-05 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | 5701337103 | 2026-05-19 12:51 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 | 5700524058 | 2026-05-20 13:38 | 2026-05 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 612600551 | 5700339080 | 2026-05-20 21:05 | 2026-05 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 | 5753314012 | 2026-05-21 17:11 | 2026-05 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 712600364 | 5710002078 | 2026-05-22 11:14 | 2026-05 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 | 5700108265 | 2026-05-22 11:28 | 2026-05 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 | 5730468021 | 2026-05-22 18:11 | 2026-05 | PARANA | ETO-RD-GU |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 | 5700370043 | 2026-05-23 13:36 | 2026-05 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 | 5710064087 | 2026-05-27 09:21 | 2026-05 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 | 5700519196 | 2026-05-28 20:58 | 2026-05 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | 312600318 | 5710013043 | 2026-05-30 17:46 | 2026-05 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 | 5710220136 | 2026-05-30 17:56 | 2026-05 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 712600380 | 5710214111 | 2026-05-31 09:44 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 | 5700177250 | 2026-06-02 17:11 | 2026-06 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 | 5700731111 | 2026-06-02 17:35 | 2026-06 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 5701079026 | 2026-06-03 08:18 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 5753541003 | 2026-06-03 11:51 | 2026-06 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 | 5700447012 | 2026-06-03 18:03 | 2026-06 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 612600589 | 5700721058 | 2026-06-03 21:34 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 | 5700021040 | 2026-06-04 17:49 | 2026-06 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 | 5700036157 | 2026-06-04 21:44 | 2026-06 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 5710177010 | 2026-06-05 09:08 | 2026-06 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 5700269132 | 2026-06-05 19:01 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 | 5700005055 | 2026-06-05 21:02 | 2026-06 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 | 5700165253 | 2026-06-06 15:59 | 2026-06 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 112600597 | 5700269122 | 2026-06-06 19:01 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 612600590 | 5701135040 | 2026-06-07 16:17 | 2026-06 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 412600499 | 5710068097 | 2026-06-08 13:13 | 2026-06 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 412600500 | 5710372107 | 2026-06-08 17:06 | 2026-06 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 662600369 | 5700025119 | 2026-06-08 21:10 | 2026-06 | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 | 5700892043 | 2026-06-09 09:47 | 2026-06 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 212600524 | 5701176084 | 2026-06-09 11:51 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 612600603 | 5701288019 | 2026-06-10 12:44 | 2026-06 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 | 5700180044 | 2026-06-10 13:56 | 2026-06 | FATIMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 | 5700001180 | 2026-06-11 07:09 | 2026-06 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 512600169 | 5700688005 | 2026-06-12 11:26 | 2026-06 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 | 5700301068 | 2026-06-12 17:32 | 2026-06 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 212600523 | 5700846084 | 2026-06-13 10:46 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | 312600334 | 5700669043 | 2026-06-13 16:47 | 2026-06 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 | 5743917021 | 2026-06-14 16:02 | 2026-06 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 512600180 | 5700228101 | 2026-06-14 18:56 | 2026-06 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 | 5700060098 | 2026-06-15 18:44 | 2026-06 | ANANAS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 | 5710065090 | 2026-06-16 16:13 | 2026-06 | NAZARE | ETO-RD-AG | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 | 5706519059 | 2026-06-16 20:39 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 | 5700318196 | 2026-06-17 15:26 | 2026-06 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 712600425 | 5700390153 | 2026-06-18 12:25 | 2026-06 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | 5701380004 | 2026-06-19 15:45 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 | 5702065039 | 2026-06-19 17:34 | 2026-06 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 | 5753395007 | 2026-06-19 18:29 | 2026-06 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 412600510 | 5710080047 | 2026-06-19 20:34 | 2026-06 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 | 5701814038 | 2026-06-20 13:09 | 2026-06 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 | 5757495004 | 2026-06-21 04:52 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 | 5710310058 | 2026-06-21 20:38 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | 312600341 | 5700580096 | 2026-06-22 15:43 | 2026-06 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 | 5701323103 | 2026-06-22 19:20 | 2026-06 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 512600182 | 5700618072 | 2026-06-23 15:37 | 2026-06 | CONCEICAO DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 212600544 | 5741059084 | 2026-06-24 08:50 | 2026-06 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 | 5700659116 | 2026-06-24 17:50 | 2026-06 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | 5710100256 | 2026-06-24 21:18 | 2026-06 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 112600640 | 5706143122 | 2026-06-25 11:48 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 212600558 | 5700417055 | 2026-06-25 16:29 | 2026-06 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | 312600350 | 5700238096 | 2026-06-26 13:09 | 2026-06 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 | 5702437004 | 2026-06-26 15:51 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 | 5712185122 | 2026-06-27 15:28 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 | 5710631004 | 2026-06-27 19:38 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | 5700147007 | 2026-07-01 17:40 | 2026-07 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | 5701799013 | 2026-07-01 19:34 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | 5703401122 | 2026-07-02 19:23 | 2026-07 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | 5700526233 | 2026-07-03 20:31 | 2026-07 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | 5710214012 | 2026-07-04 11:49 | 2026-07 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | 5700987040 | 2026-07-05 10:59 | 2026-07 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | 5701155035 | 2026-07-07 08:12 | 2026-07 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | 5700427087 | 2026-07-07 18:08 | 2026-07 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | 5700380250 | 2026-07-07 20:42 | 2026-07 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 | 5703525001 | 2026-07-08 20:47 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela texto da SS (origem vazia). Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | 5710488084 | 2026-07-09 12:49 | 2026-07 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | 5700203073 | 2026-07-09 15:26 | 2026-07 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 2026-07-10 12:40 | 2026-07 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 2026-07-10 18:13 | 2026-07 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo queimado; a OS traz os dados do retirado (TRAEL 2005, série 53662, CITD 680615) e do instalado (ITAM 2026, série C.299686, CITD 150637), mesma potência 15 kVA. Troca por falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | 5700461149 | 2026-07-10 18:53 | 2026-07 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | 5720973271 | 2026-07-11 21:08 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | 5700489154 | 2026-07-12 09:09 | 2026-07 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | 5730097081 | 2026-07-12 13:36 | 2026-07 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | 5700417087 | 2026-07-14 09:21 | 2026-07 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 2026-07-15 09:45 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO, atendimento emergencial com troca efetiva documentada (retirado ITAIPU série 332365 / instalado TRAEL série 463521, ambos 30 kVA). A OS corrige o código do trafo — o correto é 5700096012 — mas confirma a substituição. Confiança média porque nem a OS nem o campo descrevem a avaria (motivo 'NÃO IDENTIFICADO') e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 | 212600592 | 5710155013 | 2026-07-15 10:08 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 | 112600694 | 5705952122 | 2026-07-15 18:17 | 2026-07 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | 5700968080 | 2026-07-16 01:57 | 2026-07 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS relata trafo queimado e com vazamento de óleo; o formulário confirma vazamento (Sim) e motivo descarga atmosférica; a OS traz retirado (ITB 2011, série 767732) e instalado (ITAM 2026, série C 303356). Falha do equipamento com troca comprovada. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00651/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096012 | 2026-07-16 10:50 | 2026-07 | CRISTALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 | 5710021030 | 2026-07-16 18:04 | 2026-07 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | 5700211002 | 2026-07-16 19:55 | 2026-07 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 | 212600591 | 5700228031 | 2026-07-17 10:06 | 2026-07 | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 | 412600557 | 5701002032 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | 5710795001 | 2026-07-18 02:16 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | 5702232094 | 2026-07-18 22:29 | 2026-07 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | 5701184074 | 2026-07-19 09:58 | 2026-07 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00467/2026 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | 5700471096 | 2026-07-20 08:50 | 2026-07 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00654/2026 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | 5753401055 | 2026-07-20 11:41 | 2026-07 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01134/2026 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | 5710016016 | 2026-07-20 19:35 | 2026-07 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00751/2026 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | 5704215088 | 2026-07-21 10:27 | 2026-07 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 | 112600719 | 5700008083 | 2026-07-21 11:18 | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00469/2026 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | 5710023044 | 2026-07-21 13:23 | 2026-07 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | 5701017078 | 2026-07-22 10:55 | 2026-07 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | 5710625085 | 2026-07-22 16:57 | 2026-07 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | 5700352055 | 2026-07-24 18:44 | 2026-07 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | 5700423091 | 2026-07-24 19:28 | 2026-07 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 2026-07-25 10:01 | 2026-07 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | 5720755001 | 2026-07-25 10:47 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | 5701155004 | 2026-07-26 00:45 | 2026-07 | ARAGUAINA | ENC-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | 5700019105 | 2026-07-27 10:33 | 2026-07 | OLIVEIRA DE FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | 5710262122 | 2026-07-27 16:59 | 2026-07 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | 5700726087 | 2026-07-28 15:02 | 2026-07 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 | 712600495 | 5700105011 | 2026-07-29 11:41 | 2026-07 | TUPIRAMA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 | 412600572 | 5700619148 | 2026-07-30 19:53 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 | 5700194003 | 2026-07-31 00:28 | 2026-07 | GURUPI | ETO-RD-GU |  | QUEIMADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador de 75 kVA da RDU Gurupi queimado, com substituição executada e registrada (retirado série 9477183, WTW de 1994; instalado série 1667710, CITD 150690) e 69 clientes atendidos. Julho não carregado, então não houve conferência na base de interrupção.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 | 712600497 | 5700729009 | 2026-07-31 10:24 | 2026-07 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | 5711214001 | 2026-07-31 17:40 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A conclusão da OS classifica o serviço como substituição de trafo queimado e o campo registra retirado (TRAEL, série 53540) e instalado (série 306279 / CITD 152545), mesma potência. A SS falava em problema de tensão e no tap interno, que também é falha interna do equipamento — de um jeito ou de outro é falha própria e conta; a fronteira queimado/avariado é que fica imprecisa. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | 5710383058 | 2026-07-31 22:26 | 2026-07 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01190/2026 | ENC-MLAR02 000176/2026 | 612600748 | 5742281004 | 2026-08-01 15:49 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS pede troca de trafo queimado; a OS registra retirado e instalado com serie, CITD e marca distintas (TRAEL 2020 sai, ITAM 2026 entra), e a critica casou pelo proprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA na mesma janela. Formulario aponta SOBRECARGA como provavel motivo, sem vazamento de oleo.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00484/2026 | DG-MPDG01 000122/2026 | 312600381 | 5720245035 | 2026-08-01 16:02 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS e OS convergem: trafo queimado em Monte do Carmo, atendimento emergencial. O formulário traz série e tombamento de retirado e instalado, confirmando troca física. A crítica casou pelo trafo com ocorrência no mesmo dia e a observação do despacho registra teste recusado e trafo queimado (a causa lançada como ventos fortes é da ocorrência, não descaracteriza a queima).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00810/2026 | ENC-MPAG02 000144/2026 | 662600484 | 5362570039 | 2026-08-03 11:10 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Solicitacao e OS descrevem o trafo queimado e a OS acrescenta ao texto copiado os dados completos de retirado (ABB serie 178438, CITD 143062) e instalado (serie 178761, CITD 151222), com medicao apos a troca. A critica casou pelo trafo, porem lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ANIMAL NA REDE, o que explica a origem da queima mas nao desfaz a falha do equipamento; por isso a confianca nao e alta.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01201/2026 | ENC-MLAR03 000114/2026 | 612600758 | 5700408058 | 2026-08-04 09:36 | 2026-08 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS descreve trafo queimado com defeito interno em unidade nova e a observação da interrupção casada diz literalmente 'TRAFO QUEIMADO'. A OS não narra o motivo, mas registra retirado e instalado com série e CITD distintos, provando a troca. Confiança média porque origem_ss veio como AVARIADO e a subcausa da ocorrência é falha de bucha de AT — de todo modo, queimado e avariado contam igual no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00488/2026 | ETO-RD-DP 002053/2026 | 512600210 | 5700297091 | 2026-08-05 10:51 | 2026-08 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta por transformador e para-raios queimados; a conclusao da OS registra a substituicao do trafo de 30 kVA por outro de 30 kVA (mesma potencia, portanto nao e remanejamento). A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'queimado'. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01213/2026 | ENC-MLAR03 000115/2026 | 612600767 | 5700308063 | 2026-08-06 02:57 | 2026-08 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Bandeirantes, com troca registrada na OS (TRAEL 2011 retirado, ITAIPU 2026 instalado, series e CITD dos dois lados) e ocorrencia de interrupcao com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO afetando 79 clientes.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00791/2026 | DBM-MLDB03 000082/2026 | 412600583 | 5700386021 | 2026-08-06 21:39 | 2026-08 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de transformador queimado; a OS confirma a troca na RDR de Parana. O aumento de 5 para 15 kVA e consequencia do estoque/normalizacao e nao caracteriza remanejamento, porque o motivo declarado e a queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00492/2026 | ETO-RD-DP 002060/2026 | 512600211 | 5700439074 | 2026-08-07 10:36 | 2026-08 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aponta trafo queimado sem sair tensão na bucha secundária; a OS confirma a troca efetiva pela empreiteira, com retirado e instalado. A crítica casou pelo trafo e classificou a ocorrência como queimado por causa não identificada. Formulário com série e tombamento dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PA 00517/2026 | ETO-LMPA02 000590/2026 | 112600709 | 5710041092 | 2026-08-07 16:12 | 2026-08 | NOVO ACORDO | ETO-RD-PA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | O texto da SS diz 'queimado' e a OS acrescenta que o trafo foi substituido por equipe propria da ETO em periodo de paralisacao da DOLP. A critica achou ocorrencia no mesmo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, confirmando a queima. Confianca media porque a data de termino (16/03/2026) e anterior a abertura da SS (07/08/2026) e a ocorrencia esta a 3.410h de distancia: e uma SS de agosto regularizando servico executado em marco, o que pode gerar dupla contagem se o evento ja foi computado no mes da falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01224/2026 | ENC-MLAR02 000181/2026 | 612600769 | 5310153004 | 2026-08-07 17:25 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Queima por descarga atmosferica: defeito da SS e da execucao coincidem, o formulario aponta DESCARGA ATMOSFERICA e para-raios substituido, a OS traz retirado (ROMAGNOLE, CITD 124858) e instalado (ABB, CITD 149652) e a critica casou pelo trafo com subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00808/2026 | DLP-MLPA02 000120/2026 |  | 5712246001 | 2026-08-07 19:26 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS relata trafo e para-raios queimados e a interrupção casada é exatamente a INT citada na SS, classificada como transformador queimado por causa não identificada. O texto da OS é cópia literal da SS acrescida dos dados de atendimento, ou seja, não existe relato próprio do executante — a ausência de narrativa não permite concluir que não houve troca; a OS registra baixa para consumo de material e a SS está atendida. Formulário zerado (00) nos dois lados, por isso a troca não tem comprovação documental.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00495/2026 | DG-MLPO02 000091/2026 | 312600384 | 5720754001 | 2026-08-07 21:06 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo e para-raios queimados com numero de interrupcao ja informado na abertura; a critica casou exatamente essa ocorrencia (20264747803028), dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 7 clientes. A OS confirma a substituicao emergencial. Mesma potencia (15/15) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00794/2026 | EP-MPGU01 000008/2026 | 412600591 | 5700068003 | 2026-08-07 23:39 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Embora tenha havido mudanca de potencia (112,5 kVA saiu, 150 kVA entrou), o motivo do servico foi a queima: a SS pede substituicao de trafo queimado, o formulario aponta SOBRECARGA e a critica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA. O aumento de potencia foi consequencia da troca, nao remanejamento programado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01225/2026 | ENC-MPAR02 000052/2026 | 612600770 | 5720186077 | 2026-08-08 12:30 | 2026-08 | GOIATINS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador e para-raio queimados em Goiatins e OS do executante com o quadro completo de retirado (ITB, série 978259, 2015) e instalado (ITAM, série C303245, 2026), o que prova a troca física. O defeito de execução foi lançado como sobrecarga, causa de queima. Trafo ausente da crítica, o que é apenas falta de registro de interrupção e não desmente a falha.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00796/2026 | DBM-MPDB10 000078/2026 | 412600582 | 5743503003 | 2026-08-10 01:20 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS e objetiva ('transformador queimado') e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, registrando ainda que a chave do trafo foi operada e o teste nao aceitou - comportamento tipico de trafo em falha. A OS descreve apenas a troca 45 kVA -> 75 kVA 'autorizada pelo Dione', sem relatar a queima; o aumento de potencia junto com a autorizacao mantem alguma duvida sobre componente de melhoria, por isso confianca media.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00792/2026 | ENC-MPGR01 000159/2026 | 712600510 | 5710514087 | 2026-08-10 01:24 | 2026-08 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e a crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por descarga atmosférica, com observação dizendo que o equipamento estava queimado e vazando óleo. O aumento de 112,5 para 150 kVA acompanhou a emergência, não é remanejamento: nenhum texto descreve mudança de posto ou adequação programada.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01234/2026 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | 5710027159 | 2026-08-10 20:43 | 2026-08 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem da SS QUEIMADO e a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na mesma janela (10/08 16:46 a 11/08 20:39). Troca registrada: retirado TRAEL 1999 série 370179 / CITD 134911, instalado ITAM 2026 série C306325 / CITD 152584, mesma potência 15 kVA.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00831/2026 | ENC-MPAG02 000148/2026 | 662600511 | 5700123039 | 2026-08-10 22:48 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado no povoado Macauba; a OS reproduz a SS e acrescenta os dados dos dois equipamentos (retirado TRAEL serie 371520 / CITD 019196, instalado serie 330032 / CITD 133463) com medicao apos a troca; a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 49 clientes.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00497/2026 | DG-MPDG01 000125/2026 | 312600388 | 5720924001 | 2026-08-11 02:14 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Teste a vazio feito em campo e o equipamento não aceitou carga; SS e OS descrevem trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Porto Nacional. A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por causa não identificada e reproduz o mesmo relato. Séries de retirado e instalado distintas no formulário.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00829/2026 | DLP-MPPA01 000275/2026 | 112600737 | 5705035122 | 2026-08-11 21:50 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado no setor Sonho Meu; o texto da OS repete o da SS e acrescenta so os dados do atendimento, mas a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e 32 clientes interrompidos, com observacao expressa de trafo queimado. Mesma potencia (25/25) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00839/2026 | ENC-MPAG02 000150/2026 | 662600513 | 5700003109 | 2026-08-12 16:41 | 2026-08 | ANGICO | ETO-RD-AG | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de trafo queimado e OS com o quadro completo de retirado (TRAEL 2010, série 175606) e instalado (ROMAGNOLE 2025, série 1613781), além das medições pós-instalação — troca física comprovada. Confiança média porque a interrupção casada foi classificada como árvore na rede (meio ambiente), o que atribui a causa a agente externo mas não afasta a queima do equipamento relatada na SS e no defeito de bucha danificada.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00841/2026 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | 5760930237 | 2026-08-12 17:41 | 2026-08 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios constatados queimados em atendimento de OS anterior; troca executada com série e tombamento de retirado (SIEMENS/TRAEL 566177024, CITD 135361) e instalado (ITAIPU 488090, CITD 135291), mesma potência de 30 kVA. A base de interrupção casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 8 clientes.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00840/2026 | ENC-MLAG01 000215/2026 | 662600519 | 5700042171 | 2026-08-12 17:48 | 2026-08 | LUZINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo queimado com para-raio queimado; a OS acrescenta ao texto copiado os dados de retirado (TRAEL serie 523103 / CITD 06122220) e instalado (ITAM serie C.306320 / CITD 152579) mais medicao, e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CURTO NA RD. O formulario marca vazamento 'Sim', mas o veredito predominante e queima do enrolamento.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00842/2026 | ETO-RD-AG 000760/2026 | 662600520 | 5701759103 | 2026-08-13 11:34 | 2026-08 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e o plano de medida falam em sobrecarga (15 para 25 kVA), mas a Crítica casou pelo próprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observação explícita de queima, em ocorrência que começou 12/08 23:15 e fechou 14/08, envolvendo a SS aberta em 13/08. Título de plano de medida não anula queima registrada. Confiança média porque o formulário de campo veio praticamente vazio (só quantidade de clientes), sem série do retirado e do instalado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00691/2026 | ENC-LMPS01 000189/2026 | 212600624 | 5700522014 | 2026-08-13 13:09 | 2026-08 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | A equipe esteve no local e registrou trafo em curto; curto no enrolamento e queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 112,5 kVA, mesma potencia, com serie e tombamento dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00694/2026 | ENC-LMPS03 000112/2026 | 212600625 | 5701787007 | 2026-08-13 14:20 | 2026-08 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Emergencia com trafo queimado em assentamento de Miracema; a OS registra retirado (VIJAI serie 171818) e instalado (TRAEL serie 830207 / CITD 151852) e a critica casou pelo proprio trafo, na mesma intervencao citada na SS, com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00839/2026 | DLP-MLPA02 000129/2026 | 112600758 | 5730823070 | 2026-08-13 15:00 | 2026-08 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo e para-raios queimados; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e observacao 'trafo queimado aberto nota'. Mesma potencia (30/30) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos. O texto da OS repete o da SS, acrescido dos dados do atendimento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01251/2026 | ENC-MPAR02 000061/2026 | 612600799 | 5719177025 | 2026-08-13 17:56 | 2026-08 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Substituicao de transformador queimado em Arapoema; a OS traz retirado (TRAEL serie 337694 / CITD 06015164) e instalado (ITAM serie C303299 / CITD 150919), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00501/2026 | ETO-RD-DP 002092/2026 | 512600218 | 5700577150 | 2026-08-13 20:57 | 2026-08 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS constata o trafo de 75 kVA queimado com barramento danificado, penalizando 21 clientes, e a OS confirma que a empreiteira retirou o de 75 kVA e instalou um de 150 kVA. A mudança de potência veio junto com a emergência e nenhum texto descreve remanejamento ou melhoria programada. Confiança média porque o executante não repete o motivo e a ocorrência casada está fora da janela (43,8 h) e é de conexão/jumper, não do trafo.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00502/2026 | ETO-RD-DP 002163/2026 | 512600219 | 5710269074 | 2026-08-14 15:31 | 2026-08 | DIANOPOLIS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado com para-raios queimado na rural de Dianopolis; a conclusao da OS confirma a troca do trafo de 10 kVA mineral por um de 15 kVA vegetal. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, repetindo o texto da SS na observacao. O aumento de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao configura remanejamento.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00702/2026 | ENC-LMPS03 000113/2026 | 212600629 | 5700153233 | 2026-08-15 11:05 | 2026-08 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo fervendo, com tensão insuficiente na bucha secundária; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE e observação trafo queimado. Substituição registrada (retirado ITAM 2025 série C290264; instalado ITAM 2026 série C 315168 / CITD 152535), mesma potência 15 kVA.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00850/2026 | DLP-MLPA01 000182/2026 | 112600755 | 5705138122 | 2026-08-15 20:49 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | O texto da OS e copia da SS mais os dados da equipe, sem relato proprio, mas o formulario traz serie do retirado (178203) e do instalado (830334) com tombamento do instalado 151979, o que comprova troca fisica. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e a observacao da ocorrencia registra a troca.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00501/2026 | DG-MPDG01 000127/2026 | 312600395 | 5720755001 | 2026-08-16 02:07 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS constata o trafo queimado com chave fusível danificada e a OS do executante conclui substituição de trafo queimado; formulário com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque a observação da ocorrência casada atribui o evento a porta-fusível danificado por árvore sobre a rede, sem mencionar queima do transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00857/2026 | DLP-MLPA02 000138/2026 |  | 5702075001 | 2026-08-17 16:09 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de trafo queimado de 10 kVA com para-raio danificado; a interrupção casou pelo trafo e cobre todo o período até o término da OS. O texto da OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, portanto não há relato do executante — isso impede afirmar que não houve troca, mas também deixa o caso sem descrição própria. Formulário zerado, sem série nem tombamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00505/2026 | ETO-RD-DP 002187/2026 | 512600224 | 5762230101 | 2026-08-17 21:32 | 2026-08 | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador queimado na RDU de Porto Alegre do Tocantins; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 65 clientes interrompidos, e a observacao da ocorrencia cita a propria SS. A OS e curta ('TRAFO SUBSTITUIDO PELA WC'), mas o formulario traz serie e tombamento dos dois lados. Chama atencao o equipamento retirado ter data de fabricacao 05/2026, ou seja, falha precoce de cerca de tres meses.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00858/2026 | DLP-MLPA02 000139/2026 |  | 5735803122 | 2026-08-17 21:49 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS pede substituicao de trafo de 15 kVA e para-raio queimados e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na janela do evento. O texto da OS e copia literal da SS, acrescido apenas da baixa de material e dos dados do atendimento - nao ha relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'), o que impede prova por serie mas nao permite concluir que a troca nao ocorreu. O campo defeito registra VAZAMENTO DE OLEO, divergindo do texto e da critica, que apontam queima.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00816/2026 | ENC-MPAR02 000071/2026 | 612600811 | 5700015153 | 2026-08-18 13:53 | 2026-08 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador queimado (o pedido de cruzetas novas e servico acessorio na estrutura, nao muda a natureza da troca). A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 75 kVA, mesma potencia, e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 73 clientes interrompidos. Defeito de execucao registrado como SOBRECARGA.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01271/2026 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | 5703964004 | 2026-08-19 02:04 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 150 kVA queimado na RDU de Araguaína, com troca documentada (retirado TRAEL 305058 / CITD 142660; instalado ROMAGNOLE 1364988 / CITD 131915). A base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, 153 clientes, e a observação descreve o equipamento fervendo no teste.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00869/2026 | DLP-MLPA02 000143/2026 |  | 5727563083 | 2026-08-19 12:52 | 2026-08 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 15 kVA queimado com para-raios queimados em Aparecida do Rio Negro. O texto da OS repete a SS e so acrescenta baixa de material e equipe; o formulario veio com zeros. A critica casou pelo trafo, mas registrou a subcausa como VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do 'queimado' do texto - mantive a leitura do solicitante, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador. Confianca media pela divergencia e pela falta de relato proprio do executante.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00870/2026 | DLP-MLPA02 000144/2026 | 112600774 | 5741138092 | 2026-08-19 13:11 | 2026-08 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados em Novo Acordo, com provável motivo lançado como descarga atmosférica e interrupção casada pelo trafo. Embora a OS repita o texto da SS, o formulário traz série e tombamento de retirado (TRAEL 2020, 533175) e instalado (830213 / 151858), o que comprova a troca física.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00713/2026 | ENC-MPPS01 000198/2026 | 212600639 | 5710120055 | 2026-08-20 17:46 | 2026-08 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | A SS é telegráfica, mas a origem é queimado e a observação da ocorrência casada diz expressamente que o trafo estava queimado, com subcausa queimado por causa não identificada. A OS traz o quadro de retirado (30 kVA, série 1232340) e instalado (45 kVA, série 1635873). A diferença de potência acompanha a emergência e não há qualquer descrição de remanejamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01279/2026 | ENC-MLAR05 000401/2026 | 612600824 | 5710171053 | 2026-08-20 19:35 | 2026-08 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS descreve trafo queimado e o defeito de execucao foi fechado literalmente como QUEIMADO; a OS traz a ficha dos dois equipamentos. A critica casou pelo trafo com dist 0h, mas com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO e observacao 'Causa Transformador avariado', enquanto o formulario aponta sobrecarga e nega vazamento. Ha divergencia entre queima e avaria; prevalece o defeito de execucao (QUEIMADO), e das duas formas o caso conta no indicador. Troca comprovada (retirado 359189, instalado 448662/110100).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01281/2026 | ENC-MLAR02 000207/2026 | 612600826 | 5744122136 | 2026-08-20 20:27 | 2026-08 | PAU D'ARCO | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Transformador queimado em Pau d'Arco, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 573131 / CITD 127885; instalado POTENCIAL serie 1024644 / CITD 151263) e melhoria de aterramento como servico acessorio. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. O 'cola e fita' marcado no formulario nao descaracteriza a troca, ja que as series dos dois lados estao preenchidas.
QUEIMADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00714/2026 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | 5700969182 | 2026-08-21 07:41 | 2026-08 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado, com 47 clientes; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CURTO NA RD e observação TR queimado. Troca registrada (retirado ITAIPU 2024 série 544583 / CITD 142612; instalado série 544483 / CITD 142161). A OS registra erro de cadastro: o equipamento em campo é o 5758706182.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00514/2026 | DG-MLPO02 000092/2026 | 312600399 | 5728502026 | 2026-08-21 08:54 | 2026-08 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS constata trafo e para-raios queimados e a OS conclui substituição de trafo queimado, com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque o formulário marca vazamento de óleo e a ocorrência casada tem subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado — evidência que puxaria para avariado. Qualquer dos dois vereditos conta no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00716/2026 | ENC-LMPS04 000120/2026 | 212600640 | 5700546086 | 2026-08-21 17:17 | 2026-08 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A equipe que esteve no local relatou o trafo queimado e com muito vazamento de oleo na estrutura e no solo; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 15 kVA. A critica casou pelo trafo com dist 0h, porem com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, e o formulario aponta descarga atmosferica. Classifiquei como QUEIMADO por ser o relato direto de quem foi ao local, com confianca media pela coexistencia de avaria; nos dois cenarios o caso conta.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00831/2026 | ENC-MLGR03 000314/2026 | 712600567 | 5700721079 | 2026-08-22 09:48 | 2026-08 | ITAPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS informa transformador queimado, confirmado em campo pela equipe 079op01, e a base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR e subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Troca documentada com série e tombamento de retirado (TRAEL 435470 / CITD06105926) e instalado (ITAM C 308252 / 151683), mesma potência de 15 kVA. O título da OS diz 'avariado', mas em qualquer das duas leituras o caso conta.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00888/2026 | DLP-MPPA01 000293/2026 |  | 5750729059 | 2026-08-22 13:11 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 112,5 kVA queimado em Palmas com 83 clientes penalizados. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado; o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao evidencia de que a falha nao ocorreu. A SS foi atendida no mesmo dia por equipe de manutencao com consumo de material.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00720/2026 | ENC-LMPS04 000121/2026 | 212600638 | 5700558086 | 2026-08-22 15:19 | 2026-08 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS pede substituição de trafo queimado na rural de Marianópolis e a observação da ocorrência casada confirma o trafo queimado, com subcausa sobretensão. A OS traz retirado (5 kVA, ITB, série 691030) e instalado (15 kVA, série 316882, reformado). O ajuste de potência é consequência do estoque de emergência, não há relato de remanejamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00724/2026 | ENC-LMPS03 000116/2026 | 212600637 | 5700774085 | 2026-08-23 16:49 | 2026-08 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS e generica ('substituir trafo na rdr de monte santo'), mas a origem esta registrada como QUEIMADO e a observacao da ocorrencia diz expressamente que foi localizada a chave com codoalha e trafo queimado. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, com troca de 5 para 15 kVA. Confianca media porque a critica casou pela chave gemea e classificou a causa como CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA - ELO SOBREDIMENSIONADO/CHAVE JUMPEADA, ou seja, o registro de interrupcao foi lancado na chave e nao no transformador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00730/2026 | ENC-MPPS01 000201/2026 | 212600649 | 5700056149 | 2026-08-24 18:00 | 2026-08 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A observação da ocorrência casada afirma que o trafo estava queimado e a subcausa é queimado por causa não identificada; a OS traz retirado e instalado com série e CITD. Confiança média porque a potência saltou de 45 para 150 kVA num equipamento de abril de 2025 e nenhum texto explica o salto — poderia haver componente de melhoria de posto embutida na emergência, mas nada no relato descreve remanejamento.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00842/2026 | ENC-MPGR01 000172/2026 | 712600573 | 5700380066 | 2026-08-25 13:32 | 2026-08 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo de 10 kVA queimado, com teste a vazio feito e para-raios em ordem; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz a ficha dos dois equipamentos com medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. O formulario tambem marca vazamento de oleo, mas a queima e o motivo declarado pela execucao.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00829/2026 | DBM-MLDB03 000103/2026 | 412600624 | 5700025047 | 2026-08-25 21:54 | 2026-08 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS pede substituicao de trafo queimado de 75 kVA e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 111 clientes, citando a propria SS na observacao. A OS confirma a troca (75 kVA retirado, 150 kVA instalado) com serie dos dois lados. Confianca media por incoerencias formais: o cabecalho da OS cita a RDR de Aracacu enquanto a localidade e Figueiropolis, e o termino (24/08) e anterior a abertura (25/08).
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00844/2026 | ENC-MLGR03 000320/2026 | 712600579 | 5701018078 | 2026-08-26 09:40 | 2026-08 | ITACAJA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e traz retirado (5 kVA, ITB 2011) e instalado (15 kVA, reformado) com séries e medições. Confiança média porque o formulário registra vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casou com subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado, o que admitiria classificar como avariado — em ambos os casos conta no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00847/2026 | ENC-MPAR02 000082/2026 | 712600580 | 5700024023 | 2026-08-26 21:48 | 2026-08 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Embora a potencia suba de 30 para 75 kVA e a criticidade esteja como PROGRAMAVEL, o que sugeriria melhoria de posto, o corpo dos textos e claro: o trafo queimou primeiro e a equipe aproveitou para instalar um maior. A OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, com observacao 'Causa Trafo queimado'. Titulo e potencia nao derrubam o relato de queima.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-PS 00369/2026 | ENC-MPPS01 000206/2026 | 212600653 | 5700067013 | 2026-08-27 02:09 | 2026-08 | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 75 kVA e para-raio queimados em Paraiso; a substituicao por 112,5 kVA foi consequencia da queima por sobrecarga, nao remanejamento programado. A OS traz retirado (TRAEL serie 20036 / CITD 135337, 2001) e instalado (ITAIPU serie 616701 / CITD 152708), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 106 clientes.
QUEIMADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00525/2026 | DG-MLPO02 000094/2026 | 312600406 | 5720239035 | 2026-08-27 13:56 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado no P.A. São Francisco de Assis com para-raios queimados, OS concluindo substituição de trafo queimado e observação da ocorrência casada confirmando a constatação em campo, inclusive com muito vazamento de óleo. Potência mantida em 30 kVA e formulário com série e tombamento dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00526/2026 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | 5710005049 | 2026-08-28 10:27 | 2026-08 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO (defeito bucha danificada) com troca efetivada — retirado TRAEL série 18186, instalado série 827926 / CITD 150203, de 10 kVA mineral para 15 kVA vegetal. A crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, porém subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; por isso a confiança é média na rotulagem entre queimado e avariado — a falha do equipamento é certa e conta em qualquer das duas.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00741/2026 | ENC-LMPS03 000121/2026 | 212600656 | 5701247055 | 2026-08-28 10:39 | 2026-08 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado na RDR de Araguacema; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'trafo 5701247055 queimado'. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, incluindo o numero de serie do instalado (C306413) que nao foi transcrito no formulario, alem dos tombamentos dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00528/2026 | ETO-RD-DP 002349/2026 | 512600227 | 5746834038 | 2026-08-28 11:11 | 2026-08 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado e OS que confirma a execucao por terceirizada; o formulario traz serie e tombamento dos dois lados (retirado 1454422 / 135202; instalado 396833 / 133533), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00910/2026 | DLP-MLPA05 000014/2026 |  | 5703033122 | 2026-08-28 13:45 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | Nota de trafo queimado com interrupção casada classificada como transformador queimado por causa não identificada. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, sem relato próprio do executante, e o formulário está zerado. Confiança média também pela divergência de numeração apontada em campo (5766744059 x 5703033122), que precisa de conferência cadastral para o caso não ser contado no trafo errado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00847/2026 | DBM-MLDB04 000123/2026 | 412600627 | 5700838003 | 2026-08-28 16:59 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado de 75 kVA na RDU de Gurupi, com pedido de levar um de 112,5 kVA; a OS confirma a substituicao com medicoes pos-troca. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 25 clientes. O aumento de potencia decorre da queima por sobrecarga e nao de remanejamento programado. Equipamento retirado de 1999.
QUEIMADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00912/2026 | DLP-CTPA01 000048/2026 |  | 5700186070 | 2026-08-29 00:32 | 2026-08 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | O relato descreve falha destrutiva do equipamento - buchas pegaram fogo no teste e houve vazamento de oleo - e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 236 clientes, registrando na observacao que a equipe levaria trafo de 75 kVA. Classifico como queimado por causa do incendio nas buchas, embora tambem haja vazamento. O texto da OS repete a SS acrescido da baixa de material e da equipe, e o formulario veio zerado, o que impede prova por serie.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00529/2026 | ETO-RD-DP 002350/2026 | 512600228 | 5701503038 | 2026-08-29 10:22 | 2026-08 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo de 5 kVA queimado na rural de Taguatinga; a OS confirma a execução pela empreiteira e o formulário traz série de retirado (202655, VIJAI 2011) e instalado (304467 / CITD 149648). A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por sobrecarga, consistente com o defeito de execução lançado.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01330/2026 | ENC-MPAR02 000083/2026 | 612600843 | 5730104004 | 2026-08-29 16:04 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado com para-raios queimado em Araguaina; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 30 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00925/2026 | ENC-MPAG01 000381/2026 | 662600556 | 5700002210 | 2026-08-29 18:12 | 2026-08 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 25 kVA queimado em Tocantinopolis, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 18930 / CITD 144811; instalado ITAM serie Z.303179 / CITD 151059) e medicoes apos a troca. A critica casou pelo trafo, mas lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ARVORE NA REDE - vegetacao explica a origem do curto, sem afastar a queima do equipamento; dai a confianca media.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00860/2026 | ENC-MLGR03 000321/2026 | 712600581 | 5754952087 | 2026-08-30 04:56 | 2026-08 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS para substituir trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Goianorte; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz ficha, medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 122 clientes interrompidos. Mesma potencia e serie e tombamento dos dois lados.
QUEIMADO | SIM | não | DG-RD-PO 00528/2026 | DG-MPDG01 000135/2026 |  | 5703428001 | 2026-08-30 08:09 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados; OS encerra como substituição de trafo queimado, com série e tombamento de retirado (VIJAI 174134) e instalado (829106 / 151844). A base casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, e a observação diz 'TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO'.
QUEIMADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00852/2026 | DBM-MLDB04 000126/2026 | 412600634 | 5700002260 | 2026-08-31 10:56 | 2026-08 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | SS de trafo queimado de 75 kVA em Sao Valerio, com OS confirmando a substituicao 75 por 75 kVA e formulario com serie e tombamento dos dois lados (544485 / 142183 retirado; 600388 / 153739 instalado). A critica casou pelo trafo mas registrou VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do texto; mantive queimado pelo que foi solicitado e executado, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador.
QUEIMADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00748/2026 | ENC-LMPS04 000130/2026 | 212600667 | 5700047149 | 2026-08-31 20:50 | 2026-08 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de substituicao de trafo queimado em Caseara, com para-raios danificado; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos e o formulario tem serie e tombamento dos dois lados, comprovando a troca fisica (retirado 70245/014985, instalado 443048/120865). Confianca media apenas porque a busca na base de interrupcao voltou AUSENTE DA CRITICA, o que e falta de registro e nao prova de que a falha nao ocorreu; o termino em 02/09 tambem sugere que o registro possa ter caido fora da janela.

## Avariado
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | 5700002132 | 2026-01-02 21:21 | 2026-01 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00010/2026 | ENC-MLAG01 000004/2026 | 662600028 | 5700700045 | 2026-01-06 04:40 | 2026-01 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 5700267059 | 2026-01-06 14:42 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | 5700761155 | 2026-01-06 20:22 | 2026-01 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00045/2026 | ENC-LMPS01 000014/2026 | 212600075 | 5729978013 | 2026-01-11 11:26 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00069/2026 | ENC-MLAG02 000017/2026 | 662600047 | 5700002210 | 2026-01-16 16:51 | 2026-01 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00067/2026 | DG-MLPO01 000018/2026 | 312600060 | 5720950110 | 2026-01-17 21:54 | 2026-01 | SANTA RITA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | 5301988007 | 2026-01-19 17:10 | 2026-01 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00101/2026 | DLP-CTPA00 000013/2026 | 112600195 | 5744418082 | 2026-01-20 13:26 | 2026-01 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 30 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra faltando neutro e a obra está fora do export de material.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00107/2026 | DLP-CTPA00 000014/2026 | 112600135 | 5711359122 | 2026-01-21 11:22 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00092/2026 | ENC-MPAG02 000008/2026 | 662600059 | 5700215132 | 2026-01-22 20:03 | 2026-01 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00145/2026 | ENC-MLAR01 000060/2026 | 612600095 | 5700013004 | 2026-01-23 13:02 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00138/2026 | DLP-MPPA01 000049/2026 | 112600280 | 5704495122 | 2026-01-27 13:49 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 5700011032 | 2026-01-30 18:32 | 2026-01 | NOVO PLANALTO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 691 horas da janela.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00199/2026 | ENC-MLAR05 000068/2026 | 612600131 | 5700036157 | 2026-01-31 20:40 | 2026-01 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 5700516005 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 5700405154 | 2026-02-02 09:05 | 2026-02 | JUARINA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 5700020008 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00170/2026 | DG-MPPO01 000048/2026 | 312600140 | 5710862001 | 2026-02-06 18:33 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00261/2026 | ENC-MLAR05 000107/2026 | 612600165 | 5700041030 | 2026-02-07 10:33 | 2026-02 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 5711948122 | 2026-02-10 12:19 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | 5722963124 | 2026-02-10 16:05 | 2026-02 | RIACHINHO | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00247/2026 | DLP-MPPA01 000066/2026 | 112600408 | 5700707122 | 2026-02-12 15:20 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00184/2026 | DG-MPPO01 000050/2026 | 312600149 | 5750621043 | 2026-02-13 10:57 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | 5700490014 | 2026-02-14 10:27 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00186/2026 | ENC-MPAG02 000023/2026 | 662600116 | 5700016129 | 2026-02-14 15:48 | 2026-02 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 5701760004 | 2026-02-15 18:05 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 5700737111 | 2026-02-16 19:15 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | 5700023068 | 2026-02-18 21:34 | 2026-02 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 5710033043 | 2026-02-19 13:38 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00209/2026 | DG-MPPO01 000058/2026 | 312600168 | 5700237001 | 2026-02-20 20:29 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | 5700722045 | 2026-02-21 20:55 | 2026-02 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 5719933077 | 2026-02-22 19:35 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00215/2026 | ENC-MPAG01 000066/2026 | 662600132 | 5710156045 | 2026-02-23 07:33 | 2026-02 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 142 horas da janela.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | 5710240111 | 2026-02-24 17:17 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 5700849060 | 2026-03-05 13:33 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00324/2026 | ENC-MLGR03 000111/2026 | 712600231 | 5700006034 | 2026-03-10 08:34 | 2026-03 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 15 horas da janela.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 5710760004 | 2026-03-13 13:31 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | 5728386045 | 2026-03-14 18:18 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00286/2026 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | 5702296039 | 2026-03-15 21:10 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | 5705367059 | 2026-03-18 12:37 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00341/2026 | ETO-RD-GR 000613/2026 | 712600243 | 5710011066 | 2026-03-18 12:48 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00312/2026 | ETO-RD-AG 000294/2026 | 662600211 | 5700002130 | 2026-03-19 16:02 | 2026-03 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00347/2026 | ENC-MLGR03 000127/2026 | 712600256 | 5700315155 | 2026-03-19 20:50 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00373/2026 | ENC-MLGR03 000129/2026 | 712600251 | 5700725023 | 2026-03-23 18:37 | 2026-03 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 166 horas da janela.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00327/2026 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | 5700119039 | 2026-03-24 16:47 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 5 horas da janela.
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00400/2026 | ENC-RD-PS 000027/2026 | 212600368 | 5703253122 | 2026-03-25 13:48 | 2026-03 | PALMAS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00385/2026 | DLP-MLPA02 000035/2026 | 112600338 | 5708969082 | 2026-03-26 09:59 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00418/2026 | DLP-MPPA01 000099/2026 | 112600344 | 5752344122 | 2026-04-06 10:40 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00405/2026 | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | 5700001112 | 2026-04-06 16:56 | 2026-04 | COLMEIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 5 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra falha bucha de bt e a obra movimentou 1 transformador.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00438/2026 | DLP-MLPA01 000124/2026 | 112600374 | 5720238122 | 2026-04-09 16:43 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00442/2026 | ENC-LMPS03 000072/2026 | 212600405 | 5700926073 | 2026-04-09 20:25 | 2026-04 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00458/2026 | DLP-CTPA00 000072/2026 | 112600446 | 5700873122 | 2026-04-15 15:02 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 2 horas da janela.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00709/2026 | ENC-MLAR05 000196/2026 | 612600430 | 5710154053 | 2026-04-20 17:36 | 2026-04 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | 5764387122 | 2026-04-25 22:12 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 | 5700002253 | 2026-04-29 13:51 | 2026-04 | CHAPADA DE AREIA | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra queimado por sobrecarga e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 28 horas da janela.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 | 5703327122 | 2026-05-02 18:51 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 3 horas da janela.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 | 5706607122 | 2026-05-04 15:08 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 212600460 | 5701360075 | 2026-05-05 20:13 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | 5700265045 | 2026-05-09 16:40 | 2026-05 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 4 horas da janela.
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 | 5744835233 | 2026-05-13 11:35 | 2026-05 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | 5701238039 | 2026-05-15 15:22 | 2026-05 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 612600528 | 5700003170 | 2026-05-16 05:40 | 2026-05 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 | 5701174075 | 2026-05-18 10:27 | 2026-05 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | 312600302 | 5708700071 | 2026-05-23 13:34 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 | 5701677084 | 2026-05-26 16:12 | 2026-05 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 | 5700918009 | 2026-06-06 12:10 | 2026-06 | GUARAI | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | 5710036026 | 2026-06-14 13:56 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | 5710312122 | 2026-06-22 15:34 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | 5700029045 | 2026-06-23 20:40 | 2026-06 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 612600638 | 5759846004 | 2026-06-23 22:59 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 5758389021 | 2026-06-28 11:55 | 2026-06 | PARANA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | 5710008053 | 2026-07-02 12:36 | 2026-07 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00713/2026 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | 5364882001 | 2026-07-02 17:26 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Trafo energizando a estrutura (dando choque); a manutenção foi ao local, refez a malha de aterramento e ainda assim condenou o transformador. Condenação do próprio equipamento com substituição efetivada (série 374862 retirada / 203008 instalada, mesma potência 15 kVA), o que caracteriza avaria e não remanejamento. Julho não foi carregado na base de interrupção, então não houve conferência na Crítica.
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | 5701325055 | 2026-07-03 20:44 | 2026-07 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | 5700004098 | 2026-07-04 10:14 | 2026-07 | ANANAS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | 5700346033 | 2026-07-05 09:41 | 2026-07 | COLMEIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | 5701126028 | 2026-07-05 10:17 | 2026-07 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 2026-07-09 15:37 | 2026-07 | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Substituição motivada por vazamento acentuado de óleo — falha do próprio equipamento, sem queima de enrolamento. A OS documenta retirado (10 kVA, ITB 2007, série 481357) e instalado (15 kVA, ITAM 2026, série C303325). O aumento de potência decorre do reserva disponível; não há relato de remanejamento. Confiança média porque o formulário marcou vazamento 'Não', contrariando a SS, e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | 5700017077 | 2026-07-14 08:59 | 2026-07 | GOIATINS | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo persistente mesmo após tentativa de vedação; o formulário confirma vazamento 'Sim', motivo 'VAZAMENTO DE OLEO' e uso de cola e fita. A OS traz série e tombamento de retirado e instalado. Falha do próprio equipamento = avariado. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | 5700573039 | 2026-07-14 20:35 | 2026-07 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS descreve avaria física do equipamento — carcaça energizada dando choque — e o formulário de campo aponta motivo do defeito DESCARGA ATMOSFERICA. A OS traz apenas o plano de medida de sobrecarga (10 para 25 kVA), título que não anula a descrição de avaria no corpo. Houve aumento de potência aproveitado na mesma intervenção, por isso confiança média. Julho não carregado: sem conferência na base de interrupção.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | 5700021133 | 2026-07-15 15:49 | 2026-07 | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | 5712592130 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo confirmado no formulário ('Sim') e na SS; troca efetivada com série e tombamento de retirado (TRAEL 339270 / CITD 015657) e instalado (TRAEL 836252 / CITD 152225), mesma potência de 15 kVA — não é remanejamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | 5700008045 | 2026-07-20 22:37 | 2026-07 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00800/2026 | ENC-MPAG02 000143/2026 | 662600483 | 5700855045 | 2026-08-01 17:42 | 2026-08 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo com vazamento de oleo pela bucha secundaria; o formulario de campo confirma vazamento e aponta o mesmo motivo. Vazamento de oleo e falha do proprio equipamento, sem queima de enrolamento, logo AVARIADO. Serie e tombamento do instalado e serie do retirado preenchidos e detalhados na OS (retirado 954903 / instalado 451481), houve troca fisica. A critica ficou como TRAFO FORA DA JANELA (dist 2,79h), mas a propria observacao da ocorrencia cita a manutencao no trafo 5700855045 para atender esta SS, o que reforca o caso.
AVARIADO | SIM | SIM | DG-RD-PO 00490/2026 | DG-MLPO02 000090/2026 | 312600383 | 5710272035 | 2026-08-06 11:22 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | Falha do próprio equipamento sem confirmação de queima de enrolamento: muito vazamento de óleo e tanque trincado, com o formulário marcando vazamento e a crítica classificando a ocorrência como vazamento de óleo / tanque deteriorado. A OS confirma que a equipe foi ao local e o trafo não funcionou. Confiança média porque a SS também cita marca de curto na carcaça, o que admitiria leitura de queima.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01218/2026 | ENC-MPAR02 000053/2026 | 612600768 | 5710084058 | 2026-08-06 19:23 | 2026-08 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo confirmado pelo formulário de campo (vazamento: Sim) e substituição por outro de mesma potência (45 kVA), com série e tombamento do retirado (1254028 / 126126) e do instalado (606280 / 150737). Vazamento de óleo é falha do próprio equipamento. O trafo não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica) — falta de registro, não evidência de que não houve falha.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00806/2026 | DLP-MPPA01 000272/2026 |  | 5701225122 | 2026-08-07 09:01 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | SS aberta por vazamento de oleo (defeito de execucao confirmado como VAZAMENTO DE OLEO). O texto da OS e copia literal da SS acrescida apenas da baixa de material e dos dados do atendimento, ou seja, nao existe relato proprio do executante - a ausencia de descricao nao autoriza concluir que nao houve troca. O formulario veio zerado ('00') e a critica ficou fora da janela (76,8 h), mas a propria ocorrencia de 10/08 registra 'abertura emergencial para substituicao do transformador com vazamento de oleo' citando esta SS, o que sustenta a execucao. Avaria do proprio equipamento, sem queima.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AG 00825/2026 | ENC-MPAG01 000350/2026 | 662600506 | 5701759103 | 2026-08-08 17:54 | 2026-08 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS abriu como queimado, mas o texto da OS e copia literal do texto da SS acrescido apenas da ficha dos equipamentos, ou seja, nao ha relato proprio do executante no corpo. O que o executante efetivamente preencheu foi o formulario de campo: vazamento de oleo Sim e provavel motivo VAZAMENTO DE OLEO; a critica, por sua vez, traz subcausa FALHA BUCHA DE BT. Ambos apontam avaria do equipamento, nao queima de enrolamento. Confianca media pelo conflito entre a origem da SS (QUEIMADO / SOBRECARGA) e o formulario; de todo modo QUEIMADO e AVARIADO contam igualmente no indicador. Troca fisica comprovada (retirado 976306/104530, instalado 1537475/136900).
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00798/2026 | DBM-MLDB06 000073/2026 | 412600586 | 5710105052 | 2026-08-10 13:36 | 2026-08 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS pediu substituicao de trafo queimado, mas as duas evidencias de execucao apontam avaria: o formulario marca vazamento de oleo Sim e a critica casou pelo trafo (dist 0h) com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, coerente com um equipamento TOSHIBA de 1995. A OS registra a troca (retirado 25 kVA, instalado 15 kVA) e traz medicoes pos-troca. A reducao de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao caracteriza remanejamento. Confianca media porque o numero de serie do instalado nao foi preenchido no formulario (so o tombamento 152626).
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01242/2026 | ENC-MPAR02 000064/2026 | 612600796 | 5715142022 | 2026-08-12 09:13 | 2026-08 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Bucha da fase B danificada no próprio transformador de 75 kVA, com substituição efetivada e mesma potência (retirado TRAEL 2015 série 366468 / CITD 149592; instalado TRAEL série 43245 / CITD 134268, reformado). Bucha quebrada é avaria do equipamento. A ocorrência que casou na Crítica é de nível de tensão/conexão do dia anterior, com o trafo apenas como interrompido — não contradiz a avaria.
AVARIADO | SIM | SIM | ENC-RD-PS 00688/2026 | ENC-LMPS03 000114/2026 | 212600627 | 5700402031 | 2026-08-12 15:04 | 2026-08 | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Falha do proprio equipamento por vazamento de oleo, confirmada em tres fontes independentes: texto da SS, formulario (vazamento 'Sim', motivo VAZAMENTO DE OLEO) e critica casada pelo trafo com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. A OS traz retirado (VIJAI serie 176593) e instalado (TRAEL serie 448669 / CITD 110107).
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-DP 00500/2026 | ETO-RD-DP 002088/2026 | 512600213 | 5700281049 | 2026-08-12 17:15 | 2026-08 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | SS e defeito de execucao registram bucha primaria danificada, que e falha do proprio equipamento sem queima de enrolamento. A conclusao da OS confirma a troca (15 kVA mineral por 15 kVA de oleo vegetal), mesma potencia. Confianca media porque a critica classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e sua observacao cita um codigo de trafo diferente (5700821049); alem disso o numero de serie do instalado nao foi preenchido, ficando so o tombamento (retirado 10516 / instalado 150604).
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01249/2026 | ENC-MPAR02 000060/2026 | 612600798 | 5729034004 | 2026-08-13 11:55 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Falha do próprio equipamento sem queima: vazamento de óleo, confirmado pelo formulário e pela subcausa da ocorrência (vazamento de óleo / tanque deteriorado). A OS traz retirado e instalado com série e CITD, provando a troca. A ocorrência ficou fora da janela por pouco (26,7 h), o que é limitação de janela, não prova contrária.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00840/2026 | DLP-CTPA00 000130/2026 | 112600761 | 5729529271 | 2026-08-13 14:49 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | Bucha secundária danificada por ponto quente — falha do próprio equipamento sem queima de enrolamento, o que caracteriza avaria. Origem e defeito registrados como avariado / bucha danificada, crítica casada com subcausa falha de bucha de BT, e formulário com série e tombamento de retirado e instalado.
AVARIADO | SIM | não | DOLP-RD-PA 00844/2026 | DLP-MLPA02 000133/2026 | 112600757 | 5703811122 | 2026-08-14 08:40 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador de tap; o formulário confirma vazamento 'Sim' e motivo BUCHA DANIFICADA, com série e tombamento de retirado (549907 / 125537) e instalado (337383 / 151081), mesma potência de 25 kVA. Falha do próprio equipamento. Confiança média apenas porque a crítica registrou a ocorrência como QUEIMADO POR SOBRECARGA — a fronteira queimado/avariado diverge, mas nas duas leituras o caso conta.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00854/2026 | DLP-MLPA02 000137/2026 | 112600756 | 5712478122 | 2026-08-17 08:18 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta como avariado por vazamento de oleo e bucha avariada; a critica casou pelo trafo com dist 0h, subcausa FALHA BUCHA DE BT, e a observacao da ocorrencia descreve neutro rompido na bucha e vazamento de oleo. A OS repete o texto da SS, mas o formulario traz serie e tombamento de retirado (362795/17359) e instalado (273712/145858), o que comprova a troca fisica apesar de a observacao da ocorrencia falar em 'reparo'. Mesma potencia (25/25). Falha do proprio equipamento, sem queima: AVARIADO.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00809/2026 | DBM-MLDB05 000113/2026 | 412600596 | 5710709032 | 2026-08-17 12:06 | 2026-08 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Falha do proprio equipamento por bucha secundaria danificada - defeito da SS, defeito de execucao e formulario coincidem em BUCHA DANIFICADA, o que caracteriza avaria e nao queima de enrolamento. A OS confirma a substituicao (15 kVA por 15 kVA) e o formulario traz serie dos dois lados (389613 retirado / 822940 instalado). A critica, porem, classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, divergencia que mantem a confianca em media; em qualquer das duas leituras o caso conta no indicador.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00814/2026 | ENC-MPGR01 000171/2026 | 712600572 | 5700666015 | 2026-08-18 10:41 | 2026-08 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | A SS abriu como queimado, mas o executante classificou na OS como trafo avariado, o formulário aponta vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casada traz subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado. Prevalece a conclusão da OS: falha do próprio equipamento por vazamento, sem queima de enrolamento. Potência mantida em 112,5 kVA, com série e CITD dos dois lados.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GU 00819/2026 | DBM-MLDB03 000098/2026 | 412600599 | 5700709003 | 2026-08-19 16:04 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta como avariado por vazamento de oleo em trafo de 150 kVA na RDU de Gurupi; o formulario confirma vazamento de oleo Sim e a OS registra a troca por outro de 150 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h e a observacao descreve abertura emergencial por situacao de risco com trafo vazando oleo. Falha do proprio equipamento sem queima: AVARIADO.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-AR 01274/2026 | ENC-MPAR01 000071/2026 | 612600823 | 5300693019 | 2026-08-19 20:29 | 2026-08 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Avaria do proprio equipamento por vazamento de oleo: defeito da SS e da execucao coincidem e o formulario marca vazamento 'Sim'. A OS comprova troca fisica, com retirado (ITAM CITD 150982, serie C303362) e instalado (TRAEL CITD 130638, serie 606679, 25 kVA). Pesa contra a confianca a inconsistencia de identificacao - a OS chama o equipamento de 5700693019 enquanto a SS traz 5300693019, o formulario informa serie de retirado (C 87207) e tombamento (148070) diferentes dos da OS - e a ausencia de ocorrencia na base de interrupcao, que e falta de registro e nao prova de que a falha nao existiu. A OS ainda anota necessidade de nova substituicao.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00876/2026 | ENC-MPAG01 000377/2026 | 662600559 | 5710184039 | 2026-08-20 15:15 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | POSTE | DETERIORADA | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e a OS pedem, além da troca do poste deteriorado, a correção de vazamento de óleo do trafo, e o serviço terminou com substituição do transformador de mesma potência (retirado TRAEL 2005 série 1823 / CITD P.83764; instalado série 976562 / CITD 151197, reformado). Vazamento de óleo é avaria do equipamento. Confiança média porque o formulário marca vazamento Não e motivo não identificado, e a ocorrência da Crítica é de ventos fortes.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00877/2026 | ETO-RD-AG 000766/2026 | 662600534 | 5710176039 | 2026-08-20 18:48 | 2026-08 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Vazamento de óleo na bucha secundária. Embora o texto da OS traga plano de medida (15 para 25 kVA), a base de interrupção registra, dentro do período da SS, abertura emergencial no próprio trafo por vazamento de óleo com a observação de que a troca foi feita — causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. Confiança média porque não há formulário de campo nem série do retirado/instalado.
AVARIADO | SIM | SIM | ETO-RD-GR 00833/2026 | ENC-MLGR03 000319/2026 | 712600574 | 5700496227 | 2026-08-24 12:43 | 2026-08 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | alta | O proprio executante intitulou o servico como troca de trafo avariado por vazamento de oleo, com retirado (VIJAI serie 175493, 2010) e instalado (ITAM serie C 306341 / CITD 152600), medicoes e coordenadas. Formulario com vazamento 'Sim' e critica casada pelo trafo com VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AG 00900/2026 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | 5700135090 | 2026-08-26 07:00 | 2026-08 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador com tensão alterada para 257 V sem possibilidade de correção, exigindo troca; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE, que é avaria interna do equipamento. Substituição registrada (retirado ITB 1999 série 140264; instalado TRAEL 2026 série 845306 / CITD 152927), mesma potência 15 kVA.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01308/2026 | ENC-MPAR01 000077/2026 |  | 5701352004 | 2026-08-26 09:34 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo que já havia recebido reparo e não resolveu, levando à substituição; o formulário do executante confirma vazamento Sim, motivo do defeito VAZAMENTO DE OLEO e cola e fita Sim, com série e tombamento do retirado (204976 / 48644) e do instalado (1687462 / 152975). O aumento de 112,5 para 150 kVA foi aproveitamento na mesma troca, mas o motivo da falha é avaria do equipamento. A ocorrência da Crítica ficou fora da janela e não altera o veredito.
AVARIADO | SIM | SIM | DOLP-RD-PA 00925/2026 | DLP-MLPA01 000189/2026 |  | 5711775122 | 2026-08-31 20:51 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | media | Avaria do proprio equipamento por vazamento intenso de oleo, com defeito da SS e da execucao coincidentes. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'); o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao prova de que a avaria nao existiu. Servico concluido em 01/09 pela equipe DLP-MLPA01.
AVARIADO | SIM | não | ETO-RD-AR 01351/2026 | ENC-MPAR01 000083/2026 | 612600850 | 5700273004 | 2026-08-31 21:22 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo em transformador de 1984, confirmado pelo formulário (vazamento: Sim), com substituição por outro de mesma potência (retirado série 301234 / CITD 5232912; instalado ITAIPU 2026 série 603099 / CITD 150508). Vazamento é falha do próprio equipamento. A ocorrência que a Crítica trouxe está fora da janela (230 h) e trata de ramal de serviço, não contradiz.

## Furto
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | 5710042046 | 2026-01-05 14:47 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | ENC-RD-PS | FURTADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | 5700958055 | 2026-01-17 09:16 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | FURTADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | 5700236001 | 2026-01-20 08:33 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 5700380046 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
FURTO | não | não | ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | 5700150156 | 2026-01-27 13:18 | 2026-01 | CACHOEIRINHA | ETO-RD-AG | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | 5700455046 | 2026-01-30 16:57 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | 5711292001 | 2026-01-30 21:23 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | 5710232094 | 2026-02-05 11:49 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou.
FURTO | não | não | ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | 5710029090 | 2026-02-11 12:17 | 2026-02 | NAZARE | ETO-RD-AG | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | 5700019014 | 2026-03-07 16:15 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 | 5700273116 | 2026-03-12 11:46 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 | 312600379 | 5721980001 | 2026-04-09 21:46 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | 5710168016 | 2026-04-10 16:26 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | 5710306004 | 2026-04-16 14:36 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | 5700449058 | 2026-04-16 14:46 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | 5710032087 | 2026-05-05 16:23 | 2026-05 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | 5728443153 | 2026-05-17 14:36 | 2026-05 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | 5700478071 | 2026-05-20 15:39 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | 5710163053 | 2026-06-08 12:20 | 2026-06 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 5755060004 | 2026-06-18 16:41 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata.
FURTO | não | não | ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | 5700098098 | 2026-06-26 16:13 | 2026-06 | ANANAS | ETO-RD-AG | FURTADO | FURTADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | 5700809009 | 2026-06-27 12:43 | 2026-06 | GUARAI | ETO-RD-GR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | 5700396250 | 2026-07-06 18:13 | 2026-07 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS, OS e formulário de campo convergem: transformador furtado na RDR de Ipueiras, inclusive o para-raio. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | 5700674080 | 2026-07-10 21:13 | 2026-07 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador furtado; a OS registra apenas a instalação do novo equipamento, sem retirada (retirado S/N). Furto não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
FURTO | não | não | ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | 5710069148 | 2026-07-14 16:15 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Furto do núcleo do transformador, confirmado pela equipe na SS e pelo formulário de campo. Causa externa, não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
FURTO | não | não | ETO-RD-GU 00734/2026 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | 5719414148 | 2026-07-16 17:11 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS, OS e campo indicam furto do transformador de 30 kVA na RDR de São Valério, com substituição por outro de mesma potência. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | 5742109004 | 2026-07-17 11:36 | 2026-07 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto cujo equipamento anterior foi furtado (retirado S/N). Não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01136/2026 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | 5700692040 | 2026-07-21 21:51 | 2026-07 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem, defeito e formulário de campo registram FURTADO; não há equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas instalação de trafo de 15 kVA. Não há falha de equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado).
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00489/2026 | DG-MPDG01 000124/2026 | 312600387 | 5700689043 | 2026-08-05 13:53 | 2026-08 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Furto confirmado em três fontes: SS, formulário de campo (FURTADO) e Crítica, que casou pelo trafo com causa CAUSADA POR TERCEIROS / ROUBO DE TRANSFORMADOR.
FURTO | não | não | ETO-RD-GU 00790/2026 | DBM-MLDB05 000108/2026 | 412600585 | 5710471003 | 2026-08-06 10:17 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo furtado em campo, com fotos enviadas ao supervisor; a OS confirma a substituição por outro de 15 kVA e o campo registra motivo FURTADO. O código não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica), o que é falta de registro e não evidência contrária.
FURTO | não | não | DOLP-RD-PA 00803/2026 | DLP-MPPA01 000268/2026 | 112600739 | 5757258006 | 2026-08-06 15:36 | 2026-08 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA |  | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA furtado em Tocantínia; a OS registra baixa de material para reposição do posto, sem qualquer indício de falha do equipamento. O trafo está ausente da base de interrupção, o que é falta de registro e não prova de que nada ocorreu — mas aqui a causa (furto) está clara no texto.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01228/2026 | ENC-MLAR01 000296/2026 | 612600771 | 5701748004 | 2026-08-09 13:17 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios furtados; a OS registra só o equipamento instalado e encerra com 'TRAFO FURTADO'; o tombamento retirado no campo está preenchido como 'FURTADO'. A crítica traz subcausa 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA', mas a própria observação da ocorrência diz que o trafo foi furtado — a subcausa está mal apontada.
FURTO | não | não | ETO-RD-AG 00835/2026 | ENC-MLAG02 000248/2026 | 662600512 | 5700600127 | 2026-08-12 08:06 | 2026-08 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | FURTADO | FURTADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Substituição de transformador furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e retirado 'NA', e a observação da ocorrência na base diz literalmente que o trafo foi furtado. A subcausa registrada (vazamento de óleo / tanque deteriorado) não bate com o relato e deve ser erro de apontamento.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00519/2026 | DG-MLPO02 000093/2026 | 312600402 | 5701101035 | 2026-08-23 14:42 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 5 kVA e para-raios furtados; a OS encerra como substituição de trafo furtado e a base confirma com causa CAUSADA POR TERCEIROS e subcausa ROUBO DE TRANSFORMADOR. Não conta no indicador.
FURTO | não | não | ETO-RD-AR 01307/2026 | ENC-MLAR02 000208/2026 | 612600831 | 5757527004 | 2026-08-26 07:55 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto furtado (retirado 0, motivo FURTADO no campo, observação da OS 'INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO'). Ausente da crítica — falta de registro, mas a causa está clara no texto e não é falha de equipamento.
FURTO | não | não | DG-RD-PO 00524/2026 | DG-MLPO02 000095/2026 |  | 5701343001 | 2026-08-27 11:27 | 2026-08 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação completo em substituição a trafo furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e a observação da ocorrência confirma 'intalar trafo furtado'. A ocorrência associada é manobra de normalização, não falha de transformador.

## Abalroamento
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ABALROAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | 5700247131 | 2026-01-08 15:02 | 2026-01 | PRAIA NORTE | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo.
ABALROAMENTO | não | não | ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | 5700777016 | 2026-02-02 13:17 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento.
ABALROAMENTO | não | não | DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | 5761911122 | 2026-02-17 14:44 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo.
ABALROAMENTO | não | não | DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 | 5721874257 | 2026-06-26 13:49 | 2026-06 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento.
ABALROAMENTO | não | não | ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | 5700858029 | 2026-06-29 21:50 | 2026-06 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção.
ABALROAMENTO | não | não | ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | 5702266007 | 2026-06-30 14:44 | 2026-06 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento.
ABALROAMENTO | não | não | ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 5710509094 | 2026-07-05 10:11 | 2026-07 | PEIXE | ETO-RD-GU | AVARIADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca motivada por poste abalroado — causa externa, não falha do equipamento. O campo confirma o motivo (ABALROADO) e não aponta vazamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).

## Dano de terceiros
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
DANO DE TERCEIROS | não | SIM | DG-RD-PO 00127/2026 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 | 5700581043 | 2026-01-30 18:00 | 2026-01 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | VANDALISMO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou conferir se a ocorrência por terceiros era mesmo deste ativo, e é: a própria SS traz o número escrito — “INT: 20264106798194” — e a Crítica registra essa ocorrência de 30/01 14:20 a 01/02 17:39 com o transformador interrompido, causa CAUSADA POR TERCEIROS, subcausa INTERVENÇÃO NA REDE SEM AUTORIZAÇÃO. O defeito foi aberto na chave 0300582043 e não no transformador, e é por isso que a esteira não contava a ocorrência como fato — mas a causa do dano é de terceiro, como no abalroamento, e vai para ressarcimento em vez do indicador..

## Remanejamento
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 5710624052 | 2026-01-27 09:33 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 | 5702090039 | 2026-03-27 17:08 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 | 5700002210 | 2026-03-27 17:12 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | 5762760044 | 2026-03-30 08:30 | 2026-03 | FATIMA | DG-RD-PO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 5700140090 | 2026-04-12 17:40 | 2026-04 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | 5700700127 | 2026-05-21 14:11 | 2026-05 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | 5701602039 | 2026-05-28 16:12 | 2026-05 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | 5700041132 | 2026-06-02 19:17 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | 5700114081 | 2026-06-10 09:22 | 2026-06 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | 5710037039 | 2026-06-11 08:40 | 2026-06 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 | 5700269132 | 2026-06-25 16:42 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00729/2026 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | 5712592130 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | CABOS BT | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A SS é de cabo de BT deteriorado (400 m de TP 35) e menciona de passagem vazamento de óleo no trafo, mas a OS está vazia e o formulário do executante nega vazamento (Não), aponta motivo SOBRECARGA, com potência subindo de 75 para 112,5 kVA e trafo instalado reformado. A única leitura sustentada pelo que o executante registrou é troca por potência. A contradição entre SS e campo mantém a confiança baixa; julho não carregado, sem conferência na base de interrupção.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AR 01288/2026 | ENC-MLAR03 000130/2026 | 612600827 | 5704180004 | 2026-08-23 11:52 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca por aumento de potência: medições de corrente e tensão indicaram sobrecarga e o trafo de 75 kVA foi substituído por um de 112,5 kVA. Formulário de campo com motivo SOBRECARGA e sem vazamento; a Crítica registra causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA, sem queima ou avaria do equipamento.
REMANEJAMENTO | não | não | ETO-RD-AG 00924/2026 | ETO-RD-AG 000882/2026 | 662600558 | 5700558081 | 2026-08-29 13:40 | 2026-08 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Plano de medida de sobrecarga (5 para 15 kVA) que na prática foi regularização de cadastro — o equipamento em campo já era de 15 kVA — junto com melhoria de aterramento. Nenhum texto descreve queima ou avaria do transformador; a Crítica aponta CONDUTOR DE BT / PARTIDO NO NEUTRO, com queima de elo e aterramento rompido, não do trafo.

## Preventivo
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | 5700328119 | 2026-01-05 17:28 | 2026-01 | SAO BENTO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | ETO-RD-AR 00033/2026 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 612600049 | 5701104022 | 2026-01-08 09:56 | 2026-01 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | ENC-RD-PS 00095/2026 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 | 5710080031 | 2026-01-18 09:35 | 2026-01 | RIO DOS BOIS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | ETO-RD-AR 00172/2026 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 | 5710357058 | 2026-01-28 21:40 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | ETO-RD-AG 00227/2026 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | 5701990039 | 2026-02-24 13:10 | 2026-02 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | DOLP-RD-PA 00369/2026 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 112600313 | 5703603122 | 2026-03-22 10:59 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 | 5706792122 | 2026-04-23 16:04 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  | NÃO IDENTIFICADO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 | 5731651122 | 2026-04-23 16:59 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | ETO-RD-AR 00820/2026 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 612600494 | 5700017265 | 2026-05-09 09:46 | 2026-05 | BARRA DO OURO | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | ETO-RD-AG 00501/2026 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | 5700105132 | 2026-05-13 07:19 | 2026-05 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 | 5766833004 | 2026-06-16 16:56 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo.
PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | SIM | DOLP-RD-PA 00688/2026 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 112600637 | 5706190122 | 2026-06-19 09:03 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo DEOP, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador.

## Tape e tensão
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | 5301105039 | 2026-01-10 18:11 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento.
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | 5703857001 | 2026-02-25 21:53 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha.
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | SIM | DG-RD-PO 00226/2026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 | 5710205026 | 2026-03-01 15:49 | 2026-03 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha.
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | SIM | DOLP-RD-PA 00471/2026 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 112600439 | 5710105001 | 2026-04-20 20:01 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento.
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | SIM | ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 | 5700012065 | 2026-06-12 09:40 | 2026-06 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir na categoria de tape. A observação da própria ocorrência conta o serviço inteiro: “Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo.” O transformador foi aberto de propósito para mexer no tape; a troca veio do acidente durante o serviço, não de falha do equipamento. Nenhum texto do caso afirma queima.
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | 5700408058 | 2026-06-25 10:28 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra..
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | 5710025025 | 2026-07-13 18:41 | 2026-07 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | O único relato de condição é TAP submerso com tensão baixa em campo — comutador interno inacessível para ajuste, resolvido com troca por outro de mesma potência (25 kVA) e mesma tensão. Não há descrição de queima, vazamento, bucha quebrada ou falta de fase; o campo aponta motivo SOBRECARGA. Fica como regularização de tensão, não avaria. O texto não fecha e julho não foi carregado, portanto sem conferência na base de interrupção.

## Divisão de circuito
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
DIVISÃO DE CIRCUITO | não | SIM | DOLP-RD-PA 00429/2026 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 | 5700354122 | 2026-04-08 14:47 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo.
DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | ETO-RD-AR 00951/2026 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | 5700623004 | 2026-06-08 07:42 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo.
DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 | 5720015066 | 2026-07-14 11:19 | 2026-07 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR |  |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação novo em divisão de circuito: não houve equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas trafo de 25 kVA instalado. Não há falha de equipamento.
DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | ETO-RD-AR 01211/2026 | ENC-MPAR01 000066/2026 | 612600766 | 5704168004 | 2026-08-05 16:32 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de trafo novo de 75 kVA para dividir o circuito do trafo 5747384004; não houve retirada de equipamento avariado (retirado 0). A ocorrência associada na base é desligamento sem programação prévia aberto para atender a própria SS, não falha de transformador.

## Melhoria de posto
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
MELHORIA DE POSTO | não | SIM | ETO-RD-GU 00853/2026 | DBM-MLDB04 000125/2026 | 412600633 | 5700020047 | 2026-08-31 12:44 | 2026-08 | FIGUEIROPOLIS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS abriu como trafo queimado, mas o relato da ocorrência casada mostra que o que queimou foi o elo (5H trocado por 8H) por sobrecarga, penalizando 179 clientes, e a OS do executante não fala em queima do transformador: descreve a troca de 112,5 por 150 kVA como substituição autorizada pela gestão. O conjunto descreve adequação de potência de um posto sobrecarregado, não falha do equipamento. Houve troca física (séries 9685850 retirado e 1697622 instalado), mas ela não conta no indicador. Confiança média pela divergência entre a abertura da SS e a conclusão da OS.

## Falta de fase
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
FALTA DE FASE | não | não | ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | 5713185081 | 2026-01-08 21:39 | 2026-01 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade.
FALTA DE FASE | não | não | ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | 5701235130 | 2026-01-12 22:16 | 2026-01 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade.

## Auxiliar de religador
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
AUXILIAR DE RELIGADOR | não | não | ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | 5764816091 | 2026-02-04 07:27 | 2026-02 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição.

## Sem troca
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | 5701196040 | 2026-04-28 10:38 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como construcao.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | 5700211073 | 2026-05-12 17:15 | 2026-05 | LAGOA DA CONFUSAO | ENC-RD-PS | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara desativação do posto de transformação.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 | 5701422122 | 2026-06-09 10:46 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | 5703676004 | 2026-07-02 12:58 | 2026-07 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | SS aberta como queimado/bucha danificada, mas a conclusão da OS diz expressamente que a equipe não trocou o transformador porque ele não estava queimado — houve apenas manutenção corretiva (para-raios e medição de aterramento). Prevalece o que o executante escreveu. Confiança baixa porque o formulário de campo traz série e tombamento de retirado e instalado, contradizendo a OS. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AG 00735/2026 | ETO-RD-AG 000932/2026 |  | 5700085133 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07 | CARRASCO BONITO | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS relata bucha do secundário danificada e vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada apenas com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento para projeto — não há formulário de campo nem qualquer registro de troca executada. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). Se o indicador admitir avaria constatada sem substituição, este caso mudaria de lado.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AG 00755/2026 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | 5719958068 | 2026-07-22 13:11 | 2026-07 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS pedia correção de vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983; não há formulário de campo nem registro de substituição. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado).
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DOLP-RD-PA 00791/2026 | DLP-MLPA02 000117/2026 |  | 5707542122 | 2026-08-02 15:39 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS pediu substituição por queima, mas o executante fechou a OS como serviço não executado, o trafo ficou em serviço e o formulário não traz série nem tombamento (00). A Crítica casou pelo trafo e a observação confirma: a equipe fez melhorias e não precisou substituir o transformador.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | ETO-RD-AG 00813/2026 | ETO-RD-AG 000730/2026 | 662600493 | 5700565065 | 2026-08-04 17:52 | 2026-08 | AXIXA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A OS foi encerrada apenas com plano de medida (5 para 15 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983, sem formulário de campo e sem qualquer registro de substituição. A base de interrupção, porém, casou pelo trafo no mesmo dia com causa TRANSFORMADOR e subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 14 clientes — a avaria existe, o que falta é a troca. Confiança baixa: se o indicador aceitar avaria constatada sem substituição, este caso vira AVARIADO.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DOLP-RD-PA 00826/2026 | DLP-MLPA02 000145/2026 | 112600773 | 5721380010 | 2026-08-11 15:53 | 2026-08 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Não é falha de equipamento: retirada do ativo por determinação judicial, sem instalação de novo transformador (tombamento instalado 00, para-raios não substituído). O formulário não aponta vazamento nem defeito. Ausente da crítica, o que aqui é coerente com uma retirada programada.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DOLP-RD-PA 00827/2026 | DLP-MPPA01 000276/2026 |  | 5710348122 | 2026-08-11 20:39 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | O executante registrou na OS que o transformador não estava queimado, o formulário não traz série nem tombamento (00) e a observação da Crítica diz que a equipe mediu, conferiu, encontrou tensão e trafo normais e não substituiu. Equipamento permaneceu em serviço.
SEM TROCA (não substituído) | não | não | DG-RD-PO 00526/2026 | DG-RD-PO 000008/2026 |  | 5700004152 | 2026-08-27 18:22 | 2026-08 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Havia vazamento de óleo, mas o executante resolveu no local com reparo de cola e fita e aplicação do P600; não houve substituição do transformador — o formulário não traz série de retirado nem de instalado (ambos 1) e o campo de tombamento instalado registra o produto do reparo. Equipamento de 150 kVA permaneceu em serviço.

## Ausente da Crítica
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00001/2026 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 612600021 | 5703016016 | 2026-01-02 10:17 | 2026-01 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00003/2026 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 112600438 | 5700121151 | 2026-01-02 15:28 | 2026-01 | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00024/2026 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 | 5700559233 | 2026-01-06 18:36 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00024/2026 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 612600048 | 5756806060 | 2026-01-06 20:40 | 2026-01 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00052/2026 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 | 5741943048 | 2026-01-09 18:59 | 2026-01 | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00044/2026 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 212600073 | 5710028046 | 2026-01-11 10:38 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00054/2026 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 212600080 | 5701203084 | 2026-01-12 13:21 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00057/2026 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 212600077 | 5710441149 | 2026-01-12 17:10 | 2026-01 | CASEARA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GU 00066/2026 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 412600114 | 5710535094 | 2026-01-13 20:52 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 5701108076 | 2026-01-14 16:27 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00081/2026 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 | 5704370057 | 2026-01-16 08:57 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00095/2026 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 712600063 | 5700396048 | 2026-01-16 16:33 | 2026-01 | FORTALEZA DO TABOCAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00118/2026 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 612600086 | 5700746004 | 2026-01-19 21:44 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00125/2026 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 | 5700307083 | 2026-01-25 20:09 | 2026-01 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00140/2026 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 712600101 | 5700922009 | 2026-01-28 20:04 | 2026-01 | GUARAI | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00207/2026 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 | 5366985025 | 2026-02-02 13:43 | 2026-02 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00177/2026 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 212600157 | 5701299084 | 2026-02-02 14:50 | 2026-02 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00174/2026 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 | 5747088104 | 2026-02-03 13:24 | 2026-02 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00189/2026 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 | 5700424154 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02 | JUARINA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 5701262019 | 2026-02-04 18:47 | 2026-02 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AG 00164/2026 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 662600087 | 5700032103 | 2026-02-07 19:18 | 2026-02 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00179/2026 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 | 5710046096 | 2026-02-12 10:28 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | 5710046096 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00233/2026 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 712600148 | 5700569227 | 2026-02-15 13:28 | 2026-02 | RECURSOLANDIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | 5702058004 | 2026-02-15 23:00 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GU 00218/2026 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 | 5710863003 | 2026-02-16 19:10 | 2026-02 | GURUPI | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00246/2026 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 | 5720337055 | 2026-02-17 15:45 | 2026-02 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5720337055 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma dos sete meses — aparece uma vez, e só como manobrado. O caso entrava pelo TMAE, não pela Crítica: era um F0, atendimento no código do trafo sem ocorrência que o sustentasse.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | 5700191054 | 2026-02-20 13:46 | 2026-02 | PUGMIL | ENC-RD-PS | QUEIMADO | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00259/2026 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 712600176 | 5710023113 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00292/2026 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 712600196 | 5710447023 | 2026-02-26 19:07 | 2026-02 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00295/2026 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 712600194 | 5710173023 | 2026-02-27 15:07 | 2026-02 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00303/2026 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 | 5722285006 | 2026-02-28 08:04 | 2026-02 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | 5702646001 | 2026-03-03 08:09 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO |  | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AG 00249/2026 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 662600154 | 5700696045 | 2026-03-03 12:18 | 2026-03 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 2026-03-03 20:22 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00243/2026 | DG-MLPO02 000052/2026 | 312600197 | 5710079256 | 2026-03-05 19:31 | 2026-03 | MATEIROS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00434/2026 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 | 5710028040 | 2026-03-06 22:17 | 2026-03 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00437/2026 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 | 5701771022 | 2026-03-07 13:00 | 2026-03 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00440/2026 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | 5701182022 | 2026-03-08 11:28 | 2026-03 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | POSTE | DETERIORADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 5301889004 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00358/2026 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 212600327 | 5700460055 | 2026-03-17 18:55 | 2026-03 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00504/2026 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 | 5752570159 | 2026-03-17 20:04 | 2026-03 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00361/2026 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 | 5701007008 | 2026-03-19 10:47 | 2026-03 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GU 00377/2026 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 | 5731386073 | 2026-03-23 18:27 | 2026-03 | LAGOA DA CONFUSAO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00382/2026 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 | 5763161196 | 2026-03-24 14:14 | 2026-03 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00555/2026 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 | 5702259004 | 2026-03-25 19:39 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00557/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | 5710138077 | 2026-03-26 08:51 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | AVARIADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00582/2026 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 | 5710015080 | 2026-03-31 20:03 | 2026-03 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 5700214066 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00438/2026 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 | 5701060070 | 2026-04-07 15:20 | 2026-04 | RIO SONO | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | 5700284148 | 2026-04-07 18:19 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00437/2026 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 | 5704106122 | 2026-04-09 12:30 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00658/2026 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 | 5761134022 | 2026-04-10 10:56 | 2026-04 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00333/2026 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 | 5700494044 | 2026-04-14 17:47 | 2026-04 | FATIMA | DG-RD-PO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 5766930077 | 2026-04-16 12:36 | 2026-04 | GOIATINS | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00700/2026 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 612600429 | 5710170025 | 2026-04-17 14:38 | 2026-04 | ARAPOEMA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00702/2026 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 612600425 | 5701086022 | 2026-04-18 17:12 | 2026-04 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5701086022 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma — aparece uma vez, e só como manobrado. Entrava pelo TMAE, e o próprio atendimento registra causa CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA com subcausa porta-fusível danificado, não falha do transformador.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-DP 00248/2026 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 512600133 | 5700456038 | 2026-04-19 12:14 | 2026-04 | TAGUATINGA | ETO-RD-DP | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AG 00437/2026 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 662600268 | 5700145002 | 2026-04-22 08:06 | 2026-04 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00742/2026 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 612600446 | 5710274030 | 2026-04-25 18:08 | 2026-04 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 5710235080 | 2026-04-29 08:53 | 2026-04 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00773/2026 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 612600472 | 5700290030 | 2026-04-29 18:02 | 2026-04 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 | 5700702019 | 2026-04-30 11:15 | 2026-04 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AG 00489/2026 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 662600297 | 5701350103 | 2026-05-08 12:16 | 2026-05 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | 5710240030 | 2026-05-08 19:27 | 2026-05 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 | 5365343122 | 2026-05-12 17:38 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AG 00508/2026 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 662600315 | 5701508039 | 2026-05-15 13:32 | 2026-05 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 | 5710241016 | 2026-05-17 17:55 | 2026-05 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | 5700724045 | 2026-05-22 15:23 | 2026-05 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 112600559 | 5761649196 | 2026-05-24 00:11 | 2026-05 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 | 5711684122 | 2026-06-01 12:34 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00546/2026 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 212600505 | 5701119075 | 2026-06-01 16:44 | 2026-06 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | 5730596155 | 2026-06-04 17:41 | 2026-06 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | 5700001058 | 2026-06-16 18:57 | 2026-06 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 | 5700782153 | 2026-06-19 15:57 | 2026-06 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 | 5700417110 | 2026-06-21 13:30 | 2026-06 | SANTA RITA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação.

## Fora da janela
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00008/2026 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 | 5700188046 | 2026-01-03 18:05 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GU 00017/2026 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 412600029 | 5701363094 | 2026-01-04 15:53 | 2026-01 | PEIXE | ETO-RD-GU | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou os três para ausente da base de interrupções, e para este a Crítica não deixa: o código 5701363094 TEM defeito aberto nele, na ocorrência 20254026190596 de 15/12/2025, subcausa partido na fase — dezenove dias antes desta SS. Não é ausente; é fora da janela, que é a categoria de quem tem registro próprio em outra data. Sai do indicador do mesmo jeito, com o nome que a base sustenta.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00023/2026 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 712600051 | 5700005195 | 2026-01-05 12:18 | 2026-01 | CENTENARIO | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00034/2026 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 612600051 | 5700867040 | 2026-01-08 10:53 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00064/2026 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 | 5711513001 | 2026-01-16 03:49 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00122/2026 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 112600156 | 5710169006 | 2026-01-25 10:13 | 2026-01 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00124/2026 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 112600144 | 5711933122 | 2026-01-25 12:35 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 5739688157 | 2026-01-30 11:44 | 2026-01 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00204/2026 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 612600132 | 5723118030 | 2026-02-02 07:07 | 2026-02 | XAMBIOA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00177/2026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 | 5755307026 | 2026-02-03 08:31 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00158/2026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 | 5710045026 | 2026-02-03 21:03 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00160/2026 | DG-MPDG01 000048/2026 | 312600110 | 5753553037 | 2026-02-04 09:56 | 2026-02 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00268/2026 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 | 5700382016 | 2026-02-08 11:20 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DG-RD-PO 00178/2026 | DG-MLPO02 000041/2026 | 312600161 | 5700861026 | 2026-02-11 23:46 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00238/2026 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 | 5710058153 | 2026-02-16 12:35 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | 5704202122 | 2026-03-10 16:17 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 2026-03-11 21:10 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00376/2026 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 | 5700368012 | 2026-03-20 18:48 | 2026-03 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-DP 00214/2026 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 512600126 | 5700230116 | 2026-03-23 13:59 | 2026-03 | PINDORAMA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00551/2026 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 | 5700322060 | 2026-03-24 17:26 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GU 00390/2026 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 | 5700039076 | 2026-03-26 10:34 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00387/2026 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 | 5700018155 | 2026-03-27 09:49 | 2026-03 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00583/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | 5700799193 | 2026-03-31 20:47 | 2026-03 | CAMPOS LINDOS | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | 5710235032 | 2026-04-06 10:49 | 2026-04 | NOVO PLANALTO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-GR 00466/2026 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 712600315 | 5710404111 | 2026-04-22 07:20 | 2026-04 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 | 5701214055 | 2026-04-28 09:30 | 2026-04 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 | 5743290004 | 2026-04-30 11:05 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 | 5746488122 | 2026-06-07 14:26 | 2026-06 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ETO-RD-AR 00992/2026 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 612600627 | 5710093157 | 2026-06-18 17:27 | 2026-06 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | SIM | ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 | 5753306085 | 2026-06-24 12:13 | 2026-06 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS.

## Retido sem prova
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-DP 00016/2026 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 | 5700263190 | 2026-01-03 10:47 | 2026-01 | NOVO JARDIM | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600013 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-AR 00012/2026 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 612600039 | 5743768004 | 2026-01-04 09:20 | 2026-01 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0612600039 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-DP 00033/2026 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 | 5700490091 | 2026-01-11 16:13 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600025 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ENC-RD-PS 00058/2026 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 212600079 | 5700555233 | 2026-01-12 18:32 | 2026-01 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600079 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-AR 00077/2026 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 612600072 | 5710357058 | 2026-01-15 12:46 | 2026-01 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0612600072 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ENC-RD-PS 00146/2026 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 212600131 | 5710377084 | 2026-01-29 08:54 | 2026-01 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600131 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | 5729815096 | 2026-02-05 08:24 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | DG-RD-PO 00175/2026 | DG-MLPO02 000039/2026 | 312600143 | 5750621043 | 2026-02-10 16:42 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0312600143 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | DG-RD-PO 00187/2026 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 | 5729815096 | 2026-02-13 16:21 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0312600150 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-GR 00301/2026 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 | 5700356066 | 2026-03-01 11:51 | 2026-03 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600209 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ENC-RD-PS 00298/2026 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 | 5710087014 | 2026-03-03 17:00 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600290 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-GR 00378/2026 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 | 5701096087 | 2026-03-25 17:46 | 2026-03 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600266 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00394/2026 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 112600388 | 5712091070 | 2026-03-27 18:28 | 2026-03 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600388 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | 5700001112 | 2026-05-15 18:03 | 2026-05 | COLMEIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 112600617 | 5753293122 | 2026-05-31 01:19 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600617 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 712600381 | 5700992015 | 2026-05-31 17:35 | 2026-05 | PEDRO AFONSO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600381 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | 5700268028 | 2026-06-05 11:25 | 2026-06 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 | 312600374 | 5700112250 | 2026-06-08 12:48 | 2026-06 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Material não conferido: OBRA NAO GERADA
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | 5701548013 | 2026-06-13 16:11 | 2026-06 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Material não conferido: OBRA NAO GERADA
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | 5710170055 | 2026-06-17 10:28 | 2026-06 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | SIM | ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 412600526 | 5710487097 | 2026-06-25 19:07 | 2026-06 | TALISMA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0412600526 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar.

## Retido sem interrupção
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | 5704163001 | 2026-07-04 16:34 | 2026-07 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | 5700611043 | 2026-07-05 17:57 | 2026-07 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | 5700542111 | 2026-07-07 17:17 | 2026-07 | RIO SONO | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | 5708615075 | 2026-07-08 18:13 | 2026-07 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | 5700319083 | 2026-07-08 20:52 | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | 5701653094 | 2026-07-09 11:56 | 2026-07 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 | 5700308090 | 2026-07-17 21:48 | 2026-07 | NAZARE | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | 5727355076 | 2026-07-18 10:47 | 2026-07 | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | 5700231148 | 2026-07-19 16:26 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | 5727234083 | 2026-07-20 13:09 | 2026-07 | APARECIDA DO RIO NEGRO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GR 00744/2026 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | 5710007034 | 2026-07-22 13:48 | 2026-07 | PRESIDENTE KENNEDY | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GR 00768/2026 | ENC-MLGR01 000166/2026 | 712600496 | 5700381018 | 2026-07-28 14:55 | 2026-07 | BOM JESUS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GU 00768/2026 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | 5702232094 | 2026-07-29 17:01 | 2026-07 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-AG 00790/2026 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | 5700062002 | 2026-07-30 10:07 | 2026-07 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | ETO-RD-GU 00771/2026 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | 5700231148 | 2026-07-30 13:13 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SOBRECARGA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.

## Retido com ressalva
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | não | SIM | ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 | 5724940068 | 2026-07-17 16:14 | 2026-07 | BURITI DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: indício de cola e fita. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | não | SIM | ENC-RD-PS 00657/2026 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | 5700739084 | 2026-07-21 17:27 | 2026-07 | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: tem SS gêmea de repasse. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo.

## Sem obra 60 dias
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | DOLP-RD-PA 00008/2026 | DLP-MLPA01 000003/2026 | 112600697 | 5700269070 | 2026-01-03 18:09 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 214 dias — a prova de material não vai mais chegar.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | DOLP-RD-PA 00096/2026 | DLP-MPPA01 000034/2026 | 112600686 | 5745888082 | 2026-01-19 16:27 | 2026-01 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 198 dias — a prova de material não vai mais chegar.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | DOLP-RD-PA 00114/2026 | DLP-MLPA02 000008/2026 | 112600685 | 5709566006 | 2026-01-22 21:15 | 2026-01 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 195 dias — a prova de material não vai mais chegar.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-28 11:46 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 189 dias — a prova de material não vai mais chegar.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-29 02:32 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-RD-PS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 188 dias — a prova de material não vai mais chegar.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | 5727402001 | 2026-02-05 07:21 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 181 dias — a prova de material não vai mais chegar.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | SIM | ETO-RD-PA 00170/2026 | ETO-RD-PA 001197/2026 | 112600710 | 5700248196 | 2026-03-16 09:04 | 2026-03 | LAGOA DO TOCANTINS | ETO-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 142 dias — a prova de material não vai mais chegar.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | DOLP-RD-PA 00466/2026 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | 5705081122 | 2026-04-18 22:54 | 2026-04 | PALMAS | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 109 dias — a prova de material não vai mais chegar.
SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | 5700014081 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05 | ITAGUATINS | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 88 dias — a prova de material não vai mais chegar.

## Sem OS e sem obra
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
SEM OS E SEM OBRA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00348/2026 | ETO-LMPA01 000075/2026 | 112600682 | 5736149196 | 2026-03-13 18:01 | 2026-03 | LAGOA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
SEM OS E SEM OBRA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00354/2026 | ETO-LMPA02 000292/2026 | 112600683 | 5711515122 | 2026-03-15 18:33 | 2026-03 | PALMAS | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.
SEM OS E SEM OBRA | não | não | ETO-RD-DP 00233/2026 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | 5700108050 | 2026-04-07 15:30 | 2026-04 | COMBINADO | ETO-RD-DP | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir.

## Obra sem trafo
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | SIM | DOLP-RD-PA 00244/2026 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 112600269 | 5710321010 | 2026-02-11 17:52 | 2026-02 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado.
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | não | ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 5700075036 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02 | ALVORADA | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado.
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | SIM | ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 | 5710011094 | 2026-06-25 11:41 | 2026-06 | PEIXE | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado.

## Obra sem execução
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
OBRA SEM EXECUÇÃO | não | não | DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | 5710067250 | 2026-01-27 18:44 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | FURTADO | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra existe e não executou nada — sem material e sem valor realizado.

## Erro de cadastro
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
ERRO DE CADASTRO — não é transformador | não | SIM | DG-RD-PO 00025/2026 | DG-MLPO01 000008/2026 | 312600016 | 4211178035 | 2026-01-04 20:54 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código do ativo não é de transformador — não começa com 52, 53 ou 57.
ERRO DE CADASTRO — não é transformador | não | SIM | ETO-RD-GR 00205/2026 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 | 5700299024 | 2026-02-08 10:49 | 2026-02 | ITAPORA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: possível erro de cadastro do código do ativo.

## SS duplicada
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
SS DUPLICADA | não | SIM | DOLP-RD-PA 00690/2026 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 112600583 | 5746904092 | 2026-06-19 22:00 | 2026-06 | NOVO ACORDO | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: divide o mesmo evento e o mesmo transformador com DOLP-RD-PA 00686/2026 — a interrupção prova uma troca, não duas.

## Avaliar com Matheus
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
AVALIAR COM O MATHEUS | não | não | ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | 5703106004 | 2026-04-16 14:21 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVISO DE ANOMALIA | SS ATENDIDA | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale.

## Inconclusivo
Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Origem da SS | Defeito da SS | Tipo da SS | Situação | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo
INCONCLUSIVO | não | SIM | DOLP-RD-PA 00914/2026 | DLP-MLPA04 000013/2026 |  | 5700108122 | 2026-08-29 18:33 | 2026-08 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | leitura caso a caso (agosto) | baixa | O pedido é expressamente de substituição de poste, e a medição de fase baixa na saída da bucha (169 V contra 219 e 216) foi anotada como observação; o sistema registrou origem avariado e defeito de bucha danificada, mas a ocorrência casada é de ventos fortes (meio ambiente), coerente com problema de poste/rede. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, ou seja, não há relato do executante, e o formulário está todo zerado, sem série nem tombamento. Sem elemento que separe avaria interna do transformador de problema de poste, não dá para afirmar nem que houve avaria contável nem que o trafo foi trocado.