## Resumo
As 205 SS marcadas ANÁLISE DE EXPURGOS — leitura caso a caso da SS e da OS
Gerado em 02/09/2026 22:29 · fonte Trafo_v1_3.xlsx (aba BASE SS_OS, coluna A) + Crítica + site
Classificação | SS | EXPURGAR | MANTER | confiança baixa | diverge do site
QUEIMADO | 81 | 0 | 81 | 3 | 12
AVARIADO | 43 | 0 | 43 | 0 | 7
FURTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
ABALROAMENTO | 13 | 13 | 0 | 1 | 2
PREVENTIVO/PROGRAMADO | 7 | 7 | 0 | 2 | 0
MELHORIA DE POSTO | 47 | 47 | 0 | 0 | 0
REMANEJAMENTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
DIVISÃO DE CIRCUITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
AUXILIAR DE RELIGADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
POSTE/REDE (não é o trafo) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SEM TROCA (não substituído) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
INCONCLUSIVO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
Total | 205 | 81 | 124 | 7 | 21
Contra a classificação do dono (aba Expurgos 309)
Classificação do dono | SS | mesma leitura | leitura diferente
ABALROADO | 13 | 0 | 13
AVARIADO | 1 | 1 | 0
DIVISÃO DE CIRCUITO | 1 | 1 | 0
FURTADO | 1 | 0 | 1
INVESTIGAR COM ANDRESSA | 1 | 0 | 1
MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | 46 | 0 | 46
NÃO SUBSTITUIDO | 1 | 0 | 1
PREVENTIVO | 1 | 0 | 1
QUEIMADO | 3 | 3 | 0
(sem classificação do dono) | 137
Contra o que o site decidiu
Site · cascata | SS | eu digo EXPURGAR | eu digo MANTER
SAÍDA | 97 | 2 | 95
não está no site | 61 | 55 | 6
EXCLUÍDA | 43 | 24 | 19
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 4 | 0 | 4
Leitura ao lado do caso: nada aqui recalcula o 1.305 nem o 1.582 — o site continua como está.
Cada SS foi lida com o texto da SS, o texto da OS, os campos do formulário de campo (série e tombamento retirado/instalado, vazamento de óleo, provável motivo), o resultado na Crítica e a decisão do site.
EXPURGAR = a leitura do caso diz que a troca não foi por queima/avaria do transformador. MANTER = a troca é queima ou avaria e o caso fica no indicador.
Confiança baixa = o texto não fecha; precisa de foto, laudo ou confirmação da equipe antes de decidir.
Diverge do site = minha leitura do caso não bate com a cascata do site; a coluna Justificativa diz por quê.

## Todas as 205
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 5700022078 | 2026-01-01 05:40 | 2026-01-03 08:56 | AVARIADO | MANTER | alta | Troca fisica comprovada (serie/tombamento nos dois lados) com motivo de defeito registrado como vazamento de oleo no proprio trafo. | PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: VAZAMENTO DE OLEO; NS_RETIRADO 372895 / NS_INSTALADO 375092 | não |  |  | AVARIADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃO 2: 02,41 MEDIÇÃO 3: 01,65
ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | 5700002132 | 2026-01-02 21:21 | 2026-01-14 08:15 | AVARIADO | MANTER | media | SS aberta por vazamento de oleo no proprio trafo e a OS registra troca fisica com serie/tombamento dos dois lados (373459 -> 431837); falha do equipamento. | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 ... TRAFO RETIRADO Nº SÉRIE; 373459 / TRAFO INSTALADO Nº SÉRIE; 431837 | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264062634273 | 2026-01-02 19:02 | 2026-01-02 21:22 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 |  | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material re | [6 empty] | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 16950 Nº SÉRIE; 373459 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017 / 12/2025. MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147655 Nº SÉRIE; 431837 IMPEDÂNCIA; 3,13 MEDIÇÃO; 3,06 / 3,04 / 3,05
ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 5710094091 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-07 23:07 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raios queimados por descarga, troca fisica comprovada (serie 453193->590883) e interrupcao no proprio trafo na janela. | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  | QUEIMADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | 20264064454535 | 2026-01-03 09:16 | 2026-01-04 12:05 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 5700876040 | 2026-01-03 18:28 | 2026-01-04 14:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Troca 5->15 kVA com série e tombamento dos dois lados e interrupção no próprio trafo por descarga na janela. | TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA Nº DE SÉRIE : 125062 / TRAFO INSTALADO 15 KVA Nº DE SÉRIE : 455521 — Crítica: TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264064455959 | 2026-01-03 10:48 | 2026-01-04 14:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material re | [6 empty] | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | 5700328119 | 2026-01-05 17:28 | 2026-01-06 16:35 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | media | SS e OS pedem apenas aumento de potência de 5 para 15 kVA, sem declaração de queima e sem qualquer interrupção na Crítica. | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | preventivo |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | [6 empty] | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 128834 IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148493 Nº SÉRIE; 289657 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 05,19/ 06,48 / 06,02
DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 5700267059 | 2026-01-06 14:42 | 2026-01-06 21:27 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo no proprio transformador, confirmado pela critica (causa TRANSFORMADOR) e pela troca executada. | causa TRANSFORMADOR / subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; obs: 'trafo abeerto para ser substituido deviso vaz. de oleo' | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA | 75 | 112.5 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264067326923 | 2026-01-06 17:37 | 2026-01-06 21:20 | problema+interrompido+fechado | 1.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 109 | trafo abeerto para ser substituido deviso vaz. de oleo | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador.
ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | 5700761155 | 2026-01-06 20:22 | 2026-01-15 15:53 | AVARIADO | MANTER | alta | OS declara substituicao do trafo por vazamento de oleo, campo confirma vazamento e a observacao da interrupcao cita a propria SS. | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700761155 ... ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264082867570 | 2026-01-15 14:58 | 2026-01-15 15:53 | problema+interrompido+fechado | 209.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material re | [6 empty] | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700761155, ETO-RD-GR 39/2026, POV. PAU SECO, RDR DE PALMEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38882 Nº DE SÉRIE : 667241 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149716 Nº DE SÉRIE : C290277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,83 MEDIÇÃO 2: 14,36 MEDIÇÃO 3: 13,65 COORDENADA X: 821203 Y: 9122996
ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 5700569016 | 2026-01-08 08:26 | 2026-01-09 03:02 | QUEIMADO | MANTER | alta | Queima do proprio trafo (5kVA) com troca comprovada por serie/tombamento e ocorrencia casada; o aumento para 15kVA foi consequencia, nao o motivo. | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR) POTENCIA 5KVA / Nº DE SERIE: 460298 -> 431980 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264069248084 | 2026-01-07 15:05 | 2026-01-07 22:47 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | 5700247131 | 2026-01-08 15:02 | 2026-01-08 17:57 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | SS e campo atribuem o vazamento à colisão no poste; falha não é do equipamento. | TR 5700247131 15 KVA COM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | abalroamento |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. | [6 empty] | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO AVARIADO E COM VAZAMENTO DE OLEO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; MACZ Nº CITD; CI5706000781 Nº SÉRIE; 173770 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FEAB; 2002 - REF; 12/2025 MARCA; CPFL Nº CITD; 148883 Nº SÉRIE; 181387 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 15,45 - 15,44 - 15,43
ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | 5713185081 | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | AVARIADO | MANTER | media | Falta de fase interna é falha do próprio enrolamento e a OS foi aberta como substituição de trafo queimado; o aumento de potência foi consequência, não a causa. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO / TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | falta_fase |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | [6 empty] | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66
ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | 5301105039 | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | EXPURGAR | média | A troca foi motivada por tensao baixa que nao sobe nem mudando o tape: e questao de nivel de tensao/cadastro de potencia, nao falha do equipamento. | problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264070968888 | 2026-01-10 16:56 | 2026-01-10 17:50 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | abertura emergencial do tr para possibiliatr equipe manutenção fazer melhoria de aterramento. | EXCLUÍDA | tap |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento. | [6 empty] | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA 34,5KV, MAIS EM CAMPO O MESMO SE EMCONTRAVA DE 25KVA 34,5KV, CONFORME LAUDO E BOOK INFORMADOS EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | 5701235130 | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-13 13:01 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | media | A OS executa plano de medida com aumento de potencia (75 -> 112,5 kVA); a decisao foi de capacidade, nao atendimento de falha, como ja classificou o dono e a esteira. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. | não |  |  | PREVENTIVO | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 75 | 112.5 | CASOU PELO TRAFO | 20264076866232 | 2026-01-12 14:00 | 2026-01-12 16:58 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 13 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIR 02 VÃO DO BARRAMENTO DO MESMO ETO-RD-AG 1300/2025 | EXCLUÍDA | falta_fase |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | [6 empty] | trafo com falta de fase interna | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KV A34,5KV DATA DE FAB; SET/2012 MARCA; TRANSFORMAN Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 4675 IMPEDÂNCIA; 4,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143806 Nº SÉRIE; 90084-020 IMPEDÂNCIA; 3,91 MEDIÇÃO; 9,16 / 07,70 / 08,79
ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 5700989039 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 00:10 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo no proprio transformador, confirmado em campo e pela subcausa da Critica, com troca fisica registrada. | SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) / subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264079461344 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-13 14:55 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078386765-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08
ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 5701640052 | 2026-01-13 21:02 | 2026-01-14 12:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raio queimados por descarga, com bucha BT estourada e interrupção casada no próprio trafo. | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ... BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL02085042 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264079454049 | 2026-01-12 10:32 | 2026-01-14 11:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 5701000052 | 2026-01-14 12:19 | 2026-01-16 11:26 | QUEIMADO | MANTER | alta | Interrupção casada no próprio trafo com causa TRANSFORMADOR e troca física comprovada por série e tombamento. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA; SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264080386368 | 2026-01-13 16:04 | 2026-01-14 19:25 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 5701108076 | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | QUEIMADO | MANTER | média | SS e campo apontam trafo queimado por descarga com vazamento; o site excluiu so por ausencia de registro de interrupcao, que nao e motivo de natureza. | transformador e para raio queimado ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA; VAZAMENTO DE OLEO: Sim | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | 5700517116 | 2026-01-15 08:19 | 2026-02-26 17:29 | QUEIMADO | MANTER | alta | SS de trafo queimado, troca executada e a Critica casa pelo proprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA ¦ causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264081390768 | 2026-01-15 08:30 | 2026-01-16 23:23 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 |  | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA | sUBISTITIÇÃO DE TRAFO . Retirado 05kva Instalado 15 kva
ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 5710788037 | 2026-01-15 15:43 | 2026-01-19 16:45 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raio queimados, ocorrencia casada pelo trafo com subcausa de queima por descarga e troca executada. | SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANCA, TRAFO DE 10KVA / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264082913233 | 2026-01-14 18:58 | 2026-01-16 15:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 5700704021 | 2026-01-16 16:49 | 2026-01-17 09:45 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado na RDR de Paranã, substituído 5->15 kVA, com interrupção casada por descarga. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264084878170 | 2026-01-15 19:42 | 2026-01-17 10:58 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 5701544032 | 2026-01-17 11:41 | 2026-01-18 22:32 | QUEIMADO | MANTER | alta | Texto declara trafo e para-raio queimados e a Crítica casou pelo trafo com subcausa de queima por descarga. | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ... PARA RAIO QUEIMADO; subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264085578664 | 2026-01-17 07:35 | 2026-01-17 19:40 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 5703917001 | 2026-01-17 21:52 | 2026-01-19 15:50 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado por descarga, interrupcao casada no proprio trafo e troca com series registradas. | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva ... para raio queimado ... causa descarga | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264085732457 | 2026-01-17 11:27 | 2026-01-19 15:20 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085562410-1 Equipe 003 - 271OP05 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 5710344042 | 2026-01-19 15:57 | 2026-01-20 10:40 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com troca registrada na OS e interrupcao casada no proprio trafo por queima; observacao do executante confirma em campo. | trafo 5710344042 queamado ... obs: trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264088346569 | 2026-01-19 07:23 | 2026-01-20 10:31 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | 5301988007 | 2026-01-19 17:10 | 2026-01-20 19:07 | AVARIADO | MANTER | media | Falha do proprio equipamento (vazamento de oleo e perda de fase na secundaria) com troca comprovada na OS; a Critica so ficou 2,1h fora da janela. | Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de oleo. Esta saindo somente uma fase na secundaria | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264085982025 | 2026-01-18 10:45 | 2026-01-18 15:03 | problema+interrompido+fechado | 2.1 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085906550-1 Equipe 003 - 007OP06 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5301988007 de 25 kVA para 25 kVA. SS ENC-RD-PS 103/2026 TRAFO: 5301988007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133090 Nº DE SÉRIE :31172 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 05/2012 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146638 Nº DE SÉRIE :Z 275775 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 5700380046 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01-21 14:10 | QUEIMADO | MANTER | baixa | Campo e OS registram trafo retirado com série/tombamento legíveis e queima por descarga — incompatível com furto; a prova de furto está só no enquadramento contábil da obra, que não consta nos dados. | TRAFO RETIRADO ... Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264089315534 | 2026-01-19 12:55 | 2026-01-21 14:10 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | EXCLUÍDA | furto |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | [6 empty] | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | 5720013039 | 2026-01-24 13:08 | 2026-01-25 01:51 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de óleo confirmado no formulário de campo com interrupção casada no próprio trafo por tanque deteriorado. | trafo 5720013039 queimado; subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264097138957 | 2026-01-23 13:32 | 2026-01-24 23:42 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 8 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094777172-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata | trafo 5720013039 queimado pot 45kva tensão 34,5 kv acesso bom povoado boca da mata TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45kva 34,5KV DATA DE FAB; 08/2022 MARCA; TRAEL Nº CITD; 141416 Nº SÉRIE; 470965 IMPEDÂNCIA; 4,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146102 Nº SÉRIE; 1616974 IMPEDÂNCIA; 3,73 MEDIÇÃO; 9,81 / 9,83 / 9,78
ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 5710624052 | 2026-01-27 09:33 | 2026-01-28 14:29 | QUEIMADO | MANTER | média | O titulo da OS diz 'remanejamento', mas SS, campo e critica convergem em queima do proprio trafo (causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA) casada na janela. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA; SS: 'substituiçao de transformador queimado' | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264100802380 | 2026-01-26 15:46 | 2026-01-27 19:05 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00167/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | 5710355004 | 2026-01-28 09:46 | 2026-01-23 15:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS do tipo MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO com relatorio/book de melhoria; a troca 10->15 kVA faz parte da melhoria e a interrupcao esta fora da janela (90h). | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264092479576 | 2026-01-21 12:42 | 2026-01-23 15:30 | problema+interrompido+fechado | 90.3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | CODIGO INVALIDO:TR/5210355004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090129377-1 Equipe 003 - 040OP36 | não está no site | [9 empty] | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. | ETO-RD-AR 141/2026 TR: 5710355004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : C116060000030 Nº DE SÉRIE : 6144 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 03/1988 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149218 Nº DE SÉRIE : 820204 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00168/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | 5700481040 | 2026-01-28 09:56 | 2026-01-24 16:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS aberta e executada como melhoria de posto de transformacao (relatorio e book), sem evento de falha do equipamento na origem. | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMACAO PREENCHER RELATORIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMACAO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264094947600 | 2026-01-23 13:16 | 2026-01-24 16:46 | problema+interrompido+fechado | 65.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094771928-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site | [9 empty] | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. | ETO-RD-AR 149/2026 TR: 5700481040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0612059 Nº DE SÉRIE : 522942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149241 Nº DE SÉRIE : 820227 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3
DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 5727386070 | 2026-01-29 20:33 | 2026-01-30 20:15 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo de 30 kVA e para-raios queimados, atendimento emergencial e troca com série/tombamento nos dois lados. | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados ... trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | 20264106790273 | 2026-01-29 21:12 | 2026-01-30 20:15 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000155/2026 DATA ATENDIMENTO: 30/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | 5703422004 | 2026-01-30 00:02 | 2026-01-30 18:15 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com vazamento, 48 clientes interrompidos e casamento pelo próprio trafo com troca comprovada. | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificado; subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR | 75 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264108235327 | 2026-01-29 21:59 | 2026-01-30 18:10 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 48 | Intv Auto PPF TR-5703422004 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul | ETO-RD-AR 181/2026 TR:5703422004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139255 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2012 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143900 Nº DE SÉRIE : 371478 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3,59 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | 5700307002 | 2026-01-30 05:52 | 2026-01-30 18:18 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado por descarga atmosferica com interrupcao casada no proprio trafo e tombamento retirado/instalado preenchidos. | trafo 5700307002 queimado pot 15 kva ¦ CASOU PELO TRAFO, MEIO AMBIENTE / DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264106438544 | 2026-01-28 20:42 | 2026-01-30 12:00 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105157963-1 Equipe 003 - 088OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ
ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 5701661052 | 2026-01-30 10:19 | 2026-02-03 14:49 | QUEIMADO | MANTER | alta | Substituicao de trafo com interrupcao casada no proprio trafo por queima por descarga atmosferica. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU ... causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264109499722 | 2026-01-29 18:09 | 2026-01-30 20:14 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 5739688157 | 2026-01-30 11:44 | 2026-01-30 21:00 | QUEIMADO | MANTER | media | Queima do trafo e do para-raio com troca comprovada; o site excluiu apenas por nao casar janela (571h), o que nao e causa alheia ao equipamento. | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete / PROVAVEL MOTIVO: DESCARGA ATMOSFERICA | SIM |  |  | INVESTIGAR COM ANDRESSA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264066876544 | 2026-01-05 14:21 | 2026-01-05 16:22 | problema+interrompido+fechado | 571.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | EXCLUÍDA | fora_da_janela |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | [6 empty] | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 5719098076 | 2026-01-30 12:49 | 2026-02-03 13:52 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado na RDR de Duerê com troca executada e interrupção casada por descarga atmosférica. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264111787445 | 2026-01-29 19:22 | 2026-01-30 16:25 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106651803-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 5710316076 | 2026-01-30 15:46 | 2026-01-31 22:46 | QUEIMADO | MANTER | alta | Solicitante e Crítica convergem em queima do transformador, com série retirada e instalada preenchidas. | transformador e para raio queimado; causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264111901932 | 2026-01-30 07:39 | 2026-01-31 11:14 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 5700011032 | 2026-01-30 18:32 | 2026-02-02 16:55 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo constatado em campo e troca fisica documentada na OS. | TRafo ... com vazamento de oleo ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264152604502 | 2026-02-28 13:07 | 2026-03-01 11:44 | problema+interrompido+fechado | 689.6 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa | [6 empty] | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38
ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 5700516005 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 10:49 | AVARIADO | MANTER | alta | Bucha primaria danificada confirmada no campo e na Critica (FALHA BUCHA DE AT), com troca executada; e falha do proprio equipamento. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA ... subcausa FALHA BUCHA DE AT ¦ obs TRAFO QUEIMADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264113475679 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 09:25 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 5700405154 | 2026-02-02 09:05 | 2026-02-03 02:18 | AVARIADO | MANTER | alta | OS declara troca de trafo avariado por vazamento de oleo, com serie/tombamento nos dois lados e ocorrencia casada. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 / EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE OLEO=Sim | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264114088085 | 2026-02-02 08:07 | 2026-02-03 03:31 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | trafo queimado | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473
ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 5700365016 | 2026-02-02 11:09 | 2026-02-03 12:28 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado e vazando óleo, motivo de campo sobrecarga, troca 5->15 kVA com séries e interrupção casada. | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEO ... PARA RAIO QUEIMADO / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: SOBRECARGA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264114921135 | 2026-02-01 19:02 | 2026-02-03 12:28 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | 5700777016 | 2026-02-02 13:17 | 2026-02-04 18:00 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | Serviço é troca de poste inclinado e do vão de cabo, com motivo de campo declarado abalroado e sem interrupção pelo trafo. | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO ... POSTE INCLINADO; PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | abalroamento |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | [6 empty] | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 5700024177 | 2026-02-03 07:32 | 2026-02-03 17:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Queima por descarga atmosferica confirmada pela critica no proprio trafo, com troca completa de serie e tombamento. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264115486504 | 2026-02-02 18:15 | 2026-02-03 17:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 5700165096 | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 18:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com interrupcao casada no proprio trafo por sobrecarga e troca comprovada no material. | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete ¦ subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | 20264114960264 | 2026-02-01 13:32 | 2026-02-04 18:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AR 00219/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | 5710365060 | 2026-02-03 14:59 | 2026-02-01 17:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria em posto de transformacao, sem defeito do equipamento declarado e com a ocorrencia fora da janela. | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMACAO PREENCHER RELATORIO E BOOK / tipo_ss MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264113118125 | 2026-01-30 17:46 | 2026-02-01 17:30 | problema+interrompido+fechado | 21.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111961033-1 Equipe 003 - 060OP02 | não está no site | [9 empty] | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. | ETO-RD-AR 198/2026 TR: 5710365060 N° CHAVE: 0310365060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 116756 Nº DE SÉRIE : 473495 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148486 Nº DE SÉRIE : C289650 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 3
ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | 5712496033 | 2026-02-03 17:47 | 2026-02-04 14:38 | QUEIMADO | MANTER | media | Texto declara trafo e para-raio queimados e a Crítica casou pelo próprio trafo; falta formulário de campo, mas o material confirma 1 trafo. | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 — Crítica: TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | LD02038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264117021018 | 2026-02-03 12:01 | 2026-02-04 14:38 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5712496048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116072700-1 Equipe 003 - 048OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638
ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | 5764816091 | 2026-02-04 07:27 | 2026-02-04 11:29 | AUXILIAR DE RELIGADOR | EXPURGAR | alta | O próprio texto identifica o equipamento como transformador auxiliar de religador, que não é unidade de distribuição. | o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | auxiliar |  | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição. | [6 empty] | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.
ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 5701262019 | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo avariado com vazamento de oleo confirmado no formulario e troca fisica na OS; o site excluiu apenas por falta de registro de interrupcao. | Trafo 5701262019 avariado ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | 5729815096 | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | AVARIADO | MANTER | media | Texto da SS/OS e a Critica apontam vazamento de oleo/tanque deteriorado no proprio trafo, com serie e tombamento trocados; o campo marca ABALROADO como provavel motivo, unico indicio contrario. | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento ¦ subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264117745765 | 2026-02-04 10:21 | 2026-02-04 14:43 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117683547-1 Equipe 003 - 096OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  |  | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | [6 empty] | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento Pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 05/02/2026
DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | 5700767026 | 2026-02-05 08:25 | 2026-02-01 12:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado por sobrecarga com interrupcao casada no proprio trafo e troca comprovada por serie. | 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA / subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264117790282 | 2026-02-04 11:45 | 2026-02-06 14:43 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117708274-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA TENSÃO 19.9KV ACESSO BOM PARA-RAIO RUIM IND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290 026OP01
ETO-RD-AR 00249/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | 5710247159 | 2026-02-05 08:55 | 2026-02-02 19:20 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS aberta como melhoria em posto de transformação, com relatório/book de melhoria, e a interrupção do trafo está fora da janela. | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264113096197 | 2026-01-30 15:28 | 2026-02-02 19:20 | problema+interrompido+fechado | 37.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111886577-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site | [9 empty] | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. | ETO-RD-AR 194/2026 TR: 5710247159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393781 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149289 Nº DE SÉRIE : 820275 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 5700020008 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02-07 00:22 | AVARIADO | MANTER | alta | Bucha secundária danificada é avaria do próprio equipamento, com interrupção casada pelo trafo e troca comprovada. | SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | LD05050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264118550318 | 2026-02-05 08:47 | 2026-02-07 00:20 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 5700271002 | 2026-02-06 21:43 | 2026-02-07 12:00 | QUEIMADO | MANTER | média | SS/OS descrevem o trafo com fase queimada e a troca foi executada; a melhoria de estrutura U4 foi servico acessorio no mesmo poste. | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264119108889 | 2026-02-05 10:13 | 2026-02-06 11:15 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118370531-1 Equipe 003 - 002OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002.
DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 5711948122 | 2026-02-10 12:19 | 2026-02-12 16:30 | AVARIADO | MANTER | alta | SS por vazamento de oleo no trafo, campo confirma vazamento como provavel motivo e a troca esta registrada com serie e tombamento dos dois lados. | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: VAZAMENTO DE OLEO ¦ NS_RETIRADO 634112 / NS_INSTALADO 250610 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264123122645 | 2026-02-10 08:27 | 2026-02-10 11:13 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | 5722963124 | 2026-02-10 16:05 | 2026-02-11 20:15 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo do proprio trafo, confirmado pela subcausa e pela observacao do executante, com troca fisica registrada. | SUBSTITUICAO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO / VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | RIACHINHO | AL01030124 | ETO-RD-AG | 25 | 45 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264123917684 | 2026-02-11 16:39 | 2026-02-11 19:53 | problema+interrompido+fechado | 23.6 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 28 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 OBS; SUBST 01X CHAVE FUSIVEL 13.8KV DO TRAFO - Nº 5722963124 POR 03X CHAVE FUSIVEL 13.8KV TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05...06 Nº SÉRIE; 363214 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 13.8KV POS. DO TAP; 4º DATA DE FAB; 01/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 144661 Nº SÉRIE; 1597372 IMPEDÂNCIA; 3,47 MEDIÇÃO; 5,58 / 6,42 / 7,11 OBS; REDE TRIFASICA E TRAFO ERA MONOFASICO POR ISSO FOI INSTALADO 01 TRAFO DE 45KVA TRIFASICO .
ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 5700277134 | 2026-02-11 12:31 | 2026-02-12 15:04 | QUEIMADO | MANTER | media | SS aponta trafo de 5 kVA e para-raios queimados e a Crítica casou pelo próprio trafo; a OS só traz o plano de medida, sem formulário de campo. | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados / PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA. | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264123835541 | 2026-02-11 08:32 | 2026-02-12 12:30 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA.
DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | 5709780026 | 2026-02-12 12:37 | 2026-02-13 15:30 | QUEIMADO | MANTER | alta | Substituição emergencial de trafo queimado, com interrupção casada pelo trafo e série retirada e instalada registradas. | Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo ... equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264124744159 | 2026-02-11 16:48 | 2026-02-14 13:45 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo, cobrando sobre aviso pedrini 14 a 16/02 e dipsonibilidade equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito
ETO-RD-AR 00293/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | 5702795004 | 2026-02-13 14:44 | 2026-02-09 12:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS aberta e tipificada como melhoria de posto (aterramento); a troca de 5 para 15 kVA foi parte da melhoria, nao atendimento de falha. | realizar melhoria de aterramento 5702795004 ¦ tipo: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264120860083 | 2026-02-08 13:31 | 2026-02-09 12:00 | problema+interrompido+fechado | 74.7 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120835538-1 Equipe 003 - 004OP32 | não está no site | [9 empty] | realizar melhoria de aterramento 5702795004 | ETO-RD-AR 270/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 473506 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149308 Nº DE SÉRIE : 820294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00294/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | 5763353155 | 2026-02-13 14:46 | 2026-02-10 17:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS do tipo MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO por aterramento, troca 15->15 kVA sem defeito declarado e interrupcao fora da janela (41h). | Melhoria de aterramento 5763353155 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264121669403 | 2026-02-09 09:17 | 2026-02-10 21:47 | problema+interrompido+fechado | 41 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO QUEIMADO | não está no site | [9 empty] | Melhoria de aterramento 5763353155 | ETO-RD-AR 276/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146127 Nº DE SÉRIE : 1615116 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142284 Nº DE SÉRIE : 1610534 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | 5748172045 | 2026-02-13 17:22 | 2026-02-13 22:46 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo de 45kVA queimado com para-raios ruins, ocorrencia casada pelo trafo e troca comprovada por serie/tombamento. | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264126815296 | 2026-02-13 14:27 | 2026-02-13 21:59 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126685753-1 Equipe 003 - 045OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM ACESSO BOM RDR SAMPAIO TRAFO Nº TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45VKA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 02/2015 REFORMA; 05/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 113354 Nº SÉRIE; 460414 IMPEDÂNCIA; 3,72 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 01/2023 REFORMA 04/2025 MARCA; ITAIPU / TRAEL PA Nº CITD; 134715 Nº SÉRIE; 487471 IMPEDÂNCIA; 4 MEDIÇÃO; 5,43 / 5,44 / 5,99
ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | 5701175014 | 2026-02-14 09:10 | 2026-02-14 20:35 | QUEIMADO | MANTER | media | Apesar de defeito_ss e do dono marcarem ABALROADO, nenhum texto cita colisão: campo aponta descarga atmosférica e a Crítica registra TR QUEIMADO. | PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA — Crítica obs: 'TR QUEIMADO' / SS: 'PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE' | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264127717510 | 2026-02-14 08:38 | 2026-02-14 20:24 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR QUEIMADO | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | 5701302085 | 2026-02-14 18:21 | 2026-02-16 17:39 | QUEIMADO | MANTER | alta | Texto de SS e observação da Crítica declaram o mesmo trafo queimado, com casamento na janela e troca física. | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264127959675 | 2026-02-14 09:58 | 2026-02-16 17:39 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16 | SS ENC-RD-PS 230/2026 tr 5701302085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 005662 Nº DE SÉRIE : 763545 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15kVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110649 Nº DE SÉRIE : 455441 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | 5700695012 | 2026-02-14 18:25 | 2026-02-17 18:09 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado por descarga com interrupcao casada no proprio ativo e troca comprovada. | tr 5700695012 queimado ¦ causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264127909632 | 2026-02-13 18:19 | 2026-02-17 18:09 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126841566-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01 | SS ENC-RD-PS 231/2026 tr 5700695012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 184694 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148791 Nº DE SÉRIE : 1810469 MARCA : MACZ DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | 5700498026 | 2026-02-14 18:47 | 2026-02-15 18:10 | QUEIMADO | MANTER | media | O texto do executante fala em substituicao de TR queimado e a Critica casa pelo proprio trafo com FALHA BUCHA DE AT; o rotulo ABALROADO aparece so no campo defeito da SS, sem qualquer relato de batida. | Segue SS para substituiçao de TR queimado ¦ causa TRANSFORMADOR / subcausa FALHA BUCHA DE AT | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264127914511 | 2026-02-13 16:41 | 2026-02-15 18:10 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Segue SS para substituiçao de TR queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado
ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 5701760004 | 2026-02-15 18:05 | 2026-02-18 11:30 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo vazando oleo, vazamento confirmado no formulario de campo e troca comprovada; falha do proprio equipamento. | trafo 5701760004 vazando oleo / EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE OLEO=Sim | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264127955742 | 2026-02-13 16:48 | 2026-02-14 20:48 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5701760004 vazando oleo | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 5709375009 | 2026-02-15 18:52 | 2026-02-18 16:19 | AVARIADO | MANTER | media | Bucha secundária e para-raio do trafo danificados por queda de árvore sobre a BT — dano ao próprio equipamento, sem furto nem abalroamento por veículo. | necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264128191578 | 2026-02-14 16:28 | 2026-02-16 15:56 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai
ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | 5702058004 | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | AVARIADO | MANTER | media | Falta de fase interna no secundário e vazamento nas três buchas são avaria do próprio trafo, confirmada pelo executante e pela troca com série nos dois lados. | TRANSFORMADO COM VAZAMENTO DE OLHO NA BUCHA SEGUNDARI NAS FASE A,B,C SERA NECESARIO TROCA DOBMESMO | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | 20264128231654 | 2026-02-15 16:48 | 2026-02-15 22:43 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | TRANSFORMADO COM VAZAMENTO DE OLHO NA BUCHA SEGUNDARI NAS FASE A,B,C SERA NECESARIO TROCA DOBMESMO | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece | [6 empty] | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | 5700309053 | 2026-02-16 05:15 | 2026-02-16 18:46 | QUEIMADO | MANTER | alta | Queima por descarga atmosferica casada pelo trafo na janela, com troca de serie e tombamento registrada. | CASOU PELO TRAFO; causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264128427129 | 2026-02-14 12:24 | 2026-02-16 18:33 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM | ETO-RD-AR 316/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19002 Nº DE SÉRIE : 456708 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149249 Nº DE SÉRIE : 820235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 5700737111 | 2026-02-16 19:15 | 2026-02-17 13:28 | AVARIADO | MANTER | media | Bucha secundaria quebrada confirmada pelo campo e pela Critica (FALHA BUCHA DE BT) no proprio trafo; a OS nao traz dados de placa, mas o material do site registra 1 trafo. | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV ¦ subcausa FALHA BUCHA DE BT | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264128799183 | 2026-02-16 09:43 | 2026-02-17 12:05 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro
DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | 5761911122 | 2026-02-17 14:44 | 2026-02-17 19:40 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | Dano causado por caminhao que acertou os cabos; causa de rede/terceiro, nao falha do transformador. | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHAO / Causa cabos entrelacados passou um caminhao | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA | 112.5 | 112.5 | CASOU PELO TRAFO | 20264129240279 | 2026-02-17 10:57 | 2026-02-17 19:40 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 108 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5761911122. FASE ELO 5h Penalizando cargas da RDR/RDU palmas, Causa cabos entrelaçados passou um caminhao e acertou cabos telefonicos, Equipe122op46 e 122op01 | EXCLUÍDA | abalroamento |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. | [6 empty] | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026
ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | 5702229039 | 2026-02-17 17:36 | 2026-02-19 02:50 | AVARIADO | MANTER | media | Vazamento de óleo com tanque deteriorado confirmado na Crítica pelo próprio trafo; substituição 10->15 kVA no plano de medida. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA — Crítica: TRANSFORMADOR / VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264129284470 | 2026-02-17 08:03 | 2026-02-19 02:30 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129134128-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA.
ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 5700075036 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 13:59 | QUEIMADO | MANTER | media | A OS registra transformador retirado e instalado de 75 kVA e o campo traz série e tombamento dos dois lados, contradizendo o gatilho de obra sem transformador; 100 clientes interrompidos. | TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA / TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA; NS_RETIRADO 10021 / NS_INSTALADO 334046 | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | 20264130125578 | 2026-02-18 12:33 | 2026-02-19 01:08 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 100 | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | EXCLUÍDA | obra_sem_transformador |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | [6 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 5700641107 | 2026-02-18 20:02 | 2026-02-19 18:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Teste a vazio constatou o trafo queimado e a critica casou no proprio ativo; o poste deteriorado foi problema adicional, nao a causa. | REALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264130972551 | 2026-02-18 19:55 | 2026-02-19 19:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | 5700023068 | 2026-02-18 21:34 | 2026-02-19 19:02 | AVARIADO | MANTER | media | Vazamento de oleo com trafo que nao aceitou fechamento e interrupcao casada no proprio trafo; falta texto de OS e formulario de campo, mas o material do site comprova 1 trafo trocado. | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131003944 | 2026-02-18 15:17 | 2026-02-19 18:30 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130150163-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA
ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 5700718113 | 2026-02-19 12:32 | 2026-02-20 15:44 | AVARIADO | MANTER | media | Vazamento de oleo do proprio trafo, com ocorrencia casada e subcausa coincidente; formulario de campo pouco preenchido. | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo / subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131776835 | 2026-02-17 21:43 | 2026-02-20 15:35 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | 5700046068 | 2026-02-19 13:16 | 2026-02-20 00:13 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com troca 5->15 kVA documentada (séries e CITD) e interrupção casada por descarga. | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim / NS_RETIRADO 460157 -> NS_INSTALADO 339870 | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264131770030 | 2026-02-18 15:39 | 2026-02-20 01:00 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130157537-1 Equipe 003 - 068OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700046068 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 POS. DO TAP; 1º MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460157 IMPEDÂNCIA; 2,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 REF. 01/2026 POS. DO TAP; 3º MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147555 Nº SÉRIE; 339870 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,94 / 5,98 / 5,43
DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 5710033043 | 2026-02-19 13:38 | 2026-02-20 15:50 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado somado a poste deteriorado, com interrupção casada no próprio trafo e troca comprovada. | substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264131788837 | 2026-02-17 15:11 | 2026-02-20 15:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis
ETO-RD-AR 00341/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | 5700309053 | 2026-02-20 13:36 | 2026-02-16 18:46 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de posto que compartilha a mesma OS e o mesmo trafo da SS 316/2026 — e o mesmo evento ja contado, nao uma segunda troca. | realizar melhoria em posto de transformador 5700309053 ¦ mesma OS ENC-MLAR02 000036/2026 da SS ETO-RD-AR 00316/2026 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264128427129 | 2026-02-14 12:24 | 2026-02-16 18:33 | problema+interrompido+fechado | 67.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | não está no site | [9 empty] | realizar melhoria em posto de transformador 5700309053. | ETO-RD-AR 316/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19002 Nº DE SÉRIE : 456708 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149249 Nº DE SÉRIE : 820235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | 5700191054 | 2026-02-20 13:46 | 2026-02-22 07:41 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | O servico e substituicao do poste da estrutura do trafo, o campo aponta ABALROADO e a Critica registra POSTE DE AT / ABALROADO: dano externo, nao falha do equipamento. | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO ¦ causa POSTE DE AT / ABALROADO | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | 20264132739596 | 2026-02-19 09:57 | 2026-02-22 07:41 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131749370-1 Equipe 003 - 046OP01 | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | SS ENC-RD-PS 259/2026 TR 5700191054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137853 Nº DE SÉRIE : C 241333 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147906 Nº DE SÉRIE : C299631 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00342/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | 5700963077 | 2026-02-20 13:57 | 2026-02-18 16:45 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | Servico aberto e executado como melhoria em posto de transformacao, com correcao de cadastro de potencia; ocorrencia fora da janela. | Realizar melhoria em posto de transformador 5700963077. / ERRO DE CADATRO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264129236680 | 2026-02-16 19:06 | 2026-02-18 16:45 | problema+interrompido+fechado | 21.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria em posto de transformador 5700963077. | ETO-RD-AR 328/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105334 Nº DE SÉRIE : 432104 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149256 Nº DE SÉRIE : 820242 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. NO SISTEMA TRAFO RETIRADO ESTAR DE 5 KV POREM FOI ENCONTRADO DE 15 KVA COM FORME BOOK E RELATORIO DA EQUIPE ERRO DE CADATRO.
ETO-RD-AR 00343/2026 | ENC-MLAR05 000121/2026 | 612600202 | 5700760004 | 2026-02-20 14:02 | 2026-02-17 01:20 | POSTE/REDE (não é o trafo) | EXPURGAR | alta | A OS declara que o poste caiu e danificou o trafo; a SS é de melhoria de posto e a Crítica aponta conexão danificada, não falha do equipamento. | DEVIDO POSTE DANIFICADO ESTAR NO CHAO FOI DANIFICADO TRAFO TAMBEM ASSIM TEVE QUE FAZER SUBST TRAFO DE 25 KVA 34.5 KV | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264129249430 | 2026-02-17 14:16 | 2026-02-18 09:13 | interrompido+fechado | 28.8 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | OS ATENDIDA PELA INTERVENCAO DA OS 20264129135951,. OP 01 | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria em posto de tranformador 5700760004 | ETO-RD-AR 325/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6117469 Nº DE SÉRIE : 474235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141116 Nº DE SÉRIE : 2250350 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 .DEVIDO POSTE DANIFICADO ESTAR NO CHAO FOI DANIFICADO TRAFO TAMBEM ASSIM TEVE QUE FAZER SUBST TRAFO DE 25 KVA 34.5 KV POR UM DE 25 KVA 34.5 KV TOP-5700760004
ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 5710013050 | 2026-02-20 17:39 | 2026-02-21 21:23 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raios queimados constatados em campo, casamento pelo trafo e transformador efetivamente substituído. | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS; TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COMBINADO | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133009415 | 2026-02-20 13:50 | 2026-02-21 21:23 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV
ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | 5741261039 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-21 20:04 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado por descarga com interrupcao casada e troca de serie/tombamento nos dois lados. | 5741261039 queimado pot. 15kva ¦ CASOU PELO TRAFO, MEIO AMBIENTE / DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133338472 | 2026-02-21 09:15 | 2026-02-21 19:40 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133299291-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim | 5741261039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso bom para-raio ruim TRAFO Nº 5741261039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD 126366 Nº SÉRIE; 554715 POS; DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2000 / 01/2026 MARCA; TOSHIBA - CPFL Nº CITD 147559 Nº SÉRIE; 369027 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 2,08 / 2,12 / 2,19
ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | 5701984039 | 2026-02-21 13:52 | 2026-02-22 00:05 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com troca de placa registrada na OS e interrupcao casada no proprio trafo por descarga atmosferica. | 5701984039 queimado ¦ TRAFO RETIRADO Nº SÉRIE; 696947 / TRAFO INSTALADO Nº SÉRIE; C.239265 | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133368884 | 2026-02-21 09:25 | 2026-02-22 01:15 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133300473-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim | 5701984039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso ruim para-raio ruim TRAFO Nº 5701984039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44494 Nº SÉRIE; 696947 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 1/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 137538 Nº SÉRIE; C.239265 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 12,83 / 11,26 / 11,54
ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | 5700722045 | 2026-02-21 20:55 | 2026-02-23 13:26 | AVARIADO | MANTER | media | OS registra severo vazamento de oleo e tap submerso impedindo regularizacao, ou seja, o proprio equipamento estava avariado. | SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO / DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NAO FOI POSSIVEL NORMALIZAR | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133415114 | 2026-02-21 19:37 | 2026-02-21 21:47 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 |  | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. | SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE. DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. TRAFO Nº 5700722045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/1988 MARCA; EMB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 3934 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; N/A TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 19.9KV DATA DE FAB; 2023 / REF. 12/2025 MARCA; ITAM - CPFL Nº CITD; 137352 Nº SÉRIE; C.238711 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 12,78 / 12,70 / 12,65
ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 5719933077 | 2026-02-22 19:35 | 2026-02-24 08:29 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de óleo no trafo com tanque deteriorado confirmado pela Crítica no próprio equipamento. | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo ... Para raio: queimado — Crítica: TRANSFORMADOR / VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264133619871 | 2026-02-22 14:45 | 2026-02-23 22:20 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812
ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | 2026-02-24 20:03 | AVARIADO | MANTER | media | Bucha danificada declarada na SS e na OS, com o dono já tendo mandado tratar como avaria; a ocorrência da base está fora da janela mas é no mesmo trafo. | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264152703110 | 2026-03-01 18:21 | 2026-03-01 20:29 | problema+interrompido+fechado | 141.1 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA |  | AVARIADO | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transf | [6 empty] | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0
ETO-RD-AR 00372/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | 5703232004 | 2026-02-24 10:34 | 2026-02-23 15:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | Servico declarado como melhoria de aterramento, com SS tipificada como melhoria de posto de transformacao. | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ¦ tipo: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133627971 | 2026-02-22 15:11 | 2026-02-23 15:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133557441-1 Equipe 003 - 004OP33 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 352/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178921 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149205 Nº DE SÉRIE : 820191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 5703232004
ETO-RD-AR 00373/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | 5710356004 | 2026-02-24 10:36 | 2026-02-20 12:20 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS do tipo MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO para aterramento, sem defeito declarado, e a interrupcao esta fora da janela (70h). | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264131852504 | 2026-02-19 09:04 | 2026-02-20 12:20 | problema+interrompido+fechado | 70.3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131743301-1 Equipe 003 - 004OP22 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 339/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149292 Nº DE SÉRIE : 820278 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00374/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | 5755876004 | 2026-02-24 10:37 | 2026-02-23 16:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS de melhoria de aterramento com troca por trafo de mesma potencia e mesma familia de tombamento; a Critica casada nao e sustentada pelo texto do servico. | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO / RETIRADO 45 KVA CITD 113237 -> INSTALADO 45 KVA CITD 113257 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264133637978 | 2026-02-22 16:36 | 2026-02-23 16:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133577202-1 Equipe 003 - 004OP22 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 353/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113237 Nº DE SÉRIE : 460401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113257 Nº DE SÉRIE : 460417 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 00375/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | 5700584016 | 2026-02-24 10:39 | 2026-02-21 14:35 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS aberta e classificada pelo dono como melhoria de aterramento; a única menção a queima vem de ocorrência fora da janela. | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO — tipo SS: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO / Crítica: TRAFO FORA DA JANELA | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264133055400 | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-21 14:43 | problema+interrompido+fechado | 43.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR 5700584016 queimado potência 15kva não tem acesso | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 344/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 133213 Nº DE SÉRIE : 661246 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149230 Nº DE SÉRIE : 820216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | 5710240111 | 2026-02-24 17:17 | 2026-02-25 14:41 | QUEIMADO | MANTER | alta | Bucha secundária danificada na SS e queima registrada na Crítica do próprio trafo dentro da janela. | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111; obs da Crítica: trafo queimado, aberto nota | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264137433112 | 2026-02-24 09:23 | 2026-02-25 14:25 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | trafo queimado, aberto nota | SAÍDA |  | QUEIMADO | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abr | [6 empty] | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAO ADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360 RDR Colinas
ETO-RD-AR 00382/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | 5701346060 | 2026-02-25 15:18 | 2026-02-21 14:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | Melhoria de aterramento programada, com aumento de potencia de 5 para 25 kVA no mesmo servico. | Favor executar melhoria no aterramento do trafo 5701346060 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264133108470 | 2026-02-20 09:43 | 2026-02-21 14:30 | problema+interrompido+fechado | 72.8 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132750792-1 Equipe 003 - 060OP01 | não está no site | [9 empty] | Favor executar melhoria no aterramento do trafo 5701346060 | ETO-RD-AR 346/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05014829 Nº DE SÉRIE : 244067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145265 Nº DE SÉRIE : 1668396 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | 5703857001 | 2026-02-25 21:53 | 2026-02-26 19:48 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | EXPURGAR | média | A reclamação e a OS descrevem tensão baixa com TAP interno (não ajustável em campo), e a troca subiu a potência de 15 para 25 kVA — regularização de tensão/reforço de posto, não falha do equipamento. A crítica reforça: a ocorrência ficou FORA DA JANELA (8,9 h antes), com causa CONDUTOR DE BT / PARTIDO NA FASE, ou seja, a interrupção não foi do transformador. O único ponto em contrário é o formulário de campo repetindo o código de defeito da SS (BUCHA DANIFICADA / origem AVARIADO), sem nenhuma descrição de bucha quebrada, vazamento ou queima no texto do executante — por isso a confiança fica em média, mas o expurgo se sustenta. | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV | não | SIM | Nada relevante — a OS tem 746 caracteres e nunca chegou a ser cortada; o que existe além do pedido é só cabeçalho de programação (MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO, equipe e contatos). |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01102271 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264137300830 | 2026-02-23 16:22 | 2026-02-24 12:58 | problema+interrompido+fechado | 8.9 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136405687-1 Equipe 003 - 271OP04 | EXCLUÍDA | tap |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. | [6 empty] | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL01102271 EQUIPE: DOLP-CTPA12 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO DA EQUIPE: (62) 99209-2321 SUPERVISOR: ROGÉRIO MORAES CONTATO: 63 9 9295-8935 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 5700029003 | 2026-03-01 11:15 | 2026-03-03 08:33 | QUEIMADO | MANTER | alta | Teste a vazio confirmou trafo queimado em campo, com queima de elo e interrupcao casada no proprio trafo. | Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo / Causa: DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 25 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264152599627 | 2026-03-01 10:50 | 2026-03-01 19:16 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Queima de ELO no TR 5700029003. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR GURUPI, Causa: DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 003OP06 e Clima CHUVA. Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 2026-03-02 19:06 | 2026-03-03 15:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raios queimados com troca 10->15 kVA documentada e interrupção casada no próprio trafo. | TR-5700664060 Queimado para raios queimado potência 10kva tensão 13,8kv | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264155597808 | 2026-03-02 12:29 | 2026-03-03 15:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05
DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | 5702646001 | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | QUEIMADO | MANTER | media | Solicitante e executante declaram substituição de trafo queimado e o campo traz série retirada e instalada; a ausência na base de interrupção não descaracteriza a queima. | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom; substituição de trafo queimado rdu porto | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto obs: cobrando sobre aviso pedrini 21 a 23/02
ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 2026-03-03 20:22 | 2026-03-04 15:25 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo vazando oleo, confirmado no formulario de campo, com troca fisica documentada; a exclusao do site foi so por ausencia de interrupcao. | TR-5700402060 vazando oleo ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00420/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 2026-03-04 09:44 | 2026-03-03 15:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS do tipo MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO por aterramento e a OS so registra a troca 10->15 kVA; a ressalva e a interrupcao casada por queima dois dias antes, que nao e o objeto desta SS. | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ¦ tipo_ss MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264155597808 | 2026-03-02 12:29 | 2026-03-03 15:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00421/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | 5701278016 | 2026-03-04 09:45 | 2026-03-03 11:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS aberta como melhoria de aterramento em posto de transformacao; o texto do servico nao registra falha do equipamento. | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO / tipo_ss MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264155640183 | 2026-03-02 17:10 | 2026-03-03 11:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155581094-1 Equipe 003 - 004OP34 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 411/2026 TRAFO 5701278016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 16828 Nº DE SÉRIE : 395886 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150136 Nº DE SÉRIE : 827859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 5700082082 | 2026-03-04 19:59 | 2026-03-05 18:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Tudo converge para queima do próprio transformador: a SS abre como trafo queimado, o formulário de campo aponta DESCARGA ATMOSFERICA como provável motivo, e a crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, chave aberta com elo queimado penalizando a carga. A potência retirada e instalada é a mesma (15 kVA), então não há remanejamento de potência. Troca comprovada no material (série 520381 retirada, 827861 instalada). | Segue SS de transformador 5700082082 queimado | não | SIM | Nada relevante — depois do caractere 900 só vem a lista de atividades contempladas, composição da equipe, supervisor, fiscal e o aviso de segurança do COI; nenhuma informação técnica nova sobre a causa da troca. |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264161037860 | 2026-03-04 13:34 | 2026-03-05 18:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 15KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada.
ETO-RD-AR 00425/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 2026-03-05 09:50 | 2026-03-04 15:25 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS aberta como melhoria de posto de transformação e assim já classificada pelo dono, sem qualquer interrupção associada. | realizar melhoria de ateramento; tipo_ss MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | realizar melhoria de ateramento | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 5710467076 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-07 21:56 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raio queimados com interrupcao casada no proprio trafo (causa TRANSFORMADOR) e troca executada. | Transformador e para raio queimado ¦ causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264162001644 | 2026-03-04 11:54 | 2026-03-06 11:38 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 5700849060 | 2026-03-05 13:33 | 2026-03-05 20:00 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo e para-raio queimado, com troca de placa registrada na OS e campo apontando vazamento como provavel motivo. | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: VAZAMENTO DE OLEO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264162011282 | 2026-03-04 17:41 | 2026-03-05 10:23 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | 5700958033 | 2026-03-05 17:55 | 2026-03-09 08:42 | QUEIMADO | MANTER | media | SS e OS declaram trafo queimado e a Critica casou pelo trafo com queima por descarga; formulario de campo em branco. | trafo 5700958033 queimado / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264163679406 | 2026-03-05 14:05 | 2026-03-06 15:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162041140-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5700958033 queimado | trafo 5700958033 queimado
ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03-08 21:31 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | baixa | defeito_ss e a classificação do dono dizem ABALROADO e a ocorrência casada é POSTE DE AT / ABALROADO com 1.096 clientes (evento de rede); o site conta como queimado por decisão posterior do dono — conflito não resolvido nos dados. | defeito_ss: ABALROADO / Crítica: POSTE DE AT / ABALROADO — 'CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084' | SIM |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264166305060 | 2026-03-08 11:04 | 2026-03-08 21:31 | fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | SAÍDA |  | QUEIMADO | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipament | [6 empty] | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | 5700326045 | 2026-03-10 13:43 | 2026-03-10 18:51 | QUEIMADO | MANTER | alta | Texto de SS e OS declaram o trafo queimado e a Crítica casou no próprio equipamento com subcausa de queima. | 5700326045 queimado pot 15kva tensão 19,9kv para-raio bom; causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264171150305 | 2026-03-09 16:20 | 2026-03-10 17:35 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168758394-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete | 5700326045 queimado pot 15kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete
DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | 5704202122 | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | QUEIMADO | MANTER | média | SS e OS declaram TF queimado na bucha e a troca foi feita (series retirada/instalada); a exclusao do site foi so por janela, nao por natureza. | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264165847819 | 2026-03-07 08:49 | 2026-03-07 16:07 | problema+interrompido+fechado | 48.2 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 20 | trafo sofreu curto-circuito apos tentaiva de vandalismo , acabou rompendo cabos penalizando clientes no taquari | EXCLUÍDA | fora_da_janela |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | [6 empty] | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 ID: 50688272 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 338/2026 ATENDIMENTO REALIZADO DIA 07/03/2026 EM CONJUNTO COM A SS DOLP-RD-PA 324/2026. *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 2026-03-11 21:10 | 2026-03-12 15:50 | AVARIADO | MANTER | media | O trafo foi trocado por vazamento de oleo, confirmado no campo e na placa dos dois equipamentos; o site expurgou apenas por fora_da_janela, que nao descaracteriza a avaria do proprio equipamento. | TR-5701543077 vazando oleo para raios bom ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim ¦ NS_RETIRADO 239355 / NS_INSTALADO 379977 | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264127861374 | 2026-02-13 18:53 | 2026-02-14 13:53 | problema+interrompido+fechado | 583.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | EXCLUÍDA | fora_da_janela |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | [6 empty] | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 | 5700273116 | 2026-03-12 11:46 | 2026-03-13 17:31 | FURTO | EXPURGAR | alta | SS e OS identicas registram trafo e para-raios furtados, e o campo aponta motivo FURTADO; nao e queima nem avaria. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. / PROVAVEL MOTIVO DO DEFEITO=FURTADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264173930701 | 2026-03-12 10:03 | 2026-03-13 16:57 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173849364-1 Equipe 003 - 028OP01 | EXCLUÍDA | furto |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já e | [6 empty] | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.
ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 5301889004 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03-13 15:30 | QUEIMADO | MANTER | baixa | Pelo mérito é queima: campo aponta descarga com vazamento e a troca está documentada; o site expurgou por ausência de interrupção (regra de janela), não por causa externa. | TRAFO RETIRADO 15 KVA Nº DE SÉRIE : 141362 -> INSTALADO Nº DE SÉRIE : 826192 / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, | [6 empty] | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | 5700726039 | 2026-03-12 21:42 | 2026-03-14 12:18 | QUEIMADO | MANTER | alta | OS aberta para substituição de trafo queimado com casamento pelo trafo e dados completos do retirado e do instalado. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO / 5700726039 queimado para raio bom | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264174020425 | 2026-03-12 07:34 | 2026-03-14 10:30 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173768402-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425 | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5700726039 queimado para raio bom tensão 19,9kv pot 5 kva acesso somente caminhonete 20264174020425 TRAFO Nº 5700726039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34.5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44357 Nº SÉRIE; 696810 POS. DO TAP; 4 IMPEDÂNCIA; 3.22 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34.5KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149754 Nº SÉRIE; C.290315 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3.22 MEDIÇÃO; 19.70 / 19.68 /19.67
ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 5710760004 | 2026-03-13 13:31 | 2026-03-14 16:16 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo encontrado com vazamento de oleo e amassado na lateral, com interrupcao casada no proprio ativo e troca executada. | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERAL | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264175348311 | 2026-03-13 07:13 | 2026-03-14 16:16 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | 5728386045 | 2026-03-14 18:18 | 2026-03-15 14:05 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo constatado em trafo de 112,5 kVA, troca registrada com serie e tombamento, e abertura emergencial declarada para substituir o proprio trafo. | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. ¦ obs: Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | AL02014045 | ETO-RD-AG | 112.5 | 112.5 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264177790851 | 2026-03-15 10:10 | 2026-03-15 13:35 | problema+interrompido+fechado | 14.9 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 94 | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. TRAFO Nº 5728386045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; FEV/2020 REF. DATA 09/2024 MARCA; ROMAGNOLE / CPFL Nº CITD; 123127 Nº SÉRIE; 1222018 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3.75 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2025 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 147204 Nº SÉRIE; 584472 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3.40 MEDIÇÃO; 01.47 / 02.03 / 03.20
ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 5701313007 | 2026-03-14 22:32 | 2026-03-15 15:23 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com interrupcao casada por descarga e troca fisica comprovada por serie e tombamento. | Trafo queimado / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA / Nº DE SERIE 128397 -> 827781 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264177526306 | 2026-03-14 09:54 | 2026-03-15 15:23 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo queimado | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 5700841148 | 2026-03-15 21:44 | 2026-03-17 13:30 | QUEIMADO | MANTER | alta | Check list de trafo queimado por descarga, troca executada com séries e tombamentos e interrupção casada no próprio trafo. | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO* Trafo: 5700841148 Potência: 5 kva ... Para raios: Queimado Causa: Descarga Atmosferica | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264177902681 | 2026-03-15 13:23 | 2026-03-16 15:46 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 17 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 5701076032 | 2026-03-16 18:05 | 2026-03-17 13:30 | QUEIMADO | MANTER | alta | Substituição de transformador queimado confirmada em campo, com interrupção casada no próprio trafo. | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre; QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264180690662 | 2026-03-15 19:18 | 2026-03-17 18:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA
ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 5710342076 | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 13:30 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado na RDR de Duere, interrupcao casada pelo proprio trafo e troca de 5 para 15 kVA confirmada na OS. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ ... PARA RAIOS QUEIMADO ¦ FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264182298927 | 2026-03-16 10:21 | 2026-03-17 18:34 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA
ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 5702090039 | 2026-03-17 09:40 | 2026-03-18 04:14 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raio queimados, troca de placa registrada e interrupcao casada no proprio trafo por queima por descarga atmosferica. | o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados ¦ subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40 | 2026-03-18 03:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 20,51/ 20,65 / 20,53
ETO-RD-AR 00498/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | 5701102022 | 2026-03-17 16:27 | 2026-03-11 16:51 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento em posto de transformacao, com ocorrencia 120h fora da janela. | Realizar melhoria de aterramento / TRAFO FORA DA JANELA dist_h=119.9 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264171133704 | 2026-03-09 09:20 | 2026-03-11 16:35 | problema+interrompido+fechado | 119.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167483706-1 Equipe 003 - 022OP02 | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria de aterramento | ETO-RD-AR 447/2026 TRAFO 5701102022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38997 Nº DE SÉRIE : 672037 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2028 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148580 Nº DE SÉRIE : Z 289720 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00499/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 2026-03-17 16:35 | 2026-03-12 15:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento, assim classificada pelo dono, com a ocorrência do trafo fora da janela. | MELHORIA DE ATERRAMENTO — tipo SS: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO / Crítica: TRAFO FORA DA JANELA | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264127861374 | 2026-02-13 18:53 | 2026-02-14 13:53 | problema+interrompido+fechado | 722.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | não está no site | [9 empty] | MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00500/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | 5720044025 | 2026-03-17 16:37 | 2026-03-13 15:10 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de posto de transformação, já classificada assim pelo dono, com a ocorrência da base 73 h fora da janela. | REALIZAR MELHORIA ATERRAMENTO; tipo_ss MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264174135495 | 2026-03-12 14:39 | 2026-03-13 15:10 | problema+interrompido+fechado | 73.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174012601-1 Equipe 003 - 025OP01 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 466/2026 TRAFO 5720044025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706014008 Nº DE SÉRIE : 342415 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145174 Nº DE SÉRIE : Z271363 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 5700661111 | 2026-03-18 12:13 | 2026-03-19 02:35 | QUEIMADO | MANTER | alta | OS declara textualmente troca de trafo queimado, com interrupcao casada no proprio trafo (queimado por sobrecarga). | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264184433947 | 2026-03-17 07:16 | 2026-03-19 02:45 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.87 MEDIÇÃO 2: 08.58 MEDIÇÃO 3: 07.12 COORDENADA X: 721125 Y: 9040872
DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | 5705367059 | 2026-03-18 12:37 | 2026-04-01 16:42 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo de media proporcao no proprio trafo, com serie e tombamento trocados; a ocorrencia de ramal e apenas a ressalva do corte, nao o que falhou. | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção ¦ NS_RETIRADO 209998 / NS_INSTALADO 1637878 | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | AL08099059 | DOLP-RD-PA | 112.5 | 112.5 | CASOU PELO TRAFO | 20264184425257 | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-18 14:08 | interrompido+fechado |  | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | RAMAL DE SERVICO DANIFICADO | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material re | [6 empty] | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 01/04/2026
ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | 5700284131 | 2026-03-20 17:03 | 2026-03-22 14:38 | QUEIMADO | MANTER | alta | OS de substituicao de trafo queimado, interrupcao casada por descarga atmosferica e troca comprovada. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO - 5700284131 - trafo queimado | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | LD03014045 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11 | 2026-03-21 12:14 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5700284131 - trafo queimado | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO - 5700284131 - trafo queimado TRAFO Nº 5700284131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 19249 Nº SÉRIE; 457167 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150156 Nº SÉRIE; 827879 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 07,5 / 6,99 / 6,84
ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | 5700002210 | 2026-03-26 18:55 | 2026-03-27 02:20 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo de 25 kVA queimado com para-raio queimado, troca documentada e interrupção casada pelo próprio trafo. | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado — Crítica obs: 'TRAFO QUEIMADO' | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 25 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 NÃO FOI POSIVEL FAZER MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO DEVIDO MAL TEMPO NA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 | 5702090039 | 2026-03-27 17:08 | 2026-03-28 18:30 | REMANEJAMENTO | EXPURGAR | alta | O serviço é remanejamento com correção de erro de cadastro de potência, não falha do equipamento. | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 25 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40 | 2026-03-18 03:00 | problema+interrompido+fechado | 206.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV OBS; TRAFO COM ERRO DE CADASTRO NO SISTEMA O MESMO ESTA DE 05KVA CONTUDO EM CAMPO SE ENCONTRAVA DE 25KVA, CONFORME DADOS DO TRANSFORMADOR ABAIXO. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150182 Nº SÉRIE; 827905 POS. DO TAP; 3,0 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 20,51 / 20,65 / 20,53
ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 | 5700002210 | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | REMANEJAMENTO | EXPURGAR | alta | O executante descreve remanejamento puro de potência: o trafo de 15 kVA tinha sido instalado em caráter provisório no atendimento da SS ETO-RD-AG 339/2026 (essa sim, de trafo queimado, em 26/03) por falta de 25 kVA no estoque; depois abriu-se O.S. de plano de medida para colocar o 25 kVA por causa das 27 unidades consumidoras. A queima já foi contabilizada na SS 339/2026 — contar esta seria dupla contagem. Campo confirma: PROVÁVEL MOTIVO DO DEFEITO = NÃO IDENTIFICADO, sem vazamento. A ocorrência de queima que a crítica casou (26/03 08:30) é a da SS anterior, não desta. | FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS | não | SIM | Nada relevante — o corte tirou apenas os últimos 62 caracteres (posição do tap, impedância e medição do trafo instalado: 6,01 / 7,84 / 7,83); toda a narrativa do remanejamento e a referência à SS 339/2026 já estavam dentro dos 900 caracteres. |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  |  | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | REAMANEJAR TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS OBS; O TRAFO NO SISTEMA DE CADASTRO ERA DE 25KVA 34,5KV CONFORME ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 339/2026 DE TRAFO QUEIMADO DATA 26/03/2026, E DEVIDO NÃO TER TRAFO DE 25KVA NO ESTOQUE FOI SOLICITADO PARA INSTALAR UM TRAFO DE 15KVA PARA RECUPERAR OS CLIENTES, CONTUDO COMO A CARGA É MUITO ALTA PARA O TRAFO DE 15KVA, FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS. TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/02/2025 - REF. 02/2026 MARCA; CPFL-CPFL Nº CITD; 121824 Nº SÉRIE;339450 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA D EFAB; 10/2013 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3,08 IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 6,01 / 7,84 / 7,83
ETO-RD-AR 00578/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | 5714167004 | 2026-03-31 11:07 | 2026-03-24 11:32 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS do tipo MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO por aterramento; a queima do mesmo trafo aparece em outra SS (540/2026) e fora da janela (143h), entao o evento de falha, se contar, conta por aquela SS. | Melhoria de aterramento 5714167004 ¦ obs: Trafo: 5714167004 queimado (ETO-RD-AR 540/2026) | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264195093215 | 2026-03-23 16:10 | 2026-03-24 11:32 | problema+interrompido+fechado | 143.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Trafo: 5714167004 queimado (ETO-RD-AR 540/2026) Potencia:10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op08 (63)99283-2446 | não está no site | [9 empty] | Melhoria de aterramento 5714167004 | ETO-RD-AR 540/2026 TRAFO 5714167004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P032007 Nº DE SÉRIE : 979338 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150322 Nº DE SÉRIE : 828045 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ENC-RD-PS 00421/2026 | ENC-MPPS01 000101/2026 | 212600382 | 5723840122 | 2026-03-31 11:09 | 2026-03-17 12:20 | AVARIADO | MANTER | media | Texto do solicitante atribui a substituicao a vazamento de oleo do proprio trafo e a troca esta comprovada por serie/tombamento. | Causa: Devido vazamento de oleo / Nº DE SERIE 28678 -> 182565 | não |  |  |  | AVISO DE CADASTRO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | AL06060122 | ENC-RD-PS | 45 | 30 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264182928609 | 2026-03-17 22:38 | 2026-03-18 22:31 | interrompido+fechado | 276.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 |  | não está no site | [9 empty] | Trafo:5723840122- Potência: 30kva- Tensão:13.8 KV- Para raios:ok- Causa: Devido vazamento de oleo- Acesso: Carro e caminhão- Há alguma outra anomalia: Negativo- Endereço:Água fria- Equipe:OP48***** ATENDIDO PELA EQUIPE ENECOL PARAISO ENCARREGADO JOSIMAR | SS ENC-RD-PS 421/2026 Trafo:5723840122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05000342 Nº DE SÉRIE :28678 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2006 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 128793 Nº DE SÉRIE : 182565 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2000 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 01
ETO-RD-AR 00594/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | 5710138077 | 2026-04-01 12:24 | 2026-03-27 18:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS aberta como melhoria de posto de transformação e não há qualquer interrupção associada ao trafo. | Mlehoria posto transformação 5710138077 — tipo SS: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO / Crítica: AUSENTE — nem trafo nem chave | não |  |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | Mlehoria posto transformação 5710138077 | ETO-RD-AR 557/2026 TRAFO 5710138077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149841 Nº DE SÉRIE : C292465 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,75 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AR 00595/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | 5701428077 | 2026-04-01 12:25 | 2026-03-30 15:55 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | Melhoria em posto de transformação com acerto de cadastro de potência, sem declaração de defeito no equipamento. | Melhoria em posto transformação 5701428077; OBS. TRAFO RETIRADO ... ERRO DE CADASTRO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264210073866 | 2026-03-28 19:50 | 2026-03-30 09:30 | problema+interrompido+fechado | 26.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208283743-1 Equipe 003 - 077OP01 | não está no site | [9 empty] | Melhoria em posto transformação 5701428077 | ETO-RD-AR 514/2026 TRAFO 5701428077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110646 Nº DE SÉRIE : 455438 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150316 Nº DE SÉRIE : 828039 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO RETIRADO EM CAMPO ESTAR NO SISTEMA DE 5 KVA POREM EM CAMPO ERA DE 15 KVA COM FORME BOOK INFORMADO PELA EQUIPE DE CAMPO, ERRO DE CADASTRO.
ETO-RD-AR 00596/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | 5710104077 | 2026-04-01 12:27 | 2026-03-29 15:45 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto, com a critica apontando nivel de tensao e nao falha do equipamento. | Realizar melhoria no trafo 5710104077 ¦ causa NIVEL DE TENSAO / NÃO REGULARIZADO-CARGA PERTURBADORA NO CIRCUITO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264225538112 | 2026-03-31 11:53 | 2026-03-31 16:17 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | NÃO REGULARIZADO-CARGA PERTURBADORA NO CIRCUITO | 1 |  | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria no trafo 5710104077 | ETO-RD-AR 572/2026 TRAFO 5710104077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393575 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150323 Nº DE SÉRIE : 828046 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AR 00597/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | 5701415077 | 2026-04-01 12:28 | 2026-03-27 15:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto de transformacao, troca 15->15 kVA sem defeito declarado e interrupcao fora da janela (92h). | Realizar melhoria no trafo 5701415077 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264201764763 | 2026-03-25 13:36 | 2026-03-27 16:00 | problema+interrompido+fechado | 92.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199462398-1 Equipe 003 - 265OP01 | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria no trafo 5701415077 | ETO-RD-AR 558/2026 TRAFO 5701415077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106381 Nº DE SÉRIE : 437665 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150224 Nº DE SÉRIE : 827947 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00598/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | 5730971019 | 2026-04-01 12:29 | 2026-03-30 16:20 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto de transformacao, com troca por trafo novo de mesma potencia e ocorrencia fora da janela. | Realizar melhoria no trafo 5730971019 / tipo_ss MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264210197485 | 2026-03-28 16:10 | 2026-03-30 16:20 | problema+interrompido+fechado | 20.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208096732-1 Equipe 003 - 004OP08 | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria no trafo 5730971019 | ETO-RD-AR 575/2026 TRAFO 5730971019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116576 Nº DE SÉRIE : 473385 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150321 Nº DE SÉRIE : 828044 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AR 00599/2026 | ENC-MLAR02 000070/2026 | 612600345 | 5700214080 | 2026-04-01 12:32 | 2026-03-26 14:25 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto, com troca 10->15 kVA e ocorrência do trafo fora da janela da SS. | Realizar mehoria no trafo 5700214080 — tipo SS: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO / Crítica: TRAFO FORA DA JANELA | não |  |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264199675045 | 2026-03-25 11:00 | 2026-03-26 14:25 | problema+interrompido+fechado | 118.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199310868-1 Equipe 003 - 080OP01 | não está no site | [9 empty] | Realizar mehoria no trafo 5700214080 | ETO-RD-AR 554/2026 TRAFO 5700214080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19114 Nº DE SÉRIE : 456820 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150324 Nº DE SÉRIE : 828047 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | 5710227004 | 2026-04-02 03:07 | 2026-04-02 18:30 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raio queimados declarados na SS, com interrupção casada pelo trafo e troca comprovada por série. | 5710227004 QUEIMADO POT 15 KVA 19,9KV ACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264247296716 | 2026-04-01 17:43 | 2026-04-02 18:30 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246079135-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | ETO-RD-AR 603/2026 TRAFO 5710227004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 315515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150213 Nº DE SÉRIE : 827936 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00607/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | 5700799193 | 2026-04-02 15:39 | 2026-04-01 18:43 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS aberta e tipificada como melhoria de posto de transformacao; troca de potencia dentro da melhoria. | REALIZAR MELHORIA 5700799193 ¦ tipo: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264208594801 | 2026-03-27 17:30 | 2026-03-28 20:01 | problema+interrompido+fechado | 91.6 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205763699-1 Equipe 003 - 193OP02 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA 5700799193 | ETO-RD-AR 583/2026 TRAFO 5700799193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179110 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150233 Nº DE SÉRIE : 827956 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00608/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | 5712189077 | 2026-04-02 15:41 | 2026-04-01 18:20 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS do tipo MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO, troca 15->15 kVA e campo com motivo NAO IDENTIFICADO; a ressalva e a interrupcao casada por sobrecarga anterior a SS. | REALIZAR MELHORIA NO TRAFO 5712189077 ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: NÃO IDENTIFICADO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264230287272 | 2026-03-30 09:43 | 2026-04-01 17:49 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212291581-1 Equipe 003 - 078OP01 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA NO TRAFO 5712189077 | ETO-RD-AR 581/2026 TRAFO 5712189077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362247 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149834 Nº DE SÉRIE : C 292458 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,67 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 5700214066 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04-03 21:05 | QUEIMADO | MANTER | media | A OS declara troca de trafo queimado com dados completos dos dois equipamentos; a exclusao do site foi por ausencia de interrupcao, nao por causa alheia. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [6 empty] | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576
ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 5701399019 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04-04 15:40 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com troca 10->15 kVA documentada (séries/CITD) e interrupção casada por descarga no próprio trafo. | trafo 5701399019 queimado / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA — Crítica: TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264251970089 | 2026-04-02 17:42 | 2026-04-04 15:40 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5701399019 queimado | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05
ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | 5710235032 | 2026-04-06 10:49 | 2026-04-06 22:00 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | media | O motivo de campo é abalroado e a interrupção veio pelo poste de AT quebrado, ou seja, o dano nasceu fora do transformador. | poste quebrado id 42840335 10/300; PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO; causa POSTE DE AT / QUEBRADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | 20264257975458 | 2026-04-06 02:01 | 2026-04-06 23:17 | interrompido |  | POSTE DE AT | QUEBRADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264255066668-1 Equipe 003 - 032OP02 | EXCLUÍDA | fora_da_janela |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | [6 empty] | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00619/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | 5710227004 | 2026-04-07 08:14 | 2026-04-02 18:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | Servico de melhoria no posto, mesma potencia 15/15, sem qualquer declaracao de queima ou avaria. | Realizar melhoria de atendimento 5710227004 ¦ tipo: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264252049974 | 2026-04-03 07:33 | 2026-04-03 17:02 | problema+interrompido+fechado | 63.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251148588-1 Equipe 003 - 004OP03 | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria de atendimento 5710227004 | ETO-RD-AR 603/2026 TRAFO 5710227004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 315515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150213 Nº DE SÉRIE : 827936 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 5700140090 | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | QUEIMADO | MANTER | média | O motivo da troca é defeito do próprio equipamento: bucha secundária do neutro quebrada, vazamento de óleo confirmado no formulário de campo e provável motivo DESCARGA ATMOSFERICA; a crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. O executante ainda registra que o serviço foi de substituição de trafo queimado. A NOTA AC de remanejamento é acessória — o trafo novo e a chave fusível foram deslocados de poste dentro do mesmo serviço, não foi essa a razão da troca; pela regra, título/menção de remanejamento não vale quando o corpo descreve queima/avaria. Confiança média porque a descrição física (bucha quebrada, vazamento) é mais avaria do que queima e há a mudança de potência 10 para 15 kVA junto, mas em qualquer das duas leituras a decisão é MANTER. | SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. | SIM | SIM | Nada relevante — a OS tem 866 caracteres e não sofreu corte; a NOTA AC com o remanejamento de poste (ID-68007499 para ID-68007490) já estava visível na leitura anterior e continua sendo acessória ao serviço. |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264279585242 | 2026-04-11 15:23 | 2026-04-13 21:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,73 / 2,72 / 2,71 -->NOTA AC; FOI RETIRADO E REMANEJADO TRAFO Nº 5700140090 DO POSTE ID-68007499 PARA O POSTE ID-68007490. FOI RETIRADO E REMANEJADO CHAVE FUSIVEL Nº 0300140090 DO POSTE ID-48875390 PARA O POSTE ID-68007489.
ETO-RD-AR 00675/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | 5700912077 | 2026-04-14 14:20 | 2026-04-10 16:35 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento com correcao de cadastro de potencia; ocorrencia 70h fora da janela. | Realizar melhoria de aterramento no trafo 5700912077 / ERRO DE CADASTRO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264269132570 | 2026-04-08 16:34 | 2026-04-10 16:35 | problema+interrompido+fechado | 69.8 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/2700912077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266067073-1 Equipe 003 - 077OP01 | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria de aterramento no trafo 5700912077 | ETO-RD-AR 655/2026 TRAFO 5700912077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2705004010 Nº DE SÉRIE : 391935 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/12 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150293 Nº DE SÉRIE : 828016 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO ERA DE 10 KV KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 05 KVA ERRO DE CADASTRO.
ETO-RD-AR 00676/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | 5710157004 | 2026-04-14 14:29 | 2026-04-10 11:33 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento classificada pelo dono como melhoria de posto; interrupção do trafo fora da janela. | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5710157004 — Crítica: TRAFO FORA DA JANELA | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264268527469 | 2026-04-08 18:27 | 2026-04-10 11:35 | problema+interrompido+fechado | 74.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266208440-1 Equipe 003 - 004OP15 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5710157004 | ETO-RD-AR 650/2026 TRAFO 5710157004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 181876 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150002 Nº DE SÉRIE : 827725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 5766930077 | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-17 16:30 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | baixa | Vazamento no comutador achado em inspeção, sem nenhuma interrupção no ativo, segue o mesmo critério que o dono aplicou ao caso de Palmas; falta a definição formal se vazamento sem interrupção conta como avaria. | Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAP | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16
ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | 5703106004 | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | QUEIMADO | MANTER | média | A SS declara o trafo queimado/avariado e a OS comprova a troca de 112,5 para 150 kVA; a critica registra condutor de BT partido, o que nao afasta a queima do trafo. | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: SOBRECARGA | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | 112.5 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264290891497 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04-16 17:55 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 63 | CONDUTOR PARTIDOIntv Auto PPF TR-5703106004 | EXCLUÍDA | avaliar_matheus |  | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, | [6 empty] | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 00696/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | 5710142016 | 2026-04-17 09:08 | 2026-04-15 15:08 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento com troca 15->15 kVA e interrupcao fora da janela (18h); nao ha defeito declarado no equipamento. | Melhoria de aterramento no trafo 5710142016 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264285728992 | 2026-04-13 18:05 | 2026-04-15 15:08 | problema+interrompido+fechado | 18 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264283178508-1 Equipe 003 - 002FT01 | não está no site | [9 empty] | Melhoria de aterramento no trafo 5710142016 | ETO-RD-AR 677/2026 TRAFO 5710142016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1004464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150357 Nº DE SÉRIE : 828080 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 34.9 MEDIÇÃO 2: 26.6 MEDIÇÃO 3: 19.83
ETO-RD-AR 00697/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | 5700677080 | 2026-04-17 09:10 | 2026-04-13 16:01 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento em posto de transformacao, troca por trafo novo de mesma potencia (25kVA). | Melhoria de aterramento 5700677080 / RETIRADO 25 KVA -> INSTALADO 25 KVA | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264279447726 | 2026-04-11 11:45 | 2026-04-13 16:01 | problema+interrompido+fechado | 65.2 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA. | não está no site | [9 empty] | Melhoria de aterramento 5700677080 | ETO-RD-AR 671/2026 TRAFO 5700677080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6109047 Nº DE SÉRIE : 443192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150447 Nº DE SÉRIE : 828170 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 46.2 MEDIÇÃO 2: 43.4 MEDIÇÃO 3: 42.2
DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 | 5706792122 | 2026-04-23 16:04 | 2026-04-24 18:00 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | alta | Troca planejada de 112,5 para 150 kVA com reforço de saída BT — aumento de capacidade, não falha do equipamento. | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264322431679 | 2026-04-24 10:58 | 2026-04-24 11:31 | problema+interrompido+fechado | 17.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | abertura emergencial pela equipe de manutencão reginaldo | EXCLUÍDA | preventivo |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | [6 empty] | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 | 5731651122 | 2026-04-23 16:59 | 2026-04-24 18:00 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | media | Troca antecipada por vazamento detectado pelo COCM antes de qualquer falha, exatamente como o dono já mandou tratar este caso. | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264323775805 | 2026-04-24 14:28 | 2026-04-24 16:23 | problema+interrompido+fechado | 20.5 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Abertura emergencial para torca de trafo com vazamento. | EXCLUÍDA | preventivo |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito ante | [6 empty] | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
ETO-RD-AG 00448/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 5766930077 | 2026-04-24 16:41 | 2026-04-17 16:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto, sem interrupcao associada; a troca ocorreu dentro da melhoria programada. | fazer melhoria no trafo 5766930077 ¦ AUSENTE — nem trafo nem chave | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | fazer melhoria no trafo 5766930077 | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16
DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | 5764387122 | 2026-04-25 22:12 | 2026-04-26 18:00 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo de 75 kVA com vazamento de oleo pela bucha primaria, troca comprovada por serie/tombamento e Critica com subcausa de vazamento/tanque deteriorado no proprio trafo. | substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B ¦ subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264329421871 | 2026-04-26 10:52 | 2026-04-26 13:50 | problema+interrompido+fechado | 11.7 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 19 | Trafo com vazamento de óleo. | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte EQUIPE: DOLP-CTPA07 ENCARREGADO: REGINALDO TEL: 63 984128743
DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 5762253026 | 2026-04-27 10:51 | 2026-04-28 18:30 | QUEIMADO | MANTER | alta | SS e OS declaram substituicao de trafo queimado de 75kVA, com interrupcao casada no proprio trafo. | medido_ emergencial_ substituicao de trafo queimado rdr ponte alta | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | 20264335706525 | 2026-04-26 15:51 | 2026-04-28 18:31 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 5710235080 | 2026-04-29 08:53 | 2026-04-28 15:50 | QUEIMADO | MANTER | baixa | É a SS corretiva que aponta o trafo certo queimado, com troca comprovada; a Crítica não casa provavelmente porque a interrupção ficou registrada na SS 751/2026 — verificar duplicidade com ela antes de contar. | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24
ETO-RD-AR 00766/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | 5710054159 | 2026-04-29 10:04 | 2026-04-27 15:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de posto de transformação já classificada pelo dono, com ocorrência da base 19 h fora da janela. | fazer melhoria posto de tranformaçao no trafo 5710054159 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264330353767 | 2026-04-26 16:59 | 2026-04-27 15:00 | problema+interrompido+fechado | 19.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329928148-1 Equipe 003 - 040OP36 | não está no site | [9 empty] | fazer melhoria posto de tranformaçao no trafo 5710054159 | ETO-RD-AR 747/2026 TRAFO 5710054159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112834 Nº DE SÉRIE : 459998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA :3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149436 Nº DE SÉRIE : 822871 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE DE CAMPO,.POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADATRO MEDIÇÃO 1: 15.63 MEDIÇÃO 2: 11.17 MEDIÇÃO 3: 10.83
ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 5700752004 | 2026-05-01 15:29 | 2026-05-01 18:18 | QUEIMADO | MANTER | alta | SS declara trafo de 45 kVA queimado, com interrupcao casada no proprio trafo e troca de serie/tombamento comprovada. | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264350472473 | 2026-05-01 06:12 | 2026-05-01 18:18 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 00797/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 5710235080 | 2026-05-04 11:10 | 2026-04-28 15:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto de transformacao, troca 15->15 kVA e nenhuma interrupcao na base (AUSENTE): nao ha evento de falha. | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMÇAO 5710235080. ¦ resultado AUSENTE — nem trafo nem chave | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMÇAO 5710235080. | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24
ETO-RD-AR 00798/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | 5701003040 | 2026-05-04 11:14 | 2026-04-28 15:13 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS explicitamente de melhoria no posto de transformacao; ocorrencia 116h fora da janela. | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMACAO NO TRAFO 5701003040 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264333522281 | 2026-04-26 17:33 | 2026-04-28 15:13 | problema+interrompido+fechado | 116 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329986820-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO 5701003040 | ETO-RD-AR 749/2026 TRAFO 5701003040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 32954 Nº DE SÉRIE : 573342 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149439 Nº DE SÉRIE : 822874 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 139.7 MEDIÇÃO 2: 123.3 MEDIÇÃO 3: 104.1
ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | 5700859081 | 2026-05-04 11:43 | 2026-05-05 03:00 | QUEIMADO | MANTER | media | SS e OS declaram trafo queimado e a Crítica casou pelo próprio trafo (vazamento/tanque deteriorado); falta formulário de campo. | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado — Crítica: TRANSFORMADOR / VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264359675994 | 2026-05-03 11:31 | 2026-05-05 03:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264355872743-1 Equipe 003 - 119OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700859081 de 5 kVA para 15 kVA . Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 119op01 (63)99203-0192
ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 5752935111 | 2026-05-04 16:11 | 2026-05-04 23:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo urbano de 112,5 kVA queimado com 16 clientes interrompidos e troca comprovada por série e tombamento. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | 112.5 | 112.5 | CASOU PELO TRAFO | 20264360030124 | 2026-05-04 13:37 | 2026-05-04 23:21 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 16 | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.17 MEDIÇÃO 2: 00.15 MEDIÇÃO 3: 00.10 COORDENADA X: 727572 Y: 9050319
ETO-RD-AR 00807/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | 5701063077 | 2026-05-06 09:43 | 2026-04-29 17:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS explicita de melhoria no posto de transformacao; a ocorrencia de queima na base esta a 160 h da SS, fora da janela. | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO DO TRAFO 5701063077 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264338401259 | 2026-04-27 13:08 | 2026-04-28 17:50 | problema+interrompido+fechado | 159.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264335779409-1 Equipe 003 - 078OP01 | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO DO TRAFO 5701063077 | ETO-RD-AR 761/2026 TRAFO 5701063077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185540 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149983 Nº DE SÉRIE : 827706 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
ETO-RD-AR 00808/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | 5701196040 | 2026-05-06 09:46 | 2026-04-29 17:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS de melhoria no posto: a OS so registra trafo instalado de 25 kVA, sem retirado (S/N) e sem interrupcao na base; melhoria ou instalacao nova, em qualquer hipotese fora do indicador. | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO DO TRAFO 5701196040 ¦ TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA ¦ NS_RETIRADO: S/N | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | N/A | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO DO TRAFO 5701196040 | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | 5710240030 | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | AVARIADO | MANTER | media | Vazamento de oleo no proprio trafo com troca comprovada por serie/tombamento; a exclusao do site foi por ausencia de registro de interrupcao. | Trafo 5710240030 Vazamento de oleo Potencia: 10 KVA / Nº DE SERIE 392515 -> 1123921 | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 5721237122 | 2026-05-12 13:43 | 2026-05-12 18:30 | QUEIMADO | MANTER | media | Trafo de 150 kVA queimado com desarme de disjuntor e troca comprovada por séries; o campo marca vandalismo, que não é furto nem abalroamento e não afasta a queima. | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 ... Causa trafo queimado / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: VANDALISMO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264387894056 | 2026-05-12 12:51 | 2026-05-12 18:51 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 , Penalizando cargas da RDR/RDU agrotins, Causatrafo queimado , Equipe 059op17 e Clima bom | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026
ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 | 5720022127 | 2026-05-15 16:41 | 2026-05-16 02:10 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo constatado queimado em campo com interrupção casada no próprio equipamento; o dono já classificou como queimado. | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom | não |  |  | QUEIMADO | AVISO DE ANOMALIA |  |  | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264400200613 | 2026-05-15 15:38 | 2026-05-16 02:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado para-raios bom. Acesso bom. Equipe 002FT01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5720022127 de 15 kVA para 25 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5720022127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2004 - 10/08/2023 MARCA; INTEL - CPFL Nº CITD; 136145 Nº SÉRIE; 178210 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151003 Nº SÉRIE; Z.303123 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 6,03 / 06,09 / 06,15
ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | 5700001112 | 2026-05-15 18:03 | 2026-05-16 15:20 | AVARIADO | MANTER | alta | OS declara troca de trafo avariado por vazamento de oleo, com campo e critica confirmando tanque deteriorado; o site so aguarda o material. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ¦ ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | 112.5 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264402848739 | 2026-05-16 13:01 | 2026-05-16 15:00 | problema+interrompido+fechado | 18 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 88 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  |  | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | [6 empty] | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 530/2026 ZONA URBANA - GOIANY DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148862 Nº DE SÉRIE : 234177 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 - 03/2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.19 MEDIÇÃO 2: 01.04 MEDIÇÃO 3: 01.01 COORDENADA X: 736640 Y: 9042935 OBS: FOI INSTALADO UM P600.
ETO-RD-AR 00887/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | 5700754016 | 2026-05-22 09:25 | 2026-05-14 15:45 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto de transformacao com troca 5->15 kVA e interrupcao fora da janela (161h); nenhum defeito declarado no equipamento. | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO 5700754016 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264393029726 | 2026-05-13 09:29 | 2026-05-14 15:57 | problema+interrompido+fechado | 161.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264391414635-1 Equipe 003 - 016OP01 | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO 5700754016 | ETO-RD-AR 856/2026 TRAFO 5700754016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481128 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135591 Nº DE SÉRIE : 316868 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00888/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | 5701279040 | 2026-05-22 09:29 | 2026-05-17 11:54 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria em posto de transformacao, troca por trafo reformado de mesma potencia e ocorrencia 94h fora da janela. | fazer melhoria no posto de transformacao no trafo 5701279040 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264403165429 | 2026-05-15 10:33 | 2026-05-17 11:54 | problema+interrompido+fechado | 93.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399511255-1 Equipe 003 - 004OP11 | não está no site | [9 empty] | fazer melhoria no posto de transformaçao no trafo 5701279040 | ETO-RD-AR 871/2026 TRAFO 5701279040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 19980 MARCA : EST DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 101063 Nº DE SÉRIE : 389177 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00897/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | 5724871053 | 2026-05-22 09:33 | 2026-05-17 15:20 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento no posto, classificada assim pelo dono, com ocorrência do trafo fora da janela. | fazer melhoria de aterramento no posto de transformaçao no trafo 5724871053 — Crítica: TRAFO FORA DA JANELA | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264403165347 | 2026-05-15 07:53 | 2026-05-17 15:21 | problema+interrompido+fechado | 90.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399215157-1 Equipe 003 - 004OP22 | não está no site | [9 empty] | fazer melhoria de aterramento no posto de transformaçao no trafo 5724871053 | ETO-RD-AR 870/2026 TRAFO 5724871053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106655 Nº DE SÉRIE : 439484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151150 Nº DE SÉRIE : 178148 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | 5700724045 | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | baixa | Vazamento constatado em anomalia, sem defeito aberto no trafo na Crítica (causa foi nível de tensão em ramal); mesmo critério do vazamento antecipado, mas a natureza é discutível. | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv; causa NIVEL DE TENSAO / REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264423463124 | 2026-05-22 10:42 | 2026-05-22 15:30 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece | [6 empty] | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700724045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2012 MARCA; ITB Nº CITD; P.033175 Nº SÉRIE; 806969 POS. DO TAP;4º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150991 Nº SÉRIE; Z.303111 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 06,21 / 06,20 / 06,13
DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 5701079026 | 2026-06-03 08:18 | 2026-06-03 15:50 | QUEIMADO | MANTER | alta | OS registra substituicao de trafo queimado, com interrupcao casada no proprio trafo. | substituição de trafo queimado rdr ponte alta ¦ causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264470676103 | 2026-06-02 18:02 | 2026-06-03 15:38 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 5753541003 | 2026-06-03 11:51 | 2026-06-03 17:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | SS explicita de troca de trafo queimado, com interrupcao casada no proprio trafo e substituicao registrada na OS. | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI ¦ subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264473270721 | 2026-06-03 07:07 | 2026-06-03 16:43 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 5710177010 | 2026-06-05 09:08 | 2026-06-06 18:00 | AVARIADO | MANTER | alta | Avaria do próprio transformador: o check list aponta vazamento de óleo como causa, o formulário de campo confirma EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE OLEO = Sim com provável motivo VAZAMENTO DE OLEO, e a crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 5 clientes, dentro da janela. Trafo de 2002 (ABB), tanque deteriorado. Sem mudança de potência registrada (15 para 15) e troca comprovada no material. Classifico como AVARIADO em vez de QUEIMADO porque o defeito é vazamento/tanque, não queima do enrolamento — de todo modo conta no indicador. | - Causa: vazamento de óleo | não | SIM | Nada relevante — os 1.659 caracteres que vieram depois do corte são integralmente o texto padrão de segurança da equipe (Peso 10, manobras de ré, hidratação, atenção no fim do turno); nenhum dado técnico sobre o trafo. |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264480135715 | 2026-06-04 21:59 | 2026-06-06 14:09 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5710177010 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | 5700268028 | 2026-06-05 11:25 | 2026-06-05 23:25 | QUEIMADO | MANTER | media | Transformador queimado com interrupção casada e troca comprovada pelo formulário de campo (série e tombamento dos dois lados), suprindo a prova de material que faltava ao site. | transformador queimado acesso livre / TRAFO SUBSTITUIDO PELA TAVARES — NS_RETIRADO 574203 -> NS_INSTALADO 1540535 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 75 | 112.5 | CASOU PELO TRAFO | 20264480809764 | 2026-06-05 07:47 | 2026-06-05 23:25 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264479992221-1 Equipe 003 - 028OP04 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  |  | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | [6 empty] | transformador queimado acesso livre | TRAFO SUBSTITUIDO PELA TAVARES
ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 5700269132 | 2026-06-05 19:01 | 2026-06-06 00:18 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raio queimados, interrupção casada no próprio trafo e troca física registrada. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264481062703 | 2026-06-05 08:59 | 2026-06-06 13:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88
DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 | 5701422122 | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | SEM TROCA (não substituído) | EXPURGAR | alta | Desativacao de posto de transformacao por deterioracao da estrutura: trafo retirado sem instalacao de outro, nao houve falha do equipamento. | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. ¦ NS_INSTALADO: 0 | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  |  | SS ATENDIDA | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 10 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | desativacao |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao. | [6 empty] | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02359154 LOCALIZAÇÃO: 190-13668514 TRAFO: 5701422122 Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012-DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 09/06/2026
DOLP-RD-PA 00664/2026 | DLP-MPPA01 000212/2026 | 112600620 | 5700843122 | 2026-06-13 05:16 | 2026-06-13 18:00 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | SS de substituicao de poste apos abalroamento que danificou tambem o trafo de 150 kVA; a Critica registra POSTE DE AT / ABALROADO. | obs: Poste 11/400 abalroado, e Trafo 150 Kva danificado, quadra 603 sul ¦ causa POSTE DE AT / subcausa ABALROADO | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | AVARIADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PALMAS | AL08097122 | DOLP-RD-PA | N/A | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264512929028 | 2026-06-13 03:51 | 2026-06-13 15:50 | fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 41 | Poste 11/400 abalroado, e Trafo 150 Kva danificado, quadra 603 sul, | não está no site | [9 empty] | segue para tratativas:01 poste 11/40001 Trafo 150 Kva 01 Rack com isoladores da rede BT 03 GLV 03 Isoladores de Pino AT 01 emenda cabo DP-10recuperar cao partido MT e BT | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material ATIVO: 190.02561658 LOCALIZAÇÃO: 190-13643006 segue para tratativas: 01 poste 11/400 01 Trafo 150 Kva 01 Rack com isoladores da rede BT 03 GLV 03 Isoladores de Pino AT 01 emenda cabo DP-10 recuperar cao partido MT e BT DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 13/06/2026
DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | 5710036026 | 2026-06-14 13:56 | 2026-06-15 17:30 | AVARIADO | MANTER | alta | Defeito interno do transformador (tap submerso, tensao fora de faixa) com interrupcao casada de causa TRANSFORMADOR e troca comprovada. | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensao muito alta no trafo impossibilitando alteracao | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264517475406 | 2026-06-14 08:31 | 2026-06-14 10:42 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264517149792-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com tap com defeito
ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 | 5766833004 | 2026-06-16 16:56 | 2026-06-16 22:13 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | alta | Serviço de instalação de P600 e remanejamento de UCs com aumento de 75 para 112,5 kVA; a abertura foi para transferir cargas, não por falha. | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo — Crítica obs: 'ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS' | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR | 75 | 112.5 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264524450678 | 2026-06-16 19:02 | 2026-06-16 22:04 | problema+interrompido+fechado | 1.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 15 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 | EXCLUÍDA | preventivo |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | [6 empty] | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | ETO-RD-AR 986/2026 TRAFO 5766833004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149050 Nº DE SÉRIE : 599374 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,62 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107341 Nº DE SÉRIE : 441007 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3,53 POS. TAP : 04 OBS: ISTALADO EQUIPAMENTO P600.
ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | 5710170055 | 2026-06-17 10:28 | 2026-06-18 16:14 | QUEIMADO | MANTER | alta | Queima confirmada pela Crítica no próprio trafo e a OS traz série e tombamento do retirado e do instalado, suprindo a prova de troca que faltava no export de material. | trafo 5710170055 queimado; TRAFO RETIRADO Nº DE SÉRIE 183092 / TRAFO INSTALADO Nº DE SÉRIE 182684 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | 20264526810286 | 2026-06-17 10:35 | 2026-06-19 15:41 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo 5710170055 queimado | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  |  | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | [6 empty] | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | SS ENC-RD-PS 582/2026 TRAFO 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144858 Nº DE SÉRIE : 182684 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 5755060004 | 2026-06-18 16:41 | 2026-06-19 12:00 | FURTO | EXPURGAR | média | SS e defeito gravado apontam vandalismo/furto no posto, nao falha do equipamento; o texto e de constatacao indireta ('sinais'), dai a confianca media. | Trafo 5755060004 25kva ... Sinais de vandalismo ¦ defeito_ss: VANDALISMO | não |  |  | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264190455947 | 2026-03-21 10:26 | 2026-03-21 10:27 | problema+interrompido+fechado | 2118.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | EXCLUÍDA | furto |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. | [6 empty] | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | 5710312122 | 2026-06-22 15:34 | 2026-06-22 18:00 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo declarado avariado, troca comprovada por serie/tombamento e Critica casada no proprio trafo com FALHA BUCHA DE BT. | Trafo 5710312122 avariado ¦ causa TRANSFORMADOR / subcausa FALHA BUCHA DE BT ¦ obs: Trafo avariado | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264544067986 | 2026-06-22 15:59 | 2026-06-22 22:58 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Trafo avariado | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02599947 LOCALIZAÇÃO: 190-13663099 Trafo 5710312122 avariado: Pontência: 30 KVA Tensão 34,5 KV Para-raio:: Bom Acesso:: Livre Obs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 22/06/2026
DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | 5710100256 | 2026-06-24 21:18 | 2026-06-25 14:23 | QUEIMADO | MANTER | alta | OS de substituicao de trafo queimado, com para-raio queimado e falha de bucha de BT registrada na Critica. | medido_ emergencial_ substituicao de trafo queimado rdr mateiros / subcausa FALHA BUCHA DE BT | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264554211668 | 2026-06-23 19:49 | 2026-06-27 14:11 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264551073743-1 Equipe 003 - 256OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
ETO-RD-AR 01027/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | 5701380004 | 2026-06-25 07:57 | 2026-06-20 12:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto de transformação, classificada assim pelo dono, com ocorrência fora da janela. | fazer melhoria poste de transformaçao no trafo 5701380004 — tipo SS: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264534161149 | 2026-06-18 17:11 | 2026-06-20 12:00 | problema+interrompido+fechado | 92 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264530939024-1 Equipe 003 - 004OP22 | não está no site | [9 empty] | fazer melhoria poste de transformaçao no trafo 5701380004 | ETO-RD-AR 1007/2026 TRAFO 5701380004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 3158 Nº DE SÉRIE : 47220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151582 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2,58 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01028/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 5755060004 | 2026-06-25 08:01 | 2026-06-19 12:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto de transformação, classificada assim pelo dono, com a única ocorrência 2.277 h fora da janela. | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5755060004 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264190455947 | 2026-03-21 10:26 | 2026-03-21 10:27 | problema+interrompido+fechado | 2277.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5755060004 | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | 5700408058 | 2026-06-25 10:28 | 2026-06-25 23:36 | AVARIADO | MANTER | média | SS e campo declaram vazamento de oleo no proprio trafo; a exclusao do site por 'tape interno' se apoia so na posicao de tap da OS, o que nao explica o vazamento. | segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 75 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264556746026 | 2026-06-25 09:15 | 2026-06-25 09:41 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 114 | trafo aberto pela equipe para realizar ação preveentiva, cabo deteriorado. | EXCLUÍDA | tap |  | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — nã | [6 empty] | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | ETO-RD-AR 1030/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109077 Nº DE SÉRIE : 443443 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04
ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 | 5700269132 | 2026-06-25 16:42 | 2026-06-26 23:19 | REMANEJAMENTO | EXPURGAR | alta | SS e OS declaram remanejamento de potencia (25 -> 15 kVA), com abertura emergencial registrada para o remanejamento; nao houve falha do equipamento. | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  |  | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | 25 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264560337098 | 2026-06-26 09:51 | 2026-06-26 12:09 | problema+interrompido+fechado | 16.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | OS PARA REMANEJAR TRAFO DE 25 KVA 34,5 POR TRAFO DE 15 KVA 34,5 Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV TRAFO Nº 5700269132. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 - 01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 127471 Nº SÉRIE; 496858 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152183 Nº SÉRIE; 836210 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,82 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90 / 6,88
DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 | 5721874257 | 2026-06-26 13:49 | 2026-06-27 21:30 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | Dois postes quebrados e bucha danificada, com a Critica apontando POSTE DE BT / ABALROADO: dano externo, nao falha do trafo. | 02 poste 10/150 quebrado / causa POSTE DE BT subcausa ABALROADO | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  | ABALROADO | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264560498910 | 2026-06-25 19:24 | 2026-06-27 21:30 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | EXCLUÍDA | abalroamento |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | [6 empty] | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha quebrada e 02 poste quebrado
ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 5758389021 | 2026-06-28 11:55 | 2026-06-29 16:26 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | A própria SS diz que a queda da estrutura (poste quebrado) danificou o transformador; campo e dono registram ABALROADO. | obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO | SIM |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264567247440 | 2026-06-28 06:59 | 2026-06-29 16:26 | problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 18 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | 5700858029 | 2026-06-29 21:50 | 2026-07-01 16:04 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | Poste abalroado derrubou o conjunto; Crítica, campo e o dono convergem em abalroamento. | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | LD02010021 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264572273568 | 2026-06-29 18:33 | 2026-06-30 16:30 | problema+interrompido |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | EXCLUÍDA | abalroamento |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como A | [6 empty] | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264571595148 SS: ETO-RD-GU 685/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA
ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | 5702266007 | 2026-06-30 14:44 | 2026-06-30 02:31 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | Poste/estrutura quebrada com o transformador no chao, causa de terceiros; o dano e externo, nao falha do equipamento. | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão ¦ causa CAUSADA POR TERCEIROS / VANDALISMO ¦ defeito_ss: ABALROADO | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264574496246 | 2026-06-30 11:29 | 2026-07-01 02:30 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | VANDALISMO | 1 | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão, foi aberto nota para o mesmo. | EXCLUÍDA | abalroamento |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | [6 empty] | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | SS ENC-RD-PS 606/2026 Trafo 5702266007 TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 21761 Nº DE SÉRIE : 107284 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | 5703676004 | 2026-07-02 12:58 | 2026-07-02 21:45 | SEM TROCA (não substituído) | EXPURGAR | alta | O executante afirma que o transformador nao foi trocado porque nao estava queimado; so houve manutencao corretiva de para-raios e aterramento. | NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA | não |  |  | NÃO SUBSTITUIDO | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | 15 | 150 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-02 11:13 | 2026-07-02 18:49 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 187 | TRAFO 5703676004 QUEIMADO E JUMPER ROMPIDO NA CHAVE 0302569004 FASE A | não está no site | [9 empty] | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A | ETO-RD-AR 1051/2026 TRAFO 5703676004 NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS E A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO.
DOLP-RD-PA 00713/2026 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | 5364882001 | 2026-07-02 17:26 | 2026-07-04 18:00 | AVARIADO | MANTER | media | A manutencao condenou o proprio transformador (choque/elevacao de tensao) e houve troca fisica registrada; a Critica aponta causa TRANSFORMADOR. | Manutencao foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO. Risco a comunidade. | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-02 08:55 | 2026-07-04 12:38 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | Abertura Emergencial Coduntor de ATERRAMENTO Rompido e elevando tensão do cliente equipe 271op 5 Realizou abertura. em seguida abrimos nota para fazer a recuperação do aterramento do trafo | não está no site | [9 empty] | TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO.Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02835234 LOCALIZAÇÃO: 190-42135165 TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO. Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05
ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 5710509094 | 2026-07-05 10:11 | 2026-07-06 14:43 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | Substituição decorrente de poste abalroado, confirmada pelo campo e pela Crítica (POSTE DE AT / ABALROADO). | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-05 10:06 | 2026-07-05 17:30 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264593196886-1 Equipe 003 - 148OP01 | não está no site | [9 empty] | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. Transformador: 5710509094 Obs: Levar estrutura completa Acesso Livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 696/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 2026-07-10 18:13 | 2026-07-11 01:34 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | media | SS gravada como abalroado e OS troca 45 m de vão de multiplex entre dois postes, com a Crítica atribuindo curto na RD; o dono já classificou como abalroado. | OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO ... ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584; subcausa QUEIMADO POR CURTO NA RD | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-10 18:22 | 2026-07-11 01:40 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 1 | trafo 5710461039 queimado em campo | não está no site | [9 empty] | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584. TRAFO Nº 5710461039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; 680615 Nº SÉRIE; 53662 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150637 Nº SÉRIE; C.299686 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,38 MEDIÇÃO; 1,08 / 0,96 / 1,12
ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | 5710025025 | 2026-07-13 18:41 | 2026-07-14 23:36 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | EXPURGAR | alta | Troca motivada por tap submerso e tensao baixa, com a critica registrando nivel de tensao/ajuste de tap e mesma potencia 25/25. | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo ¦ causa NIVEL DE TENSAO / AJUSTE TAP | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-13 08:32 | 2026-07-13 18:01 | problema+interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | NIVEL DE TENSAO / AJUSTE TAP | 20 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264624197317-1 Equipe 003 - 023OP04 | não está no site | [9 empty] | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU | ETO-RD-A 1095/2026 TRAFO 5710025025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 99061907 MARCA : MEGATRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151046 Nº DE SÉRIE : Z 303166 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 04
ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 | 5720015066 | 2026-07-14 11:19 | 2026-07-14 17:30 | DIVISÃO DE CIRCUITO | EXPURGAR | alta | SS e OS declaram instalacao de novo posto de transformacao em divisao de circuito, sem trafo retirado; nao e substituicao por falha. | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ¦ NS_RETIRADO: 0 | não |  |  | DIVISÃO DE CIRCUITO | AVISO DE ANOMALIA |  |  | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA |  | 2026-07-11 19:09 | 2026-07-11 21:12 | problema+interrompido+fechado | 38.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 20 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264618747514-1 Equipe 003 - 079OP01 | não está no site | [9 empty] | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066 | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ZONA URBANA - TUPIRATINS 0066 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151765 Nº DE SÉRIE : Z 308332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.74 MEDIÇÃO 2: 09.97 MEDIÇÃO 3: 05.93 COORDENADA X: 816827 Y: 9072112
ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 2026-07-15 09:45 | 2026-07-15 18:00 | INCONCLUSIVO | EXPURGAR | baixa | A SS aponta trafo errado (o trocado foi o 5700096012) e nenhum texto descreve queima ou avaria; falta o motivo do defeito para decidir. | POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO / TRAFO CORRETO 5700096012 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012.
ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | 5700968080 | 2026-07-16 01:57 | 2026-07-16 15:11 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado e com vazamento de óleo, troca 5->15 kVA documentada e interrupção casada no próprio trafo. | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleo — Crítica obs: 'trafo queimado aberto nota' | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-15 16:12 | 2026-07-16 15:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | trafo queimado aberto nota | não está no site | [9 empty] | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete | ETO-RD-AR 1109/2026 TRAFO 5700968080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 K Nº ENERGISA (CITD) : 06006985 Nº DE SÉRIE : 767732 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3,22 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150976 Nº DE SÉRIE : C 303356 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01112/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 2026-07-16 14:01 | 2026-07-11 18:20 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS de melhoria de aterramento, classificada assim pelo dono; a ocorrência de queima da base está 91 h fora da janela e não foi o motivo da SS. | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA |  | 2026-07-10 12:40 | 2026-07-11 18:20 | problema+interrompido+fechado | 91.7 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo 5700129193 queimado causa não indentificada. | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO | ETO-RD-AR 1085/2026 TRAFO 5700129193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116920 Nº DE SÉRIE : 473591 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/18 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150845 Nº DE SÉRIE : C 303225 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01113/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 2026-07-16 14:08 | 2026-07-10 15:31 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento no posto de transformacao, com a ocorrencia da base a 172 h de distancia. | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5700443155 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA |  | 2026-07-07 21:58 | 2026-07-08 10:18 | problema+interrompido+fechado | 171.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | CODIGO INVALIDO:CH/5700443155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264602159414-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5700443155 | ETO-RD-AR 1078/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23815 Nº DE SÉRIE : 481357 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150945 Nº DE SÉRIE : C303325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | 5712592130 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07-16 22:56 | AVARIADO | MANTER | media | Trafo trocado por vazamento de oleo com para-raio queimado e placa dos dois equipamentos registrada; a Critica aponta condutor de BT partido, o que descreve o corte e nao o que falhou no equipamento. | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado ¦ NS_RETIRADO 339270 / NS_INSTALADO 836252 | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site | [9 empty] | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO TRAFO Nº 5712592130 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 015657 Nº SÉRIE; 339270 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152225 Nº SÉRIE; 836252 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 9,05 / 9,72 / 7,95
ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 | 5700194003 | 2026-07-31 00:28 | 2026-07-31 14:08 | QUEIMADO | MANTER | alta | Transformador de 75kVA declarado queimado na RDU de Gurupi, com interrupcao casada pelo proprio trafo penalizando 68 clientes e troca comprovada. | Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO | não |  |  | QUEIMADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  | QUEIMADO | SS ATENDIDA | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU | 75 | 112.5 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-31 00:12 | 2026-07-31 06:05 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 68 | Intv Auto PPF TR-5700194003 | não está no site | [9 empty] | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264711028458 SS: ETO-RD-GU 775/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 01186/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 2026-07-31 11:09 | 2026-07-27 17:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento no posto de transformação, classificada assim pelo dono, com ocorrência fora da janela. | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5710093040 — Crítica: TRAFO FORA DA JANELA | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA |  | 2026-07-25 09:20 | 2026-07-27 17:15 | problema+interrompido+fechado | 65.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264678955110-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5710093040 | ETO-RD-AR 1161/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 461408 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABRIL IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150941 Nº DE SÉRIE : C 303321 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | 5711214001 | 2026-07-31 17:40 | 2026-08-01 18:40 | AVARIADO | MANTER | media | Defeito no tap interno e problema de tensão são falha do próprio transformador, e a OS fecha como substituição de trafo queimado com série retirada e instalada preenchidas. | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO; substituição de trafo queimado rdr porto | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO.POTENCIA: 10KVA TENSÃO: 7.9ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto

## Queimado
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 5710094091 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-07 23:07 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raios queimados por descarga, troca fisica comprovada (serie 453193->590883) e interrupcao no proprio trafo na janela. | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  | QUEIMADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | 20264064454535 | 2026-01-03 09:16 | 2026-01-04 12:05 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 5700876040 | 2026-01-03 18:28 | 2026-01-04 14:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Troca 5->15 kVA com série e tombamento dos dois lados e interrupção no próprio trafo por descarga na janela. | TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA Nº DE SÉRIE : 125062 / TRAFO INSTALADO 15 KVA Nº DE SÉRIE : 455521 — Crítica: TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264064455959 | 2026-01-03 10:48 | 2026-01-04 14:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material re | [6 empty] | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 5700569016 | 2026-01-08 08:26 | 2026-01-09 03:02 | QUEIMADO | MANTER | alta | Queima do proprio trafo (5kVA) com troca comprovada por serie/tombamento e ocorrencia casada; o aumento para 15kVA foi consequencia, nao o motivo. | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR) POTENCIA 5KVA / Nº DE SERIE: 460298 -> 431980 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264069248084 | 2026-01-07 15:05 | 2026-01-07 22:47 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 5701640052 | 2026-01-13 21:02 | 2026-01-14 12:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raio queimados por descarga, com bucha BT estourada e interrupção casada no próprio trafo. | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ... BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL02085042 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264079454049 | 2026-01-12 10:32 | 2026-01-14 11:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 5701000052 | 2026-01-14 12:19 | 2026-01-16 11:26 | QUEIMADO | MANTER | alta | Interrupção casada no próprio trafo com causa TRANSFORMADOR e troca física comprovada por série e tombamento. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA; SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264080386368 | 2026-01-13 16:04 | 2026-01-14 19:25 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 5701108076 | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | QUEIMADO | MANTER | média | SS e campo apontam trafo queimado por descarga com vazamento; o site excluiu so por ausencia de registro de interrupcao, que nao e motivo de natureza. | transformador e para raio queimado ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA; VAZAMENTO DE OLEO: Sim | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-DP 00040/2026 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | 5700517116 | 2026-01-15 08:19 | 2026-02-26 17:29 | QUEIMADO | MANTER | alta | SS de trafo queimado, troca executada e a Critica casa pelo proprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA ¦ causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264081390768 | 2026-01-15 08:30 | 2026-01-16 23:23 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 |  | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA | sUBISTITIÇÃO DE TRAFO . Retirado 05kva Instalado 15 kva
ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 5710788037 | 2026-01-15 15:43 | 2026-01-19 16:45 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raio queimados, ocorrencia casada pelo trafo com subcausa de queima por descarga e troca executada. | SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANCA, TRAFO DE 10KVA / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264082913233 | 2026-01-14 18:58 | 2026-01-16 15:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 5700704021 | 2026-01-16 16:49 | 2026-01-17 09:45 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado na RDR de Paranã, substituído 5->15 kVA, com interrupção casada por descarga. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264084878170 | 2026-01-15 19:42 | 2026-01-17 10:58 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 5701544032 | 2026-01-17 11:41 | 2026-01-18 22:32 | QUEIMADO | MANTER | alta | Texto declara trafo e para-raio queimados e a Crítica casou pelo trafo com subcausa de queima por descarga. | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ... PARA RAIO QUEIMADO; subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264085578664 | 2026-01-17 07:35 | 2026-01-17 19:40 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 5703917001 | 2026-01-17 21:52 | 2026-01-19 15:50 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado por descarga, interrupcao casada no proprio trafo e troca com series registradas. | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva ... para raio queimado ... causa descarga | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264085732457 | 2026-01-17 11:27 | 2026-01-19 15:20 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085562410-1 Equipe 003 - 271OP05 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 5710344042 | 2026-01-19 15:57 | 2026-01-20 10:40 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com troca registrada na OS e interrupcao casada no proprio trafo por queima; observacao do executante confirma em campo. | trafo 5710344042 queamado ... obs: trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264088346569 | 2026-01-19 07:23 | 2026-01-20 10:31 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 5700380046 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01-21 14:10 | QUEIMADO | MANTER | baixa | Campo e OS registram trafo retirado com série/tombamento legíveis e queima por descarga — incompatível com furto; a prova de furto está só no enquadramento contábil da obra, que não consta nos dados. | TRAFO RETIRADO ... Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264089315534 | 2026-01-19 12:55 | 2026-01-21 14:10 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | EXCLUÍDA | furto |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | [6 empty] | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 5710624052 | 2026-01-27 09:33 | 2026-01-28 14:29 | QUEIMADO | MANTER | média | O titulo da OS diz 'remanejamento', mas SS, campo e critica convergem em queima do proprio trafo (causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA) casada na janela. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA; SS: 'substituiçao de transformador queimado' | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264100802380 | 2026-01-26 15:46 | 2026-01-27 19:05 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 5727386070 | 2026-01-29 20:33 | 2026-01-30 20:15 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo de 30 kVA e para-raios queimados, atendimento emergencial e troca com série/tombamento nos dois lados. | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados ... trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | 20264106790273 | 2026-01-29 21:12 | 2026-01-30 20:15 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000155/2026 DATA ATENDIMENTO: 30/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AR 00181/2026 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | 5703422004 | 2026-01-30 00:02 | 2026-01-30 18:15 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com vazamento, 48 clientes interrompidos e casamento pelo próprio trafo com troca comprovada. | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificado; subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR | 75 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264108235327 | 2026-01-29 21:59 | 2026-01-30 18:10 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 48 | Intv Auto PPF TR-5703422004 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul | ETO-RD-AR 181/2026 TR:5703422004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139255 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2012 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143900 Nº DE SÉRIE : 371478 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3,59 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00114/2026 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | 5700307002 | 2026-01-30 05:52 | 2026-01-30 18:18 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado por descarga atmosferica com interrupcao casada no proprio trafo e tombamento retirado/instalado preenchidos. | trafo 5700307002 queimado pot 15 kva ¦ CASOU PELO TRAFO, MEIO AMBIENTE / DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264106438544 | 2026-01-28 20:42 | 2026-01-30 12:00 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105157963-1 Equipe 003 - 088OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ
ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 5701661052 | 2026-01-30 10:19 | 2026-02-03 14:49 | QUEIMADO | MANTER | alta | Substituicao de trafo com interrupcao casada no proprio trafo por queima por descarga atmosferica. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU ... causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264109499722 | 2026-01-29 18:09 | 2026-01-30 20:14 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 5739688157 | 2026-01-30 11:44 | 2026-01-30 21:00 | QUEIMADO | MANTER | media | Queima do trafo e do para-raio com troca comprovada; o site excluiu apenas por nao casar janela (571h), o que nao e causa alheia ao equipamento. | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete / PROVAVEL MOTIVO: DESCARGA ATMOSFERICA | SIM |  |  | INVESTIGAR COM ANDRESSA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264066876544 | 2026-01-05 14:21 | 2026-01-05 16:22 | problema+interrompido+fechado | 571.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | EXCLUÍDA | fora_da_janela |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | [6 empty] | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 5719098076 | 2026-01-30 12:49 | 2026-02-03 13:52 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado na RDR de Duerê com troca executada e interrupção casada por descarga atmosférica. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264111787445 | 2026-01-29 19:22 | 2026-01-30 16:25 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106651803-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 5710316076 | 2026-01-30 15:46 | 2026-01-31 22:46 | QUEIMADO | MANTER | alta | Solicitante e Crítica convergem em queima do transformador, com série retirada e instalada preenchidas. | transformador e para raio queimado; causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264111901932 | 2026-01-30 07:39 | 2026-01-31 11:14 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 5700365016 | 2026-02-02 11:09 | 2026-02-03 12:28 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado e vazando óleo, motivo de campo sobrecarga, troca 5->15 kVA com séries e interrupção casada. | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEO ... PARA RAIO QUEIMADO / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: SOBRECARGA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264114921135 | 2026-02-01 19:02 | 2026-02-03 12:28 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 5700024177 | 2026-02-03 07:32 | 2026-02-03 17:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Queima por descarga atmosferica confirmada pela critica no proprio trafo, com troca completa de serie e tombamento. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264115486504 | 2026-02-02 18:15 | 2026-02-03 17:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 5700165096 | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 18:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com interrupcao casada no proprio trafo por sobrecarga e troca comprovada no material. | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete ¦ subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | CASOU PELO TRAFO | 20264114960264 | 2026-02-01 13:32 | 2026-02-04 18:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-GR 00177/2026 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | 5712496033 | 2026-02-03 17:47 | 2026-02-04 14:38 | QUEIMADO | MANTER | media | Texto declara trafo e para-raio queimados e a Crítica casou pelo próprio trafo; falta formulário de campo, mas o material confirma 1 trafo. | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 — Crítica: TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | LD02038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264117021018 | 2026-02-03 12:01 | 2026-02-04 14:38 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5712496048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116072700-1 Equipe 003 - 048OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638
DOLP-RD-PA 00209/2026 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | 5700767026 | 2026-02-05 08:25 | 2026-02-01 12:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado por sobrecarga com interrupcao casada no proprio trafo e troca comprovada por serie. | 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA / subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264117790282 | 2026-02-04 11:45 | 2026-02-06 14:43 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117708274-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA TENSÃO 19.9KV ACESSO BOM PARA-RAIO RUIM IND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290 026OP01
ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 5700271002 | 2026-02-06 21:43 | 2026-02-07 12:00 | QUEIMADO | MANTER | média | SS/OS descrevem o trafo com fase queimada e a troca foi executada; a melhoria de estrutura U4 foi servico acessorio no mesmo poste. | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264119108889 | 2026-02-05 10:13 | 2026-02-06 11:15 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118370531-1 Equipe 003 - 002OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002.
ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 5700277134 | 2026-02-11 12:31 | 2026-02-12 15:04 | QUEIMADO | MANTER | media | SS aponta trafo de 5 kVA e para-raios queimados e a Crítica casou pelo próprio trafo; a OS só traz o plano de medida, sem formulário de campo. | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados / PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA. | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264123835541 | 2026-02-11 08:32 | 2026-02-12 12:30 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA.
DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | 5709780026 | 2026-02-12 12:37 | 2026-02-13 15:30 | QUEIMADO | MANTER | alta | Substituição emergencial de trafo queimado, com interrupção casada pelo trafo e série retirada e instalada registradas. | Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo ... equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | FURTADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264124744159 | 2026-02-11 16:48 | 2026-02-14 13:45 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo, cobrando sobre aviso pedrini 14 a 16/02 e dipsonibilidade equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito
ETO-RD-AG 00184/2026 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | 5748172045 | 2026-02-13 17:22 | 2026-02-13 22:46 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo de 45kVA queimado com para-raios ruins, ocorrencia casada pelo trafo e troca comprovada por serie/tombamento. | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264126815296 | 2026-02-13 14:27 | 2026-02-13 21:59 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126685753-1 Equipe 003 - 045OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM ACESSO BOM RDR SAMPAIO TRAFO Nº TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45VKA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 02/2015 REFORMA; 05/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 113354 Nº SÉRIE; 460414 IMPEDÂNCIA; 3,72 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 01/2023 REFORMA 04/2025 MARCA; ITAIPU / TRAEL PA Nº CITD; 134715 Nº SÉRIE; 487471 IMPEDÂNCIA; 4 MEDIÇÃO; 5,43 / 5,44 / 5,99
ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | 5701175014 | 2026-02-14 09:10 | 2026-02-14 20:35 | QUEIMADO | MANTER | media | Apesar de defeito_ss e do dono marcarem ABALROADO, nenhum texto cita colisão: campo aponta descarga atmosférica e a Crítica registra TR QUEIMADO. | PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA — Crítica obs: 'TR QUEIMADO' / SS: 'PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE' | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264127717510 | 2026-02-14 08:38 | 2026-02-14 20:24 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR QUEIMADO | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00230/2026 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | 5701302085 | 2026-02-14 18:21 | 2026-02-16 17:39 | QUEIMADO | MANTER | alta | Texto de SS e observação da Crítica declaram o mesmo trafo queimado, com casamento na janela e troca física. | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264127959675 | 2026-02-14 09:58 | 2026-02-16 17:39 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16 | SS ENC-RD-PS 230/2026 tr 5701302085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 005662 Nº DE SÉRIE : 763545 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15kVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110649 Nº DE SÉRIE : 455441 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00231/2026 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | 5700695012 | 2026-02-14 18:25 | 2026-02-17 18:09 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado por descarga com interrupcao casada no proprio ativo e troca comprovada. | tr 5700695012 queimado ¦ causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264127909632 | 2026-02-13 18:19 | 2026-02-17 18:09 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126841566-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01 | SS ENC-RD-PS 231/2026 tr 5700695012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 184694 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148791 Nº DE SÉRIE : 1810469 MARCA : MACZ DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | 5700498026 | 2026-02-14 18:47 | 2026-02-15 18:10 | QUEIMADO | MANTER | media | O texto do executante fala em substituicao de TR queimado e a Critica casa pelo proprio trafo com FALHA BUCHA DE AT; o rotulo ABALROADO aparece so no campo defeito da SS, sem qualquer relato de batida. | Segue SS para substituiçao de TR queimado ¦ causa TRANSFORMADOR / subcausa FALHA BUCHA DE AT | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264127914511 | 2026-02-13 16:41 | 2026-02-15 18:10 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Segue SS para substituiçao de TR queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado
ETO-RD-AR 00316/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | 5700309053 | 2026-02-16 05:15 | 2026-02-16 18:46 | QUEIMADO | MANTER | alta | Queima por descarga atmosferica casada pelo trafo na janela, com troca de serie e tombamento registrada. | CASOU PELO TRAFO; causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264128427129 | 2026-02-14 12:24 | 2026-02-16 18:33 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM | ETO-RD-AR 316/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19002 Nº DE SÉRIE : 456708 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149249 Nº DE SÉRIE : 820235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 5700075036 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 13:59 | QUEIMADO | MANTER | media | A OS registra transformador retirado e instalado de 75 kVA e o campo traz série e tombamento dos dois lados, contradizendo o gatilho de obra sem transformador; 100 clientes interrompidos. | TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA / TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA; NS_RETIRADO 10021 / NS_INSTALADO 334046 | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | 20264130125578 | 2026-02-18 12:33 | 2026-02-19 01:08 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 100 | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | EXCLUÍDA | obra_sem_transformador |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | [6 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 5700641107 | 2026-02-18 20:02 | 2026-02-19 18:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Teste a vazio constatou o trafo queimado e a critica casou no proprio ativo; o poste deteriorado foi problema adicional, nao a causa. | REALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264130972551 | 2026-02-18 19:55 | 2026-02-19 19:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00203/2026 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | 5700046068 | 2026-02-19 13:16 | 2026-02-20 00:13 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com troca 5->15 kVA documentada (séries e CITD) e interrupção casada por descarga. | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim / NS_RETIRADO 460157 -> NS_INSTALADO 339870 | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264131770030 | 2026-02-18 15:39 | 2026-02-20 01:00 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130157537-1 Equipe 003 - 068OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700046068 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 POS. DO TAP; 1º MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460157 IMPEDÂNCIA; 2,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 REF. 01/2026 POS. DO TAP; 3º MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147555 Nº SÉRIE; 339870 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,94 / 5,98 / 5,43
DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 5710033043 | 2026-02-19 13:38 | 2026-02-20 15:50 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado somado a poste deteriorado, com interrupção casada no próprio trafo e troca comprovada. | substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264131788837 | 2026-02-17 15:11 | 2026-02-20 15:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis
ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 5710013050 | 2026-02-20 17:39 | 2026-02-21 21:23 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raios queimados constatados em campo, casamento pelo trafo e transformador efetivamente substituído. | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS; TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COMBINADO | LD02110005 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133009415 | 2026-02-20 13:50 | 2026-02-21 21:23 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV
ETO-RD-AG 00211/2026 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | 5741261039 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-21 20:04 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado por descarga com interrupcao casada e troca de serie/tombamento nos dois lados. | 5741261039 queimado pot. 15kva ¦ CASOU PELO TRAFO, MEIO AMBIENTE / DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133338472 | 2026-02-21 09:15 | 2026-02-21 19:40 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133299291-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim | 5741261039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso bom para-raio ruim TRAFO Nº 5741261039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD 126366 Nº SÉRIE; 554715 POS; DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2000 / 01/2026 MARCA; TOSHIBA - CPFL Nº CITD 147559 Nº SÉRIE; 369027 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 2,08 / 2,12 / 2,19
ETO-RD-AG 00212/2026 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | 5701984039 | 2026-02-21 13:52 | 2026-02-22 00:05 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com troca de placa registrada na OS e interrupcao casada no proprio trafo por descarga atmosferica. | 5701984039 queimado ¦ TRAFO RETIRADO Nº SÉRIE; 696947 / TRAFO INSTALADO Nº SÉRIE; C.239265 | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133368884 | 2026-02-21 09:25 | 2026-02-22 01:15 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133300473-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim | 5701984039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso ruim para-raio ruim TRAFO Nº 5701984039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44494 Nº SÉRIE; 696947 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 1/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 137538 Nº SÉRIE; C.239265 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 12,83 / 11,26 / 11,54
ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | 5710240111 | 2026-02-24 17:17 | 2026-02-25 14:41 | QUEIMADO | MANTER | alta | Bucha secundária danificada na SS e queima registrada na Crítica do próprio trafo dentro da janela. | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111; obs da Crítica: trafo queimado, aberto nota | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264137433112 | 2026-02-24 09:23 | 2026-02-25 14:25 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | trafo queimado, aberto nota | SAÍDA |  | QUEIMADO | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abr | [6 empty] | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAO ADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360 RDR Colinas
ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 5700029003 | 2026-03-01 11:15 | 2026-03-03 08:33 | QUEIMADO | MANTER | alta | Teste a vazio confirmou trafo queimado em campo, com queima de elo e interrupcao casada no proprio trafo. | Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo / Causa: DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 25 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264152599627 | 2026-03-01 10:50 | 2026-03-01 19:16 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Queima de ELO no TR 5700029003. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR GURUPI, Causa: DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 003OP06 e Clima CHUVA. Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 2026-03-02 19:06 | 2026-03-03 15:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raios queimados com troca 10->15 kVA documentada e interrupção casada no próprio trafo. | TR-5700664060 Queimado para raios queimado potência 10kva tensão 13,8kv | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264155597808 | 2026-03-02 12:29 | 2026-03-03 15:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05
DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | 5702646001 | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | QUEIMADO | MANTER | media | Solicitante e executante declaram substituição de trafo queimado e o campo traz série retirada e instalada; a ausência na base de interrupção não descaracteriza a queima. | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom; substituição de trafo queimado rdu porto | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto obs: cobrando sobre aviso pedrini 21 a 23/02
DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 5700082082 | 2026-03-04 19:59 | 2026-03-05 18:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Tudo converge para queima do próprio transformador: a SS abre como trafo queimado, o formulário de campo aponta DESCARGA ATMOSFERICA como provável motivo, e a crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, chave aberta com elo queimado penalizando a carga. A potência retirada e instalada é a mesma (15 kVA), então não há remanejamento de potência. Troca comprovada no material (série 520381 retirada, 827861 instalada). | Segue SS de transformador 5700082082 queimado | não | SIM | Nada relevante — depois do caractere 900 só vem a lista de atividades contempladas, composição da equipe, supervisor, fiscal e o aviso de segurança do COI; nenhuma informação técnica nova sobre a causa da troca. |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264161037860 | 2026-03-04 13:34 | 2026-03-05 18:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 15KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada.
ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 5710467076 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-07 21:56 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raio queimados com interrupcao casada no proprio trafo (causa TRANSFORMADOR) e troca executada. | Transformador e para raio queimado ¦ causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264162001644 | 2026-03-04 11:54 | 2026-03-06 11:38 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GR 00316/2026 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | 5700958033 | 2026-03-05 17:55 | 2026-03-09 08:42 | QUEIMADO | MANTER | media | SS e OS declaram trafo queimado e a Critica casou pelo trafo com queima por descarga; formulario de campo em branco. | trafo 5700958033 queimado / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264163679406 | 2026-03-05 14:05 | 2026-03-06 15:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162041140-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5700958033 queimado | trafo 5700958033 queimado
ETO-RD-AG 00265/2026 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | 5700326045 | 2026-03-10 13:43 | 2026-03-10 18:51 | QUEIMADO | MANTER | alta | Texto de SS e OS declaram o trafo queimado e a Crítica casou no próprio equipamento com subcausa de queima. | 5700326045 queimado pot 15kva tensão 19,9kv para-raio bom; causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264171150305 | 2026-03-09 16:20 | 2026-03-10 17:35 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168758394-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete | 5700326045 queimado pot 15kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete
DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | 5704202122 | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | QUEIMADO | MANTER | média | SS e OS declaram TF queimado na bucha e a troca foi feita (series retirada/instalada); a exclusao do site foi so por janela, nao por natureza. | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264165847819 | 2026-03-07 08:49 | 2026-03-07 16:07 | problema+interrompido+fechado | 48.2 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 20 | trafo sofreu curto-circuito apos tentaiva de vandalismo , acabou rompendo cabos penalizando clientes no taquari | EXCLUÍDA | fora_da_janela |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | [6 empty] | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 ID: 50688272 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 338/2026 ATENDIMENTO REALIZADO DIA 07/03/2026 EM CONJUNTO COM A SS DOLP-RD-PA 324/2026. *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 5301889004 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03-13 15:30 | QUEIMADO | MANTER | baixa | Pelo mérito é queima: campo aponta descarga com vazamento e a troca está documentada; o site expurgou por ausência de interrupção (regra de janela), não por causa externa. | TRAFO RETIRADO 15 KVA Nº DE SÉRIE : 141362 -> INSTALADO Nº DE SÉRIE : 826192 / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, | [6 empty] | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00271/2026 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | 5700726039 | 2026-03-12 21:42 | 2026-03-14 12:18 | QUEIMADO | MANTER | alta | OS aberta para substituição de trafo queimado com casamento pelo trafo e dados completos do retirado e do instalado. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO / 5700726039 queimado para raio bom | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264174020425 | 2026-03-12 07:34 | 2026-03-14 10:30 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173768402-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425 | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5700726039 queimado para raio bom tensão 19,9kv pot 5 kva acesso somente caminhonete 20264174020425 TRAFO Nº 5700726039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34.5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44357 Nº SÉRIE; 696810 POS. DO TAP; 4 IMPEDÂNCIA; 3.22 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34.5KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149754 Nº SÉRIE; C.290315 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3.22 MEDIÇÃO; 19.70 / 19.68 /19.67
ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 5701313007 | 2026-03-14 22:32 | 2026-03-15 15:23 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com interrupcao casada por descarga e troca fisica comprovada por serie e tombamento. | Trafo queimado / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA / Nº DE SERIE 128397 -> 827781 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264177526306 | 2026-03-14 09:54 | 2026-03-15 15:23 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo queimado | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 5700841148 | 2026-03-15 21:44 | 2026-03-17 13:30 | QUEIMADO | MANTER | alta | Check list de trafo queimado por descarga, troca executada com séries e tombamentos e interrupção casada no próprio trafo. | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO* Trafo: 5700841148 Potência: 5 kva ... Para raios: Queimado Causa: Descarga Atmosferica | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264177902681 | 2026-03-15 13:23 | 2026-03-16 15:46 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 17 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 5701076032 | 2026-03-16 18:05 | 2026-03-17 13:30 | QUEIMADO | MANTER | alta | Substituição de transformador queimado confirmada em campo, com interrupção casada no próprio trafo. | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre; QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264180690662 | 2026-03-15 19:18 | 2026-03-17 18:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA
ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 5710342076 | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 13:30 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado na RDR de Duere, interrupcao casada pelo proprio trafo e troca de 5 para 15 kVA confirmada na OS. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ ... PARA RAIOS QUEIMADO ¦ FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264182298927 | 2026-03-16 10:21 | 2026-03-17 18:34 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA
ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 5702090039 | 2026-03-17 09:40 | 2026-03-18 04:14 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raio queimados, troca de placa registrada e interrupcao casada no proprio trafo por queima por descarga atmosferica. | o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados ¦ subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 10 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40 | 2026-03-18 03:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 20,51/ 20,65 / 20,53
ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 5700661111 | 2026-03-18 12:13 | 2026-03-19 02:35 | QUEIMADO | MANTER | alta | OS declara textualmente troca de trafo queimado, com interrupcao casada no proprio trafo (queimado por sobrecarga). | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264184433947 | 2026-03-17 07:16 | 2026-03-19 02:45 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.87 MEDIÇÃO 2: 08.58 MEDIÇÃO 3: 07.12 COORDENADA X: 721125 Y: 9040872
ETO-RD-AG 00319/2026 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | 5700284131 | 2026-03-20 17:03 | 2026-03-22 14:38 | QUEIMADO | MANTER | alta | OS de substituicao de trafo queimado, interrupcao casada por descarga atmosferica e troca comprovada. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO - 5700284131 - trafo queimado | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | LD03014045 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11 | 2026-03-21 12:14 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5700284131 - trafo queimado | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO - 5700284131 - trafo queimado TRAFO Nº 5700284131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 19249 Nº SÉRIE; 457167 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150156 Nº SÉRIE; 827879 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 07,5 / 6,99 / 6,84
ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | 5700002210 | 2026-03-26 18:55 | 2026-03-27 02:20 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo de 25 kVA queimado com para-raio queimado, troca documentada e interrupção casada pelo próprio trafo. | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado — Crítica obs: 'TRAFO QUEIMADO' | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 25 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 NÃO FOI POSIVEL FAZER MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO DEVIDO MAL TEMPO NA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AR 00603/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | 5710227004 | 2026-04-02 03:07 | 2026-04-02 18:30 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raio queimados declarados na SS, com interrupção casada pelo trafo e troca comprovada por série. | 5710227004 QUEIMADO POT 15 KVA 19,9KV ACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264247296716 | 2026-04-01 17:43 | 2026-04-02 18:30 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246079135-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | ETO-RD-AR 603/2026 TRAFO 5710227004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 315515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150213 Nº DE SÉRIE : 827936 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 5700214066 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04-03 21:05 | QUEIMADO | MANTER | media | A OS declara troca de trafo queimado com dados completos dos dois equipamentos; a exclusao do site foi por ausencia de interrupcao, nao por causa alheia. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [6 empty] | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576
ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 5701399019 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04-04 15:40 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado com troca 10->15 kVA documentada (séries/CITD) e interrupção casada por descarga no próprio trafo. | trafo 5701399019 queimado / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA — Crítica: TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264251970089 | 2026-04-02 17:42 | 2026-04-04 15:40 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5701399019 queimado | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 5700140090 | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | QUEIMADO | MANTER | média | O motivo da troca é defeito do próprio equipamento: bucha secundária do neutro quebrada, vazamento de óleo confirmado no formulário de campo e provável motivo DESCARGA ATMOSFERICA; a crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. O executante ainda registra que o serviço foi de substituição de trafo queimado. A NOTA AC de remanejamento é acessória — o trafo novo e a chave fusível foram deslocados de poste dentro do mesmo serviço, não foi essa a razão da troca; pela regra, título/menção de remanejamento não vale quando o corpo descreve queima/avaria. Confiança média porque a descrição física (bucha quebrada, vazamento) é mais avaria do que queima e há a mudança de potência 10 para 15 kVA junto, mas em qualquer das duas leituras a decisão é MANTER. | SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. | SIM | SIM | Nada relevante — a OS tem 866 caracteres e não sofreu corte; a NOTA AC com o remanejamento de poste (ID-68007499 para ID-68007490) já estava visível na leitura anterior e continua sendo acessória ao serviço. |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264279585242 | 2026-04-11 15:23 | 2026-04-13 21:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,73 / 2,72 / 2,71 -->NOTA AC; FOI RETIRADO E REMANEJADO TRAFO Nº 5700140090 DO POSTE ID-68007499 PARA O POSTE ID-68007490. FOI RETIRADO E REMANEJADO CHAVE FUSIVEL Nº 0300140090 DO POSTE ID-48875390 PARA O POSTE ID-68007489.
ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | 5703106004 | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | QUEIMADO | MANTER | média | A SS declara o trafo queimado/avariado e a OS comprova a troca de 112,5 para 150 kVA; a critica registra condutor de BT partido, o que nao afasta a queima do trafo. | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: SOBRECARGA | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | 112.5 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264290891497 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04-16 17:55 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 63 | CONDUTOR PARTIDOIntv Auto PPF TR-5703106004 | EXCLUÍDA | avaliar_matheus |  | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, | [6 empty] | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 POS. TAP : 04
DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 5762253026 | 2026-04-27 10:51 | 2026-04-28 18:30 | QUEIMADO | MANTER | alta | SS e OS declaram substituicao de trafo queimado de 75kVA, com interrupcao casada no proprio trafo. | medido_ emergencial_ substituicao de trafo queimado rdr ponte alta | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | 20264335706525 | 2026-04-26 15:51 | 2026-04-28 18:31 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 5710235080 | 2026-04-29 08:53 | 2026-04-28 15:50 | QUEIMADO | MANTER | baixa | É a SS corretiva que aponta o trafo certo queimado, com troca comprovada; a Crítica não casa provavelmente porque a interrupção ficou registrada na SS 751/2026 — verificar duplicidade com ela antes de contar. | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24
ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 5700752004 | 2026-05-01 15:29 | 2026-05-01 18:18 | QUEIMADO | MANTER | alta | SS declara trafo de 45 kVA queimado, com interrupcao casada no proprio trafo e troca de serie/tombamento comprovada. | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264350472473 | 2026-05-01 06:12 | 2026-05-01 18:18 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | 5700859081 | 2026-05-04 11:43 | 2026-05-05 03:00 | QUEIMADO | MANTER | media | SS e OS declaram trafo queimado e a Crítica casou pelo próprio trafo (vazamento/tanque deteriorado); falta formulário de campo. | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado — Crítica: TRANSFORMADOR / VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264359675994 | 2026-05-03 11:31 | 2026-05-05 03:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264355872743-1 Equipe 003 - 119OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700859081 de 5 kVA para 15 kVA . Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 119op01 (63)99203-0192
ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 5752935111 | 2026-05-04 16:11 | 2026-05-04 23:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo urbano de 112,5 kVA queimado com 16 clientes interrompidos e troca comprovada por série e tombamento. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | 112.5 | 112.5 | CASOU PELO TRAFO | 20264360030124 | 2026-05-04 13:37 | 2026-05-04 23:21 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 16 | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.17 MEDIÇÃO 2: 00.15 MEDIÇÃO 3: 00.10 COORDENADA X: 727572 Y: 9050319
DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 5721237122 | 2026-05-12 13:43 | 2026-05-12 18:30 | QUEIMADO | MANTER | media | Trafo de 150 kVA queimado com desarme de disjuntor e troca comprovada por séries; o campo marca vandalismo, que não é furto nem abalroamento e não afasta a queima. | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 ... Causa trafo queimado / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: VANDALISMO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264387894056 | 2026-05-12 12:51 | 2026-05-12 18:51 | problema+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 , Penalizando cargas da RDR/RDU agrotins, Causatrafo queimado , Equipe 059op17 e Clima bom | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026
ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 | 5720022127 | 2026-05-15 16:41 | 2026-05-16 02:10 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo constatado queimado em campo com interrupção casada no próprio equipamento; o dono já classificou como queimado. | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom | não |  |  | QUEIMADO | AVISO DE ANOMALIA |  |  | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264400200613 | 2026-05-15 15:38 | 2026-05-16 02:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado para-raios bom. Acesso bom. Equipe 002FT01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5720022127 de 15 kVA para 25 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5720022127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2004 - 10/08/2023 MARCA; INTEL - CPFL Nº CITD; 136145 Nº SÉRIE; 178210 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151003 Nº SÉRIE; Z.303123 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 6,03 / 06,09 / 06,15
DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 5701079026 | 2026-06-03 08:18 | 2026-06-03 15:50 | QUEIMADO | MANTER | alta | OS registra substituicao de trafo queimado, com interrupcao casada no proprio trafo. | substituição de trafo queimado rdr ponte alta ¦ causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264470676103 | 2026-06-02 18:02 | 2026-06-03 15:38 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 5753541003 | 2026-06-03 11:51 | 2026-06-03 17:00 | QUEIMADO | MANTER | alta | SS explicita de troca de trafo queimado, com interrupcao casada no proprio trafo e substituicao registrada na OS. | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI ¦ subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264473270721 | 2026-06-03 07:07 | 2026-06-03 16:43 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | 5700268028 | 2026-06-05 11:25 | 2026-06-05 23:25 | QUEIMADO | MANTER | media | Transformador queimado com interrupção casada e troca comprovada pelo formulário de campo (série e tombamento dos dois lados), suprindo a prova de material que faltava ao site. | transformador queimado acesso livre / TRAFO SUBSTITUIDO PELA TAVARES — NS_RETIRADO 574203 -> NS_INSTALADO 1540535 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 75 | 112.5 | CASOU PELO TRAFO | 20264480809764 | 2026-06-05 07:47 | 2026-06-05 23:25 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264479992221-1 Equipe 003 - 028OP04 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  |  | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | [6 empty] | transformador queimado acesso livre | TRAFO SUBSTITUIDO PELA TAVARES
ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 5700269132 | 2026-06-05 19:01 | 2026-06-06 00:18 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo e para-raio queimados, interrupção casada no próprio trafo e troca física registrada. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264481062703 | 2026-06-05 08:59 | 2026-06-06 13:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88
ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | 5710170055 | 2026-06-17 10:28 | 2026-06-18 16:14 | QUEIMADO | MANTER | alta | Queima confirmada pela Crítica no próprio trafo e a OS traz série e tombamento do retirado e do instalado, suprindo a prova de troca que faltava no export de material. | trafo 5710170055 queimado; TRAFO RETIRADO Nº DE SÉRIE 183092 / TRAFO INSTALADO Nº DE SÉRIE 182684 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | 20264526810286 | 2026-06-17 10:35 | 2026-06-19 15:41 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo 5710170055 queimado | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  |  | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | [6 empty] | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | SS ENC-RD-PS 582/2026 TRAFO 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144858 Nº DE SÉRIE : 182684 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02
DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | 5710100256 | 2026-06-24 21:18 | 2026-06-25 14:23 | QUEIMADO | MANTER | alta | OS de substituicao de trafo queimado, com para-raio queimado e falha de bucha de BT registrada na Critica. | medido_ emergencial_ substituicao de trafo queimado rdr mateiros / subcausa FALHA BUCHA DE BT | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264554211668 | 2026-06-23 19:49 | 2026-06-27 14:11 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264551073743-1 Equipe 003 - 256OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | 5700968080 | 2026-07-16 01:57 | 2026-07-16 15:11 | QUEIMADO | MANTER | alta | Trafo queimado e com vazamento de óleo, troca 5->15 kVA documentada e interrupção casada no próprio trafo. | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleo — Crítica obs: 'trafo queimado aberto nota' | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-15 16:12 | 2026-07-16 15:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | trafo queimado aberto nota | não está no site | [9 empty] | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete | ETO-RD-AR 1109/2026 TRAFO 5700968080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 K Nº ENERGISA (CITD) : 06006985 Nº DE SÉRIE : 767732 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3,22 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150976 Nº DE SÉRIE : C 303356 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05
ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 | 5700194003 | 2026-07-31 00:28 | 2026-07-31 14:08 | QUEIMADO | MANTER | alta | Transformador de 75kVA declarado queimado na RDU de Gurupi, com interrupcao casada pelo proprio trafo penalizando 68 clientes e troca comprovada. | Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO | não |  |  | QUEIMADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  | QUEIMADO | SS ATENDIDA | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU | 75 | 112.5 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-31 00:12 | 2026-07-31 06:05 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 68 | Intv Auto PPF TR-5700194003 | não está no site | [9 empty] | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264711028458 SS: ETO-RD-GU 775/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.

## Avariado
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 5700022078 | 2026-01-01 05:40 | 2026-01-03 08:56 | AVARIADO | MANTER | alta | Troca fisica comprovada (serie/tombamento nos dois lados) com motivo de defeito registrado como vazamento de oleo no proprio trafo. | PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: VAZAMENTO DE OLEO; NS_RETIRADO 372895 / NS_INSTALADO 375092 | não |  |  | AVARIADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃO 2: 02,41 MEDIÇÃO 3: 01,65
ETO-RD-AG 00003/2026 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | 5700002132 | 2026-01-02 21:21 | 2026-01-14 08:15 | AVARIADO | MANTER | media | SS aberta por vazamento de oleo no proprio trafo e a OS registra troca fisica com serie/tombamento dos dois lados (373459 -> 431837); falha do equipamento. | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 ... TRAFO RETIRADO Nº SÉRIE; 373459 / TRAFO INSTALADO Nº SÉRIE; 431837 | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264062634273 | 2026-01-02 19:02 | 2026-01-02 21:22 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 |  | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material re | [6 empty] | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 16950 Nº SÉRIE; 373459 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017 / 12/2025. MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147655 Nº SÉRIE; 431837 IMPEDÂNCIA; 3,13 MEDIÇÃO; 3,06 / 3,04 / 3,05
DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 5700267059 | 2026-01-06 14:42 | 2026-01-06 21:27 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo no proprio transformador, confirmado pela critica (causa TRANSFORMADOR) e pela troca executada. | causa TRANSFORMADOR / subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; obs: 'trafo abeerto para ser substituido deviso vaz. de oleo' | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA | 75 | 112.5 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264067326923 | 2026-01-06 17:37 | 2026-01-06 21:20 | problema+interrompido+fechado | 1.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 109 | trafo abeerto para ser substituido deviso vaz. de oleo | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador.
ETO-RD-GR 00039/2026 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | 5700761155 | 2026-01-06 20:22 | 2026-01-15 15:53 | AVARIADO | MANTER | alta | OS declara substituicao do trafo por vazamento de oleo, campo confirma vazamento e a observacao da interrupcao cita a propria SS. | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700761155 ... ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264082867570 | 2026-01-15 14:58 | 2026-01-15 15:53 | problema+interrompido+fechado | 209.6 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material re | [6 empty] | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700761155, ETO-RD-GR 39/2026, POV. PAU SECO, RDR DE PALMEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38882 Nº DE SÉRIE : 667241 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149716 Nº DE SÉRIE : C290277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,83 MEDIÇÃO 2: 14,36 MEDIÇÃO 3: 13,65 COORDENADA X: 821203 Y: 9122996
ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | 5713185081 | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | AVARIADO | MANTER | media | Falta de fase interna é falha do próprio enrolamento e a OS foi aberta como substituição de trafo queimado; o aumento de potência foi consequência, não a causa. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO / TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | falta_fase |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | [6 empty] | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66
ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 5700989039 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 00:10 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo no proprio transformador, confirmado em campo e pela subcausa da Critica, com troca fisica registrada. | SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) / subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264079461344 | 2026-01-12 17:00 | 2026-01-13 14:55 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264078386765-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08
ENC-RD-PS 00103/2026 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | 5301988007 | 2026-01-19 17:10 | 2026-01-20 19:07 | AVARIADO | MANTER | media | Falha do proprio equipamento (vazamento de oleo e perda de fase na secundaria) com troca comprovada na OS; a Critica so ficou 2,1h fora da janela. | Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de oleo. Esta saindo somente uma fase na secundaria | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264085982025 | 2026-01-18 10:45 | 2026-01-18 15:03 | problema+interrompido+fechado | 2.1 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085906550-1 Equipe 003 - 007OP06 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5301988007 de 25 kVA para 25 kVA. SS ENC-RD-PS 103/2026 TRAFO: 5301988007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133090 Nº DE SÉRIE :31172 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 05/2012 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146638 Nº DE SÉRIE :Z 275775 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00096/2026 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | 5720013039 | 2026-01-24 13:08 | 2026-01-25 01:51 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de óleo confirmado no formulário de campo com interrupção casada no próprio trafo por tanque deteriorado. | trafo 5720013039 queimado; subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264097138957 | 2026-01-23 13:32 | 2026-01-24 23:42 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 8 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094777172-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata | trafo 5720013039 queimado pot 45kva tensão 34,5 kv acesso bom povoado boca da mata TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45kva 34,5KV DATA DE FAB; 08/2022 MARCA; TRAEL Nº CITD; 141416 Nº SÉRIE; 470965 IMPEDÂNCIA; 4,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146102 Nº SÉRIE; 1616974 IMPEDÂNCIA; 3,73 MEDIÇÃO; 9,81 / 9,83 / 9,78
ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 5700011032 | 2026-01-30 18:32 | 2026-02-02 16:55 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo constatado em campo e troca fisica documentada na OS. | TRafo ... com vazamento de oleo ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264152604502 | 2026-02-28 13:07 | 2026-03-01 11:44 | problema+interrompido+fechado | 689.6 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa | [6 empty] | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38
ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 5700516005 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 10:49 | AVARIADO | MANTER | alta | Bucha primaria danificada confirmada no campo e na Critica (FALHA BUCHA DE AT), com troca executada; e falha do proprio equipamento. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA ... subcausa FALHA BUCHA DE AT ¦ obs TRAFO QUEIMADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264113475679 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 09:25 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 5700405154 | 2026-02-02 09:05 | 2026-02-03 02:18 | AVARIADO | MANTER | alta | OS declara troca de trafo avariado por vazamento de oleo, com serie/tombamento nos dois lados e ocorrencia casada. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 / EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE OLEO=Sim | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264114088085 | 2026-02-02 08:07 | 2026-02-03 03:31 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | trafo queimado | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473
ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 5701262019 | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo avariado com vazamento de oleo confirmado no formulario e troca fisica na OS; o site excluiu apenas por falta de registro de interrupcao. | Trafo 5701262019 avariado ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00208/2026 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | 5729815096 | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | AVARIADO | MANTER | media | Texto da SS/OS e a Critica apontam vazamento de oleo/tanque deteriorado no proprio trafo, com serie e tombamento trocados; o campo marca ABALROADO como provavel motivo, unico indicio contrario. | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento ¦ subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264117745765 | 2026-02-04 10:21 | 2026-02-04 14:43 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117683547-1 Equipe 003 - 096OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  |  | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | [6 empty] | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento Pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 05/02/2026
ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 5700020008 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02-07 00:22 | AVARIADO | MANTER | alta | Bucha secundária danificada é avaria do próprio equipamento, com interrupção casada pelo trafo e troca comprovada. | SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | MIRANORTE | LD05050008 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264118550318 | 2026-02-05 08:47 | 2026-02-07 00:20 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03
DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 5711948122 | 2026-02-10 12:19 | 2026-02-12 16:30 | AVARIADO | MANTER | alta | SS por vazamento de oleo no trafo, campo confirma vazamento como provavel motivo e a troca esta registrada com serie e tombamento dos dois lados. | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: VAZAMENTO DE OLEO ¦ NS_RETIRADO 634112 / NS_INSTALADO 250610 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264123122645 | 2026-02-10 08:27 | 2026-02-10 11:13 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AG 00171/2026 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | 5722963124 | 2026-02-10 16:05 | 2026-02-11 20:15 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo do proprio trafo, confirmado pela subcausa e pela observacao do executante, com troca fisica registrada. | SUBSTITUICAO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO / VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | RIACHINHO | AL01030124 | ETO-RD-AG | 25 | 45 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264123917684 | 2026-02-11 16:39 | 2026-02-11 19:53 | problema+interrompido+fechado | 23.6 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 28 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 OBS; SUBST 01X CHAVE FUSIVEL 13.8KV DO TRAFO - Nº 5722963124 POR 03X CHAVE FUSIVEL 13.8KV TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05...06 Nº SÉRIE; 363214 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 13.8KV POS. DO TAP; 4º DATA DE FAB; 01/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 144661 Nº SÉRIE; 1597372 IMPEDÂNCIA; 3,47 MEDIÇÃO; 5,58 / 6,42 / 7,11 OBS; REDE TRIFASICA E TRAFO ERA MONOFASICO POR ISSO FOI INSTALADO 01 TRAFO DE 45KVA TRIFASICO .
ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 5701760004 | 2026-02-15 18:05 | 2026-02-18 11:30 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo vazando oleo, vazamento confirmado no formulario de campo e troca comprovada; falha do proprio equipamento. | trafo 5701760004 vazando oleo / EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE OLEO=Sim | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264127955742 | 2026-02-13 16:48 | 2026-02-14 20:48 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5701760004 vazando oleo | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 5709375009 | 2026-02-15 18:52 | 2026-02-18 16:19 | AVARIADO | MANTER | media | Bucha secundária e para-raio do trafo danificados por queda de árvore sobre a BT — dano ao próprio equipamento, sem furto nem abalroamento por veículo. | necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264128191578 | 2026-02-14 16:28 | 2026-02-16 15:56 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai
ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | 5702058004 | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | AVARIADO | MANTER | media | Falta de fase interna no secundário e vazamento nas três buchas são avaria do próprio trafo, confirmada pelo executante e pela troca com série nos dois lados. | TRANSFORMADO COM VAZAMENTO DE OLHO NA BUCHA SEGUNDARI NAS FASE A,B,C SERA NECESARIO TROCA DOBMESMO | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | 20264128231654 | 2026-02-15 16:48 | 2026-02-15 22:43 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | TRANSFORMADO COM VAZAMENTO DE OLHO NA BUCHA SEGUNDARI NAS FASE A,B,C SERA NECESARIO TROCA DOBMESMO | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece | [6 empty] | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04
ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 5700737111 | 2026-02-16 19:15 | 2026-02-17 13:28 | AVARIADO | MANTER | media | Bucha secundaria quebrada confirmada pelo campo e pela Critica (FALHA BUCHA DE BT) no proprio trafo; a OS nao traz dados de placa, mas o material do site registra 1 trafo. | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV ¦ subcausa FALHA BUCHA DE BT | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264128799183 | 2026-02-16 09:43 | 2026-02-17 12:05 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro
ETO-RD-AG 00196/2026 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | 5702229039 | 2026-02-17 17:36 | 2026-02-19 02:50 | AVARIADO | MANTER | media | Vazamento de óleo com tanque deteriorado confirmado na Crítica pelo próprio trafo; substituição 10->15 kVA no plano de medida. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA — Crítica: TRANSFORMADOR / VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264129284470 | 2026-02-17 08:03 | 2026-02-19 02:30 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129134128-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA.
ETO-RD-AG 00202/2026 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | 5700023068 | 2026-02-18 21:34 | 2026-02-19 19:02 | AVARIADO | MANTER | media | Vazamento de oleo com trafo que nao aceitou fechamento e interrupcao casada no proprio trafo; falta texto de OS e formulario de campo, mas o material do site comprova 1 trafo trocado. | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131003944 | 2026-02-18 15:17 | 2026-02-19 18:30 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130150163-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA
ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 5700718113 | 2026-02-19 12:32 | 2026-02-20 15:44 | AVARIADO | MANTER | media | Vazamento de oleo do proprio trafo, com ocorrencia casada e subcausa coincidente; formulario de campo pouco preenchido. | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo / subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131776835 | 2026-02-17 21:43 | 2026-02-20 15:35 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
ETO-RD-AG 00214/2026 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | 5700722045 | 2026-02-21 20:55 | 2026-02-23 13:26 | AVARIADO | MANTER | media | OS registra severo vazamento de oleo e tap submerso impedindo regularizacao, ou seja, o proprio equipamento estava avariado. | SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO / DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NAO FOI POSSIVEL NORMALIZAR | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133415114 | 2026-02-21 19:37 | 2026-02-21 21:47 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 |  | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. | SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE. DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. TRAFO Nº 5700722045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/1988 MARCA; EMB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 3934 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; N/A TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 19.9KV DATA DE FAB; 2023 / REF. 12/2025 MARCA; ITAM - CPFL Nº CITD; 137352 Nº SÉRIE; C.238711 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 12,78 / 12,70 / 12,65
ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 5719933077 | 2026-02-22 19:35 | 2026-02-24 08:29 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de óleo no trafo com tanque deteriorado confirmado pela Crítica no próprio equipamento. | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo ... Para raio: queimado — Crítica: TRANSFORMADOR / VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264133619871 | 2026-02-22 14:45 | 2026-02-23 22:20 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812
ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | 2026-02-24 20:03 | AVARIADO | MANTER | media | Bucha danificada declarada na SS e na OS, com o dono já tendo mandado tratar como avaria; a ocorrência da base está fora da janela mas é no mesmo trafo. | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264152703110 | 2026-03-01 18:21 | 2026-03-01 20:29 | problema+interrompido+fechado | 141.1 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA |  | AVARIADO | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transf | [6 empty] | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0
ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 2026-03-03 20:22 | 2026-03-04 15:25 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo vazando oleo, confirmado no formulario de campo, com troca fisica documentada; a exclusao do site foi so por ausencia de interrupcao. | TR-5700402060 vazando oleo ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 5700849060 | 2026-03-05 13:33 | 2026-03-05 20:00 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo e para-raio queimado, com troca de placa registrada na OS e campo apontando vazamento como provavel motivo. | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: VAZAMENTO DE OLEO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264162011282 | 2026-03-04 17:41 | 2026-03-05 10:23 | problema+interrompido+fechado |  | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 2026-03-11 21:10 | 2026-03-12 15:50 | AVARIADO | MANTER | media | O trafo foi trocado por vazamento de oleo, confirmado no campo e na placa dos dois equipamentos; o site expurgou apenas por fora_da_janela, que nao descaracteriza a avaria do proprio equipamento. | TR-5701543077 vazando oleo para raios bom ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim ¦ NS_RETIRADO 239355 / NS_INSTALADO 379977 | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264127861374 | 2026-02-13 18:53 | 2026-02-14 13:53 | problema+interrompido+fechado | 583.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | EXCLUÍDA | fora_da_janela |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | [6 empty] | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 5710760004 | 2026-03-13 13:31 | 2026-03-14 16:16 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo encontrado com vazamento de oleo e amassado na lateral, com interrupcao casada no proprio ativo e troca executada. | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERAL | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264175348311 | 2026-03-13 07:13 | 2026-03-14 16:16 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00279/2026 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | 5728386045 | 2026-03-14 18:18 | 2026-03-15 14:05 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo constatado em trafo de 112,5 kVA, troca registrada com serie e tombamento, e abertura emergencial declarada para substituir o proprio trafo. | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. ¦ obs: Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | AL02014045 | ETO-RD-AG | 112.5 | 112.5 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264177790851 | 2026-03-15 10:10 | 2026-03-15 13:35 | problema+interrompido+fechado | 14.9 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 94 | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. TRAFO Nº 5728386045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; FEV/2020 REF. DATA 09/2024 MARCA; ROMAGNOLE / CPFL Nº CITD; 123127 Nº SÉRIE; 1222018 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3.75 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2025 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 147204 Nº SÉRIE; 584472 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3.40 MEDIÇÃO; 01.47 / 02.03 / 03.20
DOLP-RD-PA 00359/2026 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | 5705367059 | 2026-03-18 12:37 | 2026-04-01 16:42 | AVARIADO | MANTER | alta | Vazamento de oleo de media proporcao no proprio trafo, com serie e tombamento trocados; a ocorrencia de ramal e apenas a ressalva do corte, nao o que falhou. | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção ¦ NS_RETIRADO 209998 / NS_INSTALADO 1637878 | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | AL08099059 | DOLP-RD-PA | 112.5 | 112.5 | CASOU PELO TRAFO | 20264184425257 | 2026-03-18 11:15 | 2026-03-18 14:08 | interrompido+fechado |  | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | RAMAL DE SERVICO DANIFICADO | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material re | [6 empty] | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 01/04/2026
ENC-RD-PS 00421/2026 | ENC-MPPS01 000101/2026 | 212600382 | 5723840122 | 2026-03-31 11:09 | 2026-03-17 12:20 | AVARIADO | MANTER | media | Texto do solicitante atribui a substituicao a vazamento de oleo do proprio trafo e a troca esta comprovada por serie/tombamento. | Causa: Devido vazamento de oleo / Nº DE SERIE 28678 -> 182565 | não |  |  |  | AVISO DE CADASTRO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | AL06060122 | ENC-RD-PS | 45 | 30 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264182928609 | 2026-03-17 22:38 | 2026-03-18 22:31 | interrompido+fechado | 276.6 | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 |  | não está no site | [9 empty] | Trafo:5723840122- Potência: 30kva- Tensão:13.8 KV- Para raios:ok- Causa: Devido vazamento de oleo- Acesso: Carro e caminhão- Há alguma outra anomalia: Negativo- Endereço:Água fria- Equipe:OP48***** ATENDIDO PELA EQUIPE ENECOL PARAISO ENCARREGADO JOSIMAR | SS ENC-RD-PS 421/2026 Trafo:5723840122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 05000342 Nº DE SÉRIE :28678 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2006 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 128793 Nº DE SÉRIE : 182565 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2000 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 01
DOLP-RD-PA 00499/2026 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | 5764387122 | 2026-04-25 22:12 | 2026-04-26 18:00 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo de 75 kVA com vazamento de oleo pela bucha primaria, troca comprovada por serie/tombamento e Critica com subcausa de vazamento/tanque deteriorado no proprio trafo. | substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B ¦ subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | 75 | 75 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264329421871 | 2026-04-26 10:52 | 2026-04-26 13:50 | problema+interrompido+fechado | 11.7 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 19 | Trafo com vazamento de óleo. | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte EQUIPE: DOLP-CTPA07 ENCARREGADO: REGINALDO TEL: 63 984128743
ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | 5710240030 | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | AVARIADO | MANTER | media | Vazamento de oleo no proprio trafo com troca comprovada por serie/tombamento; a exclusao do site foi por ausencia de registro de interrupcao. | Trafo 5710240030 Vazamento de oleo Potencia: 10 KVA / Nº DE SERIE 392515 -> 1123921 | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | 5700001112 | 2026-05-15 18:03 | 2026-05-16 15:20 | AVARIADO | MANTER | alta | OS declara troca de trafo avariado por vazamento de oleo, com campo e critica confirmando tanque deteriorado; o site so aguarda o material. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ¦ ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | 112.5 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264402848739 | 2026-05-16 13:01 | 2026-05-16 15:00 | problema+interrompido+fechado | 18 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 88 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  |  | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | [6 empty] | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 530/2026 ZONA URBANA - GOIANY DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148862 Nº DE SÉRIE : 234177 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 - 03/2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.19 MEDIÇÃO 2: 01.04 MEDIÇÃO 3: 01.01 COORDENADA X: 736640 Y: 9042935 OBS: FOI INSTALADO UM P600.
DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 5710177010 | 2026-06-05 09:08 | 2026-06-06 18:00 | AVARIADO | MANTER | alta | Avaria do próprio transformador: o check list aponta vazamento de óleo como causa, o formulário de campo confirma EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTO DE OLEO = Sim com provável motivo VAZAMENTO DE OLEO, e a crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 5 clientes, dentro da janela. Trafo de 2002 (ABB), tanque deteriorado. Sem mudança de potência registrada (15 para 15) e troca comprovada no material. Classifico como AVARIADO em vez de QUEIMADO porque o defeito é vazamento/tanque, não queima do enrolamento — de todo modo conta no indicador. | - Causa: vazamento de óleo | não | SIM | Nada relevante — os 1.659 caracteres que vieram depois do corte são integralmente o texto padrão de segurança da equipe (Peso 10, manobras de ré, hidratação, atenção no fim do turno); nenhum dado técnico sobre o trafo. |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264480135715 | 2026-06-04 21:59 | 2026-06-06 14:09 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA |  | QUEIMADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5710177010 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | 5710036026 | 2026-06-14 13:56 | 2026-06-15 17:30 | AVARIADO | MANTER | alta | Defeito interno do transformador (tap submerso, tensao fora de faixa) com interrupcao casada de causa TRANSFORMADOR e troca comprovada. | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensao muito alta no trafo impossibilitando alteracao | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264517475406 | 2026-06-14 08:31 | 2026-06-14 10:42 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264517149792-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com tap com defeito
DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | 5710312122 | 2026-06-22 15:34 | 2026-06-22 18:00 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo declarado avariado, troca comprovada por serie/tombamento e Critica casada no proprio trafo com FALHA BUCHA DE BT. | Trafo 5710312122 avariado ¦ causa TRANSFORMADOR / subcausa FALHA BUCHA DE BT ¦ obs: Trafo avariado | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264544067986 | 2026-06-22 15:59 | 2026-06-22 22:58 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Trafo avariado | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02599947 LOCALIZAÇÃO: 190-13663099 Trafo 5710312122 avariado: Pontência: 30 KVA Tensão 34,5 KV Para-raio:: Bom Acesso:: Livre Obs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 22/06/2026
ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | 5700408058 | 2026-06-25 10:28 | 2026-06-25 23:36 | AVARIADO | MANTER | média | SS e campo declaram vazamento de oleo no proprio trafo; a exclusao do site por 'tape interno' se apoia so na posicao de tap da OS, o que nao explica o vazamento. | segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 75 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264556746026 | 2026-06-25 09:15 | 2026-06-25 09:41 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 114 | trafo aberto pela equipe para realizar ação preveentiva, cabo deteriorado. | EXCLUÍDA | tap |  | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — nã | [6 empty] | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | ETO-RD-AR 1030/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109077 Nº DE SÉRIE : 443443 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04
DOLP-RD-PA 00713/2026 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | 5364882001 | 2026-07-02 17:26 | 2026-07-04 18:00 | AVARIADO | MANTER | media | A manutencao condenou o proprio transformador (choque/elevacao de tensao) e houve troca fisica registrada; a Critica aponta causa TRANSFORMADOR. | Manutencao foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO. Risco a comunidade. | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-02 08:55 | 2026-07-04 12:38 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 2 | Abertura Emergencial Coduntor de ATERRAMENTO Rompido e elevando tensão do cliente equipe 271op 5 Realizou abertura. em seguida abrimos nota para fazer a recuperação do aterramento do trafo | não está no site | [9 empty] | TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO.Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02835234 LOCALIZAÇÃO: 190-42135165 TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO. Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05
ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | 5712592130 | 2026-07-16 16:20 | 2026-07-16 22:56 | AVARIADO | MANTER | media | Trafo trocado por vazamento de oleo com para-raio queimado e placa dos dois equipamentos registrada; a Critica aponta condutor de BT partido, o que descreve o corte e nao o que falhou no equipamento. | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado ¦ NS_RETIRADO 339270 / NS_INSTALADO 836252 | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-15 18:53 | 2026-07-16 11:09 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264633573333-1 Equipe 003 - 088OP01 | não está no site | [9 empty] | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO TRAFO Nº 5712592130 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 015657 Nº SÉRIE; 339270 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152225 Nº SÉRIE; 836252 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 9,05 / 9,72 / 7,95
DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | 5711214001 | 2026-07-31 17:40 | 2026-08-01 18:40 | AVARIADO | MANTER | media | Defeito no tap interno e problema de tensão são falha do próprio transformador, e a OS fecha como substituição de trafo queimado com série retirada e instalada preenchidas. | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO; substituição de trafo queimado rdr porto | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | 15 | 15 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO.POTENCIA: 10KVA TENSÃO: 7.9ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto

## Furto
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 | 5700273116 | 2026-03-12 11:46 | 2026-03-13 17:31 | FURTO | EXPURGAR | alta | SS e OS identicas registram trafo e para-raios furtados, e o campo aponta motivo FURTADO; nao e queima nem avaria. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. / PROVAVEL MOTIVO DO DEFEITO=FURTADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264173930701 | 2026-03-12 10:03 | 2026-03-13 16:57 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173849364-1 Equipe 003 - 028OP01 | EXCLUÍDA | furto |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já e | [6 empty] | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.
ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 5755060004 | 2026-06-18 16:41 | 2026-06-19 12:00 | FURTO | EXPURGAR | média | SS e defeito gravado apontam vandalismo/furto no posto, nao falha do equipamento; o texto e de constatacao indireta ('sinais'), dai a confianca media. | Trafo 5755060004 25kva ... Sinais de vandalismo ¦ defeito_ss: VANDALISMO | não |  |  | FURTADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264190455947 | 2026-03-21 10:26 | 2026-03-21 10:27 | problema+interrompido+fechado | 2118.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | EXCLUÍDA | furto |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. | [6 empty] | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05

## Abalroamento
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AG 00023/2026 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | 5700247131 | 2026-01-08 15:02 | 2026-01-08 17:57 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | SS e campo atribuem o vazamento à colisão no poste; falha não é do equipamento. | TR 5700247131 15 KVA COM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | abalroamento |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. | [6 empty] | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO AVARIADO E COM VAZAMENTO DE OLEO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; MACZ Nº CITD; CI5706000781 Nº SÉRIE; 173770 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FEAB; 2002 - REF; 12/2025 MARCA; CPFL Nº CITD; 148883 Nº SÉRIE; 181387 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 15,45 - 15,44 - 15,43
ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | 5700777016 | 2026-02-02 13:17 | 2026-02-04 18:00 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | Serviço é troca de poste inclinado e do vão de cabo, com motivo de campo declarado abalroado e sem interrupção pelo trafo. | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO ... POSTE INCLINADO; PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | abalroamento |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | [6 empty] | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | 5761911122 | 2026-02-17 14:44 | 2026-02-17 19:40 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | Dano causado por caminhao que acertou os cabos; causa de rede/terceiro, nao falha do transformador. | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHAO / Causa cabos entrelacados passou um caminhao | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA | 112.5 | 112.5 | CASOU PELO TRAFO | 20264129240279 | 2026-02-17 10:57 | 2026-02-17 19:40 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 108 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5761911122. FASE ELO 5h Penalizando cargas da RDR/RDU palmas, Causa cabos entrelaçados passou um caminhao e acertou cabos telefonicos, Equipe122op46 e 122op01 | EXCLUÍDA | abalroamento |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. | [6 empty] | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026
ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | 5700191054 | 2026-02-20 13:46 | 2026-02-22 07:41 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | O servico e substituicao do poste da estrutura do trafo, o campo aponta ABALROADO e a Critica registra POSTE DE AT / ABALROADO: dano externo, nao falha do equipamento. | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO ¦ causa POSTE DE AT / ABALROADO | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | 20264132739596 | 2026-02-19 09:57 | 2026-02-22 07:41 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131749370-1 Equipe 003 - 046OP01 | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | SS ENC-RD-PS 259/2026 TR 5700191054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137853 Nº DE SÉRIE : C 241333 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147906 Nº DE SÉRIE : C299631 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03-08 21:31 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | baixa | defeito_ss e a classificação do dono dizem ABALROADO e a ocorrência casada é POSTE DE AT / ABALROADO com 1.096 clientes (evento de rede); o site conta como queimado por decisão posterior do dono — conflito não resolvido nos dados. | defeito_ss: ABALROADO / Crítica: POSTE DE AT / ABALROADO — 'CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084' | SIM |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264166305060 | 2026-03-08 11:04 | 2026-03-08 21:31 | fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | SAÍDA |  | QUEIMADO | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipament | [6 empty] | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02
ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | 5710235032 | 2026-04-06 10:49 | 2026-04-06 22:00 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | media | O motivo de campo é abalroado e a interrupção veio pelo poste de AT quebrado, ou seja, o dano nasceu fora do transformador. | poste quebrado id 42840335 10/300; PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO; causa POSTE DE AT / QUEBRADO | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | 20264257975458 | 2026-04-06 02:01 | 2026-04-06 23:17 | interrompido |  | POSTE DE AT | QUEBRADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264255066668-1 Equipe 003 - 032OP02 | EXCLUÍDA | fora_da_janela |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | [6 empty] | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00664/2026 | DLP-MPPA01 000212/2026 | 112600620 | 5700843122 | 2026-06-13 05:16 | 2026-06-13 18:00 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | SS de substituicao de poste apos abalroamento que danificou tambem o trafo de 150 kVA; a Critica registra POSTE DE AT / ABALROADO. | obs: Poste 11/400 abalroado, e Trafo 150 Kva danificado, quadra 603 sul ¦ causa POSTE DE AT / subcausa ABALROADO | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE POSTES | AVARIADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PALMAS | AL08097122 | DOLP-RD-PA | N/A | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264512929028 | 2026-06-13 03:51 | 2026-06-13 15:50 | fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 41 | Poste 11/400 abalroado, e Trafo 150 Kva danificado, quadra 603 sul, | não está no site | [9 empty] | segue para tratativas:01 poste 11/40001 Trafo 150 Kva 01 Rack com isoladores da rede BT 03 GLV 03 Isoladores de Pino AT 01 emenda cabo DP-10recuperar cao partido MT e BT | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material ATIVO: 190.02561658 LOCALIZAÇÃO: 190-13643006 segue para tratativas: 01 poste 11/400 01 Trafo 150 Kva 01 Rack com isoladores da rede BT 03 GLV 03 Isoladores de Pino AT 01 emenda cabo DP-10 recuperar cao partido MT e BT DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 13/06/2026
DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 | 5721874257 | 2026-06-26 13:49 | 2026-06-27 21:30 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | Dois postes quebrados e bucha danificada, com a Critica apontando POSTE DE BT / ABALROADO: dano externo, nao falha do trafo. | 02 poste 10/150 quebrado / causa POSTE DE BT subcausa ABALROADO | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  | ABALROADO | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264560498910 | 2026-06-25 19:24 | 2026-06-27 21:30 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE BT | ABALROADO | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | EXCLUÍDA | abalroamento |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | [6 empty] | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha quebrada e 02 poste quebrado
ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 5758389021 | 2026-06-28 11:55 | 2026-06-29 16:26 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | A própria SS diz que a queda da estrutura (poste quebrado) danificou o transformador; campo e dono registram ABALROADO. | obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO | SIM |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264567247440 | 2026-06-28 06:59 | 2026-06-29 16:26 | problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 18 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | 5700858029 | 2026-06-29 21:50 | 2026-07-01 16:04 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | Poste abalroado derrubou o conjunto; Crítica, campo e o dono convergem em abalroamento. | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | LD02010021 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264572273568 | 2026-06-29 18:33 | 2026-06-30 16:30 | problema+interrompido |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | EXCLUÍDA | abalroamento |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como A | [6 empty] | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264571595148 SS: ETO-RD-GU 685/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA
ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | 5702266007 | 2026-06-30 14:44 | 2026-06-30 02:31 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | Poste/estrutura quebrada com o transformador no chao, causa de terceiros; o dano e externo, nao falha do equipamento. | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão ¦ causa CAUSADA POR TERCEIROS / VANDALISMO ¦ defeito_ss: ABALROADO | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | 5 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264574496246 | 2026-06-30 11:29 | 2026-07-01 02:30 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSADA POR TERCEIROS | VANDALISMO | 1 | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão, foi aberto nota para o mesmo. | EXCLUÍDA | abalroamento |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | [6 empty] | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | SS ENC-RD-PS 606/2026 Trafo 5702266007 TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 21761 Nº DE SÉRIE : 107284 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 5710509094 | 2026-07-05 10:11 | 2026-07-06 14:43 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | Substituição decorrente de poste abalroado, confirmada pelo campo e pela Crítica (POSTE DE AT / ABALROADO). | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-05 10:06 | 2026-07-05 17:30 | problema+interrompido+fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264593196886-1 Equipe 003 - 148OP01 | não está no site | [9 empty] | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. Transformador: 5710509094 Obs: Levar estrutura completa Acesso Livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 696/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 2026-07-10 18:13 | 2026-07-11 01:34 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | media | SS gravada como abalroado e OS troca 45 m de vão de multiplex entre dois postes, com a Crítica atribuindo curto na RD; o dono já classificou como abalroado. | OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO ... ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584; subcausa QUEIMADO POR CURTO NA RD | não |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-10 18:22 | 2026-07-11 01:40 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 1 | trafo 5710461039 queimado em campo | não está no site | [9 empty] | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584. TRAFO Nº 5710461039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; 680615 Nº SÉRIE; 53662 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150637 Nº SÉRIE; C.299686 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,38 MEDIÇÃO; 1,08 / 0,96 / 1,12

## Preventivo ou programado
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AG 00009/2026 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | 5700328119 | 2026-01-05 17:28 | 2026-01-06 16:35 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | media | SS e OS pedem apenas aumento de potência de 5 para 15 kVA, sem declaração de queima e sem qualquer interrupção na Crítica. | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | preventivo |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | [6 empty] | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 128834 IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148493 Nº SÉRIE; 289657 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 05,19/ 06,48 / 06,02
ETO-RD-AG 00042/2026 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | 5701235130 | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-13 13:01 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | media | A OS executa plano de medida com aumento de potencia (75 -> 112,5 kVA); a decisao foi de capacidade, nao atendimento de falha, como ja classificou o dono e a esteira. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. | não |  |  | PREVENTIVO | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | 75 | 112.5 | CASOU PELO TRAFO | 20264076866232 | 2026-01-12 14:00 | 2026-01-12 16:58 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 13 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIR 02 VÃO DO BARRAMENTO DO MESMO ETO-RD-AG 1300/2025 | EXCLUÍDA | falta_fase |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | [6 empty] | trafo com falta de fase interna | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KV A34,5KV DATA DE FAB; SET/2012 MARCA; TRANSFORMAN Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 4675 IMPEDÂNCIA; 4,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143806 Nº SÉRIE; 90084-020 IMPEDÂNCIA; 3,91 MEDIÇÃO; 9,16 / 07,70 / 08,79
ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 5766930077 | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-17 16:30 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | baixa | Vazamento no comutador achado em inspeção, sem nenhuma interrupção no ativo, segue o mesmo critério que o dono aplicou ao caso de Palmas; falta a definição formal se vazamento sem interrupção conta como avaria. | Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAP | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16
DOLP-RD-PA 00479/2026 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 | 5706792122 | 2026-04-23 16:04 | 2026-04-24 18:00 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | alta | Troca planejada de 112,5 para 150 kVA com reforço de saída BT — aumento de capacidade, não falha do equipamento. | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 10 | 10 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264322431679 | 2026-04-24 10:58 | 2026-04-24 11:31 | problema+interrompido+fechado | 17.9 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | abertura emergencial pela equipe de manutencão reginaldo | EXCLUÍDA | preventivo |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | [6 empty] | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
DOLP-RD-PA 00488/2026 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 | 5731651122 | 2026-04-23 16:59 | 2026-04-24 18:00 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | media | Troca antecipada por vazamento detectado pelo COCM antes de qualquer falha, exatamente como o dono já mandou tratar este caso. | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | 150 | 150 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264323775805 | 2026-04-24 14:28 | 2026-04-24 16:23 | problema+interrompido+fechado | 20.5 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Abertura emergencial para torca de trafo com vazamento. | EXCLUÍDA | preventivo |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito ante | [6 empty] | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | 5700724045 | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | baixa | Vazamento constatado em anomalia, sem defeito aberto no trafo na Crítica (causa foi nível de tensão em ramal); mesmo critério do vazamento antecipado, mas a natureza é discutível. | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv; causa NIVEL DE TENSAO / REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264423463124 | 2026-05-22 10:42 | 2026-05-22 15:30 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece | [6 empty] | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700724045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2012 MARCA; ITB Nº CITD; P.033175 Nº SÉRIE; 806969 POS. DO TAP;4º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150991 Nº SÉRIE; Z.303111 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 06,21 / 06,20 / 06,13
ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 | 5766833004 | 2026-06-16 16:56 | 2026-06-16 22:13 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | alta | Serviço de instalação de P600 e remanejamento de UCs com aumento de 75 para 112,5 kVA; a abertura foi para transferir cargas, não por falha. | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo — Crítica obs: 'ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS' | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR | 75 | 112.5 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264524450678 | 2026-06-16 19:02 | 2026-06-16 22:04 | problema+interrompido+fechado | 1.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 15 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 | EXCLUÍDA | preventivo |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | [6 empty] | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | ETO-RD-AR 986/2026 TRAFO 5766833004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149050 Nº DE SÉRIE : 599374 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,62 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107341 Nº DE SÉRIE : 441007 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3,53 POS. TAP : 04 OBS: ISTALADO EQUIPAMENTO P600.

## Melhoria de posto
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AR 00167/2026 | ENC-MLAR02 000014/2026 | 612600093 | 5710355004 | 2026-01-28 09:46 | 2026-01-23 15:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS do tipo MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO com relatorio/book de melhoria; a troca 10->15 kVA faz parte da melhoria e a interrupcao esta fora da janela (90h). | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264092479576 | 2026-01-21 12:42 | 2026-01-23 15:30 | problema+interrompido+fechado | 90.3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | CODIGO INVALIDO:TR/5210355004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264090129377-1 Equipe 003 - 040OP36 | não está no site | [9 empty] | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. | ETO-RD-AR 141/2026 TR: 5710355004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : C116060000030 Nº DE SÉRIE : 6144 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 03/1988 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149218 Nº DE SÉRIE : 820204 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00168/2026 | ENC-MLAR02 000015/2026 | 612600098 | 5700481040 | 2026-01-28 09:56 | 2026-01-24 16:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS aberta e executada como melhoria de posto de transformacao (relatorio e book), sem evento de falha do equipamento na origem. | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMACAO PREENCHER RELATORIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMACAO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264094947600 | 2026-01-23 13:16 | 2026-01-24 16:46 | problema+interrompido+fechado | 65.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094771928-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site | [9 empty] | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. | ETO-RD-AR 149/2026 TR: 5700481040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0612059 Nº DE SÉRIE : 522942 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2019 IMPEDANCIA : 2,50 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149241 Nº DE SÉRIE : 820227 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 3
ETO-RD-AR 00219/2026 | ENC-MLAR05 000069/2026 | 612600130 | 5710365060 | 2026-02-03 14:59 | 2026-02-01 17:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria em posto de transformacao, sem defeito do equipamento declarado e com a ocorrencia fora da janela. | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMACAO PREENCHER RELATORIO E BOOK / tipo_ss MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264113118125 | 2026-01-30 17:46 | 2026-02-01 17:30 | problema+interrompido+fechado | 21.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111961033-1 Equipe 003 - 060OP02 | não está no site | [9 empty] | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. | ETO-RD-AR 198/2026 TR: 5710365060 N° CHAVE: 0310365060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 116756 Nº DE SÉRIE : 473495 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148486 Nº DE SÉRIE : C289650 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,54 POS. TAP : 3
ETO-RD-AR 00249/2026 | ENC-MLAR02 000019/2026 | 612600128 | 5710247159 | 2026-02-05 08:55 | 2026-02-02 19:20 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS aberta como melhoria em posto de transformação, com relatório/book de melhoria, e a interrupção do trafo está fora da janela. | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264113096197 | 2026-01-30 15:28 | 2026-02-02 19:20 | problema+interrompido+fechado | 37.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111886577-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site | [9 empty] | --MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃOPREENCHER RELATÓRIO E BOOK PARA MELHORIAS EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO QUE ESTA EM ANEXO. | ETO-RD-AR 194/2026 TR: 5710247159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393781 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149289 Nº DE SÉRIE : 820275 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00293/2026 | ENC-MLAR02 000023/2026 | 612600169 | 5702795004 | 2026-02-13 14:44 | 2026-02-09 12:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS aberta e tipificada como melhoria de posto (aterramento); a troca de 5 para 15 kVA foi parte da melhoria, nao atendimento de falha. | realizar melhoria de aterramento 5702795004 ¦ tipo: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264120860083 | 2026-02-08 13:31 | 2026-02-09 12:00 | problema+interrompido+fechado | 74.7 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264120835538-1 Equipe 003 - 004OP32 | não está no site | [9 empty] | realizar melhoria de aterramento 5702795004 | ETO-RD-AR 270/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 473506 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149308 Nº DE SÉRIE : 820294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00294/2026 | ENC-MLAR01 000079/2026 | 612600171 | 5763353155 | 2026-02-13 14:46 | 2026-02-10 17:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS do tipo MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO por aterramento, troca 15->15 kVA sem defeito declarado e interrupcao fora da janela (41h). | Melhoria de aterramento 5763353155 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | AL01054060 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264121669403 | 2026-02-09 09:17 | 2026-02-10 21:47 | problema+interrompido+fechado | 41 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO QUEIMADO | não está no site | [9 empty] | Melhoria de aterramento 5763353155 | ETO-RD-AR 276/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146127 Nº DE SÉRIE : 1615116 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142284 Nº DE SÉRIE : 1610534 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00341/2026 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | 5700309053 | 2026-02-20 13:36 | 2026-02-16 18:46 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de posto que compartilha a mesma OS e o mesmo trafo da SS 316/2026 — e o mesmo evento ja contado, nao uma segunda troca. | realizar melhoria em posto de transformador 5700309053 ¦ mesma OS ENC-MLAR02 000036/2026 da SS ETO-RD-AR 00316/2026 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264128427129 | 2026-02-14 12:24 | 2026-02-16 18:33 | problema+interrompido+fechado | 67.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | não está no site | [9 empty] | realizar melhoria em posto de transformador 5700309053. | ETO-RD-AR 316/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19002 Nº DE SÉRIE : 456708 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149249 Nº DE SÉRIE : 820235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00342/2026 | ENC-MLAR02 000037/2026 | 612600210 | 5700963077 | 2026-02-20 13:57 | 2026-02-18 16:45 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | Servico aberto e executado como melhoria em posto de transformacao, com correcao de cadastro de potencia; ocorrencia fora da janela. | Realizar melhoria em posto de transformador 5700963077. / ERRO DE CADATRO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264129236680 | 2026-02-16 19:06 | 2026-02-18 16:45 | problema+interrompido+fechado | 21.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria em posto de transformador 5700963077. | ETO-RD-AR 328/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105334 Nº DE SÉRIE : 432104 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149256 Nº DE SÉRIE : 820242 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. NO SISTEMA TRAFO RETIRADO ESTAR DE 5 KV POREM FOI ENCONTRADO DE 15 KVA COM FORME BOOK E RELATORIO DA EQUIPE ERRO DE CADATRO.
ETO-RD-AR 00372/2026 | ENC-MLAR02 000042/2026 | 612600208 | 5703232004 | 2026-02-24 10:34 | 2026-02-23 15:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | Servico declarado como melhoria de aterramento, com SS tipificada como melhoria de posto de transformacao. | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ¦ tipo: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264133627971 | 2026-02-22 15:11 | 2026-02-23 15:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133557441-1 Equipe 003 - 004OP33 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 352/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 178921 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149205 Nº DE SÉRIE : 820191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 5703232004
ETO-RD-AR 00373/2026 | ENC-MLAR02 000039/2026 | 612600207 | 5710356004 | 2026-02-24 10:36 | 2026-02-20 12:20 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS do tipo MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO para aterramento, sem defeito declarado, e a interrupcao esta fora da janela (70h). | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264131852504 | 2026-02-19 09:04 | 2026-02-20 12:20 | problema+interrompido+fechado | 70.3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131743301-1 Equipe 003 - 004OP22 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 339/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 358519 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149292 Nº DE SÉRIE : 820278 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00374/2026 | ENC-MLAR01 000108/2026 | 612600206 | 5755876004 | 2026-02-24 10:37 | 2026-02-23 16:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS de melhoria de aterramento com troca por trafo de mesma potencia e mesma familia de tombamento; a Critica casada nao e sustentada pelo texto do servico. | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO / RETIRADO 45 KVA CITD 113237 -> INSTALADO 45 KVA CITD 113257 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 45 | 45 | CASOU PELO TRAFO | 20264133637978 | 2026-02-22 16:36 | 2026-02-23 16:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133577202-1 Equipe 003 - 004OP22 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 353/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113237 Nº DE SÉRIE : 460401 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113257 Nº DE SÉRIE : 460417 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4,05 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 00375/2026 | ENC-MLAR01 000107/2026 | 612600212 | 5700584016 | 2026-02-24 10:39 | 2026-02-21 14:35 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS aberta e classificada pelo dono como melhoria de aterramento; a única menção a queima vem de ocorrência fora da janela. | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO — tipo SS: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO / Crítica: TRAFO FORA DA JANELA | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264133055400 | 2026-02-20 16:20 | 2026-02-21 14:43 | problema+interrompido+fechado | 43.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR 5700584016 queimado potência 15kva não tem acesso | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 344/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 133213 Nº DE SÉRIE : 661246 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2023 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149230 Nº DE SÉRIE : 820216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00382/2026 | ENC-MLAR02 000040/2026 | 612600213 | 5701346060 | 2026-02-25 15:18 | 2026-02-21 14:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | Melhoria de aterramento programada, com aumento de potencia de 5 para 25 kVA no mesmo servico. | Favor executar melhoria no aterramento do trafo 5701346060 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264133108470 | 2026-02-20 09:43 | 2026-02-21 14:30 | problema+interrompido+fechado | 72.8 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132750792-1 Equipe 003 - 060OP01 | não está no site | [9 empty] | Favor executar melhoria no aterramento do trafo 5701346060 | ETO-RD-AR 346/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05014829 Nº DE SÉRIE : 244067 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145265 Nº DE SÉRIE : 1668396 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00420/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 2026-03-04 09:44 | 2026-03-03 15:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS do tipo MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO por aterramento e a OS so registra a troca 10->15 kVA; a ressalva e a interrupcao casada por queima dois dias antes, que nao e o objeto desta SS. | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO ¦ tipo_ss MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264155597808 | 2026-03-02 12:29 | 2026-03-03 15:00 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00421/2026 | ENC-MLAR01 000122/2026 | 612600250 | 5701278016 | 2026-03-04 09:45 | 2026-03-03 11:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS aberta como melhoria de aterramento em posto de transformacao; o texto do servico nao registra falha do equipamento. | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO / tipo_ss MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264155640183 | 2026-03-02 17:10 | 2026-03-03 11:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264155581094-1 Equipe 003 - 004OP34 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 411/2026 TRAFO 5701278016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 16828 Nº DE SÉRIE : 395886 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150136 Nº DE SÉRIE : 827859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00425/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 2026-03-05 09:50 | 2026-03-04 15:25 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS aberta como melhoria de posto de transformação e assim já classificada pelo dono, sem qualquer interrupção associada. | realizar melhoria de ateramento; tipo_ss MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | realizar melhoria de ateramento | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00498/2026 | ENC-MLAR01 000132/2026 | 612600304 | 5701102022 | 2026-03-17 16:27 | 2026-03-11 16:51 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento em posto de transformacao, com ocorrencia 120h fora da janela. | Realizar melhoria de aterramento / TRAFO FORA DA JANELA dist_h=119.9 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 5 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264171133704 | 2026-03-09 09:20 | 2026-03-11 16:35 | problema+interrompido+fechado | 119.9 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264167483706-1 Equipe 003 - 022OP02 | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria de aterramento | ETO-RD-AR 447/2026 TRAFO 5701102022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38997 Nº DE SÉRIE : 672037 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2028 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148580 Nº DE SÉRIE : Z 289720 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00499/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 2026-03-17 16:35 | 2026-03-12 15:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento, assim classificada pelo dono, com a ocorrência do trafo fora da janela. | MELHORIA DE ATERRAMENTO — tipo SS: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO / Crítica: TRAFO FORA DA JANELA | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264127861374 | 2026-02-13 18:53 | 2026-02-14 13:53 | problema+interrompido+fechado | 722.7 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | não está no site | [9 empty] | MELHORIA DE ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00500/2026 | ENC-MLAR02 000059/2026 | 612600299 | 5720044025 | 2026-03-17 16:37 | 2026-03-13 15:10 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de posto de transformação, já classificada assim pelo dono, com a ocorrência da base 73 h fora da janela. | REALIZAR MELHORIA ATERRAMENTO; tipo_ss MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264174135495 | 2026-03-12 14:39 | 2026-03-13 15:10 | problema+interrompido+fechado | 73.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264174012601-1 Equipe 003 - 025OP01 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA ATERRAMENTO | ETO-RD-AR 466/2026 TRAFO 5720044025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706014008 Nº DE SÉRIE : 342415 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145174 Nº DE SÉRIE : Z271363 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00578/2026 | ENC-MLAR01 000151/2026 | 612600339 | 5714167004 | 2026-03-31 11:07 | 2026-03-24 11:32 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS do tipo MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO por aterramento; a queima do mesmo trafo aparece em outra SS (540/2026) e fora da janela (143h), entao o evento de falha, se contar, conta por aquela SS. | Melhoria de aterramento 5714167004 ¦ obs: Trafo: 5714167004 queimado (ETO-RD-AR 540/2026) | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264195093215 | 2026-03-23 16:10 | 2026-03-24 11:32 | problema+interrompido+fechado | 143.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Trafo: 5714167004 queimado (ETO-RD-AR 540/2026) Potencia:10 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op08 (63)99283-2446 | não está no site | [9 empty] | Melhoria de aterramento 5714167004 | ETO-RD-AR 540/2026 TRAFO 5714167004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P032007 Nº DE SÉRIE : 979338 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150322 Nº DE SÉRIE : 828045 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00594/2026 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | 5710138077 | 2026-04-01 12:24 | 2026-03-27 18:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS aberta como melhoria de posto de transformação e não há qualquer interrupção associada ao trafo. | Mlehoria posto transformação 5710138077 — tipo SS: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO / Crítica: AUSENTE — nem trafo nem chave | não |  |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | Mlehoria posto transformação 5710138077 | ETO-RD-AR 557/2026 TRAFO 5710138077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149841 Nº DE SÉRIE : C292465 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,75 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AR 00595/2026 | ENC-MLAR02 000073/2026 | 612600348 | 5701428077 | 2026-04-01 12:25 | 2026-03-30 15:55 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | Melhoria em posto de transformação com acerto de cadastro de potência, sem declaração de defeito no equipamento. | Melhoria em posto transformação 5701428077; OBS. TRAFO RETIRADO ... ERRO DE CADASTRO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264210073866 | 2026-03-28 19:50 | 2026-03-30 09:30 | problema+interrompido+fechado | 26.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208283743-1 Equipe 003 - 077OP01 | não está no site | [9 empty] | Melhoria em posto transformação 5701428077 | ETO-RD-AR 514/2026 TRAFO 5701428077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110646 Nº DE SÉRIE : 455438 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150316 Nº DE SÉRIE : 828039 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO RETIRADO EM CAMPO ESTAR NO SISTEMA DE 5 KVA POREM EM CAMPO ERA DE 15 KVA COM FORME BOOK INFORMADO PELA EQUIPE DE CAMPO, ERRO DE CADASTRO.
ETO-RD-AR 00596/2026 | ENC-MLAR03 000032/2026 | 612600350 | 5710104077 | 2026-04-01 12:27 | 2026-03-29 15:45 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto, com a critica apontando nivel de tensao e nao falha do equipamento. | Realizar melhoria no trafo 5710104077 ¦ causa NIVEL DE TENSAO / NÃO REGULARIZADO-CARGA PERTURBADORA NO CIRCUITO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264225538112 | 2026-03-31 11:53 | 2026-03-31 16:17 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | NÃO REGULARIZADO-CARGA PERTURBADORA NO CIRCUITO | 1 |  | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria no trafo 5710104077 | ETO-RD-AR 572/2026 TRAFO 5710104077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 393575 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150323 Nº DE SÉRIE : 828046 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AR 00597/2026 | ENC-MLAR03 000033/2026 | 612600351 | 5701415077 | 2026-04-01 12:28 | 2026-03-27 15:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto de transformacao, troca 15->15 kVA sem defeito declarado e interrupcao fora da janela (92h). | Realizar melhoria no trafo 5701415077 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264201764763 | 2026-03-25 13:36 | 2026-03-27 16:00 | problema+interrompido+fechado | 92.5 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199462398-1 Equipe 003 - 265OP01 | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria no trafo 5701415077 | ETO-RD-AR 558/2026 TRAFO 5701415077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106381 Nº DE SÉRIE : 437665 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150224 Nº DE SÉRIE : 827947 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00598/2026 | ENC-MLAR01 000157/2026 | 612600352 | 5730971019 | 2026-04-01 12:29 | 2026-03-30 16:20 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto de transformacao, com troca por trafo novo de mesma potencia e ocorrencia fora da janela. | Realizar melhoria no trafo 5730971019 / tipo_ss MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264210197485 | 2026-03-28 16:10 | 2026-03-30 16:20 | problema+interrompido+fechado | 20.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264208096732-1 Equipe 003 - 004OP08 | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria no trafo 5730971019 | ETO-RD-AR 575/2026 TRAFO 5730971019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116576 Nº DE SÉRIE : 473385 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150321 Nº DE SÉRIE : 828044 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AR 00599/2026 | ENC-MLAR02 000070/2026 | 612600345 | 5700214080 | 2026-04-01 12:32 | 2026-03-26 14:25 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto, com troca 10->15 kVA e ocorrência do trafo fora da janela da SS. | Realizar mehoria no trafo 5700214080 — tipo SS: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO / Crítica: TRAFO FORA DA JANELA | não |  |  |  | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264199675045 | 2026-03-25 11:00 | 2026-03-26 14:25 | problema+interrompido+fechado | 118.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264199310868-1 Equipe 003 - 080OP01 | não está no site | [9 empty] | Realizar mehoria no trafo 5700214080 | ETO-RD-AR 554/2026 TRAFO 5700214080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19114 Nº DE SÉRIE : 456820 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150324 Nº DE SÉRIE : 828047 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AR 00607/2026 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | 5700799193 | 2026-04-02 15:39 | 2026-04-01 18:43 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS aberta e tipificada como melhoria de posto de transformacao; troca de potencia dentro da melhoria. | REALIZAR MELHORIA 5700799193 ¦ tipo: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264208594801 | 2026-03-27 17:30 | 2026-03-28 20:01 | problema+interrompido+fechado | 91.6 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264205763699-1 Equipe 003 - 193OP02 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA 5700799193 | ETO-RD-AR 583/2026 TRAFO 5700799193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179110 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150233 Nº DE SÉRIE : 827956 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00608/2026 | ENC-MLAR02 000075/2026 | 612600362 | 5712189077 | 2026-04-02 15:41 | 2026-04-01 18:20 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS do tipo MELHORIA POSTO DE TRANSFORMACAO, troca 15->15 kVA e campo com motivo NAO IDENTIFICADO; a ressalva e a interrupcao casada por sobrecarga anterior a SS. | REALIZAR MELHORIA NO TRAFO 5712189077 ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: NÃO IDENTIFICADO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264230287272 | 2026-03-30 09:43 | 2026-04-01 17:49 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264212291581-1 Equipe 003 - 078OP01 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA NO TRAFO 5712189077 | ETO-RD-AR 581/2026 TRAFO 5712189077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362247 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 2,47 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149834 Nº DE SÉRIE : C 292458 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,67 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00619/2026 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | 5710227004 | 2026-04-07 08:14 | 2026-04-02 18:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | Servico de melhoria no posto, mesma potencia 15/15, sem qualquer declaracao de queima ou avaria. | Realizar melhoria de atendimento 5710227004 ¦ tipo: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264252049974 | 2026-04-03 07:33 | 2026-04-03 17:02 | problema+interrompido+fechado | 63.2 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264251148588-1 Equipe 003 - 004OP03 | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria de atendimento 5710227004 | ETO-RD-AR 603/2026 TRAFO 5710227004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 315515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150213 Nº DE SÉRIE : 827936 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00675/2026 | ENC-MLAR02 000078/2026 | 612600392 | 5700912077 | 2026-04-14 14:20 | 2026-04-10 16:35 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento com correcao de cadastro de potencia; ocorrencia 70h fora da janela. | Realizar melhoria de aterramento no trafo 5700912077 / ERRO DE CADASTRO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264269132570 | 2026-04-08 16:34 | 2026-04-10 16:35 | problema+interrompido+fechado | 69.8 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/2700912077- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266067073-1 Equipe 003 - 077OP01 | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria de aterramento no trafo 5700912077 | ETO-RD-AR 655/2026 TRAFO 5700912077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2705004010 Nº DE SÉRIE : 391935 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/12 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150293 Nº DE SÉRIE : 828016 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO ERA DE 10 KV KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE POREM NO SISTEMA E DE 05 KVA ERRO DE CADASTRO.
ETO-RD-AR 00676/2026 | ENC-MLAR01 000181/2026 | 612600399 | 5710157004 | 2026-04-14 14:29 | 2026-04-10 11:33 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento classificada pelo dono como melhoria de posto; interrupção do trafo fora da janela. | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5710157004 — Crítica: TRAFO FORA DA JANELA | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264268527469 | 2026-04-08 18:27 | 2026-04-10 11:35 | problema+interrompido+fechado | 74.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264266208440-1 Equipe 003 - 004OP15 | não está no site | [9 empty] | REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO 5710157004 | ETO-RD-AR 650/2026 TRAFO 5710157004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 181876 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 2,53 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150002 Nº DE SÉRIE : 827725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00696/2026 | ENC-MLAR05 000179/2026 | 612600409 | 5710142016 | 2026-04-17 09:08 | 2026-04-15 15:08 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento com troca 15->15 kVA e interrupcao fora da janela (18h); nao ha defeito declarado no equipamento. | Melhoria de aterramento no trafo 5710142016 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264285728992 | 2026-04-13 18:05 | 2026-04-15 15:08 | problema+interrompido+fechado | 18 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264283178508-1 Equipe 003 - 002FT01 | não está no site | [9 empty] | Melhoria de aterramento no trafo 5710142016 | ETO-RD-AR 677/2026 TRAFO 5710142016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1004464 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150357 Nº DE SÉRIE : 828080 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 34.9 MEDIÇÃO 2: 26.6 MEDIÇÃO 3: 19.83
ETO-RD-AR 00697/2026 | ENC-MLAR05 000178/2026 | 612600408 | 5700677080 | 2026-04-17 09:10 | 2026-04-13 16:01 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento em posto de transformacao, troca por trafo novo de mesma potencia (25kVA). | Melhoria de aterramento 5700677080 / RETIRADO 25 KVA -> INSTALADO 25 KVA | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264279447726 | 2026-04-11 11:45 | 2026-04-13 16:01 | problema+interrompido+fechado | 65.2 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | TRAFO QUEIMADO, ABERTO NOTA. | não está no site | [9 empty] | Melhoria de aterramento 5700677080 | ETO-RD-AR 671/2026 TRAFO 5700677080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6109047 Nº DE SÉRIE : 443192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150447 Nº DE SÉRIE : 828170 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 46.2 MEDIÇÃO 2: 43.4 MEDIÇÃO 3: 42.2
ETO-RD-AG 00448/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 5766930077 | 2026-04-24 16:41 | 2026-04-17 16:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto, sem interrupcao associada; a troca ocorreu dentro da melhoria programada. | fazer melhoria no trafo 5766930077 ¦ AUSENTE — nem trafo nem chave | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AG | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | fazer melhoria no trafo 5766930077 | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16
ETO-RD-AR 00766/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | 5710054159 | 2026-04-29 10:04 | 2026-04-27 15:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de posto de transformação já classificada pelo dono, com ocorrência da base 19 h fora da janela. | fazer melhoria posto de tranformaçao no trafo 5710054159 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264330353767 | 2026-04-26 16:59 | 2026-04-27 15:00 | problema+interrompido+fechado | 19.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329928148-1 Equipe 003 - 040OP36 | não está no site | [9 empty] | fazer melhoria posto de tranformaçao no trafo 5710054159 | ETO-RD-AR 747/2026 TRAFO 5710054159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112834 Nº DE SÉRIE : 459998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA :3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149436 Nº DE SÉRIE : 822871 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE DE CAMPO,.POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADATRO MEDIÇÃO 1: 15.63 MEDIÇÃO 2: 11.17 MEDIÇÃO 3: 10.83
ETO-RD-AR 00797/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 5710235080 | 2026-05-04 11:10 | 2026-04-28 15:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto de transformacao, troca 15->15 kVA e nenhuma interrupcao na base (AUSENTE): nao ha evento de falha. | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMÇAO 5710235080. ¦ resultado AUSENTE — nem trafo nem chave | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMÇAO 5710235080. | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24
ETO-RD-AR 00798/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | 5701003040 | 2026-05-04 11:14 | 2026-04-28 15:13 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS explicitamente de melhoria no posto de transformacao; ocorrencia 116h fora da janela. | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMACAO NO TRAFO 5701003040 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264333522281 | 2026-04-26 17:33 | 2026-04-28 15:13 | problema+interrompido+fechado | 116 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329986820-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO 5701003040 | ETO-RD-AR 749/2026 TRAFO 5701003040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 32954 Nº DE SÉRIE : 573342 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149439 Nº DE SÉRIE : 822874 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 139.7 MEDIÇÃO 2: 123.3 MEDIÇÃO 3: 104.1
ETO-RD-AR 00807/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | 5701063077 | 2026-05-06 09:43 | 2026-04-29 17:50 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS explicita de melhoria no posto de transformacao; a ocorrencia de queima na base esta a 160 h da SS, fora da janela. | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO DO TRAFO 5701063077 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264338401259 | 2026-04-27 13:08 | 2026-04-28 17:50 | problema+interrompido+fechado | 159.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264335779409-1 Equipe 003 - 078OP01 | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO DO TRAFO 5701063077 | ETO-RD-AR 761/2026 TRAFO 5701063077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185540 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149983 Nº DE SÉRIE : 827706 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
ETO-RD-AR 00808/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | 5701196040 | 2026-05-06 09:46 | 2026-04-29 17:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS de melhoria no posto: a OS so registra trafo instalado de 25 kVA, sem retirado (S/N) e sem interrupcao na base; melhoria ou instalacao nova, em qualquer hipotese fora do indicador. | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO DO TRAFO 5701196040 ¦ TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA ¦ NS_RETIRADO: S/N | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | N/A | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO DO TRAFO 5701196040 | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00887/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | 5700754016 | 2026-05-22 09:25 | 2026-05-14 15:45 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto de transformacao com troca 5->15 kVA e interrupcao fora da janela (161h); nenhum defeito declarado no equipamento. | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO 5700754016 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264393029726 | 2026-05-13 09:29 | 2026-05-14 15:57 | problema+interrompido+fechado | 161.5 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264391414635-1 Equipe 003 - 016OP01 | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO 5700754016 | ETO-RD-AR 856/2026 TRAFO 5700754016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481128 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135591 Nº DE SÉRIE : 316868 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00888/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | 5701279040 | 2026-05-22 09:29 | 2026-05-17 11:54 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria em posto de transformacao, troca por trafo reformado de mesma potencia e ocorrencia 94h fora da janela. | fazer melhoria no posto de transformacao no trafo 5701279040 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264403165429 | 2026-05-15 10:33 | 2026-05-17 11:54 | problema+interrompido+fechado | 93.6 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399511255-1 Equipe 003 - 004OP11 | não está no site | [9 empty] | fazer melhoria no posto de transformaçao no trafo 5701279040 | ETO-RD-AR 871/2026 TRAFO 5701279040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 19980 MARCA : EST DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 101063 Nº DE SÉRIE : 389177 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00897/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | 5724871053 | 2026-05-22 09:33 | 2026-05-17 15:20 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento no posto, classificada assim pelo dono, com ocorrência do trafo fora da janela. | fazer melhoria de aterramento no posto de transformaçao no trafo 5724871053 — Crítica: TRAFO FORA DA JANELA | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264403165347 | 2026-05-15 07:53 | 2026-05-17 15:21 | problema+interrompido+fechado | 90.2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264399215157-1 Equipe 003 - 004OP22 | não está no site | [9 empty] | fazer melhoria de aterramento no posto de transformaçao no trafo 5724871053 | ETO-RD-AR 870/2026 TRAFO 5724871053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106655 Nº DE SÉRIE : 439484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151150 Nº DE SÉRIE : 178148 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01027/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | 5701380004 | 2026-06-25 07:57 | 2026-06-20 12:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto de transformação, classificada assim pelo dono, com ocorrência fora da janela. | fazer melhoria poste de transformaçao no trafo 5701380004 — tipo SS: MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264534161149 | 2026-06-18 17:11 | 2026-06-20 12:00 | problema+interrompido+fechado | 92 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264530939024-1 Equipe 003 - 004OP22 | não está no site | [9 empty] | fazer melhoria poste de transformaçao no trafo 5701380004 | ETO-RD-AR 1007/2026 TRAFO 5701380004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 3158 Nº DE SÉRIE : 47220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151582 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2,58 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01028/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 5755060004 | 2026-06-25 08:01 | 2026-06-19 12:00 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria no posto de transformação, classificada assim pelo dono, com a única ocorrência 2.277 h fora da janela. | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5755060004 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264190455947 | 2026-03-21 10:26 | 2026-03-21 10:27 | problema+interrompido+fechado | 2277.6 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5755060004 | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01112/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | 5700129193 | 2026-07-16 14:01 | 2026-07-11 18:20 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | media | SS de melhoria de aterramento, classificada assim pelo dono; a ocorrência de queima da base está 91 h fora da janela e não foi o motivo da SS. | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | SS ATENDIDA | CAMPOS LINDOS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA |  | 2026-07-10 12:40 | 2026-07-11 18:20 | problema+interrompido+fechado | 91.7 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo 5700129193 queimado causa não indentificada. | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANFORMAÇAO NO TRAFO | ETO-RD-AR 1085/2026 TRAFO 5700129193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116920 Nº DE SÉRIE : 473591 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/18 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150845 Nº DE SÉRIE : C 303225 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01113/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 2026-07-16 14:08 | 2026-07-10 15:31 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento no posto de transformacao, com a ocorrencia da base a 172 h de distancia. | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5700443155 | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA |  | 2026-07-07 21:58 | 2026-07-08 10:18 | problema+interrompido+fechado | 171.8 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | CODIGO INVALIDO:CH/5700443155- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264602159414-1 Equipe 003 - 155OP01 | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5700443155 | ETO-RD-AR 1078/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23815 Nº DE SÉRIE : 481357 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150945 Nº DE SÉRIE : C303325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01186/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | 5710093040 | 2026-07-31 11:09 | 2026-07-27 17:30 | MELHORIA DE POSTO | EXPURGAR | alta | SS de melhoria de aterramento no posto de transformação, classificada assim pelo dono, com ocorrência fora da janela. | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5710093040 — Crítica: TRAFO FORA DA JANELA | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA |  | 2026-07-25 09:20 | 2026-07-27 17:15 | problema+interrompido+fechado | 65.9 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264678955110-1 Equipe 003 - 058OP03 | não está no site | [9 empty] | FAZER MELHORIA DE ATERRAMENTO NO POSTO DE TRANSFORMAÇAO NO TRAFO 5710093040 | ETO-RD-AR 1161/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 461408 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABRIL IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150941 Nº DE SÉRIE : C 303321 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05

## Remanejamento
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AG 00343/2026 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 | 5702090039 | 2026-03-27 17:08 | 2026-03-28 18:30 | REMANEJAMENTO | EXPURGAR | alta | O serviço é remanejamento com correção de erro de cadastro de potência, não falha do equipamento. | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | 25 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40 | 2026-03-18 03:00 | problema+interrompido+fechado | 206.1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV OBS; TRAFO COM ERRO DE CADASTRO NO SISTEMA O MESMO ESTA DE 05KVA CONTUDO EM CAMPO SE ENCONTRAVA DE 25KVA, CONFORME DADOS DO TRANSFORMADOR ABAIXO. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150182 Nº SÉRIE; 827905 POS. DO TAP; 3,0 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 20,51 / 20,65 / 20,53
ETO-RD-AG 00344/2026 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 | 5700002210 | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | REMANEJAMENTO | EXPURGAR | alta | O executante descreve remanejamento puro de potência: o trafo de 15 kVA tinha sido instalado em caráter provisório no atendimento da SS ETO-RD-AG 339/2026 (essa sim, de trafo queimado, em 26/03) por falta de 25 kVA no estoque; depois abriu-se O.S. de plano de medida para colocar o 25 kVA por causa das 27 unidades consumidoras. A queima já foi contabilizada na SS 339/2026 — contar esta seria dupla contagem. Campo confirma: PROVÁVEL MOTIVO DO DEFEITO = NÃO IDENTIFICADO, sem vazamento. A ocorrência de queima que a crítica casou (26/03 08:30) é a da SS anterior, não desta. | FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS | não | SIM | Nada relevante — o corte tirou apenas os últimos 62 caracteres (posição do tap, impedância e medição do trafo instalado: 6,01 / 7,84 / 7,83); toda a narrativa do remanejamento e a referência à SS 339/2026 já estavam dentro dos 900 caracteres. |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  |  | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30 | 2026-03-27 02:20 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | REAMANEJAR TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS OBS; O TRAFO NO SISTEMA DE CADASTRO ERA DE 25KVA 34,5KV CONFORME ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 339/2026 DE TRAFO QUEIMADO DATA 26/03/2026, E DEVIDO NÃO TER TRAFO DE 25KVA NO ESTOQUE FOI SOLICITADO PARA INSTALAR UM TRAFO DE 15KVA PARA RECUPERAR OS CLIENTES, CONTUDO COMO A CARGA É MUITO ALTA PARA O TRAFO DE 15KVA, FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS. TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/02/2025 - REF. 02/2026 MARCA; CPFL-CPFL Nº CITD; 121824 Nº SÉRIE;339450 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA D EFAB; 10/2013 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3,08 IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 6,01 / 7,84 / 7,83
ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 | 5700269132 | 2026-06-25 16:42 | 2026-06-26 23:19 | REMANEJAMENTO | EXPURGAR | alta | SS e OS declaram remanejamento de potencia (25 -> 15 kVA), com abertura emergencial registrada para o remanejamento; nao houve falha do equipamento. | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  |  | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | 25 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264560337098 | 2026-06-26 09:51 | 2026-06-26 12:09 | problema+interrompido+fechado | 16.1 | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | OS PARA REMANEJAR TRAFO DE 25 KVA 34,5 POR TRAFO DE 15 KVA 34,5 Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV TRAFO Nº 5700269132. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 - 01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 127471 Nº SÉRIE; 496858 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152183 Nº SÉRIE; 836210 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,82 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90 / 6,88

## Divisão de circuito
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 | 5720015066 | 2026-07-14 11:19 | 2026-07-14 17:30 | DIVISÃO DE CIRCUITO | EXPURGAR | alta | SS e OS declaram instalacao de novo posto de transformacao em divisao de circuito, sem trafo retirado; nao e substituicao por falha. | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ¦ NS_RETIRADO: 0 | não |  |  | DIVISÃO DE CIRCUITO | AVISO DE ANOMALIA |  |  | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 5 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA |  | 2026-07-11 19:09 | 2026-07-11 21:12 | problema+interrompido+fechado | 38.1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 20 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264618747514-1 Equipe 003 - 079OP01 | não está no site | [9 empty] | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066 | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ZONA URBANA - TUPIRATINS 0066 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151765 Nº DE SÉRIE : Z 308332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.74 MEDIÇÃO 2: 09.97 MEDIÇÃO 3: 05.93 COORDENADA X: 816827 Y: 9072112

## Tape e tensão
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | 5301105039 | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | EXPURGAR | média | A troca foi motivada por tensao baixa que nao sobe nem mudando o tape: e questao de nivel de tensao/cadastro de potencia, nao falha do equipamento. | problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264070968888 | 2026-01-10 16:56 | 2026-01-10 17:50 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | abertura emergencial do tr para possibiliatr equipe manutenção fazer melhoria de aterramento. | EXCLUÍDA | tap |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento. | [6 empty] | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA 34,5KV, MAIS EM CAMPO O MESMO SE EMCONTRAVA DE 25KVA 34,5KV, CONFORME LAUDO E BOOK INFORMADOS EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | 5703857001 | 2026-02-25 21:53 | 2026-02-26 19:48 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | EXPURGAR | média | A reclamação e a OS descrevem tensão baixa com TAP interno (não ajustável em campo), e a troca subiu a potência de 15 para 25 kVA — regularização de tensão/reforço de posto, não falha do equipamento. A crítica reforça: a ocorrência ficou FORA DA JANELA (8,9 h antes), com causa CONDUTOR DE BT / PARTIDO NA FASE, ou seja, a interrupção não foi do transformador. O único ponto em contrário é o formulário de campo repetindo o código de defeito da SS (BUCHA DANIFICADA / origem AVARIADO), sem nenhuma descrição de bucha quebrada, vazamento ou queima no texto do executante — por isso a confiança fica em média, mas o expurgo se sustenta. | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV | não | SIM | Nada relevante — a OS tem 746 caracteres e nunca chegou a ser cortada; o que existe além do pedido é só cabeçalho de programação (MANUTENÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO, equipe e contatos). |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01102271 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264137300830 | 2026-02-23 16:22 | 2026-02-24 12:58 | problema+interrompido+fechado | 8.9 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136405687-1 Equipe 003 - 271OP04 | EXCLUÍDA | tap |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. | [6 empty] | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL01102271 EQUIPE: DOLP-CTPA12 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO DA EQUIPE: (62) 99209-2321 SUPERVISOR: ROGÉRIO MORAES CONTATO: 63 9 9295-8935 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | 5710025025 | 2026-07-13 18:41 | 2026-07-14 23:36 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | EXPURGAR | alta | Troca motivada por tap submerso e tensao baixa, com a critica registrando nivel de tensao/ajuste de tap e mesma potencia 25/25. | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo ¦ causa NIVEL DE TENSAO / AJUSTE TAP | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-13 08:32 | 2026-07-13 18:01 | problema+interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | NIVEL DE TENSAO / AJUSTE TAP | 20 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264624197317-1 Equipe 003 - 023OP04 | não está no site | [9 empty] | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU | ETO-RD-A 1095/2026 TRAFO 5710025025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 99061907 MARCA : MEGATRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151046 Nº DE SÉRIE : Z 303166 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 04

## Auxiliar de religador
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | 5764816091 | 2026-02-04 07:27 | 2026-02-04 11:29 | AUXILIAR DE RELIGADOR | EXPURGAR | alta | O próprio texto identifica o equipamento como transformador auxiliar de religador, que não é unidade de distribuição. | o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | auxiliar |  | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição. | [6 empty] | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.

## Poste ou rede
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AR 00343/2026 | ENC-MLAR05 000121/2026 | 612600202 | 5700760004 | 2026-02-20 14:02 | 2026-02-17 01:20 | POSTE/REDE (não é o trafo) | EXPURGAR | alta | A OS declara que o poste caiu e danificou o trafo; a SS é de melhoria de posto e a Crítica aponta conexão danificada, não falha do equipamento. | DEVIDO POSTE DANIFICADO ESTAR NO CHAO FOI DANIFICADO TRAFO TAMBEM ASSIM TEVE QUE FAZER SUBST TRAFO DE 25 KVA 34.5 KV | não |  |  | MELHORIA NO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO | MELHORIA POSTO DE TRANSFORMAÇÃO |  |  | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264129249430 | 2026-02-17 14:16 | 2026-02-18 09:13 | interrompido+fechado | 28.8 | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | OS ATENDIDA PELA INTERVENCAO DA OS 20264129135951,. OP 01 | não está no site | [9 empty] | Realizar melhoria em posto de tranformador 5700760004 | ETO-RD-AR 325/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6117469 Nº DE SÉRIE : 474235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2018 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141116 Nº DE SÉRIE : 2250350 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 .DEVIDO POSTE DANIFICADO ESTAR NO CHAO FOI DANIFICADO TRAFO TAMBEM ASSIM TEVE QUE FAZER SUBST TRAFO DE 25 KVA 34.5 KV POR UM DE 25 KVA 34.5 KV TOP-5700760004

## Sem troca
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 | 5701422122 | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | SEM TROCA (não substituído) | EXPURGAR | alta | Desativacao de posto de transformacao por deterioracao da estrutura: trafo retirado sem instalacao de outro, nao houve falha do equipamento. | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. ¦ NS_INSTALADO: 0 | não |  |  |  | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO |  |  | SS ATENDIDA | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | 30 | 10 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | desativacao |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao. | [6 empty] | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02359154 LOCALIZAÇÃO: 190-13668514 TRAFO: 5701422122 Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012-DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 09/06/2026
ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | 5703676004 | 2026-07-02 12:58 | 2026-07-02 21:45 | SEM TROCA (não substituído) | EXPURGAR | alta | O executante afirma que o transformador nao foi trocado porque nao estava queimado; so houve manutencao corretiva de para-raios e aterramento. | NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA | não |  |  | NÃO SUBSTITUIDO | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | 15 | 150 | CASOU PELO TRAFO |  | 2026-07-02 11:13 | 2026-07-02 18:49 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 187 | TRAFO 5703676004 QUEIMADO E JUMPER ROMPIDO NA CHAVE 0302569004 FASE A | não está no site | [9 empty] | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A | ETO-RD-AR 1051/2026 TRAFO 5703676004 NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS E A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO.

## Inconclusivo
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 2026-07-15 09:45 | 2026-07-15 18:00 | INCONCLUSIVO | EXPURGAR | baixa | A SS aponta trafo errado (o trocado foi o 5700096012) e nenhum texto descreve queima ou avaria; falta o motivo do defeito para decidir. | POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO / TRAFO CORRETO 5700096012 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012.

## Divergem do site
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AG 00026/2026 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | 5713185081 | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | AVARIADO | MANTER | media | Falta de fase interna é falha do próprio enrolamento e a OS foi aberta como substituição de trafo queimado; o aumento de potência foi consequência, não a causa. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO / TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | 15 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | falta_fase |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | [6 empty] | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66
ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 5701108076 | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | QUEIMADO | MANTER | média | SS e campo apontam trafo queimado por descarga com vazamento; o site excluiu so por ausencia de registro de interrupcao, que nao e motivo de natureza. | transformador e para raio queimado ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA; VAZAMENTO DE OLEO: Sim | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 5700380046 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01-21 14:10 | QUEIMADO | MANTER | baixa | Campo e OS registram trafo retirado com série/tombamento legíveis e queima por descarga — incompatível com furto; a prova de furto está só no enquadramento contábil da obra, que não consta nos dados. | TRAFO RETIRADO ... Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264089315534 | 2026-01-19 12:55 | 2026-01-21 14:10 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | EXCLUÍDA | furto |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | [6 empty] | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 5710624052 | 2026-01-27 09:33 | 2026-01-28 14:29 | QUEIMADO | MANTER | média | O titulo da OS diz 'remanejamento', mas SS, campo e critica convergem em queima do proprio trafo (causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA) casada na janela. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA; SS: 'substituiçao de transformador queimado' | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264100802380 | 2026-01-26 15:46 | 2026-01-27 19:05 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 5739688157 | 2026-01-30 11:44 | 2026-01-30 21:00 | QUEIMADO | MANTER | media | Queima do trafo e do para-raio com troca comprovada; o site excluiu apenas por nao casar janela (571h), o que nao e causa alheia ao equipamento. | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete / PROVAVEL MOTIVO: DESCARGA ATMOSFERICA | SIM |  |  | INVESTIGAR COM ANDRESSA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | 25 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264066876544 | 2026-01-05 14:21 | 2026-01-05 16:22 | problema+interrompido+fechado | 571.4 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | EXCLUÍDA | fora_da_janela |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | [6 empty] | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 5701262019 | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo avariado com vazamento de oleo confirmado no formulario e troca fisica na OS; o site excluiu apenas por falta de registro de interrupcao. | Trafo 5701262019 avariado ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 00315/2026 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | 5702058004 | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | AVARIADO | MANTER | media | Falta de fase interna no secundário e vazamento nas três buchas são avaria do próprio trafo, confirmada pelo executante e pela troca com série nos dois lados. | TRANSFORMADO COM VAZAMENTO DE OLHO NA BUCHA SEGUNDARI NAS FASE A,B,C SERA NECESARIO TROCA DOBMESMO | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | 30 | 30 | CASOU PELO TRAFO | 20264128231654 | 2026-02-15 16:48 | 2026-02-15 22:43 | interrompido+fechado |  | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | TRANSFORMADO COM VAZAMENTO DE OLHO NA BUCHA SEGUNDARI NAS FASE A,B,C SERA NECESARIO TROCA DOBMESMO | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece | [6 empty] | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04
ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 5700075036 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 13:59 | QUEIMADO | MANTER | media | A OS registra transformador retirado e instalado de 75 kVA e o campo traz série e tombamento dos dois lados, contradizendo o gatilho de obra sem transformador; 100 clientes interrompidos. | TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA / TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA; NS_RETIRADO 10021 / NS_INSTALADO 334046 | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | 75 | 75 | CASOU PELO TRAFO | 20264130125578 | 2026-02-18 12:33 | 2026-02-19 01:08 | problema+interrompido+fechado |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 100 | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | EXCLUÍDA | obra_sem_transformador |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | [6 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DG-RD-PO 00233/2026 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | 5702646001 | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | QUEIMADO | MANTER | media | Solicitante e executante declaram substituição de trafo queimado e o campo traz série retirada e instalada; a ausência na base de interrupção não descaracteriza a queima. | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom; substituição de trafo queimado rdu porto | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO | 45 | 45 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto obs: cobrando sobre aviso pedrini 21 a 23/02
ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 2026-03-03 20:22 | 2026-03-04 15:25 | AVARIADO | MANTER | alta | Trafo vazando oleo, confirmado no formulario de campo, com troca fisica documentada; a exclusao do site foi so por ausencia de interrupcao. | TR-5700402060 vazando oleo ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | 10 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03-08 21:31 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | baixa | defeito_ss e a classificação do dono dizem ABALROADO e a ocorrência casada é POSTE DE AT / ABALROADO com 1.096 clientes (evento de rede); o site conta como queimado por decisão posterior do dono — conflito não resolvido nos dados. | defeito_ss: ABALROADO / Crítica: POSTE DE AT / ABALROADO — 'CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084' | SIM |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264166305060 | 2026-03-08 11:04 | 2026-03-08 21:31 | fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | SAÍDA |  | QUEIMADO | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipament | [6 empty] | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00338/2026 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | 5704202122 | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | QUEIMADO | MANTER | média | SS e OS declaram TF queimado na bucha e a troca foi feita (series retirada/instalada); a exclusao do site foi so por janela, nao por natureza. | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | 15 | 25 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264165847819 | 2026-03-07 08:49 | 2026-03-07 16:07 | problema+interrompido+fechado | 48.2 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 20 | trafo sofreu curto-circuito apos tentaiva de vandalismo , acabou rompendo cabos penalizando clientes no taquari | EXCLUÍDA | fora_da_janela |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | [6 empty] | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 ID: 50688272 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 338/2026 ATENDIMENTO REALIZADO DIA 07/03/2026 EM CONJUNTO COM A SS DOLP-RD-PA 324/2026. *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 2026-03-11 21:10 | 2026-03-12 15:50 | AVARIADO | MANTER | media | O trafo foi trocado por vazamento de oleo, confirmado no campo e na placa dos dois equipamentos; o site expurgou apenas por fora_da_janela, que nao descaracteriza a avaria do proprio equipamento. | TR-5701543077 vazando oleo para raios bom ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim ¦ NS_RETIRADO 239355 / NS_INSTALADO 379977 | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | 5 | 15 | TRAFO FORA DA JANELA | 20264127861374 | 2026-02-13 18:53 | 2026-02-14 13:53 | problema+interrompido+fechado | 583.3 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | EXCLUÍDA | fora_da_janela |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | [6 empty] | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 5301889004 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03-13 15:30 | QUEIMADO | MANTER | baixa | Pelo mérito é queima: campo aponta descarga com vazamento e a troca está documentada; o site expurgou por ausência de interrupção (regra de janela), não por causa externa. | TRAFO RETIRADO 15 KVA Nº DE SÉRIE : 141362 -> INSTALADO Nº DE SÉRIE : 826192 / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, | [6 empty] | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 5700214066 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04-03 21:05 | QUEIMADO | MANTER | media | A OS declara troca de trafo queimado com dados completos dos dois equipamentos; a exclusao do site foi por ausencia de interrupcao, nao por causa alheia. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | [6 empty] | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576
ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 5700140090 | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | QUEIMADO | MANTER | média | O motivo da troca é defeito do próprio equipamento: bucha secundária do neutro quebrada, vazamento de óleo confirmado no formulário de campo e provável motivo DESCARGA ATMOSFERICA; a crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. O executante ainda registra que o serviço foi de substituição de trafo queimado. A NOTA AC de remanejamento é acessória — o trafo novo e a chave fusível foram deslocados de poste dentro do mesmo serviço, não foi essa a razão da troca; pela regra, título/menção de remanejamento não vale quando o corpo descreve queima/avaria. Confiança média porque a descrição física (bucha quebrada, vazamento) é mais avaria do que queima e há a mudança de potência 10 para 15 kVA junto, mas em qualquer das duas leituras a decisão é MANTER. | SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. | SIM | SIM | Nada relevante — a OS tem 866 caracteres e não sofreu corte; a NOTA AC com o remanejamento de poste (ID-68007499 para ID-68007490) já estava visível na leitura anterior e continua sendo acessória ao serviço. |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | 10 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264279585242 | 2026-04-11 15:23 | 2026-04-13 21:50 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | [6 empty] | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,73 / 2,72 / 2,71 -->NOTA AC; FOI RETIRADO E REMANEJADO TRAFO Nº 5700140090 DO POSTE ID-68007499 PARA O POSTE ID-68007490. FOI RETIRADO E REMANEJADO CHAVE FUSIVEL Nº 0300140090 DO POSTE ID-48875390 PARA O POSTE ID-68007489.
ETO-RD-AR 00692/2026 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | 5703106004 | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | QUEIMADO | MANTER | média | A SS declara o trafo queimado/avariado e a OS comprova a troca de 112,5 para 150 kVA; a critica registra condutor de BT partido, o que nao afasta a queima do trafo. | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: SOBRECARGA | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | 112.5 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264290891497 | 2026-04-16 11:39 | 2026-04-16 17:55 | problema+interrompido+fechado |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 63 | CONDUTOR PARTIDOIntv Auto PPF TR-5703106004 | EXCLUÍDA | avaliar_matheus |  | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, | [6 empty] | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 5710235080 | 2026-04-29 08:53 | 2026-04-28 15:50 | QUEIMADO | MANTER | baixa | É a SS corretiva que aponta o trafo certo queimado, com troca comprovada; a Crítica não casa provavelmente porque a interrupção ficou registrada na SS 751/2026 — verificar duplicidade com ela antes de contar. | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24
ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | 5710240030 | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | AVARIADO | MANTER | media | Vazamento de oleo no proprio trafo com troca comprovada por serie/tombamento; a exclusao do site foi por ausencia de registro de interrupcao. | Trafo 5710240030 Vazamento de oleo Potencia: 10 KVA / Nº DE SERIE 392515 -> 1123921 | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | 10 | 25 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | 5700408058 | 2026-06-25 10:28 | 2026-06-25 23:36 | AVARIADO | MANTER | média | SS e campo declaram vazamento de oleo no proprio trafo; a exclusao do site por 'tape interno' se apoia so na posicao de tap da OS, o que nao explica o vazamento. | segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | 75 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264556746026 | 2026-06-25 09:15 | 2026-06-25 09:41 | problema+interrompido+fechado |  | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 114 | trafo aberto pela equipe para realizar ação preveentiva, cabo deteriorado. | EXCLUÍDA | tap |  | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — nã | [6 empty] | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | ETO-RD-AR 1030/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109077 Nº DE SÉRIE : 443443 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04
ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 5758389021 | 2026-06-28 11:55 | 2026-06-29 16:26 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | alta | A própria SS diz que a queda da estrutura (poste quebrado) danificou o transformador; campo e dono registram ABALROADO. | obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO | SIM |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264567247440 | 2026-06-28 06:59 | 2026-06-29 16:26 | problema |  | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 18 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA |  | AVARIADO | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.

## Confiança baixa
SS | OS | Obra | Transformador | Abertura | Término | Classificação (leitura caso a caso) | Decisão | Confiança | Justificativa | Evidência literal | Diverge do site | Relido com texto completo | O que o texto completo acrescentou | Classificação do dono | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | kVA retirado | kVA instalado | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · papel | Crítica · distância (h) | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Site · confirmado | Site · motivo | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Vazamento de óleo | Provável motivo (campo) | Texto da SS | Texto da OS
ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 5700380046 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01-21 14:10 | QUEIMADO | MANTER | baixa | Campo e OS registram trafo retirado com série/tombamento legíveis e queima por descarga — incompatível com furto; a prova de furto está só no enquadramento contábil da obra, que não consta nos dados. | TRAFO RETIRADO ... Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | 15 | 15 | CASOU PELO TRAFO | 20264089315534 | 2026-01-19 12:55 | 2026-01-21 14:10 | problema+interrompido+fechado |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | EXCLUÍDA | furto |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | [6 empty] | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03-08 21:31 | ABALROAMENTO | EXPURGAR | baixa | defeito_ss e a classificação do dono dizem ABALROADO e a ocorrência casada é POSTE DE AT / ABALROADO com 1.096 clientes (evento de rede); o site conta como queimado por decisão posterior do dono — conflito não resolvido nos dados. | defeito_ss: ABALROADO / Crítica: POSTE DE AT / ABALROADO — 'CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084' | SIM |  |  | ABALROADO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | 150 | 150 | CASOU PELO TRAFO | 20264166305060 | 2026-03-08 11:04 | 2026-03-08 21:31 | fechado |  | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | SAÍDA |  | QUEIMADO | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipament | [6 empty] | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 5301889004 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03-13 15:30 | QUEIMADO | MANTER | baixa | Pelo mérito é queima: campo aponta descarga com vazamento e a troca está documentada; o site expurgou por ausência de interrupção (regra de janela), não por causa externa. | TRAFO RETIRADO 15 KVA Nº DE SÉRIE : 141362 -> INSTALADO Nº DE SÉRIE : 826192 / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA | SIM |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, | [6 empty] | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00690/2026 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 5766930077 | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-17 16:30 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | baixa | Vazamento no comutador achado em inspeção, sem nenhuma interrupção no ativo, segue o mesmo critério que o dono aplicou ao caso de Palmas; falta a definição formal se vazamento sem interrupção conta como avaria. | Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAP | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16
ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 5710235080 | 2026-04-29 08:53 | 2026-04-28 15:50 | QUEIMADO | MANTER | baixa | É a SS corretiva que aponta o trafo certo queimado, com troca comprovada; a Crítica não casa provavelmente porque a interrupção ficou registrada na SS 751/2026 — verificar duplicidade com ela antes de contar. | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | SIM |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | 15 | 15 | AUSENTE — nem trafo nem chave | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | [6 empty] | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24
ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | 5700724045 | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | EXPURGAR | baixa | Vazamento constatado em anomalia, sem defeito aberto no trafo na Crítica (causa foi nível de tensão em ramal); mesmo critério do vazamento antecipado, mas a natureza é discutível. | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv; causa NIVEL DE TENSAO / REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | não |  |  |  | AVISO DE ANOMALIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | 25 | 25 | CASOU PELO TRAFO | 20264423463124 | 2026-05-22 10:42 | 2026-05-22 15:30 | interrompido+fechado |  | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece | [6 empty] | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700724045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2012 MARCA; ITB Nº CITD; P.033175 Nº SÉRIE; 806969 POS. DO TAP;4º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150991 Nº SÉRIE; Z.303111 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 06,21 / 06,20 / 06,13
ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 2026-07-15 09:45 | 2026-07-15 18:00 | INCONCLUSIVO | EXPURGAR | baixa | A SS aponta trafo errado (o trocado foi o 5700096012) e nenhum texto descreve queima ou avaria; falta o motivo do defeito para decidir. | POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO / TRAFO CORRETO 5700096012 | não |  |  |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS | 30 | 30 | AUSENTE pelo trafo — chave gêmea não conferível (Crítica bruta de julho perdida) | [9 empty] | não está no site | [9 empty] | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012.