## Consolidado
Identificação (do seu arquivo) | [12 empty] | Base de SS/OS de 10/09 | [19 empty] | Transformador retirado e instalado | [12 empty] | Formulário de campo do executante | [15 empty] | Crítica — interrupção (site) | [20 empty] | TMAE — atendimento (site) | [9 empty] | Decisão da auditoria (site) | [15 empty] | Cadastro FIS de julho/2026 | [14 empty] | OS_STATUS 2026 (pelo código do ativo) | [9 empty] | Obra no AIC de 12/09 | [14 empty] | Base de expurgos jan–ago |  |  |  | Textos integrais
SS | Transformador | 2º código no arquivo | Alimentador | Localidade | Polo | Regional | Potência Infotrafo | Potência FIS (arquivo) | Potência TS | Clientes Infotrafo | Clientes FIS (arquivo) | Clientes TS | Achada na base de SS/OS de 10/09 | OS | Obra | Esquema de serviço | Situação da SS | Criticidade | Abertura da SS | Término da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Origem da OS | Defeito da OS | Equipe | Solicitante | Clientes | Rural/urbano | Tipo da SS | Nº interrupção | Coord X | Coord Y | Série retirada | Série instalada | Tombamento retirado | Tombamento instalado | Fabricante retirado | Fabricante instalado | Fabricação retirado | Fabricação instalado | Potência retirada | Potência instalada | Retirado é reformado | Instalado é reformado | Reformadora instalado | Provável motivo do defeito | Aterramento ligado ao tanque | Vazamento de óleo | Vegetação na rede | Fez melhoria de aterramento | Instalou espaçador | Para-raios instalado | Elo instalado | Tipo de barramento | Cola e fita | Aterr. antes X1 | Aterr. antes X2 | Aterr. antes X3 | Aterr. depois X1 | Aterr. depois X2 | Aterr. depois X3 | Achada no site (esteira 1.582) | Crítica ocorrência | Crítica início | Crítica fim | Crítica duração (h) | Crítica consumidores | Crítica papel do trafo | Crítica elemento com problema | Crítica tipo | Crítica causa | Crítica subcausa | Crítica observação | Crítica distância da SS (h) | Interrupção na janela | Ocorrências no ativo | Passos da Crítica — papéis | Passos — nº de passos | Passos — só manobra | Passos — ausente nos passos | Passos — não restabelecido | Passos — socorrido | TMAE atendimento | TMAE início | TMAE fim | TMAE equipe | TMAE causa | TMAE subcausa | TMAE observação | TMAE TMA | TMAE fora da janela | Atendimentos no ativo | Categoria do site | Decisão | Regra | Causa apurada | Motivo apurado | Cascata | Expurgo | Gatilho do expurgo | Confiança da leitura | Material conferido | Trafos no material | Potência subiu | Delta de potência | Idade da SS (dias) | Histórico do ativo — SS no período | Narrativa | Achado no cadastro FIS | FIS potência nominal | FIS fabricante | FIS série | FIS tombamento | FIS fabricação | FIS proprietário | FIS fases | FIS tipo de proteção | FIS elo lado carga | FIS spec | FIS circuito | FIS município | FIS latitude | FIS longitude | OS no OS_STATUS (total do ativo) | OS_STATUS nº | OS_STATUS esquema | OS_STATUS situação | OS_STATUS criação | OS_STATUS início exec. | OS_STATUS fim exec. | OS_STATUS equipe executora | OS_STATUS origem exec. | OS_STATUS impedimento | Obra achada no AIC de 12/09 | Obra status | Obra status AIC | Obra AIC | Obra projeto SIGCO | Obra tipo | Obra descrição | Obra abertura | Obra conclusão física | Obra encerramento | Obra orçado | Obra realizado | Obra empreiteira | Itens de material na obra | Transformador no material | Está na base de expurgos | Expurgo — macro categoria | Expurgo — motivo | Expurgo — por que saiu | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-GR 00915/2026 | 5700239104 |  | LD01065015 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | GUARAI | NORTE | 112,5 KVA | 112.5 | 112.5 | 68 | 67 | 68 | não | [48 empty] | não | [46 empty] | sim | 112,5 | SUPERTES | 1219979 |  | 01/01/2020 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 112,5kVA 3F CV | LD01065015 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | -8,778389 | -47,753611 | 0 | [22 empty] | 0 |  | não
ETO-RD-DP 00528/2026 | 5746834038 |  | LD01414027 | TAGUATINGA | DIANOPOLIS | SUL | 112,5 KVA | 150 | 150 | 1 | 1 | 1 - 33305004 | sim | ETO-RD-DP 002349/2026 | 512600227 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-08-28 | 2026-08-29 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | ETO-RD-DP | JANES FERREIRA DA SILVA | 1 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264838439658 | 965326 | 8638631 | 1454422 | 396833 | 135202 | 133533 | TRAEL | TRAEL | 01/05/2026 08:40:31 | 01/04/2026 08:39:19 | 1125 | 150 | Não | Não |  | NÃO IDENTIFICADO | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | 3H | ALUMINIO | Não | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | não | [46 empty] | sim | 150 | ROMAGNOLE | 1454433 |  | 01/04/2023 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 150kVA 3F CV | LD01414027 | TAGUATINGA | -12,281403 | -46,724576 | 1 | ETO-MLDP02 000097/2026 | INSP - INSPEÇÃO DETALHADA - RD | EXECUTADA | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  | SMGMA EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | SIM | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 33303 | 28637 |  | 0 |  | não |  |  |  | Segue SS para substituição de trafo queimado 150 kva | trafo de 150 kva substituido pela tavares
ETO-RD-DP 00501/2026 | 5700577150 |  | LD04002091 | NATIVIDADE | DIANOPOLIS | SUL | 150 KVA | 150 | 150 | 21 | 21 | 20 (65 UC desligadas) | sim | ETO-RD-DP 002092/2026 | 512600218 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-08-13 | 2026-08-14 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-DP | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | 21 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264776281707 | 868927 | 8689844 | 474253 | 1672873 | 0 | 151555 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/06/2018 15:50:11 | 01/03/2026 15:49:25 | 75 | 150 |  | Não |  | SOBRECARGA | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | 3H | ALUMINIO | Não | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | não | [46 empty] | sim | 150 | Desconhecido | 0000000000 |  | 01/01/2000 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 150kVA 3F CV | LD04002091 | NATIVIDADE | -11,83148 | -47,614871 | 4 | ETO-RD-DP 002092/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | EQM EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:FISCALIZAÇÃO APROVADA | OBRA NO PRAZO | SIM | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 35452 | 34388 |  | 0 |  | não |  |  |  | FOI CONSTATADO TRAFO 5700577150 75KVA EM CAMPO, 34,5KV QUEIMADO E BARRAMENTO DANIFICDO , PENALIZANDO 21 CLIENTES POVOADO BOMFIM, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MAANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS,obs,PARA RECUMPERAR BARRAMENTO , 10 METROS CABO 70mm , E CONECTORES PERFURANTE | atendida pela wc trafo de 150kva da 34,9kv oleo vegetal, retirado um de 75 kva mineral
ETO-RD-AR 01134/2026 | 5710016016 |  | LD02010004 | WANDERLANDIA | ARAGUAINA | NORTE | 150 KVA | 150 | 150 | 2 | 2 | 2 - 1062263 / 11814450 (mesmo cliente) | sim | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-07-20 | 2026-07-21 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | ETO-RD-AR | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | 2 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264656205501 | 826531 | 9239105 | 1548911 | 1613783 | 141304 | 146016 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 22/07/2024 | 19/03/2025 | 150 | 150 |  | Não | NÃO É REFORMADO | SOBRECARGA | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | 6K | COBRE | Não | 0 | 0 | 0 | 1848 | 15.7 | 1321 | sim |  | 2026-07-20 15:25 | 2026-07-21 00:39 | 9.23 | 2 | problema+interrompido+fechado |  |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264655636602-1 Equipe 003 - 016OP02 | 0.0 | SIM | 2 | [13 empty] | None | NÃO | 0 | QUEIMADO |  |  |  |  | SAÍDA | NÃO |  | media | NAO | None |  |  | None | 1 | A solicitação ETO-RD-AR 01134/2026 foi aberta em 20/07/2026 19:35:52 sobre o transformador 5710016016, em WANDERLANDIA, no alimentador LD02010004, com origem QUEIMADO e defeito NÃO IDENTIFICADO. A situação dela é SS ATENDIDA, criticidade EMERGENCIAL, e o tipo é FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR. A base de interrupção traz 2 ocorrências ligadas a este ativo no mês. A que sustenta o caso vai de 20/07/2026 11:58 a 20/07/2026 15:24, 206 minutos, 2 cliente(s) afetado(s), causa CAUSA NAO IDENTIFICADA, subcausa causa nao identificada - especificar; nela o ativo aparece como problema+interrompido+fechado. A abertura da solicitação cai DENTRO da janela dessa ocorrência — 7,6 horas depois do início e 4,2 horas depois do fim. É casamento pleno pela régua: prova elétrica própria. A equipe escreveu na ocorrência: “Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264655636602-1 Equipe 003 - 016OP02” | sim | 150 | ROMAGNOLE | 1613763 |  | 01/03/2026 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 150kVA 3F CV | LD02010004 | WANDERLANDIA | -6,874597 | -48,045717 | 7 | ENC-MPAR02 000042/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-07-22 | 2026-07-20 | 2026-07-21 |  | SMGMA EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-08-28 | 32855 | 32165 | ENGESELT MAIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 0 |  | não |  |  |  | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre | ETO-RD-AR 1134/2026 TRAFO 5710016016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141304 Nº DE SÉRIE : 1548911 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146016 Nº DE SÉRIE : 1613783 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 4,14 POS. TAP : 04
DG-RD-PO 00400/2026 | 5700177250 |  | LD02072001 | IPUEIRAS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 112,5 KVA | 112.5 | 112.5 | 1 | 7 | 4 (4 uc desligada) | sim | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-06-02 | 2026-06-03 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | DG-RD-PO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | 1 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264470164334 | 778215 | 8754212 | 644450 | 676403 | p026065 | 148767 | TRAEL | TRAEL | 01/08/2022 10:22:03 | 01/01/2023 10:19:27 | 45 | 45 | Não | Sim | TRAEL | NÃO IDENTIFICADO | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | 2h | ALUMINIO | Não | 14.9 | 11.5 | 12.4 | 14.9 | 11.5 | 12.4 | sim | 20264470653384 | 2026-06-02 12:45 | 2026-06-03 17:05 | 28.33 | 2 | defeito no próprio trafo | TR | ITE | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado aberto nota | 0.0 | NÃO | 5 | defeito | 2 | não | não | não | não | 20264470653384 | 2026-06-02 12:45 | 2026-06-03 17:05 | 001OP17 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | trafo queimado aberto nota | 1700.0 | NÃO | 4 | QUEIMADO | INCLUIR | R-QUE-01 | Queima confirmada | Queima e substituicao com evidencia convergente em SS, OS e material. | SAÍDA | NÃO |  | alta | SIM | 1.0 | NÃO |  | 29 | 1 | A base de interrupção aponta uma ocorrência no transformador 5700177250, em IPUEIRAS, de 02/06/2026 às 16:40 por 24h25 (1 cliente afetado), causa transformador, subcausa vazamento de oleo / tanque deteriorado; o defeito foi aberto no próprio transformador; a abertura da SS cai dentro dessa janela, casamento pleno. O TMAE registra a equipe 001OP17 em campo desde 02/06/2026 às 12:45, 28h20 de atendimento total, causa transformador/vazamento de oleo / tanque deteriorado, confirmando tanto o código do transformador quanto o número da ocorrência. A SS foi aberta pelo COI em 02/06/2026 às 17:11 relatando queimado no transformador, e a OS, gerada depois da execução, mantém o mesmo relato. O material da obra comprova a troca: 1 transformador foi de fato retirado e substituído, mantendo a potência em 45 kVA. Passou pelas quatro peneiras e está no indicador. Campo, texto e material convergem: inte | sim | 112,5 | Desconhecido | 0000000000 |  | 01/01/2000 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 112,5kVA 3F CV | LD02072001 | IPUEIRAS | -11,258649 | -48,4518 | 0 | [9 empty] | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 25983 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 20586 | 24321 |  | 9 | não | não |  |  |  | TR-5700102250 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001OP017 tel-63992113757 | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras
DOLP-RD-PA 00493/2026 | 5731658122 |  | LD03434001 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 150 KVA | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | sim | DLP-CTPA00 000078/2026 | 112600618 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-04-24 | 2026-04-24 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DOLP-RD-PA | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | 0 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264322412157 | 787999 | 8849470 | 489689 | 1672873 | 135123 | 151555 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/03/2023 06:52:57 | 01/03/2026 06:52:40 | 150 | 150 | Não | Não | NÃO É REFORMADO | SOBRECARGA | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | 8 k | ALUMINIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sim | 20264322412157 | 2026-04-24 10:49 | 2026-04-24 18:19 | 7.5 | 0 | None | TR | ITE | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | None | 0.0 | NÃO | 0 | defeito, interrompido, manobrado | 1 | não | não | não | não | None | None | None | None | None | None | None | None | NÃO | 0 | QUEIMADO | EXPURGAR | R-PRZ-60 | Obra aberta fora do prazo | Obra aberta 63 dias depois da SS (limite 60). | SAÍDA | NÃO |  | alta | SIM | 1.0 | NÃO |  | 68 | 1 | A base de interrupção de cliente (Crítica) não tem nenhum registro de ocorrência no código do transformador 5731658122, em PALMAS, perto da abertura da SS. Uma busca por vizinhança achou algo que pode explicar o sumiço: mesma localidade: ocorrência 20264326698983 no ativo 5739713122 (24/04 11:11) — conferir número de série do equipamento retirado. O TMAE não tem nenhum atendimento registrado no código deste transformador dentro da janela. A SS foi aberta pelo COI em 24/04/2026 às 11:48 relatando queimado no transformador, e a OS, gerada depois da execução, mantém o mesmo relato. O material da obra comprova a troca: 1 transformador foi de fato retirado e substituído, mantendo a potência em 150 kVA. A interrupção tem sinal que a enfraquece: manobra sem programação prévia · nenhum cliente interrompido. Parou na quarta peneira: a interrupção existe, mas traz sinal que a enfraquece. A interru | sim | 150 | ROMAGNOLE | 1672873 |  | 01/03/2026 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 150kVA 3F CV | LD03434001 | PALMAS | -10,397264 | -48,36977 | 15 | DLP-CTPA00 000078/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 |  | EQM EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-07-23 | 36094 | 34036 |  | 11 | não | não |  |  |  | sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02780597 LOCALIZAÇÃO: 190-36642340 sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 24/04/2026
DG-RD-PO 00331/2026 | 5737010110 |  | LD01025012 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 112,5 KVA | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 - 30373989 | sim | DG-MPPO01 000083/2026 | 312600262 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-04-13 | 2026-04-14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | DG-RD-PO | HERBSON DE AMORIM GOMES | 1 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264279665780 | 686254 | 8803514 | 324371 | 584514 | 131508 | 147246 | TRAEL | ITAIPU | 15/04/2014 10:59:16 | 01/06/2025 10:58:36 | 1125 | 75 | Não | Não | NÃO É REFORMADO | NÃO IDENTIFICADO | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | 3H | ALUMINIO | Não | 12.7 | 2.94 | 12.94 | 12.7 | 2.94 | 12.94 | sim | 20264283274315 | 2026-04-12 18:58 | 2026-04-14 17:25 | 46.45 | 1 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TR | ITE | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279665780-1 Equipe 003 - 044OP02 | 0.0 | NÃO | 1 | defeito, interrompido, manobrado | 1 | não | não | não | não | 20264283274315 | 2026-04-12 18:58 | 2026-04-14 17:25 | 044OP02 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264279665780-1 Equipe 003 - 044OP02 | 2787.0 | NÃO | 1 | QUEIMADO | INCLUIR | R-QUE-01 | Queima confirmada | Queima e substituicao com evidencia convergente em SS, OS e material. | SAÍDA | NÃO |  | alta | SIM | 1.0 | NÃO |  | 79 | 1 | A base de interrupção aponta uma ocorrência no transformador 5737010110, em SANTA RITA DO TOCANTINS, de 12/04/2026 às 18:58 por 46h27 (1 cliente afetado), causa transformador, subcausa queimado por descarga atmosferica; o defeito foi aberto no próprio transformador, que também ficou interrompido; a abertura da SS cai dentro dessa janela, casamento pleno. O TMAE registra a equipe 044OP02 em campo desde 12/04/2026 às 18:58, 46h27 de atendimento total, causa transformador/queimado por descarga atmosferica, confirmando tanto o código do transformador quanto o número da ocorrência. A SS foi aberta pelo COI em 13/04/2026 às 15:09 relatando queimado no transformador, e a OS, gerada depois da execução, mantém o mesmo relato. O material da obra comprova a troca: 1 transformador foi de fato retirado e substituído, trocando a potência de 1125 kVA para 75 kVA. Passou pelas quatro peneiras e está no | sim | 75 | ITAIPU | 584514 |  | 01/06/2025 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 75kVA 3F CV | LD01025012 | SANTA RITA DO TOCANTINS | -10,818994 | -49,296327 | 8 | DG-MPPO01 000083/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 2026-04-14 |  | EQM EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-06-23 | 23199 | 22713 |  | 9 | não | não |  |  |  | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita
ETO-RD-GR 00405/2026 | 5700001112 |  | LD03022033 | COLMEIA | GUARAI | NORTE | 112,5 KVA | 112.5 | 150 | 0 | 95 | 97 (37 uc desligadas) | sim | ENC-MLGR03 000150/2026 | 712600284 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-04-06 | 2026-04-07 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-GR | CLEIBER DA SILVA | 0 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | sera gerada na troca do trafo | 736517 | 9042906 | 435126 | 489704 | CITD06105557 | 135138 | TRAEL | ITAIPU | 01/07/2017 08:15:02 | 01/03/2023 08:14:28 | 1125 | 1125 | Não | Sim | TRAEL | VAZAMENTO DE OLEO | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | 2H | COBRE | Não | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 16.29 | 12.61 | sim | 20264259245529 | 2026-04-06 22:19 | 2026-04-07 01:46 | 3.45 | 88 | defeito no próprio trafo | TR | ITE | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo com a fase A defeito na Bucha equipe de manutencao no local | 5.38 | NÃO | 5 | defeito, interrompido, manobrado | 1 | não | não | não | não | 20264259245529 | 2026-04-06 21:40 | 2026-04-07 01:46 | 033OP01 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | trafo com a fase A defeito na Bucha equipe de manutencao no local | 246.0 | SIM | 3 | AVARIADO | INCLUIR | R-AVA-01 | Avaria confirmada | Avaria e substituicao com evidencia convergente em SS, OS e material. | SAÍDA | NÃO |  | alta | SIM | 1.0 | NÃO |  | 86 | 3 | A base de interrupção registra uma ocorrência no transformador 5700001112, em COLMEIA, de 06/04/2026 às 22:19 por 3h27 (88 clientes afetados), causa transformador, subcausa falha bucha de bt; o defeito foi aberto no próprio transformador, que também ficou interrompido; a SS abriu na borda da janela de 24 horas, a 5h23 de distância — casamento mais frágil, mas dentro do critério. O TMAE registra a equipe 033OP01 em campo desde 06/04/2026 às 21:40, 4h06 de atendimento total, causa transformador/falha bucha de bt, confirmando tanto o código do transformador quanto o número da ocorrência. A SS foi aberta pelo COI em 06/04/2026 às 16:56 relatando avariado no transformador, e a OS, gerada depois da execução, mantém o mesmo relato. O material da obra comprova a troca: 1 transformador foi de fato retirado e substituído, mantendo a potência em 1125 kVA. A obra 0712600284, gerada por último, tem u | sim | 150 | TRAEL | 234177 |  | 01/06/2011 | Energisa | 3 | Convencional | 3H | TD 34,5kV-380/220V 150kVA 3F CV | LD03022033 | COLMEIA | -8,652423 | -48,850655 | 17 | ENC-MPGR01 000085/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-05-18 | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  | SMGMA EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRETIVA - 5700001112 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 29257 | 28677 | ENGESELT MAIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 8 | não | não |  |  |  | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 405/2026 ZONA URBANA - GOIANI DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105557 Nº DE SÉRIE : 435126 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 16.29 MEDIÇÃO 3: 12.61 COORDENADA X: 736518 Y: 9042908
ENC-RD-PS 00435/2026 | 5727671110 |  | LD06047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | PARAISO | CENTRO | 112,5 KVA | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 - 28861318 | sim | ENC-LMPS01 000101/2026 | 212600392 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-04-05 | 2026-04-06 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ENC-RD-PS | Felipe Batista Ferrreira | 1 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264253308163 | 638495 | 8792573 | 1498016 | 602397 | 134485 | 149931 | ITB | ITAIPU | 01/12/2022 11:21:36 | 01/01/2026 11:20:32 | 1125 | 75 | Não | Não | NÃO É REFORMADO | DESCARGA ATMOSFERICA | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | 2H | ALUMINIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sim | 20264254647623 | 2026-04-04 18:25 | 2026-04-06 16:58 | 46.55 | 2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TR | ITE | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo 5727671110 operado devido animal sobre a rede | 0.0 | NÃO | 2 | defeito, interrompido, manobrado | 2 | não | não | não | não | 20264254647623 | 2026-04-04 18:25 | 2026-04-06 16:58 | 073OP01 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264253308163-1 Equipe 003 - 073OP01 | 2793.0 | NÃO | 3 | AVARIADO | INCLUIR | R-QUE-01 | Queima confirmada | Queima e substituicao com evidencia convergente em SS, OS e material. | SAÍDA | NÃO |  | baixa | SIM | 1.0 | NÃO |  | 87 | 1 | O TMAE registra a equipe 073OP01 em campo desde 04/04/2026 às 18:25, 46h33 de atendimento total, causa transformador/queimado por descarga atmosferica, confirmando o código do transformador, mas não o número da ocorrência. A SS foi aberta pelo COI em 05/04/2026 às 16:20, gravada no sistema como avariado: o texto diz "TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL". A OS, gerada depois da execução, registra: "SS ENC-RD-PS 435/2026 TR 5727671110". O material da obra comprova a troca: 1 transformador foi de fato retirado e substituído, trocando a potência de 1125 kVA para 75 kVA. A obra 0212600392, gerada por último, tem um alerta de enquadramento de custo: o projeto SIGCO 8812 é reservado para trafo queimado, e a categoria aqui é outra — questão contábil, não sobre a causa da falha. Passou pelas quatro peneiras e está no indicador. Campo, | sim | 75 | ITAIPU | 602397 |  | 01/01/2026 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 75kVA 3F CV | LD06047073 | SANTA RITA DO TOCANTINS | -10,920021 | -49,732676 | 13 | ENC-LMPS01 000101/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  | EQM EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 21914 | 23221 |  | 8 | não | não |  |  |  | TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 435/2026 TR 5727671110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134485 Nº DE SÉRIE : 1498016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149931 Nº DE SÉRIE : 602397 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.82 POS. TAP : 02
ETO-RD-GU 00384/2026 | 5700010186 |  | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | GURUPI | SUL | 112,5 KVA | 112.5 | 112.5 | 20 | 23 | 25 (3 uc desligada) | sim | DBM-MPDB10 000049/2026 | 412600360 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-03-24 | 2026-03-25 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ETO-RD-GU | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | 20 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264197486841 | 764411 | 8557028 | 1423257 | 1548908 | 131614 | 141301 | ITB | ROMAGNOLE | 01/03/2022 08:37:37 | 01/07/2024 08:36:37 | 1125 | 1125 | Não | Não |  | DESCARGA ATMOSFERICA | Sim | Não | Não | Não | Sim | Sim | 3H | ALUMINIO | Não | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 18.22 | 20.61 | sim | 20264197515891 | 2026-03-24 14:41 | 2026-03-25 07:30 | 16.82 | 40 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TR | ITE | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197308120-1 Equipe 003 - 186OP01 | 0.0 | NÃO | 3 | defeito, interrompido, manobrado | 2 | não | não | não | não | 20264197515891 | 2026-03-24 14:41 | 2026-03-25 07:30 | 186OP01 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264197308120-1 Equipe 003 - 186OP01 | 1009.0 | NÃO | 1 | QUEIMADO | INCLUIR | R-QUE-01 | Queima confirmada | Queima e substituicao com evidencia convergente em SS, OS e material. | SAÍDA | NÃO |  | alta | SIM | 1.0 | NÃO |  | 99 | 1 | A base de interrupção mostra uma ocorrência no transformador 5700010186, em JAU DO TOCANTINS, de 24/03/2026 às 16:33 por 14h57 (20 clientes afetados), causa transformador, subcausa queimado por descarga atmosferica; o defeito foi aberto no próprio transformador, que também ficou interrompido; a abertura da SS cai dentro dessa janela, casamento pleno. O TMAE registra a equipe 186OP01 em campo desde 24/03/2026 às 14:41, 16h49 de atendimento total, causa transformador/queimado por descarga atmosferica, confirmando tanto o código do transformador quanto o número da ocorrência. A SS foi aberta pelo COI em 24/03/2026 às 16:50 relatando queimado no transformador, e a OS, gerada depois da execução, mantém o mesmo relato. O material da obra comprova a troca: 1 transformador foi de fato retirado e substituído, mantendo a potência em 1125 kVA. Passou pelas quatro peneiras e está no indicador. Campo | sim | 112,5 | ROMAGNOLE | 1548908 |  | 01/07/2026 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 112,5kVA 3F CV | LD02003036 | JAU DO TOCANTINS | -13,041289 | -48,561976 | 8 | DBM-MPDB10 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  | SMGMA EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5700010186 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 31421 | 28936 |  | 10 | não | não |  |  |  | segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264197486841 SS: ETO-RD-GU 384/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381.6 VBC: 374.9 VCA: 374.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-PA 00187/2026 | 5725809122 |  | AL07059122 | PALMAS | PALMAS | CENTRO | 112,5 KVA | 150 | 150 | 2 | 1 | 1 - 32368458 | sim | ENC-MPPS01 000106/2026 | 212600376 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-03-18 | 2026-03-18 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | ETO-RD-PA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | 2 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264184431275 | 795094 | 8867611 | 396360 | 1575636 | 104055 | 143848 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/08/2016 09:53:33 | 01/09/2024 09:52:58 | 1125 | 150 | Não | Não | NÃO É REFORMADO | NÃO IDENTIFICADO | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 6K | COBRE | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sim | 20264184431275 | 2026-03-18 11:08 | 2026-03-18 15:28 | 4.33 | 1 | trafo interrompido e defeito no próprio trafo | TR | ITE | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  | 0.0 | NÃO | 1 | defeito, interrompido, manobrado | 1 | não | não | não | não | None | None | None | None | None | None | None | None | NÃO | 0 | QUEIMADO | INCLUIR | R-QUE-01 | Queima confirmada | Queima e substituicao com evidencia convergente em SS, OS e material. | SAÍDA | NÃO |  | alta | SIM | 1.0 | SIM | 112.5 → 150 kVA | 105 | 1 | A base de interrupção traz uma ocorrência no transformador 5725809122, em PALMAS, de 18/03/2026 às 11:08 por 4h20 (1 cliente afetado), causa desligamento sem programacao previa, subcausa rd de bt; o defeito foi aberto no próprio transformador, que também ficou interrompido; a abertura da SS cai dentro dessa janela, casamento pleno. Ressalva: a interrupção veio de uma manobra sem programação prévia. O TMAE não tem nenhum atendimento registrado no código deste transformador dentro da janela. A SS foi aberta pelo COI em 18/03/2026 às 11:14 relatando queimado no transformador, e a OS, gerada depois da execução, mantém o mesmo relato. O material da obra comprova a troca: 1 transformador foi de fato retirado e substituído, trocando a potência de 1125 kVA para 150 kVA. A interrupção tem sinal que a enfraquece: manobra sem programação prévia. Parou na quarta peneira: a interrupção existe, mas tr | sim | 150 | ROMAGNOLE | 1575636 |  | 01/09/2024 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 13,8kV-380/220V 150kVA 3F CV | AL07059122 | PALMAS | -10,232835 | -48,306421 | 16 | ETO-COPC 000034/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-05-12 | 2026-05-07 | 2026-05-12 |  | EQM EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL SUBST. TRAFO QUEIMADO | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-05-15 | 30812 | 31082 |  | 2 | não | não |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado | SS ETO-RD-PA 187/2026 TF 5725809122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 104055 Nº DE SÉRIE : 396360 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143848 Nº DE SÉRIE : 1575636 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2024 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 01
ETO-RD-GU 00202/2026 | 5710170052 |  | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | GURUPI | SUL | 112,5 KVA | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 - 3799336 | sim | DBM-MPDB08 000048/2026 | 412600214 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-02-11 | 2026-02-12 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | ETO-RD-GU | JONATAN ALVES DE SOUZA | 1 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264123921464 | 649816 | 8681210 | 798293 | 589121 | P012992 | 148390 | TRAEL | ITAIPU | 01/05/2025 10:42:13 | 01/07/2025 10:40:56 | 75 | 75 | Não | Não |  | DESCARGA ATMOSFERICA | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | 0 | ALUMINIO | Não | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sim | 20264123921464 | 2026-02-11 10:11 | 2026-02-12 18:00 | 31.82 | 2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TR | ITE | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123801398-1 Equipe 003 - 052OP08 | 0.0 | NÃO | 2 | defeito, interrompido, manobrado | 2 | não | não | não | não | 20264123921464 | 2026-02-11 10:11 | 2026-02-12 18:00 | 052OP08 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123801398-1 Equipe 003 - 052OP08 | 1909.0 | NÃO | 1 | QUEIMADO | INCLUIR | R-QUE-01 | Queima confirmada | Queima e substituicao com evidencia convergente em SS, OS e material. | SAÍDA | NÃO |  | alta | SIM | 1.0 | NÃO |  | 140 | 1 | A base de interrupção mostra uma ocorrência no transformador 5710170052, em FORMOSO DO ARAGUAIA, de 11/02/2026 às 16:08 por 25h52 (1 cliente afetado), causa transformador, subcausa queimado por descarga atmosferica; o defeito foi aberto no próprio transformador, que também ficou interrompido; a abertura da SS cai dentro dessa janela, casamento pleno. O TMAE registra a equipe 052OP08 em campo desde 11/02/2026 às 10:11, 31h49 de atendimento total, causa transformador/queimado por descarga atmosferica, confirmando tanto o código do transformador quanto o número da ocorrência. A SS foi aberta pelo COI em 11/02/2026 às 17:20 relatando queimado no transformador, e a OS, gerada depois da execução, mantém o mesmo relato. O material da obra comprova a troca: 1 transformador foi de fato retirado e substituído, mantendo a potência em 75 kVA. Passou pelas quatro peneiras e está no indicador. Campo, | sim | 75 | ITAIPU | 589121 |  | 01/07/2025 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 75kVA 3F CV | LD02036052 | FORMOSO DO ARAGUAIA | -11,926426 | -49,624251 | 5 | DBM-MPDB08 000048/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-02-19 | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | EQM EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - TRAFO QUEIMADO - 5710170052 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-27 | 24124 | 23349 |  | 10 | não | não |  |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 202/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 231 VBN: 388 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DG-RD-PO 00085/2026 | 5758640152 |  | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | PORTO NACIONAL | CENTRO | 112,5 KVA | 150 | 150 | 1 | 1 | 1 - 35609700 | sim | DG-MPPO01 000022/2026 | 312600080 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-01-20 | 2026-01-21 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | DG-RD-PO | JOSE MARIA ALVES MONTEL | 1 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264089363984 | 814130 | 8733735 | 1568551 | 400401 | 113098 | 105971 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/12/2024 10:26:00 | 26/01/2016 10:25:16 | 1125 | 150 | Não | Sim | CPFL | NÃO IDENTIFICADO | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | 5H | ALUMINIO | Não | 23.2 | 24.9 | 26.7 | 23.2 | 24.9 | 26.7 | sim | 20264089363984 | 2026-01-20 21:53 | 2026-01-21 19:28 | 21.58 | 0 | None | TR | ITE | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | None | 0.0 | NÃO | 0 | defeito, interrompido, manobrado | 1 | não | não | não | não | None | None | None | None | None | None | None | None | NÃO | 0 | QUEIMADO | INCLUIR | R-QUE-01 | Queima confirmada | Queima e substituicao com evidencia convergente em SS, OS e material. | SAÍDA | NÃO |  | alta | SIM | 1.0 | SIM | 112.5 → 150 kVA | 162 | 1 | A base de interrupção de cliente (Crítica) não tem nenhum registro de ocorrência no código do transformador 5758640152, em SANTA ROSA DO TOCANTINS, perto da abertura da SS. Uma busca por vizinhança achou algo que pode explicar o sumiço: mesmo alimentador: ocorrência 20264090117124 no ativo 5700572043 (20/01 16:03 a 21/01 10:29) — número operativo provavelmente trocado. O TMAE não tem nenhum atendimento registrado no código deste transformador dentro da janela. A SS foi aberta pelo COI em 20/01/2026 às 21:59 relatando queimado no transformador, e a OS, gerada depois da execução, mantém o mesmo relato. O material da obra comprova a troca: 1 transformador foi de fato retirado e substituído, trocando a potência de 1125 kVA para 150 kVA. A interrupção tem sinal que a enfraquece: nenhum cliente interrompido. Parou na quarta peneira: a interrupção existe, mas traz sinal que a enfraquece. A inte | sim | 150 | TRAEL | 422421 |  | 01/01/2016 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 150kVA 3F CV | LD02072001 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | -11,440606 | -48,121267 | 8 | DG-MPPO01 000022/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-01-26 | 2026-01-21 | 2026-01-21 |  | EQM EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 33523 | 33138 |  | 9 | não | não |  |  |  | INT: 20264089363984Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 35609700Poto de Combustivel na entrada da cidadeGEREMIAS BORDIGNON152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
ETO-RD-GU 00061/2026 | 5744049021 |  | LD02010021 | PARANA | GURUPI | SUL | 150 KVA | 150 | 150 | 1 | 1 | 1 - 30983290 | sim | DBM-MPDB08 000015/2026 | 412600087 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-01-13 | 2026-01-14 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | ETO-RD-GU | MARCELO LIMA DAMASCENO | 1 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264079265424 | 814005 | 8611177 | 487439 | 114600 | 134730 | 144094 | ITAIPU | ENGENORTE | 16/01/2023 10:29:39 | 01/10/2024 10:28:04 | 150 | 150 | Não | Não | NÃO É REFORMADO | DESCARGA ATMOSFERICA | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | 3H | ALUMINIO | Não | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 20.84 | 20.77 | sim | 20264347866409 | 2026-04-30 08:06 | 2026-04-30 12:10 | 4.07 | 1 | defeito no próprio trafo | TR | ITE | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347123228-1 Equipe 003 - 021OP02 | 2560.73 | NÃO | 1 | defeito, interrompido, manobrado | 1 | não | não | não | não | 20264347866409 | 2026-04-30 08:06 | 2026-04-30 12:10 | 021OP02 | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264347123228-1 Equipe 003 - 021OP02 | 244.0 | SIM | 1 | QUEIMADO | INCLUIR | R-QUE-01 | Queima confirmada | Queima e substituicao com evidencia convergente em SS, OS e material. | SAÍDA | NÃO |  | media | SIM | 1.0 | NÃO |  | 169 | 1 | A SS foi aberta pelo COI em 13/01/2026 às 15:22, gravada no sistema como queimado: o texto diz "transformador e para raio queimado". A OS, gerada depois da execução, registra: "SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:N/A SS: ETO-RD-GU 61/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA...". O material da obra comprova a troca: 1 transformador foi de fato retirado e substituído, mantendo a potência em 150 kVA. Passou pelas quatro peneiras e está no indicador. O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 2561 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. A causa confirmada é queimado. | sim | 150 | OUTROS | 114600 |  | 01/10/2024 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 150kVA 3F CV | LD02010021 | PARANA | -12,547549 | -48,110637 | 6 | DBM-MPDB08 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-01-15 | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | EQM EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-02-10 | 37149 | 36847 |  | 9 | não | não |  |  |  | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:N/A SS: ETO-RD-GU 61/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GR 00052/2026 | 5741943048 | 5710088048 | LD02038009 | FORTALEZA DO TABOCAO | GUARAI | NORTE | 112,5 KVA | 150 | 150 | 5 | 0 | 6 | sim | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-01-09 | 2026-01-10 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | ETO-RD-GR | LEANDRO BISPO DE BARROS | 5 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264070153989 | 785308 | 9006430 | 1510147 | 489685 | 138563 | 135119 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/03/2024 10:24:55 | 01/03/2023 10:23:54 | 1125 | 150 |  | Sim |  | DESCARGA ATMOSFERICA | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | 3H | ALUMINIO | Sim | 11.57 | 7.98 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | sim | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | NÃO | 0 | [6 empty] | None | None | None | None | None | None | None | None | NÃO | 0 | QUEIMADO | INCLUIR | R-QUE-01 | Queima confirmada | Queima e substituicao com evidencia convergente em SS, OS e material. | EXCLUÍDA | SIM | sem_interrupcao | alta | SIM | 1.0 | SIM | 112.5 → 150 kVA | 173 | 1 | A base de interrupção de cliente (Crítica) não tem nenhum registro de ocorrência no código do transformador 5741943048, em FORTALEZA DO TABOCAO, perto da abertura da SS. Uma busca por vizinhança achou algo que pode explicar o sumiço: mesmo alimentador: ocorrência 20264070942400 no ativo 5700193048 (09/01 15:23 a 10/01 15:16) — número operativo provavelmente trocado. O TMAE não tem nenhum atendimento registrado no código deste transformador dentro da janela. A SS foi aberta pela manutenção em 09/01/2026 às 18:59 relatando queimado no transformador, e a OS, gerada depois da execução, mantém o mesmo relato. O material da obra comprova a troca: 1 transformador foi de fato retirado e substituído, trocando a potência de 1125 kVA para 150 kVA. O código do transformador não tem ocorrência na Crítica nem atendimento no TMAE dentro da janela. Parou na primeira peneira: não há interrupção nem atend | não | [14 empty] | 7 | ENC-MLGR03 000015/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-10 |  | SMGMA EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL - 5710425111 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 2026-03-26 | 33394 | 33012 | ENGESELT MAIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTD | 10 | não | sim | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710088048 ETO-RD-GR 52/2026 RDR FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138563 Nº DE SÉRIE : 1510147 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135119 Nº DE SÉRIE : 489685 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 11,57 MEDIÇÃO 2: 07,98 MEDIÇÃO 3: 06,51 COORDENADA: X: 785308 Y: 9006432 OBS: O TRAFO INFORMADO NA SS É O 5741943048, MAS QUANDO A EQUIPE CHEGOU NO LOCAL, CONSTATOU QUE O TRAFO QUEIMADO É O 5710088048 QUE NÃO CONSTA NO CADASTRO E NEM
ETO-RD-DP 00011/2026 | 5310024091 |  | LD03002091 | ALMAS | DIANOPOLIS | SUL | 150 KVA | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 - 6680178 | sim | DBM-MPDB08 000005/2026 | 512600030 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SS ATENDIDA | EMERGENCIAL | 2026-01-02 | 2026-01-06 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | ETO-RD-DP | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | 1 | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 20264060748512 | 896496 | 8720764 | 456330 | 1819185 | 131812 | 146893 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/02/2018 11:25:01 | 01/04/2025 11:20:04 | 150 | 75 |  | Não |  | NÃO IDENTIFICADO | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | 2H | ALUMINIO | Não | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 2.28 | 2.64 | sim | 20264062473583 | 2026-01-01 16:35 | 2026-01-03 10:53 | 42.3 | 2 | defeito no próprio trafo e trafo interrompido | TR | ITE | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | CODIGO INVALIDO:TR/5710024091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060748512-1 Equipe 003 - 091OP02 | 0.0 | NÃO | 3 | defeito, interrompido, manobrado | 2 | não | não | não | não | 20264062473583 | 2026-01-01 16:35 | 2026-01-03 10:53 | 091OP02 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | CODIGO INVALIDO:TR/5710024091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060748512-1 Equipe 003 - 091OP02 | 2538.0 | NÃO | 2 | QUEIMADO | INCLUIR | R-QUE-01 | Queima confirmada | Queima e substituicao com evidencia convergente em SS, OS e material. | SAÍDA | NÃO |  | alta | SIM | 1.0 | NÃO |  | 180 | 1 | A base de interrupção traz uma ocorrência no transformador 5310024091, em ALMAS, de 02/01/2026 às 08:37 por 26h16 (1 cliente afetado), causa transformador, subcausa falha bucha de at; o defeito foi aberto no próprio transformador, que também ficou interrompido; a abertura da SS cai dentro dessa janela, casamento pleno. O TMAE registra a equipe 091OP02 em campo desde 01/01/2026 às 16:35, 42h18 de atendimento total, causa transformador/falha bucha de at, confirmando tanto o código do transformador quanto o número da ocorrência. A SS foi aberta pelo COI em 02/01/2026 às 11:24 relatando queimado no transformador, e a OS, gerada depois da execução, mantém o mesmo relato. O material da obra comprova a troca: 1 transformador foi de fato retirado e substituído, trocando a potência de 150 kVA para 75 kVA. Passou pelas quatro peneiras e está no indicador. Campo, texto e material convergem: interru | sim | 75 | ROMAGNOLE | 1819185 |  | 01/04/2025 | Energisa | 3 | Convencional |  | TD 34,5kV-380/220V 75kVA 3F CV | LD03002091 | ALMAS | -11,549287 | -47,365895 | 11 | DBM-MPDB08 000005/2026 | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EXECUTADA | 2026-01-05 | 2026-01-03 | 2026-01-03 | LINHA MORTA | SMGMA EXECUTADA |  | sim | ENCERRAMENTO:ENCERRAMENTO TÉCNICO | ENCERRADA CONTÁBIL | NÃO | 8812 | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | MANUTENÇÃO CORRET EMERGENCIAL | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-03-26 | 27805 | 28826 |  | 5 | não | não |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE D.B. MACHADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. EQUIPE D.B. MACHADO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS SS: ETO-RD-DP 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER.

## Leitura
Levantamento dos 16 transformadores rurais de 112,5 e 150 kVA
Tudo que as bases e o site da auditoria têm sobre essas SS, uma coluna por informação.
Fontes cruzadas
Base de SS/OS de 10/09 | Trafo.xlsx, aba BASE_SS_OS — 3.601 SS de transformador até 09/09/2026. Traz OS, obra, séries retirada e instalada, potências e o formulário preenchido pelo executante.
Site da auditoria — fluxo-1582.json | O registro completo de cada SS na esteira, com 180 campos. É de onde vêm a ocorrência da Crítica, o atendimento do TMAE e a decisão apurada.
Site — passos-critica.json | Os passos de cada ocorrência: em que papel o transformador aparece (defeito, interrompido, manobrado), se foi só manobra e se ficou sem restabelecimento.
Cadastro FIS de julho/2026 | 92.424 transformadores por código operativo — potência nominal, fabricante, série, tombamento, proprietário, elo e coordenada.
OS_STATUS 2026 | 78.840 ordens do ano, cruzadas pelo código do ativo (coluna ELEMENTO), porque o formato do número da OS difere entre as bases.
AIC de 12/09 | 11.323 obras — status, status contábil, projeto SIGCO, tipo, datas e valores.
Base de expurgos jan–ago | As 227 SS expurgadas do indicador, para sinalizar se alguma destas saiu e por quê.
O que foi encontrado
Base de SS/OS | 15 das 16 SS.
Site da auditoria | 13 das 16 estão na esteira das 1.582, com decisão e causa apuradas.
Crítica | A ocorrência aparece em 12 das 16 e o detalhamento dos passos em 11. Onde está vazio, a SS não casou com nenhuma interrupção registrada.
TMAE | Atendimento localizado em 8 das 16.
Cadastro FIS | 15 dos 16 transformadores.
Obra no AIC | 15 das obras vinculadas.
Expurgos | 1 das 16 foi expurgada — as demais seguem no indicador.
Ressalvas de leitura
Duplicidade na base de SS/OS | A aba BASE_SS_OS repete 1.444 SS: uma linha completa e outra quase vazia. O levantamento usa sempre a linha mais preenchida.
Material da obra | O export de material cobre o universo da auditoria das 1.510 SS, e estas rurais estão fora dele. Ausência de transformador no material aqui é falta de extração, não prova de que não houve troca.
Potência | São cinco medidas: Infotrafo, FIS e TS vieram do seu arquivo; retirada e instalada vêm do formulário de campo. A comparação entre retirada e instalada mostra se houve mudança de capacidade.
Séries | Série retirada diferente da instalada é a prova documental de que a substituição ocorreu.