## Painel
Por que queimaram — 16 trafos rurais de 112,5 e 150 kVA
Janeiro a agosto de 2026. Causa registrada na Crítica, laudo de campo e cumprimento do prazo de 72 horas.
O QUE O PERÍODO MOSTRA |  |  | SUBCAUSA NA CRÍTICA |  | PROVÁVEL MOTIVO EM CAMPO |  | MÊS
Transformadores analisados | 16 |  | Queimado Por Descarga Atmosferica | 5 | Não Identificado | 6 | jan | 4
Com interrupção registrada na Crítica | 12 | de 16 — as outras 4 não casaram | Rd De Bt | 2 | Descarga Atmosferica | 5 | fev | 1
Com descarga atmosférica na subcausa | 6 | 5 queimado por descarga + 1 meio ambiente | Falha Bucha De At | 1 | Sobrecarga | 3 | mar | 2
Laudos de campo sem causa definida | 6 | de 15 laudos preenchidos | Descarga Atmosferica | 1 | Vazamento De Oleo | 1 | abr | 4
Atendimentos dentro das 72 h | 14 | de 15 | Falha Bucha De Bt | 1 |  |  | mai | 0
Fora do prazo | 1 | ETO-RD-DP 00011/2026 | Vazamento De Oleo / Tanque Deteriorado | 1 |  |  | jun | 1
|  |  | Causa Nao Identificada - Especificar | 1 |  |  | jul | 1
[7 empty] | ago | 2
Duas datas não fecham: em ETO-RD-GU 00061/2026 a ocorrência casada é de 30/04 e a SS é de 13/01; em ETO-RD-GR 00405/2026 a SS abriu 5 h antes da interrupção. Conferir antes de usar a causa.

## Seleção
Os 16 estão certos na seleção?
Critério: transformador rural de 112,5 ou 150 kVA que queimou. Potência conferida em quatro fontes: planilha (Infotrafo), FIS de julho, formulário de campo e o texto que o executante escreveu na OS e na SS.
SS | Transformador | Planilha | FIS jul/26 | Formulário ret → inst | Texto ret → inst | Onde o executante escreveu | Veredito | Por quê
ETO-RD-GR 00915/2026 | 5700239104 | 112.5 | 112.5 | — → — | — → — | — | SEM DADO | A SS não está na base de SS/OS nem no FIS — é posterior ao recorte.
ETO-RD-DP 00528/2026 | 5746834038 | 112.5 | 150 | 112.5 → 150 | 150 → 150 | SS: "trafo queimado 150 KVA" · OS: "trafo de 150 kva substituido" | CONFERE (150) | O formulário diz 112,5 retirado, mas a SS diz "trafo queimado 150 KVA", a OS diz "trafo de 150 kva substituído" e o FIS diz 150. Três fontes contra uma: o queimado era 150 e o campo do formulário está errado. Pertence ao estudo, como 150 e não como 112,5.
ETO-RD-DP 00501/2026 | 5700577150 | 150 | 150 | 75 → 150 | 75 → 150 | SS: "trafo 5700577150 75KVA em campo, queimado" · OS: "trafo de 150kva ... retirado um de 75 kva" | REVISAR | Todas as fontes concordam: o que queimou era um 75 kVA ("retirado um de 75 kva mineral") e entrou um 150. A planilha diz 150 porque é o instalado. Se o critério é o equipamento que falhou, este é um 75.
ETO-RD-AR 01134/2026 | 5710016016 | 150 | 150 | 150 → 150 | 150 → 150 | OS: bloco "TRAFO RETIRADO potência 150 / TRAFO INSTALADO potência 150" | CONFERE | Formulário, texto da OS e SS concordam. Onde o FIS difere é porque a extração é de julho e mostra o transformador instalado, não o que queimou.
DG-RD-PO 00400/2026 | 5700177250 | 112.5 | 112.5 | 45 → 45 | 45 → — | SS: "TR-5700102250 queimado, potência 45KVA" · OS sem potência | NÃO PERTENCE | A SS é do transformador 5700102250, de 45 kVA — o texto da SS diz isso e o formulário registra 45 retirado e 45 instalado. No FIS o 5700102250 é um 45 kVA no mesmo circuito. O Infotrafo vinculou o ativo errado (5700177250).
DOLP-RD-PA 00493/2026 | 5731658122 | 150 | 150 | 150 → 150 | 150 → — | SS e OS: "trafo de 150 kvar da rede de 34,5kv queimado" | CONFERE | Formulário, texto da OS e SS concordam. Onde o FIS difere é porque a extração é de julho e mostra o transformador instalado, não o que queimou.
DG-RD-PO 00331/2026 | 5737010110 | 112.5 | 75 | 112.5 → 75 | 112,5 → — | SS: "trafo 5737010110 e para-raio queimado, potência 112,5KVA" · OS sem potência | CONFERE | Formulário, texto da OS e SS concordam. Onde o FIS difere é porque a extração é de julho e mostra o transformador instalado, não o que queimou.
ETO-RD-GR 00405/2026 | 5700001112 | 112.5 | 150 | 112.5 → 112.5 | 112,5 → 112,5 | OS: bloco "TRAFO RETIRADO 112,5 / TRAFO INSTALADO 112,5" | CONFERE (112,5) | O FIS diz 150, mas o formulário e o bloco da OS dizem 112,5 retirado e 112,5 instalado. Duas fontes de campo contra o cadastro: é 112,5. O FIS está errado para este ativo.
ENC-RD-PS 00435/2026 | 5727671110 | 112.5 | 75 | 112.5 → 75 | 112,5 → 75 | OS: bloco "TRAFO RETIRADO 112,5 / TRAFO INSTALADO 75" | CONFERE | Formulário, texto da OS e SS concordam. Onde o FIS difere é porque a extração é de julho e mostra o transformador instalado, não o que queimou.
ETO-RD-GU 00384/2026 | 5700010186 | 112.5 | 112.5 | 112.5 → 112.5 | 112,5 → 112,5 | OS: "TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KV · RETIRADO: 112,5KV" | CONFERE | Formulário, texto da OS e SS concordam. Onde o FIS difere é porque a extração é de julho e mostra o transformador instalado, não o que queimou.
ETO-RD-PA 00187/2026 | 5725809122 | 112.5 | 150 | 112.5 → 150 | 112,5 → 150 | OS: bloco "TRAFO RETIRADO 112,5 / TRAFO INSTALADO 150" | CONFERE | Formulário, texto da OS e SS concordam. Onde o FIS difere é porque a extração é de julho e mostra o transformador instalado, não o que queimou.
ETO-RD-GU 00202/2026 | 5710170052 | 112.5 | 75 | 75 → 75 | 75 → 75 | OS: "TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA · RETIRADO: 75 KVA" | NÃO PERTENCE | Três fontes dizem 75 kVA: o formulário (75 retirado, 75 instalado), o texto da OS ("INSTALADO: 75 KVA · RETIRADO: 75 KVA") e o FIS. Só o Infotrafo diz 112,5, e está desatualizado.
DG-RD-PO 00085/2026 | 5758640152 | 112.5 | 150 | 112.5 → 150 | 112,5 → — | SS: "TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV" · OS sem potência | CONFERE | Formulário, texto da OS e SS concordam. Onde o FIS difere é porque a extração é de julho e mostra o transformador instalado, não o que queimou.
ETO-RD-GU 00061/2026 | 5744049021 | 150 | 150 | 150 → 150 | 150 → 150 | OS: "TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA · RETIRADO: 150 KVA" | CONFERE | Formulário, texto da OS e SS concordam. Onde o FIS difere é porque a extração é de julho e mostra o transformador instalado, não o que queimou.
ETO-RD-GR 00052/2026 | 5741943048 | 112.5 | — | 112.5 → 150 | 112,5 → 150 | OS: bloco "TRAFO RETIRADO 112,5 / TRAFO INSTALADO 150" | CONFERE | Formulário, texto da OS e SS concordam. Onde o FIS difere é porque a extração é de julho e mostra o transformador instalado, não o que queimou.
ETO-RD-DP 00011/2026 | 5310024091 | 150 | 75 | 150 → 75 | 150 → 75 | SS: "trafo de 150KVA" · OS: "INSTALADO: 75 KVA · RETIRADO: 150 KVA" | CONFERE | Formulário, texto da OS e SS concordam. Onde o FIS difere é porque a extração é de julho e mostra o transformador instalado, não o que queimou.
Resumo
2 não pertencem |  | DG-RD-PO 00400/2026 (queimou um 45) e ETO-RD-GU 00202/2026 (queimou um 75) — texto, formulário e FIS concordam
1 a revisar |  | ETO-RD-DP 00501/2026 — queimou um 75, o 150 é o instalado; depende do critério
2 desempatadas pelo texto |  | ETO-RD-DP 00528/2026 é 150, não 112,5 (o formulário errou). ETO-RD-GR 00405/2026 é 112,5 (o FIS errou). As duas pertencem.
10 conferem sem ressalva |  | as quatro fontes concordam
1 sem dado |  | ETO-RD-GR 00915/2026
Padrão de escrita |  | Nove equipes usam o bloco "ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR" na OS, com potência retirada e instalada. As de DG-RD-PO e ETO-RD-DP escrevem só "substituição de trafo queimado" — nessas, a potência só existe no texto da SS e no formulário.

## OS × formulário
O que o executante escreveu na OS × o que preencheu no formulário
Só as cinco OS com o bloco completo "TRAFO RETIRADO / TRAFO INSTALADO" permitem essa conferência. TAP, tensão e impedância existem só na OS.
SS | Lado | Série (OS) | Série (form.) | ✓ | CITD (OS) | Tombamento (form.) | ✓ | Marca (OS) | Marca (form.) | ✓ | Fabricação (OS) | Fabricação (form.) | ✓ | Tensão | Impedância | TAP
ETO-RD-AR 01134/2026 | retirado | 1548911 | 1548911 | confere | 141304 | 141304 | confere | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | confere | 07/2024 | 22/07/2024 | confere | 34.5 KV | 4,03 | 04
ETO-RD-AR 01134/2026 | instalado | 1613783 | 1613783 | confere | 146016 | 146016 | confere | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | confere | 03/2025 | 19/03/2025 | confere | 34.5 KV | 4,14 | 04
ETO-RD-GR 00405/2026 | retirado | 435126 | 435126 | confere | 0610555 | CITD06105557 | DIVERGE | TRAEL | TRAEL | confere | 07/2017 | 01/07/2017 | confere | 34.5KV | 4.02 | 04
ETO-RD-GR 00405/2026 | instalado | 489704 | 489704 | confere | 135138 | 135138 | confere | ITAIPU | ITAIPU | confere | 03/2023 | 01/03/2023 | confere | 34.5KV | 3.38 | 02
ENC-RD-PS 00435/2026 | retirado | 1498016 | 1498016 | confere | 134485 | 134485 | confere | ITB | ITB | confere | 12/2022 | 01/12/2022 | confere | 34.5KV | 3.85 | 02
ENC-RD-PS 00435/2026 | instalado | 602397 | 602397 | confere | 149931 | 149931 | confere | ITAIPU | ITAIPU | confere | 01/2026 | 01/01/2026 | confere | 34.5KV | 3.82 | 02
ETO-RD-PA 00187/2026 | retirado | 396360 | 396360 | confere | 104055 | 104055 | confere | TRAEL | TRAEL | confere | 08/2016 | 01/08/2016 | confere | 13.8KV | 3.5 | 01
ETO-RD-PA 00187/2026 | instalado | 1575636 | 1575636 | confere | 143848 | 143848 | confere | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | confere |  | 01/09/2024 | só no form | 13.8KV | 3.65 | 01
ETO-RD-GR 00052/2026 | retirado | 1510147 | 1510147 | confere | 138563 | 138563 | confere | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | confere | 03/2024 | 01/03/2024 | confere | 34,5KV | 3,87 | 02
ETO-RD-GR 00052/2026 | instalado | 489685 | 489685 | confere | 135119 | 135119 | confere | ITAIPU | ITAIPU | confere | 03/2023 | 01/03/2023 | confere | 34,5KV | 4,03 | 02

## Linha do tempo
Cada caso contra o prazo de 72 horas
Escala comum de −60 h a +110 h em torno da abertura da SS. Azul = interrupção na Crítica · laranja = SS aberta · cinza = prazo de 72 h · verde/vermelho = conclusão.
Transformador | SS | Local | Atend. (h) | Folga (h) | -60 |  |  |  | -30 | 0 | 30 | 60 | 90
5310024091 | ETO-RD-DP 00011/2026 | ALMAS | 100 | -28
5741943048 | ETO-RD-GR 00052/2026 | FORTALEZA DO TABOCAO | 27.5 | 44.5
5744049021 | ETO-RD-GU 00061/2026 | PARANA | 20.6 | 51.4
5758640152 | DG-RD-PO 00085/2026 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 21.3 | 50.7
5710170052 | ETO-RD-GU 00202/2026 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 24.7 | 47.3
5725809122 | ETO-RD-PA 00187/2026 | PALMAS | 6.8 | 65.2
5700010186 | ETO-RD-GU 00384/2026 | JAU DO TOCANTINS | 14.7 | 57.3
5727671110 | ENC-RD-PS 00435/2026 | SANTA RITA DO TOCANTINS | 24.6 | 47.4
5700001112 | ETO-RD-GR 00405/2026 | COLMEIA | 8.6 | 63.4
5737010110 | DG-RD-PO 00331/2026 | SANTA RITA DO TOCANTINS | 26.2 | 45.8
5731658122 | DOLP-RD-PA 00493/2026 | PALMAS | 6.2 | 65.8
5700177250 | DG-RD-PO 00400/2026 | IPUEIRAS | 24.1 | 47.9
5710016016 | ETO-RD-AR 01134/2026 | WANDERLANDIA | 5.1 | 66.9
5700577150 | ETO-RD-DP 00501/2026 | NATIVIDADE | 7.5 | 64.5
5746834038 | ETO-RD-DP 00528/2026 | TAGUATINGA | 23.1 | 48.9
5700239104 | ETO-RD-GR 00915/2026 | SANTA MARIA DO TOCANTINS
Legenda: |  | interrupção |  | SS aberta |  | prazo 72 h | concluída no prazo | concluída em atraso

## Conferência da Crítica
Conferência contra a Crítica bruta
Cada ocorrência do site foi procurada nos arquivos originais da Crítica (jan a jun e agosto), nas três colunas de ativo, e também pelas chaves gêmeas. Julho se perdeu.
Transformador | SS | Veredito | Ocorrências do ativo na Crítica bruta | Dentro da janela | O que a conferência mostrou
5700239104 | ETO-RD-GR 00915/2026 | Sem registro | 0 | 0 | Ativo não aparece na Crítica em mês nenhum, nem pela chave gêmea. A SS também não está na base de SS/OS — é posterior ao recorte.
5746834038 | ETO-RD-DP 00528/2026 | CORRIGIR — tem interrupção | 3 | 1 | A Crítica bruta de agosto traz a ocorrência 20264842021661, de 27/08 18:41 a 28/08 09:53, causa TRANSFORMADOR, com o trafo como problema, interrompido e fechado. Cai dentro da janela. O site não enxergava porque a esteira das 1.582 para em julho.
5700577150 | ETO-RD-DP 00501/2026 | Confirmado fora da janela | 2 | 0 | A ocorrência mais próxima é 15/08 17:45, 44,8 h depois da SS, e a causa é CONEXÃO/JUMPER, não transformador. O ativo tem só mais uma, de janeiro. Fica fora com razão.
5710016016 | ETO-RD-AR 01134/2026 | Não verificável | 0 | 0 | A Crítica bruta de julho se perdeu. O site traz uma ocorrência de 20/07 15:25 sem número, vinda da extração por SS. Não há como conferir contra a base bruta.
5700177250 | DG-RD-PO 00400/2026 | Confere, com ressalva | 4 | 1 | Ocorrência 20264470653384 confirmada na janela, causa TRANSFORMADOR. Mas na bruta o trafo aparece só como elemento com problema, não como interrompido nem fechado, e o fim é 02/06 16:39 e não 03/06 17:05 como o site registra.
5731658122 | DOLP-RD-PA 00493/2026 | Confere | 1 | 1 | Ocorrência 20264322412157 idêntica na bruta. Causa é DESLIGAMENTO SEM PROGRAMAÇÃO PRÉVIA, subcausa RD DE BT — não é falha do transformador.
5737010110 | DG-RD-PO 00331/2026 | Confere | 1 | 1 | Ocorrência 20264283274315 idêntica, causa TRANSFORMADOR, trafo nos três papéis.
5700001112 | ETO-RD-GR 00405/2026 | DIVERGE — ocorrência posterior à SS | 5 | 0 | A ocorrência casada começa 06/04 22:19, cinco horas e meia DEPOIS da SS ter sido aberta às 16:56. O ativo tem outras quatro ocorrências no período, nenhuma na janela. A causa FALHA BUCHA DE BT não pode ser atribuída a um evento que ainda não tinha acontecido.
5727671110 | ENC-RD-PS 00435/2026 | Confere | 3 | 1 | Ocorrência 20264254647623 confirmada, causa TRANSFORMADOR. Fim na bruta é 05/04 16:10 contra 06/04 16:58 no site.
5700010186 | ETO-RD-GU 00384/2026 | Confere, com ressalva | 2 | 1 | Ocorrência 20264197515891 confirmada, causa TRANSFORMADOR, 20 consumidores. O início na bruta é 16:33 e o site registra 14:41 — quase duas horas de diferença.
5725809122 | ETO-RD-PA 00187/2026 | Confere | 1 | 1 | Ocorrência 20264184431275 idêntica. Causa DESLIGAMENTO SEM PROGRAMAÇÃO PRÉVIA, subcausa RD DE BT — não é falha do transformador.
5710170052 | ETO-RD-GU 00202/2026 | Confere, com ressalva | 1 | 1 | Ocorrência 20264123921464 confirmada, causa TRANSFORMADOR. O fim na bruta é 11/02 16:07 e o site registra 12/02 18:00 — 26 h de diferença, o que muda a duração de 6 h para 32 h.
5758640152 | DG-RD-PO 00085/2026 | Confere | 1 | 1 | Ocorrência 20264089363984 idêntica, causa TRANSFORMADOR.
5744049021 | ETO-RD-GU 00061/2026 | DIVERGE — vínculo errado | 1 | 0 | O site casou a ocorrência 20264347866409, de 30/04, com uma SS de 13/01: 2.560 h de distância, três meses e meio. Na Crítica bruta esse é o único registro do ativo em todo o período, e não há nada em janeiro. A SS deveria constar como ausente da Crítica.
5741943048 | ETO-RD-GR 00052/2026 | Sem registro, confirmado | 0 | 0 | Nem 5741943048 nem 5710088048 aparecem na Crítica, em mês nenhum, nem pelas chaves gêmeas. Confirma o expurgo por ausência de interrupção.
5310024091 | ETO-RD-DP 00011/2026 | Confere, com ressalva | 2 | 1 | Ocorrência 20264062473583 confirmada, causa TRANSFORMADOR, bucha de AT. O fim na bruta é 02/01 08:36 e o site registra 03/01 10:53 — 26 h a mais.
Resumo
9 ocorrências conferem |  | o número, a data e a causa batem entre o site e a Crítica bruta
1 precisa ser corrigida |  | ETO-RD-DP 00528/2026 tem interrupção de transformador na janela e consta como sem registro
2 divergem |  | ETO-RD-GR 00405/2026 usa ocorrência posterior à SS; ETO-RD-GU 00061/2026 usa ocorrência de outro mês
4 com fim de ocorrência diferente |  | o site alonga a ocorrência em relação à bruta, em um caso de 6 h para 32 h
2 sem registro, confirmado |  | ETO-RD-GR 00052/2026 e ETO-RD-GR 00915/2026 não aparecem em mês nenhum
1 não verificável |  | ETO-RD-AR 01134/2026 é de julho, mês cuja Crítica bruta se perdeu

## Investigação
O que a investigação encontrou
Busca pelo número de intervenção do campo, pelo texto da observação da Crítica, por códigos vizinhos e pelo contexto do alimentador.
1. O número que o campo anota não é o da ocorrência
Reclamação OS | 5 de 14 batem | O campo anota o número da Reclamação OS, no formato 05-<número>-1, e não o número da ocorrência da Crítica. Ele aparece no campo OBSERVACAO da própria ocorrência: "Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264060748512-1".
Onde isso ajuda | 4 confirmadas | Procurando o número do campo dentro da observação, a ocorrência correta aparece — mesmo quando o número não existe na coluna de abertura. Foi assim que ETO-RD-DP 00528/2026, ENC-RD-PS 00435/2026, DG-RD-PO 00331/2026 e ETO-RD-DP 00011/2026 se confirmaram.
Onde não resolve | 5 números | Cinco números anotados pelo campo não existem em lugar nenhum: nem na Crítica, nem no TMAE, nem nas observações. Possivelmente são de sistema que não temos extraído.
2. A Crítica grava código de ativo errado com frequência
"CODIGO INVALIDO" na observação | 1.420 de 14.030 | Em janeiro, 10% das ocorrências trazem a marca CODIGO INVALIDO na observação, apontando um código que o sistema não reconheceu. É sintoma de cadastro divergente entre o campo e a base.
Caso concreto | ETO-RD-DP 00011/2026 | A ocorrência está gravada no ativo 5310024091, mas a observação diz "CODIGO INVALIDO:TR/5710024091" — prefixo 53 contra 57 para o mesmo equipamento. Quem procurar pelo código do campo não acha.
Outro | ETO-RD-DP 00528/2026 | Gravada em 5746834038 com observação "CODIGO INVALIDO:TR/5746833038" — um dígito de diferença.
3. As duas ausências estão dentro de tempestades
ETO-RD-GU 00061/2026 | Paraná, 13/01 | Não há ocorrência neste transformador. Mas no mesmo alimentador e localidade, entre 12 e 13/01, houve 33 ocorrências, 21 delas em transformador e 13 com descarga atmosférica. O trafo de código imediatamente seguinte, 5744050021, tem ocorrência em 13/01 02:09 com a observação "CHAVE TRAFO 5744050021 ENCONTRAVA SE OPERADA". Ausência de registro aqui é improvável como fato físico.
ETO-RD-GR 00052/2026 | Fortaleza do Tabocão, 09/01 | Também sem ocorrência própria, por nenhum dos dois códigos nem pelas gêmeas. No mesmo alimentador, entre 08 e 10/01, houve 7 ocorrências, 5 em transformador e 5 com descarga atmosférica. A própria SS registra confusão de cadastro: "trafo queimado 5710088048, porém em campo está o trafo 5741943048".
O que isso sugere | — | Nos dois casos o evento elétrico existiu e está documentado na região. O que falta é o vínculo entre a ocorrência e o ativo certo. São candidatos a revisão de cadastro, não a expurgo por inexistência de falha.
4. Correções ao que eu havia dito antes
Duração das ocorrências | sem divergência | Eu havia apontado que o site alongava a duração em quatro casos. Era erro meu: eu comparava com o fim do primeiro passo, não com o fim da ocorrência. Conferindo passo a passo, as durações do site conferem com a bruta.
ETO-RD-GU 00202/2026 | 6 h era errado | A ocorrência tem 2 passos e termina em 12/02 18:00. As 32 h do site estão certas.

## Causa
O que a Crítica registrou × o que o campo encontrou
Linha destacada quando as duas fontes não apontam a mesma coisa.
Transformador | SS | Mês | Crítica — causa | Crítica — subcausa | Campo — provável motivo | Batem? | Para-raios | Elo | Aterramento Ω | Potência
5310024091 | ETO-RD-DP 00011/2026 | jan | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | NÃO IDENTIFICADO | não | Sim | 2H | 8,32 · 2,28 · 2,64 | 150 → 75 kVA
5741943048 | ETO-RD-GR 00052/2026 | jan | — | sem interrupção registrada | DESCARGA ATMOSFERICA | — | Sim | 3H | 11,57 · 7,98 · 6,51 | 112.5 → 150 kVA
5744049021 | ETO-RD-GU 00061/2026 | jan | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | DESCARGA ATMOSFERICA | sim | Sim | 3H | 20,9 · 20,84 · 20,77 | 150 → 150 kVA
5758640152 | DG-RD-PO 00085/2026 | jan | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | NÃO IDENTIFICADO | não | Sim | 5H | 23,2 · 24,9 · 26,7 | 112.5 → 150 kVA
5710170052 | ETO-RD-GU 00202/2026 | fev | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | DESCARGA ATMOSFERICA | sim | Sim | 0 | — | 75 → 75 kVA
5725809122 | ETO-RD-PA 00187/2026 | mar | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | NÃO IDENTIFICADO | não | Não | 6K | — | 112.5 → 150 kVA
5700010186 | ETO-RD-GU 00384/2026 | mar | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | DESCARGA ATMOSFERICA | sim | Sim | 3H | 19,1 · 18,22 · 20,61 | 112.5 → 112.5 kVA
5727671110 | ENC-RD-PS 00435/2026 | abr | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | DESCARGA ATMOSFERICA | sim | Sim | 2H | — | 112.5 → 75 kVA
5700001112 | ETO-RD-GR 00405/2026 | abr | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | VAZAMENTO DE OLEO | sim | Sim | 2H | 18,15 · 16,29 · 12,61 | 112.5 → 112.5 kVA
5737010110 | DG-RD-PO 00331/2026 | abr | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | NÃO IDENTIFICADO | não | Sim | 3H | 12,7 · 2,94 · 12,94 | 112.5 → 75 kVA
5731658122 | DOLP-RD-PA 00493/2026 | abr | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | SOBRECARGA | sim | Sim | 8 k | — | 150 → 150 kVA
5700177250 | DG-RD-PO 00400/2026 | jun | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | NÃO IDENTIFICADO | não | Sim | 2h | 14,9 · 11,5 · 12,4 | 45 → 45 kVA
5710016016 | ETO-RD-AR 01134/2026 | jul | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | SOBRECARGA | sim | Sim | 6K | 1848 · 15,7 · 1321 | 150 → 150 kVA
5700577150 | ETO-RD-DP 00501/2026 | ago | — | sem interrupção registrada | SOBRECARGA | — | Sim | 3H | 1 · 1 · 1 | 75 → 150 kVA
5746834038 | ETO-RD-DP 00528/2026 | ago | — | sem interrupção registrada | NÃO IDENTIFICADO | — | Sim | 3H | 1 · 1 · 1 | 112.5 → 150 kVA
5700239104 | ETO-RD-GR 00915/2026 |  | — | sem interrupção registrada | não preenchido | — | — | — | — | —

## Dossiê
Ficha por transformador
Cronologia completa, equipamento retirado e instalado, e os textos da SS e da OS.
Transformador | SS | Local | Clientes | Interrupção início | Interrupção fim | Dur. (h) | SS aberta | Prazo limite | SS terminada | Atend. (h) | Folga (h) | Série retirada | Série instalada | Fabricante ret. | Fabricante inst. | Texto da SS | Texto da OS
5310024091 | ETO-RD-DP 00011/2026 | ALMAS | 1 | 01/01/2026 16:35 | 03/01/2026 10:53 | 42.3 | 02/01/2026 11:24 | 05/01/2026 11:24 | 06/01/2026 15:23 | 100 | -28 | 456330 | 1819185 | TRAEL | ROMAGNOLE | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE.EQUIPE D.B. MACHADO | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALMAS, TRAFO DE 150KVA REDE DE 34KV, 1 PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE. EQUIPE D.B. MACHADO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS SS: ETO-RD-DP 11/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 220 VBN: 219 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENNER.
5741943048 | ETO-RD-GR 00052/2026 | FORTALEZA DO TABOCAO | 5 | — | — | — | 09/01/2026 18:59 | 12/01/2026 18:59 | 10/01/2026 22:28 | 27.5 | 44.5 | 1510147 | 489685 | ROMAGNOLE | ITAIPU | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710088048 ETO-RD-GR 52/2026 RDR FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138563 Nº DE SÉRIE : 1510147 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135119 Nº DE SÉRIE : 489685 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 11,57 MEDIÇÃO 2: 07,98 MEDIÇÃO 3: 06,51 COORDENADA: X: 785308_x
5744049021 | ETO-RD-GU 00061/2026 | PARANA | 1 | 30/04/2026 08:06 | 30/04/2026 12:10 | 4.07 | 13/01/2026 15:22 | 16/01/2026 15:22 | 14/01/2026 12:00 | 20.6 | 51.4 | 487439 | 114600 | ITAIPU | ENGENORTE | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:N/A SS: ETO-RD-GU 61/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 217 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
5758640152 | DG-RD-PO 00085/2026 | SANTA ROSA DO TOCANTINS | 1 | 20/01/2026 21:53 | 21/01/2026 19:28 | 21.58 | 20/01/2026 21:59 | 23/01/2026 21:59 | 21/01/2026 19:20 | 21.3 | 50.7 | 1568551 | 400401 | ROMAGNOLE | TRAEL | INT: 20264089363984Segue SS de TR 5758640152 112.5KVA/34.5KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 35609700Poto de Combustivel na entrada da cidadeGEREMIAS BORDIGNON152OP01 63 98413-9467 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rosa
5710170052 | ETO-RD-GU 00202/2026 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 1 | 11/02/2026 10:11 | 12/02/2026 18:00 | 31.82 | 11/02/2026 17:20 | 14/02/2026 17:20 | 12/02/2026 18:00 | 24.7 | 47.3 | 798293 | 589121 | TRAEL | ITAIPU | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 202/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 231 VBN: 388 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
5725809122 | ETO-RD-PA 00187/2026 | PALMAS | 2 | 18/03/2026 11:08 | 18/03/2026 15:28 | 4.33 | 18/03/2026 11:14 | 21/03/2026 11:14 | 18/03/2026 18:00 | 6.8 | 65.2 | 396360 | 1575636 | TRAEL | ROMAGNOLE | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo QUEIMADO 5725809122 na RDU de palmas , acesso livre , tensão 13,8 , potencia 112,5 , para-raio queimado | SS ETO-RD-PA 187/2026 TF 5725809122 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 104055 Nº DE SÉRIE : 396360 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2016 IMPEDANCIA : 3.5 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143848 Nº DE SÉRIE : 1575636 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : SET/2024 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 01
5700010186 | ETO-RD-GU 00384/2026 | JAU DO TOCANTINS | 20 | 24/03/2026 14:41 | 25/03/2026 07:30 | 16.82 | 24/03/2026 16:50 | 27/03/2026 16:50 | 25/03/2026 07:30 | 14.7 | 57.3 | 1423257 | 1548908 | ITB | ROMAGNOLE | segue nota pra substituir trafo queimado RDR de JAU asseço livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE JAÚ INT: 20264197486841 SS: ETO-RD-GU 384/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5KV TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 221.4 VBN: 222.1 VCN: 209.2 VAB: 381.6 VBC: 374.9 VCA: 374.9 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
5727671110 | ENC-RD-PS 00435/2026 | SANTA RITA DO TOCANTINS | 1 | 04/04/2026 18:25 | 06/04/2026 16:58 | 46.55 | 05/04/2026 16:20 | 08/04/2026 16:20 | 06/04/2026 16:58 | 24.6 | 47.4 | 1498016 | 602397 | ITB | ITAIPU | TR 5727671110112,5KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 34500ACESSO PARA CAMINHAO 073OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 435/2026 TR 5727671110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134485 Nº DE SÉRIE : 1498016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149931 Nº DE SÉRIE : 602397 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.82 POS. TAP : 02
5700001112 | ETO-RD-GR 00405/2026 | COLMEIA | 0 | 06/04/2026 22:19 | 07/04/2026 01:46 | 3.45 | 06/04/2026 16:56 | 09/04/2026 16:56 | 07/04/2026 01:30 | 8.6 | 63.4 | 435126 | 489704 | TRAEL | ITAIPU | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 405/2026 ZONA URBANA - GOIANI DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105557 Nº DE SÉRIE : 435126 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.15 MEDIÇÃO 2: 16.29 MEDIÇÃO 3: 12.61
5737010110 | DG-RD-PO 00331/2026 | SANTA RITA DO TOCANTINS | 1 | 12/04/2026 18:58 | 14/04/2026 17:25 | 46.45 | 13/04/2026 15:09 | 16/04/2026 15:09 | 14/04/2026 17:20 | 26.2 | 45.8 | 324371 | 584514 | TRAEL | ITAIPU | SS PARA TROCAR TRAFO 5737010110 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA; 112,5KVA 34500ACESS: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr santa rita
5731658122 | DOLP-RD-PA 00493/2026 | PALMAS | 0 | 24/04/2026 10:49 | 24/04/2026 18:19 | 7.5 | 24/04/2026 11:48 | 27/04/2026 11:48 | 24/04/2026 18:00 | 6.2 | 65.8 | 489689 | 1672873 | ITAIPU | ROMAGNOLE | sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02780597 LOCALIZAÇÃO: 190-36642340 sgeue ss de 01 trafo de 150 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado equipe 059op17 cel, 63992621690 chave de referencia 5731658122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 24/04/2026
5700177250 | DG-RD-PO 00400/2026 | IPUEIRAS | 1 | 02/06/2026 12:45 | 03/06/2026 17:05 | 28.33 | 02/06/2026 17:11 | 05/06/2026 17:11 | 03/06/2026 17:20 | 24.1 | 47.9 | 644450 | 676403 | TRAEL | TRAEL | TR-5700102250 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001OP017 tel-63992113757 | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras
5710016016 | ETO-RD-AR 01134/2026 | WANDERLANDIA | 2 | 20/07/2026 15:25 | 21/07/2026 00:39 | 9.23 | 20/07/2026 19:35 | 23/07/2026 19:35 | 21/07/2026 00:43 | 5.1 | 66.9 | 1548911 | 1613783 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre | ETO-RD-AR 1134/2026 TRAFO 5710016016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141304 Nº DE SÉRIE : 1548911 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146016 Nº DE SÉRIE : 1613783 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 4,14 POS. TAP : 04
5700577150 | ETO-RD-DP 00501/2026 | NATIVIDADE | 21 | — | — | — | 13/08/2026 20:57 | 16/08/2026 20:57 | 14/08/2026 04:30 | 7.5 | 64.5 | 474253 | 1672873 | TRAEL | ROMAGNOLE | FOI CONSTATADO TRAFO 5700577150 75KVA EM CAMPO, 34,5KV QUEIMADO E BARRAMENTO DANIFICDO , PENALIZANDO 21 CLIENTES POVOADO BOMFIM, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MAANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS,obs,PARA RECUMPERAR BARRAMENTO , 10 METROS CABO 70mm , E CONECTORES PERFURANTE | atendida pela wc trafo de 150kva da 34,9kv oleo vegetal, retirado um de 75 kva mineral
5746834038 | ETO-RD-DP 00528/2026 | TAGUATINGA | 1 | — | — | — | 28/08/2026 11:11 | 31/08/2026 11:11 | 29/08/2026 10:16 | 23.1 | 48.9 | 1454422 | 396833 | TRAEL | TRAEL | Segue SS para substituição de trafo queimado 150 kva | trafo de 150 kva substituido pela tavares
5700239104 | ETO-RD-GR 00915/2026 | SANTA MARIA DO TOCANTINS | 0 | — | — | — | — | — | — |  |  | — | — | — | —