## Fecho
Expurgos de agosto — com a Crítica e o TMAE de agosto aplicados
SS de agosto nas 1.671 | 112
EXCLUÍDA (expurgo) | 24
RETIDO — sem interrupção mas com prova de troca | 9
SAÍDA (contam) | 79
No site, até julho | 220
Menos os 16 de sem obra (temporais) | 204
Com agosto: 204 + 24 | 228
Com agosto, contando os 16: 220 + 24 | 244

## Agosto — cascata
SS | Trafo | Abertura | Tipo da SS | Equipe | Categoria | Conta | Resultado | Gatilho | Casou na Crítica | Crítica — causa | Crítica — subcausa | TMAE na janela | TMAE no ativo | TMAE — causa | TMAE — subcausa | TMAE — observação | NS retirado | NS instalado | Prova de troca | Motivo da leitura
DG-RD-PO 00489/2026 | 5700689043 | 2026-08-05 13:53 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | FURTO | NÃO | EXCLUÍDA | furto | sim | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | 1 | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | TR 5700689043 encontrado com a HC aberta, e ao verificar foi constatado que o mesmo está sem núcleo (Furtado). | 373335 | 303236 | sim | Furto confirmado em três fontes: SS, formulário de campo (FURTADO) e Crítica, que casou pelo trafo com causa CAUSADA POR TERCEIROS / ROUBO DE TRANSFORMADOR.
DG-RD-PO 00519/2026 | 5701101035 | 2026-08-23 14:42 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | FURTO | NÃO | EXCLUÍDA | furto | sim | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 0 | 0 |  |  |  | 170992 | 830283 | sim | Trafo de 5 kVA e para-raios furtados; a OS encerra como substituição de trafo furtado e a base confirma com causa CAUSADA POR TERCEIROS e subcausa ROUBO DE TRANSFORMADOR. Não conta no indicador.
DG-RD-PO 00524/2026 | 5701343001 | 2026-08-27 11:27 | AVISO DE ANOMALIA | DG-RD-PO | FURTO | NÃO | EXCLUÍDA | furto | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1023423 | 846107 | sim | Instalação de posto de transformação completo em substituição a trafo furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e a observação da ocorrência confirma 'intalar trafo furtado'. A ocorrência associada é manobra de normalização, não falha de transformador.
DG-RD-PO 00526/2026 | 5700004152 | 2026-08-27 18:22 | AVISO DE ANOMALIA | DG-RD-PO | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | NÃO | EXCLUÍDA | sem_troca | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | não | Havia vazamento de óleo, mas o executante resolveu no local com reparo de cola e fita e aplicação do P600; não houve substituição do transformador — o formulário não traz série de retirado nem de instalado (ambos 1) e o campo de tombamento instalado registra o produto do reparo. Equipamento de 150 kVA permaneceu em serviço.
DOLP-RD-PA 00791/2026 | 5707542122 | 2026-08-02 15:39 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | NÃO | EXCLUÍDA | sem_troca | sim | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | Trafo queimado em campo equipe 122op40 fez teste a vazio e constatou trafo queimado. equipe manutenção dolp foi no local para substituir transformador porem não precisou fez melhorias e não precisou substituir o transformador deixando o cliente energisando. equipe Dolp 93305 telefone 63 992956812 | 00 | 0 | não | A SS pediu substituição por queima, mas o executante fechou a OS como serviço não executado, o trafo ficou em serviço e o formulário não traz série nem tombamento (00). A Crítica casou pelo trafo e a observação confirma: a equipe fez melhorias e não precisou substituir o transformador.
DOLP-RD-PA 00803/2026 | 5757258006 | 2026-08-06 15:36 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | FURTO | NÃO | EXCLUÍDA | furto | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 00 | 0 | não | Trafo de 75 kVA furtado em Tocantínia; a OS registra baixa de material para reposição do posto, sem qualquer indício de falha do equipamento. O trafo está ausente da base de interrupção, o que é falta de registro e não prova de que nada ocorreu — mas aqui a causa (furto) está clara no texto.
DOLP-RD-PA 00806/2026 | 5701225122 | 2026-08-07 09:01 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | AVARIADO | SIM | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 00 | 0 | não | SS aberta por vazamento de oleo (defeito de execucao confirmado como VAZAMENTO DE OLEO). O texto da OS e copia literal da SS acrescida apenas da baixa de material e dos dados do atendimento, ou seja, nao existe relato proprio do executante - a ausencia de descricao nao autoriza concluir que nao houve troca. O formulario veio zerado ('00') e a critica ficou fora da janela (76,8 h), mas a propria ocorrencia de 10/08 registra 'abertura emergencial para substituicao do transformador com vazamento de oleo' citando esta SS, o que sustenta a execucao. Avaria do proprio equipamento, sem queima.
DOLP-RD-PA 00826/2026 | 5721380010 | 2026-08-11 15:53 | AVISO DE ANOMALIA | DOLP-RD-PA | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | NÃO | EXCLUÍDA | sem_troca | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 372509 | 0 | não | Não é falha de equipamento: retirada do ativo por determinação judicial, sem instalação de novo transformador (tombamento instalado 00, para-raios não substituído). O formulário não aponta vazamento nem defeito. Ausente da crítica, o que aqui é coerente com uma retirada programada.
DOLP-RD-PA 00827/2026 | 5710348122 | 2026-08-11 20:39 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | NÃO | EXCLUÍDA | sem_troca | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | equipe chegou no local conferiu o transformador. fez medicoes e conferiu o medidor cliente com tensão normal e trafo normal . sem necessidade de substiutiçao do mesmo. | 00 | 0 | não | O executante registrou na OS que o transformador não estava queimado, o formulário não traz série nem tombamento (00) e a observação da Crítica diz que a equipe mediu, conferiu, encontrou tensão e trafo normais e não substituiu. Equipamento permaneceu em serviço.
DOLP-RD-PA 00888/2026 | 5750729059 | 2026-08-22 13:11 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SIM | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 00 | 0 | não | Trafo de 112,5 kVA queimado em Palmas com 83 clientes penalizados. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado; o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao evidencia de que a falha nao ocorreu. A SS foi atendida no mesmo dia por equipe de manutencao com consumo de material.
DOLP-RD-PA 00914/2026 | 5700108122 | 2026-08-29 18:33 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | INCONCLUSIVO | NÃO | EXCLUÍDA | inconclusivo | sim | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 1 | 1 | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264846484775-1 Equipe 003 - 010OP03 | 00 | 0 | não | O pedido é expressamente de substituição de poste, e a medição de fase baixa na saída da bucha (169 V contra 219 e 216) foi anotada como observação; o sistema registrou origem avariado e defeito de bucha danificada, mas a ocorrência casada é de ventos fortes (meio ambiente), coerente com problema de poste/rede. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, ou seja, não há relato do executante, e o formulário está todo zerado, sem série nem tombamento. Sem elemento que separe avaria interna do transformador de problema de poste, não dá para afirmar nem que houve avaria contável nem que o trafo foi trocado.
DOLP-RD-PA 00925/2026 | 5711775122 | 2026-08-31 20:51 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | AVARIADO | SIM | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 00 | 0 | não | Avaria do proprio equipamento por vazamento intenso de oleo, com defeito da SS e da execucao coincidentes. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'); o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao prova de que a avaria nao existiu. Servico concluido em 01/09 pela equipe DLP-MLPA01.
ETO-RD-AG 00813/2026 | 5700565065 | 2026-08-04 17:52 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | NÃO | EXCLUÍDA | sem_troca | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264729889433-1 Equipe 003 - 065OP01 |  |  | não | A OS foi encerrada apenas com plano de medida (5 para 15 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983, sem formulário de campo e sem qualquer registro de substituição. A base de interrupção, porém, casou pelo trafo no mesmo dia com causa TRANSFORMADOR e subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 14 clientes — a avaria existe, o que falta é a troca. Confiança baixa: se o indicador aceitar avaria constatada sem substituição, este caso vira AVARIADO.
ETO-RD-AG 00835/2026 | 5700600127 | 2026-08-12 08:06 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | ETO-RD-AG | FURTO | NÃO | EXCLUÍDA | furto | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | 0 |  |  |  | NA | 836239 | não | Substituição de transformador furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e retirado 'NA', e a observação da ocorrência na base diz literalmente que o trafo foi furtado. A subcausa registrada (vazamento de óleo / tanque deteriorado) não bate com o relato e deve ser erro de apontamento.
ETO-RD-AG 00877/2026 | 5710176039 | 2026-08-20 18:48 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | AVARIADO | SIM | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | não | Vazamento de óleo na bucha secundária. Embora o texto da OS traga plano de medida (15 para 25 kVA), a base de interrupção registra, dentro do período da SS, abertura emergencial no próprio trafo por vazamento de óleo com a observação de que a troca foi feita — causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. Confiança média porque não há formulário de campo nem série do retirado/instalado.
ETO-RD-AG 00924/2026 | 5700558081 | 2026-08-29 13:40 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | REMANEJAMENTO | NÃO | EXCLUÍDA | remanejamento | sim | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 0 | 0 |  |  |  | 260954 | 577013 | sim | Plano de medida de sobrecarga (5 para 15 kVA) que na prática foi regularização de cadastro — o equipamento em campo já era de 15 kVA — junto com melhoria de aterramento. Nenhum texto descreve queima ou avaria do transformador; a Crítica aponta CONDUTOR DE BT / PARTIDO NO NEUTRO, com queima de elo e aterramento rompido, não do trafo.
ETO-RD-AR 01211/2026 | 5704168004 | 2026-08-05 16:32 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | DIVISÃO DE CIRCUITO | NÃO | EXCLUÍDA | divisao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 362814 | não | Instalação de trafo novo de 75 kVA para dividir o circuito do trafo 5747384004; não houve retirada de equipamento avariado (retirado 0). A ocorrência associada na base é desligamento sem programação prévia aberto para atender a própria SS, não falha de transformador.
ETO-RD-AR 01225/2026 | 5720186077 | 2026-08-08 12:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SIM | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 978259 |  | não | SS de transformador e para-raio queimados em Goiatins e OS do executante com o quadro completo de retirado (ITB, série 978259, 2015) e instalado (ITAM, série C303245, 2026), o que prova a troca física. O defeito de execução foi lançado como sobrecarga, causa de queima. Trafo ausente da crítica, o que é apenas falta de registro de interrupção e não desmente a falha.
ETO-RD-AR 01228/2026 | 5701748004 | 2026-08-09 13:17 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | FURTO | NÃO | EXCLUÍDA | furto | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | não | Trafo e para-raios furtados; a OS registra só o equipamento instalado e encerra com 'TRAFO FURTADO'; o tombamento retirado no campo está preenchido como 'FURTADO'. A crítica traz subcausa 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA', mas a própria observação da ocorrência diz que o trafo foi furtado — a subcausa está mal apontada.
ETO-RD-AR 01274/2026 | 5300693019 | 2026-08-19 20:29 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | SIM | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | C 87207 |  | não | Avaria do proprio equipamento por vazamento de oleo: defeito da SS e da execucao coincidem e o formulario marca vazamento 'Sim'. A OS comprova troca fisica, com retirado (ITAM CITD 150982, serie C303362) e instalado (TRAEL CITD 130638, serie 606679, 25 kVA). Pesa contra a confianca a inconsistencia de identificacao - a OS chama o equipamento de 5700693019 enquanto a SS traz 5300693019, o formulario informa serie de retirado (C 87207) e tombamento (148070) diferentes dos da OS - e a ausencia de ocorrencia na base de interrupcao, que e falta de registro e nao prova de que a falha nao existiu. A OS ainda anota necessidade de nova substituicao.
ETO-RD-AR 01288/2026 | 5704180004 | 2026-08-23 11:52 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | REMANEJAMENTO | NÃO | EXCLUÍDA | remanejamento | sim | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 2 | 3 | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | FOI VERIFICADO E ENCONTRADO FASE C DO TRAFO 5704180004 ABERTA EM CAMPOIntv Auto PPF TR-5704180004 | 201094 | 973689 | sim | Troca por aumento de potência: medições de corrente e tensão indicaram sobrecarga e o trafo de 75 kVA foi substituído por um de 112,5 kVA. Formulário de campo com motivo SOBRECARGA e sem vazamento; a Crítica registra causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA, sem queima ou avaria do equipamento.
ETO-RD-AR 01307/2026 | 5757527004 | 2026-08-26 07:55 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | FURTO | NÃO | EXCLUÍDA | furto | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 107461 | não | Instalação de transformador em posto furtado (retirado 0, motivo FURTADO no campo, observação da OS 'INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO'). Ausente da crítica — falta de registro, mas a causa está clara no texto e não é falha de equipamento.
ETO-RD-GU 00790/2026 | 5710471003 | 2026-08-06 10:17 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | FURTO | NÃO | EXCLUÍDA | furto | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 12968 |  | não | Trafo furtado em campo, com fotos enviadas ao supervisor; a OS confirma a substituição por outro de 15 kVA e o campo registra motivo FURTADO. O código não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica), o que é falta de registro e não evidência contrária.
ETO-RD-GU 00853/2026 | 5700020047 | 2026-08-31 12:44 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | MELHORIA DE POSTO | NÃO | EXCLUÍDA | melhoria | sim | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | Queima de elo no TR 5700020047 Fase ABC Elo Retirado 5H Elo Instalado 8H Penalizando cargas da RDU Figueiropolis Causa Sobrecarga Equipe 047OP01 e 036OP01 Clima Bom | 9685850 | 1697622 | sim | A SS abriu como trafo queimado, mas o relato da ocorrência casada mostra que o que queimou foi o elo (5H trocado por 8H) por sobrecarga, penalizando 179 clientes, e a OS do executante não fala em queima do transformador: descreve a troca de 112,5 por 150 kVA como substituição autorizada pela gestão. O conjunto descreve adequação de potência de um posto sobrecarregado, não falha do equipamento. Houve troca física (séries 9685850 retirado e 1697622 instalado), mas ela não conta no indicador. Confiança média pela divergência entre a abertura da SS e a conclusão da OS.
ENC-RD-PS 00748/2026 | 5700047149 | 2026-08-31 20:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SIM | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 70245 | 443048 | sim | SS de substituicao de trafo queimado em Caseara, com para-raios danificado; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos e o formulario tem serie e tombamento dos dois lados, comprovando a troca fisica (retirado 70245/014985, instalado 443048/120865). Confianca media apenas porque a busca na base de interrupcao voltou AUSENTE DA CRITICA, o que e falta de registro e nao prova de que a falha nao ocorreu; o termino em 02/09 tambem sugere que o registro possa ter caido fora da janela.
ETO-RD-AG 00800/2026 | 5700855045 | 2026-08-01 17:42 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | AVARIADO | SIM | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 954903 | 451481 | sim | SS e OS descrevem trafo com vazamento de oleo pela bucha secundaria; o formulario de campo confirma vazamento e aponta o mesmo motivo. Vazamento de oleo e falha do proprio equipamento, sem queima de enrolamento, logo AVARIADO. Serie e tombamento do instalado e serie do retirado preenchidos e detalhados na OS (retirado 954903 / instalado 451481), houve troca fisica. A critica ficou como TRAFO FORA DA JANELA (dist 2,79h), mas a propria observacao da ocorrencia cita a manutencao no trafo 5700855045 para atender esta SS, o que reforca o caso.
ETO-RD-AG 00825/2026 | 5701759103 | 2026-08-08 17:54 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | AVARIADO | SIM | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 976306 | 1537475 | sim | A SS abriu como queimado, mas o texto da OS e copia literal do texto da SS acrescido apenas da ficha dos equipamentos, ou seja, nao ha relato proprio do executante no corpo. O que o executante efetivamente preencheu foi o formulario de campo: vazamento de oleo Sim e provavel motivo VAZAMENTO DE OLEO; a critica, por sua vez, traz subcausa FALHA BUCHA DE BT. Ambos apontam avaria do equipamento, nao queima de enrolamento. Confianca media pelo conflito entre a origem da SS (QUEIMADO / SOBRECARGA) e o formulario; de todo modo QUEIMADO e AVARIADO contam igualmente no indicador. Troca fisica comprovada (retirado 976306/104530, instalado 1537475/136900).
ETO-RD-AR 01218/2026 | 5710084058 | 2026-08-06 19:23 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | SIM | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1254028 | 606280 | sim | Vazamento severo de óleo confirmado pelo formulário de campo (vazamento: Sim) e substituição por outro de mesma potência (45 kVA), com série e tombamento do retirado (1254028 / 126126) e do instalado (606280 / 150737). Vazamento de óleo é falha do próprio equipamento. O trafo não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica) — falta de registro, não evidência de que não houve falha.
ETO-RD-AR 01249/2026 | 5729034004 | 2026-08-13 11:55 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | SIM | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 449994 | 198484 | sim | Falha do próprio equipamento sem queima: vazamento de óleo, confirmado pelo formulário e pela subcausa da ocorrência (vazamento de óleo / tanque deteriorado). A OS traz retirado e instalado com série e CITD, provando a troca. A ocorrência ficou fora da janela por pouco (26,7 h), o que é limitação de janela, não prova contrária.
ETO-RD-AR 01308/2026 | 5701352004 | 2026-08-26 09:34 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | SIM | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 204976 | 1687462 | sim | Vazamento de óleo que já havia recebido reparo e não resolveu, levando à substituição; o formulário do executante confirma vazamento Sim, motivo do defeito VAZAMENTO DE OLEO e cola e fita Sim, com série e tombamento do retirado (204976 / 48644) e do instalado (1687462 / 152975). O aumento de 112,5 para 150 kVA foi aproveitamento na mesma troca, mas o motivo da falha é avaria do equipamento. A ocorrência da Crítica ficou fora da janela e não altera o veredito.
ETO-RD-AR 01351/2026 | 5700273004 | 2026-08-31 21:22 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | SIM | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 3-0123-A | 603099 | sim | Vazamento severo de óleo em transformador de 1984, confirmado pelo formulário (vazamento: Sim), com substituição por outro de mesma potência (retirado série 301234 / CITD 5232912; instalado ITAIPU 2026 série 603099 / CITD 150508). Vazamento é falha do próprio equipamento. A ocorrência que a Crítica trouxe está fora da janela (230 h) e trata de ramal de serviço, não contradiz.
ETO-RD-DP 00501/2026 | 5700577150 | 2026-08-13 20:57 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SIM | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 474253 | 1672873 | sim | A SS constata o trafo de 75 kVA queimado com barramento danificado, penalizando 21 clientes, e a OS confirma que a empreiteira retirou o de 75 kVA e instalou um de 150 kVA. A mudança de potência veio junto com a emergência e nenhum texto descreve remanejamento ou melhoria programada. Confiança média porque o executante não repete o motivo e a ocorrência casada está fora da janela (43,8 h) e é de conexão/jumper, não do trafo.
ETO-RD-PA 00517/2026 | 5710041092 | 2026-08-07 16:12 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-PA | QUEIMADO | SIM | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | sem_interrupcao | NÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1234006 | 1236643 | sim | O texto da SS diz 'queimado' e a OS acrescenta que o trafo foi substituido por equipe propria da ETO em periodo de paralisacao da DOLP. A critica achou ocorrencia no mesmo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, confirmando a queima. Confianca media porque a data de termino (16/03/2026) e anterior a abertura da SS (07/08/2026) e a ocorrencia esta a 3.410h de distancia: e uma SS de agosto regularizando servico executado em marco, o que pode gerar dupla contagem se o evento ja foi computado no mes da falha.
DG-RD-PO 00484/2026 | 5720245035 | 2026-08-01 16:02 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 1 | 1 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264742694188-1 Equipe 003 - 035OP01 | 290298 | 830293 | sim | SS e OS convergem: trafo queimado em Monte do Carmo, atendimento emergencial. O formulário traz série e tombamento de retirado e instalado, confirmando troca física. A crítica casou pelo trafo com ocorrência no mesmo dia e a observação do despacho registra teste recusado e trafo queimado (a causa lançada como ventos fortes é da ocorrência, não descaracteriza a queima).
DG-RD-PO 00490/2026 | 5710272035 | 2026-08-06 11:22 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264737275529-1 Equipe 003 - 035OP01 | 811259 | 303248 | sim | Falha do próprio equipamento sem confirmação de queima de enrolamento: muito vazamento de óleo e tanque trincado, com o formulário marcando vazamento e a crítica classificando a ocorrência como vazamento de óleo / tanque deteriorado. A OS confirma que a equipe foi ao local e o trafo não funcionou. Confiança média porque a SS também cita marca de curto na carcaça, o que admitiria leitura de queima.
DG-RD-PO 00495/2026 | 5720754001 | 2026-08-07 21:06 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Queima de elo no TR 5720754001. | 615803 | 303254 | sim | SS de trafo e para-raios queimados com numero de interrupcao ja informado na abertura; a critica casou exatamente essa ocorrencia (20264747803028), dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 7 clientes. A OS confirma a substituicao emergencial. Mesma potencia (15/15) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
DG-RD-PO 00497/2026 | 5720924001 | 2026-08-11 02:14 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | tr 5720924001 feito teste avazio as 02:01 o mesmo nao aceitou trafo de 112,5 queimado na 13,8 acesso livre equipe 001op04 dg-rd-po 497/2026 | 456275 | 599344 | sim | Teste a vazio feito em campo e o equipamento não aceitou carga; SS e OS descrevem trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Porto Nacional. A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por causa não identificada e reproduz o mesmo relato. Séries de retirado e instalado distintas no formulário.
DG-RD-PO 00501/2026 | 5720755001 | 2026-08-16 02:07 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | 2 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | Constatado trafo 5720755001 com porta fusível danificado e aberto, causa árvore sobre a rede, penalizando cargas no PA São João. Equipe 059OP21 | 303131 | 829235 | sim | SS constata o trafo queimado com chave fusível danificada e a OS do executante conclui substituição de trafo queimado; formulário com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque a observação da ocorrência casada atribui o evento a porta-fusível danificado por árvore sobre a rede, sem mencionar queima do transformador.
DG-RD-PO 00514/2026 | 5728502026 | 2026-08-21 08:54 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264805536783-1 Equipe 003 - 026OP01 | 439572 | 830279 | sim | SS constata trafo e para-raios queimados e a OS conclui substituição de trafo queimado, com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque o formulário marca vazamento de óleo e a ocorrência casada tem subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado — evidência que puxaria para avariado. Qualquer dos dois vereditos conta no indicador.
DG-RD-PO 00525/2026 | 5720239035 | 2026-08-27 13:56 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CONSTATADO TRAFO QUEIMADO PELA EQUIPE 059OP16. FOI ABERTO NOTA PARA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. TRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE ÓLEO. | 1085313 | 611450 | sim | SS de trafo queimado no P.A. São Francisco de Assis com para-raios queimados, OS concluindo substituição de trafo queimado e observação da ocorrência casada confirmando a constatação em campo, inclusive com muito vazamento de óleo. Potência mantida em 30 kVA e formulário com série e tombamento dos dois lados.
DG-RD-PO 00528/2026 | 5703428001 | 2026-08-30 08:09 | AVISO DE ANOMALIA | DG-RD-PO | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Queima de elo no TR 5703428001 Penalizando cargas da RDR/RDU RDR Causa Falha de equipamento Equipe 001OP04 Clima Bom OBS: TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO | 174134 | 829106 | sim | Trafo e para-raios queimados; OS encerra como substituição de trafo queimado, com série e tombamento de retirado (VIJAI 174134) e instalado (829106 / 151844). A base casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, e a observação diz 'TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO'.
DOLP-RD-PA 00808/2026 | 5712246001 | 2026-08-07 19:26 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264746663029-1 Equipe 003 - 059OP18 | 00 | 0 | não | A SS relata trafo e para-raios queimados e a interrupção casada é exatamente a INT citada na SS, classificada como transformador queimado por causa não identificada. O texto da OS é cópia literal da SS acrescida dos dados de atendimento, ou seja, não existe relato próprio do executante — a ausência de narrativa não permite concluir que não houve troca; a OS registra baixa para consumo de material e a SS está atendida. Formulário zerado (00) nos dois lados, por isso a troca não tem comprovação documental.
DOLP-RD-PA 00829/2026 | 5705035122 | 2026-08-11 21:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 3 | 3 | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | CODIGO INVALIDO:CH/5705035122-NO LOCAL A EQUIPE IDENTIFICOU QUE O TRANSFORMADOR QUE ATENDE OS CLIENTE O MESMO VEIO A DESARMA APOS FORTES VENTOS EQUIPE REALIZOU O TESTE NO MESMO E ACEITOU NORMALIntv Auto PPF CH-4010446122 | 271362 | 303181 | sim | SS de substituicao de trafo queimado no setor Sonho Meu; o texto da OS repete o da SS e acrescenta so os dados do atendimento, mas a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e 32 clientes interrompidos, com observacao expressa de trafo queimado. Mesma potencia (25/25) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
DOLP-RD-PA 00839/2026 | 5730823070 | 2026-08-13 15:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | trafo queimado aberto nota | 1228252 | 388526 | sim | SS de trafo e para-raios queimados; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e observacao 'trafo queimado aberto nota'. Mesma potencia (30/30) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos. O texto da OS repete o da SS, acrescido dos dados do atendimento.
DOLP-RD-PA 00840/2026 | 5729529271 | 2026-08-13 14:49 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 0 | 0 |  |  |  | 271179 | 1680007 | sim | Bucha secundária danificada por ponto quente — falha do próprio equipamento sem queima de enrolamento, o que caracteriza avaria. Origem e defeito registrados como avariado / bucha danificada, crítica casada com subcausa falha de bucha de BT, e formulário com série e tombamento de retirado e instalado.
DOLP-RD-PA 00844/2026 | 5703811122 | 2026-08-14 08:40 | AVISO DE ANOMALIA | DOLP-RD-PA | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264776891471-1 Equipe 003 - 122OP01 | 549907 | 337383 | sim | Grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador de tap; o formulário confirma vazamento 'Sim' e motivo BUCHA DANIFICADA, com série e tombamento de retirado (549907 / 125537) e instalado (337383 / 151081), mesma potência de 25 kVA. Falha do próprio equipamento. Confiança média apenas porque a crítica registrou a ocorrência como QUEIMADO POR SOBRECARGA — a fronteira queimado/avariado diverge, mas nas duas leituras o caso conta.
DOLP-RD-PA 00850/2026 | 5705138122 | 2026-08-15 20:49 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | 2 | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | CODIGO INVALIDO:CH/5705138122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264776897799-1 Equipe 003 - 100OP04 | 178203 | 830334 | sim | O texto da OS e copia da SS mais os dados da equipe, sem relato proprio, mas o formulario traz serie do retirado (178203) e do instalado (830334) com tombamento do instalado 151979, o que comprova troca fisica. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e a observacao da ocorrencia registra a troca.
DOLP-RD-PA 00854/2026 | 5712478122 | 2026-08-17 08:18 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | NETRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO, E VAZANDO OLEO, FOI PASSADO PARA O,COI E IRA MANDAR MANUTENCAO PARA FAZER O REPAROIntv Auto PPF TR-5712478122 | 362795 | 273712 | sim | SS aberta como avariado por vazamento de oleo e bucha avariada; a critica casou pelo trafo com dist 0h, subcausa FALHA BUCHA DE BT, e a observacao da ocorrencia descreve neutro rompido na bucha e vazamento de oleo. A OS repete o texto da SS, mas o formulario traz serie e tombamento de retirado (362795/17359) e instalado (273712/145858), o que comprova a troca fisica apesar de a observacao da ocorrencia falar em 'reparo'. Mesma potencia (25/25). Falha do proprio equipamento, sem queima: AVARIADO.
DOLP-RD-PA 00857/2026 | 5702075001 | 2026-08-17 16:09 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | 1 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264789470620-1 Equipe 003 - 271OP01 | 0 | 0 | não | SS de trafo queimado de 10 kVA com para-raio danificado; a interrupção casou pelo trafo e cobre todo o período até o término da OS. O texto da OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, portanto não há relato do executante — isso impede afirmar que não houve troca, mas também deixa o caso sem descrição própria. Formulário zerado, sem série nem tombamento.
DOLP-RD-PA 00858/2026 | 5735803122 | 2026-08-17 21:49 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264792784417-1 Equipe 003 - 100OP04 | 00 | 0 | não | A SS pede substituicao de trafo de 15 kVA e para-raio queimados e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na janela do evento. O texto da OS e copia literal da SS, acrescido apenas da baixa de material e dos dados do atendimento - nao ha relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'), o que impede prova por serie mas nao permite concluir que a troca nao ocorreu. O campo defeito registra VAZAMENTO DE OLEO, divergindo do texto e da critica, que apontam queima.
DOLP-RD-PA 00869/2026 | 5727563083 | 2026-08-19 12:52 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264798467208-1 Equipe 003 - 092OP02 | 0 | 0 | não | Trafo de 15 kVA queimado com para-raios queimados em Aparecida do Rio Negro. O texto da OS repete a SS e so acrescenta baixa de material e equipe; o formulario veio com zeros. A critica casou pelo trafo, mas registrou a subcausa como VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do 'queimado' do texto - mantive a leitura do solicitante, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador. Confianca media pela divergencia e pela falta de relato proprio do executante.
DOLP-RD-PA 00870/2026 | 5741138092 | 2026-08-19 13:11 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264798723084-1 Equipe 003 - 092OP01 | 533175 | 830213 | sim | Trafo e para-raios queimados em Novo Acordo, com provável motivo lançado como descarga atmosférica e interrupção casada pelo trafo. Embora a OS repita o texto da SS, o formulário traz série e tombamento de retirado (TRAEL 2020, 533175) e instalado (830213 / 151858), o que comprova a troca física.
DOLP-RD-PA 00910/2026 | 5703033122 | 2026-08-28 13:45 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/66744- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264838915861-1 Equipe 003 - 059OP20 CONTINUA NA INTERVENÇÃO 20264849453640 | 00 | 0 | não | Nota de trafo queimado com interrupção casada classificada como transformador queimado por causa não identificada. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, sem relato próprio do executante, e o formulário está zerado. Confiança média também pela divergência de numeração apontada em campo (5766744059 x 5703033122), que precisa de conferência cadastral para o caso não ser contado no trafo errado.
DOLP-RD-PA 00912/2026 | 5700186070 | 2026-08-29 00:32 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | não | O relato descreve falha destrutiva do equipamento - buchas pegaram fogo no teste e houve vazamento de oleo - e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 236 clientes, registrando na observacao que a equipe levaria trafo de 75 kVA. Classifico como queimado por causa do incendio nas buchas, embora tambem haja vazamento. O texto da OS repete a SS acrescido da baixa de material e da equipe, e o formulario veio zerado, o que impede prova por serie.
ENC-RD-PS 00688/2026 | 5700402031 | 2026-08-12 15:04 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264766496151-1 Equipe 003 - 031OP02 | 176593 | 448669 | sim | Falha do proprio equipamento por vazamento de oleo, confirmada em tres fontes independentes: texto da SS, formulario (vazamento 'Sim', motivo VAZAMENTO DE OLEO) e critica casada pelo trafo com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. A OS traz retirado (VIJAI serie 176593) e instalado (TRAEL serie 448669 / CITD 110107).
ENC-RD-PS 00691/2026 | 5700522014 | 2026-08-13 13:09 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/TRAFO.- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264770237298-1 Equipe 003 - 014OP01 | 1587025 | 49514 | sim | A equipe esteve no local e registrou trafo em curto; curto no enrolamento e queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 112,5 kVA, mesma potencia, com serie e tombamento dos dois lados.
ENC-RD-PS 00694/2026 | 5701787007 | 2026-08-13 14:20 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264767813184-1 Equipe 003 - 007OP01 | 171818 | 830207 | sim | Emergencia com trafo queimado em assentamento de Miracema; a OS registra retirado (VIJAI serie 171818) e instalado (TRAEL serie 830207 / CITD 151852) e a critica casou pelo proprio trafo, na mesma intervencao citada na SS, com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA.
ENC-RD-PS 00702/2026 | 5700153233 | 2026-08-15 11:05 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | trafo queimado | C290264 |  | não | Trafo fervendo, com tensão insuficiente na bucha secundária; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE e observação trafo queimado. Substituição registrada (retirado ITAM 2025 série C290264; instalado ITAM 2026 série C 315168 / CITD 152535), mesma potência 15 kVA.
ENC-RD-PS 00713/2026 | 5710120055 | 2026-08-20 17:46 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5710120055 queimado nota aberta ENC-RD-PS 713/2026 | 1232340 | 1635873 | sim | A SS é telegráfica, mas a origem é queimado e a observação da ocorrência casada diz expressamente que o trafo estava queimado, com subcausa queimado por causa não identificada. A OS traz o quadro de retirado (30 kVA, série 1232340) e instalado (45 kVA, série 1635873). A diferença de potência acompanha a emergência e não há qualquer descrição de remanejamento.
ENC-RD-PS 00714/2026 | 5700969182 | 2026-08-21 07:41 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 0 | 0 |  |  |  | 544583 | 544483 | sim | Trafo de 75 kVA queimado, com 47 clientes; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CURTO NA RD e observação TR queimado. Troca registrada (retirado ITAIPU 2024 série 544583 / CITD 142612; instalado série 544483 / CITD 142161). A OS registra erro de cadastro: o equipamento em campo é o 5758706182.
ENC-RD-PS 00716/2026 | 5700546086 | 2026-08-21 17:17 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264809145894-1 Equipe 003 - 086OP01 | 521945 | 994808 | sim | A equipe que esteve no local relatou o trafo queimado e com muito vazamento de oleo na estrutura e no solo; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 15 kVA. A critica casou pelo trafo com dist 0h, porem com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, e o formulario aponta descarga atmosferica. Classifiquei como QUEIMADO por ser o relato direto de quem foi ao local, com confianca media pela coexistencia de avaria; nos dois cenarios o caso conta.
ENC-RD-PS 00720/2026 | 5700558086 | 2026-08-22 15:19 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | trafo 5700558086 queimado | 691030 | 316882 | sim | SS pede substituição de trafo queimado na rural de Marianópolis e a observação da ocorrência casada confirma o trafo queimado, com subcausa sobretensão. A OS traz retirado (5 kVA, ITB, série 691030) e instalado (15 kVA, série 316882, reformado). O ajuste de potência é consequência do estoque de emergência, não há relato de remanejamento.
ENC-RD-PS 00724/2026 | 5700774085 | 2026-08-23 16:49 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SOBREDIMENSIONADO/CHAVE JUMPEADA | 0 | 0 |  |  |  | 128444 | 369903 | sim | A SS e generica ('substituir trafo na rdr de monte santo'), mas a origem esta registrada como QUEIMADO e a observacao da ocorrencia diz expressamente que foi localizada a chave com codoalha e trafo queimado. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, com troca de 5 para 15 kVA. Confianca media porque a critica casou pela chave gemea e classificou a causa como CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA - ELO SOBREDIMENSIONADO/CHAVE JUMPEADA, ou seja, o registro de interrupcao foi lancado na chave e nao no transformador.
ENC-RD-PS 00730/2026 | 5700056149 | 2026-08-24 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5700056149 queimado | 1616982 | 1665356 | sim | A observação da ocorrência casada afirma que o trafo estava queimado e a subcausa é queimado por causa não identificada; a OS traz retirado e instalado com série e CITD. Confiança média porque a potência saltou de 45 para 150 kVA num equipamento de abril de 2025 e nenhum texto explica o salto — poderia haver componente de melhoria de posto embutida na emergência, mas nada no relato descreve remanejamento.
ENC-RD-PS 00741/2026 | 5701247055 | 2026-08-28 10:39 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | trafo 5701247055 queimado | 217569 |  | não | SS de substituicao de trafo queimado na RDR de Araguacema; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'trafo 5701247055 queimado'. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, incluindo o numero de serie do instalado (C306413) que nao foi transcrito no formulario, alem dos tombamentos dos dois lados.
ETO-RD-AG 00810/2026 | 5362570039 | 2026-08-03 11:10 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 1 | 1 | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264723040170-1 Equipe 003 - 039OP03 | 178438 | 178761 | sim | Solicitacao e OS descrevem o trafo queimado e a OS acrescenta ao texto copiado os dados completos de retirado (ABB serie 178438, CITD 143062) e instalado (serie 178761, CITD 151222), com medicao apos a troca. A critica casou pelo trafo, porem lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ANIMAL NA REDE, o que explica a origem da queima mas nao desfaz a falha do equipamento; por isso a confianca nao e alta.
ETO-RD-AG 00831/2026 | 5700123039 | 2026-08-10 22:48 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | 2 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | CODIGO INVALIDO:CH/5700123039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264754704393-1 Equipe 003 - 039OP02 | 371520 | 330032 | sim | Trafo de 75 kVA queimado no povoado Macauba; a OS reproduz a SS e acrescenta os dados dos dois equipamentos (retirado TRAEL serie 371520 / CITD 019196, instalado serie 330032 / CITD 133463) com medicao apos a troca; a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 49 clientes.
ETO-RD-AG 00839/2026 | 5700003109 | 2026-08-12 16:41 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 2 | 2 | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | CODIGO INVALIDO:CH/570003109- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264763130253-1 Equipe 003 - 098OP01 | 175606 | 1613781 | sim | SS de trafo queimado e OS com o quadro completo de retirado (TRAEL 2010, série 175606) e instalado (ROMAGNOLE 2025, série 1613781), além das medições pós-instalação — troca física comprovada. Confiança média porque a interrupção casada foi classificada como árvore na rede (meio ambiente), o que atribui a causa a agente externo mas não afasta a queima do equipamento relatada na SS e no defeito de bucha danificada.
ETO-RD-AG 00840/2026 | 5700042171 | 2026-08-12 17:48 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264763763647-1 Equipe 003 - 171OP01 | 523103 |  | não | Trafo queimado com para-raio queimado; a OS acrescenta ao texto copiado os dados de retirado (TRAEL serie 523103 / CITD 06122220) e instalado (ITAM serie C.306320 / CITD 152579) mais medicao, e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CURTO NA RD. O formulario marca vazamento 'Sim', mas o veredito predominante e queima do enrolamento.
ETO-RD-AG 00841/2026 | 5760930237 | 2026-08-12 17:41 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 0 |  |  |  | 566177024 | 488090 | sim | Trafo e para-raios constatados queimados em atendimento de OS anterior; troca executada com série e tombamento de retirado (SIEMENS/TRAEL 566177024, CITD 135361) e instalado (ITAIPU 488090, CITD 135291), mesma potência de 30 kVA. A base de interrupção casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 8 clientes.
ETO-RD-AG 00842/2026 | 5701759103 | 2026-08-13 11:34 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 0 | [5 empty] | não | A SS e o plano de medida falam em sobrecarga (15 para 25 kVA), mas a Crítica casou pelo próprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observação explícita de queima, em ocorrência que começou 12/08 23:15 e fechou 14/08, envolvendo a SS aberta em 13/08. Título de plano de medida não anula queima registrada. Confiança média porque o formulário de campo veio praticamente vazio (só quantidade de clientes), sem série do retirado e do instalado.
ETO-RD-AG 00876/2026 | 5710184039 | 2026-08-20 15:15 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | ETO-RD-AG | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 1 | 1 | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264805457520-1 Equipe 003 - 068OP02 | 1823 | 976562 | sim | A SS e a OS pedem, além da troca do poste deteriorado, a correção de vazamento de óleo do trafo, e o serviço terminou com substituição do transformador de mesma potência (retirado TRAEL 2005 série 1823 / CITD P.83764; instalado série 976562 / CITD 151197, reformado). Vazamento de óleo é avaria do equipamento. Confiança média porque o formulário marca vazamento Não e motivo não identificado, e a ocorrência da Crítica é de ventos fortes.
ETO-RD-AG 00900/2026 | 5700135090 | 2026-08-26 07:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264826043876-1 Equipe 003 - 171OP01 | 140264 | 845306 | sim | Transformador com tensão alterada para 257 V sem possibilidade de correção, exigindo troca; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE, que é avaria interna do equipamento. Substituição registrada (retirado ITB 1999 série 140264; instalado TRAEL 2026 série 845306 / CITD 152927), mesma potência 15 kVA.
ETO-RD-AG 00925/2026 | 5700002210 | 2026-08-29 18:12 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | 1 | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264846559710-1 Equipe 003 - 002OP02 | 18930 |  | não | Trafo de 25 kVA queimado em Tocantinopolis, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 18930 / CITD 144811; instalado ITAM serie Z.303179 / CITD 151059) e medicoes apos a troca. A critica casou pelo trafo, mas lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ARVORE NA REDE - vegetacao explica a origem do curto, sem afastar a queima do equipamento; dai a confianca media.
ETO-RD-AR 01190/2026 | 5742281004 | 2026-08-01 15:49 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264716817882-1 Equipe 003 - 004OP20 | 525698 | 150661 | sim | SS pede troca de trafo queimado; a OS registra retirado e instalado com serie, CITD e marca distintas (TRAEL 2020 sai, ITAM 2026 entra), e a critica casou pelo proprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA na mesma janela. Formulario aponta SOBRECARGA como provavel motivo, sem vazamento de oleo.
ETO-RD-AR 01201/2026 | 5700408058 | 2026-08-04 09:36 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 0 | 0 |  |  |  | 1541159 | 1669357 | sim | A SS descreve trafo queimado com defeito interno em unidade nova e a observação da interrupção casada diz literalmente 'TRAFO QUEIMADO'. A OS não narra o motivo, mas registra retirado e instalado com série e CITD distintos, provando a troca. Confiança média porque origem_ss veio como AVARIADO e a subcausa da ocorrência é falha de bucha de AT — de todo modo, queimado e avariado contam igual no indicador.
ETO-RD-AR 01213/2026 | 5700308063 | 2026-08-06 02:57 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 0 |  |  |  | 234132 | 603120 | sim | Trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Bandeirantes, com troca registrada na OS (TRAEL 2011 retirado, ITAIPU 2026 instalado, series e CITD dos dois lados) e ocorrencia de interrupcao com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO afetando 79 clientes.
ETO-RD-AR 01224/2026 | 5310153004 | 2026-08-07 17:25 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | CODIGO INVALIDO:CH/3355184004- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264739930138-1 Equipe 003 - 004OP15 | 1234004 | 186289 | sim | Queima por descarga atmosferica: defeito da SS e da execucao coincidem, o formulario aponta DESCARGA ATMOSFERICA e para-raios substituido, a OS traz retirado (ROMAGNOLE, CITD 124858) e instalado (ABB, CITD 149652) e a critica casou pelo trafo com subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
ETO-RD-AR 01234/2026 | 5710027159 | 2026-08-10 20:43 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264758533661-1 Equipe 003 - 040OP36 | 370179 |  | não | Origem da SS QUEIMADO e a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na mesma janela (10/08 16:46 a 11/08 20:39). Troca registrada: retirado TRAEL 1999 série 370179 / CITD 134911, instalado ITAM 2026 série C306325 / CITD 152584, mesma potência 15 kVA.
ETO-RD-AR 01242/2026 | 5715142022 | 2026-08-12 09:13 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 0 | 1 |  |  |  | 366468 | 43245 | sim | Bucha da fase B danificada no próprio transformador de 75 kVA, com substituição efetivada e mesma potência (retirado TRAEL 2015 série 366468 / CITD 149592; instalado TRAEL série 43245 / CITD 134268, reformado). Bucha quebrada é avaria do equipamento. A ocorrência que casou na Crítica é de nível de tensão/conexão do dia anterior, com o trafo apenas como interrompido — não contradiz a avaria.
ETO-RD-AR 01251/2026 | 5719177025 | 2026-08-13 17:56 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRAFO QUEIMADO ATENDIDO POR OS 451 | 337694 |  | não | Substituicao de transformador queimado em Arapoema; a OS traz retirado (TRAEL serie 337694 / CITD 06015164) e instalado (ITAM serie C303299 / CITD 150919), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA.
ETO-RD-AR 01271/2026 | 5703964004 | 2026-08-19 02:04 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIDO TESTES NO TRANSFORMADOR AONDE O MESMO FEIO A FERVER DEVIDO ESTAR QUEIMADO.Intv Auto PPF TR-5703964004 | 305058 | 1364988 | sim | Trafo de 150 kVA queimado na RDU de Araguaína, com troca documentada (retirado TRAEL 305058 / CITD 142660; instalado ROMAGNOLE 1364988 / CITD 131915). A base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, 153 clientes, e a observação descreve o equipamento fervendo no teste.
ETO-RD-AR 01279/2026 | 5710171053 | 2026-08-20 19:35 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Desarme DJ/RL 7925851004 , Proteção atuada 50N/51N , ICC 239A , Penalizando cargas da RDR/RDU ARAGUAINA , Causa Transformador avariado , Equipes 053op01 e 004op33 ,Clima BOM.continua na in 20264806221283. | 359189 | 448662 | sim | A SS descreve trafo queimado e o defeito de execucao foi fechado literalmente como QUEIMADO; a OS traz a ficha dos dois equipamentos. A critica casou pelo trafo com dist 0h, mas com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO e observacao 'Causa Transformador avariado', enquanto o formulario aponta sobrecarga e nega vazamento. Ha divergencia entre queima e avaria; prevalece o defeito de execucao (QUEIMADO), e das duas formas o caso conta no indicador. Troca comprovada (retirado 359189, instalado 448662/110100).
ETO-RD-AR 01281/2026 | 5744122136 | 2026-08-20 20:27 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | 0 |  |  |  | 573131 | 1024644 | sim | Transformador queimado em Pau d'Arco, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 573131 / CITD 127885; instalado POTENCIAL serie 1024644 / CITD 151263) e melhoria de aterramento como servico acessorio. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. O 'cola e fita' marcado no formulario nao descaracteriza a troca, ja que as series dos dois lados estao preenchidas.
ETO-RD-AR 01330/2026 | 5730104004 | 2026-08-29 16:04 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264842039231-1 Equipe 003 - 040OP36 | 184871 | 1460992 | sim | SS de trafo queimado com para-raios queimado em Araguaina; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 30 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
ETO-RD-DP 00488/2026 | 5700297091 | 2026-08-05 10:51 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | 0 |  |  |  | 182874 | 1289357 | sim | SS aberta por transformador e para-raios queimados; a conclusao da OS registra a substituicao do trafo de 30 kVA por outro de 30 kVA (mesma potencia, portanto nao e remanejamento). A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'queimado'. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
ETO-RD-DP 00492/2026 | 5700439074 | 2026-08-07 10:36 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 3 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264742086212-1 Equipe 003 - 074OP04 | 100842 | 100927 | sim | SS aponta trafo queimado sem sair tensão na bucha secundária; a OS confirma a troca efetiva pela empreiteira, com retirado e instalado. A crítica casou pelo trafo e classificou a ocorrência como queimado por causa não identificada. Formulário com série e tombamento dos dois lados.
ETO-RD-DP 00500/2026 | 5700281049 | 2026-08-12 17:15 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/5700821049- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264767242833-1 Equipe 003 - 050OP01 | 180202 |  | não | SS e defeito de execucao registram bucha primaria danificada, que e falha do proprio equipamento sem queima de enrolamento. A conclusao da OS confirma a troca (15 kVA mineral por 15 kVA de oleo vegetal), mesma potencia. Confianca media porque a critica classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e sua observacao cita um codigo de trafo diferente (5700821049); alem disso o numero de serie do instalado nao foi preenchido, ficando so o tombamento (retirado 10516 / instalado 150604).
ETO-RD-DP 00502/2026 | 5710269074 | 2026-08-14 15:31 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | substituiçao de trafo 5710269074 queimado trafo de 10kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Dianopolis . | 360999 | 827835 | sim | SS de substituicao de trafo queimado com para-raios queimado na rural de Dianopolis; a conclusao da OS confirma a troca do trafo de 10 kVA mineral por um de 15 kVA vegetal. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, repetindo o texto da SS na observacao. O aumento de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao configura remanejamento.
ETO-RD-DP 00505/2026 | 5762230101 | 2026-08-17 21:32 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 2 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | transformador queimado na RDU de porto Alegre do tocantins (ETO-RD-DP 505/2026) | 620449 | 606247 | sim | SS de transformador queimado na RDU de Porto Alegre do Tocantins; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 65 clientes interrompidos, e a observacao da ocorrencia cita a propria SS. A OS e curta ('TRAFO SUBSTITUIDO PELA WC'), mas o formulario traz serie e tombamento dos dois lados. Chama atencao o equipamento retirado ter data de fabricacao 05/2026, ou seja, falha precoce de cerca de tres meses.
ETO-RD-DP 00526/2026 | 5710005049 | 2026-08-28 10:27 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264838698511-1 Equipe 003 - 050OP01 | 18186 | 827926 | sim | SS de origem QUEIMADO (defeito bucha danificada) com troca efetivada — retirado TRAEL série 18186, instalado série 827926 / CITD 150203, de 10 kVA mineral para 15 kVA vegetal. A crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, porém subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; por isso a confiança é média na rotulagem entre queimado e avariado — a falha do equipamento é certa e conta em qualquer das duas.
ETO-RD-DP 00528/2026 | 5746834038 | 2026-08-28 11:11 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:TR/5746833038- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264838439658-1 Equipe 003 - 038OP01 | 1454422 | 396833 | sim | SS de substituicao de trafo queimado e OS que confirma a execucao por terceirizada; o formulario traz serie e tombamento dos dois lados (retirado 1454422 / 135202; instalado 396833 / 133533), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA.
ETO-RD-DP 00529/2026 | 5701503038 | 2026-08-29 10:22 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | CODIGO INVALIDO:TR/5701303038- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264845644571-1 Equipe 003 - 038OP03 | 202655 | 304467 | sim | SS de trafo de 5 kVA queimado na rural de Taguatinga; a OS confirma a execução pela empreiteira e o formulário traz série de retirado (202655, VIJAI 2011) e instalado (304467 / CITD 149648). A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por sobrecarga, consistente com o defeito de execução lançado.
ETO-RD-GR 00792/2026 | 5710514087 | 2026-08-10 01:24 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | 1 | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | DESARME POR DESREGULAGEM | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264766159596-1 Equipe 003 - 087OP01 | 489697 | 606243 | sim | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e a crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por descarga atmosférica, com observação dizendo que o equipamento estava queimado e vazando óleo. O aumento de 112,5 para 150 kVA acompanhou a emergência, não é remanejamento: nenhum texto descreve mudança de posto ou adequação programada.
ETO-RD-GR 00814/2026 | 5700666015 | 2026-08-18 10:41 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264795790598-1 Equipe 003 - 015OP01 | 586727 | 136255 | sim | A SS abriu como queimado, mas o executante classificou na OS como trafo avariado, o formulário aponta vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casada traz subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado. Prevalece a conclusão da OS: falha do próprio equipamento por vazamento, sem queima de enrolamento. Potência mantida em 112,5 kVA, com série e CITD dos dois lados.
ETO-RD-GR 00816/2026 | 5700015153 | 2026-08-18 13:53 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264792834775-1 Equipe 003 - 153OP01 | 4721 | 43244 | sim | SS de transformador queimado (o pedido de cruzetas novas e servico acessorio na estrutura, nao muda a natureza da troca). A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 75 kVA, mesma potencia, e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 73 clientes interrompidos. Defeito de execucao registrado como SOBRECARGA.
ETO-RD-GR 00831/2026 | 5700721079 | 2026-08-22 09:48 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264810604792-1 Equipe 003 - 079OP01 | 435470 |  | não | A SS informa transformador queimado, confirmado em campo pela equipe 079op01, e a base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR e subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Troca documentada com série e tombamento de retirado (TRAEL 435470 / CITD06105926) e instalado (ITAM C 308252 / 151683), mesma potência de 15 kVA. O título da OS diz 'avariado', mas em qualquer das duas leituras o caso conta.
ETO-RD-GR 00833/2026 | 5700496227 | 2026-08-24 12:43 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264817616244-1 Equipe 003 - 104OP02 | 175493 |  | não | O proprio executante intitulou o servico como troca de trafo avariado por vazamento de oleo, com retirado (VIJAI serie 175493, 2010) e instalado (ITAM serie C 306341 / CITD 152600), medicoes e coordenadas. Formulario com vazamento 'Sim' e critica casada pelo trafo com VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO.
ETO-RD-GR 00842/2026 | 5700380066 | 2026-08-25 13:32 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264822551617-1 Equipe 003 - 034OP03 | 361170 | 573100 | sim | SS de trafo de 10 kVA queimado, com teste a vazio feito e para-raios em ordem; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz a ficha dos dois equipamentos com medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. O formulario tambem marca vazamento de oleo, mas a queima e o motivo declarado pela execucao.
ETO-RD-GR 00844/2026 | 5701018078 | 2026-08-26 09:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264829901834-1 Equipe 003 - 104OP02 | 767791 | 528232 | sim | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e traz retirado (5 kVA, ITB 2011) e instalado (15 kVA, reformado) com séries e medições. Confiança média porque o formulário registra vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casou com subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado, o que admitiria classificar como avariado — em ambos os casos conta no indicador.
ETO-RD-GR 00847/2026 | 5700024023 | 2026-08-26 21:48 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Trafo de distribuição Aberto TR 5700024023 Penalizando cargas da RDR/RDU RDU Localidade COLINAS Quadra IND ESTRADA CAMPO CLUBE, 0 - S/N Causa Trafo queimado Equipe MANUTENÇÃO - MARCOS Clima Bom | 414786 | 1240 | sim | Embora a potencia suba de 30 para 75 kVA e a criticidade esteja como PROGRAMAVEL, o que sugeriria melhoria de posto, o corpo dos textos e claro: o trafo queimou primeiro e a equipe aproveitou para instalar um maior. A OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, com observacao 'Causa Trafo queimado'. Titulo e potencia nao derrubam o relato de queima.
ETO-RD-GR 00860/2026 | 5754952087 | 2026-08-30 04:56 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intv Auto PPF TR-5754952087 | 1510146 | 1232282 | sim | SS para substituir trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Goianorte; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz ficha, medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 122 clientes interrompidos. Mesma potencia e serie e tombamento dos dois lados.
ETO-RD-GU 00791/2026 | 5700386021 | 2026-08-06 21:39 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:CH/5700386021- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264737462812-1 Equipe 003 - 021OP01 | 171442 | 306354 | sim | SS de substituicao de transformador queimado; a OS confirma a troca na RDR de Parana. O aumento de 5 para 15 kVA e consequencia do estoque/normalizacao e nao caracteriza remanejamento, porque o motivo declarado e a queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos.
ETO-RD-GU 00794/2026 | 5700068003 | 2026-08-07 23:39 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | CODIGO INVALIDO:CH/030068003- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264747178971-1 Equipe 003 - 003OP16 | 524182 | 573765 | sim | Embora tenha havido mudanca de potencia (112,5 kVA saiu, 150 kVA entrou), o motivo do servico foi a queima: a SS pede substituicao de trafo queimado, o formulario aponta SOBRECARGA e a critica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA. O aumento de potencia foi consequencia da troca, nao remanejamento programado.
ETO-RD-GU 00796/2026 | 5743503003 | 2026-08-10 01:20 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | CODIGO INVALIDO:CH/5743503003-CHAVE TRAFO OPERADA, FEITO TESTE N ACEITOU.Intv Auto PPF CH-0300677003 | 29824 | 324850 | sim | A SS e objetiva ('transformador queimado') e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, registrando ainda que a chave do trafo foi operada e o teste nao aceitou - comportamento tipico de trafo em falha. A OS descreve apenas a troca 45 kVA -> 75 kVA 'autorizada pelo Dione', sem relatar a queima; o aumento de potencia junto com a autorizacao mantem alguma duvida sobre componente de melhoria, por isso confianca media.
ETO-RD-GU 00798/2026 | 5710105052 | 2026-08-10 13:36 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264754433405-1 Equipe 003 - 107OP01 | 3091 |  | não | A SS pediu substituicao de trafo queimado, mas as duas evidencias de execucao apontam avaria: o formulario marca vazamento de oleo Sim e a critica casou pelo trafo (dist 0h) com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, coerente com um equipamento TOSHIBA de 1995. A OS registra a troca (retirado 25 kVA, instalado 15 kVA) e traz medicoes pos-troca. A reducao de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao caracteriza remanejamento. Confianca media porque o numero de serie do instalado nao foi preenchido no formulario (so o tombamento 152626).
ETO-RD-GU 00809/2026 | 5710709032 | 2026-08-17 12:06 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264788716820-1 Equipe 003 - 107OP01 | 389613 | 822940 | sim | Falha do proprio equipamento por bucha secundaria danificada - defeito da SS, defeito de execucao e formulario coincidem em BUCHA DANIFICADA, o que caracteriza avaria e nao queima de enrolamento. A OS confirma a substituicao (15 kVA por 15 kVA) e o formulario traz serie dos dois lados (389613 retirado / 822940 instalado). A critica, porem, classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, divergencia que mantem a confianca em media; em qualquer das duas leituras o caso conta no indicador.
ETO-RD-GU 00819/2026 | 5700709003 | 2026-08-19 16:04 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | AVARIADO | SIM | SAÍDA |  | sim | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | 1 |  |  |  | 497914 | 1578047 | sim | SS aberta como avariado por vazamento de oleo em trafo de 150 kVA na RDU de Gurupi; o formulario confirma vazamento de oleo Sim e a OS registra a troca por outro de 150 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h e a observacao descreve abertura emergencial por situacao de risco com trafo vazando oleo. Falha do proprio equipamento sem queima: AVARIADO.
ETO-RD-GU 00829/2026 | 5700025047 | 2026-08-25 21:54 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | trafo 5700025047 queimado , trafo 75kva tensao 13,8kv para raio bom acesso livre ,aberto nota (ETO-RD-GU 829/2026) | SAO76340042 | 288275 | sim | A SS pede substituicao de trafo queimado de 75 kVA e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 111 clientes, citando a propria SS na observacao. A OS confirma a troca (75 kVA retirado, 150 kVA instalado) com serie dos dois lados. Confianca media por incoerencias formais: o cabecalho da OS cita a RDR de Aracacu enquanto a localidade e Figueiropolis, e o termino (24/08) e anterior a abertura (25/08).
ETO-RD-GU 00847/2026 | 5700838003 | 2026-08-28 16:59 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | Intv Auto PPF TR-5700838003 | 20502 | 1694095 | sim | SS de trafo queimado de 75 kVA na RDU de Gurupi, com pedido de levar um de 112,5 kVA; a OS confirma a substituicao com medicoes pos-troca. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 25 clientes. O aumento de potencia decorre da queima por sobrecarga e nao de remanejamento programado. Equipamento retirado de 1999.
ETO-RD-GU 00852/2026 | 5700002260 | 2026-08-31 10:56 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | 1 | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | Intv Auto PPF TR-5700002260 | 544485 | 600388 | sim | SS de trafo queimado de 75 kVA em Sao Valerio, com OS confirmando a substituicao 75 por 75 kVA e formulario com serie e tombamento dos dois lados (544485 / 142183 retirado; 600388 / 153739 instalado). A critica casou pelo trafo mas registrou VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do texto; mantive queimado pelo que foi solicitado e executado, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador.
ETO-RD-PS 00369/2026 | 5700067013 | 2026-08-27 02:09 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-PS | QUEIMADO | SIM | SAÍDA |  | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | 2 | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | CHAVE TRAFO DESARMADA FASE CIntv Auto PPF TR-5700067013 | 20036 | 616701 | sim | Trafo de 75 kVA e para-raio queimados em Paraiso; a substituicao por 112,5 kVA foi consequencia da queima por sobrecarga, nao remanejamento programado. A OS traz retirado (TRAEL serie 20036 / CITD 135337, 2001) e instalado (ITAIPU serie 616701 / CITD 152708), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 106 clientes.