## Resumo
As 161 SS de substituição de transformador que ficaram fora do Infotrafo
Janeiro a agosto de 2026 · gerado em 09/09/2026 15:15
Categoria | SS | Conta no indicador
QUEIMADO | 64 | SIM
AVARIADO | 21 | SIM
FURTO | 33 | não
ABALROAMENTO | 6 | não
REMANEJAMENTO | 3 | não
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 3 | não
AUXILIAR DE RELIGADOR | 1 | não
SEM TROCA (não substituído) | 6 | não
AUSENTE DA CRÍTICA | 9 | não
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 3 | não
SEM OBRA — passados 60 dias | 5 | não
OBRA SEM EXECUÇÃO | 1 | não
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | 3 | não
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 3 | não
Total | 161 | 85 contam
Mês | SS | Queimado | Avariado | Contam
2026-01 | 35 | 17 | 3 | 20
2026-02 | 36 | 14 | 11 | 25
2026-03 | 23 | 13 | 2 | 15
2026-04 | 15 | 2 | 0 | 2
2026-05 | 9 | 4 | 0 | 4
2026-06 | 14 | 4 | 1 | 5
2026-07 | 14 | 4 | 2 | 6
2026-08 | 15 | 6 | 2 | 8
Universo: 1.605 SS com tipo FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR abertas de janeiro a agosto de 2026, na aba BASE_SS_OS.
Infotrafo: 1.444 SS, todas dentro dessas 1.605. Sobram 161 fora.
Das 161, 131 já tinham análise no site (janeiro a julho) e a categoria foi aproveitada sem reanálise.
As outras 30 foram lidas caso a caso: texto da SS, texto da OS, formulário de campo e busca na Crítica.
A Crítica bruta de julho está perdida: 14 SS de julho foram julgadas só por texto e campo, sem conferência na base de interrupção.
Ausente da Crítica e Fora da janela não são prova de que não houve falha — são falta de registro.
Leitura ao lado do caso: não recalcula o 1.305 nem o 1.582.

## Base — as 161
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 5700022078 | 2026-01-01 05:40 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃO 2: 02,41 MEDIÇÃO 3: 01,65
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 5710094091 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | 75 | 75 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 5700876040 | 2026-01-03 18:28 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
FURTO | não | ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | 5710042046 | 2026-01-05 14:47 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | 15 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064798451-1 Equipe 003 - 044OP02 | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 16/2026 TRAFO 5710042046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06897 Nº DE SÉRIE : 373581 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144379 Nº DE SÉRIE : Z260738 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03
AVARIADO | SIM | DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 5700267059 | 2026-01-06 14:42 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 75 | 1125 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | TRAFO FORA DA JANELA | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | FOI realizado a reconexao da fase do ramal de servico do cliente a rede normalizando o cliente em campo | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 5700569016 | 2026-01-08 08:26 | 2026-01 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | 5301105039 | 2026-01-10 18:11 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 25 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento. |  | CASOU PELO TRAFO | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | abertura emergencial do tr para possibiliatr equipe manutenção fazer melhoria de aterramento. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA 34,5KV, MAIS EM CAMPO O MESMO SE EMCONTRAVA DE 25KVA 34,5KV, CONFORME LAUDO E BOOK INFORMADOS EM ANEXO.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 5700989039 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | TRAFO FORA DA JANELA | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 5701640052 | 2026-01-13 21:02 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 5701000052 | 2026-01-14 12:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 5701108076 | 2026-01-14 16:27 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 5710788037 | 2026-01-15 15:43 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 5700704021 | 2026-01-16 16:49 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FURTO | não | ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | 5700958055 | 2026-01-17 09:16 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 90/2026 TRAFO 5700958055 OBS: TRAFO FURTADO - O SUCATA NÃO ESTAVA NO LOCAL TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149805 Nº DE SÉRIE : 290398 MARCA : IATM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 5701544032 | 2026-01-17 11:41 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 5703917001 | 2026-01-17 21:52 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 5710344042 | 2026-01-19 15:57 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FURTO | não | DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | 5700236001 | 2026-01-20 08:33 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 17 | trafo furtado. | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
FURTO | não | ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 5700380046 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | 5701197035 | 2026-01-22 23:37 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | BANCO REGULADOR/AUTO-BOOSTER | VAZAMENTO DE OLEO | 1 | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo dg-rd-po 95/2026 | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamado rdr monte do carmo
REMANEJAMENTO | não | ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 5710624052 | 2026-01-27 09:33 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FURTO | não | ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | 5700150156 | 2026-01-27 13:18 | 2026-01 | CACHOEIRINHA | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867 | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raio equipe: 6399616867 SS -ETO-RD-AG 00104/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149112 Nº SÉRIE; 799461 IMPEDEÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,61 / 7,60 / 6,65
OBRA SEM EXECUÇÃO | não | DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | 5710067250 | 2026-01-27 18:44 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a obra existe e não executou nada — sem material e sem valor realizado. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado. | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr ipueiras
SEM OBRA — passados 60 dias | não | ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-28 11:46 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 150 | 150 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra não gerada há 189 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  | CASOU PELO TRAFO | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 157 | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 143/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134131 Nº DE SÉRIE : 482209 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2022 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 A PEDIDO DO SR. JOELSON O SERVIÇO NESSA O.S FOI LANÇADA E PROTOCOLADA DENTRO DA O.S ETO-RD-PS 000245/2026 PARA PAGAMENTO!
SEM OBRA — passados 60 dias | não | ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-29 02:32 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 150 | 150 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra não gerada há 188 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  | CASOU PELO TRAFO | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 157 | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO | SS ETO-RD-PS 77/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143648 Nº DE SÉRIE : 1260178 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 02
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 5727386070 | 2026-01-29 20:33 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000155/2026 DATA ATENDIMENTO: 30/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GU 00143/2026 | DBM-MLDB04 000037/2026 | 412600156 | 5700686003 | 2026-01-30 09:30 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | [6 empty] | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO COLAGEM DE TRAFO NA RDU DE GURUPI INT: 20264113005894 SS: ETO-RD-GU 143/2026 COMPLEMENTO: 190-13675540
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 5701661052 | 2026-01-30 10:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 5739688157 | 2026-01-30 11:44 | 2026-01 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 25 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 5719098076 | 2026-01-30 12:49 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 5710316076 | 2026-01-30 15:46 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FURTO | não | ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | 5700455046 | 2026-01-30 16:57 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 25 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111485627-1 Equipe 003 - 046OP01 | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01 | SS ENC-RD-PS 154/2026 TR 5700455046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 16407 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 12/2013 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144624 Nº DE SÉRIE : 805982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/11 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 5700011032 | 2026-01-30 18:32 | 2026-01 | NOVO PLANALTO | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 691 horas da janela. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38
FURTO | não | DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | 5711292001 | 2026-01-30 21:23 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264463764110-1 Equipe 003 - 001OP04 | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ cobrando sobre aviso da pedrini 24 a 26/01/2026 INT: 20264112069103 Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado. UC 6438784 CHACARA SANTA MARIA 63992697212 LOURENCO DIOLINDO PEREIRA 001OP11 63 99111-1776
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | ETO-RD-GR 00158/2026 | ETO-RD-GR 000240/2026 |  | 5700089077 | 2026-01-31 18:38 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. | [6 empty] | TRAFO 5700089077 COM TENSÃO MUITO BAIXA E TAP INTERNO DENTRO DO ÓLEO TRAFO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV TROCAR PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITOTESTE AVAZIO
AVARIADO | SIM | ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 5700516005 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | TRAFO QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 5700405154 | 2026-02-02 09:05 | 2026-02 | JUARINA | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | trafo queimado | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 5700365016 | 2026-02-02 11:09 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ABALROAMENTO | não | ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | 5700777016 | 2026-02-02 13:17 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00171/2026 | ETO-RD-GR 000255/2026 | 712600128 | 5701056155 | 2026-02-02 19:05 | 2026-02 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | leitura caso a caso (revisão do universo) | alta |  | SS e OS dizem trafo e para-raios queimados por descarga; a Crítica casou no próprio trafo, distância zero, com causa TRANSFORMADOR. | TR-5701056155 Queimado para raios QUEIMADO | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113615619-1 Equipe 003 - 155OP01 | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA | TR-5701056155 Queimado para raios QUEIMADO potência 5kva tensão 34,5kv CAMINHONETE equipe 155op01 tel-63992253782 LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 5700024177 | 2026-02-03 07:32 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 10 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 5700165096 | 2026-02-03 08:33 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | 10 | 10 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
AUXILIAR DE RELIGADOR | não | ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | 5764816091 | 2026-02-04 07:27 | 2026-02 | ALMAS | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 5701262019 | 2026-02-04 18:47 | 2026-02 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
SEM OBRA — passados 60 dias | não | DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | 5727402001 | 2026-02-05 07:21 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 75 | 1125 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra não gerada há 181 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  | TRAFO FORA DA JANELA | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 25 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DO TRAFO O MESMO ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO, MANUTENÇÃO DIOGENES TENSÃO FICOU 222 | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA | medido_ emergencial_ TR 5727402001 TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5 TENSAO 13800 BOA VENTURA Trafo atendido na obra 0312600138, obra do priorizador
FURTO | não | ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | 5710232094 | 2026-02-05 11:49 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | transformador furtado | transformador e medidor furtado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264118395093 SS: ETO-RD-GU 179/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | SIM | ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 5700020008 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 5700271002 | 2026-02-06 21:43 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118370531-1 Equipe 003 - 002OP03 | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002.
AVARIADO | SIM | DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 5711948122 | 2026-02-10 12:19 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
FURTO | não | ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | 5710029090 | 2026-02-11 12:17 | 2026-02 | NAZARE | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123155397-1 Equipe 003 - 090OP01 | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete TRAFO Nº 571002909. TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 POS. DO TAP; 3 MARCA; ITB Nº CITD; 149091 Nº SÉRIE; 799440 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,56 / 2,14 / 1,79
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 5700277134 | 2026-02-11 12:31 | 2026-02 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | 5710046096 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 30 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS SUBSITUINDO OS MPDG01 210-2025 OBRA 0312500675 TRAFO ERRADO
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | 5709780026 | 2026-02-12 12:37 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo, cobrando sobre aviso pedrini 14 a 16/02 e dipsonibilidade equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | 5701175014 | 2026-02-14 09:10 | 2026-02 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR QUEIMADO | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
AVARIADO | SIM | ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | 5700490014 | 2026-02-14 10:27 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 25 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR QUEIMADO BUCHA QUEBRADA DEVIDO RAIO | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda | SS ENC-RD-PS 225/2026 tr 5700490014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130926 Nº DE SÉRIE : 609229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149410 Nº DE SÉRIE : 296245 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | 5700498026 | 2026-02-14 18:47 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | Segue SS para substituiçao de TR queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 5701760004 | 2026-02-15 18:05 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | trafo 5701760004 vazando oleo | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 5709375009 | 2026-02-15 18:52 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 5700737111 | 2026-02-16 19:15 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro
ABALROAMENTO | não | DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | 5761911122 | 2026-02-17 14:44 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 1125 | 1125 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. |  | CASOU PELO TRAFO | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 108 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5761911122. FASE ELO 5h Penalizando cargas da RDR/RDU palmas, Causa cabos entrelaçados passou um caminhao e acertou cabos telefonicos, Equipe122op46 e 122op01 | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 5700075036 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02 | ALVORADA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 75 | 75 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 101 | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 5700641107 | 2026-02-18 20:02 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 5700718113 | 2026-02-19 12:32 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
AVARIADO | SIM | DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 5710033043 | 2026-02-19 13:38 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | 5700191054 | 2026-02-20 13:46 | 2026-02 | PUGMIL | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131749370-1 Equipe 003 - 046OP01 | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | SS ENC-RD-PS 259/2026 TR 5700191054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137853 Nº DE SÉRIE : C 241333 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147906 Nº DE SÉRIE : C299631 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 5710013050 | 2026-02-20 17:39 | 2026-02 | COMBINADO | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 5719933077 | 2026-02-22 19:35 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 142 horas da janela. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | 5710240111 | 2026-02-24 17:17 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | trafo queimado, aberto nota | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAO ADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360 RDR Colinas
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | 5703857001 | 2026-02-25 21:53 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 15 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. |  | TRAFO FORA DA JANELA | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136405687-1 Equipe 003 - 271OP04 | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL01102271 EQUIPE: DOLP-CTPA12 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO DA EQUIPE: (62) 99209-2321 SUPERVISOR: ROGÉRIO MORAES CONTATO: 63 9 9295-8935 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | 5710072028 | 2026-02-28 13:42 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149919800-1 Equipe 003 - 028OP01 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | Esquema de Serviço para Apoio a Obra de Construção.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 5700029003 | 2026-03-01 11:15 | 2026-03 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 25 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Queima de ELO no TR 5700029003. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR GURUPI, Causa: DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 003OP06 e Clima CHUVA. Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 2026-03-02 19:06 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 2026-03-03 20:22 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 5700082082 | 2026-03-04 19:59 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 15KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 5710467076 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 5700849060 | 2026-03-05 13:33 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
FURTO | não | ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | 5700019014 | 2026-03-07 16:15 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO | SS ENC-RD-PS 314/2026 TR 5700019014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182260 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.62 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135439 Nº DE SÉRIE : 182550 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.50 POS. TAP : 02
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 150 | 150 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra construcao/reforco/extensao de rd e a obra movimentou 1 transformador. |  | CASOU PELO TRAFO | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 2026-03-11 21:10 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
SEM OBRA — passados 60 dias | não | ETO-RD-PA 00159/2026 | ETO-RD-PA 001189/2026 | 112600751 | 5700467006 | 2026-03-12 08:43 | 2026-03 | TOCANTINIA | ETO-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra não gerada há 146 dias — a prova de material não vai mais chegar. | [6 empty] | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento
FURTO | não | ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 | 5700273116 | 2026-03-12 11:46 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173849364-1 Equipe 003 - 028OP01 | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 5301889004 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 5710760004 | 2026-03-13 13:31 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 5701313007 | 2026-03-14 22:32 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | Trafo queimado | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 5700841148 | 2026-03-15 21:44 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 38 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00333/2026 | ETO-RD-GU 000849/2026 | 412600304 | 5710533097 | 2026-03-16 12:25 | 2026-03 | TALISMA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | SS: ETO-RD-GU 333-2026 LOCLIDADE: FORMOSO FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA UM DE 15KVA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 5701076032 | 2026-03-16 18:05 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 5710342076 | 2026-03-17 09:38 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 5702090039 | 2026-03-17 09:40 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 20,51/ 20,65 / 20,53
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 5700661111 | 2026-03-18 12:13 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.87 MEDIÇÃO 2: 08.58 MEDIÇÃO 3: 07.12 COORDENADA X: 721125 Y: 9040872
SEM OBRA — passados 60 dias | não | ETO-RD-PA 00191/2026 | ETO-LMPA01 000085/2026 | 112600752 | 5703886001 | 2026-03-18 18:12 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | ETO-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra não gerada há 140 dias — a prova de material não vai mais chegar. | [6 empty] | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | 5700002210 | 2026-03-26 18:55 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 25 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 NÃO FOI POSIVEL FAZER MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO DEVIDO MAL TEMPO NA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
REMANEJAMENTO | não | DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | 5762760044 | 2026-03-30 08:30 | 2026-03 | FATIMA | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 150 | 75 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  | TRAFO FORA DA JANELA | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | Abertura emergencial do TR 5762760044 para remanejamento, retirar TR de 150KVA e instalar TR de 75KVA. | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75 | medido_ emergencial_ remanejamento de trafo rdu fatima
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 5700214066 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 5701399019 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | trafo 5701399019 queimado | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | 5710235032 | 2026-04-06 10:49 | 2026-04 | NOVO PLANALTO | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | POSTE DE AT | QUEBRADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264255066668-1 Equipe 003 - 032OP02 | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | 5700284148 | 2026-04-07 18:19 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: 20264266691405 SS: ETO-RD-GU 440/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212.1 VBN: 221.4 VAB: 420 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
FURTO | não | DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 | 312600379 | 5721980001 | 2026-04-09 21:46 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 45 | 75 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | TRAFO FURTADO DA BRK | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
FURTO | não | ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | 5710168016 | 2026-04-10 16:26 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | TRAFO FURTADO ABERTO NOTA | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM | ETO-RD-AR 662/2026 TRAFO 5710168016 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150350 Nº DE SÉRIE : 808073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
REMANEJAMENTO | não | ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 5700140090 | 2026-04-12 17:40 | 2026-04 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,73 / 2,72 / 2,71 -->NOTA AC; FOI RETIRADO E REMANEJADO TRAFO Nº 5700140090 DO POSTE ID-68007499 PARA O POSTE ID-68007490. FOI RETIRADO E REMANEJADO CHAVE FUSIVEL Nº 0300140090 DO POSTE ID-48875390 PARA O POSTE ID-68007489.
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | ETO-RD-GR 00430/2026 | ENC-MLGR01 000114/2026 | 712600305 | 5700509023 | 2026-04-13 20:49 | 2026-04 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | [6 empty] | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700509023 para fazer malha de aterramento esta rompido em campo | RECUPERAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO ROMPIDO ETO-RD-GR 430/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023
FURTO | não | ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | 5710306004 | 2026-04-16 14:36 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288284909-1 Equipe 003 - 004OP11 | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11 | ETO-RD-AR 693/2026 TRAFO 5710306004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150037 Nº DE SÉRIE : 827760 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 8,32 MEDIÇÃO 2: 8,11 MEDIÇÃO 3: 7,89
FURTO | não | ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | 5700449058 | 2026-04-16 14:46 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | 0 | Trafo furtado | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36 | ETO-RD-AR 694/2026 TRAFO 5700449058 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150345 Nº DE SÉRIE : 828068 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | ETO-RD-AG 00416/2026 | ENC-MPAG02 000061/2026 | 662600272 | 5700855045 | 2026-04-20 15:22 | 2026-04 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | [6 empty] | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso065op01 984375303 | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso 065op01 984375303 Nota para manutenção substituir poste do trafo 5700855045 o mesmo está muito inclinado, mas não tem acesso tem levar poste de fibra e substituir o trafo, estrutura U3 S3 ID 55630387 OBS; AO CONFERIR POSTE EM CAMPO EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTAVA APENAS INCLINADO E NÃO QUEBRADO, E O TRAFO COM O PARA RAIO QUEIMADO, CONTUDO FOI FEITO SOMENTE A APLUMAÇÃO DO POSTE E SUBST DO PARA RAIO.
FURTO | não | ETO-RD-AR 00726/2026 | ENC-MLAR05 000198/2026 | 612600455 | 5700533159 | 2026-04-20 21:37 | 2026-04 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. | [6 empty] | Trafo 5700533159 trafo no chão (tentativa de furto)Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: furtado Acesso: Ruin local e um brejoEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | ETO-RD-AR 726/2026 RURAL MURICILANDIA 5700533159 FEITO A REINSTALAÇÃO DO TRAFO 5700533159. SUBSTITUIDO UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 56329975
SEM TROCA (não substituído) | não | ETO-RD-AR 00739/2026 | ENC-MPAR01 000043/2026 | 612600457 | 5743290004 | 2026-04-24 13:04 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o dono achou o caso que procurava desde o começo da revisão: “finalmente um caso de cola e fita, exclua ele e classifique como cola e fita”. A OS conta o serviço inteiro — “FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO” —, e nenhum transformador foi movimentado: a SS e a OS não trazem série nem tombamento de retirado e instalado. Não houve troca, houve reparo. | [6 empty] | Trafo 5743290004 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 004op02 (63)98454-1114 | ETO-RD-AR 739/2026 COSTA ESMERALDA FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO.
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 5762253026 | 2026-04-27 10:51 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 75 | 75 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
SEM TROCA (não substituído) | não | ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | 5701196040 | 2026-04-28 10:38 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como construcao. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 5700752004 | 2026-05-01 15:29 | 2026-05 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 5752935111 | 2026-05-04 16:11 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 1125 | 1125 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 90 | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.17 MEDIÇÃO 2: 00.15 MEDIÇÃO 3: 00.10 COORDENADA X: 727572 Y: 9050319
FURTO | não | ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | 5710032087 | 2026-05-05 16:23 | 2026-05 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | TRAFO FORA DA JANELA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5710032087 ETO-RD-GR 511/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150225 Nº DE SÉRIE : 827948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.39 MEDIÇÃO 2: 00.57 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 727290 Y: 9027567 FOI INSTALADO 50 METROS DE CABO 2 ENTRE O POSTE DE ID-43024825 CORD. X-727276 Y-9027577 E O POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 NO VÃO DE ID-71129305 FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV NO POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00534/2026 | ETO-RD-GU 001561/2026 | 412600427 | 5710222094 | 2026-05-12 11:04 | 2026-05 | PEIXE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo queimado 5710222094 de 75 kva tensão 34.5 kv para raio queimado rdr de peixe acesso livre | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710222094 de 75 kVA para 112,5 kVA (Verificar necessidade de recondutoramento) - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 5721237122 | 2026-05-12 13:43 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 150 | 150 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 , Penalizando cargas da RDR/RDU agrotins, Causatrafo queimado , Equipe 059op17 e Clima bom | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | 5700001112 | 2026-05-15 18:03 | 2026-05 | COLMEIA | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 1125 | 150 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  | TRAFO FORA DA JANELA | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 88 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 530/2026 ZONA URBANA - GOIANY DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148862 Nº DE SÉRIE : 234177 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 - 03/2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.19 MEDIÇÃO 2: 01.04 MEDIÇÃO 3: 01.01 COORDENADA X: 736640 Y: 9042935 OBS: FOI INSTALADO UM P600.
SEM TROCA (não substituído) | não | ETO-RD-GR 00534/2026 | ENC-MLGR01 000138/2026 | 712600405 | 5710102111 | 2026-05-16 18:20 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o dono mandou mudar para cola e fita, e o campo confirma sem depender de leitura: a base de SS e OS grava DEFEITO = “COLA E FITA” neste caso — preenchido depois da execução, é o que a equipe fechou. A OS diz “REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO” e a obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum. A SS pediu substituição com aumento de potência; o que se fez foi reparo. | [6 empty] | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo com muito vazamento de oleo, se possivel colocar trafo de maior potencia | REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO 5710102111 ETO-RD-GR 534/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111
FURTO | não | ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | 5728443153 | 2026-05-17 14:36 | 2026-05 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 15 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234 | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5728443153 ETO-RD-GR 537/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 143715 Nº DE SÉRIE : 362706 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 04.02 MEDIÇÃO 3: 02.75 COORDENADA X: 738463 Y: 9101919 OBS: FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL NO TRAFO.
FURTO | não | DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | 5700478071 | 2026-05-20 15:39 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 10 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ instalação de trafo praia brejinho
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 5701079026 | 2026-06-03 08:18 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 5753541003 | 2026-06-03 11:51 | 2026-06 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | 5730596155 | 2026-06-04 17:41 | 2026-06 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5730596155 ETO-RD-GR 598/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108847 Nº DE SÉRIE : 442992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151717 Nº DE SÉRIE : C 308286 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.24 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 792116 Y: 9110043
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 5710177010 | 2026-06-05 09:08 | 2026-06 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5710177010 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | 5700268028 | 2026-06-05 11:25 | 2026-06 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 75 | 1125 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264479992221-1 Equipe 003 - 028OP04 | transformador queimado acesso livre | TRAFO SUBSTITUIDO PELA TAVARES
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 5700269132 | 2026-06-05 19:01 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 5 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88
FURTO | não | ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | 5710163053 | 2026-06-08 12:20 | 2026-06 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | TRAFO FORA DA JANELA | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | 3 | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo | ETO-RD-AR 952/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149654 Nº DE SÉRIE : 1026211 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2026 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | 5710170055 | 2026-06-17 10:28 | 2026-06 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo 5710170055 queimado | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | SS ENC-RD-PS 582/2026 TRAFO 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144858 Nº DE SÉRIE : 182684 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02
FURTO | não | ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 5755060004 | 2026-06-18 16:41 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | 25 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ABALROAMENTO | não | DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 | 5721874257 | 2026-06-26 13:49 | 2026-06 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. |  | CASOU PELO TRAFO | POSTE DE BT | ABALROADO | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha quebrada e 02 poste quebrado
FURTO | não | ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | 5700809009 | 2026-06-27 12:43 | 2026-06 | GUARAI | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5700809009 ETO-RD-GR 659/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150806 Nº DE SÉRIE : C 303186 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO: 15.69, 11,38, 06,57 COORDENADA X: 789116 Y: 9019631
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 5758389021 | 2026-06-28 11:55 | 2026-06 | PARANA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 18 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ABALROAMENTO | não | ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | 5700858029 | 2026-06-29 21:50 | 2026-06 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção. |  | CASOU PELO TRAFO | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264571595148 SS: ETO-RD-GU 685/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA
ABALROAMENTO | não | ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | 5702266007 | 2026-06-30 14:44 | 2026-06 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSADA POR TERCEIROS | VANDALISMO | 1 | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão, foi aberto nota para o mesmo. | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | SS ENC-RD-PS 606/2026 Trafo 5702266007 TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 21761 Nº DE SÉRIE : 107284 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03
ABALROAMENTO | não | ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 5710509094 | 2026-07-05 10:11 | 2026-07 | PEIXE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Troca motivada por poste abalroado — causa externa, não falha do equipamento. O campo confirma o motivo (ABALROADO) e não aponta vazamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. Transformador: 5710509094 Obs: Levar estrutura completa Acesso Livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 696/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
SEM TROCA (não substituído) | não | ETO-RD-AR 01071/2026 | ENC-MLAR03 000087/2026 | 612600700 | 5700017077 | 2026-07-06 15:44 | 2026-07 | GOIATINS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | leitura caso a caso (revisão do universo) | alta |  | O executante colou a bucha em vez de substituir o equipamento: não houve troca. | FEITO COLAGEM NA BUCHA DO TRAFO 5700017077 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | TRAFO 5700017077 COM VAZAMENTO DE OLEO. | ETO-RD-AR 1071/2026 RDU GOIATINS 5700017077 FEITO COLAGEM NA BUCHA DO TRAFO 5700017077 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO.
FURTO | não | DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | 5700396250 | 2026-07-06 18:13 | 2026-07 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | SS, OS e formulário de campo convergem: transformador furtado na RDR de Ipueiras, inclusive o para-raio. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo furtado rdr ipueiras
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 2026-07-09 15:37 | 2026-07 | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | série | Substituição motivada por vazamento acentuado de óleo — falha do próprio equipamento, sem queima de enrolamento. A OS documenta retirado (10 kVA, ITB 2007, série 481357) e instalado (15 kVA, ITAM 2026, série C303325). O aumento de potência decorre do reserva disponível; não há relato de remanejamento. Confiança média porque o formulário marcou vazamento 'Não', contrariando a SS, e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | ETO-RD-AR 1078/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23815 Nº DE SÉRIE : 481357 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150945 Nº DE SÉRIE : C303325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 2026-07-10 18:13 | 2026-07 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | SS e OS descrevem trafo queimado; a OS traz os dados do retirado (TRAEL 2005, série 53662, CITD 680615) e do instalado (ITAM 2026, série C.299686, CITD 150637), mesma potência 15 kVA. Troca por falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584. TRAFO Nº 5710461039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; 680615 Nº SÉRIE; 53662 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150637 Nº SÉRIE; C.299686 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,38 MEDIÇÃO; 1,08 / 0,96 / 1,12
FURTO | não | ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | 5700674080 | 2026-07-10 21:13 | 2026-07 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | texto | Transformador furtado; a OS registra apenas a instalação do novo equipamento, sem retirada (retirado S/N). Furto não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: FURTADO | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS | ETO-RD-A 1089/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151687 Nº DE SÉRIE : C 308256 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 21/04/2026 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | 5700017077 | 2026-07-14 08:59 | 2026-07 | GOIATINS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 1125 | 150 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Vazamento de óleo persistente mesmo após tentativa de vedação; o formulário confirma vazamento 'Sim', motivo 'VAZAMENTO DE OLEO' e uso de cola e fita. A OS traz série e tombamento de retirado e instalado. Falha do próprio equipamento = avariado. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. | ETO-RD-AR 1096/2026 TRAFO 5700017077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150750 Nº DE SÉRIE : 606293 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150703 Nº DE SÉRIE : 606246 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 04
FURTO | não | ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | 5710069148 | 2026-07-14 16:15 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Furto do núcleo do transformador, confirmado pela equipe na SS e pelo formulário de campo. Causa externa, não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | OBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264629600677 SS: ETO-RD-GU 714/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 2026-07-15 09:45 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | série | SS de origem QUEIMADO, atendimento emergencial com troca efetiva documentada (retirado ITAIPU série 332365 / instalado TRAEL série 463521, ambos 30 kVA). A OS corrige o código do trafo — o correto é 5700096012 — mas confirma a substituição. Confiança média porque nem a OS nem o campo descrevem a avaria (motivo 'NÃO IDENTIFICADO') e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA ... Nº DE SÉRIE : 332365 ... TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA ... Nº DE SÉRIE : 463521 | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012.
FURTO | não | ETO-RD-GU 00734/2026 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | 5719414148 | 2026-07-16 17:11 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | SS, OS e campo indicam furto do transformador de 30 kVA na RDR de São Valério, com substituição por outro de mesma potência. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção. | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 30kva Tensão: 34.5 kv Para raio: queimado acesso livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264638855237 SS: ETO-RD-GU 734/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 288 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FURTO | não | ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | 5742109004 | 2026-07-17 11:36 | 2026-07 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | texto | Instalação de transformador em posto cujo equipamento anterior foi furtado (retirado S/N). Não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | ETO-RD-AR 1124/2026 TRAFO 5742109004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150836 Nº DE SÉRIE : C 303216 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 91638 FOI SUBSTITUIDO CHAVE FUSIVEL DO TRAFO 5742109004
FURTO | não | ETO-RD-AR 01136/2026 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | 5700692040 | 2026-07-21 21:51 | 2026-07 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | texto | Origem, defeito e formulário de campo registram FURTADO; não há equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas instalação de trafo de 15 kVA. Não há falha de equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: FURTADO / NS_RETIRADO: 0 | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | trafo retirado 5700692040 10kva 34.5kvacesso caminhonete | ETO-RD-AR 1136/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151676 Nº DE SÉRIE : C 308245 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 | 5700194003 | 2026-07-31 00:28 | 2026-07 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  | QUEIMADO | SS ATENDIDA | 75 | 1125 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Transformador de 75 kVA da RDU Gurupi queimado, com substituição executada e registrada (retirado série 9477183, WTW de 1994; instalado série 1667710, CITD 150690) e 69 clientes atendidos. Julho não carregado, então não houve conferência na base de interrupção. | Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264711028458 SS: ETO-RD-GU 775/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | 5711214001 | 2026-07-31 17:40 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | série | A conclusão da OS classifica o serviço como substituição de trafo queimado e o campo registra retirado (TRAEL, série 53540) e instalado (série 306279 / CITD 152545), mesma potência. A SS falava em problema de tensão e no tap interno, que também é falha interna do equipamento — de um jeito ou de outro é falha própria e conta; a fronteira queimado/avariado é que fica imprecisa. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO.POTENCIA: 10KVA TENSÃO: 7.9ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
SEM TROCA (não substituído) | não | DOLP-RD-PA 00791/2026 | DLP-MLPA02 000117/2026 |  | 5707542122 | 2026-08-02 15:39 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | nenhuma | A SS pediu substituição por queima, mas o executante fechou a OS como serviço não executado, o trafo ficou em serviço e o formulário não traz série nem tombamento (00). A Crítica casou pelo trafo e a observação confirma: a equipe fez melhorias e não precisou substituir o transformador. | SERVIÇO NÃO EXECUTADO POIS O MESMO ESTAVA NORMAL EM COMPRA | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | Trafo queimado em campo equipe 122op40 fez teste a vazio e constatou trafo queimado. equipe manutenção dolp foi no local para substituir transformador porem não precisou fez melhorias e não precisou substituir o transformador deixando o cliente energisando. equipe Dolp 93305 telefone 63 992956812 | Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio BomAcesso livre para camionete.Chacara racho do vale Unidade/ 28174951telefone equipe 122OP40 62 98468094 | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio Bom Acesso livre para camionete. Chacara racho do vale Unidade/ 28174951 telefone equipe 122OP40 62 98468094 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/08/2026 SERVIÇO NÃO EXECUTADO POIS O MESMO ESTAVA NORMAL EM COMPRA
FURTO | não | DG-RD-PO 00489/2026 | DG-MPDG01 000124/2026 | 312600387 | 5700689043 | 2026-08-05 13:53 | 2026-08 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Furto confirmado em três fontes: SS, formulário de campo (FURTADO) e Crítica, que casou pelo trafo com causa CAUSADA POR TERCEIROS / ROUBO DE TRANSFORMADOR. | TR 5700689043 encontrado com a HC aberta, e ao verificar foi constatado que o mesmo está sem núcleo (Furtado). | CASOU PELO TRAFO | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | TR 5700689043 encontrado com a HC aberta, e ao verificar foi constatado que o mesmo está sem núcleo (Furtado). | INT: 20264736828124Segue SS de TR 5700689043 15KVA/19.9KV furtado, para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acessom livreUC 11385931FAZENDA ESTREITO11985666120BASILIO DA SILVA GUIMARAES043OP01 99228-0696 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr silvanopolis
FURTO | não | ETO-RD-GU 00790/2026 | DBM-MLDB05 000108/2026 | 412600585 | 5710471003 | 2026-08-06 10:17 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo furtado em campo, com fotos enviadas ao supervisor; a OS confirma a substituição por outro de 15 kVA e o campo registra motivo FURTADO. O código não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica), o que é falta de registro e não evidência contrária. | Segue nota para substuiçao de Trafo 5710471003 o mesmo furtado em campo | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Segue nota para substuiçao de Trafo 5710471003 o mesmo furtado em campo acesso livre tensao 19,9 kv Potencia 15kva as fotos foram enviadas para supervisor de campo | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264740082353 SS: ETO-RD-GU 790/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOHO APÓS A TROCA VAN: 222 VNB: 444 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. FOI COBRADO MAIS DISPONIBILIDADES SENDO ELAS: DIA 07/08 TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADO CABO DE MT FURTADO DIA 10/08 SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DIA 12/08 MELHORIA DE ATERRAMENTO
FURTO | não | DOLP-RD-PA 00803/2026 | DLP-MPPA01 000268/2026 | 112600739 | 5757258006 | 2026-08-06 15:36 | 2026-08 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  | FURTADO | SS ATENDIDA |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | texto | Trafo de 75 kVA furtado em Tocantínia; a OS registra baixa de material para reposição do posto, sem qualquer indício de falha do equipamento. O trafo está ausente da base de interrupção, o que é falta de registro e não prova de que nada ocorreu — mas aqui a causa (furto) está clara no texto. | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Trafo Furtao 75kva - 34,5kv | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Trafo Furtao 75kva - 34,5kvAcesso bomRua Joaquim Vieira Vila Jaco | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Trafo Furtao 75kva - 34,5kv Acesso bom Rua Joaquim Vieira Vila Jaco DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 07/08/2026
FURTO | não | ETO-RD-AR 01228/2026 | ENC-MLAR01 000296/2026 | 612600771 | 5701748004 | 2026-08-09 13:17 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | texto | Trafo e para-raios furtados; a OS registra só o equipamento instalado e encerra com 'TRAFO FURTADO'; o tombamento retirado no campo está preenchido como 'FURTADO'. A crítica traz subcausa 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA', mas a própria observação da ocorrência diz que o trafo foi furtado — a subcausa está mal apontada. | TRAFO FURTADO ¦ TOMBAMENTO_RETIRADO: FURTADO ¦ crítica obs: trafo foi furtado | TRAFO FORA DA JANELA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo foi furtado | Trafo: 5701748004 Furtado Potencia: 5 KVATensão: 34,5KVPara raio: Furtado Acesso: LivreEquipe: 004op18 (63) 99244-3514/99279-6322Obs:. tem que leva grampo estribo e chave fuzivel completa de 34,5 KV | ETO-RD-AR 1228/2026 TR: 5701748004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152571 Nº DE SÉRIE : C306312 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/05/2026 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO FURTADO
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 01234/2026 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | 5710027159 | 2026-08-10 20:43 | 2026-08 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Origem da SS QUEIMADO e a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na mesma janela (10/08 16:46 a 11/08 20:39). Troca registrada: retirado TRAEL 1999 série 370179 / CITD 134911, instalado ITAM 2026 série C306325 / CITD 152584, mesma potência 15 kVA. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA (ocorrência 20264759019413) | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264758533661-1 Equipe 003 - 040OP36 | trafo 5710027159 potência; 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio bom equipe6392976755 | ETO-RD-AR 1234/2026 TR: 5710027159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134911 Nº DE SÉRIE : 370179 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152584 Nº DE SÉRIE : C306325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03
SEM TROCA (não substituído) | não | DOLP-RD-PA 00827/2026 | DLP-MPPA01 000276/2026 |  | 5710348122 | 2026-08-11 20:39 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | nenhuma | O executante registrou na OS que o transformador não estava queimado, o formulário não traz série nem tombamento (00) e a observação da Crítica diz que a equipe mediu, conferiu, encontrou tensão e trafo normais e não substituiu. Equipamento permaneceu em serviço. | foi constatado que o transformador indicado na nota não estava queimado, conforme havia sido informado inicialmente. | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 22 | equipe chegou no local conferiu o transformador. fez medicoes e conferiu o medidor cliente com tensão normal e trafo normal . sem necessidade de substiutiçao do mesmo. | Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico.Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico. Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 11/08/2026 "Informo que, durante o atendimento da DOLP-RD-PA 827/2026, foi constatado que o transformador indicado na nota não estava queimado, conforme havia sido informado inicialmente."
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 01242/2026 | ENC-MPAR02 000064/2026 | 612600796 | 5715142022 | 2026-08-12 09:13 | 2026-08 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 75 | 75 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Bucha da fase B danificada no próprio transformador de 75 kVA, com substituição efetivada e mesma potência (retirado TRAEL 2015 série 366468 / CITD 149592; instalado TRAEL série 43245 / CITD 134268, reformado). Bucha quebrada é avaria do equipamento. A ocorrência que casou na Crítica é de nível de tensão/conexão do dia anterior, com o trafo apenas como interrompido — não contradiz a avaria. | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv | CASOU PELO TRAFO | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | POBLEMA NAS FASE NAS CONEXAO,FOI FEITO AS VERIFICAO E REAPERTO DE TODAS,REAPERTO DOS BORNE DO MEDIDOR E DO DIJUNTO,CLIENTE NORMALIZADO. | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv acesso bom | ETO RD AR 1242/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134268 Nº DE SÉRIE : 43245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 4,16 POS. TAP : 02
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00841/2026 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | 5760930237 | 2026-08-12 17:41 | 2026-08 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo e para-raios constatados queimados em atendimento de OS anterior; troca executada com série e tombamento de retirado (SIEMENS/TRAEL 566177024, CITD 135361) e instalado (ITAIPU 488090, CITD 135291), mesma potência de 30 kVA. A base de interrupção casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 8 clientes. | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 8 | Em atendimento da OS 110398553 foi constatado trafo 5760930237 Queimado | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS TRAFO Nº 5760930237 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/1999 REF. 07/2025 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 135361 Nº SÉRIE; 566177024 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/203 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135291 Nº SÉRIE; 488090 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 4,82 / 5,93 / 6,73
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00702/2026 | ENC-LMPS03 000113/2026 | 212600629 | 5700153233 | 2026-08-15 11:05 | 2026-08 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo fervendo, com tensão insuficiente na bucha secundária; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE e observação trafo queimado. Substituição registrada (retirado ITAM 2025 série C290264; instalado ITAM 2026 série C 315168 / CITD 152535), mesma potência 15 kVA. | TRAFO 5700153233 QUEIMADO ... OS TRAFO ESTA FERVENDO E MANDANDO TENSÃO NA BUCHA SEGUNDARIA INSUFICIENTE | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 1 | trafo queimado | TRAFO 5700153233 QUEIMADO PARA BOM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO E MANDANDO TENSÃO NA BUCHA SEGUNDARIA INSUFICIENTE PARA TOCAR AS CARGAS DO CLIENTE | SS ENC-RD-PS 702/2026 TRAFO 5700153233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149703 Nº DE SÉRIE : C290264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152535 Nº DE SÉRIE : C 315168 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 01271/2026 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | 5703964004 | 2026-08-19 02:04 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 1125 | 150 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo de 150 kVA queimado na RDU de Araguaína, com troca documentada (retirado TRAEL 305058 / CITD 142660; instalado ROMAGNOLE 1364988 / CITD 131915). A base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, 153 clientes, e a observação descreve o equipamento fervendo no teste. | AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIDO TESTES NO TRANSFORMADOR AONDE O MESMO FEIO A FERVER DEVIDO ESTAR QUEIMADO. | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 153 | AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIDO TESTES NO TRANSFORMADOR AONDE O MESMO FEIO A FERVER DEVIDO ESTAR QUEIMADO.Intv Auto PPF TR-5703964004 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5703964004 de 150kva queimado e para-raios, Tensão 13,5kv, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local RDU de Araguaina. | ETO RD AR 1271/2026 TR: 5703964004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142660 Nº DE SÉRIE : 305058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131915 Nº DE SÉRIE : 1364988 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,60 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00714/2026 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | 5700969182 | 2026-08-21 07:41 | 2026-08 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 75 | 75 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo de 75 kVA queimado, com 47 clientes; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CURTO NA RD e observação TR queimado. Troca registrada (retirado ITAIPU 2024 série 544583 / CITD 142612; instalado série 544483 / CITD 142161). A OS registra erro de cadastro: o equipamento em campo é o 5758706182. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR CURTO NA RD — obs: TR QUEIAMDO EQUIPE DIVO 04 ESTEVE NO LOCAL | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 47 | TR QUEIAMDO EQUIPE DIVO 04 ESTEVE NO LOCAL | TR- 5700969182TRAFO QUEIMADO INFORMAÇOES REPASSADAS PELA EQUIPE 084OP04TENSAO 34500PARA RAIOS BOM | SS ENC-RD-PS 714/2026 TRAFO:5758706182 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142612 Nº DE SÉRIE : 544583 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142161 Nº DE SÉRIE : 544483 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 4.25 POS. TAP : 02 OBS: TRAFO 5700969182 INFORMADO NA SS ESTÁ COM ERRO NO CADRASTRO, TRAFO CORRETO 5758706182.
FURTO | não | DG-RD-PO 00519/2026 | DG-MLPO02 000093/2026 | 312600402 | 5701101035 | 2026-08-23 14:42 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | 5 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo de 5 kVA e para-raios furtados; a OS encerra como substituição de trafo furtado e a base confirma com causa CAUSADA POR TERCEIROS e subcausa ROUBO DE TRANSFORMADOR. Não conta no indicador. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado monte do carmo ¦ crítica: ROUBO DE TRANSFORMADOR | CASOU PELO TRAFO | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 0 | Constatado trafo 5701101035 de 5kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom para caminhote. | Constatado trafo 5701101035 de 5kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom para caminhote. Favor agilizar pois o cliente estar com uma OS 798 de ligação nova para o local com vencimento dia 28/08/2026 23:59 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado monte do carmo
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AG 00900/2026 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | 5700135090 | 2026-08-26 07:00 | 2026-08 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Transformador com tensão alterada para 257 V sem possibilidade de correção, exigindo troca; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE, que é avaria interna do equipamento. Substituição registrada (retirado ITB 1999 série 140264; instalado TRAEL 2026 série 845306 / CITD 152927), mesma potência 15 kVA. | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264826043876-1 Equipe 003 - 171OP01 | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM TRAFO Nº 5700135090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/99 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 140264 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,52 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JUNHO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152927 Nº SÉRIE; 845306 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,45 MEDIÇÃO; 2,53 / 2,54 / 2,55
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-DP 00526/2026 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | 5710005049 | 2026-08-28 10:27 | 2026-08 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | série | SS de origem QUEIMADO (defeito bucha danificada) com troca efetivada — retirado TRAEL série 18186, instalado série 827926 / CITD 150203, de 10 kVA mineral para 15 kVA vegetal. A crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, porém subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; por isso a confiança é média na rotulagem entre queimado e avariado — a falha do equipamento é certa e conta em qualquer das duas. | Segue SS para substituição de trafo queimado 5710005049 10 kva ¦ OS: trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264838698511-1 Equipe 003 - 050OP01 | Segue SS para substituição de trafo queimado 5710005049 10 kva | trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. atendido pela tavares

## Contam no indicador
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 5700022078 | 2026-01-01 05:40 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃO 2: 02,41 MEDIÇÃO 3: 01,65
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 5710094091 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | 75 | 75 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 5700876040 | 2026-01-03 18:28 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
AVARIADO | SIM | DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 5700267059 | 2026-01-06 14:42 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 75 | 1125 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | TRAFO FORA DA JANELA | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | FOI realizado a reconexao da fase do ramal de servico do cliente a rede normalizando o cliente em campo | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 5700569016 | 2026-01-08 08:26 | 2026-01 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 5700989039 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | TRAFO FORA DA JANELA | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 5701640052 | 2026-01-13 21:02 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 5701000052 | 2026-01-14 12:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 5710788037 | 2026-01-15 15:43 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 5700704021 | 2026-01-16 16:49 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 5701544032 | 2026-01-17 11:41 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 5703917001 | 2026-01-17 21:52 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 5710344042 | 2026-01-19 15:57 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | 5701197035 | 2026-01-22 23:37 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | BANCO REGULADOR/AUTO-BOOSTER | VAZAMENTO DE OLEO | 1 | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo dg-rd-po 95/2026 | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamado rdr monte do carmo
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 5727386070 | 2026-01-29 20:33 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000155/2026 DATA ATENDIMENTO: 30/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GU 00143/2026 | DBM-MLDB04 000037/2026 | 412600156 | 5700686003 | 2026-01-30 09:30 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | [6 empty] | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO COLAGEM DE TRAFO NA RDU DE GURUPI INT: 20264113005894 SS: ETO-RD-GU 143/2026 COMPLEMENTO: 190-13675540
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 5701661052 | 2026-01-30 10:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 5719098076 | 2026-01-30 12:49 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 5710316076 | 2026-01-30 15:46 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 5700011032 | 2026-01-30 18:32 | 2026-01 | NOVO PLANALTO | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 691 horas da janela. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38
AVARIADO | SIM | ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 5700516005 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | TRAFO QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 5700405154 | 2026-02-02 09:05 | 2026-02 | JUARINA | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | trafo queimado | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 5700365016 | 2026-02-02 11:09 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00171/2026 | ETO-RD-GR 000255/2026 | 712600128 | 5701056155 | 2026-02-02 19:05 | 2026-02 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | leitura caso a caso (revisão do universo) | alta |  | SS e OS dizem trafo e para-raios queimados por descarga; a Crítica casou no próprio trafo, distância zero, com causa TRANSFORMADOR. | TR-5701056155 Queimado para raios QUEIMADO | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113615619-1 Equipe 003 - 155OP01 | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA | TR-5701056155 Queimado para raios QUEIMADO potência 5kva tensão 34,5kv CAMINHONETE equipe 155op01 tel-63992253782 LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 5700024177 | 2026-02-03 07:32 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 10 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 5700165096 | 2026-02-03 08:33 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | 10 | 10 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
AVARIADO | SIM | ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 5700020008 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 5700271002 | 2026-02-06 21:43 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118370531-1 Equipe 003 - 002OP03 | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002.
AVARIADO | SIM | DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 5711948122 | 2026-02-10 12:19 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 5700277134 | 2026-02-11 12:31 | 2026-02 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA.
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | 5709780026 | 2026-02-12 12:37 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo, cobrando sobre aviso pedrini 14 a 16/02 e dipsonibilidade equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | 5701175014 | 2026-02-14 09:10 | 2026-02 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR QUEIMADO | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
AVARIADO | SIM | ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | 5700490014 | 2026-02-14 10:27 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 25 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR QUEIMADO BUCHA QUEBRADA DEVIDO RAIO | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda | SS ENC-RD-PS 225/2026 tr 5700490014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130926 Nº DE SÉRIE : 609229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149410 Nº DE SÉRIE : 296245 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | 5700498026 | 2026-02-14 18:47 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | Segue SS para substituiçao de TR queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 5701760004 | 2026-02-15 18:05 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | trafo 5701760004 vazando oleo | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 5709375009 | 2026-02-15 18:52 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 5700737111 | 2026-02-16 19:15 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 5700641107 | 2026-02-18 20:02 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 5700718113 | 2026-02-19 12:32 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
AVARIADO | SIM | DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 5710033043 | 2026-02-19 13:38 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 5710013050 | 2026-02-20 17:39 | 2026-02 | COMBINADO | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 5719933077 | 2026-02-22 19:35 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 142 horas da janela. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | 5710240111 | 2026-02-24 17:17 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | trafo queimado, aberto nota | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAO ADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360 RDR Colinas
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | 5710072028 | 2026-02-28 13:42 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149919800-1 Equipe 003 - 028OP01 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | Esquema de Serviço para Apoio a Obra de Construção.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 5700029003 | 2026-03-01 11:15 | 2026-03 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 25 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Queima de ELO no TR 5700029003. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR GURUPI, Causa: DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 003OP06 e Clima CHUVA. Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 2026-03-02 19:06 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 5700082082 | 2026-03-04 19:59 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 15KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 5710467076 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 5700849060 | 2026-03-05 13:33 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 150 | 150 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra construcao/reforco/extensao de rd e a obra movimentou 1 transformador. |  | CASOU PELO TRAFO | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 5710760004 | 2026-03-13 13:31 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 5701313007 | 2026-03-14 22:32 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | Trafo queimado | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 5700841148 | 2026-03-15 21:44 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 38 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00333/2026 | ETO-RD-GU 000849/2026 | 412600304 | 5710533097 | 2026-03-16 12:25 | 2026-03 | TALISMA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | SS: ETO-RD-GU 333-2026 LOCLIDADE: FORMOSO FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA UM DE 15KVA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 5701076032 | 2026-03-16 18:05 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 5710342076 | 2026-03-17 09:38 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 5702090039 | 2026-03-17 09:40 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 20,51/ 20,65 / 20,53
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 5700661111 | 2026-03-18 12:13 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.87 MEDIÇÃO 2: 08.58 MEDIÇÃO 3: 07.12 COORDENADA X: 721125 Y: 9040872
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | 5700002210 | 2026-03-26 18:55 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 25 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 NÃO FOI POSIVEL FAZER MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO DEVIDO MAL TEMPO NA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 5701399019 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | trafo 5701399019 queimado | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 5762253026 | 2026-04-27 10:51 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 75 | 75 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 5700752004 | 2026-05-01 15:29 | 2026-05 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 5752935111 | 2026-05-04 16:11 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 1125 | 1125 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 90 | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.17 MEDIÇÃO 2: 00.15 MEDIÇÃO 3: 00.10 COORDENADA X: 727572 Y: 9050319
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00534/2026 | ETO-RD-GU 001561/2026 | 412600427 | 5710222094 | 2026-05-12 11:04 | 2026-05 | PEIXE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo queimado 5710222094 de 75 kva tensão 34.5 kv para raio queimado rdr de peixe acesso livre | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710222094 de 75 kVA para 112,5 kVA (Verificar necessidade de recondutoramento) - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 5721237122 | 2026-05-12 13:43 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 150 | 150 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 , Penalizando cargas da RDR/RDU agrotins, Causatrafo queimado , Equipe 059op17 e Clima bom | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 5701079026 | 2026-06-03 08:18 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 5753541003 | 2026-06-03 11:51 | 2026-06 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 5710177010 | 2026-06-05 09:08 | 2026-06 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5710177010 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 5700269132 | 2026-06-05 19:01 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 5 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 5758389021 | 2026-06-28 11:55 | 2026-06 | PARANA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 18 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 2026-07-09 15:37 | 2026-07 | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | série | Substituição motivada por vazamento acentuado de óleo — falha do próprio equipamento, sem queima de enrolamento. A OS documenta retirado (10 kVA, ITB 2007, série 481357) e instalado (15 kVA, ITAM 2026, série C303325). O aumento de potência decorre do reserva disponível; não há relato de remanejamento. Confiança média porque o formulário marcou vazamento 'Não', contrariando a SS, e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | ETO-RD-AR 1078/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23815 Nº DE SÉRIE : 481357 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150945 Nº DE SÉRIE : C303325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 2026-07-10 18:13 | 2026-07 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | SS e OS descrevem trafo queimado; a OS traz os dados do retirado (TRAEL 2005, série 53662, CITD 680615) e do instalado (ITAM 2026, série C.299686, CITD 150637), mesma potência 15 kVA. Troca por falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584. TRAFO Nº 5710461039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; 680615 Nº SÉRIE; 53662 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150637 Nº SÉRIE; C.299686 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,38 MEDIÇÃO; 1,08 / 0,96 / 1,12
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | 5700017077 | 2026-07-14 08:59 | 2026-07 | GOIATINS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 1125 | 150 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Vazamento de óleo persistente mesmo após tentativa de vedação; o formulário confirma vazamento 'Sim', motivo 'VAZAMENTO DE OLEO' e uso de cola e fita. A OS traz série e tombamento de retirado e instalado. Falha do próprio equipamento = avariado. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. | ETO-RD-AR 1096/2026 TRAFO 5700017077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150750 Nº DE SÉRIE : 606293 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150703 Nº DE SÉRIE : 606246 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 04
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 2026-07-15 09:45 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | série | SS de origem QUEIMADO, atendimento emergencial com troca efetiva documentada (retirado ITAIPU série 332365 / instalado TRAEL série 463521, ambos 30 kVA). A OS corrige o código do trafo — o correto é 5700096012 — mas confirma a substituição. Confiança média porque nem a OS nem o campo descrevem a avaria (motivo 'NÃO IDENTIFICADO') e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA ... Nº DE SÉRIE : 332365 ... TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA ... Nº DE SÉRIE : 463521 | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 | 5700194003 | 2026-07-31 00:28 | 2026-07 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  | QUEIMADO | SS ATENDIDA | 75 | 1125 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Transformador de 75 kVA da RDU Gurupi queimado, com substituição executada e registrada (retirado série 9477183, WTW de 1994; instalado série 1667710, CITD 150690) e 69 clientes atendidos. Julho não carregado, então não houve conferência na base de interrupção. | Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264711028458 SS: ETO-RD-GU 775/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | 5711214001 | 2026-07-31 17:40 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | série | A conclusão da OS classifica o serviço como substituição de trafo queimado e o campo registra retirado (TRAEL, série 53540) e instalado (série 306279 / CITD 152545), mesma potência. A SS falava em problema de tensão e no tap interno, que também é falha interna do equipamento — de um jeito ou de outro é falha própria e conta; a fronteira queimado/avariado é que fica imprecisa. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO.POTENCIA: 10KVA TENSÃO: 7.9ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 01234/2026 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | 5710027159 | 2026-08-10 20:43 | 2026-08 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Origem da SS QUEIMADO e a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na mesma janela (10/08 16:46 a 11/08 20:39). Troca registrada: retirado TRAEL 1999 série 370179 / CITD 134911, instalado ITAM 2026 série C306325 / CITD 152584, mesma potência 15 kVA. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA (ocorrência 20264759019413) | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264758533661-1 Equipe 003 - 040OP36 | trafo 5710027159 potência; 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio bom equipe6392976755 | ETO-RD-AR 1234/2026 TR: 5710027159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134911 Nº DE SÉRIE : 370179 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152584 Nº DE SÉRIE : C306325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 01242/2026 | ENC-MPAR02 000064/2026 | 612600796 | 5715142022 | 2026-08-12 09:13 | 2026-08 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 75 | 75 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Bucha da fase B danificada no próprio transformador de 75 kVA, com substituição efetivada e mesma potência (retirado TRAEL 2015 série 366468 / CITD 149592; instalado TRAEL série 43245 / CITD 134268, reformado). Bucha quebrada é avaria do equipamento. A ocorrência que casou na Crítica é de nível de tensão/conexão do dia anterior, com o trafo apenas como interrompido — não contradiz a avaria. | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv | CASOU PELO TRAFO | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | POBLEMA NAS FASE NAS CONEXAO,FOI FEITO AS VERIFICAO E REAPERTO DE TODAS,REAPERTO DOS BORNE DO MEDIDOR E DO DIJUNTO,CLIENTE NORMALIZADO. | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv acesso bom | ETO RD AR 1242/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134268 Nº DE SÉRIE : 43245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 4,16 POS. TAP : 02
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00841/2026 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | 5760930237 | 2026-08-12 17:41 | 2026-08 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo e para-raios constatados queimados em atendimento de OS anterior; troca executada com série e tombamento de retirado (SIEMENS/TRAEL 566177024, CITD 135361) e instalado (ITAIPU 488090, CITD 135291), mesma potência de 30 kVA. A base de interrupção casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 8 clientes. | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 8 | Em atendimento da OS 110398553 foi constatado trafo 5760930237 Queimado | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS TRAFO Nº 5760930237 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/1999 REF. 07/2025 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 135361 Nº SÉRIE; 566177024 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/203 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135291 Nº SÉRIE; 488090 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 4,82 / 5,93 / 6,73
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00702/2026 | ENC-LMPS03 000113/2026 | 212600629 | 5700153233 | 2026-08-15 11:05 | 2026-08 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo fervendo, com tensão insuficiente na bucha secundária; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE e observação trafo queimado. Substituição registrada (retirado ITAM 2025 série C290264; instalado ITAM 2026 série C 315168 / CITD 152535), mesma potência 15 kVA. | TRAFO 5700153233 QUEIMADO ... OS TRAFO ESTA FERVENDO E MANDANDO TENSÃO NA BUCHA SEGUNDARIA INSUFICIENTE | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 1 | trafo queimado | TRAFO 5700153233 QUEIMADO PARA BOM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO E MANDANDO TENSÃO NA BUCHA SEGUNDARIA INSUFICIENTE PARA TOCAR AS CARGAS DO CLIENTE | SS ENC-RD-PS 702/2026 TRAFO 5700153233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149703 Nº DE SÉRIE : C290264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152535 Nº DE SÉRIE : C 315168 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 01271/2026 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | 5703964004 | 2026-08-19 02:04 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 1125 | 150 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo de 150 kVA queimado na RDU de Araguaína, com troca documentada (retirado TRAEL 305058 / CITD 142660; instalado ROMAGNOLE 1364988 / CITD 131915). A base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, 153 clientes, e a observação descreve o equipamento fervendo no teste. | AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIDO TESTES NO TRANSFORMADOR AONDE O MESMO FEIO A FERVER DEVIDO ESTAR QUEIMADO. | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 153 | AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIDO TESTES NO TRANSFORMADOR AONDE O MESMO FEIO A FERVER DEVIDO ESTAR QUEIMADO.Intv Auto PPF TR-5703964004 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5703964004 de 150kva queimado e para-raios, Tensão 13,5kv, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local RDU de Araguaina. | ETO RD AR 1271/2026 TR: 5703964004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142660 Nº DE SÉRIE : 305058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131915 Nº DE SÉRIE : 1364988 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,60 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00714/2026 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | 5700969182 | 2026-08-21 07:41 | 2026-08 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 75 | 75 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo de 75 kVA queimado, com 47 clientes; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CURTO NA RD e observação TR queimado. Troca registrada (retirado ITAIPU 2024 série 544583 / CITD 142612; instalado série 544483 / CITD 142161). A OS registra erro de cadastro: o equipamento em campo é o 5758706182. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR CURTO NA RD — obs: TR QUEIAMDO EQUIPE DIVO 04 ESTEVE NO LOCAL | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 47 | TR QUEIAMDO EQUIPE DIVO 04 ESTEVE NO LOCAL | TR- 5700969182TRAFO QUEIMADO INFORMAÇOES REPASSADAS PELA EQUIPE 084OP04TENSAO 34500PARA RAIOS BOM | SS ENC-RD-PS 714/2026 TRAFO:5758706182 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142612 Nº DE SÉRIE : 544583 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142161 Nº DE SÉRIE : 544483 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 4.25 POS. TAP : 02 OBS: TRAFO 5700969182 INFORMADO NA SS ESTÁ COM ERRO NO CADRASTRO, TRAFO CORRETO 5758706182.
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AG 00900/2026 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | 5700135090 | 2026-08-26 07:00 | 2026-08 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Transformador com tensão alterada para 257 V sem possibilidade de correção, exigindo troca; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE, que é avaria interna do equipamento. Substituição registrada (retirado ITB 1999 série 140264; instalado TRAEL 2026 série 845306 / CITD 152927), mesma potência 15 kVA. | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264826043876-1 Equipe 003 - 171OP01 | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM TRAFO Nº 5700135090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/99 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 140264 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,52 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JUNHO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152927 Nº SÉRIE; 845306 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,45 MEDIÇÃO; 2,53 / 2,54 / 2,55
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-DP 00526/2026 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | 5710005049 | 2026-08-28 10:27 | 2026-08 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | série | SS de origem QUEIMADO (defeito bucha danificada) com troca efetivada — retirado TRAEL série 18186, instalado série 827926 / CITD 150203, de 10 kVA mineral para 15 kVA vegetal. A crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, porém subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; por isso a confiança é média na rotulagem entre queimado e avariado — a falha do equipamento é certa e conta em qualquer das duas. | Segue SS para substituição de trafo queimado 5710005049 10 kva ¦ OS: trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264838698511-1 Equipe 003 - 050OP01 | Segue SS para substituição de trafo queimado 5710005049 10 kva | trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. atendido pela tavares

## Queimado
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00002/2026 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 5700022078 | 2026-01-01 05:40 | 2026-01 | ITACAJA | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃO 2: 02,41 MEDIÇÃO 3: 01,65
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-DP 00019/2026 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 5710094091 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01 | ALMAS | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | 75 | 75 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00011/2026 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 5700876040 | 2026-01-03 18:28 | 2026-01 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00032/2026 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 5700569016 | 2026-01-08 08:26 | 2026-01 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00047/2026 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 5700989039 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | TRAFO FORA DA JANELA | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00067/2026 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 5701640052 | 2026-01-13 21:02 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00069/2026 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 5701000052 | 2026-01-14 12:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00077/2026 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 5710788037 | 2026-01-15 15:43 | 2026-01 | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00093/2026 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 5700704021 | 2026-01-16 16:49 | 2026-01 | PARANA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00095/2026 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 5701544032 | 2026-01-17 11:41 | 2026-01 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00091/2026 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 5703917001 | 2026-01-17 21:52 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00100/2026 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 5710344042 | 2026-01-19 15:57 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00095/2026 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | 5701197035 | 2026-01-22 23:37 | 2026-01 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | BANCO REGULADOR/AUTO-BOOSTER | VAZAMENTO DE OLEO | 1 | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo dg-rd-po 95/2026 | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamado rdr monte do carmo
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00155/2026 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 5727386070 | 2026-01-29 20:33 | 2026-01 | RIO SONO | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000155/2026 DATA ATENDIMENTO: 30/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00144/2026 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 5701661052 | 2026-01-30 10:19 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00146/2026 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 5719098076 | 2026-01-30 12:49 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00148/2026 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 5710316076 | 2026-01-30 15:46 | 2026-01 | DUERE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00205/2026 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 5700365016 | 2026-02-02 11:09 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00171/2026 | ETO-RD-GR 000255/2026 | 712600128 | 5701056155 | 2026-02-02 19:05 | 2026-02 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | leitura caso a caso (revisão do universo) | alta |  | SS e OS dizem trafo e para-raios queimados por descarga; a Crítica casou no próprio trafo, distância zero, com causa TRANSFORMADOR. | TR-5701056155 Queimado para raios QUEIMADO | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113615619-1 Equipe 003 - 155OP01 | TR-5701056155 Queimadopara raios QUEIMADO potência 5kvatensão 34,5kvCAMINHONETEequipe 155op01 tel-63992253782LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA | TR-5701056155 Queimado para raios QUEIMADO potência 5kva tensão 34,5kv CAMINHONETE equipe 155op01 tel-63992253782 LEVAR POSTE DE FIBRA TBM 10/150, ESTRTURURA DO TRAFO NÃO OFERECE SEGURANÇA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00216/2026 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 5700024177 | 2026-02-03 07:32 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 10 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00179/2026 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 5700165096 | 2026-02-03 08:33 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | 10 | 10 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00160/2026 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 5700271002 | 2026-02-06 21:43 | 2026-02 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118370531-1 Equipe 003 - 002OP03 | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00175/2026 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 5700277134 | 2026-02-11 12:31 | 2026-02 | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA.
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00181/2026 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | 5709780026 | 2026-02-12 12:37 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo, cobrando sobre aviso pedrini 14 a 16/02 e dipsonibilidade equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00224/2026 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | 5701175014 | 2026-02-14 09:10 | 2026-02 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR QUEIMADO | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00191/2026 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | 5700498026 | 2026-02-14 18:47 | 2026-02 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | Segue SS para substituiçao de TR queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00235/2026 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 5709375009 | 2026-02-15 18:52 | 2026-02 | GUARAI | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00233/2026 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 5700641107 | 2026-02-18 20:02 | 2026-02 | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00253/2026 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 5700718113 | 2026-02-19 12:32 | 2026-02 | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-DP 00132/2026 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 5710013050 | 2026-02-20 17:39 | 2026-02 | COMBINADO | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-DP 00162/2026 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | 5710072028 | 2026-02-28 13:42 | 2026-02 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149919800-1 Equipe 003 - 028OP01 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | Esquema de Serviço para Apoio a Obra de Construção.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00275/2026 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 5700029003 | 2026-03-01 11:15 | 2026-03 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 25 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Queima de ELO no TR 5700029003. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR GURUPI, Causa: DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 003OP06 e Clima CHUVA. Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00410/2026 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 5700664060 | 2026-03-02 19:06 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00317/2026 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 5700082082 | 2026-03-04 19:59 | 2026-03 | LIZARDA | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 15KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00294/2026 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 5710467076 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00317/2026 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | 5700011086 | 2026-03-08 12:41 | 2026-03 | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 150 | 150 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra construcao/reforco/extensao de rd e a obra movimentou 1 transformador. |  | CASOU PELO TRAFO | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00352/2026 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 5701313007 | 2026-03-14 22:32 | 2026-03 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | Trafo queimado | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00330/2026 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 5700841148 | 2026-03-15 21:44 | 2026-03 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 38 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00333/2026 | ETO-RD-GU 000849/2026 | 412600304 | 5710533097 | 2026-03-16 12:25 | 2026-03 | TALISMA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | SS: ETO-RD-GU 333-2026 LOCLIDADE: FORMOSO FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA UM DE 15KVA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00334/2026 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 5701076032 | 2026-03-16 18:05 | 2026-03 | ARAGUACU | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00335/2026 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 5710342076 | 2026-03-17 09:38 | 2026-03 | DUERE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00289/2026 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 5702090039 | 2026-03-17 09:40 | 2026-03 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 20,51/ 20,65 / 20,53
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00339/2026 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 5700661111 | 2026-03-18 12:13 | 2026-03 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.87 MEDIÇÃO 2: 08.58 MEDIÇÃO 3: 07.12 COORDENADA X: 721125 Y: 9040872
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00339/2026 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | 5700002210 | 2026-03-26 18:55 | 2026-03 | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 25 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 NÃO FOI POSIVEL FAZER MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO DEVIDO MAL TEMPO NA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00612/2026 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 5701399019 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | trafo 5701399019 queimado | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 5762253026 | 2026-04-27 10:51 | 2026-04 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 75 | 75 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 5700752004 | 2026-05-01 15:29 | 2026-05 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 5752935111 | 2026-05-04 16:11 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 1125 | 1125 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 90 | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.17 MEDIÇÃO 2: 00.15 MEDIÇÃO 3: 00.10 COORDENADA X: 727572 Y: 9050319
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00534/2026 | ETO-RD-GU 001561/2026 | 412600427 | 5710222094 | 2026-05-12 11:04 | 2026-05 | PEIXE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material | [6 empty] | trafo queimado 5710222094 de 75 kva tensão 34.5 kv para raio queimado rdr de peixe acesso livre | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710222094 de 75 kVA para 112,5 kVA (Verificar necessidade de recondutoramento) - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 5721237122 | 2026-05-12 13:43 | 2026-05 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 150 | 150 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 , Penalizando cargas da RDR/RDU agrotins, Causatrafo queimado , Equipe 059op17 e Clima bom | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 5701079026 | 2026-06-03 08:18 | 2026-06 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 5753541003 | 2026-06-03 11:51 | 2026-06 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 5710177010 | 2026-06-05 09:08 | 2026-06 | LAJEADO | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5710177010 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 5700269132 | 2026-06-05 19:01 | 2026-06 | SAMPAIO | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 5 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | 5710461039 | 2026-07-10 18:13 | 2026-07 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | SS e OS descrevem trafo queimado; a OS traz os dados do retirado (TRAEL 2005, série 53662, CITD 680615) e do instalado (ITAM 2026, série C.299686, CITD 150637), mesma potência 15 kVA. Troca por falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584. TRAFO Nº 5710461039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; 680615 Nº SÉRIE; 53662 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150637 Nº SÉRIE; C.299686 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,38 MEDIÇÃO; 1,08 / 0,96 / 1,12
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 5700096013 | 2026-07-15 09:45 | 2026-07 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | série | SS de origem QUEIMADO, atendimento emergencial com troca efetiva documentada (retirado ITAIPU série 332365 / instalado TRAEL série 463521, ambos 30 kVA). A OS corrige o código do trafo — o correto é 5700096012 — mas confirma a substituição. Confiança média porque nem a OS nem o campo descrevem a avaria (motivo 'NÃO IDENTIFICADO') e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA ... Nº DE SÉRIE : 332365 ... TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA ... Nº DE SÉRIE : 463521 | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 | 5700194003 | 2026-07-31 00:28 | 2026-07 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  | QUEIMADO | SS ATENDIDA | 75 | 1125 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Transformador de 75 kVA da RDU Gurupi queimado, com substituição executada e registrada (retirado série 9477183, WTW de 1994; instalado série 1667710, CITD 150690) e 69 clientes atendidos. Julho não carregado, então não houve conferência na base de interrupção. | Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264711028458 SS: ETO-RD-GU 775/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
QUEIMADO | SIM | DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | 5711214001 | 2026-07-31 17:40 | 2026-07 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | série | A conclusão da OS classifica o serviço como substituição de trafo queimado e o campo registra retirado (TRAEL, série 53540) e instalado (série 306279 / CITD 152545), mesma potência. A SS falava em problema de tensão e no tap interno, que também é falha interna do equipamento — de um jeito ou de outro é falha própria e conta; a fronteira queimado/avariado é que fica imprecisa. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO.POTENCIA: 10KVA TENSÃO: 7.9ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 01234/2026 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | 5710027159 | 2026-08-10 20:43 | 2026-08 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Origem da SS QUEIMADO e a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na mesma janela (10/08 16:46 a 11/08 20:39). Troca registrada: retirado TRAEL 1999 série 370179 / CITD 134911, instalado ITAM 2026 série C306325 / CITD 152584, mesma potência 15 kVA. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA (ocorrência 20264759019413) | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264758533661-1 Equipe 003 - 040OP36 | trafo 5710027159 potência; 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio bom equipe6392976755 | ETO-RD-AR 1234/2026 TR: 5710027159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134911 Nº DE SÉRIE : 370179 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152584 Nº DE SÉRIE : C306325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AG 00841/2026 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | 5760930237 | 2026-08-12 17:41 | 2026-08 | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo e para-raios constatados queimados em atendimento de OS anterior; troca executada com série e tombamento de retirado (SIEMENS/TRAEL 566177024, CITD 135361) e instalado (ITAIPU 488090, CITD 135291), mesma potência de 30 kVA. A base de interrupção casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 8 clientes. | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 8 | Em atendimento da OS 110398553 foi constatado trafo 5760930237 Queimado | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS TRAFO Nº 5760930237 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/1999 REF. 07/2025 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 135361 Nº SÉRIE; 566177024 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/203 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135291 Nº SÉRIE; 488090 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 4,82 / 5,93 / 6,73
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00702/2026 | ENC-LMPS03 000113/2026 | 212600629 | 5700153233 | 2026-08-15 11:05 | 2026-08 | ABREULANDIA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo fervendo, com tensão insuficiente na bucha secundária; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE e observação trafo queimado. Substituição registrada (retirado ITAM 2025 série C290264; instalado ITAM 2026 série C 315168 / CITD 152535), mesma potência 15 kVA. | TRAFO 5700153233 QUEIMADO ... OS TRAFO ESTA FERVENDO E MANDANDO TENSÃO NA BUCHA SEGUNDARIA INSUFICIENTE | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 1 | trafo queimado | TRAFO 5700153233 QUEIMADO PARA BOM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO E MANDANDO TENSÃO NA BUCHA SEGUNDARIA INSUFICIENTE PARA TOCAR AS CARGAS DO CLIENTE | SS ENC-RD-PS 702/2026 TRAFO 5700153233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149703 Nº DE SÉRIE : C290264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152535 Nº DE SÉRIE : C 315168 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-AR 01271/2026 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | 5703964004 | 2026-08-19 02:04 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | SS ATENDIDA | 1125 | 150 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo de 150 kVA queimado na RDU de Araguaína, com troca documentada (retirado TRAEL 305058 / CITD 142660; instalado ROMAGNOLE 1364988 / CITD 131915). A base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, 153 clientes, e a observação descreve o equipamento fervendo no teste. | AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIDO TESTES NO TRANSFORMADOR AONDE O MESMO FEIO A FERVER DEVIDO ESTAR QUEIMADO. | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 153 | AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIDO TESTES NO TRANSFORMADOR AONDE O MESMO FEIO A FERVER DEVIDO ESTAR QUEIMADO.Intv Auto PPF TR-5703964004 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5703964004 de 150kva queimado e para-raios, Tensão 13,5kv, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local RDU de Araguaina. | ETO RD AR 1271/2026 TR: 5703964004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142660 Nº DE SÉRIE : 305058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131915 Nº DE SÉRIE : 1364988 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,60 POS. TAP : 03
QUEIMADO | SIM | ENC-RD-PS 00714/2026 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | 5700969182 | 2026-08-21 07:41 | 2026-08 | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 75 | 75 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo de 75 kVA queimado, com 47 clientes; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CURTO NA RD e observação TR queimado. Troca registrada (retirado ITAIPU 2024 série 544583 / CITD 142612; instalado série 544483 / CITD 142161). A OS registra erro de cadastro: o equipamento em campo é o 5758706182. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR CURTO NA RD — obs: TR QUEIAMDO EQUIPE DIVO 04 ESTEVE NO LOCAL | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 47 | TR QUEIAMDO EQUIPE DIVO 04 ESTEVE NO LOCAL | TR- 5700969182TRAFO QUEIMADO INFORMAÇOES REPASSADAS PELA EQUIPE 084OP04TENSAO 34500PARA RAIOS BOM | SS ENC-RD-PS 714/2026 TRAFO:5758706182 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142612 Nº DE SÉRIE : 544583 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142161 Nº DE SÉRIE : 544483 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 4.25 POS. TAP : 02 OBS: TRAFO 5700969182 INFORMADO NA SS ESTÁ COM ERRO NO CADRASTRO, TRAFO CORRETO 5758706182.
QUEIMADO | SIM | ETO-RD-DP 00526/2026 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | 5710005049 | 2026-08-28 10:27 | 2026-08 | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | série | SS de origem QUEIMADO (defeito bucha danificada) com troca efetivada — retirado TRAEL série 18186, instalado série 827926 / CITD 150203, de 10 kVA mineral para 15 kVA vegetal. A crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, porém subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; por isso a confiança é média na rotulagem entre queimado e avariado — a falha do equipamento é certa e conta em qualquer das duas. | Segue SS para substituição de trafo queimado 5710005049 10 kva ¦ OS: trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264838698511-1 Equipe 003 - 050OP01 | Segue SS para substituição de trafo queimado 5710005049 10 kva | trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. atendido pela tavares

## Avariado
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
AVARIADO | SIM | DOLP-RD-PA 00026/2026 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 5700267059 | 2026-01-06 14:42 | 2026-01 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 75 | 1125 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | TRAFO FORA DA JANELA | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | FOI realizado a reconexao da fase do ramal de servico do cliente a rede normalizando o cliente em campo | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador.
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GU 00143/2026 | DBM-MLDB04 000037/2026 | 412600156 | 5700686003 | 2026-01-30 09:30 | 2026-01 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. | [6 empty] | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO | SEGUE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE GURUPI, TRAFO DE 112KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE E SEGUE FOTOS DO VAZAMENTO COLAGEM DE TRAFO NA RDU DE GURUPI INT: 20264113005894 SS: ETO-RD-GU 143/2026 COMPLEMENTO: 190-13675540
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AG 00117/2026 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 5700011032 | 2026-01-30 18:32 | 2026-01 | NOVO PLANALTO | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 691 horas da janela. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38
AVARIADO | SIM | ETO-RD-DP 00086/2026 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 5700516005 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02 | ARRAIAS | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | TRAFO QUEIMADO | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00165/2026 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 5700405154 | 2026-02-02 09:05 | 2026-02 | JUARINA | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | trafo queimado | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473
AVARIADO | SIM | ENC-RD-PS 00200/2026 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 5700020008 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02 | MIRANORTE | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03
AVARIADO | SIM | DOLP-RD-PA 00237/2026 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 5711948122 | 2026-02-10 12:19 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
AVARIADO | SIM | ENC-RD-PS 00225/2026 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | 5700490014 | 2026-02-14 10:27 | 2026-02 | PIUM | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 25 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR QUEIMADO BUCHA QUEBRADA DEVIDO RAIO | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda | SS ENC-RD-PS 225/2026 tr 5700490014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130926 Nº DE SÉRIE : 609229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149410 Nº DE SÉRIE : 296245 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 00313/2026 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 5701760004 | 2026-02-15 18:05 | 2026-02 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | trafo 5701760004 vazando oleo | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00239/2026 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 5700737111 | 2026-02-16 19:15 | 2026-02 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro
AVARIADO | SIM | DG-RD-PO 00205/2026 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 5710033043 | 2026-02-19 13:38 | 2026-02 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00265/2026 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 5719933077 | 2026-02-22 19:35 | 2026-02 | GOIATINS | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00278/2026 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 5700216064 | 2026-02-23 20:17 | 2026-02 | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 142 horas da janela. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GR 00279/2026 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | 5710240111 | 2026-02-24 17:17 | 2026-02 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | trafo queimado, aberto nota | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAO ADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360 RDR Colinas
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 00426/2026 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 5700849060 | 2026-03-05 13:33 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 00473/2026 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 5710760004 | 2026-03-13 13:31 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
AVARIADO | SIM | ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | 5758389021 | 2026-06-28 11:55 | 2026-06 | PARANA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 18 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | 5700443155 | 2026-07-09 15:37 | 2026-07 | PALMEIRANTE | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | série | Substituição motivada por vazamento acentuado de óleo — falha do próprio equipamento, sem queima de enrolamento. A OS documenta retirado (10 kVA, ITB 2007, série 481357) e instalado (15 kVA, ITAM 2026, série C303325). O aumento de potência decorre do reserva disponível; não há relato de remanejamento. Confiança média porque o formulário marcou vazamento 'Não', contrariando a SS, e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | ETO-RD-AR 1078/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23815 Nº DE SÉRIE : 481357 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150945 Nº DE SÉRIE : C303325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | 5700017077 | 2026-07-14 08:59 | 2026-07 | GOIATINS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 1125 | 150 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Vazamento de óleo persistente mesmo após tentativa de vedação; o formulário confirma vazamento 'Sim', motivo 'VAZAMENTO DE OLEO' e uso de cola e fita. A OS traz série e tombamento de retirado e instalado. Falha do próprio equipamento = avariado. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. | ETO-RD-AR 1096/2026 TRAFO 5700017077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150750 Nº DE SÉRIE : 606293 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150703 Nº DE SÉRIE : 606246 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 04
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AR 01242/2026 | ENC-MPAR02 000064/2026 | 612600796 | 5715142022 | 2026-08-12 09:13 | 2026-08 | BABACULANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 75 | 75 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Bucha da fase B danificada no próprio transformador de 75 kVA, com substituição efetivada e mesma potência (retirado TRAEL 2015 série 366468 / CITD 149592; instalado TRAEL série 43245 / CITD 134268, reformado). Bucha quebrada é avaria do equipamento. A ocorrência que casou na Crítica é de nível de tensão/conexão do dia anterior, com o trafo apenas como interrompido — não contradiz a avaria. | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv | CASOU PELO TRAFO | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | POBLEMA NAS FASE NAS CONEXAO,FOI FEITO AS VERIFICAO E REAPERTO DE TODAS,REAPERTO DOS BORNE DO MEDIDOR E DO DIJUNTO,CLIENTE NORMALIZADO. | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv acesso bom | ETO RD AR 1242/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134268 Nº DE SÉRIE : 43245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 4,16 POS. TAP : 02
AVARIADO | SIM | ETO-RD-AG 00900/2026 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | 5700135090 | 2026-08-26 07:00 | 2026-08 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Transformador com tensão alterada para 257 V sem possibilidade de correção, exigindo troca; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE, que é avaria interna do equipamento. Substituição registrada (retirado ITB 1999 série 140264; instalado TRAEL 2026 série 845306 / CITD 152927), mesma potência 15 kVA. | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264826043876-1 Equipe 003 - 171OP01 | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM TRAFO Nº 5700135090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/99 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 140264 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,52 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JUNHO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152927 Nº SÉRIE; 845306 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,45 MEDIÇÃO; 2,53 / 2,54 / 2,55

## Furto
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
FURTO | não | ENC-RD-PS 00016/2026 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | 5710042046 | 2026-01-05 14:47 | 2026-01 | OLIVEIRA DE FATIMA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | 15 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064798451-1 Equipe 003 - 044OP02 | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 16/2026 TRAFO 5710042046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06897 Nº DE SÉRIE : 373581 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144379 Nº DE SÉRIE : Z260738 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03
FURTO | não | ENC-RD-PS 00090/2026 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | 5700958055 | 2026-01-17 09:16 | 2026-01 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 90/2026 TRAFO 5700958055 OBS: TRAFO FURTADO - O SUCATA NÃO ESTAVA NO LOCAL TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149805 Nº DE SÉRIE : 290398 MARCA : IATM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
FURTO | não | DG-RD-PO 00076/2026 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | 5700236001 | 2026-01-20 08:33 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 45 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 17 | trafo furtado. | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
FURTO | não | ENC-RD-PS 00108/2026 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 5700380046 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
FURTO | não | ETO-RD-AG 00104/2026 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | 5700150156 | 2026-01-27 13:18 | 2026-01 | CACHOEIRINHA | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867 | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raio equipe: 6399616867 SS -ETO-RD-AG 00104/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149112 Nº SÉRIE; 799461 IMPEDEÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,61 / 7,60 / 6,65
FURTO | não | ENC-RD-PS 00154/2026 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | 5700455046 | 2026-01-30 16:57 | 2026-01 | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 25 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111485627-1 Equipe 003 - 046OP01 | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01 | SS ENC-RD-PS 154/2026 TR 5700455046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 16407 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 12/2013 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144624 Nº DE SÉRIE : 805982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/11 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03
FURTO | não | DG-RD-PO 00130/2026 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | 5711292001 | 2026-01-30 21:23 | 2026-01 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264463764110-1 Equipe 003 - 001OP04 | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ cobrando sobre aviso da pedrini 24 a 26/01/2026 INT: 20264112069103 Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado. UC 6438784 CHACARA SANTA MARIA 63992697212 LOURENCO DIOLINDO PEREIRA 001OP11 63 99111-1776
FURTO | não | ETO-RD-GU 00179/2026 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | 5710232094 | 2026-02-05 11:49 | 2026-02 | PEIXE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | transformador furtado | transformador e medidor furtado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264118395093 SS: ETO-RD-GU 179/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FURTO | não | ETO-RD-AG 00174/2026 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | 5710029090 | 2026-02-11 12:17 | 2026-02 | NAZARE | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123155397-1 Equipe 003 - 090OP01 | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete TRAFO Nº 571002909. TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 POS. DO TAP; 3 MARCA; ITB Nº CITD; 149091 Nº SÉRIE; 799440 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,56 / 2,14 / 1,79
FURTO | não | ENC-RD-PS 00314/2026 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | 5700019014 | 2026-03-07 16:15 | 2026-03 | PIUM | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO | SS ENC-RD-PS 314/2026 TR 5700019014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182260 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.62 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135439 Nº DE SÉRIE : 182550 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.50 POS. TAP : 02
FURTO | não | ETO-RD-DP 00182/2026 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 | 5700273116 | 2026-03-12 11:46 | 2026-03 | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173849364-1 Equipe 003 - 028OP01 | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.
FURTO | não | DG-RD-PO 00325/2026 | DG-MPDG01 000075/2026 | 312600379 | 5721980001 | 2026-04-09 21:46 | 2026-04 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 45 | 75 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | TRAFO FURTADO DA BRK | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
FURTO | não | ETO-RD-AR 00662/2026 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | 5710168016 | 2026-04-10 16:26 | 2026-04 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | TRAFO FURTADO ABERTO NOTA | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM | ETO-RD-AR 662/2026 TRAFO 5710168016 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150350 Nº DE SÉRIE : 808073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
FURTO | não | ETO-RD-AR 00693/2026 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | 5710306004 | 2026-04-16 14:36 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288284909-1 Equipe 003 - 004OP11 | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11 | ETO-RD-AR 693/2026 TRAFO 5710306004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150037 Nº DE SÉRIE : 827760 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 8,32 MEDIÇÃO 2: 8,11 MEDIÇÃO 3: 7,89
FURTO | não | ETO-RD-AR 00694/2026 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | 5700449058 | 2026-04-16 14:46 | 2026-04 | SANTA FE DO ARAGUAIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | 0 | Trafo furtado | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36 | ETO-RD-AR 694/2026 TRAFO 5700449058 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150345 Nº DE SÉRIE : 828068 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
FURTO | não | ETO-RD-AR 00726/2026 | ENC-MLAR05 000198/2026 | 612600455 | 5700533159 | 2026-04-20 21:37 | 2026-04 | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. | [6 empty] | Trafo 5700533159 trafo no chão (tentativa de furto)Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: furtado Acesso: Ruin local e um brejoEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | ETO-RD-AR 726/2026 RURAL MURICILANDIA 5700533159 FEITO A REINSTALAÇÃO DO TRAFO 5700533159. SUBSTITUIDO UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO ESTRUTURA U3. ID 56329975
FURTO | não | ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | 5710032087 | 2026-05-05 16:23 | 2026-05 | GOIANORTE | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | TRAFO FORA DA JANELA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5710032087 ETO-RD-GR 511/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150225 Nº DE SÉRIE : 827948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.39 MEDIÇÃO 2: 00.57 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 727290 Y: 9027567 FOI INSTALADO 50 METROS DE CABO 2 ENTRE O POSTE DE ID-43024825 CORD. X-727276 Y-9027577 E O POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 NO VÃO DE ID-71129305 FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV NO POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567
FURTO | não | ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | 5728443153 | 2026-05-17 14:36 | 2026-05 | BERNARDO SAYAO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 15 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234 | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5728443153 ETO-RD-GR 537/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 143715 Nº DE SÉRIE : 362706 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 04.02 MEDIÇÃO 3: 02.75 COORDENADA X: 738463 Y: 9101919 OBS: FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL NO TRAFO.
FURTO | não | DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | 5700478071 | 2026-05-20 15:39 | 2026-05 | BREJINHO DE NAZARE | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 10 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ instalação de trafo praia brejinho
FURTO | não | ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | 5710163053 | 2026-06-08 12:20 | 2026-06 | PIRAQUE | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | TRAFO FORA DA JANELA | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | 3 | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo | ETO-RD-AR 952/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149654 Nº DE SÉRIE : 1026211 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2026 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05
FURTO | não | ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 5755060004 | 2026-06-18 16:41 | 2026-06 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA | 25 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
FURTO | não | ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | 5700809009 | 2026-06-27 12:43 | 2026-06 | GUARAI | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5700809009 ETO-RD-GR 659/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150806 Nº DE SÉRIE : C 303186 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO: 15.69, 11,38, 06,57 COORDENADA X: 789116 Y: 9019631
FURTO | não | DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | 5700396250 | 2026-07-06 18:13 | 2026-07 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | SS, OS e formulário de campo convergem: transformador furtado na RDR de Ipueiras, inclusive o para-raio. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo furtado rdr ipueiras
FURTO | não | ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | 5700674080 | 2026-07-10 21:13 | 2026-07 | DARCINOPOLIS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | texto | Transformador furtado; a OS registra apenas a instalação do novo equipamento, sem retirada (retirado S/N). Furto não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: FURTADO | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS | ETO-RD-A 1089/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151687 Nº DE SÉRIE : C 308256 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 21/04/2026 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05
FURTO | não | ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | 5710069148 | 2026-07-14 16:15 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Furto do núcleo do transformador, confirmado pela equipe na SS e pelo formulário de campo. Causa externa, não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | OBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264629600677 SS: ETO-RD-GU 714/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FURTO | não | ETO-RD-GU 00734/2026 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | 5719414148 | 2026-07-16 17:11 | 2026-07 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | SS, OS e campo indicam furto do transformador de 30 kVA na RDR de São Valério, com substituição por outro de mesma potência. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção. | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 30kva Tensão: 34.5 kv Para raio: queimado acesso livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264638855237 SS: ETO-RD-GU 734/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 288 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
FURTO | não | ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | 5742109004 | 2026-07-17 11:36 | 2026-07 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | texto | Instalação de transformador em posto cujo equipamento anterior foi furtado (retirado S/N). Não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | ETO-RD-AR 1124/2026 TRAFO 5742109004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150836 Nº DE SÉRIE : C 303216 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 91638 FOI SUBSTITUIDO CHAVE FUSIVEL DO TRAFO 5742109004
FURTO | não | ETO-RD-AR 01136/2026 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | 5700692040 | 2026-07-21 21:51 | 2026-07 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | texto | Origem, defeito e formulário de campo registram FURTADO; não há equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas instalação de trafo de 15 kVA. Não há falha de equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: FURTADO / NS_RETIRADO: 0 | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | trafo retirado 5700692040 10kva 34.5kvacesso caminhonete | ETO-RD-AR 1136/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151676 Nº DE SÉRIE : C 308245 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
FURTO | não | DG-RD-PO 00489/2026 | DG-MPDG01 000124/2026 | 312600387 | 5700689043 | 2026-08-05 13:53 | 2026-08 | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Furto confirmado em três fontes: SS, formulário de campo (FURTADO) e Crítica, que casou pelo trafo com causa CAUSADA POR TERCEIROS / ROUBO DE TRANSFORMADOR. | TR 5700689043 encontrado com a HC aberta, e ao verificar foi constatado que o mesmo está sem núcleo (Furtado). | CASOU PELO TRAFO | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | TR 5700689043 encontrado com a HC aberta, e ao verificar foi constatado que o mesmo está sem núcleo (Furtado). | INT: 20264736828124Segue SS de TR 5700689043 15KVA/19.9KV furtado, para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acessom livreUC 11385931FAZENDA ESTREITO11985666120BASILIO DA SILVA GUIMARAES043OP01 99228-0696 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr silvanopolis
FURTO | não | ETO-RD-GU 00790/2026 | DBM-MLDB05 000108/2026 | 412600585 | 5710471003 | 2026-08-06 10:17 | 2026-08 | GURUPI | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo furtado em campo, com fotos enviadas ao supervisor; a OS confirma a substituição por outro de 15 kVA e o campo registra motivo FURTADO. O código não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica), o que é falta de registro e não evidência contrária. | Segue nota para substuiçao de Trafo 5710471003 o mesmo furtado em campo | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Segue nota para substuiçao de Trafo 5710471003 o mesmo furtado em campo acesso livre tensao 19,9 kv Potencia 15kva as fotos foram enviadas para supervisor de campo | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264740082353 SS: ETO-RD-GU 790/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOHO APÓS A TROCA VAN: 222 VNB: 444 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. FOI COBRADO MAIS DISPONIBILIDADES SENDO ELAS: DIA 07/08 TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADO CABO DE MT FURTADO DIA 10/08 SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DIA 12/08 MELHORIA DE ATERRAMENTO
FURTO | não | DOLP-RD-PA 00803/2026 | DLP-MPPA01 000268/2026 | 112600739 | 5757258006 | 2026-08-06 15:36 | 2026-08 | TOCANTINIA | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  | FURTADO | SS ATENDIDA |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | texto | Trafo de 75 kVA furtado em Tocantínia; a OS registra baixa de material para reposição do posto, sem qualquer indício de falha do equipamento. O trafo está ausente da base de interrupção, o que é falta de registro e não prova de que nada ocorreu — mas aqui a causa (furto) está clara no texto. | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Trafo Furtao 75kva - 34,5kv | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Trafo Furtao 75kva - 34,5kvAcesso bomRua Joaquim Vieira Vila Jaco | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Trafo Furtao 75kva - 34,5kv Acesso bom Rua Joaquim Vieira Vila Jaco DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 07/08/2026
FURTO | não | ETO-RD-AR 01228/2026 | ENC-MLAR01 000296/2026 | 612600771 | 5701748004 | 2026-08-09 13:17 | 2026-08 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | texto | Trafo e para-raios furtados; a OS registra só o equipamento instalado e encerra com 'TRAFO FURTADO'; o tombamento retirado no campo está preenchido como 'FURTADO'. A crítica traz subcausa 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA', mas a própria observação da ocorrência diz que o trafo foi furtado — a subcausa está mal apontada. | TRAFO FURTADO ¦ TOMBAMENTO_RETIRADO: FURTADO ¦ crítica obs: trafo foi furtado | TRAFO FORA DA JANELA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo foi furtado | Trafo: 5701748004 Furtado Potencia: 5 KVATensão: 34,5KVPara raio: Furtado Acesso: LivreEquipe: 004op18 (63) 99244-3514/99279-6322Obs:. tem que leva grampo estribo e chave fuzivel completa de 34,5 KV | ETO-RD-AR 1228/2026 TR: 5701748004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152571 Nº DE SÉRIE : C306312 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/05/2026 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO FURTADO
FURTO | não | DG-RD-PO 00519/2026 | DG-MLPO02 000093/2026 | 312600402 | 5701101035 | 2026-08-23 14:42 | 2026-08 | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | 5 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Trafo de 5 kVA e para-raios furtados; a OS encerra como substituição de trafo furtado e a base confirma com causa CAUSADA POR TERCEIROS e subcausa ROUBO DE TRANSFORMADOR. Não conta no indicador. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado monte do carmo ¦ crítica: ROUBO DE TRANSFORMADOR | CASOU PELO TRAFO | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 0 | Constatado trafo 5701101035 de 5kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom para caminhote. | Constatado trafo 5701101035 de 5kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom para caminhote. Favor agilizar pois o cliente estar com uma OS 798 de ligação nova para o local com vencimento dia 28/08/2026 23:59 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado monte do carmo

## Abalroamento
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
ABALROAMENTO | não | ETO-RD-AR 00209/2026 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | 5700777016 | 2026-02-02 13:17 | 2026-02 | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ABALROAMENTO | não | DOLP-RD-PA 00264/2026 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | 5761911122 | 2026-02-17 14:44 | 2026-02 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 1125 | 1125 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. |  | CASOU PELO TRAFO | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 108 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5761911122. FASE ELO 5h Penalizando cargas da RDR/RDU palmas, Causa cabos entrelaçados passou um caminhao e acertou cabos telefonicos, Equipe122op46 e 122op01 | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026
ABALROAMENTO | não | DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 | 5721874257 | 2026-06-26 13:49 | 2026-06 | SAO FELIX DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. |  | CASOU PELO TRAFO | POSTE DE BT | ABALROADO | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha quebrada e 02 poste quebrado
ABALROAMENTO | não | ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | 5700858029 | 2026-06-29 21:50 | 2026-06 | PALMEIROPOLIS | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção. |  | CASOU PELO TRAFO | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264571595148 SS: ETO-RD-GU 685/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA
ABALROAMENTO | não | ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | 5702266007 | 2026-06-30 14:44 | 2026-06 | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSADA POR TERCEIROS | VANDALISMO | 1 | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão, foi aberto nota para o mesmo. | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | SS ENC-RD-PS 606/2026 Trafo 5702266007 TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 21761 Nº DE SÉRIE : 107284 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03
ABALROAMENTO | não | ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 5710509094 | 2026-07-05 10:11 | 2026-07 | PEIXE | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | série | Troca motivada por poste abalroado — causa externa, não falha do equipamento. O campo confirma o motivo (ABALROADO) e não aponta vazamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. Transformador: 5710509094 Obs: Levar estrutura completa Acesso Livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 696/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.

## Remanejamento
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
REMANEJAMENTO | não | ETO-RD-GU 00129/2026 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 5710624052 | 2026-01-27 09:33 | 2026-01 | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
REMANEJAMENTO | não | DG-RD-PO 00295/2026 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | 5762760044 | 2026-03-30 08:30 | 2026-03 | FATIMA | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 150 | 75 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  | TRAFO FORA DA JANELA | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | Abertura emergencial do TR 5762760044 para remanejamento, retirar TR de 150KVA e instalar TR de 75KVA. | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75 | medido_ emergencial_ remanejamento de trafo rdu fatima
REMANEJAMENTO | não | ETO-RD-AG 00389/2026 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 5700140090 | 2026-04-12 17:40 | 2026-04 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,73 / 2,72 / 2,71 -->NOTA AC; FOI RETIRADO E REMANEJADO TRAFO Nº 5700140090 DO POSTE ID-68007499 PARA O POSTE ID-68007490. FOI RETIRADO E REMANEJADO CHAVE FUSIVEL Nº 0300140090 DO POSTE ID-48875390 PARA O POSTE ID-68007489.

## Tape e tensão
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | ETO-RD-AG 00035/2026 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | 5301105039 | 2026-01-10 18:11 | 2026-01 | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 25 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento. |  | CASOU PELO TRAFO | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | abertura emergencial do tr para possibiliatr equipe manutenção fazer melhoria de aterramento. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA 34,5KV, MAIS EM CAMPO O MESMO SE EMCONTRAVA DE 25KVA 34,5KV, CONFORME LAUDO E BOOK INFORMADOS EM ANEXO.
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | ETO-RD-GR 00158/2026 | ETO-RD-GR 000240/2026 |  | 5700089077 | 2026-01-31 18:38 | 2026-01 | GOIATINS | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. | [6 empty] | TRAFO 5700089077 COM TENSÃO MUITO BAIXA E TAP INTERNO DENTRO DO ÓLEO TRAFO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV TROCAR PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITOTESTE AVAZIO
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | DOLP-RD-PA 00294/2026 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | 5703857001 | 2026-02-25 21:53 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 15 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. |  | TRAFO FORA DA JANELA | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136405687-1 Equipe 003 - 271OP04 | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL01102271 EQUIPE: DOLP-CTPA12 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO DA EQUIPE: (62) 99209-2321 SUPERVISOR: ROGÉRIO MORAES CONTATO: 63 9 9295-8935 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)

## Auxiliar de religador
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
AUXILIAR DE RELIGADOR | não | ETO-RD-DP 00093/2026 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | 5764816091 | 2026-02-04 07:27 | 2026-02 | ALMAS | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.

## Sem troca
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
SEM TROCA (não substituído) | não | ETO-RD-AR 00739/2026 | ENC-MPAR01 000043/2026 | 612600457 | 5743290004 | 2026-04-24 13:04 | 2026-04 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o dono achou o caso que procurava desde o começo da revisão: “finalmente um caso de cola e fita, exclua ele e classifique como cola e fita”. A OS conta o serviço inteiro — “FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO” —, e nenhum transformador foi movimentado: a SS e a OS não trazem série nem tombamento de retirado e instalado. Não houve troca, houve reparo. | [6 empty] | Trafo 5743290004 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 004op02 (63)98454-1114 | ETO-RD-AR 739/2026 COSTA ESMERALDA FEITO COLAGEM E VEDAÇÃO NA BUCHA DO TRAFO 5743290004 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO.
SEM TROCA (não substituído) | não | ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | 5701196040 | 2026-04-28 10:38 | 2026-04 | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA |  | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como construcao. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
SEM TROCA (não substituído) | não | ETO-RD-GR 00534/2026 | ENC-MLGR01 000138/2026 | 712600405 | 5710102111 | 2026-05-16 18:20 | 2026-05 | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o dono mandou mudar para cola e fita, e o campo confirma sem depender de leitura: a base de SS e OS grava DEFEITO = “COLA E FITA” neste caso — preenchido depois da execução, é o que a equipe fechou. A OS diz “REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO” e a obra encerrada e conferida não movimentou transformador nenhum. A SS pediu substituição com aumento de potência; o que se fez foi reparo. | [6 empty] | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo com muito vazamento de oleo, se possivel colocar trafo de maior potencia | REPARO EM TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO 5710102111 ETO-RD-GR 534/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111
SEM TROCA (não substituído) | não | ETO-RD-AR 01071/2026 | ENC-MLAR03 000087/2026 | 612600700 | 5700017077 | 2026-07-06 15:44 | 2026-07 | GOIATINS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA |  |  | leitura caso a caso (revisão do universo) | alta |  | O executante colou a bucha em vez de substituir o equipamento: não houve troca. | FEITO COLAGEM NA BUCHA DO TRAFO 5700017077 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO | SEM CRÍTICA — julho não carregado |  |  |  |  | TRAFO 5700017077 COM VAZAMENTO DE OLEO. | ETO-RD-AR 1071/2026 RDU GOIATINS 5700017077 FEITO COLAGEM NA BUCHA DO TRAFO 5700017077 QUE ESTAVA COM VAZAMENTO.
SEM TROCA (não substituído) | não | DOLP-RD-PA 00791/2026 | DLP-MLPA02 000117/2026 |  | 5707542122 | 2026-08-02 15:39 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | nenhuma | A SS pediu substituição por queima, mas o executante fechou a OS como serviço não executado, o trafo ficou em serviço e o formulário não traz série nem tombamento (00). A Crítica casou pelo trafo e a observação confirma: a equipe fez melhorias e não precisou substituir o transformador. | SERVIÇO NÃO EXECUTADO POIS O MESMO ESTAVA NORMAL EM COMPRA | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | Trafo queimado em campo equipe 122op40 fez teste a vazio e constatou trafo queimado. equipe manutenção dolp foi no local para substituir transformador porem não precisou fez melhorias e não precisou substituir o transformador deixando o cliente energisando. equipe Dolp 93305 telefone 63 992956812 | Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio BomAcesso livre para camionete.Chacara racho do vale Unidade/ 28174951telefone equipe 122OP40 62 98468094 | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio Bom Acesso livre para camionete. Chacara racho do vale Unidade/ 28174951 telefone equipe 122OP40 62 98468094 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/08/2026 SERVIÇO NÃO EXECUTADO POIS O MESMO ESTAVA NORMAL EM COMPRA
SEM TROCA (não substituído) | não | DOLP-RD-PA 00827/2026 | DLP-MPPA01 000276/2026 |  | 5710348122 | 2026-08-11 20:39 | 2026-08 | PALMAS | DOLP-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | nenhuma | O executante registrou na OS que o transformador não estava queimado, o formulário não traz série nem tombamento (00) e a observação da Crítica diz que a equipe mediu, conferiu, encontrou tensão e trafo normais e não substituiu. Equipamento permaneceu em serviço. | foi constatado que o transformador indicado na nota não estava queimado, conforme havia sido informado inicialmente. | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 22 | equipe chegou no local conferiu o transformador. fez medicoes e conferiu o medidor cliente com tensão normal e trafo normal . sem necessidade de substiutiçao do mesmo. | Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico.Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico. Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 11/08/2026 "Informo que, durante o atendimento da DOLP-RD-PA 827/2026, foi constatado que o transformador indicado na nota não estava queimado, conforme havia sido informado inicialmente."

## Ausente da Crítica
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-GU 00073/2026 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 5701108076 | 2026-01-14 16:27 | 2026-01 | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-AR 00243/2026 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 5701262019 | 2026-02-04 18:47 | 2026-02 | FILADELFIA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
AUSENTE DA CRÍTICA | não | DG-RD-PO 00180/2026 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | 5710046096 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02 | PINDORAMA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 30 | 45 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS SUBSITUINDO OS MPDG01 210-2025 OBRA 0312500675 TRAFO ERRADO
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ENC-RD-PS 00259/2026 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | 5700191054 | 2026-02-20 13:46 | 2026-02 | PUGMIL | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | ABALROADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131749370-1 Equipe 003 - 046OP01 | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | SS ENC-RD-PS 259/2026 TR 5700191054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137853 Nº DE SÉRIE : C 241333 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147906 Nº DE SÉRIE : C299631 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-AR 00415/2026 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 5700402060 | 2026-03-03 20:22 | 2026-03 | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 10 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-AR 00468/2026 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 5301889004 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03 | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-GR 00400/2026 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 5700214066 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04 | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-GU 00440/2026 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | 5700284148 | 2026-04-07 18:19 | 2026-04 | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: 20264266691405 SS: ETO-RD-GU 440/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212.1 VBN: 221.4 VAB: 420 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
AUSENTE DA CRÍTICA | não | ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | 5730596155 | 2026-06-04 17:41 | 2026-06 | PALMEIRANTE | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  | AUSENTE DA CRÍTICA |  |  |  |  | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5730596155 ETO-RD-GR 598/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108847 Nº DE SÉRIE : 442992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151717 Nº DE SÉRIE : C 308286 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.24 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 792116 Y: 9110043

## Fora da janela
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | ETO-RD-AR 00188/2026 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 5739688157 | 2026-01-30 11:44 | 2026-01 | ARAGUANA | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 25 | 25 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | ETO-RD-AR 00463/2026 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 5701543077 | 2026-03-11 21:10 | 2026-03 | GOIATINS | ETO-RD-AR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 5 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  | TRAFO FORA DA JANELA | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | ETO-RD-GU 00429/2026 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | 5710235032 | 2026-04-06 10:49 | 2026-04 | NOVO PLANALTO | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | POSTE DE AT | QUEBRADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264255066668-1 Equipe 003 - 032OP02 | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.

## Sem obra 60 dias
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
SEM OBRA — passados 60 dias | não | ENC-RD-PS 00143/2026 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-28 11:46 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 150 | 150 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra não gerada há 189 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  | CASOU PELO TRAFO | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 157 | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 143/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134131 Nº DE SÉRIE : 482209 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2022 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 A PEDIDO DO SR. JOELSON O SERVIÇO NESSA O.S FOI LANÇADA E PROTOCOLADA DENTRO DA O.S ETO-RD-PS 000245/2026 PARA PAGAMENTO!
SEM OBRA — passados 60 dias | não | ETO-RD-PS 00077/2026 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | 5730365013 | 2026-01-29 02:32 | 2026-01 | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 150 | 150 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra não gerada há 188 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  | CASOU PELO TRAFO | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 157 | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO | SS ETO-RD-PS 77/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143648 Nº DE SÉRIE : 1260178 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 02
SEM OBRA — passados 60 dias | não | DG-RD-PO 00164/2026 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | 5727402001 | 2026-02-05 07:21 | 2026-02 | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 75 | 1125 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra não gerada há 181 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  | TRAFO FORA DA JANELA | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 25 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DO TRAFO O MESMO ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO, MANUTENÇÃO DIOGENES TENSÃO FICOU 222 | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA | medido_ emergencial_ TR 5727402001 TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5 TENSAO 13800 BOA VENTURA Trafo atendido na obra 0312600138, obra do priorizador
SEM OBRA — passados 60 dias | não | ETO-RD-PA 00159/2026 | ETO-RD-PA 001189/2026 | 112600751 | 5700467006 | 2026-03-12 08:43 | 2026-03 | TOCANTINIA | ETO-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra não gerada há 146 dias — a prova de material não vai mais chegar. | [6 empty] | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio de MT e 01 de BT queimado da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete equipe que atendeu 006op02 cel, 63992236136/991199780 cliente penalizado 02 chave de referencia 0300467006 favor agilizar o atendimento
SEM OBRA — passados 60 dias | não | ETO-RD-PA 00191/2026 | ETO-LMPA01 000085/2026 | 112600752 | 5703886001 | 2026-03-18 18:12 | 2026-03 | PORTO NACIONAL | ETO-RD-PA | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra não gerada há 140 dias — a prova de material não vai mais chegar. | [6 empty] | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | segue nota de trafo queimado, trafo 5703886001, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, acesso somente para caminhonete, para raio danificado *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.

## Obra sem execução
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
OBRA SEM EXECUÇÃO | não | DG-RD-PO 00116/2026 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | 5710067250 | 2026-01-27 18:44 | 2026-01 | IPUEIRAS | DG-RD-PO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FURTADO | FURTADO | SS ATENDIDA | 15 | 15 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: a obra existe e não executou nada — sem material e sem valor realizado. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado. | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr ipueiras

## Obra sem trafo
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | ETO-RD-GU 00232/2026 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 5700075036 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02 | ALVORADA | ETO-RD-GU | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA | 75 | 75 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 101 | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | ETO-RD-GR 00430/2026 | ENC-MLGR01 000114/2026 | 712600305 | 5700509023 | 2026-04-13 20:49 | 2026-04 | COLINAS DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VANDALISMO | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | [6 empty] | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700509023 para fazer malha de aterramento esta rompido em campo | RECUPERAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO ROMPIDO ETO-RD-GR 430/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | ETO-RD-AG 00416/2026 | ENC-MPAG02 000061/2026 | 662600272 | 5700855045 | 2026-04-20 15:22 | 2026-04 | AUGUSTINOPOLIS | ETO-RD-AG | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SS ATENDIDA |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | [6 empty] | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso065op01 984375303 | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso 065op01 984375303 Nota para manutenção substituir poste do trafo 5700855045 o mesmo está muito inclinado, mas não tem acesso tem levar poste de fibra e substituir o trafo, estrutura U3 S3 ID 55630387 OBS; AO CONFERIR POSTE EM CAMPO EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTAVA APENAS INCLINADO E NÃO QUEBRADO, E O TRAFO COM O PARA RAIO QUEIMADO, CONTUDO FOI FEITO SOMENTE A APLUMAÇÃO DO POSTE E SUBST DO PARA RAIO.

## Retido sem prova
Categoria | Conta no indicador | SS | OS | Obra | Trafo | Abertura | Mês | Localidade | Equipe | Tipo da SS | Origem da SS | Defeito da SS | Situação | kVA retirado | kVA instalado | De onde vem a análise | Confiança | Prova de troca | Motivo | Evidência | Crítica · resultado | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Texto da SS | Texto da OS
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | 5700001112 | 2026-05-15 18:03 | 2026-05 | COLMEIA | ETO-RD-GR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ATENDIDA | 1125 | 150 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  | TRAFO FORA DA JANELA | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 88 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 530/2026 ZONA URBANA - GOIANY DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148862 Nº DE SÉRIE : 234177 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 - 03/2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.19 MEDIÇÃO 2: 01.04 MEDIÇÃO 3: 01.01 COORDENADA X: 736640 Y: 9042935 OBS: FOI INSTALADO UM P600.
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | 5700268028 | 2026-06-05 11:25 | 2026-06 | NATIVIDADE | ETO-RD-DP | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 75 | 1125 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  | CASOU PELO TRAFO | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264479992221-1 Equipe 003 - 028OP04 | transformador queimado acesso livre | TRAFO SUBSTITUIDO PELA TAVARES
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | 5710170055 | 2026-06-17 10:28 | 2026-06 | ARAGUACEMA | ENC-RD-PS | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SS ATENDIDA | 30 | 30 | site (jan–jul, já analisado) |  |  | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  | CASOU PELO TRAFO | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo 5710170055 queimado | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | SS ENC-RD-PS 582/2026 TRAFO 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144858 Nº DE SÉRIE : 182684 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02