## Regras
Categoria | Descrição | SS jan-ago/2026
CONTAM NO INDICADOR — O TRANSFORMADOR FALHOU
QUEIMADO | O transformador queimou por falha própria e foi trocado. É o caso padrão: a OS confirma a troca, a Crítica mostra a interrupção no período e a obra tem transformador no material. Conta. | 1316
AVARIADO | O transformador não queimou, mas ficou danificado (vazamento de óleo, bucha quebrada, carcaça amassada, ruído anormal) e precisou ser trocado. Conta igual ao queimado. | 109
NÃO CONTAM — A CAUSA NÃO FOI DO TRANSFORMADOR
FURTO | O transformador foi furtado ou roubado. Não houve falha do equipamento, houve crime. Não conta. | 36
ABALROAMENTO | Veículo bateu no poste e derrubou ou danificou o transformador. A causa é externa. Não conta. | 7
DANO DE TERCEIROS | Terceiros danificaram o equipamento (obra, queimada, vandalismo, disparo). Mesma lógica do abalroamento. Não conta. | 1
POSTE/REDE | O que falhou foi o poste, o condutor, a conexão ou a estrutura. O transformador só foi retirado para permitir o serviço. Não conta. | 0
SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL | O serviço foi trocar chave fusível ou elo. O transformador continua o mesmo. Não conta. | 1
FALTA DE FASE | O problema era falta de fase na rede (chave aberta, fusível queimado, conexão solta) e não o transformador. Não conta. | 2
ERRO DE CADASTRO — NÃO É TRANSFORMADOR | A SS foi aberta em cima de um ativo que não é transformador (religador, regulador, poste, chave). Erro de cadastro na abertura. Não conta. | 2
NÃO CONTAM — HOUVE TROCA, MAS NÃO POR FALHA
PREVENTIVO/PROGRAMADO | A troca foi planejada, com o equipamento ainda funcionando (inspeção, campanha, fim de vida útil, termografia). Se a própria OS diz que o equipamento não estava queimado, é preventivo. Não conta. | 12
REMANEJAMENTO | O mesmo transformador foi mudado de lugar (outro poste, outro ponto do circuito). Não houve falha nem substituição por defeito. Não conta. | 14
TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | A troca foi para corrigir nível de tensão (mudança de tape ou troca por outro de tensão adequada). É ajuste de tensão, não falha. Não conta. | 7
DIVISÃO DE CIRCUITO | O transformador foi trocado ou instalado para dividir carga e criar novo circuito. É obra de rede. Não conta. | 4
MELHORIA DE POSTO | Reforma do posto de transformação (aumento de potência, troca de estrutura, adequação). Melhoria planejada. Não conta. | 1
AUXILIAR DE RELIGADOR | Transformador auxiliar que alimenta religador ou equipamento de rede, não clientes. Não entra no indicador de transformador de distribuição. Não conta. | 1
NÃO CONTAM — NÃO HOUVE TROCA
SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | A equipe foi ao local e o transformador não foi trocado: era outro defeito, foi só religado, ou não havia problema. Sem troca não há baixa de equipamento. Não conta. | 11
SS DUPLICADA | Duas ou mais SS para a mesma ocorrência e o mesmo transformador. Só a primeira vale; as demais contariam o mesmo equipamento duas vezes. Não conta. | 1
NÃO CONTAM — FALTA REGISTRO OU DOCUMENTO
SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS | Existe SS e OS, mas nenhuma obra vinculada, e já se passaram mais de 60 dias da abertura. Depois desse prazo a ausência de obra deixa de ser atraso de apropriação e vira falta de comprovação. Não conta. | 14
SEM OS E SEM OBRA | Só existe a SS: não há ordem de serviço nem obra. Não há nada que comprove atendimento nem troca. Não conta. | 6
OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | Existe obra, mas na lista de material não há transformador, só ferragem, condutor ou conexão. Se não saiu transformador do almoxarifado, não houve substituição. Não conta. | 3
OBRA SEM EXECUÇÃO | A obra existe no sistema mas nunca foi executada nem encerrada (sem apropriação, sem data de execução). Não conta. | 1
AUSENTE DA CRÍTICA | O transformador não aparece em nenhuma ocorrência da Crítica no período. Sem interrupção registrada não há evidência da falha. Não conta. | 76
FORA DA JANELA DA CRÍTICA | O transformador aparece na Crítica, mas a interrupção está fora da janela da SS (a regra aceita de 1 hora antes da abertura até 24 horas depois do fechamento). Fora disso é outra ocorrência. Não conta. | 31
AINDA PENDENTES — PRECISAM DE UMA CONFERÊNCIA
RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | Tudo indica queima, mas falta a prova objetiva: não há número de série retirado ou instalado, nem material de transformador. Fica retido até alguém confirmar. Hoje não conta. | 21
RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | A troca está comprovada, mas não há interrupção correspondente na janela da Crítica. Retido até esclarecer se a Crítica ficou sem registro. Hoje não conta. | 15
RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | Há interrupção na janela, mas a Crítica aponta outra causa (poste, condutor, terceiros) ou o transformador aparece só como elemento fechado. Retido. Hoje não conta. | 2
AVALIAR COM O MATHEUS | Caso que depende de informação que só o responsável da área tem (histórico do posto, decisão de campo). Segue em aberto. | 1
INCONCLUSIVO | Os documentos se contradizem ou o texto é genérico demais para decidir. Não se afirma nem queima nem expurgo. Hoje não conta. | 1

## Como ler
Princípio | Explicação
1. Ordem de leitura | Primeiro a conclusão da OS (o que a equipe escreveu ao encerrar). Depois o texto da SS. Depois o formulário de campo. Depois a Crítica (interrupção). Por último o material da obra. O documento mais específico manda.
2. A palavra de quem executou vale mais | Se a OS diz “não estava queimado”, “foi remanejado” ou “foi furtado”, vale isso — mesmo que a SS tenha sido aberta como queimado.
3. Janela da Crítica | A SS casa com a ocorrência quando a abertura da SS cai entre 1 hora antes do início e 24 horas depois do fim da ocorrência.
4. Falta de registro não é prova de que não falhou | Ausente da Crítica, sem obra e sem material são expurgos por falta de comprovação, não por certeza de que o transformador estava bom. Se o documento aparecer, o caso volta.
5. Retido não é excluído | Retido significa “não conta hoje, mas pode voltar”. São os casos a resolver primeiro, porque são os que mais mudam o número.
6. Regra dos 60 dias | Até 60 dias sem obra ainda é atraso normal de apropriação. Passados 60 dias, vira expurgo.
7. Uma ocorrência, um equipamento | SS duplicada na mesma ocorrência e no mesmo transformador conta uma vez só.
8. O indicador de 1.305 não muda | Esta leitura corre ao lado do caso. Nada aqui recalcula o indicador de 1.305 nem os universos de 1.582 e 1.510.

## Resumo
Bloco | SS
Universo jan-ago/2026 (1.444 Infotrafo + 252 fora) | 1696
Contam no indicador (queimado + avariado) | 1425
Nao contam | 271