ETO-RD-AR 00747/2026 | ENC-MLAR02 000088/2026 | 612600451 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337279 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710054159 | 755684 | 9223263 | 190-15828601 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-26 20:27 | 2026-04-27 15:00 | 2026-04-29 20:27 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MURICILANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710054159 15kvaTensão: 34.5Para-raio: QueimadoAcesso: Somente para caminhoneteEquipe:040op36 | ETO-RD-AR 747/2026 TRAFO 5710054159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112834 Nº DE SÉRIE : 459998 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA :3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149436 Nº DE SÉRIE : 822871 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO RETIRADO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME BOOK E O RELATORIO DA EQUIPE DE CAMPO,.POREM NO SISTEMA E DE 10 KVA ERRO DE CADATRO MEDIÇÃO 1: 15.63 MEDIÇÃO 2: 11.17 MEDIÇÃO 3: 10.83 | 459998 | 06112834 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 15:20:16 | 01/03/2018 15:23:20 | 822871 | 149436 | 20264329928148 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .. | COBRE | 53.4 | 52.7 | 48.9 | 15.63 | 11.17 | 10.83 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00478/2026 | ENC-LMPS04 000071/2026 | 212600441 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337338 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700804012 | 711728 | 8809220 | 190-13689940 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 09:49 | 2026-04-27 17:30 | 2026-04-30 09:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700804012POTENCIA 5TENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE ATE UNS 30 METROS DO LOCAL EQUIPE 044OP02 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 478/2026 TR 5700804012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 44338 Nº DE SÉRIE : 696791 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : SET/2010 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150884 Nº DE SÉRIE : 303264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : POS. TAP : 03 | 696791 | 44338 | ITAM | ITB | 01/02/2026 09:38:09 | 01/09/2010 09:39:42 | 303264 | 150884 | 20264330335842 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 15.71 | 17.18 | 16.42 | 18.51 | 17.18 | 15.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00356/2026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337783 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5762253026 | 889407 | 8786661 | 190-34086770 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 10:51 | 2026-04-28 18:30 | 2026-04-30 10:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 11 | 11 | TRAEL | TRAEL | 29/04/2026 10:59:52 | 29/04/2026 11:00:19 | 11 | 11 | 20264329834751 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00749/2026 | ENC-MPAR01 000049/2026 | 612600462 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337872 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701003040 | 754498 | 9247110 | 190-13710346 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 11:05 | 2026-04-28 15:13 | 2026-04-30 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701003040 10KVA 34.5KVFAZENDA DOIS IRMAOS, 0 - ARIOSVALDO DE JESUS ACESSO CAMINHONETE | ETO-RD-AR 749/2026 TRAFO 5701003040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 32954 Nº DE SÉRIE : 573342 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2009 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149439 Nº DE SÉRIE : 822874 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 139.7 MEDIÇÃO 2: 123.3 MEDIÇÃO 3: 104.1 | 573342 | 32954 | TRAEL | ITB | 26/02/2026 | 04/01/2009 | 822574 | 149439 | 20264333522281 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1397 | 1233 | 1041 | Sim | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00750/2026 | ENC-MPAR02 000024/2026 | 612600460 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337323 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5749840019 | 963235 | 9115439 | 190-43687766 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 14:48 | 2026-04-28 05:46 | 2026-04-30 14:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34500Kv | CAMPOS LINDOS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5749840019 75 kva queimado Tensão: 34.5Para-raio: QueimadoEquipe: 193op02Endereço: IND AVENIDA DERIVAL COELHO SOARES, 0 - UNIDADE DE TRATAMENTO - UCL 001 | ETO-RD-AR 750/2026 TRAFO 5749840019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132685 Nº DE SÉRIE : 458191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2016 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149939 Nº DE SÉRIE : 600390 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP : 04 | 458191 | 132685 | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2026 | 02/02/2016 | 600390 | 149939 | 20264333306124 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 5 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00479/2026 | ENC-MPPS01 000136/2026 | 212600447 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337727 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5764865110 | 706233 | 8799201 | 190-59274861 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 16:04 | 2026-04-28 17:16 | 2026-04-30 16:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA RITA DO TOCANTINS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5764865110 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão: 34,5 kvPotencia: 75 kvaPara raio: bom Acesso livre | SS ENC-RD-PS 479/2026 trafo 5764865110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138075 Nº DE SÉRIE : 83431 MARCA : FALEG DATA FABRICAÇÃO : 2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131765 Nº DE SÉRIE : 1426735 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 4.20 POS. TAP : 02 | 83431 | 138075 | ITB | PEG | 01/03/2022 08:30:18 | 01/01/2026 08:37:42 | 1426735 | 131765 | . | TRAEL | CPFL | 2026-03-01 | 2025-06-01 | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H. | ALUMINIO | 35.86 | 36.07 | 32.37 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00480/2026 | ENC-LMPS03 000076/2026 | 212600444 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337737 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5710394046 | 715221 | 8823525 | 190-13677529 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 16:57 | 2026-04-28 11:29 | 2026-04-30 16:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVA ROSALANDIA | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para substituição de trafo queimado | SS ENC-RD-PS 480/2026 TRAFO: 5710394046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 06016013 Nº DE SÉRIE : 339626 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 15943 Nº DE SÉRIE : C303323 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 | 339626 | 06016013 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 08:22:31 | 01/02/2015 08:23:29 |  | 150943 | 20264333166795 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 14.24 | 13.68 | 12.8 | 13.94 | 12.99 | 11.89 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00504/2026 | DLP-MLPA01 000151/2026 | 112600450 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337296 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700238196 | 872504 | 8856753 | 190-13705916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 17:16 | 2026-04-28 18:00 | 2026-04-30 17:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue ss de 01 trafo de 5 kvar da rede de 34,500kv queimado e 01 para raio para ser subistituido ple aequipe de manutencão acesso para caminhonete chave de referencia 5700238196 cliente penalizado 01 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000504/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000151/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 28/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700238196 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 9477446 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9262-9321 ENDEREÇO: ND FAZENDA FIRMESA, 0 - LPT12999/pxm a fazenda do sr Antônio da defesa DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9204-4413 / (63) 9 8418-8058 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 128493 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/02/2026 15:34:57 | 01/10/2009 15:36:28 | 303282 | 150902 | 20264335679137 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 17.3 | 18.4 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00752/2026 | ENC-MPAR01 000051/2026 | 612600463 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337997 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5750041058 | 706990 | 9229478 | 190-71508030 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-27 21:04 | 2026-04-28 15:50 | 2026-04-30 21:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5750041058 Queimado Potencia: 45 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (55)99925-8040 | ETO-RD-AR 752/2026 TRAFO 5750041058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126828 Nº DE SÉRIE : 122932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2007 IMPEDANCIA : 3,91 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103094 Nº DE SÉRIE : 395699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 04 | 122932 | 126828 | TRAEL | TRAEL | 29/04/2016 | 29/04/2007 | 395699 | 103094 | 20264338428180 |  | CPFL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 395 | 429 | 55 | Sim
ENC-RD-PS 00481/2026 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338925 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701214055 | 650261 | 8983216 | 190-13722789 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 09:30 | 2026-04-30 21:05 | 2026-05-01 09:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5701214055QUEIMADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE 5KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 055OP01 | SS ENC-RD-PS 481/2026 TR 5701214055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003407 Nº DE SÉRIE : 723749 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150972 Nº DE SÉRIE : C303352 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03 | 723749 | 06003407 | ITAM | ITB | 01/02/2026 10:07:07 | 01/03/2011 10:08:05 |  | 150972 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VANDALISMO | 1H | ALUMINIO | 9.63 | 10.81 | 11.16 | 13.03 | 15.22 | 16.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00757/2026 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | FURTADO | FURTADO | AVARIADO | FALTANDO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338659 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701196040 | 751605 | 9246124 | 190-13676475 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 10:39 | 2026-04-29 17:00 | 2026-05-01 10:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | S/N | S/N | TRAEL | N/A | 01/02/2026 10:10:09 | 05/05/2026 10:10:54 | 828162 | 150439 | ***** | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | N/A | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | S/N | COBRE | 36.98 | 35.5 | 38.01 | 6.53 | 7.72 | 8.02 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00761/2026 | ENC-MLAR02 000090/2026 | 612600473 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338146 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01042078 | 5701063077 | 858483 | 9081737 | 190-12312916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-28 15:11 | 2026-04-29 17:50 | 2026-05-01 15:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701063077 queimado 15 kva 13,8 kv | ETO-RD-AR 761/2026 TRAFO 5701063077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 185540 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149983 Nº DE SÉRIE : 827706 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3: | 185540 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 15:13:39 | 01/02/2011 15:14:22 | 827706 | 149983 | 20264338401259 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .. | COBRE | 81.5 | 78.2 | 77.4 | 26.73 | 25.22 | 21.61 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00763/2026 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1337978 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710235080 | 853117 | 9263952 | 190-13670157 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 08:54 | 2026-04-28 15:50 | 2026-05-02 08:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24 | 690163 | 39532 | TRAEL | ITB | 25/02/2026 | 19/08/2010 | 822876 | 149441 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 2772 | 2771 | 2773 | Não
ETO-RD-AR 00765/2026 | ENC-MLAR05 000202/2026 | 612600470 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339143 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700390030 | 791442 | 9297047 | 190-13674175 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 09:16 | 2026-04-30 16:00 | 2026-05-02 09:16 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700390030 potência 10kva tensão 34,5kv para-raio queimado. Acesso: caminhonete para o trafo precisa de suporte com a voadeira .. ciente ai da apoio com a voadeira e esta aguardando para ajuda ... CLL da equipe 992903147 atendimento tem que se durante o dia. | ETO-RD-AR 765/2026 TRAFO 5700390030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362798 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149444 Nº DE SÉRIE : 822879 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 362798 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 18/02/2026 | 25/11/2005 | 822879 | 149444 | 20264340654090 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 591 | 405 | 363 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-DP 00290/2026 | ETO-MLDP02 000155/2026 | 512600137 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338171 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5710095116 | 862878 | 8732063 | 190-13706059 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 11:54 | 2026-04-30 17:31 | 2026-05-02 11:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02 | trafo queimado 10kva 19.9kv 5710095116 faz. bela vista p.a. baiao rdr de chapada natividade equipe 028op02 | 03106 | 0 | TRAEL | TRAEL | 11/02/2026 | 15/03/2006 | 827928 | 150205 | 20264341176388 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00511/2026 | ETO-RD-GU 001499/2026 | 412600421 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339617 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5700727036 | 674996 | 8629385 | 190-13710125 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 12:12 | 2026-04-30 18:00 | 2026-05-02 12:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALVORADA | . | . | ABB | ABB | 06/05/2025 16:04:19 | 01/05/2018 16:04:54 |  | . | 20264340881618 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00487/2026 | ENC-LMPS01 000117/2026 | 212600454 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338940 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700002253 | 699782 | 8878359 | 190-13659188 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 13:51 | 2026-04-30 20:12 | 2026-05-02 13:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700002253MUITO VAZAMENTO DE OLEO 150 KVA34500PARA RAIO BOM ACESSO LIVRE013OP014 HEMINIO | SS ENC-RD-PS 487/2026 TR 5700002253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113440 Nº DE SÉRIE : 460583 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144331 Nº DE SÉRIE : 468954 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 | 460583 | 113440 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2018 10:23:03 | 01/03/2018 10:25:14 | 468954 | 144331 | 0 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2025-06-03 |  | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00498/2026 | ENC-MLGR03 000178/2026 | 712600343 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336686 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700600079 | 824508 | 9049174 | 190-13645634 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 15:08 | 2026-04-30 16:09 | 2026-05-02 15:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPIRATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700600079 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700600079 ETO-RD-GR 498/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171523 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 133882 Nº DE SÉRIE : 1490284 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 08.91 MEDIÇÃO 2: 07.12 MEDIÇÃO 3: 04.30 COORDENADA X: 824537 Y: 9049187 | 171523 | ILEGIVEL | ITB | VIJAI | 01/12/2022 15:32:14 | 01/08/2010 15:33:06 | 1490284 | 133882 | 0520264341613422 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 7.12 | 4.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00773/2026 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 612600472 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339165 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700290030 | 807239 | 9260069 | 190-12314796 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 18:02 | 2026-04-30 15:54 | 2026-05-02 18:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | ADRIANO DE SOUSA GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5700920030POTENCIA: 5KVATENSÃO: 34,5KVACESSO BOM.PARA-RAIO QUEIMADO.FAZ. MORENA 1 | ETO-RD-AR 773/2026 TRAFO 5700920030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 185261 Nº DE SÉRIE : S/N MARCA : S/N DATA FABRICAÇÃO : S/N IMPEDANCIA : S/N POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 14945 Nº DE SÉRIE : 822886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 185261 | ILEGIVE | TRAEL | ITB | 18/02/2026 | 04/05/2005 | 822886 | 14945 | 20264344902052 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 56 | 57 | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00363/2026 | DG-MPPO01 000085/2026 | 312600283 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338916 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700361071 | 754983 | 8800178 | 190-13673417 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-29 22:37 | 2026-04-30 15:00 | 2026-05-02 22:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | 566234033 | 112165 | TRAEL | TRAEL | 04/05/2021 08:26:02 | 01/07/1999 08:27:18 | 1295243 | 149651 | ........... | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0.3 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 0.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00774/2026 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338658 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL01040004 | 5743290004 | 810097 | 9210615 | 190-15819067 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:06 | 2026-04-30 16:30 | 2026-05-03 11:06 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5743290004 75kvaAcesso: livra na RDU de AraguainaSetor: Costa esmeraldoEquipe: de manutenção encontrou o defeito vazando oléo e saindo fumaça pela bucha que foi feito reparo | ETO-RD-AR 774/2026 TRAFO 5743290004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126527 Nº DE SÉRIE : 457539 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148662 Nº DE SÉRIE : 330076 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : | 457539 | 1265227 | TRAEL | TRAEL | 24/10/2024 | 22/02/2018 | 330076 | 148662 | 0 | TRAEL | POTENCIAL |  |  | 75 | 75 | Sim | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | TRAEL
ETO-RD-AR 00775/2026 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338716 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5700702019 | 826548 | 9172547 | 190-15797182 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:15 | 2026-04-30 18:12 | 2026-05-03 11:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | FILADELFIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700702019 15kvaAcesso: Livre Equipe:019op02Contato da equipe : 99242-6260 | ETO-RD-AR 775/2026 TRAFO 5700702019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 126189 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150762 Nº DE SÉRIE : 799422 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 126189 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/10/2025 11:03:18 | 01/09/2008 11:03:51 | 799422 | 150762 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 18.15 | 14.57 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00489/2026 | ENC-LMPS04 000074/2026 | 212600450 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338926 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5710190233 | 718784 | 8927234 | 190-13679424 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 11:20 | 2026-04-30 18:10 | 2026-05-03 11:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5710190233 na rdr de abreulandiaequipe informou que o poste do trafo esta um pouco trincada, mais teria segurança para troca o trafo | SS ENC-RD-PS 489/2026 trafo 5710190233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127548 Nº DE SÉRIE : 994125 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2016 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150859 Nº DE SÉRIE : 303239 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 03 | 994125 | 127458 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:14:57 | 01/02/2016 10:16:07 | 303239 | 150859 | 20264344546006 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  | 2021-04-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 7.51 | 5.17 | 7.82 | 8.6 | 6.55 | 8.02 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00364/2026 | DG-MLPO02 000067/2026 | 312600284 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338919 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5733283256 | 946362 | 8857018 | 190-13713782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 15:26 | 2026-05-01 16:43 | 2026-05-03 15:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5733283256 15kva e para raio quemado 19,9 acesso caminhonete 257op01 991092571 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 827876 | 150153 | ITAM | TRAEL | 01/03/2026 08:48:52 | 01/02/2026 08:49:29 | 299665 | 150616 | 20264347140627 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 31.6 | 25.5 | 20.6 | 31.6 | 25.5 | 20.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00464/2026 | ENC-MPAG01 000169/2026 | 662600284 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338808 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700373131 | 850725 | 9395334 | 190-13870797 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 19:34 | 2026-05-02 03:17 | 2026-05-03 19:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PRAIA NORTE | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700373131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimadoLocal RDR de AugustinopolisAcesso só para camioneta. | Trafo 5700374131 de 15KVA na 19.9KV e para raio queimado Local RDR de Augustinopolis Acesso só para camioneta. TRAFO Nº 5700374131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44512 Nº SERIE; 696965 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,13 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149429 Nº SERIE; 822864 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,6 MEDIÇÃO; 9,42 / 10,85 / 15,83 | 696965 | 44512 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 | 01/09/2010 | 822864 | 149429 | 20264347867326 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 942 | 1085 | 1583 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00490/2026 | ENC-LMPS04 000073/2026 | 212600453 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338907 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5722431017 | 748988 | 8908577 | 190-13663403 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-04-30 20:06 | 2026-05-01 16:25 | 2026-05-03 20:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARROLANDIA | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCA DE TRAFO 5722431017 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 490/2026 TRAFO 5722431017 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 370005 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150459 Nº DE SÉRIE : 828182 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 370005 | ILÉGIVEL | TRAEL | TOSHIBA | 01/02/2026 09:58:25 | 01/05/2011 09:59:23 | 828182 | 150459 | 20264347622532 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 15.71 | 17.18 | 16.42 | 18.51 | 17.1 | 15.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00467/2026 | ENC-MPAG01 000168/2026 | 662600285 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338820 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700643109 | 846897 | 9292098 | 190-15839999 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 10:22 | 2026-05-01 18:06 | 2026-05-04 10:22 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | ANGICO | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700643109 75kvaAcesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31Equipe: 098op02 | Trafo 5700643109 75kva Acesso: livre para caminhão e caminhonete Endereço: IND VILA CHICO MAIOR, 0 - RUA B LOTE 13 QDR 31 Equipe: 098op02 TRAFO Nº 5700643109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA FAB; JAN/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 06014911 Nº SERIE; 337415 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA FAB; 2023 - 02/2026 MARCA; ITAIPU - CPFL Nº CITD; 136774 Nº SERIE; 495302 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 4,03 MEDIÇÃO;1,32 - 01,46 - 02,19 | 337415 | 06014911 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2023 | 01/01/2015 | 495302 | 136774 | 20264349224002 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 45 | Não | 33 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 132 | 146 | 219 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00503/2026 | ENC-MLGR03 000179/2026 | 712600345 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336687 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5710082153 | 704071 | 9121004 | 190-13650932 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 10:28 | 2026-05-02 17:18 | 2026-05-04 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710082153 queimado 30KVApararaio danificadoacesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710082153 ETO-RD-GR 503/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 108324 Nº DE SÉRIE : 184777 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 - 02/2024 IMPEDANCIA : 4.32 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124732 Nº DE SÉRIE : 1236638 MARCA : ROMAGNOLE - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 12/2025 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.25 MEDIÇÃO 2: 14.65 MEDIÇÃO 3: 14.47 COORDENADA X: 704069 Y: 9121008 | 184777 | 108324 | ROMAGNOLE | TRAEL | 04/05/2020 15:45:44 | 01/04/2002 15:46:24 | 1236638 | 124732 | 20264349097377 | CPFL | TRAEL | 2025-12-01 | 2024-02-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 14.65 | 14.47 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00491/2026 | ENC-LMPS03 000079/2026 | 212600455 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339212 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700428086 | 612758 | 8921695 | 190-13653347 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 11:24 | 2026-05-01 20:06 | 2026-05-04 11:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700428086 queimado na rdr de marianopolis | SS ENC-RD-PS 491/2026 trafo 5700428086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128045 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150443 Nº DE SÉRIE : 828166 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 128045 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 14:32:44 | 01/10/2008 14:33:42 | 828166 | 150443 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 3.96 | 4.67 | 6.98 | 9.73 | 11.2 | 12.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00780/2026 | ENC-MLAR05 000207/2026 | 612600475 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339179 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5763737265 | 884795 | 9163388 | 190-34808014 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 14:01 | 2026-05-02 16:00 | 2026-05-04 14:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5763737265 queimadopararaio danificado 15KVAacesso livre obs: chave religadora com defeito em um dos estajos | ETO-RD-AR 750/2026 TRAFO 5763737265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142857 Nº DE SÉRIE : C254324 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150756 Nº DE SÉRIE : 799416 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 OBS: FOI SUBST CHAVE RELIGADORA DO TRAFO 5763737265 | C 254324 | 142857 | TRAEL | ITAM | 16/10/2025 | 19/06/2024 | 799416 | 150756 | 20264349142228 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1072 | 1194 | 1212 | 1072 | 1194 | 12.12 | Sim | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00781/2026 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339177 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5700752004 | 813168 | 9205490 | 190-13649204 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-01 15:30 | 2026-05-01 18:18 | 2026-05-04 15:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04 | 114609 | 144103 | TRAEL | ELETRAFO | 13/08/2014 | 17/10/2024 | 950612 | 144819 | 20264350472473 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 14 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00492/2026 | ENC-LMPS03 000078/2026 | 212600451 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339210 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5753353233 | 702537 | 8934568 | 190-13673446 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 02:08 | 2026-05-02 10:24 | 2026-05-05 02:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5753353233 de 45kva e para-raios queimado em campo por sobrecarga, Favor instalar TR-75kva no local pecuária de Abreulândia está tendo eventos, Acesso livre, Tensão 34,5kv, Local RDU de Abreulândia pecuária. | SS ENC-RD-PS 492/2026 Trafo 5753353233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114209 Nº DE SÉRIE : 463369 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139606 Nº DE SÉRIE : 1541134 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 02 | 463369 | 114209 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/03/2024 14:24:58 | 01/04/2018 14:26:16 | 1541134 | 139606 | 20264351764923 | TRAEL | TRAEL | 2026-02-01 | 2023-06-01 | 112.5 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 10.46 | 11.66 | 12.8 | 13.19 | 14.99 | 15.78 | Sim | TRAEL | Sim
DG-RD-PO 00368/2026 | DG-MLPO02 000068/2026 | 312600285 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338937 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700759071 | 740642 | 8802141 | 190-13709226 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 11:23 | 2026-05-03 12:04 | 2026-05-05 11:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5700759071 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 5 kvaTensão: 34,5 kvPara raio queimadoAcesso para caminhonete | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr brejinho | 697027 | 44574 | ITAM | ITB | 01/02/2026 09:35:36 | 01/09/2010 09:36:11 | 303291 | 150911 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 15.6 | 2.9 | 0.8 | 15.6 | 2.9 | 0.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00295/2026 | ETO-RD-DP 000799/2026 | 512600138 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338899 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5714228101 | 939683 | 8733794 | 190-13652630 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 13:22 | 2026-05-03 13:48 | 2026-05-05 13:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5714228101 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao, na rural de PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | SUBSTITUIDO TRAFO DE 15KVA, PELA EQUIPE MLDP02 | 339481 | 06015868 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:03:45 | 01/02/2015 10:05:21 | 827902 | 150179 | 20264353185155 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00520/2026 | DLP-MLPA02 000044/2026 | 112600509 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338858 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700671010 | 791649 | 8903370 | 190-13646476 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 14:41 | 2026-05-03 18:00 | 2026-05-05 14:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material. segue nota de trafo queimado, trafo 5700671010, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva , para raio em bom estado, acesso livre. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/05/2026 | 0 | 0 | ABB | ABB | 04/05/2026 07:06:54 | 04/05/2026 07:07:00 | 1 | 1 | 20264351116873 | CPFL | CPFL | 2026-05-11 | 2026-05-04 | 10 | 10 | Sim | 11 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00494/2026 | ENC-LMPS01 000119/2026 | 212600456 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339555 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700826008 | 768430 | 8950503 | 190-13695678 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 15:17 | 2026-05-04 20:48 | 2026-05-05 15:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRANORTE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5700826008 E PARA RAIO QUEIMADOPOTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 494/2026 TRAFO: 5700826008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481134 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2007 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150457 Nº DE SÉRIE : 828180 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 481134 | 24199 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 17:22:53 | 01/08/2007 17:23:31 | 828180 | 150457 | 20264353161468 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 17 | 14.97 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00504/2026 | ENC-MLGR03 000180/2026 | 712600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336631 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710177009 | 757168 | 9018133 | 190-13686607 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 17:05 | 2026-05-03 11:26 | 2026-05-05 17:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710177009 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete IND FAZENDA PALESTINAcliente ELI BATISTA - UC 4411323RDR Guarai tel: 63992834154 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710177009 ETO-RD-GR 504/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06118445 Nº DE SÉRIE : 482679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2018 IMPEDANCIA : 2.99 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150462 Nº DE SÉRIE : 828185 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03.85 MEDIÇÃO 2: 02.10 MEDIÇÃO 3: 01.75 COORDENADA X: 757196 Y: 9018148 | 482679 | CITD06118445 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 16:26:11 | 01/09/2018 16:26:48 | 828185 | 150462 | 20264353152376 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 2.1 | 1.75 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00470/2026 | ENC-MPAG02 000069/2026 | 662600286 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338839 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5710025103 | 879798 | 9394144 | 190-13722126 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 17:15 | 2026-05-03 01:33 | 2026-05-05 17:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv | Enviar equipe da manutençãopara substituir transformadr 5710025103 queimado de 25 kva na 19,9 kv TRAFO Nº 5710025103 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA FAB; 03/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145876 Nº SERIE; Z.273730 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,17 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA FAB; 02/2018 - 02/2026 MARCA; TRAEL -TRAEL PA Nº CITD; 111833 Nº SERIE; 458310 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,99 MEDIÇÃO; 7,83 / 7,81 / 7,93 | Z 273730 | 145876 | TRAEL | ITAM | 07/02/2018 | 04/03/2025 | 458310 | 111833 | OS: 20264353594991 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 25 | Não | 25 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 7.81 | 7.93 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00521/2026 | DLP-CTPA00 000079/2026 | 112600482 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1338772 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL05059122 | 5703327122 | 793229 | 8871574 | 190-13705632 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-02 18:52 | 2026-05-02 18:00 | 2026-05-05 18:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMASPOTENCIA 45KVAQUADRA 206 SULOBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5703327122 COM VAZAMENTO DE OLEO, NA RDU DE PALMAS POTENCIA 45KVA QUADRA 206 SUL OBS: SE POSSIVEL LEVAR UM TRAFO DE MAIOR POTENCIA DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833018 - DLP-CTPA09 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 02/05/2026 | 28967 | 18858 | TRAEL | INCONTRAZA | 01/11/2015 07:17:52 | 01/02/2007 07:18:14 | 366434 | 147799 | SERA GERADA NA HORA | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-10-01 |  | 75 | 45 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 21.3 | 20.6 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00505/2026 | ENC-MLGR03 000181/2026 | 712600347 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1336663 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5710063011 | 799682 | 9022289 | 190-13665582 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-03 09:37 | 2026-05-03 17:42 | 2026-05-06 09:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710063011 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710063011 ETO-RD-GR 505/2026 ZONA RURAL - TUPIRAMA 0011 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05110533 Nº DE SÉRIE : 454901 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 2.56 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150675 Nº DE SÉRIE : Z 299724 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.26 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 14.56 MEDIÇÃO 2: 13.21 MEDIÇÃO 3: 10.61 COORDENADA X: 799711 Y: 9022303 | 454901 | CITD05110533 | ITAM | TRAEL | 01/01/2026 16:45:43 | 01/01/2018 16:46:15 |  | 150675 | 20264354049927 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 13.21 | 10.61 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00475/2026 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339205 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700859081 | 867109 | 9347863 | 190-13723420 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 11:44 | 2026-05-05 03:00 | 2026-05-07 11:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700859081 de 5 kVA para 15 kVA . Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 119op01 (63)99203-0192 | [8 empty] | 20264359675994 | [7 empty] | 1
DOLP-RD-PA 00529/2026 | DLP-MPPA01 000131/2026 | 112600599 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1339376 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL08097122 | 5706607122 | 791239 | 8869044 | 190-13713826 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 15:09 | 2026-05-05 18:00 | 2026-05-07 15:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5706607122 com vazamento de oleo de grande proporção, tensão 13.8, potencia 150kva, para raio bom, acesso livre a caminhao. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 05/05/2026 | 288273 | 017595 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/10/2025 07:23:44 | 01/09/2013 07:24:23 | 1648758 | 151597 | nao tem | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6k | ALUMINIO | 40 | 40 | 40 | 1.8 | 1.6 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00507/2026 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335403 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5752935111 | 727573 | 9050317 | 190-54809117 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-04 16:12 | 2026-05-04 23:00 | 2026-05-07 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.17 MEDIÇÃO 2: 00.15 MEDIÇÃO 3: 00.10 COORDENADA X: 727572 Y: 9050319 | 1541133 | 139605 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/03/2005 00:00:00 | 01/03/2009 00:00:00 | 1669348 | 151246 | 20264360030124 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 112.5 | Não | 16 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00306/2026 | ETO-RD-DP 000933/2026 | 512600141 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1340811 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5700955005 | 924715 | 8623872 | 190-13669002 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 14:23 | 2026-05-07 13:30 | 2026-05-08 14:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias .IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656 | segue ss para substituiçao de trafo 5700955005 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Arraias . IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT-33656 | [8 empty] | 20264360148342 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | BUCHA DANIFICADA | 0,5h
ETO-RD-GR 00510/2026 | ENC-MPGR01 000078/2026 | 712600350 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1335067 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01038009 | 5721044009 | 772814 | 9022467 | 190-13681048 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 16:13 | 2026-05-05 21:53 | 2026-05-08 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5721044009 e para raio na RDU de Guarai equipe 009po08acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5721044009 ETO-RD-GR 510/2026 ZONA URBANA - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 110792 MARCA : RIO PRETO DATA FABRICAÇÃO : 12/2010 IMPEDANCIA : 3.63 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 151605 Nº DE SÉRIE : 1.668.050 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.49 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 16.47 MEDIÇÃO 2: 16.00 MEDIÇÃO 3: 15.34 COORDENADA X: 772812 Y: 9022468 | 110792 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | RELUZ | 01/03/2026 00:00:00 | 01/12/2010 00:00:00 | 1668050 | 151605 | 20264362993799 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 4 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | SOBRECARGO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 16 | 15.34 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00511/2026 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1341340 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710032087 | 727290 | 9027567 | 190-13667650 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 16:24 | 2026-05-07 12:40 | 2026-05-08 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5710032087 ETO-RD-GR 511/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150225 Nº DE SÉRIE : 827948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.39 MEDIÇÃO 2: 00.57 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 727290 Y: 9027567 FOI INSTALADO 50 METROS DE CABO 2 ENTRE O POSTE DE ID-43024825 CORD. X-727276 Y-9027577 E O POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 NO VÃO DE ID-71129305 FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV NO POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 | 0 | 0 | TRAEL | ABB | 01/02/2026 | 08/05/2026 | 827948 | 150225 | sera gerada na instalaçao do mesmo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 439 | 57 | 5 | 439 | 57 | 5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00369/2026 | DG-MPPO01 000086/2026 | 312600291 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1340461 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02100001 | 5710747001 | 790403 | 8843729 | 190-13666172 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 17:03 | 2026-05-05 20:38 | 2026-05-08 17:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS der trafo 5710747001 com com bucha scundaria danificada para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 75 kvatensão: 34.5 kvacesso livre Para Raio danificado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 337412 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 06/05/2018 13:29:10 | 01/01/2015 13:29:46 | 470424 | 117210 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 29 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00501/2026 | ENC-LMPS04 000076/2026 | 212600460 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1341012 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701360075 | 711201 | 8953392 | 190-13722530 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-05 20:13 | 2026-05-06 13:15 | 2026-05-08 20:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570136007515KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRETRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO INFRMAÇÕES REPASSADAS PELA MANUTENÇÃO WESLEY LEVAR ISOLADOR BASTAO 34500 | SS ENC-RD-PS 501/2026 TR 5701360075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 667865 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAI/2010 IMPEDANCIA : 2.82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150607 Nº DE SÉRIE : C299656 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 FOI FEITO A SUBST. DE 100MTS DE CABO 4AWG ENTRE OS IDS: 55322799 ao ID: 55322988 | 667865 | 38553 | ITAM | ITB | 24/01/2026 14:47:15 | 06/05/2010 14:48:58 |  | 150607 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 18.62 | 17.04 | 19.51 | 16.21 | 19.55 | 12.12 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00485/2026 | ENC-MLAG01 000119/2026 | 662600296 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342377 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700597119 | 858515 | 9343601 | 190-13695197 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 13:39 | 2026-05-09 09:42 | 2026-05-10 13:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO BENTO DO TOCANTINS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700597119 15KVA 34.5KV E PARA RAIO QUEIMADOACESSO CAMINHONETELEVAR CARRINHO DE MÃO PARA CARREGAR TRAFO ATE O POSTE. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO Nº 5700597119 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 40034 Nº SÉRIE; 691095 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150329 Nº SÉRIE; 828052 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 13,41 / 13,21 / 13,17 | 691095 | 40034 | TRAEL | ITB | 13/02/2026 | 14/08/2010 | 828052 | 150329 | 20264371871609 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 13.41 | 13.21 | 13.17 | 13.41 | 13.21 | 13.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00522/2026 | ETO-RD-GU 001533/2026 | 412600422 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342645 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5300716021 | 810112 | 8603664 | 190-13642633 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 15:53 | 2026-05-08 15:00 | 2026-05-10 15:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE | TRAFO 5300716021 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KV PARA RAIO QUEIMADO TENSAO 19.9 KV ACESSO CAMIONETE | 1587865 | 139943 | ITAM | ITB | 14/02/2026 09:52:06 | 01/02/2024 09:54:08 |  | 150907 | 20264371739961 |  | INTEL | 2020-05-05 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 H | ALUMINIO | 40 | 35 | 35.2 | 40 | 35 | 35.2 | Não
ENC-RD-PS 00503/2026 | ENC-LMPS04 000077/2026 | 212600464 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342510 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700240055 | 642863 | 8986523 | 190-13717547 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-07 18:26 | 2026-05-09 01:45 | 2026-05-10 18:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT:20264372448053Segue SS de TR 5700240055 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.UC 7818351ASSENTAMEN P.A SANTA CLARA, 0 - CHAC. BRASIL VERDE63984302818GERONIMO PEREIRA DA SILVA055OP01 63 98439-4079 | SS ENC-RD-PS 503/2026 TR 5700240055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002273 Nº DE SÉRIE : 440319 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150758 Nº DE SÉRIE : 799418 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : OUT/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 440319 | 5706002273 | TRAEL | TRAEL | 01/10/2025 08:58:45 | 01/11/2006 08:59:59 | 799418 | 150758 | 20264372448053 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2016-05-06 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 21.56 | 20.25 | 19.84 | 20.01 | 19.87 | 20.25 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00489/2026 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 662600297 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342508 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5701350103 | 866183 | 9397708 | 190-13709012 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 12:17 | 2026-05-11 08:35 | 2026-05-11 12:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KVAcesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KV Acesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II TRAFO Nº 5701350103 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2011 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 184716 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,14 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150423 Nº SÉRIE; 828146 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 3,37 / 3,36 / 3,34 | 184716 | N/A | TRAEL | VIJAI | 13/02/2026 | 11/02/2011 | 828146 | 150423 | NT | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 3.37 | 3.36 | 3.34 | 3.37 | 3.36 | 3.34 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00490/2026 | ENC-MLAG02 000156/2026 | 662600300 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342679 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01043081 | 5714779081 | 893769 | 9353347 | 190-13645535 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 16:09 | 2026-05-11 09:28 | 2026-05-11 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado | 5714779081 15kva 13,8 vazamento de oleo queimado TRAFO Nº 5714779081 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 337199 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,49 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 138551 Nº SÉRIE; Z.245199 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,63 MEDIÇÃO; 3,45 / 3,68 / 3,64 | 337199 | NA | ITAM | TRAEL | 09/12/2023 | 09/01/2015 |  | 138551 | 20264371781628 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | ALUMINIO | 3.45 | 3.68 | 3.64 | 3.49 | 3.68 | 3.64 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00527/2026 | ETO-RD-GU 001531/2026 | 412600423 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342659 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03040003 | 5700081037 | 703591 | 8751634 | 190-12313187 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 17:33 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05-11 17:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | trafo queimado 5700081037 de 15 kva acesso camionete tensão 19.9 kv para raio queimado | 1024942 | 0000 | ITAIPU | ITB | 14/02/2026 09:42:40 | 01/07/2016 09:44:05 | 303262 | 150882 | 20264375270795 |  | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5 | ALUMINIO | 25 | 26 | 30 | 25 | 26 | 30 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 00818/2026 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342398 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710240030 | 791091 | 9285865 | 190-13657448 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | 2026-05-11 19:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | XAMBIOA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05 | 392515 | 15936 | TRAFOTEC | ITB | 01/01/2019 16:23:29 | 01/03/2006 16:24:20 | 1123921 | 141503 | 20264375412907 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 11.62 | 10.18 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00820/2026 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 612600494 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342671 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700017265 | 881084 | 9130558 | 190-13695978 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 09:47 | 2026-05-09 18:55 | 2026-05-12 09:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador 5700017265 pegou fogo na bucha secundaria e danificou a msma.povoado morro grande verificar possibilidade de colocar um de potencia maior.(obs) Levar cabo pirastique equipe 265op01 | ETO-RD-AR 820/2026 TRAFO 5700017265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104365 Nº DE SÉRIE : 1782636 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150449 Nº DE SÉRIE : 828172 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 1782636 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 11/02/2026 | 11/05/2007 | 828172 | 150449 | 20264377597503 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 27 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AG 00492/2026 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342436 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700014081 | 863120 | 9362406 | 190-13711238 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-09 12:01 | 2026-05-10 16:53 | 2026-05-16 12:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | HERIK BUARQUE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KV Acesso livre endereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | 368025 | 134228 | ITAM | TOSHIBA | 07/01/2026 | 23/12/2022 | 249949 | 140676 | NT | CPFL | CPFL |  |  | 25 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | ALUMINIO | 199 | 22 | 200 | 199 | 22 | 200 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00493/2026 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1342388 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700265045 | 845204 | 9381662 | 190-13661928 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 16:40 | 2026-05-09 22:14 | 2026-05-12 16:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277 | [9 empty] | Será gerado | [7 empty] | 0
ETO-RD-GR 00517/2026 | ENC-MLGR03 000191/2026 | 712600354 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1340523 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5710317009 | 777609 | 9028021 | 190-13646385 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-09 17:29 | 2026-05-10 11:38 | 2026-05-12 17:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 10kva 19,9kv acesso caminhonete | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710317009 ETO-RD-GR 517/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 359275 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148984 Nº DE SÉRIE : 477447 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2022 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.94 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.73 MEDIÇÃO 2: 18.08 MEDIÇÃO 3: 17.78 COORDENADA X: 777635 Y: 9028021 | 359275 | ILEGIVEL | ITAIPU | ITB | 01/10/2022 15:51:08 | 01/10/2005 15:55:12 | 477447 | 148984 | 20264378284736 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 18.08 | 17.78 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00835/2026 | ENC-MLAR03 000082/2026 | 612600519 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343785 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5759675265 | 867143 | 9145811 | 190-44984295 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 00:07 | 2026-05-12 12:15 | 2026-05-15 00:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola | ETO-RD-AR 835/2026 TRAFO 5759675265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144830 Nº DE SÉRIE : 86682 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2006 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150521 Nº DE SÉRIE : 603112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 | 86682 | 144830 | ITAIPU | TRAEL | 30/01/2026 | 29/06/2006 | 603112 | 150521 | 20264384512358 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00506/2026 | ENC-LMPS03 000081/2026 | 212600473 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344233 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5358412075 | 714258 | 8986239 | 190-61314152 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 10:36 | 2026-05-12 19:43 | 2026-05-15 10:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264387703796Segue SS de TR 5358412075 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 36950996CHACARA FÉ EM DEUSANTONIO KILSON RESPLANDES BRITO075OP02 63 99245-7432 | SS ENC-RD-PS 506/2026 TR 5358412075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : P013143 Nº DE SÉRIE : 799492 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149459 Nº DE SÉRIE : 822894 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 799492 | P013143] | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:07:10 | 01/10/2025 09:11:44 | 822894 | 149459 | 20264387703796 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.66 | 18.74 | 16.79 | 19.57 | 17.64 | 16.53 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00551/2026 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343399 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03434001 | 5721237122 | 787742 | 8849369 | 190-25356606 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 13:43 | 2026-05-12 18:30 | 2026-05-15 13:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026 | 489690 | 135124 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/03/2026 07:26:32 | 01/03/2023 07:25:55 | 1672872 | 151554 | 20264387894056 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VANDALISMO | 3H | ALUMINIO | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00508/2026 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344221 | 2026 | MANUT | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700211073 | 622721 | 8763231 | 190-15813082 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:15 | 2026-05-13 17:07 | 2026-07-11 17:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | LAGOA DA CONFUSAO | CARLOS FERNANDO GOMES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. | SS ENC-RD-PS 508/2026 DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. TRAFO: 5700211073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186272 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02 | 186272 | ILÉGIVEL | N/A | ABB | 01/08/2002 09:03:35 | 01/08/2002 08:53:01 |  | N/A |  | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2007-03-01 | N/A | 30 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00552/2026 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 |  |  |  | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343676 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL04099059 | 5365343122 | 797437 | 8859136 | 190-66776062 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 17:38 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-15 17:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000552/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000157/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 13/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 13,8KV - POTÊNCIA: 25KVA ALIMENTADOR: AL04099059 - TRANSFORMADOR: 5700133122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 36823177 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: (63) 9 9214-7787 ENDEREÇO: IND CHACARA 348 TO-50, 0 - SIBEIJA FLOR DA GLEBA RIBEIRAO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 9243-2595 / 63 9 8515-9679 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO OBSERVAÇÕES: " Foi testado o trafo não está distribuindo na BT, CLIENTE SOLICITA UMA VERIFICAÇAO NA SUA REDE, POIS ESTA FUNCIONANDO SOMENTE UMA FASE. PEDE PARA LIGAR ANTES DE IR. NO TEL:63992147787". Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! Fabricante: Modelo: | 1600171 | 141557 | ITAM | ITB | 01/02/2026 06:50:51 | 01/04/2024 06:51:05 | 299975 | 150538 | 20264388434563 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 3.9 | 7.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00509/2026 | ENC-LMPS03 000083/2026 | 212600478 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345187 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5710276149 | 625609 | 8967356 | 190-13690212 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 18:22 | 2026-05-14 17:38 | 2026-05-15 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571027614915KVAPARA RAIO QUEIMADO ACESSO PARA CAMINHONETE TENSAO 34,5149PO02 | SS ENC-RD-PS 509/2026 TR 5710276149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 296216 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150761 Nº DE SÉRIE : 799421 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 296216 | ILÉGIVEL | TRAEL | ITB | 01/10/2025 08:40:19 | 01/11/2004 08:41:29 | 799421 | 150761 | 20264383838643 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 15.3 | 14.67 | 13.71 | 15.28 | 13.45 | 12.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00553/2026 | DLP-MLPA01 000158/2026 | 112600498 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343756 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700313083 | 821650 | 8893928 | 190-13677925 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-12 21:19 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-15 21:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 02 equipe que atendeu 083op01 cel, chave de referencia 5700313083 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000553/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000158/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 13/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: APARECIDA DO RIO NEGRO - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV - POTÊNCIA: 15KVA ALIMENTADOR: LD03059122 - TRANSFORMADOR: 5700313083 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 869658 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: 63 9 99985-7889 / 63 9 996-78807 ENDEREÇO: CHACARA SITIO NOVO DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 8458-6669 / 63 9 9927-56791 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO OBSERVAÇÕES: Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 0 | 0 | ABB | ABB | 14/05/2026 06:48:51 | 14/05/2026 06:49:05 | 0 | 0 | 20264388750404 | CPFL | CPFL | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 10 | 10 | Sim | 2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | SOBRECARGA | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GU 00538/2026 | ETO-RD-GU 001793/2026 | 412600457 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345179 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01003036 | 5710228047 | 671543 | 8626279 | 190-13677145 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 00:23 | 2026-05-13 18:00 | 2026-05-16 00:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02 | trafo e para raio queimado 15kva 7.9kv 5710228047 faz.aroeira rdr de figueropolis equipe 036op02 | 177927 | 0 | TRAEL | ABB | 02/02/2026 08:17:57 | 03/12/2001 08:19:36 | 827737 | 150014 | 20264387750318 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0.5h | ALUMINIO | 1.67 | 1.9 | 1.66 | 1.67 | 1.9 | 1.66 | Não
ETO-RD-AG 00501/2026 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1343699 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700105132 | 845891 | 9405125 | 190-13679161 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-13 07:20 | 2026-05-13 10:17 | 2026-05-20 07:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700105132 de 5 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 00848/2026 | ENC-MLAR02 000097/2026 | 612600520 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344219 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710265040 | 745992 | 9239589 | 190-13721053 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 10:32 | 2026-05-13 17:53 | 2026-05-16 10:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710265040 Queimado Potencia: 10 kvaTensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 058op03 (63)99300-6423Obs.: leva porta fuzivel | ETO-RD-AR 848/2026 TRAFO 5710265040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 12139 Nº DE SÉRIE : 362379 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149579 Nº DE SÉRIE : 63321 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05 | 362379 | 12139 | TRAEL | ITB | 14/05/2005 16:30:48 | 01/11/2005 16:39:11 | 63321 | 149579 | 20264388662914 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 19.16 | 18.16 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00510/2026 | ENC-MPPS01 000140/2026 | 212600471 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344247 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5744835233 | 676303 | 8976278 | 190-13721417 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 11:36 | 2026-05-14 02:00 | 2026-05-16 11:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264392427857Segue SS de TR 5744835233 45KVA/34.5KV avariado.Acesso livre.UC 31038524FAZENDA VALE DO SOL IIPAULO HENRIQUE VIEIRA SADDI075OP03 63 99263-7635 | SS ENC-RD-PS 510/2026 TR 5744835233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 Nº ENERGISA (CITD) : P025756 Nº DE SÉRIE : 420333 MARCA : 03/2021 DATA FABRICAÇÃO : 33.000 IMPEDANCIA : 3.88 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 147526 Nº DE SÉRIE : 1635877 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2025 IMPEDANCIA : 3.78 POS. TAP : 02 | 4200333 | P025756 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/07/2025 09:26:29 | 01/03/2021 09:28:42 | 1635877 | 147526 | 20264392427857 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 36.6 | 35.6 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00556/2026 | DLP-MLPA01 000159/2026 | 112600527 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1344201 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5712545122 | 791909 | 8884041 | 190-13717494 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 19:28 | 2026-05-14 18:00 | 2026-05-16 19:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso somente para caminhonete cliente penalizado 01 equi´pe que atendeu 63984569954/991533415 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000556/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000159/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 14/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV - POTENCIA DO INSTALADO: 10KVA ALIMENTADOR: LD03059122 - TRANSFORMADOR: 5712545122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: NÃO INFORMADO NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: chacara pais e filhos rural sentido a aparecida DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 63 9 84563-9954 / 63 9 9153-3415 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 66692 | ILEGÍVEL | ITAM | TRAEL | 23/02/2026 07:44:27 | 01/10/2005 07:44:39 | 303266 | 150886 | 20264393148184 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 0,5h | ALUMINIO | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00856/2026 | ENC-MLAR05 000228/2026 | 612600530 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | CURTO CIRCUITO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345769 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700754016 | 825282 | 9257394 | 190-15789864 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-13 21:26 | 2026-05-14 15:45 | 2026-05-16 21:26 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | WANDERLANDIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700754016 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 016op01Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. ESTRELA, 0 - BOMBA D'AGUA | ETO-RD-AR 856/2026 TRAFO 5700754016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 481128 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135591 Nº DE SÉRIE : 316868 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05 | 481128 | ILEGIVEL | ITB | ITB | 18/05/2026 | 22/08/2007 | 316868 | 135591 | 20264393029726 |  | INTEL |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 65 | 591 | 495 | Sim
DG-RD-PO 00378/2026 | DG-MLPO02 000071/2026 | 312600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345519 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700698096 | 888236 | 8769358 | 190-13704798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 11:38 | 2026-05-15 16:24 | 2026-05-17 11:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para susbtituição de TR queimado 5700698096 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | 178066 | ilegivel | ITAM | N/A | 01/02/2026 11:19:38 | 01/09/2010 11:20:22 | 299666 | 150617 | 20264393201088 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 38.1 | 11.7 | 26 | 38.1 | 11.7 | 26 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00542/2026 | ETO-RD-GU 001797/2026 | 412600458 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345469 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01031076 | 5700654037 | 693404 | 8757225 | 190-13720724 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-14 12:27 | 2026-05-15 17:30 | 2026-05-17 12:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALIANCA DO TOCANTINS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado | trafo 5700654037 queimado em campo de 15 kva tensão 13.8 kv acesso camionete para raio queimado | 372916 | 0 | TRAEL | INTEL | 02/02/2026 15:07:55 | 01/02/2000 15:09:41 | 827741 | 150018 | 20264394989640 |  | INTEL |  | 2004-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 h | ALUMINIO | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | Não |  | Sim
ETO-RD-AG 00508/2026 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 662600315 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345532 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5701508039 | 795452 | 9405292 | 190-13711117 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 13:33 | 2026-05-16 23:48 | 2026-05-18 13:33 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS | OS PARA S6BSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298 REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS TRAFO Nº 5701508039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 125111 POS. DO TAP; 5 IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 147933 Nº SÉRIE; C.299646 POS. DO TAP; 3] IMPEDÃNCIA; 2,84 MEDIÇÃO; 7,19/ 07,15 / 07,11 | 125111 | N/A | ITAM | VIJAI | 24/01/2026 | 15/08/2008 |  | 147933 | 20264395182660 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 7.2 | 7.19 | 7.15 | 7.2 | 7.19 | 7.15 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00509/2026 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345295 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL03109039 | 5701238039 | 808483 | 9343568 | 190-13686466 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 15:23 | 2026-05-16 15:10 | 2026-05-18 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701238039 de 10 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5701238039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; NOV/2006 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100130 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,55 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150814 Nº SÉRIE; C.303194 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,36 MEDIÇÃO; 3,01 - 0,50 - 0,49 | 100130 | N/A | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 13:47:34 | 01/11/2006 13:48:17 |  | 150814 | 20264400011785 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 15 | 10 | Não | 1 | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 3.01 | 0.5 | 0.49 | 3.01 | 0.5 | 0.49 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00510/2026 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345466 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02010004 | 5720022127 | 857686 | 9271671 | 190-13689758 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 16:41 | 2026-05-16 02:10 | 2026-05-18 16:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5720022127 de 15 kVA para 25 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5720022127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2004 - 10/08/2023 MARCA; INTEL - CPFL Nº CITD; 136145 Nº SÉRIE; 178210 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151003 Nº SÉRIE; Z.303123 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 6,03 / 06,09 / 06,15 | 178210 | 136145 | ITAM | INTEL | 20/02/2026 13:32:49 | 01/12/2004 13:33:57 |  | 151003 | 20264400200613 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 2026-05-19 | 2023-08-01 | 25 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 6.03 | 6.09 | 6.15 | 6.03 | 6.09 | 6.15 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00530/2026 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345879 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5700001112 | 736517 | 9042906 | 190-13711017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-15 18:03 | 2026-05-16 15:20 | 2026-05-18 18:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 530/2026 ZONA URBANA - GOIANY DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148862 Nº DE SÉRIE : 234177 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 - 03/2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.19 MEDIÇÃO 2: 01.04 MEDIÇÃO 3: 01.01 COORDENADA X: 736640 Y: 9042935 OBS: FOI INSTALADO UM P600. | 489704 | 135138 | TRAEL | ITAIPU | 01/08/2011 00:00:00 | 01/03/2023 00:00:00 | 234177 | 148862 | 0 | TRAEL | TRAEL | 2026-03-01 | 2026-02-01 | 150 | 112.5 | Sim | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.04 | 1.01 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00868/2026 | ENC-MLAR01 000200/2026 | 612600528 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345624 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700003170 | 798379 | 9201995 | 190-13673798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 05:41 | 2026-05-16 11:36 | 2026-05-19 05:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo com defeito e vazamento de óleo e com bucha quebrada no Bairro da Grota | ETO-RD-AR 868/2026 TRAFO 570000170 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706004271 Nº DE SÉRIE : 77367-A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 09/87 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151145 Nº DE SÉRIE : 499623 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2026 IMPEDANCIA : 3,20 POS. TAP : 05 | 77367 H | 5706004271 | TRAEL | TRAFO | 10/05/2026 | 09/05/1987 | 499623 | 151145 | 20264401172414 | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  |  | 25 | 25 | Não | 69 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00514/2026 | ENC-LMPS01 000124/2026 | 212600481 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345664 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5733119007 | 773123 | 8947599 | 190-13664797 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 10:02 | 2026-05-16 19:27 | 2026-05-19 10:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCA DE TRAFO 5733119007 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 514/2026 TRAFO 5733119007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5kV Nº ENERGISA (CITD) : 114900 Nº DE SÉRIE : 470171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAI/2018 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149446 Nº DE SÉRIE : 822881 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : FEV/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 470171 | 114900 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 10:44:21 | 18/05/2018 10:45:16 | 82281 | 149446 | 20264400198707 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2026-05-18 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 16.1 | 17 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00869/2026 | ENC-MLAR05 000226/2026 | 612600529 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345687 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710236025 | 731906 | 9135971 | 190-13665926 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 13:20 | 2026-05-17 14:20 | 2026-05-19 13:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo queimado 5710236025 potência:15kva tensão:34,5kv para-raio queimado acesso livre | ETO-RD-AR 869/2026 TRAFO 5710236025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118942 Nº DE SÉRIE : 495699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2019 IMPEDANCIA : 2,95 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 100029 Nº DE SÉRIE : 1015830 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 05 | 495699 | 06118942 | ITB | TRAEL | 18/05/2016 | 13/02/2019 | 1015830 | 100029 | 20264402761050 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 13.9 | 121 | Sim | CPFL
ETO-RD-GR 00533/2026 | ENC-MLGR02 000101/2026 | 712600357 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345732 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5700194024 | 756768 | 9059499 | 190-13671121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:31 | 2026-05-18 09:50 | 2026-05-19 16:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAPORA DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700194024 queimado 15 kva | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700194024 ETO-RD-GR 533/2026 ZONA RURAL - ITAPORÃ 0024 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 121508 Nº DE SÉRIE : 518754 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2019 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147924 Nº DE SÉRIE : C 299615 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.80 MEDIÇÃO 2: 15.21 MEDIÇÃO 3: 10.59 COORDENADA X: 756799 Y: 9059515 | 518754 | 121508 | ITAM | TRAEL | 01/01/2026 | 01/10/2019 |  | 147924 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 1790 | 1521 | 1059 | 1790 | 1521 | 1059 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00512/2026 | ENC-MPAG02 000076/2026 | 662600316 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345465 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL03109039 | 5710284039 | 817554 | 9363514 | 190-13661257 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:49 | 2026-05-16 23:47 | 2026-05-19 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330 | trafo 5710284039 15kva e para raio queimado 13,8 acesso livre equipe 039op05 999755330 TRAFO Nº 5710284039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15kva 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 7050 Nº SÉRIE; 53734 POS. DO TAP; 2º IMPEDÃNCIA; 2,51 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150807 Nº SÉRIE; C.303187 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,40 MEDIÇÃO; 11,28 / 14,61 / 14,72 | 53734 | 7050 | ITAM | TRAEL | 12/02/2026 | 17/03/2015 |  | 150807 | 1 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 14.61 | 14.72 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00870/2026 | ENC-MLAR01 000201/2026 | 612600531 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345591 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5724871053 | 802507 | 9244505 | 190-13660023 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 16:51 | 2026-05-17 15:20 | 2026-05-19 16:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5724871053 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 004op22 (63)99270-0930 | ETO-RD-AR 870/2026 TRAFO 5724871053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06106655 Nº DE SÉRIE : 439484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151150 Nº DE SÉRIE : 178148 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 3,07 POS. TAP : 05 | 439484 | 06106655 | ABB | TRAEL | 03/05/2026 | 08/05/2017 | 178148 | 151150 | 20264403165347 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1812 | 1757 | 1670 | 1812 | 1757 | 1670 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00515/2026 | ENC-LMPS01 000125/2026 | 212600483 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345696 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701548013 | 729133 | 8875416 | 190-13703083 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 17:30 | 2026-05-17 15:45 | 2026-05-19 17:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264403139176TR 5701548013 30KVA/34.5KV queimado, carcaça estourada.Acesso livre.Obs: Verificar possibilidade de instalar um de 45KVAUC 7634617LOTEAMENTO PARAISO, 0 - LOTE : 49- CHA. RAIO DE LUA63992390521PARAISO PET NUTRICAO ANIMAL LTDA ME013OP03 63 99242-2464 | SS ENC-RD-PS 515/2026 TR 5701548013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135269 Nº DE SÉRIE : 566652014 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147707 Nº DE SÉRIE : 586744 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.09 POS. TAP : 02 | 566652014 | 135269 | ITAIPU | SIEMENS | 01/07/2025 10:55:01 | 01/07/1999 10:56:15 | 586744 | 147707 | 20264403139176 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-05-18 | 30 | 30 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0.5H | ALUMINIO | 15.12 | 14.82 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00384/2026 | DG-MLPO02 000072/2026 | 312600310 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345652 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL03072001 | 5701218035 | 828999 | 8837574 | 190-13650040 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 19:39 | 2026-05-17 14:00 | 2026-05-19 19:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 175182 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 01/11/2018 09:29:47 | 01/08/2010 09:30:44 | 375496 | 119109 | 20264403504900 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 23.3 | 21.1 | 13.9 | 23.3 | 21.1 | 13.9 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00871/2026 | ENC-MLAR02 000099/2026 | 612600533 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345555 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701279040 | 774294 | 9227855 | 190-13681391 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-16 20:12 | 2026-05-17 11:54 | 2026-05-19 20:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701279040 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op11 (63)99104-1954 | ETO-RD-AR 871/2026 TRAFO 5701279040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 19980 MARCA : EST DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 101063 Nº DE SÉRIE : 389177 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05 | 19980 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 19/05/2016 18:05:31 | 19/05/2014 18:06:40 | 389177 | 101063 | 20264403165429 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | S/N | COBRE | 38.84 | 35.23 | 34.86 | 8.29 | 7.91 | 5.62 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00535/2026 | ENC-MLGR01 000137/2026 | 712600362 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345886 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700639227 | 909845 | 9049759 | 190-13650942 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 12:08 | 2026-05-18 11:20 | 2026-05-20 12:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RECURSOLANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700639227 QUEIMADO 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS, ACESSO SÓ CAMINHONETE | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700639227 ETO-RD-GR 535/2026 ZONA RURAL - RECURSOLÂNDIA 0227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06008318 Nº DE SÉRIE : 772346 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2012 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 147925 Nº DE SÉRIE : C 299618 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.86 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 909997 Y: 9049912 | 772346 | CITD 06008318 | ITAM | ITB | 24/01/2026 | 01/02/2012 |  | 147925 | 20264405855152 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 2045 | 1860 | 1401 | 2045 | 1860 | 1401 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00537/2026 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345983 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5728443153 | 738465 | 9101918 | 190-13677307 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 14:36 | 2026-05-18 16:51 | 2026-05-20 14:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234 | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5728443153 ETO-RD-GR 537/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 143715 Nº DE SÉRIE : 362706 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 04.02 MEDIÇÃO 3: 02.75 COORDENADA X: 738463 Y: 9101919 OBS: FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL NO TRAFO. | 0 | 0 | TRAEL | ABB | 01/11/2017 | 19/05/2026 | 362706 | 143715 | ---- | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 2H | ALUMINIO | 646 | 402 | 275 | 646 | 402 | 275 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00872/2026 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1345916 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710241016 | 821709 | 9253843 | 190-12311673 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-17 17:56 | 2026-05-18 16:15 | 2026-05-20 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710241016 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op26 (63)99214-9597 | ETO-RD-AR 872/2026 TRAFO 5710241016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 66567 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149646 Nº DE SÉRIE : 469632 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05 | 66567 | IMLEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 05/05/2018 | 09/05/2005 | 469632 | 149646 | 20264406420397 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1725 | 1450 | 872 | 1759 | 1450 | 872 | Não | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00516/2026 | ENC-MPPS01 000141/2026 | 212600480 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1346013 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701174075 | 712509 | 8976092 | 190-13648946 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-18 10:28 | 2026-05-18 18:35 | 2026-05-21 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570117407534,5t 112,5acesso livre075OP01 VAZAMENTO DE OLEO RISCO DE PEGAR FOGO | SS ENC-RD-PS 516/2026 TR 5701174075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 49325 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/04 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 104483 Nº DE SÉRIE : 427802 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 | 49325 | 3258 | ITAIPU | TRAEL | 01/06/2017 10:05:15 | 01/12/2004 10:06:35 | 427802 | 104483 | 20264409502619 | TRAEL | INTEL | 2025-09-01 | 2010-11-01 | 112.5 | 112.5 | Não | 69 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2]H | COBRE | 3.24 | 4.59 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 00880/2026 | ENC-MLAR01 000203/2026 | 612600544 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1346339 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | PS01112193 | 5701064193 | 953629 | 9103318 | 190-13666051 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-18 18:48 | 2026-05-19 17:00 | 2026-05-21 18:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701064193 queimado potência 5kva tensão 34,5kv acesso caminhonete para-raio queimado equipe 193op01 | ETO-RD-AR 880/2026 TRAFO 5701064193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 44547 Nº DE SÉRIE : 697000 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139286 Nº DE SÉRIE : 1580441 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2024 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 | 697000 | 44547 | ITB | ITB | 01/05/2024 | 07/05/2010 | 5050441 | 139286 | 20264410234974 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 1081 | 1141 | 1224 | 1081 | 1141 | 1224 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00518/2026 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1346117 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5701337103 | 879278 | 9389466 | 190-13721063 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-19 12:51 | 2026-05-20 05:00 | 2026-05-22 12:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701337103 de 5 kVA para 15 kVA. | [8 empty] | 20264412651561 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AR 00882/2026 | ENC-MLAR01 000207/2026 | 612600553 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347361 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700524058 | 747435 | 9214709 | 190-46319738 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 13:39 | 2026-05-20 20:50 | 2026-05-23 13:39 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700524058 112.5Tensão: 34.5Acesso Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - KM 08- | ETO-RD-AR 882/2026 TRAFO 5700524058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143961 Nº DE SÉRIE : 1587023 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150748 Nº DE SÉRIE : 606291 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,79 POS. TAP : 04 | 1587023 | 143961 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 21/03/2026 | 19/02/2025 | 606291 | 150748 | 20264416179194 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 112.5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 66 | 601 | 5 | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00387/2026 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347344 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01018071 | 5700478071 | 765037 | 8777229 | 190-13648878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 15:40 | 2026-05-21 12:44 | 2026-05-23 15:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ instalação de trafo praia brejinho | n/t | n/t | TRAEL | N/A | 01/07/2007 08:53:19 | 22/05/2026 08:54:10 | 29826 | 104048 | NÃO | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 45 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 6k | ALUMINIO | 25.8 | 11.4 | 9.8 | 25.8 | 11.4 | 9.8 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00884/2026 | ENC-MLAR02 000104/2026 | 612600551 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347367 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700339080 | 834553 | 9260704 | 190-13671182 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-20 21:05 | 2026-05-21 17:00 | 2026-05-23 21:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700339080, e realizar emenda e limpeza de faixa , acesso só para caminhonete 15kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-AR 884/2026 TRAFO 5700339080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 366146 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1005206 Nº DE SÉRIE : 366146 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 144 METROS DE CABO 4CAA DANIFICADO E LIMPEZA DE FAIXA NO MESMO VÃO. ID 347507 AO ID 347508 (E.O) | 266146 | ILEGIVEL | ITB | TRAEL | 22/05/2016 | 23/10/2015 | 366146 | 1005206 | 20264417337982 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 33 | 365 | 288 | Sim | TRAEL
ETO-RD-AG 00526/2026 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1346983 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02010004 | 5700700127 | 857760 | 9262918 | 190-13684243 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-21 14:12 | 2026-05-22 23:00 | 2026-05-24 14:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-19.9KV PARA TRAFO DE 15KVA-19.9KV Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVA Tensão:34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | [8 empty] | 20264419593409 | [7 empty] | 1
ENC-RD-PS 00524/2026 | ENC-LMPS01 000130/2026 | 212600494 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348366 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5753314012 | 699216 | 8828248 | 190-43777470 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-21 17:11 | 2026-05-23 18:30 | 2026-05-24 17:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 575331401225KVATENSAO 34500PARA RAIO BOM EQUIPE NAO LOCALIZOU DEFEITO APARENTE 012OP01 | SS ENC-RD-PS 524/2026 TR 5753314012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134406 Nº DE SÉRIE : 1497505 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 4.93 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150448 Nº DE SÉRIE : 828171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 | 1497505 | 134406 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 14:03:35 | 01/12/2022 14:04:11 | 828171 | 150448 | 20264419530007 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-09-01 | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0.5H | COBRE | 14 | 13.9 | 14.4 | 15.17 | 15.53 | 12.96 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00556/2026 | ENC-MLGR01 000140/2026 | 712600364 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347917 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5710002078 | 842582 | 9062949 | 190-13696567 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 11:14 | 2026-05-23 15:00 | 2026-05-25 11:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710002078 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710002078 ETO-RD-GR 556/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 367942 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151704 Nº DE SÉRIE : C 308273 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 24.38 MEDIÇÃO 2: 23.85 MEDIÇÃO 3: 21.77 COORDENADA X: 842554 Y: 9063057 | 367942 | ILEGIVEL | ITAM | TOSHIBA | 13/04/2026 | 01/06/1999 |  | 151704 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 2438 | 2385 | 2177 | 2438 | 2385 | 2177 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00906/2026 | ENC-MLAR05 000238/2026 | 612600552 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348001 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700108265 | 873604 | 9134341 | 190-13720087 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 11:28 | 2026-05-22 17:30 | 2026-05-25 11:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BARRA DO OURO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700108265 queimado | ETO-RD-AR 906/2026 TRAFO 5700108265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 612776 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 123338 Nº DE SÉRIE : 533128 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 | 612776 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 25/05/2020 | 13/08/2009 | 533128 | 123338 | 20264423105744 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 158 | 1427 | 1367 | Sim
ETO-RD-AG 00545/2026 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347784 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700724045 | 844155 | 9393239 | 190-13687322 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | 2026-05-25 15:23 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700724045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2012 MARCA; ITB Nº CITD; P.033175 Nº SÉRIE; 806969 POS. DO TAP;4º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150991 Nº SÉRIE; Z.303111 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 06,21 / 06,20 / 06,13 | 806969 | P 033175 | ITAM | ITB | 20/02/2026 | 10/11/2012 |  | 150991 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 6.21 | 6.2 | 6.13 | 6.21 | 6.2 | 6.13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00577/2026 | DBM-MLDB05 000096/2026 | 412600451 |  |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347954 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5730468021 | 850597 | 8557175 | 190-13697924 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-22 18:11 | 2026-05-23 18:00 | 2026-05-25 18:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT:20264423346843 SS: ETO-RD-GU 577/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 460319 | 113455 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2025 09:22:15 | 26/05/2018 09:24:14 | 827964 | 150241 | 20264423346845 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.11 | 0.12 | Não
DG-RD-PO 00388/2026 | DG-MPDG01 000090/2026 | 312600302 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347981 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01018071 | 5708700071 | 766111 | 8779136 | 190-13682857 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-23 13:35 | 2026-05-24 17:30 | 2026-05-26 13:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BREJINHO DE NAZARE | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5708700071 vazando muito oleotrafo aberto para raios bompotência 25kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 044op01 tel-63984528799 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com vazamento rdr brejinho | 460748 | 113535 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2025 09:21:53 | 01/03/2018 09:22:33 | 269433 | 144566 | 20264423940757 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 8.1 | 1.3 | 0.02 | 8.1 | 1.3 | 0.02 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00389/2026 | DG-MPDG01 000091/2026 | 312600303 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347984 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700370043 | 829569 | 8759346 | 190-13647782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-23 13:37 | 2026-05-24 12:35 | 2026-05-26 13:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700370043 de 45kva e para-raio queimado, Tensão 34,5kv, Acesso livre, Rural de Silvanópolis, Faz. IND FAZENDA TRINCHETE, 0 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 427840 | 104455 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/01/2020 09:48:22 | 25/05/2017 09:49:21 | 1232343 | 125019 | 20264426843821 | TRAEL | TRAEL | 2025-04-01 | 2022-06-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 8.1 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.6 | 8.2 | Sim | TRAEL | Sim
DOLP-RD-PA 00588/2026 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 112600559 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1347767 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5761649196 | 876069 | 8859811 | 190-39634755 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-24 00:11 | 2026-05-24 18:00 | 2026-05-27 00:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de materiais TRAFO QUEIMADO 75kva NA 34,5KV, REFAZER PIRATICS DO TRANSFORMADO OBS: CIRCUITO DO TRANSFROMADO QUEIMADO EST SENDO ENEGISADO POR OUTRO CIRCUITO, FOI FECHADO JUMP NO LOCAL. ATENÇÃO: VERIFICAR CONDIÇOES DO BARRAMENTO É ATERRAMENTO ATIVO:190.02811475 LOOCALIZAÇÃO: 351531 EQUIPE: CTPA-05 ENCARREGADO: JOSE AILTON TEL: 63 99296-7029 | 0 | 0 | ABB | ABB | 25/05/2026 07:25:16 | 25/05/2026 07:25:29 | 0 | 0 | 20264428126796 | CPFL | CPFL | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 10 | 10 | Sim | 0 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Sim
ENC-RD-PS 00539/2026 | ENC-LMPS03 000086/2026 | 212600495 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348850 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701677084 | 684435 | 8918211 | 190-13644641 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-26 16:13 | 2026-05-27 17:13 | 2026-05-29 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264442912990Segue SS de TR 5701677084 10KVA/19.9KV com a bucha primária estourada e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10805287SITIO NOVA CANAA63985105507MARIA ZILDA TRAUTERNMULLER084OP02 63 98462-3208 | SS ENC-RD-PS 539/2026 TR 5701677084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :203426 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 01/2012 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150843 Nº DE SÉRIE : C503223 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 | 203426 | ILÉGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/04/2026 09:14:45 | 01/01/2012 09:16:08 |  | 150843 | 20264442912990 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 22.32 | 20.64 | 19.98 | 22.05 | 20.74 | 18.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00563/2026 | ENC-MLGR01 000146/2026 | 712600379 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1349303 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710064087 | 727478 | 9020328 | 190-13660458 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-27 09:22 | 2026-05-28 12:02 | 2026-05-30 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710064087 queimado acesso livre equipe 087op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710064087 ETO-RD-GR 563/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06114311 Nº DE SÉRIE : 469582 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151701 Nº DE SÉRIE : C 308270 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.75 MEDIÇÃO 2: 16.03 MEDIÇÃO 3: 12.12 COORDENADA X: 727477 Y: 9020328 | 469582 | CITD 06114311 | ITAM | TRAEL | 13/04/2026 | 01/05/2018 |  | 151701 | 20264444769131 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 1975 | 1603 | 1212 | 1975 | 1603 | 1212 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00552/2026 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1349114 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5701602039 | 839907 | 9380547 | 190-13703324 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-05-28 16:12 | 2026-05-28 18:28 | 2026-06-04 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039 ID 55048064 TRAFO DE 5KVA -19.9KV ZONA RURAL DE ARAGUATINS REMANEJAR DE TRAFO DE 5KVA POR TRAFO DE 15KVA -PLANO DE MEDIDAS
DOLP-RD-PA 00606/2026 | DLP-MLPA02 000051/2026 | 112600572 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1349239 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700519196 | 880301 | 8845396 | 190-13683144 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-28 20:59 | 2026-05-29 17:20 | 2026-05-31 20:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ egue nota de trafo queimado. trafo 5700519196, tensao 34,5, trafo de 15kva, para raio danificado, acesso somente para caminhonete. obs favor levar chave religadora para isntalar no trafo devido local ser de dificil acesso. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000606/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000051/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 29/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700519196 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 10129273 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: rural de lagoa do tocantins DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: 9920-44413 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: marcos fontoura Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 178078 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 14/02/2026 18:01:19 | 01/09/2010 18:02:31 | 303307 | 150927 | 20264454856417 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 0,5h | ALUMINIO | 8 | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00396/2026 | DG-MPDG01 000095/2026 | 312600318 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1350487 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5710013043 | 823298 | 8759232 | 190-13658757 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 17:46 | 2026-05-31 12:32 | 2026-06-02 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710013043 queimado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5kvPotencia: 75 kvaAcesso livre | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 1228266 | 124635 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/01/2026 17:05:11 | 01/03/2020 17:06:47 | 603121 | 150530 | . | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-08-01 | 112.5 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 3.24 | 3.82 | 3.99 | 3.24 | 3.82 | 3.99 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 00931/2026 | ENC-MLAR05 000305/2026 | 612600573 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA MT/ BT DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1350416 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710220136 | 735855 | 9166729 | 190-13704528 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-30 17:57 | 2026-05-31 19:50 | 2026-06-02 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710220136 queimadoobs estrutura do trafo e da chave 0310220136 quebrada, aberto nota. | ETO-RD-AR 931/2026 TRAFO 5710220136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457542 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131484 Nº DE SÉRIE : 615785 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 01 | 457542 | INEXISTENTE | TRAEL | ITB | 25/02/2026 | 22/03/2007 | 615785 | 131484 | 20264461472243 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 185 | 143 | 11.1 | Sim | CPFL
DOLP-RD-PA 00618/2026 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 112600617 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353245 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5753293122 | 795864 | 8868931 | 190-28010798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-31 01:20 | 2026-05-31 18:00 | 2026-06-03 01:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02711869 LOCALIZAÇÃO: 190-28010798 Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas | 528231 | 138993 | ITAIPU | ITAIPU | 01/01/2026 15:21:55 | 01/01/2024 15:23:01 | 602373 | 149907 | 20264461484403 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 174.4 | 176 | 174.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00570/2026 | ENC-MLGR03 000204/2026 | 712600380 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348099 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5710214111 | 731789 | 9069175 | 190-13697692 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-31 09:45 | 2026-05-31 14:21 | 2026-06-03 09:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710214111 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710214111 ETO-RD-GR 570/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06111616 Nº DE SÉRIE : 458540 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151679 Nº DE SÉRIE : C 308248 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 09.26 MEDIÇÃO 2: 08.38 MEDIÇÃO 3: 07.76 COORDENADA X: 731804 Y: 9069140 | 458540 | CITD06111616 | ITAM | TRAEL | 01/04/2026 16:25:05 | 01/02/2018 16:26:35 |  | 151679 | 20264461381576 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 8.38 | 7.76 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00571/2026 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 712600381 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1350721 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01414015 | 5700992015 | 848525 | 8982781 | 190-13647182 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-05-31 17:35 | 2026-06-01 17:08 | 2026-06-03 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Acionar equipe de manutencao para realizar a troca do trafo 5700992015 e para raio queimado acesso para camioneta equipe 015op02 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700992015 ETO-RD-GR 571/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199007 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151666 Nº DE SÉRIE : C 308235 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.15 MEDIÇÃO 2: 00.31 MEDIÇÃO 3: 00.15 COORDENADA X: 848528 Y: 8982782 | 199007 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/04/2026 | 01/09/2011 |  | 151666 | 20264460867368 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 115 | 31 | 15 | 115 | 31 | 15 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00621/2026 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1350321 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5711684122 | 812946 | 8866837 | 190-12311808 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-01 12:35 | 2026-05-22 18:00 | 2026-06-04 12:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5711684122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5711684122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 KVA - TENSÃO: 19,9 KV - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000621/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000083/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 02/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5711684122 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - UESLEI DE JESUS FERREIRA DOS S. 2 - OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA 3 - DOUGLAS GUEDES TELES 4 - CRISTIANO BATISTA CURCINO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 5717647 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: CHÁCARA RECANTO DA SERRA DADOS DA EQUIPE ANTERIOR: CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: (63) 9 9270-7443 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 361897 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 16:53:42 | 01/09/2015 16:53:59 | 303259 | 150879 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 H | ALUMINIO | 33.2 | 57.9 | 59 | 5.6 | 5.5 | 5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00546/2026 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 212600505 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351387 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5701119075 | 713021 | 8977296 | 190-13699713 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-01 16:45 | 2026-06-02 17:57 | 2026-06-04 16:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701119075 15KVA 34,5KV ACESSO BOM E PARA-RAIOS 075OP02 | SS ENC-RD-PS 546/2026 TRAFO: 5701119075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 035368 Nº DE SÉRIE : 379996 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151648 Nº DE SÉRIE : C 308217 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 4/2026 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03 | 379996 | 035368 | ITAM | TRAEL | 01/04/2026 08:57:22 | 01/04/2016 08:58:33 |  | 151648 | NÃO TEM | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 21.2 | 19.15 | 18.19 | 20.97 | 19.66 | 18.74 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00400/2026 | DG-MPPO01 000097/2026 | 312600323 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351661 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700177250 | 778215 | 8754212 | 190-13670213 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 17:12 | 2026-06-03 17:20 | 2026-06-05 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700102250 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001OP017 tel-63992113757 | medido_ emegencial_ substituição de trafo queimado rdu ipueiras | 644450 | p026065 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2023 10:19:27 | 01/08/2022 10:22:03 | 676403 | 148767 | 20264470164334 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-12-01 |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2h | ALUMINIO | 14.9 | 11.5 | 12.4 | 14.9 | 11.5 | 12.4 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00578/2026 | ENC-MPGR01 000091/2026 | 712600382 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1348649 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03020023 | 5700731111 | 728500 | 9096010 | 190-13721418 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 17:35 | 2026-06-03 17:05 | 2026-06-05 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEQUIZEIRO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5700731111 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700731111 ETO-RD-GR 578/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113243 Nº DE SÉRIE : 460407 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 - 12/2022 IMPEDANCIA : 4.07 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144109 Nº DE SÉRIE : 114615 MARCA : ENERTRAFO - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2024 - 12/2025 IMPEDANCIA : 4.14 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03.59 MEDIÇÃO 2: 02.90 MEDIÇÃO 3: 01.28 COORDENADA X: 728563 Y: 9096021 | 460407 | 113243 | ENGENORTE | TRAEL | 01/06/2024 11:00:15 | 01/03/2018 11:01:03 | 114615 | 144109 | 20264470256456 | CPFL | TRAEL | 2025-12-01 | 2022-12-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | BUCHA DANIFICADA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 2.9 | 1.28 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00569/2026 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351405 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700041132 | 836298 | 9401512 | 190-13709544 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-02 19:17 | 2026-06-03 16:32 | 2026-06-05 19:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190 | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-34.KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983. | [8 empty] | 20264470469189 | [7 empty] | 1
DG-RD-PO 00401/2026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351700 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5701079026 | 858299 | 8825580 | 190-13669033 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 08:18 | 2026-06-03 15:50 | 2026-06-06 08:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 178081 | ilegivel | ITAM | N/A | 01/02/2026 10:32:32 | 01/09/2010 10:33:07 | 303280 | 150900 | 20264470676103 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 27.9 | 10.6 | 9.1 | 27.9 | 10.6 | 9.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00594/2026 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351673 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5753541003 | 721736 | 8694216 | 190-38920878 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 11:51 | 2026-06-03 17:00 | 2026-06-06 11:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 708929 | 012649 | ITB | TRAEL | 01/03/2022 09:48:34 | 01/08/2023 09:51:55 | 1426575 | 131740 | 20264471895668 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 2.27 | 1.38 | Sim | TRAEL
ENC-RD-PS 00548/2026 | ENC-MPPS01 000151/2026 | 212600511 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351738 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700447012 | 683996 | 8817099 | 190-13645270 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 18:04 | 2026-06-04 17:23 | 2026-06-06 18:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700447012 queimado na rdr de cristalandia | SS ENC-RD-PS 548/2026 trafo 5700447012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 105379 Nº DE SÉRIE : 432149 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : JUN/2017 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151713 Nº DE SÉRIE : C308282 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 | 432149 | 105379 | ITAM | TRAEL | 01/04/2026 13:43:42 | 05/06/2017 13:45:13 |  | 151713 | 20264473594173. | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 22.32 | 20.64 | 19.98 | 22.05 | 20.74 | 18.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00943/2026 | ENC-MLAR01 000222/2026 | 612600589 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351711 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700721058 | 700806 | 9217738 | 190-13707522 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-03 21:35 | 2026-06-04 19:25 | 2026-06-06 21:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo:5700721058 Queimado Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kvPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | ETO-RD-AR 943/2026 TRAFO 5700721058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128197 Nº DE SÉRIE : 574383 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103367 Nº DE SÉRIE : 398208 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 | 574383 | 218197 | TRAEL | TRAEL | 28/04/2021 | 14/04/2021 | 398208 | 103367 | 20264474557332 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 492 | 622 | 744 | Sim
ETO-RD-GR 00598/2026 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352096 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5730596155 | 792045 | 9110025 | 190-13696977 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 17:42 | 2026-06-05 13:58 | 2026-06-07 17:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5730596155 ETO-RD-GR 598/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108847 Nº DE SÉRIE : 442992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151717 Nº DE SÉRIE : C 308286 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.24 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 792116 Y: 9110043 | 442992 | CITD 06108847 | ITAM | TRAEL | 13/04/2026 | 01/09/2017 |  | 151717 | ---- | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 2045 | 1860 | 1401 | 2045 | 1860 | 1401 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00945/2026 | ENC-MLAR01 000221/2026 | 612600588 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351710 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700021040 | 754167 | 9243178 | 190-13719474 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 17:49 | 2026-06-05 01:35 | 2026-06-07 17:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700021040 Queimado A: 17:43Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 053op03 (63)99222-2456 | ETO-RD-AR 945/2026 TRAFO 5700021040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 | 363191 | ILEGIVEL | TRAEL | TRAEL | 28/03/2026 | 16/10/2015 | 575162 | 128926 | 20264477921052 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 72 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | Sim | CPFL
ETO-RD-AR 00946/2026 | ENC-MLAR01 000227/2026 | 612600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351763 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700036157 | 760842 | 9271115 | 190-13646435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-04 21:44 | 2026-06-05 10:20 | 2026-06-07 21:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUANA | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700036157 de 75kVA e para-raios queimados na 34.5kV. Acesso livre para caminhão. | ETO-RD-AR 946/2026 TRAFO 5700036157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 127137 Nº DE SÉRIE : 1289341 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 4,09 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148873 Nº DE SÉRIE : 1562653 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 04 | 1289341 | 127137 | TRAEL | ROMAGNOLE | 29/08/2024 | 05/06/2021 | 1562653 | 148873 | 20264477950652 |  | CPFL |  |  | 75 | 75 | Não | 71 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 708 | 6.18 | 5.68 | Não
DOLP-RD-PA 00635/2026 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351840 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710177010 | 791315 | 8903769 | 190-13662980 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 09:08 | 2026-06-06 18:00 | 2026-06-08 09:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | Glauk Henrique Miranda Cardoso | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5710177010 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 178879 | ILEGÍVEL | ITAM | ABB | 13/02/2026 17:18:36 | 01/01/2002 17:18:50 | 303344 | 150924 | 20264480135715 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 5 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00363/2026 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352151 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700268028 | 859610 | 8705186 | 190-13696938 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 11:25 | 2026-06-05 23:25 | 2026-06-08 11:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso livre | TRAFO SUBSTITUIDO PELA TAVARES | 574203 | 149934 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/05/2024 13:29:22 | 01/05/2025 13:30:40 | 1540535 | 139500 | 20264479992221 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 5 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00574/2026 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1351820 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700269132 | 836875 | 9401912 | 190-13687148 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 19:02 | 2026-06-06 00:18 | 2026-06-08 19:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88 | 1785O9 | N/A | TRAEL | VIJAI | 01/01/2019 00:00:00 | 08/09/2010 | 496858 | 127471 | 20264481062703 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-01-01 |  | 25 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 6.91 | 6.9 | 6.88 | 4.14 | 4.19 | 4.09 | Sim | CPFL
ENC-RD-PS 00562/2026 | ENC-LMPS01 000137/2026 | 212600509 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352216 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL01007055 | 5700005055 | 658722 | 9026042 | 190-13714869 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-05 21:03 | 2026-06-06 07:26 | 2026-06-08 21:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700005055 QUEIMADO DE 112,5 KV NA REDE 13.8 KV NA RDU DE ARAGUACEMA ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 562/2026 TRAFO 5700005055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 2775 Nº DE SÉRIE : 38350 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 IMPEDANCIA : 3.59 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143745 Nº DE SÉRIE : 558653 MARCA :ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.49 POS. TAP : 02 | 38350 | 2775112 | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2025 13:51:47 | 01/01/2002 13:53:07 | 558653 | 143745 | 20264481381032 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Não | 128 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00599/2026 | ENC-MPGR01 000096/2026 | 712600393 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352139 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700918009 | 815169 | 9032633 | 190-13683565 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 12:11 | 2026-06-07 18:06 | 2026-06-09 12:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acoinar equipe de manutencao para trocar trafo 5700918009 avariado na RDR de Guarai equipe 009po03 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700918009 ETO-RD-GR 599/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06124361 Nº DE SÉRIE : 536057 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2020 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151886 Nº DE SÉRIE : 830241 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16.31 MEDIÇÃO 2: 14.17 MEDIÇÃO 3: 13.36 COORDENADA X: 815168 Y: 9032636 | 536057 | C I T D 06 124361 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 00:00:00 | 01/04/2020 00:00:00 | 830241 | 151886 | sera gerada na troca do trafo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 16.31 | 14.17 | 13.36 | 16.31 | 14.17 | 13.37 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00565/2026 | ENC-LMPS03 000088/2026 | 212600510 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352219 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03062013 | 5700165253 | 681457 | 8880064 | 190-13673802 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 15:59 | 2026-06-07 14:04 | 2026-06-09 15:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DE AREIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700165253 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO BUCHA SECUNDARIA ESTOURADA | SS ENC-RD-PS 565/2026 TRAFO 5700165253 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114849 Nº DE SÉRIE : 489620 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151021 Nº DE SÉRIE : Z303141 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.80 POS. TAP : 03 | 469620 | 114349 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 14:22:50 | 01/05/2018 14:24:18 |  | 151021 | 20264483991056 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 2H | ALUMINIO | 10.56 | 9.02 | 8.93 | 10.39 | 9.3 | 7.57 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00642/2026 | DLP-MLPA03 000098/2026 | 112600597 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353349 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700269122 | 801119 | 8892600 | 190-13722594 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-06 19:01 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-09 19:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5700269122 QUEIMADO NA RDR DE PALMAS | 398387 | ILEGÍVEL | ITAM | TRAEL | 13/02/2026 11:16:48 | 01/08/2016 11:18:23 | 303304 | 150924 | 20264480405365 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00643/2026 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353375 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5746488122 | 821249 | 8855586 | 190-36288629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 14:27 | 2026-06-07 18:00 | 2026-06-10 14:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha | 437872 | 25684 | ITAIPU | ITAIPU | 01/03/2026 16:07:55 | 01/09/2021 16:08:39 | 606278 | 150735 | 20264486591934 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 40 | 40 | 40 | 3.2 | 3.23 | 3.21 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00948/2026 | ENC-MLAR01 000228/2026 | 612600590 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352317 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5701135040 | 755027 | 9260284 | 190-13676751 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-07 16:18 | 2026-06-08 17:30 | 2026-06-10 16:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO ESTOURADO QUEIMADO 5701135040 5KVA 34.5KVFAZENDA ESPORA DE PRATAACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 948/2026 TRAFO 5701135040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33821 Nº DE SÉRIE : 581250 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151148 Nº DE SÉRIE : 44935 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 05 | 581250 | 33821 | TRAEL | ITB | 08/06/2017 | 03/03/2009 | 449535 | 151148 | 20264486812039 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 6105 | 5701 | 4705 | 967 | 882 | 727 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 00951/2026 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353430 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL02040004 | 5700623004 | 808671 | 9205763 | 190-13656944 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 07:42 | 2026-06-08 17:55 | 2026-06-11 07:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento | ETO-RD-AR 951/2026 DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700623004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150686 Nº DE SÉRIE : 1667706 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,61 POS. TAP : 04 INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA Nª 67237. TRAFO INSTALADO NO POSTE ID 63114972 | S/N | S/N | ROMAGNOLE | N/A | 01/02/2026 16:46:55 | 11/06/2026 16:47:43 | 1667706 | 150686 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | N/A | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .. | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AR 00952/2026 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353683 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710163053 | 800066 | 9244030 | 190-13672754 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 12:21 | 2026-06-10 15:36 | 2026-06-11 12:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo | ETO-RD-AR 952/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149654 Nº DE SÉRIE : 1026211 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2026 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 | S/N | S/N | TRAEL | N/A | 15/06/2026 08:52:26 | 15/06/2026 08:53:05 | 1026211 | 149654 | n | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | N/A | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 8.36 | 6.72 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00404/2026 | DG-MLPO02 000075/2026 | 312600374 | QUEIMADO | SOBRECARGA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352872 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700112250 | 777436 | 8755539 | 190-13710539 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 12:49 | 2026-06-09 00:50 | 2026-06-11 12:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | IPUEIRAS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-57000112250 Queimadopara raios queimado potência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001op17 tel-63992697388 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras obs: cobrando disponibilidade devido trafo instalado não funcionar equipe voltou na base e pegou um novo | 331780 | ilegivel | TRAEL | ITAIPU | 01/03/2018 08:58:23 | 01/01/2018 08:59:08 | 332355 | 12117 | 20264487298905 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 30 | 30 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 2.4 | 5.4 | 5.3 | 2.4 | 5.4 | 5.3 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00603/2026 | ETO-RD-GU 002461/2026 | 412600499 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353851 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710068097 | 680054 | 8613012 | 190-13682472 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 13:14 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06-11 13:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMA INT: 20264489326304 SS: ETO-RD-GU 603/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 227 VBN: 227 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 443087 | 108942 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 18:06:42 | 01/09/2017 18:07:20 |  | 150840 | 20264489326304 |  | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 9.5 | 10.43 | Não
ETO-RD-GU 00605/2026 | ETO-RD-GU 002463/2026 | 412600500 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353894 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710372107 | 634519 | 8640084 | 190-13686995 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 17:07 | 2026-06-10 18:00 | 2026-06-11 17:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANDOLANDIA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710372107 queimado para as devidas trativas com a equipe de manutençãoPotência: 5 kvaPara raio queimadoAcesso LivreTensão: 34.5 KV | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SANDOLANDIA INT: 20264492324287 SS: ETO-RD-GU 605/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 589529 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 02/02/2026 18:17:44 | 01/08/2021 18:18:36 |  | 150973 | . | CPFL | CPFL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.82 | 11.67 | 10.32 | Não | CPFL | Não
ETO-RD-AG 00577/2026 | ENC-MLAR01 000229/2026 | 662600369 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352372 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700025119 | 843158 | 9333173 | 190-15806798 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-08 21:10 | 2026-06-09 04:15 | 2026-06-11 21:10 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SAO BENTO DO TOCANTINS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700025119 30kvaEndereço: IND POVOADO SAO FRANCISCO, 0 - LPT-26925Equipe;171op01Cliente penalizado: 90 | ETO-RD-Ag 577/2026 TRAFO 5700025119 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :30 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 8674 Nº DE SÉRIE : 566197005 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/99 IMPEDANCIA : 4,25 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135570 Nº DE SÉRIE : 1463817 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,82 POS. TAP : 04 | 566197005 | 8674 | TRAEL | SIEMENS | 17/05/2023 | 15/07/1999 | 1463817 | 135570 | 20264492548906 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 30 | Não | 90 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | TRAEL
DG-RD-PO 00407/2026 | DG-MLPO02 000076/2026 | 312600331 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352909 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700892043 | 850267 | 8764760 | 190-13712031 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 09:47 | 2026-06-09 18:00 | 2026-06-12 09:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5700892043 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Silvanópolis, Ass. Santa Tereza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 916395 | 013465 | ITAM | ITB | 01/02/2026 09:12:53 | 01/09/2014 09:13:49 | 303278 | 150892 | 20264494713106 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 6 | 4 | 0.2 | 6 | 4 | 0.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00652/2026 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1352424 | 2026 | COEP | DOLP-RD-PA | AL10059122 | 5701422122 | 794790 | 8875846 | 190-13668514 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | 2026-06-12 10:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Andresa da Silva Lima | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02359154 LOCALIZAÇÃO: 190-13668514 TRAFO: 5701422122 Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012-DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 09/06/2026 | 291738 | 017630 | ABB | TRAEL | 09/06/2026 18:07:29 | 01/10/2023 18:07:43 | 0 | 0 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 10 | 30 | Sim |  | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00566/2026 | ENC-LMPS01 000140/2026 | 212600524 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354193 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5701176084 | 695443 | 8915834 | 190-13693705 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-09 11:52 | 2026-06-09 19:22 | 2026-06-12 11:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss parqa tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701176084 queimado na rdu de divinopoles penalizndo 134 clientes | SS ENC-RD-PS 566/2026 OBS: trafo instalado é de 150kva, porém na placa de serie está 75kva - (possivelmente erro da reformadora) trafo 5701176084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5kva TENSÃO : 34.5kv Nº ENERGISA (CITD) : 135208 Nº DE SÉRIE : 1454428 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3.99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141362 Nº DE SÉRIE : 148959 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/2024 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 | 1454428 | 135208 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/08/2024 15:00:08 | 01/05/2023 15:03:48 | 148959 | 1413628 | 20264495837710 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2024-08-01 |  | 150 | 112.5 | Não | 134 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00582/2026 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353400 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700114081 | 865006 | 9363839 | 190-12311428 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 09:22 | 2026-06-10 22:18 | 2026-06-13 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-13.8KV POR TRAFO DE 15KVA-13.8KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983. | [8 empty] | 20264494743433 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AR 00967/2026 | ENC-MLAR05 000316/2026 | 612600603 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354145 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02105019 | 5701288019 | 843877 | 9149064 | 190-13666671 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 12:45 | 2026-06-11 19:16 | 2026-06-13 12:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701288019 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op02 (63)Obs.:local tem que executar mais ou menos 100 metros de limpeza de faixa. | ETO-RD-AR 967/2026 TRAFO 5701288019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39135 Nº DE SÉRIE : 672175 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2016 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128595 Nº DE SÉRIE : 574968 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 10.96 MEDIÇÃO 2: 11.62 MEDIÇÃO 3: 12.09 | 67215 | 39135 | TRAEL | ITB | 12/06/2022 | 18/05/2016 | 128595 | 128595 | 20264502830463 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1096 | 1162 | 12 | Sim | CPFL
ENC-RD-PS 00568/2026 | ENC-LMPS03 000090/2026 | 212600515 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353625 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01056046 | 5700180044 | 729149 | 8812661 | 190-13667637 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-10 13:57 | 2026-06-10 20:27 | 2026-06-13 13:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700180044 45kVA queimado - Posto mourãoRede 34,5kVAcesso livreequipe 044OP01 - Tel. (63)98452-8799 | SS ENC-RD-PS 568/2026 Trafo 5700180044 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 83332 Nº DE SÉRIE : 50355A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 03/1984 IMPEDANCIA : 4.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144678 Nº DE SÉRIE : 1597389 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.71 POS. TAP : 02 | 50355A | 83332 | ROMAGNOLE | TRAFO | 01/01/2025 08:51:16 | 01/03/1984 08:53:39 | 1597389 | 144678 | 20264501085562 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 6 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5H | ALUMINIO | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00569/2026 | ENC-LMPS01 000139/2026 | 212600526 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354125 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01062013 | 5700001180 | 731158 | 8864197 | 190-13679907 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-11 07:10 | 2026-06-11 13:44 | 2026-06-14 07:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700001180 QUEIMADO PARA BOM DE 25 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | SS ENC-RD-PS 569/2026 TRAFO: 5700001180 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 015017 Nº DE SÉRIE : 933660 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151018 Nº DE SÉRIE : Z303138 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 04 | 933660 | 015017 | ITAM | ITB | 23/02/2026 09:46:07 | 15/01/2015 09:47:36 |  | 151018 | 20264504918731 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 64 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00585/2026 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1353585 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5710037039 | 845643 | 9374188 | 190-13675606 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-11 08:41 | 2026-06-11 20:34 | 2026-06-14 08:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-34.5KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983. | [8 empty] | 20264503442732 | [7 empty] | 1
ETO-RD-AG 00587/2026 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354472 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5700012065 | 857962 | 9378256 | 190-13691109 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 09:40 | 2026-06-12 21:51 | 2026-06-15 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. TRAFO Nº 5700012065 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/1997 MARCA; TOSHIBA - Nº CITD; 1672 Nº SÉRIE; 338119 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 11/2024 - 11/2025 MARCA; TRAEL- TRAEL Nº CITD; 148994 Nº SÉRIE; 334068 POS. DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,62 MEDIÇÃO; 2,19 / 2,63 / 3,46 | 338119 | 1672 | TRAEL | TOSHIBA | 08/11/2024 | 01/07/1997 | 334068 | 148994 | 20264510824127 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 89 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 219 | 263 | 346 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-DP 00374/2026 | ETO-RD-DP 001275/2026 | 512600169 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354905 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01110005 | 5700688005 | 953129 | 8586674 | 190-13696544 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 11:27 | 2026-06-14 18:47 | 2026-06-15 11:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARRAIAS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trasformador queimado acesso | TRANSFORMADOR TROCADO POR ABIGAILTON, TRANFORMADOR RETIRADO DE 5 KVA 19,9KV, TRANFORMADOR INSTALADO 15 KVA 10,9KV | 127720 | 0 | TRAEL | VIJAI | 01/02/2026 16:35:16 | 01/09/2008 16:36:00 | 827837 | 150114 | 20264510734264 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-AG 00589/2026 | ENC-MPAG02 000094/2026 | 662600371 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354453 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5700301068 | 813267 | 9406233 | 190-13695416 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-12 17:32 | 2026-06-13 00:12 | 2026-06-15 17:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. | TRAFO 5700301068 QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEMADO. ACESSO BOM. 19 CLIENTES PENALIZADO. TRAFO Nº 5700301068 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/1999 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 368215 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 23/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151002 Nº SÉRIE; Z.303122 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,75 MEDIÇÃO; 14,77 / 14,56/ 14,46 | 368215 | NAO TEM | ITAM | TOSHIBA | 23/02/2026 | 09/06/1999 |  | 151002 | 20264511465120 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 19 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 14.77 | 14.56 | 14.46 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00575/2026 | ENC-LMPS04 000088/2026 | 212600523 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354694 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700846084 | 714176 | 8917745 | 190-12313514 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 10:47 | 2026-06-14 17:20 | 2026-06-16 10:47 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700846084 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO | SS ENC-RD-PS 575/2026 TRAFO 5700846084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 459965 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : MAR/2007 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151909 Nº DE SÉRIE : 830264 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 459963 | ILÉGIVEL | TRAEL | ITB | 01/04/2026 11:19:20 | 01/03/2006 11:20:43 | 830264 | 151909 | 20264514305582 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 31.12 | 29.4 | 26.38 | 12.38 | 19.59 | 23.12 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00578/2026 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354938 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5701548013 | 729133 | 8875416 | 190-13703083 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 16:12 | 2026-06-14 12:02 | 2026-06-16 16:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso | 586744 | 147707 | ITAIPU | ITAIPU | 01/07/2025 16:54:16 | 01/07/2025 16:55:48 | 586750 | 147713 | 20264514606910 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00421/2026 | DG-MLPO02 000077/2026 | 312600334 | QUEIMADO | SOBRECARGA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354704 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700669043 | 798248 | 8765963 | 190-13667090 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-13 16:48 | 2026-06-14 17:56 | 2026-06-16 16:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700669043 Queimadopara raios bompotência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 043op01 tel-63992633699 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 469622 | 06114351 | ITAM | TRAEL | 01/01/2026 09:33:29 | 01/05/2018 09:35:05 | 299661 | 150612 | 20264514116478 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 18.6 | 23.9 | 22.5 | 18.6 | 23.9 | 22.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00422/2026 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356706 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710036026 | 881451 | 8790408 | 190-15830056 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 13:56 | 2026-06-15 17:30 | 2026-06-17 13:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com tap com defeito | 370098 | ilegivel | ITAM | TOSHIBA | 01/02/2026 14:16:32 | 01/11/1999 14:17:32 | 303257 | 150877 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 8.4 | 1.5 | 0.8 | 8.4 | 1.5 | 0.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00626/2026 | DBM-MLDB05 000100/2026 | 412600501 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356763 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01010021 | 5743917021 | 863357 | 8643149 | 190-13654455 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 16:03 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-17 16:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO A RDR DE PARANÃ SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANÃ INT: 20264514579985 SS: ETO-RD-GU 626/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 536914 | 124041 | TRAEL | TRAEL | 05/06/2026 16:37:14 | 01/05/2020 16:38:22 | 822889 | 149454 | 20264514579985 | CPFL | CPFL | 2026-06-19 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 15.69 | 10.72 | 17.25 | Não | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00375/2026 | ETO-RD-DP 001294/2026 | 512600180 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1355575 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5700228101 | 930734 | 8714044 | 190-13706947 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-14 18:57 | 2026-06-15 02:30 | 2026-06-17 18:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado | tranformador trocado pela Meta, trafo de 75kva 34kv queimado, substituido por um de 150 kva 34kv | 389654 | C15706 | ROMAGNOLE | ITB | 01/04/2025 08:17:18 | 01/04/2006 08:18:24 | 1613801 | 146034 | 20264517444381 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 75 | Não | 102 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6K | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00597/2026 | ENC-MPAG02 000095/2026 | 662600374 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1354996 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01005098 | 5700060098 | 823958 | 9294481 | 190-13650944 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-15 18:45 | 2026-06-16 02:41 | 2026-06-18 18:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANANAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADORDU DE ANANAS | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADO RDU DE ANANAS TRAFO Nº 5700060098 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2018 MARCA; TRAEL Nº CITD; 111906 Nº SÉRIE; 458765 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,59 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 149021 Nº SÉRIE; 599345 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,51 MEDIÇÃO; 14,56 / 14,49/ 14,32 | 458765 | 111906 | ITAIPU | TRAEL | 14/01/2026 | 07/02/2018 | 599345 | 149021 | 20264521165058 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 122 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 14.49 | 14.32 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00599/2026 | ENC-MLAG01 000159/2026 | 662600381 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356423 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5710065090 | 850732 | 9298694 | 190-13655023 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 16:14 | 2026-06-18 08:14 | 2026-06-19 16:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5710065090 15kva 34.5kvfaz sao joseacesso livre | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5710065090 15kva 34.5kv faz sao jose acesso livre TRAFO Nº 5710065090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/99 MARCA; TOSHIBA - ELETRAN Nº CITD; 18481 Nº SÉRIE; 371888 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2018 - 03/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 112808 Nº SÉRIE; 459972 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,01 MEDIÇÃO; 4,57 / 4,50 / 4,48 | 371888 | 18481 | TRAEL | TOSHIBA | 14/06/2018 | 10/12/1999 | 459972 | 112808 | 20264524280955 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-03-28 |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 4.57 | 4.5 | 4.48 | 4.57 | 4.5 | 4.48 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 00986/2026 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356144 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL03010004 | 5766833004 | 806634 | 9203619 | 190-51665774 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-16 16:56 | 2026-06-16 22:13 | 2026-06-23 16:56 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | ETO-RD-AR 986/2026 TRAFO 5766833004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149050 Nº DE SÉRIE : 599374 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,62 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107341 Nº DE SÉRIE : 441007 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3,53 POS. TAP : 04 OBS: ISTALADO EQUIPAMENTO P600. | 599374 | 149050 | TRAEL | ITAIPU | 16/08/2017 | 12/11/2025 | 441007 | 107341 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não
ETO-RD-AR 00987/2026 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356145 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700001058 | 755067 | 9208920 | 190-13693048 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 18:58 | 2026-06-17 04:50 | 2026-06-19 18:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ. | ETO-RD-AR 987/2026 SERVIÇO LANÇADO NA O.S ETO-RD-AR 2646/2026. | 8711055 | ILEGIVEL | ROMAGNOLE | MACZ | 17/06/2025 | 21/08/1997 | 1587020 | 143958 | *********** |  | CPFL |  |  | 112.5 | 75 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | [6 empty] | Sim
DOLP-RD-PA 00679/2026 | DLP-MPPA01 000217/2026 | 112600628 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1355562 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06099059 | 5706519059 | 797707 | 8856463 | 190-13713822 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-16 20:39 | 2026-06-17 18:00 | 2026-06-19 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02359814 LOCALIZAÇÃO: 190-13713822 Transformador queimado 5706519059, potencia 45kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre a caminhao. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 17/06/2026 | 0646 | 11625 | CEMEC | WMM | 01/04/2005 10:06:13 | 01/08/2013 10:10:19 | 56849 | 149645 | 20264524473837 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 112.5 | 45 | Não | 33 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 6H | COBRE | 11.63 | 11.61 | 11.62 | 11.09 | 11.03 | 11.08 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00582/2026 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1355343 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710170055 | 659620 | 9002648 | 190-13720722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 10:28 | 2026-06-18 16:14 | 2026-06-20 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | SS ENC-RD-PS 582/2026 TRAFO 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144858 Nº DE SÉRIE : 182684 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02 | 183092 | 136944 | ABB | ABB | 01/10/2001 16:49:59 | 19/06/2008 16:50:37 | 182684 | 144858 | 0 | TRAEL | CPFL | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0.5 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 2.23 | 1.94 | Sim | TRAEL | Sim
DOLP-RD-PA 00685/2026 | DLP-MLPA03 000101/2026 | 112600629 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356411 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700318196 | 879723 | 8860714 | 190-13651952 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-17 15:27 | 2026-06-18 18:00 | 2026-06-20 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02545117 LOCALIZAÇÃO: 190-13651952 segue ss de 01 trafo 15 kva e 01 para raio da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso só caminhonete cliente penalizado 1 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992447381 favor agilizar o atendimento chave de referencia. 5700318196 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000685/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000000/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 25/05/2026 A 30/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LAGOA DO TOCANTINS - ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5700318196 EQUIPE: DOLP-MLPA05 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-7129 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - EDUARDO DA SILVA SANTOS 2 - JOÃO CLAUDIO SACRAMENTO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVEL: JOELSON SILVA DE SOUZA Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | 370760 | ILEGÍVEL | ITAM | TOSHIBA | 14/02/2026 14:04:38 | 01/11/1999 15:05:01 | 303366 | 150986 | 20264526905247 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  | 2025-06-19 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 4.7 | 8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00625/2026 | ENC-MLGR02 000130/2026 | 712600425 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357037 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700390153 | 710825 | 9115689 | 190-13673091 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 12:25 | 2026-06-19 14:00 | 2026-06-21 12:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado na RDR de Bernardo Sayão | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700390153 ETO-RD-GR 625/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457168 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 111858 Nº DE SÉRIE : 458335 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 MEDIÇÃO 1: 16.39 MEDIÇÃO 2: 06.38 MEDIÇÃO 3: 03.33 COORDENADA X: 710881 Y: 9115683 OBS: FOI INSTALADO UM P600 NO TRAFO. | 457168 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 01/02/2018 | 01/03/2007 | 458335 | 111858 | 20264530217978 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 25 | 10 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 1639 | 638 | 333 | 1639 | 638 | 333 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 00991/2026 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | AVARIADO | VANDALISMO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357062 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5755060004 | 813063 | 9204870 | 190-20813153 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 16:42 | 2026-06-19 12:00 | 2026-06-21 16:42 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05 | Z241398 | 137974 | ITAM | ITAM | 01/02/2026 12:17:40 | 01/10/2023 12:18:26 |  | 151010 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 38.64 | 29.37 | 28.94 | 10.13 | 8.27 | 6.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 00992/2026 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 612600627 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357227 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710093157 | 760413 | 9277427 | 190-47289946 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-18 17:27 | 2026-06-19 16:20 | 2026-06-21 17:27 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | ARAGUANA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710093157 45kva queimadoPara-raio: QueimadoAcesso: livreEndereço: IND FAZENDA BARRA DO RIO LONTRA, 0Equipe: 030op01 | ETO-RD-AR 992/2026 TRAFO 5710093157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130805 Nº DE SÉRIE : 395690 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107053 Nº DE SÉRIE : EA105A2 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 4,09 POS. TAP : 04 | 395690 | 130805 | TRAEL | TRAEL | 19/06/2000 | 07/07/2016 |  | 107053 | 20264529907840 | CPFL | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 12.57 | 10.56 | 9.93 | 12.75 | 10.56 | 9.93 | Sim | CPFL | Sim
DOLP-RD-PA 00688/2026 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 112600637 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1356996 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL03060122 | 5706190122 | 788662 | 8871678 | 190-13718340 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 09:03 | 2026-06-19 18:00 | 2026-06-22 09:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | Glauk Henrique Miranda Cardoso | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmoPotencia: 75 KVATensão: 13800/380VElo: 3H | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02359706 LOCALIZAÇÃO: 190-13718340 Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmo Potencia: 75 KVA Tensão: 13800/380V Elo: 3H DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833014 ENCARREGADO: GENIVAL RODRIGUES DATA: 19/06/2026 | 106534 | 22983 | ROMAGNOLE | TRAFORIO | 01/10/2025 08:57:10 | 01/11/2012 08:58:19 | 1648754 | 151593 | NÃO |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-06-20 | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6K | COBRE | 35.9 | 36.1 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 01007/2026 | ENC-MLAR02 000118/2026 | 612600631 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357791 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5701380004 | 813299 | 9185590 | 190-15832031 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 15:45 | 2026-06-20 12:00 | 2026-06-22 15:45 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo:5701380004 15KVA queimado para-raio queimado acesso: somente para caminhonete endereço:IND CHACARA FM, 0 - CHACARA FMequipe:004OP22 | ETO-RD-AR 1007/2026 TRAFO 5701380004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 3158 Nº DE SÉRIE : 47220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151582 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2,58 POS. TAP : 05 | 47220 | 3158 | TRAEL | TRAEL | 22/06/2010 | 25/11/2004 | 203070 | 151582 | 20264530939024 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 229 | 166 | 11 | 229 | 166 | 11 | Sim
ETO-RD-GR 00632/2026 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357681 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700782153 | 701909 | 9118818 | 190-13709809 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 15:58 | 2026-06-20 14:13 | 2026-06-22 15:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR DE 10KVA NA 34,5KV, QUEIMADO, ACESSO CAMINHONETE. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700782153 ETO-RD-GR 632/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06012557 Nº DE SÉRIE : 896016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151971 Nº DE SÉRIE : 830326 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 26.94 MEDIÇÃO 2: 22.75 MEDIÇÃO 3: 18.57 COORDENADA X: 701966 Y: 9118821 | 846016 | CITD 06012557 | TRAEL | ITB | 01/04/2026 | 01/05/2014 | 830326 | 151971 | NÃO TEM | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Não | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 2694 | 2275 | 1857 | 2694 | 2275 | 1857 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00605/2026 | ENC-MPAG02 000102/2026 | 662600388 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357603 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5702065039 | 839466 | 9347336 | 190-13723003 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 17:35 | 2026-06-20 19:43 | 2026-06-22 17:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS | TRAFO 5702065039 5KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS TRAFO Nº 5702065039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 005KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/2010 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 691287 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,17 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150251 Nº SÉRIE; 827974 POS. DO TAP;3 IMPEDÂNCIA;3 MEDIÇÃO; 4,20 / 4,17 / 4,13 | 691287 | NAO TEM | TRAEL | ITB | 10/02/2026 | 03/08/2010 | 827974 | 150251 | 20264534161204 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.17 | 4.13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00593/2026 | ENC-MPPS01 000162/2026 | 212600534 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357698 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5753395007 | 752349 | 8897326 | 190-27941163 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 18:30 | 2026-06-20 23:40 | 2026-06-22 18:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264534631625Segue SS de TR 5753395007 75KVA/34.5KV queimado, substituir o jogo dechaves fusíveis para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acesso livre.UC 33579186FAZENDA OURO VERDE63992563157PAULO HENRIQUE SOARES017OP01 63 98456-6880 | SS ENC-RD-PS 593/2026 TR 5753395007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135016 Nº DE SÉRIE : 287292 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2015 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KV TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150525 Nº DE SÉRIE : 603116 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.75 POS. TAP : 02 | 287292 | 135016 | ITAIPU | ITAIPU | 01/01/2026 09:24:39 | 01/03/2015 09:25:32 | 6031116 | 150525 | 20264534631625 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-05-01 | 112.5 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 37.2 | 36.5 | 31.5 | 17.5 | 18 | 17.42 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00639/2026 | DBM-MLDB05 000102/2026 | 412600510 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358186 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL02033047 | 5710080047 | 683396 | 8653787 | 190-13661866 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 20:34 | 2026-06-20 15:00 | 2026-06-22 20:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710080047 queimado para devidas trativas.potencia: 10kvaPara raio queimado Tensão: 13,8 kvacesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264534607416 SS: ETO-RD-GU 639/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 53324 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/09/2025 17:17:12 | 01/03/2005 17:21:08 |  | 148451 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 11.91 | 15.96 | 10.39 | Não | NÃO É REFORMADO
DOLP-RD-PA 00690/2026 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 112600583 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357262 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5746904092 | 926273 | 8864878 | 190-22041398 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-19 22:00 | 2026-06-20 18:00 | 2026-06-22 22:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02618518 LOCALIZAÇÃO: 190-22041398 segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000690/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03046026 - EQUIPAMENTO REFERENCIA: 5746904092 ATIVIDADE PREVISTA: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DANIFICADO, EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - DOUGLAS GUEDES TELES 3 - RAPHAEL NERYS MADEIRA Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos! | N/A | N/A | N/A | N/A | 23/06/2026 11:27:18 | 23/06/2026 11:27:28 |  | N/A | 20264534868204 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-06-23 | N/A | N/A | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | N/A | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-DP 00380/2026 | ETO-RD-DP 001315/2026 | 512600181 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | CABOS MT | ARMADURA EXPOSTA / OXIDADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357786 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5701814038 | 996580 | 8611868 | 190-13673435 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-20 13:10 | 2026-06-21 15:55 | 2026-06-23 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado acesso livre | TANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES | 3294 | 264581 | TRAEL | INDUSBRAS | 01/06/2026 10:51:28 | 01/05/2026 10:54:11 | 828106 | 150383 | 20264536765892 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 05 | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 01011/2026 | ENC-MLAR02 000117/2026 | 612600630 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357772 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5757495004 | 819451 | 9204470 | 190-54576832 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 04:53 | 2026-06-21 12:10 | 2026-06-24 04:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5757495004 queimado 75 Kva 3 para raio e BT , acesso livre chacara 7 casa 1, sentido Joao Mentira / Babaçulandia | ETO-RD-AR 1011 TRAFO 5757495004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139512 Nº DE SÉRIE : 361640 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129234 Nº DE SÉRIE : 236675 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 4,08 POS. TAP : 04 | 361640 | 139512 | RHEDE | TRAEL | 26/03/2026 | 26/09/2015 | 236675 | 129234 | 20264538445332 |  | CPFL |  |  | 75 | 75 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 775 | 679 | 609 | Sim
ENC-RD-PS 00594/2026 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358185 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700417110 | 633623 | 8789392 | 190-15803530 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 13:30 | 2026-06-22 19:24 | 2026-06-24 13:30 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | SANTA RITA DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700417110 DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO ACESSO BOM TROCAR E O POSTE DO TRAFO ID: 47152336 POIS O MESMO NÃO SUPORTA O TRAFO DE 15 E FINO E O POSTE ANTES DA CHAVE TRAFO 0300417110 NO ID: 68938875 PARA FAZER O SERVIÇO TEM ABRIR CHAVE LAMINA PROXIMO AO TRAFO 5700399073. | SS ENC-RD-PS 594/2026 TRAFO 5700417110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21593 Nº DE SÉRIE : 462535 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2007 IMPEDANCIA : 2.43 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149489 Nº DE SÉRIE : 822924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 462535 | 21593 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 15:03:25 | 23/06/2007 15:04:55 | 822924 | 149489 | SERA GERADA NA HORA DO SERVIÇO | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 7.6 | 8.27 | 9.35 | 7 | 8.26 | 9.35 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01013/2026 | ENC-MLAR01 000243/2026 | 612600629 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357944 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710310058 | 728123 | 9208274 | 190-13720993 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-21 20:39 | 2026-06-22 15:20 | 2026-06-24 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710310058 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99942-6143/99261-9655 | ETO-RD-AR 1013/2026 TRAFO 5710310058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18847 Nº DE SÉRIE : 360865 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150979 Nº DE SÉRIE : C303359 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/02/2026 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05 | 36865 | 18847 | ITAM | ITB | 12/02/2026 | 19/11/2005 |  | 150979 | 20264540793038 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 6.05 | 7.25 | 8.19 | 6.05 | 7.25 | 8.19 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00698/2026 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1357955 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5710312122 | 799608 | 8868249 | 190-13663099 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 15:35 | 2026-06-22 18:00 | 2026-06-25 15:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02599947 LOCALIZAÇÃO: 190-13663099 Trafo 5710312122 avariado: Pontência: 30 KVA Tensão 34,5 KV Para-raio:: Bom Acesso:: Livre Obs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 22/06/2026 | 969812 | 144542 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 02/03/2026 08:48:36 | 01/01/2015 08:49:25 | 606275 | 150732 | 20264544067986 |  | TRAEL |  | 2025-11-01 | 45 | 30 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Não |  | Sim
DG-RD-PO 00429/2026 | DG-MPDG01 000102/2026 | 312600341 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358387 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700580096 | 877715 | 8771824 | 190-13691596 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 15:44 | 2026-06-23 18:00 | 2026-06-25 15:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700580096 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom até uns 100mt do trafo, necessário andar com material até a estrutura. | medido_ emergnecial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | 176580 | ilegivel | ITAM | VIJAI | 01/02/2026 09:56:47 | 01/09/2010 09:57:39 | 303293 | 150913 | OS 20264543558726 reclamação | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 13.6 | 15.4 | 16.7 | 13.6 | 15.4 | 16.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00625/2026 | ENC-MLAG01 000165/2026 | 662600395 | QUEIMADO |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358214 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5701323103 | 878076 | 9393989 | 190-13669637 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-22 19:20 | 2026-06-23 15:57 | 2026-06-25 19:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO 5701323103 QUEIMADO DE 5 KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO LIVRE. 01 CLIENTE PENALIZADO. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TRAFO Nº5701323103 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SERIE; 180552 POS. DO TAP; 4 IMPEDÃNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 1150163 Nº SERIE; 827886 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 06,80 / 05/59 / 05,07 | 180552 | NAO TEM MAIS | TRAEL | VIJAI | 13/02/2026 | 10/12/2010 | 827886 | 150163 | 20264544440858 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 6.8 | 5.59 | 5.07 | 6.8 | 5.59 | 5.07 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00396/2026 | ETO-RD-DP 001325/2026 | 512600182 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358402 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01010021 | 5700618072 | 917067 | 8651135 | 190-12315133 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 15:37 | 2026-06-24 17:30 | 2026-06-26 15:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CONCEICAO DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADOI | 1 | 1 | ABB | ABB | 09/07/2026 14:14:27 | 09/07/2026 14:15:46 | 1 | 1 | 20264546656721 | CPFL | CPFL | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 10 | 10 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H 0,5H 0,5H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | CPFL | Não
ETO-RD-AG 00627/2026 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358398 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01014045 | 5700029045 | 844582 | 9394430 | 190-13657488 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 20:40 | 2026-06-24 02:30 | 2026-06-26 20:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Nota para manutenção substituir o trafo 5700029045 que está com vazamento de óleo, trafo de 112.5 kva na 19.9KVLocal RDU de Augustinopolis. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700029045 de 112,5 kVA para 150 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700029045 TRAFO RETIRADO POTÊMCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132907 Nº SÉRIE; 470465 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,37 TRAFO INSTALADO POTÊMCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 151618 Nº SÉRIE; 1674317 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,54 MEDIÇÃO; 7,80 / 07,86 / 07,69 | 470465 | 132907 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/04/2026 13:50:32 | 01/07/2022 13:51:08 | 1674317 | 151618 | 20264550801936 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 150 | 112.5 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6K | COBRE | 7.8 | 7.86 | 7.69 | 7.8 | 7.86 | 7.69 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01022/2026 | ENC-MLAR02 000131/2026 | 612600638 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358409 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL02103004 | 5759846004 | 808896 | 9205100 | 190-39574061 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-23 23:00 | 2026-06-24 02:50 | 2026-06-26 23:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TROCA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO E BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA.TRAFO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. | ETO-RD-AR 1022/2026 TRAFO 5759846004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129127 Nº DE SÉRIE : 431033 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 3,34 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150693 Nº DE SÉRIE : 1667713 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,6 POS. TAP : 4 | 431033 | 129127 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 25/02/2026 | 28/07/2021 | 1667713 | 150693 | 20264551337011 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 58 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00599/2026 | ENC-LMPS01 000151/2026 | 212600544 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358864 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5741059084 | 697058 | 8914484 | 190-12314902 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 08:51 | 2026-06-24 15:36 | 2026-06-27 08:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 57041059084 45kva 34,5kv acesso bom para-raios 084op02 | SS ENC-RD-PS 599/2026 TRAFO 5741059084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113234 Nº DE SÉRIE : 460398 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.79 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 12927 Nº DE SÉRIE : 1587394 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3.70 POS. TAP : 02 | 460398 | 113234 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/01/2025 10:48:14 | 01/03/2018 10:49:34 | 1587394 | 12917 | 20264553367949 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00601/2026 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358934 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5753306085 | 724201 | 8886744 | 190-25884462 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 12:14 | 2026-06-25 12:55 | 2026-06-27 12:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO 5753306085 30KVA 34,5KV, QUE ATENDE GARIMPO. CARGAS A REVELIA | SS ENC-RD-PS 601/2026 TRAFO 5753306085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109811 Nº DE SÉRIE : 182924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2001 IMPEDANCIA : 4.06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149918 Nº DE SÉRIE : 602384 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 02 | 182924 | 109811 | ITAIPU | ABB | 01/01/2026 15:15:56 | 01/01/2001 15:17:19 | 602384 | 149918 | 20264553717887 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-09-01 | 75 | 30 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 5.39 | 6.79 | 8.46 | 7.65 | 4.21 | 6.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00397/2026 | ETO-MLDP02 000222/2026 | 512600193 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358711 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02072001 | 5700659116 | 851539 | 8746094 | 190-13869651 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 17:51 | 2026-06-25 17:30 | 2026-06-27 17:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CHAPADA DA NATIVIDADE | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | transformador e para raio queimado acesso livre | 178199 | 136573 | TRAEL | N/A | 16/10/2024 | 17/11/2000 | 799419 | 150759 | 20264553274655 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | ALUMINIO | 13.55 | 12.18 | 11.96 | 13.55 | 12.18 | 11.96 | Não
DG-RD-PO 00433/2026 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360371 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5710100256 | 1058396 | 8852017 | 190-12312516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-24 21:18 | 2026-06-25 14:23 | 2026-06-27 21:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MATEIROS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros | 395707 | 06103008 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2018 09:14:22 | 01/07/2016 09:15:36 | 457281 | 110895 |  | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-05-01 |  | 45 | 30 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2h | ALUMINIO | 23.2 | 15.5 | 17.2 | 23.2 | 15.5 | 17.2 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 01030/2026 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | AVARIADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1359330 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700408058 | 755813 | 9209039 | 190-15825578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 10:29 | 2026-06-25 23:36 | 2026-06-28 10:29 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 34.5Kv | SANTA FE DO ARAGUAIA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | ETO-RD-AR 1030/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109077 Nº DE SÉRIE : 443443 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04 | 443443 | 109077 | ROMAGNOLE | TRAEL | 18/04/2024 | 21/09/2017 | 1541159 | 139631 | não |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 75 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00671/2026 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360952 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02003036 | 5710011094 | 733026 | 8630450 | 190-13648629 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 11:41 | 2026-06-26 16:10 | 2026-06-28 11:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710011094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kva Tensão 34,5 kvPara raio: queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 671-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 566197039 | 0 | ROMAGNOLE | SIEMENS | 01/08/2024 10:45:43 | 01/07/1999 10:46:50 | 1557595 | 141476 | 20264554477246 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
DOLP-RD-PA 00700/2026 | DLP-CTPA00 000112/2026 | 112600640 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358918 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL07059122 | 5706143122 | 794558 | 8867527 | 190-13665995 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 11:48 | 2026-06-25 18:00 | 2026-06-28 11:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02385173 LOCALIZAÇÃO: 190-13665995 Segue nota para substituiçao de trafo 5706143122 30kva tensao 13.8 kv EQUIPE: 833016 - DLP-CTPA04 ENCARREGADO: FABIO ROSA DATA: 25/06/2026 | 106485 | 229710 | TRAEL | TRAFORIO | 01/12/2007 07:29:04 | 01/10/2012 07:29:52 | 122864 | 148674 | 20264556743244 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 45 | 30 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 34 | 35 | 0 | 1.2 | 2.5 | 23 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00603/2026 | ENC-LMPS04 000093/2026 | 212600558 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361259 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700417055 | 672681 | 9042656 | 190-13688499 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 16:30 | 2026-06-26 18:10 | 2026-06-28 16:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700417055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAZIO DEVIDO TRAFO ESTA COM VAZAMENTO DE ÓLEO LEVAR 30 METROS DE CABO MULTIPLEX MONOFASICO | SS ENC-RD-PS 603/2026 TRAFO 5700417055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06112426 Nº DE SÉRIE : 458877 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149511 Nº DE SÉRIE : 822946 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 458877 | 06112426 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2026 09:14:32 | 01/02/2018 09:15:49 | 822946 | 142511 | 20264557501816 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 16.42 | 16.04 | 18.51 | 15.71 | 17.98 | 16.42 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00635/2026 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1359725 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700269132 | 836875 | 9401912 | 190-13687148 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-25 16:42 | 2026-06-26 23:20 | 2026-07-02 16:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAMPAIO | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | OS PARA REMANEJAR TRAFO DE 25 KVA 34,5 POR TRAFO DE 15 KVA 34,5 Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV TRAFO Nº 5700269132. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 - 01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 127471 Nº SÉRIE; 496858 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152183 Nº SÉRIE; 836210 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,82 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90 / 6,88 | 496858 | 127471 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 13:52:44 | 01/07/2019 13:53:41 | 836210 | 152183 |  | NÃO É REFORMADO | CPFL | 2026-07-01 | 2026-01-01 | 15 | 25 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | N/A | ALUMINIO | 6.91 | 6.9 | 6.88 | 6.91 | 6.9 | 6.88 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GU 00673/2026 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 412600526 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360948 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710487097 | 682076 | 8591904 | 190-12311411 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-25 19:07 | 2026-06-26 18:00 | 2026-06-28 19:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TALISMA | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMA INT: 20264556881733 SS: ETO-RD-GU 673/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA | 59915 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 10:17:10 | 01/11/2005 10:18:03 |  | 150833 | 20264556881733 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 4.07 | 2.78 | 12.64 | 4.07 | 2.78 | 12 | Não
DG-RD-PO 00435/2026 | DG-MLPO02 000080/2026 | 312600350 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360918 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700238096 | 884950 | 8773500 | 190-13654142 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 13:10 | 2026-06-29 16:10 | 2026-06-29 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFORMADOR DE 0,5KV QUEIMADO TENSAO 19,9KV ASESO NORMAL CAMINHONETE E CAMINHO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama | 615351 | 36048 | ITAM | ITB | 01/02/2026 08:23:11 | 01/09/2009 08:23:43 | 303235 | 150855 | 20264557296942 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 | ALUMINIO | 22.7 | 18.1 | 7.5 | 22.7 | 18.1 | 7.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00436/2026 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 |  | ABALROADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360385 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5721874257 | 940270 | 8884857 | 190-13709240 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 13:50 | 2026-06-27 21:30 | 2026-06-29 13:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO FELIX DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha quebrada e 02 poste quebrado | 60181 | 978264 | ITAM | ITB | 01/02/2026 09:53:04 | 01/11/2015 09:54:08 | 150837 | 303217 | 20264557826757 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 12.5 | 13.6 | 15.5 | 12.5 | 13.6 | 15.5 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01037/2026 | ENC-MLAR01 000247/2026 | 612600656 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360954 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5702437004 | 799694 | 9212935 | 190-15809098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-26 15:52 | 2026-06-27 12:40 | 2026-06-29 15:52 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde!segue ss para substituir trafo Queimado 5702437004 15KVAEndereço:Fazenda 2 Irmãos S/N | ETO-RD-AR 1037/2026 TRAFO 5702437004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 01736 Nº DE SÉRIE : 368420 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151707 Nº DE SÉRIE : C308276 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 22/04/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 ISOLADORES DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U3-T ID 50122782 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 02 ISOLADORES DE DISCO POR ISOLADOR BASTÃO, ESTRUTURA U1-U3 ID 50122777 | 368420 | 01736 | ITAM | TOSHIBA | 22/04/2026 | 30/06/1999 | 151707 | 151707 | 20264560364164 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 706 | 6.86 | 855 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AG 00644/2026 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1359812 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01005098 | 5700098098 | 825295 | 9295716 | 190-15826876 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-06-26 16:14 | 2026-06-28 14:07 | 2026-07-03 16:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ANANAS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço: | Boa Tarde! Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA. Endereço: TRAFO Nº 5700098098 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DA FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152213 Nº SÉRIE; 836240 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 05,19 / 06,48 / 06,02 OBS; CHAVE FISIVEL Nº 0300098098 NÃO ESTAVA INSTALADO EM CAMPO CONTUDO FOI INSTALADO 01X CHAVE FUSIVEL 34,5KV NO POSTE ID-46587363. FOI INSTALADO 64MT DE CABO 02AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-46587364 AO POSTE ID-46587363. OBS; CABOS DA REDE TAMBEM FORAM FURTADO. | 0 | 0 | TRAEL | N/A | 26/04/2026 | 28/06/1984 | 836240 | 152213 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | N/A | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 519 | 648 | 602 | 519 | 648 | 602 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00659/2026 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1358144 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL03037009 | 5700809009 | 789866 | 9019991 | 190-13669661 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 12:43 | 2026-06-28 11:45 | 2026-06-30 12:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5700809009 ETO-RD-GR 659/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150806 Nº DE SÉRIE : C 303186 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO: 15.69, 11,38, 06,57 COORDENADA X: 789116 Y: 9019631 | 0 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 11:28:01 | 30/06/2026 11:28:41 |  | 150806 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00703/2026 | DLP-MLPA01 000175/2026 | 112600644 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1359768 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL01081100 | 5712185122 | 813109 | 8856371 | 190-13689863 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 15:29 | 2026-06-28 18:00 | 2026-06-30 15:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912.CLINTES PENALIZADOS: 01CHAVE REFERENCIA: 5712185122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02375237 LOCALIZAÇÃO: 190-13689863 SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO 15 KVA E PARA RAIO. REDE 13,8KV. PRA SER SUBSTITUIDO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO. ACESSO LIVRE. EQUIPE QUE ATENDEU: 63992484401 / 981224912. CLINTES PENALIZADOS: 01 CHAVE REFERENCIA: 5712185122 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 28/06/2026 | 62021 | 7847 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 07:46:07 | 01/08/2005 07:46:56 | 827723 | 150000 | 20264563793113 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2026-06-29 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 6.99 | 6.9 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01038/2026 | ENC-MLAR02 000133/2026 | 612600650 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360404 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5710631004 | 817453 | 9203255 | 190-15806536 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-27 19:39 | 2026-06-28 11:30 | 2026-06-30 19:39 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUAINA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710631004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op22 | ETO-RD-AR 1038/2026 TRAFO 5710631004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123309 Nº DE SÉRIE : 533099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 150910 Nº DE SÉRIE : C 303290 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 05 | 533099 | 06123309 | ITAM | TRAEL | 25/02/2026 | 26/03/2020 |  | 150910 | 20264564732210 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 2197 | 2089 | 1989 | 2197 | 2089 | 1989 | Sim
ETO-RD-GU 00684/2026 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361055 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5758389021 | 869508 | 8594156 | 190-30427916 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-28 11:56 | 2026-06-29 16:26 | 2026-07-01 11:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 758373 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 15:28:59 | 01/06/2024 15:32:17 |  | 150981 | 20264567247440 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00685/2026 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1360935 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02010021 | 5700858029 | 793606 | 8575443 | 190-13693121 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-29 21:50 | 2026-07-01 16:05 | 2026-07-02 21:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264571595148 SS: ETO-RD-GU 685/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA | 696358 | 00 | ITAM | ITB | 23/02/2026 | 01/02/2010 |  | 150955 | 20264571595148 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 0.5H | ALUMINIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00606/2026 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361472 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02048007 | 5702266007 | 782942 | 8942324 | 190-13643479 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-06-30 14:45 | 2026-06-30 02:31 | 2026-07-03 14:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | SS ENC-RD-PS 606/2026 Trafo 5702266007 TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 21761 Nº DE SÉRIE : 107284 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03 | 107284 | 21761 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2019 11:29:13 | 01/04/2007 11:30:58 | 502527 | 120055 | 20264574268871 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-03-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VANDALISMO | 2H | ALUMINIO | 3.98 | 4 | 3.6 | 17.5 | 18 | 17.42 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00611/2026 | ENC-LMPS01 000158/2026 | 212600560 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361886 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02048007 | 5700147007 | 786366 | 8942135 | 190-13690739 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-01 17:41 | 2026-07-02 02:08 | 2026-07-04 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5700147007 Queimadopara raios bompotência 45kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 007op07 tel-63992921913 | SS ENC-RD-PS 611/2026 TR-5700147007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 9792371 MARCA : WTW DATA FABRICAÇÃO : 08/1997 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 141406 Nº DE SÉRIE : 345853 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2015 IMPEDANCIA : 3.34 POS. TAP : 02 | 9792371 | ILÉGIVEL | TRAEL | WTW | 01/04/2015 09:14:40 | 01/08/1997 09:16:10 | 345853 | 141406 | 20264578956599 | TRAEL | INTEL | 2024-07-02 | 2007-12-01 | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 15.85 | 13.85 | 12.01 | 14.4 | 13.01 | 11.04 | Sim | TRAEL | Sim
ENC-RD-PS 00612/2026 | ENC-LMPS03 000098/2026 | 212600570 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362086 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01062013 | 5701799013 | 736017 | 8851447 | 190-13674496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-01 19:34 | 2026-07-02 12:48 | 2026-07-04 19:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5701799013 Queimado POSTE DA ESTRUTURA 10/200para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso caminhoneteequipe 013op01 tel-63991022334 | SS ENC-RD-PS 612/2026 TR-5701799013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 23221 Nº DE SÉRIE : 473667 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149513 Nº DE SÉRIE : 822948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 473667 | 23221 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 16:44:04 | 01/06/2007 16:45:07 | 822948 | 149513 | 20264577371465 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 19.35 | 17.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01050/2026 | ENC-MLAR01 000253/2026 | 612600663 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362540 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710008053 | 784959 | 9257170 | 190-25712549 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 12:36 | 2026-07-03 05:01 | 2026-07-05 12:36 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | XAMBIOA | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01 | ETO-RD-AR 1050/2026 TRAFO 5710008053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131739 Nº DE SÉRIE : 1426574 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113258 Nº DE SÉRIE : 460418 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 | 1426574 | 13739 | TRAEL | ITB | 03/07/2018 | 24/03/2022 | 460418 | 113258 | 20264580129149 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1946 | 1811 | 1582 | Sim | CPFL
ETO-RD-AR 01051/2026 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362539 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | AL06103004 | 5703676004 | 809927 | 9203171 | 190-53773831 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 12:59 | 2026-07-02 21:45 | 2026-07-05 12:59 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | ARAGUAINA | Filipe Gois Lopes | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A | ETO-RD-AR 1051/2026 TRAFO 5703676004 NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS E A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO. | 388043 | 101329 | ITAIPU | TRAEL | 03/07/2023 | 29/12/2016 | 515195 | 138151 | 20264583770798 | CPFL | TRAEL |  |  | 150 | 15 | Não | 192 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 6K | COBRE | [6 empty] | Sim | CPFL
DOLP-RD-PA 00713/2026 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362461 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5364882001 | 783586 | 8882410 | 190-42135165 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 17:26 | 2026-07-04 18:00 | 2026-07-05 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO.Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02835234 LOCALIZAÇÃO: 190-42135165 TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO. Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05 | 374862 | 133087 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2010 14:23:14 | 01/03/2016 16:44:29 | 203008 | 135081 |  |  | TRAEL | 2026-04-01 | 2025-06-25 | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  | Sim
DOLP-RD-PA 00714/2026 | DLP-MLPA02 000068/2026 | 112600658 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362197 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5703401122 | 813045 | 8853076 | 190-13710407 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-02 19:24 | 2026-07-03 18:00 | 2026-07-05 19:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02377211 LOCALIZAÇÃO: 190-13710407 Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre Fabricante: Modelo: Segue nota para substuiçao de trafo 5703401122 queimado 15 kva tensao 19.9kv asseço livre Data: 03/07/2026 Equipe: MLPA04 | 465030 | 114023 | ITAM | TRAEL | 01/04/2026 15:33:30 | 01/04/2018 15:34:33 | 308246 | 151677 | 0 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-07-09 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00618/2026 | ENC-LMPS03 000099/2026 | 212600562 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362729 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5700526233 | 679139 | 8961559 | 190-13693006 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-03 20:31 | 2026-07-04 16:55 | 2026-07-06 20:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700526233 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAVIO CONSTATADO QUEIMADO | SS ENC-RD-PS 618/2026 TRAFO 5700526233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 177931 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149467 Nº DE SÉRIE : 822902 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 177931 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/03/2026 09:24:18 | 01/09/2010 09:25:26 | 822902 | 149467 | 20264587850546 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 21.65 | 18.87 | 17.55 | 19.37 | 18.18 | 17.98 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00619/2026 | ENC-LMPS03 000100/2026 | 212600563 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362747 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701325055 | 648620 | 8993272 | 190-13719169 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-03 20:44 | 2026-07-04 20:23 | 2026-07-06 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5701325055 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | SS ENC-RD-PS 619/2026 TRAFO 5701325055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003374 Nº DE SÉRIE : 723716 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149516 Nº DE SÉRIE : 822951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 923716 | 06003374 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 09:41:19 | 01/03/2011 09:42:31 | 822951 | 149516 | 20264587544478 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 26.52 | 23.07 | 21.99 | 23.4 | 21.07 | 20.67 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00662/2026 | ENC-MPAG01 000307/2026 | 662600409 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362694 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AG | AL01005098 | 5700004098 | 822227 | 9291847 | 190-13872088 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 10:14 | 2026-07-05 13:45 | 2026-07-07 10:14 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ANANAS | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV, queimado na RDR de Ananás. | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV,AVARIADO-VAZAMENTO DE OLEO- queimado na RDR de Ananás. TRAFO Nº 5700004098 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 03/1996 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 9603931 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150799 Nº SÉRIE; 629667 POS. DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 4,82 / 5,93 / 6,73 | 9603931 | 00 | TRAEL | MEGA TRAFO | 19/03/2026 | 13/03/1996 | 829667 | 150799 | 20264590154928 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 26 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 3 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 482 | 593 | 673 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00620/2026 | ENC-LMPS03 000101/2026 | 212600561 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362748 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5710214012 | 658912 | 8831430 | 190-13650640 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 11:50 | 2026-07-05 18:14 | 2026-07-07 11:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5710214012 15kva 19,9kv acesso bom. | SS ENC-RD-PS 620/2026 trafo 5710214012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134556 Nº DE SÉRIE : 301839 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2004 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149483 Nº DE SÉRIE : 822918 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 | 301839 | 134556 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 10:10:26 | 01/12/2004 10:11:47 | 822918 | 149483 | 20264587551122 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-02-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 28.1 | 25.2 | 26 | 22.5 | 23.5 | 21.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00621/2026 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1363656 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01050008 | 5704163001 | 767058 | 8913877 | 190-13687910 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-04 16:34 | 2026-07-06 16:03 | 2026-07-07 16:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TARFO 5704163001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO:LIVRE | SS ENC-RD-PS 621/2026 TRAFO 5704163007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142372 Nº DE SÉRIE : 1610908 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 199488 Nº DE SÉRIE : 822923 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 1610908 | 142372 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 14:20:01 | 01/05/2024 14:20:59 | 822923 | 149488 | 20264590870117 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 22.27 | 21.12 | 20.32 | 20.17 | 19.11 | 17.61 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00675/2026 | ENC-MLGR03 000235/2026 | 712600447 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361036 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700346033 | 738378 | 9028212 | 190-13870470 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 09:41 | 2026-07-06 17:27 | 2026-07-08 09:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLMEIA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700346033 e para raio queimadoacesso livreequipe 033op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700346033 ETO-RD-GR 675/2026 ZONA RURAL - COLMÉIA 0033 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 23571 Nº DE SÉRIE : 180836 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149472 Nº DE SÉRIE : 822907 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 23.75 MEDIÇÃO 2: 22.93 MEDIÇÃO 3: 21.39 COORDENADA X: 738377 Y: 9028212 | 180836 | 23571 | TRAEL | ITB | 01/05/2026 16:36:38 | 01/08/2007 16:37:06 | 822907 | 149472 | 20264593183674 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 23.15 | 22.93 | 21.39 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00696/2026 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | AVARIADO | ABALROADO | AVARIADO | ABALROADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1362684 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710509094 | 771230 | 8712710 | 190-13692105 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:11 | 2026-07-06 14:43 | 2026-07-08 10:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. Transformador: 5710509094 Obs: Levar estrutura completa Acesso Livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 696/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 1004589 | 00 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 | 01/04/2016 | 827994 | 150271 | 20264593196886 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | ABALROADO | 0.5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 31 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00406/2026 | ETO-RD-DP 001482/2026 | 512600190 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1363089 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5701126028 | 842666 | 8685262 | 190-13664413 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:18 | 2026-07-05 14:30 | 2026-07-08 10:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5701126028 15KVA 19,9KV COM A BUCHA PRIMARIA QUEBRADA. FAVOR DISPONIILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | TRANFORMADOR 15 KVA PELA TAVARES | 179557 | 116165 | TRAEL | CEMEC | 01/02/2026 16:08:03 | 14/07/2023 16:11:24 | 827446 | 150223 | 20264591072342 | CPFL | CPFL | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 0,5 | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | CPFL | Não
ETO-RD-AR 01064/2026 | ENC-MLAR01 000256/2026 | 612600665 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1363021 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700987040 | 741683 | 9252908 | 190-13673965 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 10:59 | 2026-07-05 18:49 | 2026-07-08 10:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas. | ETO-RD-AR 1064/2026 TRAFO 5700987040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124600 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151017 Nº DE SÉRIE : Z303137 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 05 | 124600 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 18/02/2026 | 21/08/2008 |  | 151017 | 20264593570816 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 36 | 33 | 4.1 | Não
DG-RD-PO 00447/2026 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1364503 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700611043 | 849575 | 8773227 | 190-13719050 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-05 17:57 | 2026-07-06 16:10 | 2026-07-08 17:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700611043 QUEIMADO na RDR de silvanopolis tensão 19,9 , acesso só para CAMIONETE , para-raio QUEIMADO potencia 5 kva | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis | 180487 | ilegivel | ITAM | N/A | 01/02/2026 17:19:14 | 01/12/2010 17:19:52 | 303270 | 150890 | será aberta em campo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 30.4 | 17.4 | 0.6 | 30.4 | 17.4 | 0.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00449/2026 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1363642 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700396250 | 796205 | 8758022 | IPU-27-5700396250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-06 18:13 | 2026-07-07 20:00 | 2026-07-09 18:13 | TRANSFORMADOR SEM BAIXA TENSAO 19919V | IPUEIRAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo furtado rdr ipueiras | 661260 | 133227 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 10:04:19 | 01/11/2022 10:04:53 | 830302 | 151947 | 20264598126331 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1h | ALUMINIO | 16.7 | 15.5 | 17.8 | 16.7 | 15.5 | 17.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00450/2026 | DG-MPDG01 000115/2026 | 312600361 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365378 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701155035 | 827766 | 8785280 | 190-13652185 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 08:12 | 2026-07-08 19:38 | 2026-07-10 08:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | SAMUEL PINTO GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5701155035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Local Rural de Monte do Carmo, faz. IND ASSENTAMEN FORCA DA ESPERANCA, 0 - LPT - 13760 AST. FORCA DA ESPERA LT. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 238973 | ILEGIVEL | TRAEL | ITAM | 01/02/2026 15:24:08 | 01/06/2023 15:26:07 | 830294 | 151939 | 20264598461901 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 16.3 | 15.7 | 14.6 | 16.3 | 15.7 | 14.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00683/2026 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361057 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | AL05020023 | 5700542111 | 739868 | 9089149 | 190-13701710 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 17:17 | 2026-07-09 00:20 | 2026-07-10 17:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700542111 ETO-RD-GR 683/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148712 Nº DE SÉRIE : 182348 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 152097 Nº DE SÉRIE : 1667999 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.43 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.40 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.08 COORDENADA X: 739897 Y: 9089155 | 182348 | 148712 | ROMAGNOLE | ABB | 01/02/2026 11:25:28 | 01/11/2001 11:26:10 | 1667999 | 152097 | .... | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2026-02-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.14 | 0.08 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-GR 00684/2026 | ENC-MLGR03 000236/2026 | 712600448 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1361037 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700427087 | 736776 | 9014595 | 190-13683238 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 18:09 | 2026-07-08 12:52 | 2026-07-10 18:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado na RDR de goianorte trafo 5700427087 e para raio equipe 087op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700427087 ETO-RD-GR 684/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06018116 Nº DE SÉRIE : 904973 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2014 - 05/2016 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149533 Nº DE SÉRIE : 822968 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.69 MEDIÇÃO 2: 03.77 MEDIÇÃO 3: 02.42 COORDENADA X: 736778 Y: 9014597 | 904973 | CITD06018116 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 11:06:19 | 09/07/2014 11:07:28 | 822968 | 149533 | 20264601047404 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2016-05-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 3.77 | 2.42 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00454/2026 | DG-MPDG01 000116/2026 | 312600363 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365380 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700380250 | 781256 | 8774746 | IPU-37-5700380250 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-07 20:43 | 2026-07-08 10:45 | 2026-07-10 20:43 | POSTO TRANSF. SEM BT 19919V | IPUEIRAS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700380250 QUEIMADO RDR impueiras , potencia 15 kva , para-raio queimado , acesso livre , tensão 19,9 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras | 199213 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/04/2026 15:56:00 | 01/09/2011 15:56:58 | 830262 | 151907 | 20264601793395 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 14.7 | 16.5 | 13.2 | 14.7 | 16.5 | 13.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00630/2026 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366235 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5708615075 | 724308 | 8983825 | 190-13679263 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 18:13 | 2026-07-09 17:07 | 2026-07-11 18:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5708615075 queimado no rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 630/2026 trafo 5708615075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 016140 Nº DE SÉRIE : 339753 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152462 Nº DE SÉRIE : C315101 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 | 339753 | 016140 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2026 11:01:02 | 01/02/2015 11:02:07 |  | 152468 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 13.73 | 7.96 | 6.49 | 13.73 | 7.96 | 6.49 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00455/2026 | DG-MLPO02 000083/2026 | 312600362 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365664 | 2026 | DEOP | DG-RD-PO | AL06072001 | 5703525001 | 786212 | 8801932 | 190-15780312 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 20:47 | 2026-07-09 16:20 | 2026-07-11 20:47 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | LEONARDO SOUSA DE LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Solicitação para troca do TR 5703525001 5kVA 13,8kV queimado.Para-raios MT queimadoAcesso livre. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 174036 | ilegivel | TRAEL | VIJAI | 01/03/2026 08:49:20 | 10/07/2010 08:51:40 | 829102 | 151840 | 20264606747722 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 17.6 | 15.4 | 16.3 | 17.6 | 15.4 | 16.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00736/2026 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1364920 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700319083 | 831539 | 8897416 | 190-13683708 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-08 20:53 | 2026-07-09 18:00 | 2026-07-11 20:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva | MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02539872 LOCALIZAÇÃO: 190-13683708 Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000736/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000076/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/07/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV ALIMENTADOR: LD01059122 - TRANSFORMADOR: 5700319083 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 8693021 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: De Aparecida do Rio Negro saindo sentido avenida do estudante segue mais 400 metros vira a esqueda chega na sede DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: :63 992188010 RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! | 234124 | 4860 | TRAEL | TRAEL | 01/12/2022 16:32:51 | 01/08/2011 16:39:17 | 626602 | 132104 | Nao | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-03-01 | 2026-07-14 | 25 | 5 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.3 | 20.5 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00698/2026 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365542 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5701653094 | 747342 | 8676727 | 190-13711826 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 11:56 | 2026-07-13 10:55 | 2026-07-12 11:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 698/2026 DATA:10/07/2026 TROCA DE TRAFO TENSAO:19.9 HORARIO SAIDA DA BASE:07:27 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:09:50 RETORNO DO SERVIÇO:11:35 OPERADOR:JHONATAN INT: 20264614811045 OBS: NÃO FOI FEITO A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 425 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 304406 | 2706015831 | TRAEL | ITB | 10/02/2026 | 10/01/2005 | 822862 | 149427 | SERA GERADO NA HORA | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 142 | 127 | 135 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00631/2026 | ENC-LMPS04 000097/2026 | 212600577 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366170 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710488084 | 685373 | 8912878 | 190-13714173 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 12:50 | 2026-07-10 14:52 | 2026-07-12 12:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710488084 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO RUIM DEVIDO CERCA NO LOCAL FOI FEITO TESTE E NÃO ESTA MANDANDO TENSÃO NA DUCHA SECUNDARIA | SS ENC-RD-PS 631/2026 TRAFO 5710488084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141508 Nº DE SÉRIE : 2131 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152525 Nº DE SÉRIE : C315158 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 01 | 141508 | 2131 | ITAIPU | TRAEL | 01/05/2026 09:50:18 | 01/05/2018 09:51:17 |  | 152525 | SERA GERADO EM NA HORA DO SERVIÇO | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-01-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 26.38 | 31.12 | 21.87 | 17.18 | 16.42 | 15.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00633/2026 | ENC-MPPS01 000173/2026 | 212600581 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365882 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD06047073 | 5700203073 | 623054 | 8764667 | 190-13684691 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 15:27 | 2026-07-10 04:40 | 2026-07-12 15:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700203073 no povoado de lorotytrafo de 75 kv | SS ENC-RD-PS 633/2026 trafo 5700203073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141355 Nº DE SÉRIE : 1548962 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2026 IMPEDANCIA : 4.17 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149916 Nº DE SÉRIE : 602382 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.83 POS. TAP : 02 | 1548962 | 141355 | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2026 16:31:37 | 01/08/2025 16:33:49 | 602382 | 149916 | 20264610691078 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2026-03-01 | 75 | 75 | Não | 2 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 01078/2026 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365880 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01020023 | 5700443155 | 821246 | 9107386 | 190-13670795 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-09 15:38 | 2026-07-10 15:31 | 2026-07-12 15:38 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRANTE | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | ETO-RD-AR 1078/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23815 Nº DE SÉRIE : 481357 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150945 Nº DE SÉRIE : C303325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05 | 481357 | 23815 | ITAM | ITB | 19/02/2026 09:40:33 | 01/08/2007 09:41:07 |  | 150945 | ---- |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | .. | ALUMINIO | 208.4 | 207.2 | 204.9 | 167 | 176.2 | 161 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 01085/2026 | ENC-MLAR02 000153/2026 | 612600684 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366355 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700129193 | 944101 | 9087110 | 190-13686167 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 12:41 | 2026-07-11 18:20 | 2026-07-13 12:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CAMPOS LINDOS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui TR 5700129193 queimado potência 15kv tensão 34,5kv para-raio queiamdo acesso livre. | ETO-RD-AR 1085/2026 TRAFO 5700129193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06116920 Nº DE SÉRIE : 473591 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/18 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150845 Nº DE SÉRIE : C 303225 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 | 473591 | 06116920 | ITAM | TRAEL | 11/02/2026 | 21/06/2018 |  | 150845 | 20264614758832 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 18 | Não
ETO-RD-AG 00702/2026 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | QUEIMADO | ABALROADO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1365963 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL03109039 | 5710461039 | 807277 | 9349974 | 190-13668496 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 18:14 | 2026-07-11 01:35 | 2026-07-13 18:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584. TRAFO Nº 5710461039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; 680615 Nº SÉRIE; 53662 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150637 Nº SÉRIE; C.299686 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,38 MEDIÇÃO; 1,08 / 0,96 / 1,12 | 53662 | 680615 | ITAM | TRAEL | 10/07/2026 | 08/02/2005 |  | 150637 | 20264615362779 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.96 | 1.12 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00635/2026 | ENC-MPPS01 000174/2026 | 212600576 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366264 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700461149 | 628050 | 8988138 | 190-13674804 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 18:54 | 2026-07-11 15:55 | 2026-07-13 18:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700461149 na rdr de caseara | SS ENC-RD-PS 635/2026 trafo 5700461149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 000128248 Nº DE SÉRIE : 123233 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151732 Nº DE SÉRIE : C308301 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 | 123233 | 000128248 | ITAM | VIJAI | 13/04/2026 11:09:12 | 01/10/2008 11:10:28 |  | 151732 | 20264615266483 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 17.55 | 21.65 | 18.87 | 17.98 | 19.37 | 18.18 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01089/2026 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366286 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700674080 | 885100 | 9251272 | 190-13665801 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-10 21:13 | 2026-07-11 17:40 | 2026-07-13 21:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS | ETO-RD-A 1089/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151687 Nº DE SÉRIE : C 308256 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 21/04/2026 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05 | S/N | S/N | ITAM | N/A | 21/04/2026 09:14:53 | 14/07/2026 09:15:36 |  | 151687 | 20264615682894 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | N/A | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | .. | ALUMINIO | 8.55 | 7.06 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
DOLP-RD-PA 00740/2026 | DLP-MLPA01 000177/2026 | 112600672 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366006 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5720973271 | 778064 | 8875864 | 190-15786516 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-11 21:08 | 2026-07-13 03:00 | 2026-07-14 21:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | PORTO NACIONAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre | MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02433393 LOCALIZAÇÃO: 190-15786516 Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5720973271 QUEIMADO na RDR de luzimangues , tensão 13,8 , para-raio queimado , potencia 25 kva , acesso livre EQUIPE - MLPA02 LIDER: JOSIMAR DATA: 11/07/2026 | 182138 | 0 | TRAEL | ABB | 01/03/2026 15:29:13 | 01/08/2002 15:29:56 | 829664 | 150796 | 20264618485169 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 19 | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00716/2026 | ENC-MPGR01 000144/2026 | 712600465 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366278 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700489154 | 698290 | 9101504 | 190-13708464 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 09:09 | 2026-07-12 15:29 | 2026-07-15 09:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | JUARINA | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700489154 ETO-RD-GR 716/2026 ZONA RURAL - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06121199 Nº DE SÉRIE : 505925 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2019 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151782 Nº DE SÉRIE : Z 308349 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.47 MEDIÇÃO 2: 00.34 MEDIÇÃO 3: 00.29 COORDENADA X: 698318 Y: 9101522 | 505925 | CITD06121199 | ITAM | TRAEL | 01/03/2026 16:01:54 | 01/08/2019 16:02:29 |  | 151782 | 20264620887163 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 15 | Não | 9 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.34 | 0.29 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00707/2026 | ENC-MLAG01 000182/2026 | 662600430 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366413 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01016065 | 5730097081 | 864522 | 9358353 | 190-13722804 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-12 13:36 | 2026-07-14 08:24 | 2026-07-15 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete | OS PARA SUBISTITUÇAO DE TRAFO QUEIMADO Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5730097081queimado Endereço:FAZENDA MARAVILHA LPT 0 trafo de 15 kva na 13,8 kv acesso só para camionete TRAFO Nº 5730097081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO 2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05107585 Nº SÉRIE; 441711 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,41 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150633 Nº SÉRIE; 299682 POS. DO TAP; 5 IMPEDÂNCIA; 2,44 MEDIÇÃO; 35,4 / 33,9 / 32,8 | 441711 | 05107586 | ITAM | TRAEL | 24/01/2026 | 17/08/2017 | 299682 | 150633 | 20264621407113 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 35.4 | 33.9 | 32.8 | 35.4 | 33.9 | 32.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01095/2026 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367143 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5710025025 | 691546 | 9147277 | 190-13689855 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-13 18:41 | 2026-07-14 23:36 | 2026-07-16 18:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU | ETO-RD-A 1095/2026 TRAFO 5710025025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 99061907 MARCA : MEGATRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151046 Nº DE SÉRIE : Z 303166 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 04 | 99061907 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 18/02/2026 | 17/06/1999 |  | 151046 | ............ |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1881 | 1752 | 1698 | Não
ETO-RD-AR 01096/2026 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367340 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5700017077 | 906248 | 9145385 | 190-13652062 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-14 09:00 | 2026-07-15 16:49 | 2026-07-21 09:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. | ETO-RD-AR 1096/2026 TRAFO 5700017077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150750 Nº DE SÉRIE : 606293 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150703 Nº DE SÉRIE : 606246 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 04 | 606293 | 150750 | ITAIPU | ITAIPU | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 606246 | 150703 | ---- | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Sim | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00718/2026 | ENC-MLGR01 000162/2026 | 712600466 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366844 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700417087 | 733056 | 9015990 | 190-13712215 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 09:22 | 2026-07-14 20:00 | 2026-07-17 09:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700417087 e para raio queimado acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700417087 ETO-RD-GR 718/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172224 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149509 Nº DE SÉRIE : 822944 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.39 MEDIÇÃO 2: 00.20 MEDIÇÃO 3: 00.14 COORDENADA X: 733055 Y: 9015992 | 172224 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/03/2026 00:00:00 | 01/08/2010 00:00:00 | 822944 | 149509 | 20264624636891 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.2 | 0.39 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00720/2026 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 |  |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1366285 | 2026 | COCM | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5720015066 | 816889 | 9072071 | 190-13644091 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 11:19 | 2026-07-14 17:30 | 2026-07-17 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066 | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ZONA URBANA - TUPIRATINS 0066 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151765 Nº DE SÉRIE : Z 308332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.74 MEDIÇÃO 2: 09.97 MEDIÇÃO 3: 05.93 COORDENADA X: 816827 Y: 9072112 | 0 | 0 | ITAM | TRAEL | 01/04/2026 10:06:45 | 15/07/2026 10:07:14 |  | 151765 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 5 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 9.97 | 5.93 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00714/2026 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367869 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5710069148 | 796764 | 8712837 | 190-13704159 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-14 16:15 | 2026-07-15 15:00 | 2026-07-17 16:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264629600677 SS: ETO-RD-GU 714/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 70068 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:30:08 | 01/11/2005 08:31:51 | 828004 | 150281 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 2.05 | 0.65 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00717/2026 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367148 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5700573039 | 813216 | 9398744 | 190-13643229 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-14 20:36 | 2026-07-15 18:57 | 2026-07-21 20:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção , Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada, e para reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039.ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19 - Cliente: Geraldo Joaquim de MacedoUC: 7504764 | PLANO DE MEDIDA - Realizar Substituição do Trafo - 5700573039 de 10 Kva - 19,9 Kv para 25 Kva - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700573039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABEIL/2006 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 393649 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,93 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150434 Nº SÉRIE; 828157 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 25,18 / 25,17 / 25,17 | 393649 | N/A | TRAEL | ITB | 01/02/2026 13:45:12 | 01/04/2006 13:45:55 | 828157 | 150434 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 25 | 10 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 25.18 | 25.17 | 25.17 | 25.18 | 25.18 | 25.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00645/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367364 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02062013 | 5700096013 | 731159 | 8872411 | 190-13653154 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 09:46 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-18 09:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012. | 332365 | 112127 | TRAEL | ITAIPU | 01/03/2018 10:05:53 | 01/03/2016 10:07:40 | 463521 | 113570 | 20264631933554 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 3.71 | 3.74 | 1.86 | 1.77 | 3.28 | 2.54 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00646/2026 | ENC-LMPS04 000101/2026 | 212600592 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367895 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02062013 | 5710155013 | 736012 | 8882618 | 190-13648762 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 10:09 | 2026-07-16 18:36 | 2026-07-18 10:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir traf 5710155013 na rdr de paraiso | SS ENC-RD-PS 646/2026 trafo 5710155013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :373600 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA :3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152551 Nº DE SÉRIE : C315152 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.05 POS. TAP : 03 | 373600 | 06916 | ITAM | TOSHIBA | 01/05/2026 10:27:41 | 01/03/2000 10:30:09 |  | 152551 | 20264629814628 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00721/2026 | ENC-MPAG02 000126/2026 | 662600453 | AVARIADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367207 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD02014045 | 5700021133 | 839120 | 9407529 | 190-13649332 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 15:49 | 2026-07-15 22:20 | 2026-07-18 15:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700021133 queimado 43 UC's ligadas em campo., favor realizar melhoria de aterramento. SOBRECARGA - Trafo de 25 Kva com 43 UC's ligadas em campo. | trafo 5700021133 queimado DESCARGA ATMOSFÉRICA., favor realizar melhoria de aterramento. OBS: CHOVEI NO DIA 15/07/2026 COM DESCARGAS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1998 MARCA; WTW Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100373 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/04/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151762 Nº SÉRIE; Z.308329 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,83 MEDIÇÃO; 33,73 / 33,12 /36,26 | 100373 | NAO TEM | ITAM | WTW | 04/04/2026 | 12/08/1998 |  | 151762 | 20264632400951 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 43 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 33.73 | 33.12 | 36.26 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00745/2026 | DLP-MLPA01 000179/2026 | 112600694 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367139 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL04099059 | 5705952122 | 797645 | 8864777 | 190-13717588 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-15 18:18 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-18 18:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kvatensão 13800 atendimento 3 unidades consumidoraacesso livre telefone equipe:99104-3047 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS Para Substituir Trafo queimado Trafo 5705952122. 5kva tensão 13800 atendimento 3 unidades consumidora acesso livre telefone equipe:99104-3047 ativo: 190.02378093 localização: 190-13717588 EQUPE: MLPA-01 LIDER: JUCIMAR DATA: 15/07/2026 SS-DOLPT RD-PA 745/2026 TAP - 03 | 00 | 00 | N/A | N/A | 20/07/2026 14:35:52 | 20/07/2026 14:36:49 | 0 | 00 | 20264633502702 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-07-20 | N/A | N/A | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 01109/2026 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367670 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5700968080 | 844049 | 9264582 | 190-13702982 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 01:58 | 2026-07-16 15:11 | 2026-07-19 01:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DARCINOPOLIS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete | ETO-RD-AR 1109/2026 TRAFO 5700968080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 K Nº ENERGISA (CITD) : 06006985 Nº DE SÉRIE : 767732 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3,22 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150976 Nº DE SÉRIE : C 303356 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05 | 767732 | 06006985 | ITAM | ITB | 23/02/2026 | 16/07/2011 |  | 150976 | 20264633264094 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 H | ALUMINIO | 3497 | 3681 | 3952 | 604 | 793 | 856 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00651/2026 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367364 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02047073 | 5700096012 | 653826 | 8832036 | 190-13683256 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 10:51 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07-19 10:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CRISTALANDIA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700096012 RDR DE CRISTALANDIA | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012. | 332365 | 112127 | TRAEL | ITAIPU | 01/03/2018 10:05:53 | 01/03/2016 10:07:40 | 463521 | 113570 | 0 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 3.71 | 3.74 | 1.86 | 1.77 | 3.28 | 2.54 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AG 00735/2026 | ETO-RD-AG 000932/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384397 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5700085133 | 837204 | 9405933 | 190-13723197 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-16 16:21 | 2026-09-04 06:44 | 2026-09-14 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CARRASCO BONITO | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR Transformador 5700085133 danificado com a bucha do secundário danificada e com vazamento de óleo. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700085133 de 15 kVA para 25 kVA - DIRECIONAR PARA PROJETO 8385 | [8 empty] | sera aberta na execuçao | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00729/2026 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | CABOS BT | DETERIORADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376023 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5712592130 | 886219 | 9387376 | 190-1843060 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-16 16:21 | 2026-08-07 13:13 | 2026-09-14 16:21 | POSTE Concreto Duplo T | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO |  | 124522 | 124522 | TRAEL | ITB | 26/05/2026 | 18/04/2023 | 457685 | 111260 | sera aberta na execuçao | TRAEL | TRAEL |  |  | 112.5 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | ALUMINIO | 992 | 987 | 990 | 992 | 987 | 990 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AG 00725/2026 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1367755 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5712592130 | 886266 | 9387296 | 190-13678384 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-16 16:21 | 2026-07-16 22:56 | 2026-07-23 16:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO TRAFO Nº 5712592130 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 015657 Nº SÉRIE; 339270 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152225 Nº SÉRIE; 836252 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 9,05 / 9,72 / 7,95 | 339270 | 015657 | TRAEL | TRAEL | 15/04/2026 | 11/02/2015 | 836252 | 152225 | sera aberta na execuçao | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 9.72 | 7.95 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00734/2026 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369533 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02072001 | 5719414148 | 795726 | 8723694 | 190-13659983 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-16 17:12 | 2026-07-24 08:06 | 2026-09-14 17:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 30kva Tensão: 34.5 kv Para raio: queimado acesso livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264638855237 SS: ETO-RD-GU 734/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 288 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 183425 | CI2706004073 | ROMAGNOLE | ABB | 01/05/2021 | 01/12/2001 00:00:00 | 1295264 | 127664 | 20264638855237 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | .1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 01122/2026 | ENC-MLAR02 000159/2026 | 612600710 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | OUTROS | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368128 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5710021030 | 794458 | 9274671 | 190-15810992 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 18:04 | 2026-07-17 16:00 | 2026-07-19 18:04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | XAMBIOA | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia!Segue ssSenhores enviar equipe de manutenção para RDR de Xambioá trocar transfomador queimadoTrafo:5710021030 25 KVATensão: 34,5Cliente penalizado: SimEquipe:053OP01Contato:6399238-4671Endereço: | ETO-RD-AR 1122/2026 TRAFO 5710021030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6736 Nº DE SÉRIE : EA1190A001A MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 09/92 IMPEDANCIA : 4,71 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151015 Nº DE SÉRIE : Z 303135 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 | EA1190A001A | 6736 | ITAM | ELETRAN | 01/02/2026 15:25:11 | 01/09/1992 15:26:34 |  | 151015 | 20264633417699 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 32.12 | 31.94 | 24.52 | 3.61 | 2.36 | 1.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00736/2026 | ENC-MPAG01 000320/2026 | 662600455 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368162 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700211002 | 891417 | 9298420 | 190-15798722 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-16 19:55 | 2026-07-17 17:14 | 2026-07-19 19:55 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | TOCANTINOPOLIS | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: | trocar trafo queimado e refazer aterramento devido reincidencia. Trafo:5700211002 45KVA ,Tensão:34,5 KV-Cliente penalizado: SIM-Equipe:002OP03-Contato:6399918427Endereço: TRAFO Nº 5700211002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; JUNHO/2020 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 124863 Nº SÉRIE; 1234029 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/2016 REF; 02/2026 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 103077 Nº SÉRIE; 395673 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 4,11 MEDIÇÃO; 6,35/ 4,26 / 41,41 | 1234029 | 124863 | TRAEL | ROMAGNOLE | 21/07/2016 | 10/06/2020 | 395673 | 103077 | 20264639407402 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | COBRE | 426 | 441 | 635 | 426 | 441 | 635 | Sim | TRAEL | Não
ENC-RD-PS 00652/2026 | ENC-LMPS03 000105/2026 | 212600591 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368319 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700228031 | 778836 | 8968570 | 190-13658984 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 10:06 | 2026-07-19 13:33 | 2026-07-20 10:06 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DOS BOIS | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700228031 E PARA RAIO QUEIMADOSPOTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 652/2026 TRAFO 5700228031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 4033 Nº DE SÉRIE : 171886 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151730 Nº DE SÉRIE : C 308299 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 03 | 171886 | ILÉGIVEL | ITAM | VIJAI | 01/04/2026 09:33:31 | 20/07/2010 09:34:06 |  | 151730 | 20264638947916 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 20.66 | 18.3 | 17.49 | 20.75 | 19.1 | 15.54 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01124/2026 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368515 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5742109004 | 792203 | 9207282 | 190-37186047 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 11:37 | 2026-07-18 12:00 | 2026-07-20 11:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | ETO-RD-AR 1124/2026 TRAFO 5742109004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150836 Nº DE SÉRIE : C 303216 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 91638 FOI SUBSTITUIDO CHAVE FUSIVEL DO TRAFO 5742109004 | S/N | S/N | ITAM | N/A | 19/02/2026 15:02:38 | 20/07/2026 15:03:47 |  | 150836 | ******* | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | N/A | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 10.74 | 11.41 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AG 00739/2026 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368159 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01019068 | 5724940068 | 807459 | 9411797 | 190-13666017 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 16:14 | 2026-07-17 23:06 | 2026-07-20 16:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 107347 Nº SÉRIE; 441013 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,64 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 3/2008 - REF. 02/2026 MARCA; TRAEL - TRAEL Nº CITD; 133480 Nº SÉRIE; 126316 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,69 MEDIÇÃO; 6,02 / 6,17 / 4,06 | 441013 | 107347 | TRAEL | TRAEL | 04/03/2008 | 08/08/2017 | 126316 | 133480 | 20264643452070 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 150 | 150 | Sim | 80 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 6.17 | 4.06 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00735/2026 | DBM-MLDB06 000063/2026 | 412600557 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368102 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5701002032 | 638504 | 8599718 | 190-13688009 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 16:24 | 2026-07-18 21:29 | 2026-07-20 16:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO.15KVAACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO NA RDR DE ARAGUAÇU SS: ETO_RD_GU 735/2026 HORARIO SAIDA DA BASE:14:00 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:16:25 RETORNO DO SERVIÇO:18:10 OPERADOR: MARCELO INT: 20264642064029 TRAFO 5701002032 OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 | 178140 | 0000 | ITAM | ABB | 07/05/2026 | 01/11/2001 00:00:00 |  | 152620 | 20264642064029 | NÃO É REFORMADO | INTEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1054 | 1108 | 773 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00744/2026 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368203 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700308090 | 847375 | 9299184 | 190-13689229 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-17 21:48 | 2026-07-18 19:19 | 2026-07-20 21:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NAZARE | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa TRAFO Nº 5700308090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÕ/2026 MARCA; ITB Nº CITD; 19029 Nº SÉRIE; 456735 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 152222 Nº SÉRIE; 836249 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3º MEDIÇÃO; 2,5 / 2,5 / 2,5 | 4567,35 | 19029 | TRAEL | ITB | 07/04/2026 | 18/07/2026 | 836249 | 152222 | . |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1 H | ALUMINIO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00763/2026 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | QUEIMADO |  | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368160 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5710795001 | 809081 | 8848741 | 190-13669450 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-18 02:17 | 2026-07-18 18:00 | 2026-07-21 02:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 | MEIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 ATIVO: 190.02358761 LOCALIZAÇÃO: 190-13669450 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833007 - DLP-CTPA05 ENCARREGADO: JOSE AILTON DATA: 18/07/2026 EQUIPE: 863022 - DLP-CTPA11 ENCARREGADO: VILMAR DATA: 19/07/2026 | 00 | 00 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/04/2026 09:03:40 | 01/06/2026 09:06:11 | 0 | 00 | 20264646004691 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 75 | Não | 2 | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00653/2026 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369040 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD02050008 | 5727355076 | 707995 | 8958229 | 190-13684585 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-18 10:48 | 2026-07-20 11:30 | 2026-07-21 10:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ENC-RD-PS 653/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107742 Nº DE SÉRIE : 441867 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152461 Nº DE SÉRIE : C315094 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03 | 441867 | 107742 | ITAM | TRAEL | 01/05/2026 09:18:36 | 01/08/2017 09:19:44 |  | 152461 | SERA GERADO NA HORA DO SERVIÇO | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 22.84 | 20.82 | 20.52 | 20.36 | 21.66 | 17.36 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00738/2026 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368255 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5702232094 | 766427 | 8678911 | 190-13660179 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-18 22:29 | 2026-07-21 15:15 | 2026-07-21 22:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 25 KVA 19,9KV, QUEIMADO , PENALIZANDO 25 CLIENTES . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 738/2026 HORARIO SAIDA DA BASE:07:30 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:12:51 RETORNO DO SERVIÇO:16:10 INT: 20264649961966 OPERADOR: MARCELO OBS: JA HAVIA AS SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK | 574543 | 128357 | TRAEL | TRAEL | 01/11/2017 00:00:00 | 01/04/2021 | 448213 | 109549 | 20264649961966 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 25 | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 52 | 45 | 39 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-DP 00456/2026 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1368283 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD03028074 | 5701184074 | 966801 | 8714760 | 190-13642468 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-19 09:58 | 2026-07-19 17:00 | 2026-07-22 09:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5kva 19.9kv 5701184074 faz, rio de areia levar um estribo e 01 glv. equipe 074op01 | transformador de 05 kva, substituido por um de 15kva 19.9kv. eto, mldp02 | 178328 | 0 | TRAEL | VIJAI | 24/01/2026 09:12:08 | 01/09/2010 09:13:32 |  | 150605 | 20264649777041 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-GU 00740/2026 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369088 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700231148 | 776141 | 8743893 | 190-13693025 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-19 16:27 | 2026-07-21 17:40 | 2026-07-22 16:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO | SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO LOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO SS:ETO_RD_GU 740/2026 DESCRIÇAO DO SERVIÇO: HORARIO SAIDA DA BASE:06:00 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:13:50 RETORNO DO SERVIÇO:18:40 CHEGADA DO SERVIÇO:23:30 INT: 202646527739 OPERADOR:JHONATAN OBS:FOI FEITA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK | 1611588 | 142560 | TRAEL | ITB | 01/10/2011 | 01/05/2024 | 848433 | 150486 | 20264652527739 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 33 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1 H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 20 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00467/2026 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369629 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5700471096 | 871142 | 8761897 | 190-13666267 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 08:50 | 2026-07-21 23:10 | 2026-07-23 08:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PINDORAMA DO TOCANTINS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kvacesso bompara-raio ruim | medido_ emergencial_ trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kv acesso bom para-raio ruim | 763301 | 06005468 | TRAEL | ITB | 01/04/2026 10:10:04 | 01/11/2011 10:10:44 | 830248 | 151893 | 2 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.5 | 13.6 | 14.7 | 12.5 | 13.6 | 14.7 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00654/2026 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369466 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5753401055 | 678592 | 9033284 | 190-50446082 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 11:42 | 2026-07-21 11:43 | 2026-07-23 11:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades | SS ENC-RD-PS 654/2026 TRAFO 5753401055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136769 Nº DE SÉRIE : 465989 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146106 Nº DE SÉRIE : 1616978 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 | 495289 | 136769 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/04/2025 09:09:20 | 01/05/2023 09:10:38 | 1616978 | 146106 | 20264655631928 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | ALUMINIO | 16.6 | 16.1 | 16 | 18.3 | 17.5 | 17.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00771/2026 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369002 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5727234083 | 814125 | 8886794 | 190-13645666 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 13:10 | 2026-07-21 18:00 | 2026-07-23 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01. ATIVO: 190.02372180 LOCALIZAÇÃO: 190-13645666 POTENCIA: 15KVA TENSÃO: 34,5KV PARA RAIOS QUEIMADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 21/07/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 22/07/2026 08:39:48 | 22/07/2026 08:40:13 | 0 | 000 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-07-22 | 2026-07-22 | N/A | N/A | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01134/2026 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369597 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710016016 | 826531 | 9239105 | 190-13671727 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 19:36 | 2026-07-21 00:43 | 2026-07-23 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | WANDERLANDIA | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre | ETO-RD-AR 1134/2026 TRAFO 5710016016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141304 Nº DE SÉRIE : 1548911 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146016 Nº DE SÉRIE : 1613783 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 4,14 POS. TAP : 04 | 1548911 | 141304 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 19/03/2025 | 22/07/2024 | 1613783 | 146016 | 20264656205501 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 6K | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1848 | 15.7 | 1321 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AG 00750/2026 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369119 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01014045 | 5700008045 | 845083 | 9394050 | 190-13657578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-20 22:37 | 2026-07-21 14:00 | 2026-07-23 22:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo.Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo. Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. TRAFO Nº 5700008045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; MAIO/2014 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05017994 Nº SÉRIE; 315346 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,32 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; N/A MARCA; N/A Nº CITD; 149547 Nº SÉRIE; A000209 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; N/A MEDIÇÃO; 6,17 / 06,02 / 04,06 | 315346 | 05017994 | N/A | TRAEL | 01/07/2026 | 10/05/2014 |  | 149547 | 20264656803556 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 112.5 | Não | 167 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5H | ALUMINIO | 6.17 | 6.02 | 4.06 | 6.17 | 6.02 | 4.06 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00751/2026 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369459 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5704215088 | 853865 | 9383765 | 190-13711138 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 10:28 | 2026-07-21 20:35 | 2026-07-24 10:28 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5704215088 queimado em campo | trafo 5704215088 queimado em campo TRAFO Nº5704215088 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 06014907 Nº SÉRIE; 337411 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2022 - REF. 04/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL-PA Nº CITD; 131345 Nº SÉRIE; 615895 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 5,78 / 5,88 / 5,49 | 337411 | 06014907 | TRAEL | TRAEL | 21/07/2026 | 21/07/2026 | 615895 | 131345 | 20264656550586 | TRAEL | NÃO É REFORMADO |  |  | 45 | 45 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 578 | 588 | 549 | 5.78 | 5.88 | 449 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00774/2026 | DLP-CTPA01 000046/2026 | 112600719 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369116 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5700008083 | 831544 | 8898271 | 190-13721566 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 11:19 | 2026-07-21 18:00 | 2026-07-24 11:19 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | VALERIA DE JESUS BORGES CARVAL | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio.Centro. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio. Centro. EQUIPE: 833010-DOLPCTPA08 ENCARREGADO: ANTONIO AMORIM 21/07/2026 | 486907 | 134636 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/03/2026 09:51:49 | 01/01/2023 09:53:09 | 1672871 | 151553 | 20264659085067 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-07-23 | 150 | 150 | Não | 98 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 1 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00469/2026 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369898 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01056046 | 5710023044 | 733115 | 8794409 | 190-13669362 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 13:24 | 2026-07-22 18:30 | 2026-07-24 13:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FATIMA | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | medido_ emergencial_ TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | 606151 | 1303313 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 09:34:26 | 01/01/2022 09:35:19 | 830258 | 151903 | 20264659237340 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 0.52 | 0.03 | 0.013 | 0.52 | 0.3 | 0.13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00657/2026 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1370055 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700739084 | 658303 | 8945775 | 190-13700456 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 17:27 | 2026-07-22 19:52 | 2026-07-24 17:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ENC-RD-PS 657/2026 TRAFO 5700739084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141453 Nº DE SÉRIE : 566215023 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 3.7 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123195 Nº DE SÉRIE : 1221982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 09/2020 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 | 566215023 | 141453 | ROMAGNOLE | ELETRAFO | 01/09/2020 11:34:34 | 01/09/1999 11:36:23 | 1221982 | 123195 | 20264659127038 | TRAEL | TRAEL | 2026-02-01 | 2024-05-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 0,5 H | ALUMINIO | 16.9 | 17 | 17 | 18.5 | 19.2 | 19.3 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 01136/2026 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1369932 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5700692040 | 753430 | 9242816 | 190-13665542 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-21 21:52 | 2026-07-22 16:30 | 2026-07-24 21:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | GUILHERME BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo retirado 5700692040 10kva 34.5kvacesso caminhonete | ETO-RD-AR 1136/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151676 Nº DE SÉRIE : C 308245 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05 | 0 | 0 | ITAM | IGT | 23/07/2026 | 23/07/2026 |  | 151676 | ****** |  | CPFL |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 1987 | 1743 | 1460 | 1987 | 1743 | 1460 | Não
ETO-RD-GR 00742/2026 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371653 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5701017078 | 851967 | 9037565 | 190-13668058 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-22 10:56 | 2026-07-24 23:40 | 2026-07-25 10:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701017078 e para raio queimado acionar equipe de manutencao para trocar o mesmo acesso livre equipe 104op01levar poste 11/300 pois o poste esta deteriorado e nao suporta trafo | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701017078 ETO-RD-GR 742/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06006966 Nº DE SÉRIE : 767713 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149502 Nº DE SÉRIE : 822937 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 29.15 MEDIÇÃO 2: 14.56 MEDIÇÃO 3: 12.24 COORDENADA X: 851967 Y: 9037566 | 767713 | CITD06006966 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 17:11:07 | 01/12/2011 17:11:39 | 822937 | 149502 | 20264661093380 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 14.56 | 12.24 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00755/2026 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1370035 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03014045 | 5719958068 | 814538 | 9409843 | 190-13716341 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-07-22 13:11 | 2026-07-24 07:50 | 2026-09-20 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BURITI DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para correção de vazamento de oleo no trafo 5719958068. | PLANO DE MEDIDA - Relaizar substituição do trafo 5719958068 de 15KVA para 25KVA - Direcionar serviço para o projeto SIGCO 25983. | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ETO-RD-GR 00744/2026 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1370119 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02020023 | 5710007034 | 774788 | 9068787 | 190-15794533 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-22 13:48 | 2026-07-23 20:09 | 2026-07-25 13:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | PRESIDENTE KENNEDY | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado 5710007034 e para raio na rdr de Kennedy acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710007034 ETO-RD-GR 744/2026 ZONA RURAL - PRESIDENTE KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06017467 Nº DE SÉRIE : 363237 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149535 Nº DE SÉRIE : 822970 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.07 MEDIÇÃO 2: 15.92 MEDIÇÃO 3: 11.13 COORDENADA X: 774788 Y: 9068787 | 363237 | CITD06017467 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2026 15:52:55 | 01/10/2015 15:53:33 | 822970 | 149535 | sera gerada na troca do trafo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.07 | 15.92 | 11.13 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00659/2026 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1370665 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5710625085 | 714780 | 8887367 | 190-13647265 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-22 16:58 | 2026-07-23 15:46 | 2026-07-25 16:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710625085 QUEIMADO PARA BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO | SS ENC-RD-PS 659/2026 TRAFO 5710625085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124986 Nº DE SÉRIE : 1232310 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/20 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147713 Nº DE SÉRIE : 586750 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02 | 1232310 | 124986 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 24/07/2025 08:48:50 | 01/05/2020 08:52:00 | 586750 | 147713 | 20264667923372 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2025-04-01 | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0.5H | ALUMINIO | 16.1 | 16.6 | 16 | 21.66 | 17.36 | 20.36 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ENC-RD-PS 00663/2026 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371181 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700352055 | 650284 | 8986750 | 190-13668832 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-24 18:44 | 2026-07-25 16:00 | 2026-07-27 18:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | EVA RAIANE CASTELO BONFIM DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 15kva 19,9kv acesso bom | SS ENC-RD-PS 663/2026 TRAFO: 5700352055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 29278 Nº DE SÉRIE : 126107 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150007 Nº DE SÉRIE : 549711 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03 | 126107 | 29278 | TRAEL | VIJAI | 27/07/2020 08:25:25 | 01/09/2008 08:26:52 | 549711 | 153007 | 20264678623992 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-06-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 6.49 | 7.96 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-DP 00471/2026 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371893 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05002091 | 5700423091 | 911360 | 8694067 | 190-13714037 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-24 19:29 | 2026-07-25 15:47 | 2026-07-27 19:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Em Atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091, 15kva 19,9kv Queimado. favor disponibilizar equipe manuteção para devidas tratativas. | trafo de 15 kva queimado mineral, substituido por de 15kva vegetal, tavares/meta | 615227 | 131060 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 16:25:48 | 01/04/2022 16:31:21 | 828031 | 150308 | 20264678781947 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 01161/2026 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371770 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710093040 | 756249 | 9260897 | 190-13870364 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-25 10:01 | 2026-07-27 17:30 | 2026-07-28 10:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGOMINAS | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5710093040, tensao 34,5, trafo de 15kva, acesso livre, para raio danificado | ETO-RD-AR 1161/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 461408 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABRIL IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150941 Nº DE SÉRIE : C 303321 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 | 461408 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 14/02/2026 17:28:00 | 01/04/2026 17:28:43 |  | 150941 | 20264681337933 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 57.7 | 49.1 | 43.5 | 25.63 | 22.03 | 16.09 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00475/2026 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372260 | 2026 | DEOP | DG-RD-PO | LD02100001 | 5720755001 | 790934 | 8846286 | 190-44619083 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-25 10:48 | 2026-07-26 12:05 | 2026-07-28 10:48 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | PORTO NACIONAL | LEONARDO SOUSA DE LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5720755001 25kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 1589654 | 140155 | ITAM | ITB | 01/02/2026 10:09:05 | 01/03/2024 10:09:43 | 303131 | 151011 | 20264681374012 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.44 | 12.39 | 12.55 | 12.44 | 12.39 | 12.55 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-AR 00013/2026 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371742 | 2026 | COI | ENC-RD-AR | LD02010153 | 5701155004 | 695913 | 9189302 | 190-13651782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-26 00:45 | 2026-07-26 12:40 | 2026-07-29 00:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ZELITO ALVES DELGADO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo queimado 25kva 19.9kv 5701155004 povoado garimpinho | ENC-RD-AR 13/2026 TRAFO 5701155004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134974 Nº DE SÉRIE : Z 228233 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151008 Nº DE SÉRIE : Z 303128 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05 | Z 228233 | 134974 | ITAM | ITAM | 25/02/2026 | 23/02/2023 | 2303128 | 151008 | 20264682946383 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 33 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00478/2026 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372277 | 2026 | DEOP | DG-RD-PO | LD01056046 | 5700019105 | 727592 | 8814624 | 190-12313845 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-27 10:34 | 2026-07-28 12:46 | 2026-07-30 10:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | OLIVEIRA DE FATIMA | LEONARDO SOUSA DE LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.FAZENDA POUSO ALTO, 0 - FAZ POUSO ALTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima | 1221969 | 123182 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/05/2002 10:34:28 | 01/02/2020 10:36:33 | 184408 | 107025 | 20264688587966 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-03-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.62 | 12.59 | 12.57 | 12.62 | 12.59 | 12.57 | Sim | TRAEL | Não
DOLP-RD-PA 00780/2026 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371764 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5710262122 | 799599 | 8895146 | 190-13645269 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-27 17:00 | 2026-07-28 18:00 | 2026-07-30 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5710262122 Queimado.Potência: 15 kVA.Tensão 19,9 kV.Pararaio: Normal.Acesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02376081 LOCALIZAÇÃO: 190-13645269 TRAFO 5710262122 Queimado. Potência: 15 kVA. Tensão 19,9 kV. Pararaio: Normal. Acesso: Livre. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: MLPA 05 LIDER: EDUARDO DATA: 28/07/2026 | 315561 | 00 | TRAEL | ITB | 01/04/2026 08:16:18 | 01/03/2005 08:16:56 | 830330 | 151975 | 20264692301626 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-07-30 | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 5H | COBRE | 7.6 | 19.8 | 20.6 | 12.9 | 11.5 | 14.3 | Não |  | Não
ETO-RD-GR 00768/2026 | ENC-MLGR01 000166/2026 | 712600496 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372904 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL02065015 | 5700381018 | 812499 | 9016626 | 190-13712795 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-28 14:55 | 2026-07-30 00:15 | 2026-07-31 14:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BOM JESUS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700381018 25KVAMESMO COM VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA SEGUNDARIA E PRIMARIA .VERIFICAR SE É POSSIVEL REPARO OU TROCA DO MESMO ACESSO LIVRE PARA MANUTENÇÇÃO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700381018 ETO-RD-GR 768/2026 ZONA RURAL - BOM JESUS 0018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05114137 Nº DE SÉRIE : 468965 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 2.63 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150667 Nº DE SÉRIE : Z 299716 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.30 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.29 MEDIÇÃO 2: 04.03 MEDIÇÃO 3: 01.61 COORDENADA X: 812700 Y: 9016677 | 468965 | CITD05114137 | ITAM | TRAEL | 24/01/2026 00:00:00 | 01/03/2018 00:00:00 |  | 150667 | 20264696567826 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 529 | 403 | 161 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00769/2026 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1371692 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD02022033 | 5700726087 | 726872 | 9002792 | 190-13673782 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-28 15:03 | 2026-07-28 22:30 | 2026-07-31 15:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700726087 5KVA19,9087OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO E PARA RAIO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700726087 ETO-RD-GR 769/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171067 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149523 Nº DE SÉRIE : 822958 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.11 MEDIÇÃO 2: 00.07 MEDIÇÃO 3: 00.03 COORDENADA X: 726863 Y: 9002826 | 171067 | ILEGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/03/2026 00:00:00 | 27/07/2010 00:00:00 | 822958 | 149523 | 20264695178067 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00771/2026 | ENC-MLGR01 000165/2026 | 712600495 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372891 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5700105011 | 804927 | 9001537 | 190-13703327 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-29 11:42 | 2026-07-29 19:40 | 2026-08-01 11:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRAMA | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700105011 e para raio quemado acesso livreequipe 009op39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700105011 ETO-RD-GR 771/2026 ZONA RURAL - TUPIRAMA 0011 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 116575 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150665 Nº DE SÉRIE : C 299714 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.45 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.15 MEDIÇÃO 2: 01.06 MEDIÇÃO 3: 00.04 COORDENADA X: 804927 Y: 9001535 | 116575 | ILEGIVEL | ITAM | TRAEL | 24/01/2026 00:00:00 | 01/09/2007 00:00:00 |  | 150665 | 20264698073450 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.06 | 0.04 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00768/2026 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372255 | 2026 | COEP | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5702232094 | 766427 | 8678911 | 190-13660179 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-29 17:02 | 2026-07-20 19:55 | 2026-08-01 17:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEIXE | Gustavo Lins Kern | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:200 VBN:225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 448213 | 109549 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2018 08:18:23 | 01/11/2017 08:19:46 | 460451 | 11401 | 20264653476334 |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 25 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim
ETO-RD-AG 00790/2026 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1373271 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02084002 | 5700062002 | 895751 | 9297789 | 190-15802293 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-07-30 10:08 | 2026-07-30 19:02 | 2026-08-06 10:08 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | TOCANTINOPOLIS | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700062002 variado 75kvaEndereço: IND RUA DARCY MARINHOEquipe: 002op02Contato da equipe: 9928467-3477 | Trafo 5700062002 variado 75kva - Endereço: IND RUA DARCY MARINHO Equipe: 002op02 - Contato da equipe: 9928467-3477 TRAFO Nº 5700062002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/1998 MARCA; WW Nº CITD; 6523 Nº SÉRIE; 102291 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,43 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5 KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132905 Nº SÉRIE; 470463 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,36 MEDIÇÃO; 14,74 / 14,85 / 14,96 | 102297 | 6523 | ITAIPU | WTW | 13/07/2022 | 18/09/1998 | 470463 | 132905 | 20264709437128 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | ALUMINIO | 1474 | 1485 | 1496 | 1474 | 1485 | 1496 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00771/2026 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372258 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700231148 | 776141 | 8743893 | 190-13693025 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-30 13:13 | 2026-07-26 21:00 | 2026-08-02 13:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | JONATAN ALVES DE SOUZA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO ILHA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264652527739 SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 210 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 848433 | 150486 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 09:19:22 | 01/10/2011 09:21:28 | 829238 | 150789 | SERA GERADO NA HORA |  | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 33 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00774/2026 | DBM-MLDB06 000071/2026 | 412600572 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1373276 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5700619148 | 800997 | 8677119 | 190-13708855 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-30 19:54 | 2026-07-31 17:29 | 2026-08-02 19:54 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5700619148 queimado para devidas tratativas come quipe de manutenção.Potencia: 10 kvatensão: 34,5 kv para raio queimado Acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 202664716692846 SS: ETO-RD-GU 774/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 425 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 667335 | N/A | TRAEL | ITB | 20/02/2026 | 10/05/2018 | 828030 | 150307 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 2 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 80 | 32 | 11 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00775/2026 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 |  | QUEIMADO |  | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1373209 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL05040003 | 5700194003 | 709144 | 8702997 | 190-1480086 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-31 00:28 | 2026-07-31 14:08 | 2026-08-03 00:28 | POSTE Concreto Circular | GURUPI | IZAIAS SANTOS BRAGA JUNIOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264711028458 SS: ETO-RD-GU 775/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 9477183 | 00 | ROMAGNOLE | WTW | 01/02/2026 | 11/11/1994 | 1667710 | 150690 | 20264711028458 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 69 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00773/2026 | ENC-MLGR03 000282/2026 | 712600497 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1372939 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD04038009 | 5700729009 | 796157 | 9027197 | 190-13678402 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-31 10:25 | 2026-08-01 11:00 | 2026-08-03 10:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GUARAI | CLEIBER DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700729009 e para raio queimado acesso - camioneta vai ate uns 20m de trafo equipe 009op39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700729009 ETO-RD-GR 773/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 35607 Nº DE SÉRIE : 612801 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149524 Nº DE SÉRIE : 822959 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.16 MEDIÇÃO 2: 02.78 MEDIÇÃO 3: 01.27 COORDENADA X: 796158 Y: 9027199 | 612801 | 35607 | TRAEL | ITB | 01/03/2026 14:59:13 | 03/08/2009 14:59:43 | 822959 | 149524 | 20264710661604 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 2.78 | 1.27 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DG-RD-PO 00482/2026 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1374169 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5711214001 | 776960 | 8838349 | 190-13694767 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-31 17:40 | 2026-08-01 18:40 | 2026-08-03 17:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | HERBSON DE AMORIM GOMES | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO.POTENCIA: 10KVA TENSÃO: 7.9ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 53540 | ilegivel | ITAM | TRAEL | 01/05/2026 14:41:15 | 01/02/2005 14:41:47 | 306279 | 152545 | NÃO | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.3 | 14.6 | 17.8 | 12.3 | 14.6 | 17.8 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01188/2026 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1374214 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710383058 | 727387 | 9205964 | 190-13666074 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-07-31 22:26 | 2026-08-01 16:06 | 2026-08-03 22:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710383058 de 15kVA e para raio estão queimados na tensão 19.9kV, acesso livre. | TRAFO 5710383058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362064 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150864 Nº DE SÉRIE : C 303244 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05 | 362064 | ILEGIVEL | ITAM | ITB | 11/02/2026 | 24/11/2005 |  | 150864 | Não tem |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 167 | 1578 | 1472 | Não
ETO-RD-AR 01190/2026 | ENC-MLAR02 000176/2026 | 612600748 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1374213 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | AL02096004 | 5742281004 | 802583 | 9187459 | 190-15851216 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-01 15:50 | 2026-08-02 11:10 | 2026-08-04 15:50 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 7.967Kv | ARAGUAINA | Filipe Gois Lopes | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Bom dia! Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção para a RDR de Araguaina, para trocar trafo queimadoTrafo:5742281004 15KVA Tensão:13,8 KVCliente penalizado: SIMEquipe:004OP22Contato:992740444endereço: Chacara Sombra da Mata | ETO-RD-AR 1190/2026 TRAFO 5742281004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05122555 Nº DE SÉRIE : 525698 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150661 Nº DE SÉRIE : C 299710 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,39 POS. TAP : 05 | 525698 | 05122555 | ITAM | TRAEL | 07/01/2026 | 23/01/2020 | 150661 | 150661 | 20264718781541 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 32.12 | 31.94 | 2452 | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00484/2026 | DG-MPDG01 000122/2026 | 312600381 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1374194 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01100001 | 5720245035 | 806945 | 8839922 | 190-59940062 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-01 16:03 | 2026-08-01 23:40 | 2026-08-04 16:03 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | MONTE DO CARMO | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue SS para atendimento co equipe de manutenção , substituir trafo 5720245035 QUEIMADO na RDR DE MONTE DO CARMO , ACESSO LIVRE , PARA-RAIO QUEIMADO , TENSÃO 34,5 POTENCIA 15 KVA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo | 290298 | 149737 | TRAEL | ITAM | 01/04/2026 14:56:19 | 01/10/2025 14:59:11 | 830293 | 151938 | 20264716904715 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 22.1 | 17.6 | 19.6 | 22.1 | 17.6 | 17.6 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00800/2026 | ENC-MPAG02 000143/2026 | 662600483 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1373895 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700855045 | 849305 | 9374171 | 190-13667802 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-01 17:43 | 2026-08-01 19:22 | 2026-08-04 17:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | DELIO NUNES OSCAR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe a manutenção para substituir trafo com vazamento de óleo pela bucha secundaria PA Santa Juliana LT 08Cliente : Valdeir Ferreira Lima | Enviar equipe a manutenção para substituir trafo com vazamento de óleo pela bucha secundaria PA Santa Juliana LT 08 Cliente : Valdeir Ferreira Lima TRAFO Nº 5700855045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2015 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 954903 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,20 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017/ 04/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 110358 Nº SÉRIE; 451481 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,24 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,41 / 7,95 | 954903 | NAO TEM | TRAEL | ITB | 13/09/2017 | 10/06/2015 | 451481 | 110358 | Serar gerada quando a equipe do dcmd for realizar a substituição do mesmo | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 7.41 | 7.95 | Sim | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00791/2026 | DLP-MLPA02 000117/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1373992 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5707542122 | 799391 | 8895619 | 190-13660174 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-02 15:40 | 2026-08-03 18:00 | 2026-08-05 15:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio BomAcesso livre para camionete.Chacara racho do vale Unidade/ 28174951telefone equipe 122OP40 62 98468094 | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio Bom Acesso livre para camionete. Chacara racho do vale Unidade/ 28174951 telefone equipe 122OP40 62 98468094 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/08/2026 SERVIÇO NÃO EXECUTADO POIS O MESMO ESTAVA NORMAL EM COMPRA | 00 | 00 | N/A | N/A | 07/08/2026 16:07:32 | 07/08/2026 16:08:35 | 0 | 00 | 20264722459090 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | N/A | N/A | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AG 00810/2026 | ENC-MPAG02 000144/2026 | 662600484 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1374344 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5362570039 | 839472 | 9348666 | 190-36646095 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-03 11:11 | 2026-08-03 21:56 | 2026-08-06 11:11 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | ARAGUATINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5362570039 15kva queimado 19,9 acesso livre equipe 039op03 992926072 obs trafo sai da chave 0365286039 pov macauba | 5362570039 15kva queimado 19,9 acesso livre equipe 039op03 992926072 obs trafo sai da chave 0365286039 pov macauba TRAFO Nº5362570039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 11/2001 - 01/2025 MARCA; ABB - CPFL Nº CITD; 143062 Nº SÉRIE; 178438 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,14 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2002 - 05/2026 MARCA; ABB - CPFL Nº CITD; 151222 Nº SÉRIE; 178761 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,28 MEDIÇÃO; 34,82 / 36,25 / 37,27 | 178438 | 143062 | ABB | ABB | 15/08/2002 | 07/11/2001 | 178761 | 151222 | 20264723040170 | CPFL | CPFL | 2025-05-01 | 2025-01-06 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 34.82 | 36.25 | 37.27 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AR 01201/2026 | ENC-MLAR03 000114/2026 | 612600758 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1375045 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5700408058 | 755813 | 9209039 | 190-13692369 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-04 09:36 | 2026-08-04 16:43 | 2026-08-07 09:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 7900408058 QUEIMADO NA RDU DE SANTA FE150 KVATENSÃO 34,5ACESSO LIVREENDERENÇO RUA 6 TRAFO NOVO DEFEITO INTERNO | ETO-RD-AR 1201/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151255 Nº DE SÉRIE : 1669357 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04 | 1541159 | 139631 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 18/03/2026 | 24/04/2024 | 1669357 | 151255 | 20264729708771 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 117 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | [6 empty] | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AG 00813/2026 | ETO-RD-AG 000730/2026 | 662600493 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1374673 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700565065 | 852305 | 9373803 | 190-13643577 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-04 17:53 | 2026-08-04 18:38 | 2026-08-07 17:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AXIXA DO TOCANTINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700565065 NA RDR DE AXIXAR COM VAZAMENTO DE OLÉO NA REGIÃO DO PA STA JULIANA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700565065 NA RDR DE AXIXAR COM VAZAMENTO DE OLÉO NA REGIÃO DO PA STA JULIANA PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700565065 de 5 kVA para 15 kVA. DIRECIONAR PARA O PROJETO SIGCO 25983. | [8 empty] | 20264731656833 | [7 empty] | 1
ETO-RD-DP 00488/2026 | ETO-RD-DP 002053/2026 | 512600210 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376175 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5700297091 | 927063 | 8743613 | 190-13678715 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-05 10:52 | 2026-08-06 17:00 | 2026-08-08 10:52 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ALMAS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador e para raio queimado acesso livre | TRAFO DE 30KV DA 19,9KV (MINERAL), SUBSTITUIDO POR TRFO DE 30KV(MINERAL), SUBSTITUIDO PELA TAVARES | 182874 | 139021 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2022 14:40:04 | 01/01/2018 14:42:51 | 1289357 | 127123 | 20264731571063 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
DG-RD-PO 00489/2026 | DG-MPDG01 000124/2026 | 312600387 | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376954 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5700689043 | 817824 | 8759796 | 190-13651997 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-05 13:53 | 2026-08-06 13:30 | 2026-08-08 13:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SILVANOPOLIS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264736828124Segue SS de TR 5700689043 15KVA/19.9KV furtado, para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acessom livreUC 11385931FAZENDA ESTREITO11985666120BASILIO DA SILVA GUIMARAES043OP01 99228-0696 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr silvanopolis | 373335 | 104542 | ITAM | TOSHIBA | 01/02/2026 15:51:08 | 01/03/2000 15:52:26 | 303236 | 150856 | 20264736828124 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2017-03-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 4.93 | 3.91 | 4.33 | 4.93 | 3.91 | 4.33 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AR 01211/2026 | ENC-MPAR01 000066/2026 | 612600766 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376024 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL03096004 | 5704168004 | 805692 | 9198750 | 190-13674288 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-05 16:32 | 2026-08-06 11:57 | 2026-08-08 16:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 PARA DIVISÃO DE CIRCUITO | ETO-RD-AR 1211/2026 TR: 5747384004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 130375 Nº DE SÉRIE : 362814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 02 90063 FOI INSTALADO UM TRAFO DE 75 KVA 13.8 KV ID- 74889104.TUPOLOGIA:04163 PARA FAZER DIVISAO DE CIRCUITO DO TRAFO 5747384004 INSTALADO 03 CHAVE FUSIVEL 13,8KV DO TRAFO INSTALADO ID- 74889104 ESTRUTURA N1 N° topologia: 04163 | 0 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2022 15:19:34 | 11/08/2026 15:20:33 | 362814 | 130375 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | N/A | Não |  | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 05 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-AR 01213/2026 | ENC-MLAR03 000115/2026 | 612600767 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1375305 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01054060 | 5700308063 | 767188 | 9141217 | 190-13721702 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-06 02:58 | 2026-08-06 09:28 | 2026-08-09 02:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700308063 112,5 KVa queimado, 19,9 Kv na RDU Bandeirantes | ETO-RD-AR 1213/2026 TRAFO 5700308063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 122619 Nº DE SÉRIE : 234132 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150529 Nº DE SÉRIE : 603120 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,74 POS. TAP : 04 | 234132 | 122619 | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2026 | 06/08/2011 | 603120 | 150529 | 20264738210255 | CPFL | CPFL |  |  | 112.5 | 112.5 | Não | 49 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não | CPFL
ETO-RD-GU 00790/2026 | DBM-MLDB05 000108/2026 | 412600585 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377635 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD04040003 | 5710471003 | 721332 | 8695612 | 190-13680050 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-06 10:17 | 2026-08-10 17:34 | 2026-08-09 10:17 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de Trafo 5710471003 o mesmo furtado em campo acesso livre tensao 19,9 kv Potencia 15kva as fotos foram enviadas para supervisor de campo | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264740082353 SS: ETO-RD-GU 790/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOHO APÓS A TROCA VAN: 222 VNB: 444 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. FOI COBRADO MAIS DISPONIBILIDADES SENDO ELAS: DIA 07/08 TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADO CABO DE MT FURTADO DIA 10/08 SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DIA 12/08 MELHORIA DE ATERRAMENTO | 12968 | 0 | ITAM | SAGEL | 01/05/2026 09:26:58 | 01/01/1989 09:28:43 |  | 152632 | 20264740082353 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | FURTADO | 0 | ALUMINIO | 26.07 | 39.02 | 38.34 | 4.76 | 6.23 | 19.22 | Não
DG-RD-PO 00490/2026 | DG-MLPO02 000090/2026 | 312600383 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376213 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5710272035 | 813244 | 8785424 | 190-13721510 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-06 11:22 | 2026-08-08 16:50 | 2026-08-09 11:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5710272035 15KVA COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E MARCA DE CURTO NA CARCARÇA , EQUPE INFORMOU QUE MESMO ESTA COM TRINCATENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo vazamento rdr monte do carmo equipe foi no local e o trafo não funcionou | 811259 | 149169 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 10:23:03 | 10/08/2025 10:25:47 | 303248 | 150868 | 20264737275529 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 12.85 | 12.98 | 12.81 | 12.85 | 12.98 | 12.81 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00803/2026 | DLP-MPPA01 000268/2026 | 112600739 |  | FURTADO |  | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1375724 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD05050008 | 5757258006 | 787725 | 8939640 | 190-41935300 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-06 15:36 | 2026-08-07 17:00 | 2026-08-09 15:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | MACKYS NASCIMENTO LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo Furtao 75kva - 34,5kvAcesso bomRua Joaquim Vieira Vila Jaco | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Trafo Furtao 75kva - 34,5kv Acesso bom Rua Joaquim Vieira Vila Jaco DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 07/08/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 07/08/2026 16:57:09 | 07/08/2026 16:58:04 | 0 | 00 | Não tem |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-08-07 | N/A | N/A | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  | Sim
ETO-RD-AR 01218/2026 | ENC-MPAR02 000053/2026 | 612600768 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376316 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5710084058 | 753385 | 9207690 | 190-13870158 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-06 19:24 | 2026-08-07 19:05 | 2026-08-09 19:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA FE DO ARAGUAIA | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5710084058 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | ETO-RD-AR 1218/2026 TR: 5710084058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126126 Nº DE SÉRIE : 1254028 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150737 Nº DE SÉRIE : 606280 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 02 | 1254028 | 126126 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 18/03/2026 | 15/05/2024 | 606280 | 150737 |  |  | TRAEL |  |  | 45 | 45 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1574 | 916 | 13.49 | Não
ETO-RD-GU 00791/2026 | DBM-MLDB03 000082/2026 | 412600583 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1375698 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD03010021 | 5700386021 | 845990 | 8559738 | 190-13684262 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-06 21:40 | 2026-08-10 08:52 | 2026-08-09 21:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E PARA RAIOTOPOLOGIA 57003860215 KVA ACESSO LIVRE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E PARA RAIO TOPOLOGIA 5700386021 5 KVA ACESSO LIVRE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA SS: ETO-RD-GU 791/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 205 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO DISPONIBILIDADE A MAIS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE DESATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR. | 171442 | 004058 | ITAM | VIJAI | 01/05/2026 16:57:50 | 12/08/2010 16:59:09 | 306354 | 152613 | 20264737462812 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 8.14 | 8.3 | Não
DOLP-RD-PA 00806/2026 | DLP-MPPA01 000272/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376353 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | AL09060122 | 5701225122 | 791584 | 8873197 | 190-13665303 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 09:01 | 2026-08-10 18:00 | 2026-08-10 09:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS aberta para substituição de Trafo com vazamento de oléo Trafo 5701225122na 103 norte.trafo 75kva. tensão 13800 / 380 Vpara Raios queimados.acesso livre.telefone equipe 63 98117 9742 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS aberta para substituição de Trafo com vazamento de oléo Trafo 5701225122 na 103 norte. trafo 75kva. tensão 13800 / 380 V para Raios queimados. acesso livre. telefone equipe 63 98117 9742 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 10/08/2026 | 00 | 00 | ITB | ITAM | 12/08/2026 08:21:21 | 12/08/2026 08:21:49 | 0 | 00 | 20264742252834 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-08-12 | N/A | N/A | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-DP 00492/2026 | ETO-RD-DP 002060/2026 | 512600211 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376940 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | AL01028074 | 5700439074 | 954509 | 8709530 | 190-13657689 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 10:37 | 2026-08-08 14:08 | 2026-08-10 10:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | JURANDY GOMES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5700439074 queiamdo de 15 kva acesso livre rdr de dianopolis tensão 13.8 kv trafo sem sair tensao bucha secundaria | TRANFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES, 15KVA/19,9KV MINERAL, RETIRADO E INSTALADO | 100842 | 388650 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2016 14:59:41 | 01/06/2016 15:00:57 | 100927 | 328735 | 20264742086212 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-08-11 |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-PA 00517/2026 | ETO-LMPA02 000590/2026 | 112600709 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1375958 | 2026 | COI | ETO-RD-PA | LD01059122 | 5710041092 | 884652 | 8890960 | 190-13676953 | BAIXA | SS ATENDIDA | 2026-08-07 16:13 | 2026-03-16 12:00 | 2027-02-03 16:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | LAISON OLIVEIRA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710041092, 30 Kva, 19,9 Kv queimado acesso livre | Trafo 5710041092, 30 Kva, 34,5 Kv queimado acesso livre TF substituito pela equipe propria ETO (periodo de paralização dolp) | 1234006 | 124860 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 07/08/2026 16:19:15 | 01/06/2020 16:21:08 | 1236643 | 124737 | 20264175885627 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 0,5H | ALUMINIO | 15 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 01224/2026 | ENC-MLAR02 000181/2026 | 612600769 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376029 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD03010004 | 5310153004 | 772276 | 9183811 | 190-13696502 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 17:26 | 2026-08-08 16:23 | 2026-08-10 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5310153004 queimado 30kv 34,5 kva acesso bom para raio | ETO-RD-AR 1224/2026 TR: 5310153004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124858 Nº DE SÉRIE : 1234858 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP :02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149652 Nº DE SÉRIE : 186289 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 09/2002 IMPEDANCIA : 4,18 POS. TAP :02 | 1234004 | 124858 | ABB | ROMAGNOLE | 01/01/2026 07:53:41 | 12/08/2026 07:54:50 | 186289 | 149652 | 20264747367661 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 22.12 | 24.78 | 23.7 | 19.52 | 17.41 | 14.83 | Sim |  | Não
DOLP-RD-PA 00808/2026 | DLP-MLPA02 000120/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376011 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5712246001 | 798937 | 8847316 | 190-13702946 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 19:26 | 2026-08-08 18:00 | 2026-08-10 19:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264747494174Segue SS de TR 5712246001 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre UC 32846826FAZENDA RECANTO, 2 - CX 2 LOT SAO JOAO II63984186797CARMELIO VALNIZ BEZERRA DE ALCANTARA059OP18 63 9856-5407 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material INT: 20264747494174 Segue SS de TR 5712246001 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso livre UC 32846826 FAZENDA RECANTO, 2 - CX 2 LOT SAO JOAO II 63984186797 CARMELIO VALNIZ BEZERRA DE ALCANTARA 059OP18 63 9856-5407 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 08/08/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 11/08/2026 08:16:44 | 11/08/2026 08:17:27 | 0 | 00 | 20264747494174 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-08-11 | N/A | N/A | Não | 2 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DG-RD-PO 00495/2026 | DG-MLPO02 000091/2026 | 312600384 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376215 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02100001 | 5720754001 | 790335 | 8846243 | 190-13692192 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 21:07 | 2026-08-08 11:20 | 2026-08-10 21:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264747803028Segue SS de TR 5720754001 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 3165108LOTEAMENTO CORREGO DO PRATA63992902609MARIA DEUSA GOMES DA SILVA001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 615803 | 131502 | ITAM | TRAEL | 01/02/2026 10:43:52 | 01/04/2022 10:45:33 | 303254 | 150874 | 20264747803028 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 12.62 | 12.58 | 12.55 | 12.62 | 12.58 | 12.55 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00794/2026 | EP-MPGU01 000008/2026 | 412600591 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376907 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL04113003 | 5700068003 | 710786 | 8702830 | 190-13709873 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-07 23:39 | 2026-08-08 15:02 | 2026-08-10 23:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | VINICIUS DE MORAIS NERY | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5700068003 queimado trafo de 150kva tensao 13,8kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao , na rdud e Gurupi . | SS: ETO-RD-GU 794-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EP-CPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR 112,5KVA E INSTALAÇAO DO 150KVA | 524182 | 139643 | ITAIPU | ITAIPU | 01/05/2025 15:08:33 | 01/02/2024 15:09:44 | 573765 | 153172 | 20264747691516 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Não | 25 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1h | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01225/2026 | ENC-MPAR02 000052/2026 | 612600770 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376246 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD03105019 | 5720186077 | 855305 | 9115370 | 190-13690820 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-08 12:31 | 2026-08-09 01:52 | 2026-08-11 12:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIATINS | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR QUEIMADO, PARA RAIO QUEIMADO.ACESSO A CAMINHONETE | ETO-RD-AR 1225/2026 TR: 5720186077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0618142 Nº DE SÉRIE : 978259 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150865 Nº DE SÉRIE : C303245 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 13/02/2026 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03 | 978259 | 0618142 | ITAM | ITB | 11/02/2026 | 27/11/2015 |  | 150865 | 20264737844791 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1985 | 1971 | 1966 | Não
ETO-RD-AG 00825/2026 | ENC-MPAG01 000350/2026 | 662600506 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376079 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5701759103 | 883154 | 9392849 | 190-13711578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-08 17:55 | 2026-08-09 13:59 | 2026-08-11 17:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5701759103 15kva 19.9kv queimado acesso para camioneta 50m do trafoEquipe 088OP01 992015808 | 5701759103 15kva 19.9kv queimado acesso para camioneta 50m do trafo Equipe 088OP01 992015808 TRAFO Nº 5701759103 POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; ITB Nº CITD; 104530 Nº SÉRIE; 976306 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/05/2026 MARCA; ITB - ETO Nº CITD; 136900 Nº SÉRIE; 1537475 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 00,45 / 00,46 / 23,97 | 976306 | 104530 | ITB | ITB | 17/08/2023 | 22/10/2015 | 1537475 | 136900 | 222220 | TRAEL | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 45 | 46 | 2397 | 45 | 46 | 2397 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-AR 01228/2026 | ENC-MLAR01 000296/2026 | 612600771 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376899 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5701748004 | 804210 | 9226249 | 190-13720512 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-09 13:18 | 2026-08-10 16:25 | 2026-08-12 13:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5701748004 Furtado Potencia: 5 KVATensão: 34,5KVPara raio: Furtado Acesso: LivreEquipe: 004op18 (63) 99244-3514/99279-6322Obs:. tem que leva grampo estribo e chave fuzivel completa de 34,5 KV | ETO-RD-AR 1228/2026 TR: 5701748004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152571 Nº DE SÉRIE : C306312 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/05/2026 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO FURTADO | 0 | FURTADO | ITAM | ITAM | 01/05/2026 15:50:19 | 11/08/2026 15:51:20 |  | 152571 | SERÁ GERADA EMERGENCIAL |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | N/A | Não | 1 | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00796/2026 | DBM-MPDB10 000078/2026 | 412600582 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377296 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL03113003 | 5743503003 | 710487 | 8698867 | 190-13667867 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-10 01:21 | 2026-08-10 18:00 | 2026-08-13 01:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI SS: 796/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 29824 | 126526 | TRAEL | PEG | 12/08/2024 09:47:07 | 01/01/2021 09:49:17 | 324850 | 135246 | 20264754613130 |  | POTENCIAL |  |  | 75 | 45 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 12.24 | 12.09 | Sim
ETO-RD-GR 00792/2026 | ENC-MPGR01 000159/2026 | 712600510 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376920 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5710514087 | 727185 | 9029452 | 190-12313451 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-10 01:25 | 2026-08-10 15:03 | 2026-10-09 01:25 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5710514087 de 112.5KVA na 19.9KV na RDU de Goianorte Acesso livreEquipe 087OP01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710514087 ETO-RD-GR 792/2026 ZONA URBANA - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135131 Nº DE SÉRIE : 489697 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150700 Nº DE SÉRIE : 606243 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.97 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.16 MEDIÇÃO 2: 01.05 MEDIÇÃO 3: 01.04 COORDENADA X: 727184 Y: 9029449 | 489697 | 135131 | ITAIPU | ITAIPU | 01/03/2026 14:20:58 | 01/03/2023 14:21:43 | 606243 | 150700 | 20264754797007 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Não | 111 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.05 | 1.04 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00798/2026 | DBM-MLDB06 000073/2026 | 412600586 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376688 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5710105052 | 629101 | 8663639 | 190-13693972 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-11 23:52 | 2026-08-13 13:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | THAIS JORDANNA JESUS SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO:TOPOLOGIA 571010505215 KVAACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264757919157 SS: ETO-RD-GU 798/2026 ESPECIFICAÇÃO DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 3091 | 00 | ITAM | TOSHIBA | 07/05/2026 | 06/06/1995 |  | 152626 | 20264757919157 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 25 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | COBRE | 1751 | 1969 | 1806 | 197 | 215 | 209 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01234/2026 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377317 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04010004 | 5710027159 | 764533 | 9210742 | 190-13654355 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-10 20:44 | 2026-08-11 20:15 | 2026-08-13 20:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MURICILANDIA | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5710027159 potência; 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio bom equipe6392976755 | ETO-RD-AR 1234/2026 TR: 5710027159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134911 Nº DE SÉRIE : 370179 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152584 Nº DE SÉRIE : C306325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03 | 370179 | 134911 | ITAM | TOSHIBA | 13/05/2026 | 18/11/1999 |  | 152584 | 20264759019413 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 517 | 36 | 261 | Não
ETO-RD-AG 00831/2026 | ENC-MPAG02 000148/2026 | 662600511 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1376840 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5700123039 | 839368 | 9347500 | 190-13717288 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-10 22:49 | 2026-08-11 03:48 | 2026-08-13 22:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLEIDSON RODRIGUES VIEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700123039 de 75kva na 19.9KV queimado Povoado macauba em Araguatinsequipe 068OP02 984586768 | Trafo 5700123039 de 75kva na 19.9KV queimado Povoado macauba em Araguatins equipe 068OP02 984586768 TRAFO Nº5700123039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 MARCA; TRAEL Nº CITD; 019196 Nº SÉRIE; 371520 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 4,07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5 KV DATA DE FAB; 2015 - 05/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 133463 Nº SÉRIE; 330032 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,19 MEDIÇÃO; 7,69 / 7,86 / 7,80 | 371520 | 019196 | TRAEL | TRAEL | 08/09/2015 | 06/01/2016 | 330032 | 133463 | 20264758742827 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 52 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 7.86 | 7.8 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00497/2026 | DG-MPDG01 000125/2026 | 312600388 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377362 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL04072001 | 5720924001 | 784647 | 8817384 | 190-13692963 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-11 02:14 | 2026-08-11 10:26 | 2026-08-14 02:14 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tr 5720924001 feito teste avazio as 02:01 o mesmo nao aceitou trafo de 112,5 queimado na 13,8 acesso livre equipe 001op04 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto | 456275 | 112015 | ITAIPU | TRAEL | 01/01/2026 14:14:38 | 01/02/2018 14:15:28 | 599344 | 112015 | 20264759791573 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 112.5 | Não | 31 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 6K | ALUMINIO | 13.2 | 14.6 | 12.11 | 13.2 | 14.6 | 12.1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00826/2026 | DLP-MLPA02 000145/2026 | 112600773 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380527 | 2026 | COCM | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5721380010 | 793452 | 8906151 | 190-15794860 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-11 15:53 | 2026-08-13 18:00 | 2026-10-10 15:53 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19919Kv | LAJEADO | MARCELO COSTA PRIMO | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão.Encaminho em anexo a Ordem Judicial para conhecimento e providências cabíveis.Solicito a avaliação e programação da execução do serviço, conforme determinação judicial. TF 5721380010 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão. Encaminho em anexo a Ordem Judicial para conhecimento e providências cabíveis. Solicito a avaliação e programação da execução do serviço, conforme determinação judicial. TF 5721380010 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: DLP-MLPA04 LIDER: OLESMAR DATA: 13/08/2026 | 372509 | ILEGÍVEL | N/A | TRAEL | 21/08/2026 10:16:24 | 01/02/2016 10:18:34 | 0 | 00 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | N/A | 15 | Não |  | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00827/2026 | DLP-MPPA01 000276/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377163 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5710348122 | 801775 | 8866662 | 190-13694621 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-11 20:39 | 2026-08-12 18:00 | 2026-08-14 20:39 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico.Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico. Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 11/08/2026 "Informo que, durante o atendimento da DOLP-RD-PA 827/2026, foi constatado que o transformador indicado na nota não estava queimado, conforme havia sido informado inicialmente." | 00 | 00 | N/A | N/A | 13/08/2026 18:47:06 | 13/08/2026 18:47:36 | 0 | 00 | 20264763978586 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | N/A | N/A | Não | 24 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DOLP-RD-PA 00829/2026 | DLP-MPPA01 000275/2026 | 112600737 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377212 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5705035122 | 792693 | 8880183 | 190-13652116 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-11 21:51 | 2026-08-12 18:00 | 2026-08-14 21:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS Para substituição de Trafo queimado.Trafo 5705035122 Pontencia 25 kvatensão 11,9Setor sonho meu Acesso livre para caminhão | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS Para substituição de Trafo queimado. Trafo 5705035122 Pontencia 25 kva tensão 11,9 Setor sonho meu Acesso livre para caminhão DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA:11/08/2026 | 271362 | 145173 | ITAM | ITAM | 20/02/2026 16:02:27 | 01/02/2025 16:03:53 | 303181 | 151061 | 20264763884106 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 34 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 31.71 | 32.08 | 27.84 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00835/2026 | ENC-MLAG02 000248/2026 | 662600512 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377542 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700600127 | 878588 | 9261517 | 190-13680964 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 08:07 | 2026-08-12 18:02 | 2026-08-15 08:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700600127 de 15 kv 19,5 kva subs trafo furtado 01- para raio acesso bom | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700600127 de 15 kv 19,5 kva subs trafo furtado 01- para raio acesso bom TRAFO Nº5700600127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152212 Nº SÉRIE; 836239 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,41 / 1,31 / 1,42 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 34,5KV DO TRAFO Nº 5700600127. | NA | NA | TRAEL | N/A | 12/04/2026 | 16/06/2025 | 836239 | 152212 | 20264766312341 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | N/A | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 141 | 131 | 1.42 | 1.42 | 131 | 142 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01242/2026 | ENC-MPAR02 000064/2026 | 612600796 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378571 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD05010004 | 5715142022 | 826887 | 9197950 | 190-13686678 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 09:13 | 2026-08-12 16:53 | 2026-08-15 09:13 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BABACULANDIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv acesso bom | ETO RD AR 1242/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134268 Nº DE SÉRIE : 43245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 4,16 POS. TAP : 02 | 366468 | 149592 | TRAEL | TRAEL | 17/08/2004 | 17/08/2015 | 43245 | 134268 | 0 |  | CPFL |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim
ENC-RD-PS 00688/2026 | ENC-LMPS03 000114/2026 | 212600627 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378579 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03050008 | 5700402031 | 788846 | 8972416 | 190-13708996 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 15:05 | 2026-08-14 15:30 | 2026-08-15 15:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO DOS BOIS | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo COM VAZ. OLEO 5700402031 na RDR de rio dos nois , acesso livre , para-raio queimado , potencia 5 kva tensão 34,5 | SS ENC-RD-PS 688/2026 trafo 5700402031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176593 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110107 Nº DE SÉRIE : 448669 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03 | 176593 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/01/2018 11:06:12 | 01/09/2010 11:09:46 | 448669 | 110107 | 20264767970861 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-05-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 19.96 | 18.2 | 17.08 | 16.51 | 17.89 | 14.33 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AG 00839/2026 | ENC-MPAG02 000150/2026 | 662600513 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377557 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700003109 | 846547 | 9292830 | 190-13870520 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 16:42 | 2026-08-13 01:57 | 2026-08-15 16:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ANGICO | STANLEY APARECIDO DO CARMO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700003109 queimado Potencia: 150 KVATensão: 34,5 KVPara Raio: Danificado Acesso:Livre Equipe: 002op03 (63)98401-6378Obs.: substituir Pirastyque | Trafo 5700003109 queimado Potencia: 150 KVA Tensão: 34,5 KV Para Raio: Danificado Acesso:Livre Equipe: 002op03 (63)98401-6378 Obs.: substituir Pirastyque TRAFO Nº5700003109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;150KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2010 - 09/06/2023 MARCA; TRAEL - TRAEL-PA Nº CITD; 135287 Nº SÉRIE; 175606 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 150KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146014 Nº SÉRIE; 1613781 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,27 MEDIÇÃO; 4,13 / 4,20 / 4,17 | 175606 | 135287 | ROMAGNOLE | TRAEL | 04/03/2025 | 06/01/2010 | 1613781 | 146014 | 20264766350753 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 150 | 150 | Não | 152 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 4.2 | 4.17 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-DP 00500/2026 | ETO-RD-DP 002088/2026 | 512600213 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377975 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5700281049 | 1004691 | 8606021 | 190-13686625 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 17:15 | 2026-08-13 08:15 | 2026-08-15 17:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AURORA DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador com a bucha primaria danificada, acesso livre | TRAFO DE 15 KVA DA 19,9KV MINERAL, SUBSITUIDA POR TRAFO DE15 KVA, OLEO VEGETAL | 180202 | 10516 | ITAM | ABB | 01/01/2026 08:54:34 | 01/04/2002 08:56:04 |  | 150604 | 20264767242833 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00841/2026 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377832 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01014045 | 5760930237 | 873226 | 9382731 | 190-51889117 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 17:41 | 2026-08-13 15:01 | 2026-08-15 17:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS TRAFO Nº 5760930237 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/1999 REF. 07/2025 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 135361 Nº SÉRIE; 566177024 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/203 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135291 Nº SÉRIE; 488090 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 4,82 / 5,93 / 6,73 | 566177024 | 135361 | ITAIPU | SIEMENS | 01/03/2023 | 01/07/1999 | 488090 | 135291 | 20264767688604 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 0,5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 482 | 593 | 673 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00840/2026 | ENC-MLAG01 000215/2026 | 662600519 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377965 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD03005098 | 5700042171 | 847189 | 9316725 | 190-13642849 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-12 17:49 | 2026-08-13 18:09 | 2026-08-15 17:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LUZINOPOLIS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700042171 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara Raio: queimado Acesso:Livre Equipe: 171op01 (63)99961-6867 | Trafo 5700042171 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para Raio: queimado Acesso:Livre Equipe: 171op01 (63)99961-6867 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; JAN-2020 - MARCA; TRAEL Nº CITD; 06122220 Nº SÉRIE; 523103 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,97 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/05/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 152579 Nº SÉRIE; C.306320 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 23,44 / 23,43 / 23,41 | 523103 | 122220 | ITAM | TRAEL | 07/05/2026 | 01/01/2020 |  | 152579 | 20264767451859 |  | TRAEL |  |  | 15 | 15 | Não | 4 | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1 H | ALUMINIO | 23.44 | 23.43 | 23.41 | 23.44 | 23.43 | 23.41 | Não |  | Não
ETO-RD-AG 00842/2026 | ETO-RD-AG 000760/2026 | 662600520 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377811 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02076103 | 5701759103 | 883154 | 9392849 | 190-13711578 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 11:34 | 2026-08-13 23:59 | 2026-08-16 11:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TROCA DE TRAFO COM SOBRECARGA 5701759103 DE 25 KVA DA 19.9. ACESSO PARA CAMINHONETE. 02 CLIENTES PENALIZADOS. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701759103 de 15 kVA para 25 kVA. | [8 empty] | 20264768368433 | [7 empty] | 2
ETO-RD-AR 01249/2026 | ENC-MPAR02 000060/2026 | 612600798 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378620 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04010004 | 5729034004 | 805667 | 9204367 | 190-13657190 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 11:55 | 2026-08-14 17:43 | 2026-08-16 11:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO 5729034004 COM VAZAMENTO DE OLEO | ETO RD AR 1249/2026 TR: 5729034004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : P012130 Nº DE SÉRIE : 449994 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 3,32 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149001 Nº DE SÉRIE : 198484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 02 | 449994 | PO 12130 | TRAEL | TRAEL | 17/08/2010 | 25/11/2017 | 198484 | 149001 | SERA GERADO NA HORA |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 8K | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim
ENC-RD-PS 00691/2026 | ENC-LMPS01 000189/2026 | 212600624 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378531 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01025012 | 5700522014 | 645560 | 8887535 | 190-13694044 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 13:10 | 2026-08-13 20:51 | 2026-08-16 13:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIUM | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 5700522014112,5 KVATENSAO 34500ACESSO LIVRE 014OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO EM CURTO PARA RAIOS | SS ENC-RD-PS 691/2026 TR 5700522014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 143963 Nº DE SÉRIE : 1587025 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149587 Nº DE SÉRIE : 49514 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2003 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02 | 1587025 | 143963 | ITAIPU | ROMAGNOLE | 01/01/2003 09:28:10 | 01/02/2025 09:30:10 | 49514 | 149587 | 20264770237298 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-03-02 |  | 112.5 | 112.5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3h | ALUMINIO | 19.81 | 18.9 | 19 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
ENC-RD-PS 00694/2026 | ENC-LMPS03 000112/2026 | 212600625 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378549 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05050008 | 5701787007 | 772147 | 8915603 | 190-13706118 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 14:21 | 2026-08-14 09:20 | 2026-08-16 14:21 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MIRACEMA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | INT: 20264772813019Segue EE de TR 5701787007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 9768963ASSENTAMEN PA UNIVERSO, 0LUZIMEIRE ALVES OLIVEIRA007OP01 63 9290-9190 | SS ENC-RD-PS 694/2026 TR 5701787007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171818 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 151852 Nº DE SÉRIE : 830207 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 | 171818 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/03/2026 10:21:52 | 01/07/2010 10:22:58 | 830207 | 151852 | 20264772813019 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 8 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 21.66 | 20.69 | 19.24 | 15.82 | 14.69 | 15.71 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00840/2026 | DLP-CTPA00 000130/2026 | 112600761 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1377860 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5729529271 | 778739 | 8874340 | 190-15825390 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 14:49 | 2026-08-13 18:00 | 2026-08-16 14:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 13.8Kv | PORTO NACIONAL | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5729529271 bucha secundaria queimada, potencia 150kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre, levar pirastique do mesmo queimou, e conexões. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5729529271 bucha secundaria queimada, potencia 150kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre, levar pirastique do mesmo queimou, e conexões. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 83009 - DLP-CTPA01 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 13/08/2026 | 271179 | 24221 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/05/2026 15:16:37 | 14/08/2015 15:17:17 | 1680007 | 152120 | 20264772983112 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-08-14 | 150 | 150 | Não | 21 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00839/2026 | DLP-MLPA02 000129/2026 | 112600758 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378039 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5730823070 | 907235 | 8892480 | 190-13675029 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 15:01 | 2026-08-14 18:00 | 2026-08-16 15:01 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5730823070 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 092op02 tel-63992920411 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TR-5730823070 Queimado para raios queimado potência 30kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 092op02 tel-63992920411 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 14/08/2026 | 1228252 | 124621 | TRAEL | ROMAGNOLE | 01/06/2016 16:53:54 | 01/03/2020 16:54:37 | 388526 | 144807 | 20264767358876 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-04-01 |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 4.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 01251/2026 | ENC-MPAR02 000061/2026 | 612600799 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378605 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01010153 | 5719177025 | 705696 | 9132863 | 190-13715658 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 17:56 | 2026-08-14 19:55 | 2026-08-16 17:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAPOEMA | MAIKOM DOUGLAS DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5719177025 | ETO RD AR 1251/2026 TR: 5719177025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06015164 Nº DE SÉRIE : 337694 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150919 Nº DE SÉRIE : C303299 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03 | 337694 | 0615164 | ITAM | TRAEL | 18/02/2026 | 17/02/2015 |  | 150919 | 20264774371944 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16.1 | 17.7 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-DP 00501/2026 | ETO-RD-DP 002092/2026 | 512600218 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378055 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD04002091 | 5700577150 | 868927 | 8689844 | 190-13655361 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-13 20:58 | 2026-08-14 04:30 | 2026-08-16 20:58 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NATIVIDADE | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5700577150 75KVA EM CAMPO, 34,5KV QUEIMADO E BARRAMENTO DANIFICDO , PENALIZANDO 21 CLIENTES POVOADO BOMFIM, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MAANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS,obs,PARA RECUMPERAR BARRAMENTO , 10 METROS CABO 70mm , E CONECTORES PERFURANTE | atendida pela wc trafo de 150kva da 34,9kv oleo vegetal, retirado um de 75 kva mineral | 474253 | 0 | ROMAGNOLE | TRAEL | 01/03/2026 15:49:25 | 01/06/2018 15:50:11 | 1672873 | 151555 | 20264776281707 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 75 | Não | 21 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
DOLP-RD-PA 00844/2026 | DLP-MLPA02 000133/2026 | 112600757 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378080 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06060122 | 5703811122 | 790742 | 8878111 | 190-13702177 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-14 08:41 | 2026-08-14 18:00 | 2026-08-17 08:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | trafo 5703811122 com um grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador do tap...Rede 13,8kv, trafo de 25 kvao com livre acesso para caminhão e camionete 35 Uc, penalizadas | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5703811122 com um grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador do tap... Rede 13,8kv, trafo de 25 kvao com livre acesso para caminhão e camionete 35 Uc, penalizadas DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 14/08/2026 | 549907 | 125537 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2015 16:26:08 | 01/06/2020 16:26:49 | 337383 | 151081 |  | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-06-01 |  | 25 | 25 | Não |  | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | BUCHA DANIFICADA | 2H | ALUMINIO | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-DP 00502/2026 | ETO-RD-DP 002163/2026 | 512600219 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378916 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD05028074 | 5710269074 | 943388 | 8706383 | 190-13720151 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-14 15:31 | 2026-08-14 19:30 | 2026-08-17 15:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | DIANOPOLIS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5710269074 queimado trafo de 10kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Dianopolis .IND ASSENTAMEN PA BELA VISTA, 0 - CHAC. CONQUISTA II | TRAFO DE 10 KVA MINERAL DA 19.9KV, SUBSTITIDO POR TRAFO DE 15KVA VEGETAL | 360999 | 9072 | TRAEL | ITB | 01/02/2026 16:21:23 | 01/12/2007 16:22:18 | 827835 | 150112 | 20264778554576 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ENC-RD-PS 00702/2026 | ENC-LMPS03 000113/2026 | 212600629 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378578 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700153233 | 712909 | 8930124 | 190-13674809 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-15 11:05 | 2026-08-16 10:50 | 2026-08-18 11:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ABREULANDIA | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO 5700153233 QUEIMADO PARA BOM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO E MANDANDO TENSÃO NA BUCHA SEGUNDARIA INSUFICIENTE PARA TOCAR AS CARGAS DO CLIENTE | SS ENC-RD-PS 702/2026 TRAFO 5700153233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149703 Nº DE SÉRIE : C290264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152535 Nº DE SÉRIE : C 315168 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 | C290264 | 149793 | ITAM | ITAM | 01/05/2026 10:30:44 | 01/10/2025 10:31:55 |  | 152535 | 20264784166361 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | ALUMINIO | 22.69 | 20.45 | 22.12 | 19.83 | 13.98 | 19.55 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00850/2026 | DLP-MLPA01 000182/2026 | 112600755 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378393 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5705138122 | 826651 | 8848504 | 190-13678975 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-15 20:50 | 2026-08-16 18:00 | 2026-08-18 20:50 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5705138122 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 100op04 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TR-5705138122 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 100op04 EQUIPE: MLPA-01 LIDER: JOSE RAIMUNDO TEL. 63 99134-7351 | 178203 | ILEGÍVEL | TRAEL | VIJAI | 01/04/2026 17:07:22 | 01/09/2010 17:07:51 | 830334 | 151979 | 20264784970108 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | SOBRECARGA | 00 | ALUMINIO | 18.7 | 16 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
DG-RD-PO 00501/2026 | DG-MPDG01 000127/2026 | 312600395 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379209 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02100001 | 5720755001 | 790934 | 8846286 | 190-13711173 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-16 02:08 | 2026-08-16 11:00 | 2026-08-19 02:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5720755001 de 25kVA na 19.9kV queimado e chave fusível danificada. Acesso bom.Levar jogo de chave fusivel. | medido_ emergencial_ substituição de trao queimado rdr porto | 303131 | 151011 | TRAEL | ITAM | 01/02/2026 08:51:43 | 01/02/2026 08:54:37 | 829235 | 150784 | 20264785624719 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 5 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 16.5 | 14.2 | 16 | 16.5 | 14.2 | 16 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00854/2026 | DLP-MLPA02 000137/2026 | 112600756 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378536 | 2026 | DEOP | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5712478122 | 804139 | 8866932 | 190-13689524 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-17 08:18 | 2026-08-17 18:00 | 2026-08-20 08:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | WENDER FRANCISCO RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS Para substituição de trafo vazando oléo e bucha do trafo avariada.Trafo: 5712478122 Pontencia 25kvaTensão 11.9 Acesso livre: Ponto de reférencia Feira de taquaruçu grande. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS Para substituição de trafo vazando oléo e bucha do trafo avariada. Trafo: 5712478122 Pontencia 25kva Tensão 11.9 Acesso livre: Ponto de reférencia Feira de taquaruçu grande. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: LUCAS BRITO DATA: 17/08/2026 | 362795 | 17359 | ITAM | TRAEL | 01/03/2025 08:43:43 | 01/10/2015 08:44:16 | 273712 | 145858 | 20264789524355 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-08-19 | 25 | 25 | Não | 26 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 5.6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-GU 00809/2026 | DBM-MLDB05 000113/2026 | 412600596 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1378716 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01003036 | 5710709032 | 638982 | 8579257 | 190-13721093 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-17 12:07 | 2026-08-18 12:21 | 2026-08-20 12:07 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACU | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5710709032 com bucha secundaria danificada para devidas trativas com equipe de manuteção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio bom Acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264792162476 SS: ETO-RD-GU 809/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 452 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 389613 | 126786 | TRAEL | TRAEL | 02/03/2026 | 06/06/2016 | 822940 | 149505 | . | NÃO É REFORMADO | POTENCIAL |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | BUCHA DANIFICADA | 1H | COBRE | 17 | 13 | 9 | 1753 | 1349 | 993 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00857/2026 | DLP-MLPA02 000138/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379006 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5702075001 | 777747 | 8878508 | 190-13649708 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-17 16:09 | 2026-08-18 18:01 | 2026-08-20 16:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | MARCO ANTONIO LOURENCO CAMPOS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue nota de trafo queimado, trafo 5702075001, trafo de 10kva, tensao 13800 / 440 V, para raio danificado, acesso livre | MEDIDO_ segue nota de trafo queimado, trafo 5702075001, trafo de 10kva, tensao 13800 / 440 V, para raio danificado, acesso livre DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 18/08/2026 | 0 | 0 | N/A | N/A | 24/08/2026 17:30:44 | 24/08/2026 17:31:10 | 0 | 0 | 20264792224538 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | N/A | N/A | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-DP 00505/2026 | ETO-RD-DP 002187/2026 | 512600224 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380029 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD07002091 | 5762230101 | 931236 | 8713553 | 190-46079146 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-17 21:32 | 2026-08-18 10:05 | 2026-08-20 21:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | transformador queimado na RDU de porto Alegre do tocantins | TRAFO SUBSTITUIDO PELA WC | 620449 | 153174 | ITAIPU | ITAIPU | 01/03/2026 09:11:23 | 01/05/2026 09:14:26 | 606247 | 150704 | 20264793106336 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Não | 65 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 5h | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
DOLP-RD-PA 00858/2026 | DLP-MLPA02 000139/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379007 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5735803122 | 832916 | 8861307 | 190-13644955 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-17 21:49 | 2026-08-18 18:00 | 2026-08-20 21:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão , cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão , cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 18/08/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 19/08/2026 14:19:37 | 19/08/2026 14:20:25 | 0 | 00 | 20264792813301 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | N/A | N/A | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GR 00814/2026 | ENC-MPGR01 000171/2026 | 712600572 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380159 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | AL01065015 | 5700666015 | 812541 | 9004744 | 190-13648467 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-18 10:42 | 2026-08-18 19:00 | 2026-08-25 10:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PEDRO AFONSO | LEANDRO BISPO DE BARROS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | tranformador 5700666015 112,5kva queimado vazando muito oleolevar cabo pirastique | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700666015 ETO-RD-GR 814/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147690 Nº DE SÉRIE : 586727 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.48 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149403 Nº DE SÉRIE : 136255 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 - 02/2026 IMPEDANCIA : 4.25 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 14.30 MEDIÇÃO 2: 09.54 MEDIÇÃO 3: 02.97 COORDENADA X: 812544 Y: 9004738 | 586727 | 147690 | TRAEL | ITAIPU | 26/08/2008 10:36:17 | 01/07/2025 10:37:04 | 136255 | 149403 | 20264795790598 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-02-01 |  | 112.5 | 112.5 | Não | 166 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 9.54 | 2.97 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GR 00816/2026 | ENC-MPAR02 000071/2026 | 612600811 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379723 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | LD01010153 | 5700015153 | 703437 | 9118770 | 190-13691312 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-18 13:53 | 2026-08-19 02:41 | 2026-08-21 13:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | BERNARDO SAYAO | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANSFORMADOR 5700015153 QUEIMADO. FAVOR INSTALAR NOVAS CRUZETAS | ETO RD GR 816/2026 TR: 5700015153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 18846 Nº DE SÉRIE : 4721 MARCA : NATHUSA DATA FABRICAÇÃO : 06/2003 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129568 Nº DE SÉRIE : 43244 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02 | 4721 | 18846 | TRAEL | NATHUSA | 19/08/2024 | 27/06/2003 | 43244 | 129568 | 20264797312299 | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 72 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | CPFL
ETO-RD-AR 01271/2026 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379822 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL04040004 | 5703964004 | 811195 | 9206546 | 190-13703193 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-19 02:04 | 2026-08-19 11:40 | 2026-08-22 02:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | SAMUEL PINTO GOMES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5703964004 de 150kva queimado e para-raios, Tensão 13,5kv, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local RDU de Araguaina. | ETO RD AR 1271/2026 TR: 5703964004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142660 Nº DE SÉRIE : 305058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131915 Nº DE SÉRIE : 1364988 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,60 POS. TAP : 03 | 305058 | 142660 | ROMAGNOLE | TRAEL | 16/03/2022 | 12/02/2014 | 1364988 | 131915 | 20264799025985 |  | CPFL |  |  | 150 | 112.5 | Não | 161 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 8K | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim
DOLP-RD-PA 00869/2026 | DLP-MLPA02 000143/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379824 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01059122 | 5727563083 | 845967 | 8904152 | 190-13644976 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-19 12:53 | 2026-08-20 17:00 | 2026-08-22 12:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | APARECIDA DO RIO NEGRO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5727563083 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 092op02 tel-63981226017 | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material TR-5727563083 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 092op02 tel-63981226017 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: JOSIMAR DATA: 20/08/2026 | 0 | 0 | N/A | N/A | 20/08/2026 17:07:25 | 20/08/2026 17:07:54 | 0 | 0 | 20264798467208 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | N/A | N/A | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DOLP-RD-PA 00870/2026 | DLP-MLPA02 000144/2026 | 112600774 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1379943 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03046026 | 5741138092 | 912650 | 8883228 | 190-13715221 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-19 13:11 | 2026-08-20 18:00 | 2026-08-22 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | NOVO ACORDO | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR-5741138092 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 0962op01 tel-63991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TR-5741138092 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 0962op01 tel-63991002294 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLPA01 LIDER: RAPHAEL NERES DATA: 20/08/2026 | 533175 | 123385 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 10:21:54 | 01/03/2020 10:22:43 | 830213 | 151858 | 20264797818968 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00819/2026 | DBM-MLDB03 000098/2026 | 412600599 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380032 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL05040003 | 5700709003 | 708457 | 8702617 | 190-13667687 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-19 16:04 | 2026-08-21 08:43 | 2026-08-22 16:04 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 5700709003 com vazamento de oleo para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 150 kvaTensão 13.8 kvAcesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUP SS: ETO-RD-GU 819/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 396 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 497914 | 136672 | ROMAGNOLE | ITAIPU | 01/01/2025 00:00:00 | 01/06/2023 00:00:00 | 1578047 | 143877 | . | TRAEL | TRAEL |  |  | 150 | 150 | Não | 0 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-AR 01274/2026 | ENC-MPAR01 000071/2026 | 612600823 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380385 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD04105019 | 5300693019 | 824502 | 9174172 | 190-13708416 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-19 20:29 | 2026-08-20 15:10 | 2026-08-22 20:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FILADELFIA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5300693019 vazamento de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op01 (63)(63)99236-0191 | ETO RD AR 1274/2026 TR: 5700693019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150982 Nº DE SÉRIE : C303362 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 14/02/2026 IMPEDANCIA : 2,98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130638 Nº DE SÉRIE : 606679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 90070 NECESSARIO FAZER A SUBST. DO TRAFO NOVAMENTE | C 87207 | 148070 | ITAM | ITAM | 18/02/2026 | 20/08/2025 |  | 150982 | 20264802315447 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 297 | 245 | 269 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-AG 00876/2026 | ENC-MPAG01 000377/2026 | 662600559 | POSTE | DETERIORADA | AVARIADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382667 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD02109039 | 5710184039 | 796838 | 9400278 | 190-13679751 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-20 15:15 | 2026-08-28 14:59 | 2026-10-19 15:15 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | CLESIO CARVALHO MOURA | RURAL | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | Segue SS para subsituição de poste desteriorado e correção de vazamento de oleo do trafo 5710184039. REDE ENERGIZADA:sim CONSUMIDOR PENALIZADO:0 ACESSO:BOMLOCAL: IND FAZENDA NOVA VIDA, 0 - PA SANTA CRUZ IICOORD:796836,9400276EQUIPE:039OP03 | Segue SS para subsituição de poste desteriorado e correção de vazamento de oleo do trafo 5710184039. REDE ENERGIZADA:sim CONSUMIDOR PENALIZADO:0 ACESSO:BOM LOCAL: IND FAZENDA NOVA VIDA, 0 - PA SANTA CRUZ II COORD:796836,9400276 EQUIPE:039OP03 TRAFO Nº5710184039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; P.83764 Nº SÉRIE; 1823 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2015 - 05/2026 MARCA; ITB - CPFL Nº CITD; 151197 Nº SÉRIE; 976562 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 4,36 / 4,97 / 5,38 | 1823 | P83764 | ITB | N/A | 28/08/2015 | 07/02/2005 | 976562 | 151197 |  | CPFL | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 436 | 497 | 538 | Sim | CPFL
ENC-RD-PS 00713/2026 | ENC-MPPS01 000198/2026 | 212600639 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381001 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5710120055 | 664863 | 8998645 | 190-13706098 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-20 17:46 | 2026-08-21 19:10 | 2026-08-23 17:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 571012005545KVAACESSO LIVRE34500PARA RAIO DANIFICADO | SS ENC-RD-PS 713/2026 TR 5710120055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 125016 Nº DE SÉRIE : 1232340 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147522 Nº DE SÉRIE : 1635873 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2025 IMPEDANCIA : 3.86 POS. TAP : 02 | 1232340 | 125016 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/07/2025 10:10:01 | 01/01/2020 10:12:28 | 1635873 | 147522 | 20264802845716 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2023-05-01 | 45 | 45 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00877/2026 | ETO-RD-AG 000766/2026 | 662600534 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380343 | 2026 | MANUT | ETO-RD-AG | LD03109039 | 5710176039 | 846905 | 9363557 | 190-13650644 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-20 18:49 | 2026-08-22 18:00 | 2026-08-27 18:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUATINS | LUANDERSON MARTINS ALMEIDA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Enviar equipe de manutenção para substituir TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO - TRAFO [5710176039] TRAFO DE 15KVA - 19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710176039 de 15 kVA para 25 kVA. Enviar equipe de manutenção para substituir TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO - TRAFO [5710176039] TRAFO DE 15KVA - 19.9KV
ETO-RD-AR 01279/2026 | ENC-MLAR05 000401/2026 | 612600824 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381053 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010004 | 5710171053 | 801431 | 9233765 | 190-13642968 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-20 19:36 | 2026-08-24 11:16 | 2026-08-23 19:36 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PIRAQUE | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5710171053 queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 053op01 (63)99238-4671Obs.: Deslocar pelo brejão | ETO RD AR 1279/2026 TR: 5710171053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 359189 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110100 Nº DE SÉRIE : 448662 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 3 | 359189 | NT | TRAEL | ITB | 24/08/2017 | 20/10/2005 | 448662 | 110100 | 20264806221283 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 4 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 219 | 173 | 82 | Sim
ETO-RD-AR 01281/2026 | ENC-MLAR02 000207/2026 | 612600826 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380780 | 2026 | DEOP | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5744122136 | 723922 | 9166673 | 190-13680838 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-20 20:27 | 2026-08-21 15:40 | 2026-08-23 20:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PAU D'ARCO | Mayara Aquino do Nascimento | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRANFORMADOR 5744122136 QUEIMADO. FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. CONDIÇÃO DO PARA-RAIO BOM. ACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 1281/2026 TR: 5744122136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127885 Nº DE SÉRIE : 573131 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151263 Nº DE SÉRIE : 1024644 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2.65 POS. TAP : 03 OBS: FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO | 573131 | 127885 | TRAEL | TRAEL | 25/08/2016 17:06:09 | 25/08/2026 17:07:50 | 1024644 | 151263 | 20264806728744 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim
ENC-RD-PS 00714/2026 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380679 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700969182 | 714145 | 8897132 | 190-13677521 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-21 07:42 | 2026-08-20 23:57 | 2026-08-24 07:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR- 5700969182TRAFO QUEIMADO INFORMAÇOES REPASSADAS PELA EQUIPE 084OP04TENSAO 34500PARA RAIOS BOM | SS ENC-RD-PS 714/2026 TRAFO:5758706182 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142612 Nº DE SÉRIE : 544583 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142161 Nº DE SÉRIE : 544483 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 4.25 POS. TAP : 02 OBS: TRAFO 5700969182 INFORMADO NA SS ESTÁ COM ERRO NO CADRASTRO, TRAFO CORRETO 5758706182. | 544583 | 142612 | ITAIPU | ITAIPU | 01/01/2024 16:04:21 | 01/09/2024 16:05:46 | 544483 | 142161 | 20264806055873 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-06-30 |  | 75 | 75 | Não | 47 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | CPFL | Não
DG-RD-PO 00514/2026 | DG-MLPO02 000092/2026 | 312600399 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380982 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD03046026 | 5728502026 | 888496 | 8808890 | 190-13651005 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-21 08:55 | 2026-08-21 14:59 | 2026-08-24 08:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5728502026 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta | 439572 | 06106743 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 08:44:03 | 24/08/2017 08:44:43 | 830279 | 151924 | 20264806486834 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 12.6 | 14.5 | 13.2 | 12.6 | 14.5 | 13.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00716/2026 | ENC-LMPS04 000120/2026 | 212600640 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380997 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700546086 | 644153 | 8937526 | 190-13710348 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-21 17:18 | 2026-08-22 13:19 | 2026-08-24 17:18 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | Felipe Batista Ferrreira | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TR 570054608615KVATENSAO 34500QUEIMADO EQUIPE CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA QUEIMADO E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO NA ESTRUTURA E SOLO .086OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 716/2026 TRAFO: 5700546086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144528 Nº DE SÉRIE : 521945 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 153009 Nº DE SÉRIE : 994808 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03 | 521945 | 144528 | ITB | TRAEL | 01/01/2026 09:13:06 | 01/03/2008 09:15:08 | 994808 | 153009 | 20264809373353 | CPFL | TRAEL | 2026-06-01 | 2025-03-01 | 15 | 15 | Não | 3 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1H | ALUMINIO | 16.01 | 15.9 | 14.31 | 13.21 | 11.72 | 12.38 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-GR 00831/2026 | ENC-MLGR03 000314/2026 | 712600567 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380125 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700721079 | 821573 | 9069805 | 190-15842004 | ALTA | SS ATENDIDA | 2026-08-22 09:49 | 2026-08-23 01:48 | 2026-10-21 09:49 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | ITAPIRATINS | Mateus Henrique Campos | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Transformador 5700721079 queimado.Equipe 079op01 - Gilney - 63992711498, esteve no local, informou trafo de 15 e acesso livre. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700721079 ETO-RD-GR 831/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105926 Nº DE SÉRIE : 435470 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151683 Nº DE SÉRIE : C 308252 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10.94 MEDIÇÃO 2: 08.92 MEDIÇÃO 3: 07.66 COORDENADA X: 821573 Y: 9069806 | 435470 | CITD06105926 | ITAM | TRAEL | 14/04/2026 15:49:20 | 01/07/2017 15:50:01 |  | 151683 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 8.92 | 7.66 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00888/2026 | DLP-MPPA01 000293/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380882 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03099059 | 5750729059 | 793714 | 8860827 | 190-20607603 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-22 13:12 | 2026-08-22 18:00 | 2026-08-25 13:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 112,500kva da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penaloizados 83 equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento devido a quantidade de clientes penalizados | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 112,500kva da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penaloizados 83 equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento devido a quantidade de clientes penalizados DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 22/08/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 24/08/2026 14:43:31 | 24/08/2026 14:45:05 | 0 | 00 | 20264813818899 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | N/A | N/A | Não | 83 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ENC-RD-PS 00720/2026 | ENC-LMPS04 000121/2026 | 212600638 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380986 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700558086 | 655943 | 8918511 | 190-13676191 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-22 15:20 | 2026-08-23 12:20 | 2026-08-25 15:20 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de marianopoles | SS ENC-RD-PS 720/2026 TRAFO 5700558086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 691030 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2010 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 153023 Nº DE SÉRIE : 316882 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03 | 691030 | 27067730 | ITB | ITB | 01/01/2005 09:23:09 | 24/08/2010 09:24:34 | 316882 | 153023 | 20264810995946 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-05-29 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 21.46 | 20.95 | 19.03 | 16.95 | 18.34 | 19.73 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 01288/2026 | ENC-MLAR03 000130/2026 | 612600827 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381010 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03040004 | 5704180004 | 811434 | 9205586 | 190-13687497 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-23 11:53 | 2026-08-23 17:50 | 2026-08-26 11:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | WESLEY MARCAL MENDES DE OLIVEI | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segundo medições feitas no trafo 5704180004 de 75kVA, favor providenciar a substituição do mesmo por um de 112.5kvA.Fase A 205 Fase B 210 Fase C 207 Correntes Neutro 75 Fase A 182 Fase B 125 Fase C 91Obs.: não foi instalado RMS por não ter disponível na região. | ETO RD AR 1288/2026 TR: 5704180004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48269 Nº DE SÉRIE : 201094 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 153163 Nº DE SÉRIE : 573689 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 03 | 201094 | 48269 | ITAIPU | TRAEL | 15/05/2025 | 23/09/2010 | 973689 | 153163 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Não | NÃO É REFORMADO
DG-RD-PO 00519/2026 | DG-MLPO02 000093/2026 | 312600402 |  |  |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381361 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01051035 | 5701101035 | 827989 | 8777846 | 190-13717252 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-23 14:42 | 2026-08-24 13:05 | 2026-08-26 14:42 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5701101035 de 5kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom para caminhote. Favor agilizar pois o cliente estar com uma OS 798 de ligação nova para o local com vencimento dia 28/08/2026 23:59 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado monte do carmo | 170992 | ILEGIVEL | TRAEL | N/A | 01/04/2026 09:18:46 | 01/07/2010 09:19:43 | 830283 | 151928 | 20264818367005 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 0 | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 0.2 | 0.19 | 0.15 | 0.2 | 0.19 | 0.15 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00724/2026 | ENC-LMPS03 000116/2026 | 212600637 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381100 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD04062013 | 5700774085 | 728346 | 8903169 | 190-13697490 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-23 16:49 | 2026-08-24 11:53 | 2026-08-26 16:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE SANTO DO TOCANTINS | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo na rdr de monte santo | SS ENC-RD-PS 724/2026 TRAFO 5700774085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128444 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121103 Nº DE SÉRIE : 369903 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 | 128444 | ILÉGIVEL | TRAEL | VIJAI | 01/01/2016 16:17:23 | 01/10/2008 16:18:44 | 369903 | 121103 | 20264813923245 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-05-01 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 23.76 | 21.75 | 19.61 | 19.69 | 20.26 | 17.51 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00833/2026 | ENC-MLGR03 000319/2026 | 712600574 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381309 | 2026 | DEOP | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5700496227 | 925753 | 9034327 | 190-15853665 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-24 12:43 | 2026-08-25 15:00 | 2026-08-31 12:43 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 19.919Kv | RECURSOLANDIA | Mateus Henrique Campos | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador Vazando oleo 5700496227.Equipe 104op01 - Carlos (63-9996-6592).Acesso a caminhonete. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700496227 ETO-RD-GR 833/2026 ZONA RURAL - RECURSOLÂNDIA 0227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175493 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 152600 Nº DE SÉRIE : C 306341 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.72 MEDIÇÃO 2: 03.97 MEDIÇÃO 3: 00.49 COORDENADA X: 925750 Y: 9034329 | 175493 | ILEGIVEL | ITAM | VIJAI | 07/05/2026 15:32:18 | 27/08/2010 15:32:48 |  | 152600 | 20264817616244 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 3.97 | 0.49 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00730/2026 | ENC-MPPS01 000201/2026 | 212600649 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381720 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD03414149 | 5700056149 | 614727 | 8973757 | 190-64976936 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-24 18:01 | 2026-08-25 02:04 | 2026-08-27 18:01 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | CASEARA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700056149 ATS caseara | SS ENC-RD-PS 730/2026 trafo 5700056149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1616982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151254 Nº DE SÉRIE : 1.669356 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : MAR/2026 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 03 | 1616982 | ILÉGIVEL | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/03/2026 08:38:56 | 01/04/2025 08:40:07 | 1665356 | 151254 | 20264822607077 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 45 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00842/2026 | ENC-MPGR01 000172/2026 | 712600573 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1380143 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD03038009 | 5700380066 | 807441 | 9056833 | 190-13703875 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-25 13:32 | 2026-08-26 00:27 | 2026-08-28 13:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TUPIRATINS | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO DE 10KVA TENSAO 19,9 QUEIMADO. PARA RAIO ESTAR OK FOI REALISADO TESTE A VASIO. ACESSO SOMENTE PRA CAMIONETE | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700380066 ETO-RD-GR 842/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361170 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 137854 Nº DE SÉRIE : 573100 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 - 04/2026 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.11 MEDIÇÃO 2: 00.97 MEDIÇÃO 3: 00.32 COORDENADA X: 807473 Y: 9056848 | 361170 | ILEGIVEL | TRAEL | ITB | 26/08/2021 10:49:24 | 01/11/2005 10:50:49 | 573100 | 137854 | 20264822551617 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-04-30 |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0.97 | 0.32 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GU 00829/2026 | DBM-MLDB03 000103/2026 | 412600624 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382692 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01033047 | 5700025047 | 699319 | 8658173 | 190-13707769 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-25 21:55 | 2026-08-24 23:00 | 2026-08-28 21:55 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo queimado trafo 75kva acesso livre no local | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264830102962 SS: ETO-RD-GU 829/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 375 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE | SAO76340042 | . | TRAEL | TRANSFORMAN | 01/02/2013 21:36:56 | 01/09/1996 23:38:20 | 288275 | 148831 | 20264830102962 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 75 | Não | 125 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3h | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim |  | Não
ETO-RD-AG 00900/2026 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381981 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01053090 | 5700135090 | 865218 | 9282065 | 190-13664449 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-26 07:00 | 2026-08-26 20:58 | 2026-08-29 07:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | GERALDO JOSE DE FARIA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM TRAFO Nº 5700135090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/99 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 140264 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,52 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JUNHO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152927 Nº SÉRIE; 845306 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,45 MEDIÇÃO; 2,53 / 2,54 / 2,55 | 140264 | NA | TRAEL | ITB | 26/06/2026 | 26/06/1999 | 845306 | 152927 | 20264829775120 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 2.53 | 2.54 | 2.55 | 2.53 | 254 | 2.55 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AR 01307/2026 | ENC-MLAR02 000208/2026 | 612600831 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | FURTADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381780 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL07010004 | 5757527004 | 803552 | 9203717 | 190-41940272 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-26 07:56 | 2026-08-26 11:45 | 2026-08-29 07:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Realizar instalação de trafo furtado 5757527004 | ETO-RD-AR 1307/2026 TR: 5757527004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135521 Nº DE SÉRIE : 107461 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,60 POS. TAP : 03 OBS: INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO | 0 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/03/2007 09:56:29 | 27/08/2026 09:57:22 | 107461 | 135521 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 15 | Sim |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 2 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim
ETO-RD-AR 01308/2026 | ENC-MPAR01 000077/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381871 | 2026 | COCM | ETO-RD-AR | AL05040004 | 5701352004 | 806535 | 9205705 | 190-13650565 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-26 09:35 | 2026-08-26 15:26 | 2026-08-29 09:35 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | LEONARDO SANTOS DA SILVA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Realizar troca de trafo com vazamento de oleo foi feito reparo mais não resolveu colocar trafo de 150KVA |  | 204976 | 48644 | TRAEL | TRAEL | 26/08/2026 | 26/08/2010 | 1687462 | 152975 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Sim |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 5 | ALUMINIO | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GR 00844/2026 | ENC-MLGR03 000320/2026 | 712600579 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381356 | 2026 | MANUT | ETO-RD-GR | LD01065015 | 5701018078 | 853055 | 9039514 | 190-13673136 | URGENTE | SS ATENDIDA | 2026-08-26 09:40 | 2026-08-27 02:56 | 2026-09-02 09:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITACAJA | LEANDRO BISPO DE BARROS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5701018078 queimado pararaio bom, acesso caminhonete. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701018078 ETO-RD-GR 844/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06007044 Nº DE SÉRIE : 767791 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 138995 Nº DE SÉRIE : 528232 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 05/2026 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.15 MEDIÇÃO 2: 11.73 MEDIÇÃO 3: 10.94 COORDENADA X: 853086 Y: 9039530 | 767791 | CITD06007044 | TRAEL | ITB | 01/08/2020 17:09:07 | 01/12/2011 17:09:50 | 528232 | 138995 | 20264829901834 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-05-29 |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 11.73 | 10.94 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-GR 00847/2026 | ENC-MPAR02 000082/2026 | 712600580 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382108 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | AL01020023 | 5700024023 | 776890 | 9108517 | 190-13678864 | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | 2026-08-26 21:49 | 2026-08-27 07:32 | 2027-09-30 21:49 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | COLINAS DO TOCANTINS | EZEQUIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Substitui trafo 5700024023 queimado potência 30kva tensão 13,8kv trafo atender colegio equipe pediu para substitui por um trafo maior acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700024023 ETO-RD-GR 847/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 103876 Nº DE SÉRIE : 414786 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 - 05/2025 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148710 Nº DE SÉRIE : 1240 MARCA : TRAEL - PMM DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 - 10/2025 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 COORDENADA X: 776927 Y: 9108527 | 414786 | 103876 | TRAEL | TRAEL | 21/11/2014 00:00:00 | 01/12/2017 00:00:00 | 1240 | 148710 | 20264834062924 | TRAEL | TRAEL | 2025-10-01 | 2023-05-01 | 75 | 30 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3K | COBRE | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-PS 00369/2026 | ENC-MPPS01 000206/2026 | 212600653 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382085 | 2026 | COI | ETO-RD-PS | AL02062013 | 5700067013 | 731038 | 8872649 | 190-13700994 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-27 02:09 | 2026-08-27 07:42 | 2026-08-30 02:09 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | CLEONE PEREIRA DE SOUZA LIMA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 5700067013 75kva e para raio queimado tensao 13,8 acesso livre equipe 013op01 e 013op16 991107743substituir trafo de 75kva por um de 112,5 | SS ETO-RD-PS 369/2026 TRAFO: 5700067013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135337 Nº DE SÉRIE : 20036 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : OUT/2001 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 152708 Nº DE SÉRIE : 616701 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 152708 IMPEDANCIA : 3.37 POS. TAP : 02 | 20036 | 135337 | ITAIPU | TRAEL | 01/04/2026 10:14:15 | 01/10/2001 10:15:40 | 616701 | 152708 | 20264835092050 | NÃO É REFORMADO | CPFL |  | 2024-06-30 | 112.5 | 75 | Não | 108 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00524/2026 | DG-MLPO02 000095/2026 |  | FURTADO | FURTADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382761 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL06072001 | 5701343001 | 785171 | 8809762 | 190-12313196 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-27 11:27 | 2026-08-28 16:47 | 2026-08-30 11:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | JORGE BOAZ FERREIRA SOUSA DA S | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5701343001 FURTADO na RDR de porto nacional acesso livre , potencia 15 kva para-raio queiamdo , tensão 13,8 monta posta tranformação completa | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr porto | 1023423 | 101821 | TRAEL | ITB | 01/06/2026 09:24:48 | 31/08/2016 09:26:03 | 846107 | 152968 | será aberta em campo | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2022-02-01 | 15 | 15 | Não | 2 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | FURTADO | 1H | ALUMINIO | 6.21 | 5.19 | 2.25 | 6.21 | 5.19 | 2.25 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00525/2026 | DG-MLPO02 000094/2026 | 312600406 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382367 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD01100001 | 5720239035 | 805360 | 8840251 | 190-13693960 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-27 13:56 | 2026-08-27 18:56 | 2026-08-30 13:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MONTE DO CARMO | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NO P.A. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE.SEGUE FOTOS ANEXADA. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 1085313 | 139583 | ITAIPU | TRAEL | 01/04/2026 09:02:23 | 01/03/2017 09:03:25 | 611450 | 151525 | 20264837468700 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-07-01 | 30 | 30 | Não | 3 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 6 | ALUMINIO | 21.9 | 18.8 | 15.2 | 21.9 | 18.8 | 15.2 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DG-RD-PO 00526/2026 | DG-RD-PO 000008/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382833 | 2026 | COI | DG-RD-PO | LD02072001 | 5700004152 | 814747 | 8732832 | 190-13699450 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-27 18:22 | 2026-08-28 10:00 | 2026-08-30 18:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | JOSE MARIA ALVES MONTEL | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Segue SS de TR 5700004152 150KVA/34.5KV com vazamento de óleo para devidas tratativas com equipe de manutenção.RDU Santa Rosa152OP01 63 98402-9495 | Segue SS de TR 5700004152 150KVA/34.5KV com vazamento de óleo para devidas tratativas com equipe de manutenção. RDU Santa Rosa 152OP01 63 98402-9495 FOI O REPARO COM COLA E FITA E INSTALDO O P600 | 1 | 1 | ELETRAFO | ELETRAFO | 28/08/2026 16:41:33 | 28/08/2026 16:42:39 | 1 | P600 | 0000 | TRAEL | TRAEL | 2026-08-28 |  | 150 | 150 | Sim | 0 | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | FOI REPARO COM COLA E INSTALADO P600 | COBRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sim | TRAEL | Sim
ETO-RD-DP 00526/2026 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383222 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD02110005 | 5710005049 | 992398 | 8588527 | 190-13655820 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-28 10:27 | 2026-08-30 22:46 | 2026-08-31 10:27 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AURORA DO TOCANTINS | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado 5710005049 10 kva | trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. atendido pela tavares | 18186 | 0 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2026 08:12:01 | 01/07/2026 08:16:09 | 827926 | 150203 | 20264838698511 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 10 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00741/2026 | ENC-LMPS03 000121/2026 | 212600656 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382929 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5701247055 | 677325 | 9033961 | 190-13714907 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-28 10:40 | 2026-08-28 21:15 | 2026-08-31 10:40 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUACEMA | THIAGO BORGES DE OLIVEIRA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701247055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 741/2026 trafo 5701247055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KVA Nº ENERGISA (CITD) : 002250 Nº DE SÉRIE : 217569 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2011 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KVA Nº ENERGISA (CITD) : 152672 Nº DE SÉRIE : C306413 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 02 | 217569 | 002250 | ITAM | TRAEL | 08/05/2026 15:44:07 | 01/03/2011 15:45:58 |  | 152672 | 20264841700676 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 5 | 4.7 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-DP 00528/2026 | ETO-RD-DP 002349/2026 | 512600227 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383204 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5746834038 | 965326 | 8638631 | 190-74071895 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-28 11:11 | 2026-08-29 10:16 | 2026-08-31 11:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | JANES FERREIRA DA SILVA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS para substituição de trafo queimado 150 kva | trafo de 150 kva substituido pela tavares | 1454422 | 135202 | TRAEL | TRAEL | 01/04/2026 08:39:19 | 01/05/2026 08:40:31 | 396833 | 133533 | 20264838439658 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não |  | Não
DOLP-RD-PA 00910/2026 | DLP-MLPA05 000014/2026 |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382519 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD01100001 | 5703033122 | 807919 | 8854253 | 190-13643732 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-28 13:46 | 2026-08-29 18:00 | 2026-08-31 13:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ROBSON FERNANDO LAUERMANN RICO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota de trafo queimado, em campo a equipe 059op20 fala que a numeração correto do trafo é 5766744059, porem no mapa é o 5703033122trafo 10kva, rede 34,5, contato da equipe 63992308685 | 01. Baixado para consumo de material Segue nota de trafo queimado, em campo a equipe 059op20 fala que a numeração correto do trafo é 5766744059, porem no mapa é o 5703033122 trafo 10kva, rede 34,5, contato da equipe 63992308685 DADOS DO ATENDIMENTO EQUIPE MLPA 05 933016 CLEITON DATA 29/08/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 31/08/2026 09:08:52 | 31/08/2026 09:09:35 | 0 | 00 | 20264838915861 |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-08-31 | N/A | N/A | Não | 1 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-GU 00847/2026 | DBM-MLDB04 000123/2026 | 412600627 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382635 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01040003 | 5700838003 | 710633 | 8702841 | 190-13676296 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-28 17:00 | 2026-08-31 08:24 | 2026-08-31 17:00 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO 5700838003 PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVA TENSÃO: 13,8 KV PARA-RAIO: BOMOBS: LEVAR UM TRAFO DE 112,5 KVA PARA SUBSTIUIR O MESMO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI SS: ETO-RD-GU 847/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 226 VBN: 390 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 20502 | 00 | ROMAGNOLE | SAGEL | 06/06/2026 | 05/03/1999 | 1694095 | 155060 | . | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | .5H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00912/2026 | DLP-CTPA01 000048/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382966 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01074070 | 5700186070 | 841641 | 8965186 | 190-13689219 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-29 00:32 | 2026-08-29 18:00 | 2026-09-01 00:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | RIO SONO | MARCELO LIMA DAMASCENO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | além das buxa pegou fogo na hora do teste vazou oleoTR-112,5KVA | 1. Baixado para consumo de material além das buxa pegou fogo na hora do teste vazou oleo TR-112,5KVA EQUIPE: DOLPCTPA01 - 833009 ENCARREGADO: JOSUE ROSA 29/08/2026 | 0 | 0 | N/A | N/A | 31/08/2026 17:18:21 | 31/08/2026 17:19:00 | 0 | 0 | 20264843648255 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | N/A | N/A | Não | 243 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
ETO-RD-DP 00529/2026 | ETO-RD-DP 002350/2026 | 512600228 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383205 | 2026 | COI | ETO-RD-DP | LD01414027 | 5701503038 | 991952 | 8638050 | 190-13663297 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-29 10:22 | 2026-08-29 18:00 | 2026-09-01 10:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TAGUATINGA | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701503038 queimado trafo de 5kva tensao 34,5kv para raio bom acesso ruim apenas para camionete, com equipe de manutencao na rural de taguatinga .IND FAZENDA CURRAL DO MEIO, 0 - LPT - 31884 | substituido pela tavares | 202655 | 202655 | TRAEL | VIJAI | 01/01/2025 10:37:58 | 01/11/2011 10:41:01 | 304467 | 149648 | 20264845644571 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Não
ETO-RD-AG 00924/2026 | ETO-RD-AG 000882/2026 | 662600558 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382759 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL01077088 | 5700558081 | 874862 | 9368985 | 190-13705228 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-29 13:41 | 2026-08-29 19:06 | 2026-09-01 13:41 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ITAGUATINS | DIONES COSTA SILVA | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS PARA SUSBTITUIR TRAFO E EXECUTAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700558081 de 5 kVA para 15 kVA. OBS; TRAFO EM CAMPO SEM ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, ONDE O MESMO NO SISTEMA É DE 05KVA 7.9KV E EM CAMPO JA SE ENCONTRAVA CONFORME LAUDO EM ANEXO DE 15KVA 7.9KV. TRAFO Nº5700558081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2005 MARCA; CEMEC Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 260954 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,67 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 2021 - 09/04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 128656 Nº SÉRIE; 577013 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,67 MEDIÇÃO; 4,13 / 3,91 / 6,15 | 260954 | n/a | TRAEL | CEMEC | 01/04/2021 14:10:05 | 01/06/2005 14:17:50 | 577013 | 128656 | 20264846561176 | CPFL | NÃO É REFORMADO | 2026-04-01 | 2026-09-01 | 15 | 15 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 1h | COBRE | 4.13 | 3.91 | 6.15 | 4.13 | 3.91 | 6.15 | Sim | CPFL | Não
ETO-RD-AR 01330/2026 | ENC-MPAR02 000083/2026 | 612600843 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382935 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD02010153 | 5730104004 | 714682 | 9188254 | 190-13668862 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-29 16:05 | 2026-08-30 00:46 | 2026-09-01 16:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5730104004 queimado Potencia: 30 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: LivreEquipe 040op36 (63)99220-8398 | ETO-RD-AR 1330/2026 TR: 5730104004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137155 Nº DE SÉRIE : 184871 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 3,99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135546 Nº DE SÉRIE : 1460992 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 02 | 184871 | 137155 | ROMAGNOLE | TRAEL | 10/05/2023 | 10/04/2002 | 1460992 | 135546 | 20264842039231 | CPFL | TRAEL |  |  | 30 | 30 | Não | 1 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 1H | ALUMINIO | 13.41 | 13.9 | 12.63 | 13.41 | 13.9 | 12.63 | Sim | CPFL | Sim
ETO-RD-AG 00925/2026 | ENC-MPAG01 000381/2026 | 662600556 | QUEIMADO | VEGETAÇÃO | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382791 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700002210 | 891939 | 9298005 | 190-13647745 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-29 18:12 | 2026-08-30 15:15 | 2026-09-01 18:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINOPOLIS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700002210 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Bom Acesso: LivreEquipe 002OP002 (63)99921-3463 | Trafo: 5700002210 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Bom Acesso: Livre Equipe 002OP002 (63)99921-3463 TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25kva 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151059 Nº SÉRIE; Z.303179 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,80 MEDIÇÃO; 1,78 / 3,98 / 4,09 | 18930 | 144811 | ITAM | N/A | 20/02/2026 | 11/10/2013 |  | 151059 | 20264846128204 | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  |  | 25 | 25 | Não | 29 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 178 | 398 | 409 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00914/2026 | DLP-MLPA04 000013/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382832 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5700108122 | 804192 | 8897394 | 190-13719618 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-29 18:34 | 2026-08-31 18:00 | 2026-09-01 18:34 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAJEADO | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE. EQUIPE ESTEVE NO LOCAL E FEZ TODAS AS AS VERIFICAÇÕES, TRAFO ESTA COM FASE BAIXA NA SAÍDA DA BUCHA NA FASE C. FASE A 219 FASE B 216 E FASE C 169. | 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE. EQUIPE ESTEVE NO LOCAL E FEZ TODAS AS AS VERIFICAÇÕES, TRAFO ESTA COM FASE BAIXA NA SAÍDA DA BUCHA NA FASE C. FASE A 219 FASE B 216 E FASE C 169. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933012 - DLP-MLPA04 LIDER: OLESMAR DATA: 31/08/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 01/09/2026 14:29:58 | 01/09/2026 14:30:34 | 0 | 00 | 0 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | N/A | N/A | Não | 0 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GR 00860/2026 | ENC-MLGR03 000321/2026 | 712600581 | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1381310 | 2026 | COI | ETO-RD-GR | LD03022033 | 5754952087 | 727450 | 9029608 | 190-41377052 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-30 04:56 | 2026-08-30 11:48 | 2026-09-02 04:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GOIANORTE | DELIO NUNES OSCAR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5754952087 de 112,5 na 34,5kv queimado na rdu de Goianorte | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5754952087 ETO-RD-GR 860/2026 ZONA URBANA - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138562 Nº DE SÉRIE : 1510146 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124958 Nº DE SÉRIE : 1232282 MARCA : ROMAGNOLE - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 - 03/2026 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.44 MEDIÇÃO 2: 15.10 MEDIÇÃO 3: 11.33 COORDENADA X: 727449 Y: 9029608 | 1510146 | 138562 | ROMAGNOLE | ROMAGNOLE | 01/05/2020 14:32:17 | 01/03/2024 14:32:52 | 1232282 | 124958 | 20264852569670 | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2026-03-01 |  | 112.5 | 112.5 | Não | 123 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 15.1 | 11.33 | Sim | TRAEL | Não
DG-RD-PO 00528/2026 | DG-MPDG01 000135/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383378 | 2026 | COI | DG-RD-PO | AL01057189 | 5703428001 | 778128 | 8819107 | 190-13715261 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-30 08:10 | 2026-08-30 14:11 | 2026-09-02 08:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | RURAL | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5703428001 QUEIMADOPOT. 15 KVATENSÃO 13,8KVACESSO LIVREPARA-RAIO QUEIMADOIND FAZENDA SANTA BEIRA RIO, 1 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | 174134 | ilegivel | TRAEL | VIJAI | 01/03/2026 17:05:54 | 01/07/2010 17:06:37 | 829106 | 151844 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 15 | 5 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 1h | ALUMINIO | 16.7 | 23.8 | 19.3 | 16.7 | 23.8 | 19.3 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-GU 00852/2026 | DBM-MLDB04 000126/2026 | 412600634 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383340 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02072001 | 5700002260 | 795034 | 8723590 | 190-13715848 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-31 10:57 | 2026-08-31 19:14 | 2026-09-03 10:57 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO VALERIO | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo queimado 75kv tesao 34,5 kv acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO SS: ETO-RD-GU 852/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 544485 | 142183 | ITAIPU | ITAIPU | 01/01/2026 15:56:29 | 03/09/2024 15:57:29 | 600388 | 153739 | 20264857610877 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 65 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ETO-RD-GU 00853/2026 | DBM-MLDB04 000125/2026 | 412600633 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1382912 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01033047 | 5700020047 | 698646 | 8657929 | 190-13690338 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-31 12:44 | 2026-09-02 09:36 | 2026-09-03 12:44 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FIGUEIROPOLIS | CARLOS ALBERTO COUTINHO DE MOR | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substuiçao de trafo queimado 5700020047 Acesso livre trafo de 112,5 kv tensao 13,8 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264857632228 SS: ETO-RD-GU 853/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 9685850 | 00 | ROMAGNOLE | WTW | 08/08/2026 | 08/08/1996 | 1697622 | 155371 | 20264857632228 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 150 | 112.5 | Não | 187 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 5H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ENC-RD-PS 00748/2026 | ENC-LMPS04 000130/2026 | 212600667 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384171 | 2026 | DEOP | ENC-RD-PS | LD01434149 | 5700047149 | 629948 | 8988211 | 190-13720648 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-31 20:51 | 2026-09-02 12:15 | 2026-09-03 20:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | CASEARA | LEONARDO SOUSA DE LIMA | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700047149 10kVA 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado,Aterramento bom. IND AVENIDA RETORNO, 0 - ASSENTAMENTO PA ARAGUAIA | SS ENC-RD-PS 748/2026 TR 5700047149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 014985 Nº DE SÉRIE : 70245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/05 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120865 Nº DE SÉRIE : 443048 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 | 70245 | 014985 | TRAEL | TRAEL | 01/01/2017 10:24:53 | 01/11/2005 10:38:45 | 443048 | 120865 | 20264860486038 | NÃO É REFORMADO | CPFL | 2026-06-01 | 2014-01-01 | 15 | 10 | Não | 5 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 7.95 | 13.72 | 7.96 | 13.73 | 6.49 | 13.72 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
DOLP-RD-PA 00925/2026 | DLP-MLPA01 000189/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383718 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5711775122 | 792932 | 8880413 | 190-13711446 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-31 20:51 | 2026-09-01 18:00 | 2026-09-03 20:51 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5711775122 muito vazamento de oleo, potencia 25kva, tensão 19.9, acesso livre a caminhao, possivel causa descarga atmosferica. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5711775122 muito vazamento de oleo, potencia 25kva, tensão 19.9, acesso livre a caminhao, possivel causa descarga atmosferica. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLAP01 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 01/09/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 03/09/2026 17:37:12 | 03/09/2026 17:37:36 | 0 | 00 |  |  | NÃO É REFORMADO |  | 2026-09-03 | N/A | N/A | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 00 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ETO-RD-AR 01351/2026 | ENC-MPAR01 000083/2026 | 612600850 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383727 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03010004 | 5700273004 | 807776 | 9203547 | 190-13654537 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-08-31 21:22 | 2026-09-01 18:15 | 2026-09-03 21:22 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | ASTROGILDO PIRES BERNARDO | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700273004 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO. POTÊNCIA: 112,5 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA COM BOSTO - CENTRO - ARAGUAÍNA. | ETO RD AR 1351/2026 TR: 5700273004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 5232912 Nº DE SÉRIE : 301234 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 07/1984 IMPEDANCIA : 3,39 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150508 Nº DE SÉRIE : 603099 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,26 POS. TAP : 02 | 3-0123-A | 52329A | ITAIPU | TRAFO | 01/01/2026 | 02/09/1984 | 603099 | 150508 |  |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 112.5 | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5K | COBRE | [6 empty] | Não
ETO-RD-AR 01352/2026 | ENC-MLAR03 000141/2026 | 612600851 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383748 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL07103004 | 5703429004 | 807325 | 9200208 | 190-13711783 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 01:10 | 2026-09-01 07:23 | 2026-09-04 01:10 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo com Vazamento de oleo | ETO RD AR 1352/2026 TR: 5703429004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 139287 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : INTERNO IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : INTERNO TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 107339 Nº DE SÉRIE : 441005 MARCA : CPFL SOLUCOES DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,49 POS. TAP : 03 | 139287 | INEXISTENTE | TRAEL | VIJAI | 02/09/2017 | 21/12/2012 | 441005 | 107339 | 20264861065127 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 65 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 5H | COBRE | [6 empty] | Sim
ETO-RD-AR 01353/2026 | ENC-MLAR05 000406/2026 | 612600852 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383657 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | AL03040004 | 5701998004 | 810191 | 9205288 | 190-13667297 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 02:05 | 2026-09-01 06:50 | 2026-09-04 02:05 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | ARAGUAINA | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | Trafo com vazamento de oleo | ETO RD AR 1353/2026 TR: 5701998004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 031871 Nº DE SÉRIE : 330080 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2014 IMPEDANCIA : 3,41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 126519 Nº DE SÉRIE : 198865 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 3,30 POS. TAP : 02 | 330080 | 031871 | TRAEL | TRAEL | 02/09/2010 | 15/10/2014 | 198865 | 126519 | 20264861096462 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 112.5 | 75 | Não | 130 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | SOBRECARGA | 3H | COBRE | [6 empty] | Sim
DOLP-RD-PA 00926/2026 | DLP-MPPA01 000309/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384416 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL06060122 | 5706008122 | 790284 | 8875888 | 190-13691014 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-01 07:45 |  | 2026-09-04 07:45 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | SEGUE SS DE TRAFO 5706008122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO | 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS DE TRAFO 5706008122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 03/09/2026 | 00 | 00 | AEG | AEG | 09/09/2026 10:06:29 | 09/09/2026 10:06:53 | 0 | 00 | SERA GERADO NA HORA | NÃO É REFORMADO | INTEL | 2026-09-09 | 2026-09-09 | N/A | N/A | Não | 0 | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00749/2026 | ENC-LMPS01 000199/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384433 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL02047073 | 5700028073 | 651875 | 8807672 | 190-13687283 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 10:59 | 2026-09-02 19:32 | 2026-09-04 10:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LAGOA DA CONFUSAO | PAULO SERGIO CAETANO FREIRE | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO 5700028073 COM PEQUENO VAZAMENTO DE OLÉO DE 37,5 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | TRAFO 5700028073 COM PEQUENO VAZAMENTO DE OLÉO DE 37,5 KVA NA REDE 13.8 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA VAZANDO OLEO | 00000 | 00000 | N/A | TRAEL | 03/09/2026 16:30:39 | 03/09/2026 16:31:33 | 0 | 0000000 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO | 2026-09-03 | 2026-09-03 | N/A | N/A | Não |  | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | VANDALISMO | 1H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00929/2026 | DLP-CTPA01 000051/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383608 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02060122 | 5700477122 | 791387 | 8872274 | 190-13672268 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 21:43 | 2026-09-01 18:00 | 2026-09-04 21:43 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | HELDER SILVA CARVALHO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Transformador 5700477122 vazamento de oleo, potencia 112,5, acesso livre a caminhao, tensão 13.8. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5700477122 vazamento de oleo, potencia 112,5, acesso livre a caminhao, tensão 13.8. EQUIPE: DOLPCTPA01-833009 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 01/09/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 02/09/2026 09:47:32 | 02/09/2026 09:48:06 | 0 | 00 | 20264866806860 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  | 2026-09-02 | N/A | N/A | Não | 36 | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO
ENC-RD-PS 00750/2026 | ENC-LMPS01 000198/2026 | 212600668 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383994 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | AL05062013 | 5720661013 | 730010 | 8875616 | 190-13704758 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-01 23:32 | 2026-09-02 03:50 | 2026-09-04 23:32 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARAISO DO TOCANTINS | CLESIO CARVALHO MOURA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo com vazamento de oleo | SS ENC-RD-PS 750/2026 TRAFO: 5720661013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 19109 Nº DE SÉRIE : 345384 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2015 IMPEDANCIA : 3.48 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 111143 Nº DE SÉRIE : 457562 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3.45 POS. TAP : 02 | 345384 | 19109 | TRAEL | TRAEL | 01/02/2018 08:39:48 | 01/04/2015 08:41:49 | 457562 | 111143 | GERAR | TRAEL | NÃO É REFORMADO | 2025-06-01 |  | 75 | 45 | Não | 90 | Sim | Não | Não | Sim | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | TRAEL | Não
ETO-RD-GU 00863/2026 | DBM-MLDB03 000110/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383563 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL04040003 | 5726292003 | 709491 | 8699666 | 190-13714858 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-02 01:56 | 2026-09-03 10:49 | 2026-09-05 01:56 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | GILMAR VIEIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | FOI CONSTATADO TRAFO 5726292003 45KVA 13,8KV QUEIMADO, PENALIZANDO 39 CLIENTES NA RDU GURUPI, RESIDENCIAL ATALAIA. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT:20264867504682 SS: ETO-RD-GU 863/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 226 VBN: 227 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. | 26968 | 4505 | TRAEL | INCONTRAZA | 01/01/2018 17:00:39 | 01/04/2006 17:01:38 | 458829 | 111970 | 20264867504682 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 45 | Não | 39 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 22.16 | 0 | 0 | Sim
ETO-RD-AR 01360/2026 | ENC-MLAR03 000144/2026 | 612600853 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA PREVENTIVA | QUEIMADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384040 | 2026 | COI | ETO-RD-AR | LD01095030 | 5700009157 | 761089 | 9272227 | 190-15838820 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-02 11:15 | 2026-09-02 18:26 | 2026-09-05 11:15 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO ENERGISA 35Kv | ARAGUANA | ERLAN PEREIRA DE SOUSA | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo 5700009157 queimado 45kvaAcesso: Livre na RDU da AraguanaEquipe: 030op01Contato da equipe: 99228-3657Endereço: IND RUA 14, 0 | ETO-RD-AR 1360/2026 TR: 5700009157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126832 Nº DE SÉRIE : 395694 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 07/2015 IMPEDANCIA : 3,72 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 153594 Nº DE SÉRIE : 337415 MARCA : CPFL SOLUCOES DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 02 | 395694 | 126832 | TRAEL | TRAEL | 03/09/2015 | 03/09/2015 | 337415 | 153594 | 20264869783504 |  | POTENCIAL |  |  | 45 | 45 | Não | 5 | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Sim | SOBRECARGA | 2H | COBRE | [6 empty] | Sim
DOLP-RD-PA 00933/2026 | DLP-MLPA04 000014/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1383736 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD03059122 | 5757263122 | 793535 | 8880987 | 190-48157252 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-02 12:30 | 2026-09-02 18:00 | 2026-09-05 12:30 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | PAULO AUGUSTO DA SILVA MORAIS | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | TRAFO QUEIMADO | 1. Baixado para consumo de material TRAFO QUEIMADO DADOS DO ATENDIMENTO EQUIPE 933012 MLPA04 DATA 02/09/2026 CLEITOM | 0 | 0 | N/A | N/A | 04/09/2026 14:06:25 | 04/09/2026 14:07:00 | 0 | 0 | 20264869297587 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | N/A | N/A | Não | 6 | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 0 | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não
DOLP-RD-PA 00936/2026 | DLP-MPPA01 000310/2026 | [5 empty] | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384464 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03099059 | 5700175059 | 793934 | 8857739 | 190-13676703 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-03 05:02 | 2026-09-03 18:00 | 2026-09-06 05:02 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700175059 de 112,5kVA na 13.8kV e para-raios queimados. Acesso bom, RDU de Taquaralto, Aureny III | 01. Baixado para consumo de material Constatado trafo 5700175059 de 112,5kVA na 13.8kV e para-raios queimados. Acesso bom, RDU de Taquaralto, Aureny III DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 03/09/2026 | 00 | 00 | CETEL | AEG | 04/09/2026 09:40:51 | 04/09/2026 09:41:10 | 0 | 00 | 20264871618746 | NÃO É REFORMADO | INTEL | 2026-09-04 | 2026-09-04 | N/A | N/A | Não | 124 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00937/2026 | DLP-MPPA01 000308/2026 |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384163 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL03099059 | 5706564059 | 793635 | 8859424 | 190-13684078 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-03 06:59 | 2026-09-03 18:00 | 2026-09-06 06:59 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMAS | ARTHUR MAGALHAES DAS DORES | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5706564059 queimado, pot. 75 kva, substituir por 112,5kvapara-raio bom, acesso bomtensão 13,8kv104 ucs | 01. Baixado para consumo de material trafo 5706564059 queimado, pot. 75 kva, substituir por 112,5kva para-raio bom, acesso bom tensão 13,8kv 104 ucs EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: WEDERSON RUBENS DATA: 03/09/2026 | 00 | 00 | N/A | N/A | 04/09/2026 09:35:55 | 04/09/2026 09:36:28 | 0 | 00 | 20264873557158 |  | NÃO É REFORMADO |  |  | N/A | N/A | Não | 104 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NÃO IDENTIFICADO | 00 | COBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não |  | Não
ENC-RD-PS 00756/2026 | ENC-LMPS01 000200/2026 | [5 empty] | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1385139 | 2026 | COI | ENC-RD-PS | LD05062013 | 5700576086 | 647630 | 8916511 | 190-13702183 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-03 22:31 | 2026-09-04 05:43 | 2026-09-06 22:31 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | ANTONIO FAGNER ALVES RIBEIRO | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Constatado trafo 5700576086 de 112.5kVA na 34.5kV, RDU de Marianopolis. Avaliar possibilidade de levar trafo de 150kVA. |  | 38366 | 144415 | ITAIPU | TRAEL | 01/03/2026 07:43:52 | 01/06/2004 07:45:04 | 606244 | 150701 |  | NÃO É REFORMADO | TRAEL |  | 2024-12-01 | 150 | 112.5 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 3H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | NÃO É REFORMADO | Sim
ETO-RD-AG 00942/2026 | ENC-MPAG02 000171/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384533 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | AL02014045 | 5700658045 | 845870 | 9394495 | 190-13681401 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-03 23:53 | 2026-09-04 04:33 | 2026-09-06 23:53 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AUGUSTINOPOLIS | GERALDO JOSE DE FARIA | URBANO | AVISO DE ANOMALIA | TRAFO QUEIMADO 5700658045 DE 75KVA DA 13.8 ACESSO LIVRE. 49 CLIENTES PENALIZADOS. | TRAFO QUEIMADO 5700658045 DE 75KVA DA 13.8 ACESSO LIVRE. 49 CLIENTES PENALIZADOS. TRAFO Nº 5700658045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 03/09/2026 MARCA; TRAFOFER Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 31083 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,46 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 151484 Nº SÉRIE; 611409 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,27 MEDIÇÃO; 19,52 / 17,74 / 15,78 | 31083 | NAO TEM | ITAIPU | TRAFOFER | 08/04/2026 | 08/11/2011 | 611409 | 151484 |  | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não |  | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 3H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 19.52 | 17.74 | 15.78 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00943/2026 | DLP-MLPA05 000015/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384808 | 2026 | MANUT | DOLP-RD-PA | LD02424015 | 5710012082 | 959080 | 8928514 | 190-13676788 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-04 11:03 |  | 2026-09-07 11:03 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | LIZARDA | VITOR COELHO DE AZEVEDO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de substituição de trafo com bucha primária danificada. Local com acesso livre. Ficou 1 cliente penalizado. | Segue SS de substituição de trafo com bucha primária danificada. Local com acesso livre. Ficou 1 cliente penalizado. DADOS DO ATENDIMENTO EQUIPE 933016 MLPA 05 LIDER ALVARO DATA 05/09/2026 | [8 empty] | 20264878648524 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00869/2026 | DBM-MLDB03 000112/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384856 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | AL01040003 | 5700237003 | 709903 | 8704013 | 190-13718869 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-04 13:08 |  | 2026-09-07 13:08 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | GURUPI | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | URBANO | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue ss de trafo 5700237003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção Potencia: 112,5 kvTensão 13. 8 acesso livre | Segue ss de trafo 5700237003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção Potencia: 112,5 kv Tensão 13. 8 acesso livre | [8 empty] | . | [7 empty] | 0
ETO-RD-AG 00948/2026 | ENC-MPAG01 000390/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384907 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5748205127 | 876559 | 9267484 | 190-61408639 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-05 06:48 | 2026-09-05 19:10 | 2026-09-08 06:48 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5748205127 queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5KVPara raio: queimado Acesso: livreEquipe 002op02 (63)99921-3463end:IND FAZENDA VARGINHA, 0 - FAZ. VARGINHA- GRANJA | Trafo: 5748205127 queimado Potencia: 75 KVA Tensão: 34,5KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe 002op02 (63)99921-3463 end:IND FAZENDA VARGINHA, 0 - FAZ. VARGINHA- GRANJA | 543019 | P033745 | ITAIPU | ITAIPU | 12/12/2025 | 09/07/2024 | 599394 | 153736 | 20264880358789 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 75 | 75 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | NÃO IDENTIFICADO | 2H | ALUMINIO | 0 | 0 | 0 | 329 | 241 | 161 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
DOLP-RD-PA 00945/2026 | DOLP-RD-PA 000064/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384854 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL02101271 | 5711199001 | 781155 | 8890788 | 190-13676215 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-05 09:24 |  | 2026-09-08 09:24 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PORTO NACIONAL | Wilmar Lucas Rodrigues Noleto | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE LUZIMANGUES, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO | SEGUE NOTA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE LUZIMANGUES, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 13.8KV, ACESSO LIVRE PARA MANUNTENÇÃO DADOS DO TRANSFORMADO EQUIPE 933016 LIDER ;EDUARDO DATA 05/09/2026
ETO-RD-AG 00950/2026 | ENC-MPAG02 000172/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384890 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01084002 | 5700298123 | 884113 | 9277536 | 190-13723205 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-05 12:37 | 2026-09-05 21:08 | 2026-09-08 12:37 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | AGUIARNOPOLIS | STANLEY APARECIDO DO CARMO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Trafo: 5700298123 QUEIMADO Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: LIVREEquipe 002OP02 (63)984679477 | Trafo: 5700298123 QUEIMADO Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: LIVRE Equipe 002OP02 (63)984679477 | 535581 | 124101 | TRAEL | TRAEL | 11/03/2026 | 08/04/2020 | 832546 | 152149 | 20264886311364 | NÃO É REFORMADO | NÃO É REFORMADO |  |  | 25 | 25 | Não | 1 | Sim | Não | Não | Não | Não | Sim | DESCARGA ATMOSFERICA | 2H | COBRE | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.5 | 8.49 | Não | NÃO É REFORMADO | Não
ETO-RD-AG 00957/2026 | ENC-MPAG01 000393/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1384864 | 2026 | COI | ETO-RD-AG | LD01076103 | 5701283103 | 888835 | 9384836 | 190-13684007 | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | 2026-09-07 17:26 | 2026-09-08 02:06 | 2026-09-10 17:26 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | VINICIUS DE MORAIS NERY | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss para substituiçao de trafo 5701283103 queimado trafo 10kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural SITIO NOVO [0130]POVOADO BELA VISTA.. | segue ss para substituiçao de trafo 5701283103 queimado trafo 10kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural SITIO NOVO [0130]POVOADO BELA VISTA.. | 390972 | NAO | TRAEL | INTEL | 17/06/2020 | 21/03/2006 | 554658 | 151172 | 20264895601000 | INTEL | TRAEL |  |  | 15 | 10 | Não | 9 | Sim | Sim | Não | Não | Não | Sim | VAZAMENTO DE OLEO | 1H | ALUMINIO | 487 | 484 | 485 | 487 | 483 | 485 | Sim | INTEL
DOLP-RD-PA 00953/2026 | DLP-MLPA01 000193/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1385126 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | AL01082006 | 5700514006 | 788838 | 8954456 | 190-13708331 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-08 10:29 |  | 2026-09-11 10:29 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | TOCANTINIA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | por favor deslcar equipe da manutenção pesada no trafo 5700514006 para subs trafo de 15 kv por um de 25 kv no local tem 48 clintes ligado trafo não esta suportando a carga do trafo obs: no local tem que aplumar o poste do trasformador | por favor deslcar equipe da manutenção pesada no trafo 5700514006 para subs trafo de 15 kv por um de 25 kv no local tem 48 clintes ligado trafo não esta suportando a carga do trafo obs: no local tem que aplumar o poste do trasformador dados do atendimento equipe 933004 DLP-ML-PA01 LIDER ALVARO DATA 08/09/2026
ETO-RD-GU 00878/2026 | DBM-MLDB05 000126/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1385141 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD01066094 | 5701205021 | 834694 | 8661398 | 190-13707718 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-08 13:11 |  | 2026-09-11 13:11 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | PARANA | SIRDEIS ALVES MONTEIRO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | trafo 5701205021 queimado | trafo 5701205021 queimado | [8 empty] | 20264900238566 | [7 empty] | 1
ETO-RD-GU 00880/2026 | DBM-MLDB06 000076/2026 |  | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1385103 | 2026 | COI | ETO-RD-GU | LD02036052 | 5701212052 | 637111 | 8668893 | 190-13704330 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-08 19:46 |  | 2026-09-11 19:46 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | FORMOSO DO ARAGUAIA | Leonardo Oliveira Bezerra Mato | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | Segue SS de trafo 570121212052 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção Potecia: 15 kvaTensão 34,5 kv para raio queimado acesso para caminhonete | Segue SS de trafo 570121212052 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção Potecia: 15 kva Tensão 34,5 kv para raio queimado acesso para caminhonete | [8 empty] | . | [7 empty] | 1
DOLP-RD-PA 00955/2026 | DLP-MLPA05 000017/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1385195 | 2026 | COI | DOLP-RD-PA | LD02059122 | 5700429151 | 845985 | 8856275 | 190-13702105 | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | 2026-09-09 08:12 |  | 2026-09-12 08:12 | BLOCO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | JOAO PAULO VASCONCELOS MARINHO | RURAL | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922,984685763 favor agilizar o atendimento | segue ss de 01 trafo de 10 kvar da rede de 34.500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op04 cel, 63991020922,984685763 favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO DLP-MLPA05 933016 DATA 09/0992026 LIDER EDUARDO | [8 empty] | 20264904359220 | [7 empty] | 1

## Planilha1
2079