ETO-RD-AG 00744/2026 | 5700308090 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-17 21:48 | 2026-07-18 19:18 | 2026-07 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 15 | 4567,35 | 836249 | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA |  | {"NS_RETIRADO": "4567,35", "NS_INSTALADO": "836249", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "19029", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152222", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa TRAFO Nº 5700308090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÕ/2026 MARCA; ITB Nº CITD; 19029 Nº SÉRIE; 456735 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 152222 Nº SÉRIE; 836249 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3º MEDIÇÃO; 2,5 / 2,5 / 2,5
DOLP-RD-PA 00763/2026 | 5710795001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-18 02:16 | 2026-07-18 18:00 | 2026-07 | DLP-CTPA00 000122/2026 | 112600688 | QUEIMADO |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA | RURAL | 75 | 30 | 00 | 0 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 | MEIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo 5710795001 queimado, 75 Kva 34,5 Kv, feito teste a vazio 059OP21 ATIVO: 190.02358761 LOCALIZAÇÃO: 190-13669450 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833007 - DLP-CTPA05 ENCARREGADO: JOSE AILTON DATA: 18/07/2026 EQUIPE: 863022 - DLP-CTPA11 ENCARREGADO: VILMAR DATA: 19/07/2026
ENC-RD-PS 00653/2026 | 5727355076 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-18 10:47 | 2026-07-20 11:30 | 2026-07 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | LD02050008 | ENC-RD-PS | RURAL | 15 | 15 | 441867 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA |  | {"NS_RETIRADO": "441867", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "107742", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152461", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ENC-RD-PS 653/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107742 Nº DE SÉRIE : 441867 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152461 Nº DE SÉRIE : C315094 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00738/2026 | 5702232094 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-18 22:29 | 2026-07-21 15:14 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000065/2026 | 412600560 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 25 | 25 | 574543 | 448213 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "574543", "NS_INSTALADO": "448213", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "128357", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "109549", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 25 KVA 19,9KV, QUEIMADO , PENALIZANDO 25 CLIENTES . FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 738/2026 HORARIO SAIDA DA BASE:07:30 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:12:51 RETORNO DO SERVIÇO:16:10 INT: 20264649961966 OPERADOR: MARCELO OBS: JA HAVIA AS SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK
ETO-RD-DP 00456/2026 | 5701184074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-19 09:58 | 2026-07-19 17:00 | 2026-07 | ETO-RD-DP 001745/2026 | 512600197 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | LD03028074 | ETO-RD-DP | RURAL | 5 | 15 | 178328 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "178328", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150605", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo queimado 5kva 19.9kv 5701184074 faz, rio de areia levar um estribo e 01 glv. equipe 074op01 | transformador de 05 kva, substituido por um de 15kva 19.9kv. eto, mldp02
ETO-RD-GU 00740/2026 | 5700231148 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-19 16:26 | 2026-07-21 17:39 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 25 | 25 | 1611588 | 848433 | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA |  | {"NS_RETIRADO": "1611588", "NS_INSTALADO": "848433", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "142560", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150486", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO | SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO LOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO SS:ETO_RD_GU 740/2026 DESCRIÇAO DO SERVIÇO: HORARIO SAIDA DA BASE:06:00 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:13:50 RETORNO DO SERVIÇO:18:40 CHEGADA DO SERVIÇO:23:30 INT: 202646527739 OPERADOR:JHONATAN OBS:FOI FEITA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK
DG-RD-PO 00467/2026 | 5700471096 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 08:50 | 2026-07-21 23:10 | 2026-07 | DG-MLPO02 000085/2026 | 312600367 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 5 | 15 | 763301 | 830248 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "763301", "NS_INSTALADO": "830248", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06005468", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151893", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kvacesso bompara-raio ruim | medido_ emergencial_ trafo 5700471096 queimado pot. 15kva tensão 19.9kv acesso bom para-raio ruim
ENC-RD-PS 00654/2026 | 5753401055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 11:41 | 2026-07-21 11:43 | 2026-07 | ENC-LMPS01 000173/2026 | 212600593 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | RURAL | 45 | 45 | 495289 | 1616978 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "495289", "NS_INSTALADO": "1616978", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "136769", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "146106", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5753401055 trafo queimado 45kva atende 8 unidades | SS ENC-RD-PS 654/2026 TRAFO 5753401055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 136769 Nº DE SÉRIE : 465989 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146106 Nº DE SÉRIE : 1616978 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00771/2026 | 5727234083 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 13:09 | 2026-07-21 18:00 | 2026-07 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 00 | 0 | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA |  | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "000", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01. ATIVO: 190.02372180 LOCALIZAÇÃO: 190-13645666 POTENCIA: 15KVA TENSÃO: 34,5KV PARA RAIOS QUEIMADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 21/07/2026
ETO-RD-AR 01134/2026 | 5710016016 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 19:35 | 2026-07-21 00:43 | 2026-07 | ENC-MPAR02 000042/2026 | 612600721 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 150 | 150 | 1548911 | 1613783 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1548911", "NS_INSTALADO": "1613783", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "141304", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "146016", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa noite!Senhores, enviar equipe manutenção para substituir trafo 5710016016 150 kva 34.5kv queimado, e substituir para raio e cruzetas.ESTRADA ESTANCIA SAO DOMINGOS, 0 - BR 153 KM 95 5 A DIREITA 4 KMacesso livre | ETO-RD-AR 1134/2026 TRAFO 5710016016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141304 Nº DE SÉRIE : 1548911 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2024 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146016 Nº DE SÉRIE : 1613783 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 4,14 POS. TAP : 04
ETO-RD-AG 00750/2026 | 5700008045 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-20 22:37 | 2026-07-21 13:59 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000324/2026 | 662600462 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG | URBANO | 1125 | 1125 | 315346 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "315346", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "05017994", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149547", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo.Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Segundo informação da equipe 045OP04, o trafo 5700008045 de 112.5kVA na tensão 13.8kV está com vazamento de óleo, fica na RDU de Augustinópolis, o mesmo está aberto em campo. Obs.: favor se possível, levar trafo de 150kVA. TRAFO Nº 5700008045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; MAIO/2014 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05017994 Nº SÉRIE; 315346 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,32 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; N/A MARCA; N/A Nº CITD; 149547 Nº SÉRIE; A000209 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; N/A MEDIÇÃO; 6,17 / 06,02 / 04,06
ETO-RD-AG 00751/2026 | 5704215088 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 10:27 | 2026-07-21 20:35 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000326/2026 | 662600463 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 45 | 45 | 337411 | 615895 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "337411", "NS_INSTALADO": "615895", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06014907", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "131345", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5704215088 queimado em campo | trafo 5704215088 queimado em campo TRAFO Nº5704215088 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 06014907 Nº SÉRIE; 337411 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2022 - REF. 04/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL-PA Nº CITD; 131345 Nº SÉRIE; 615895 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 5,78 / 5,88 / 5,49
DOLP-RD-PA 00774/2026 | 5700008083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 11:18 | 2026-07-21 18:00 | 2026-07 | DLP-CTPA01 000046/2026 | 112600719 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | URBANO | 150 | 150 | 486907 | 1672871 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "486907", "NS_INSTALADO": "1672871", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "134636", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151553", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio.Centro. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo queimado 5700008083- 150KVA - 34,5kv acesso livre RDU Aparecida do Rio Negro - substituir para raio. Centro. EQUIPE: 833010-DOLPCTPA08 ENCARREGADO: ANTONIO AMORIM 21/07/2026
DG-RD-PO 00469/2026 | 5710023044 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 13:23 | 2026-07-22 18:30 | 2026-07 | DG-MLPO02 000086/2026 | 312600368 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 606151 | 830258 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "606151", "NS_INSTALADO": "830258", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "1303313", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151903", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA | medido_ emergencial_ TRAFO 5710023044 QUEIMADO NA RDR DE FATIMA TENSÃO 34,5, PARA-RAIO QUEIMADO , ACESSO LIVRE POTENCIA 15 KVA
ENC-RD-PS 00657/2026 | 5700739084 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 17:27 | 2026-07-22 19:52 | 2026-07 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | RURAL | 30 | 30 | 566215023 | 1221982 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: tem SS gêmea de repasse. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO |  | {"NS_RETIRADO": "566215023", "NS_INSTALADO": "1221982", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "141453", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "123195", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ENC-RD-PS 657/2026 TRAFO 5700739084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141453 Nº DE SÉRIE : 566215023 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 3.7 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123195 Nº DE SÉRIE : 1221982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 09/2020 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02
ETO-RD-GR 00742/2026 | 5701017078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-22 10:55 | 2026-07-24 23:40 | 2026-07 | ENC-MLGR03 000265/2026 | 712600479 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | RURAL | 5 | 15 | 767713 | 822937 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "767713", "NS_INSTALADO": "822937", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD06006966", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149502", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5701017078 e para raio queimado acionar equipe de manutencao para trocar o mesmo acesso livre equipe 104op01levar poste 11/300 pois o poste esta deteriorado e nao suporta trafo | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701017078 ETO-RD-GR 742/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06006966 Nº DE SÉRIE : 767713 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149502 Nº DE SÉRIE : 822937 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 29.15 MEDIÇÃO 2: 14.56 MEDIÇÃO 3: 12.24 COORDENADA X: 851967 Y: 9037566
ETO-RD-GR 00744/2026 | 5710007034 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-22 13:48 | 2026-07-23 20:09 | 2026-07 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PRESIDENTE KENNEDY | LD02020023 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 15 | 363237 | 822970 | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA |  | {"NS_RETIRADO": "363237", "NS_INSTALADO": "822970", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD06017467", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149535", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado 5710007034 e para raio na rdr de Kennedy acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710007034 ETO-RD-GR 744/2026 ZONA RURAL - PRESIDENTE KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06017467 Nº DE SÉRIE : 363237 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149535 Nº DE SÉRIE : 822970 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.07 MEDIÇÃO 2: 15.92 MEDIÇÃO 3: 11.13 COORDENADA X: 774788 Y: 9068787
ENC-RD-PS 00659/2026 | 5710625085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-22 16:57 | 2026-07-23 15:46 | 2026-07 | ENC-LMPS01 000175/2026 | 212600596 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | RURAL | 30 | 30 | 1232310 | 586750 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1232310", "NS_INSTALADO": "586750", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "124986", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147713", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5710625085 QUEIMADO PARA BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO | SS ENC-RD-PS 659/2026 TRAFO 5710625085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124986 Nº DE SÉRIE : 1232310 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/20 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147713 Nº DE SÉRIE : 586750 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4.08 POS. TAP : 02
ENC-RD-PS 00663/2026 | 5700352055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-24 18:44 | 2026-07-25 16:00 | 2026-07 | ENC-LMPS04 000104/2026 | 212600599 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 126107 | 549711 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "126107", "NS_INSTALADO": "549711", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "29278", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "153007", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo queimado 15kva 19,9kv acesso bom | SS ENC-RD-PS 663/2026 TRAFO: 5700352055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 29278 Nº DE SÉRIE : 126107 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : SET/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150007 Nº DE SÉRIE : 549711 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2020 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
ETO-RD-DP 00471/2026 | 5700423091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-24 19:28 | 2026-07-25 15:47 | 2026-07 | ETO-RD-DP 001897/2026 | 512600200 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ALMAS | LD05002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 15 | 15 | 615227 | 828031 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "615227", "NS_INSTALADO": "828031", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "131060", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150308", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Em Atendimento da OS 109979541, foi constatado trafo 5700423091, 15kva 19,9kv Queimado. favor disponibilizar equipe manuteção para devidas tratativas. | trafo de 15 kva queimado mineral, substituido por de 15kva vegetal, tavares/meta
ETO-RD-AR 01161/2026 | 5710093040 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-25 10:01 | 2026-07-27 17:30 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000164/2026 | 612600731 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 461408 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "461408", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150941", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota de trafo queimado, trafo 5710093040, tensao 34,5, trafo de 15kva, acesso livre, para raio danificado | ETO-RD-AR 1161/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 461408 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : ABRIL IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150941 Nº DE SÉRIE : C 303321 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
DG-RD-PO 00475/2026 | 5720755001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-25 10:47 | 2026-07-26 12:05 | 2026-07 | DG-MLPO02 000087/2026 | 312600369 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | RURAL | 25 | 25 | 1589654 | 303131 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1589654", "NS_INSTALADO": "303131", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "140155", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151011", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5720755001 25kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
ENC-RD-AR 00013/2026 | 5701155004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-26 00:45 | 2026-07-26 12:40 | 2026-07 | ENC-MPAR02 000044/2026 | 612600730 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD02010153 | ENC-RD-AR | RURAL | 25 | 25 | Z 228233 | 2303128 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "Z 228233", "NS_INSTALADO": "2303128", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "134974", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151008", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo queimado 25kva 19.9kv 5701155004 povoado garimpinho | ENC-RD-AR 13/2026 TRAFO 5701155004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134974 Nº DE SÉRIE : Z 228233 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151008 Nº DE SÉRIE : Z 303128 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
DG-RD-PO 00478/2026 | 5700019105 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-27 10:33 | 2026-07-28 12:46 | 2026-07 | DG-MLPO02 000088/2026 | 312600370 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | RURAL | 30 | 30 | 1221969 | 184408 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1221969", "NS_INSTALADO": "184408", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "123182", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "107025", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700019105 30kva 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado.FAZENDA POUSO ALTO, 0 - FAZ POUSO ALTO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr oliveira de fatima
DOLP-RD-PA 00780/2026 | 5710262122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-27 16:59 | 2026-07-28 18:00 | 2026-07 | DLP-MLPA02 000116/2026 | 112600704 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 15 | 315561 | 830330 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "315561", "NS_INSTALADO": "830330", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151975", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5710262122 Queimado.Potência: 15 kVA.Tensão 19,9 kV.Pararaio: Normal.Acesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02376081 LOCALIZAÇÃO: 190-13645269 TRAFO 5710262122 Queimado. Potência: 15 kVA. Tensão 19,9 kV. Pararaio: Normal. Acesso: Livre. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: MLPA 05 LIDER: EDUARDO DATA: 28/07/2026
ETO-RD-GR 00768/2026 | 5700381018 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-28 14:55 | 2026-07-30 00:15 | 2026-07 | ENC-MLGR01 000166/2026 | 712600496 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BOM JESUS DO TOCANTINS | AL02065015 | ETO-RD-GR | RURAL | 25 | 25 | 468965 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA |  | {"NS_RETIRADO": "468965", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD05114137", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150667", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5700381018 25KVAMESMO COM VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA SEGUNDARIA E PRIMARIA .VERIFICAR SE É POSSIVEL REPARO OU TROCA DO MESMO ACESSO LIVRE PARA MANUTENÇÇÃO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700381018 ETO-RD-GR 768/2026 ZONA RURAL - BOM JESUS 0018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05114137 Nº DE SÉRIE : 468965 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 2.63 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150667 Nº DE SÉRIE : Z 299716 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.30 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.29 MEDIÇÃO 2: 04.03 MEDIÇÃO 3: 01.61 COORDENADA X: 812700 Y: 9016677
ETO-RD-GR 00769/2026 | 5700726087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-28 15:02 | 2026-07-28 22:30 | 2026-07 | ENC-MLGR01 000164/2026 | 712600487 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | RURAL | 5 | 15 | 171067 | 822958 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "171067", "NS_INSTALADO": "822958", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149523", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5700726087 5KVA19,9087OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO E PARA RAIO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700726087 ETO-RD-GR 769/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171067 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149523 Nº DE SÉRIE : 822958 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.11 MEDIÇÃO 2: 00.07 MEDIÇÃO 3: 00.03 COORDENADA X: 726863 Y: 9002826
ETO-RD-GR 00771/2026 | 5700105011 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-29 11:41 | 2026-07-29 19:40 | 2026-07 | ENC-MLGR01 000165/2026 | 712600495 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TUPIRAMA | AL01065015 | ETO-RD-GR | RURAL | 10 | 15 | 116575 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "116575", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150665", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700105011 e para raio quemado acesso livreequipe 009op39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700105011 ETO-RD-GR 771/2026 ZONA RURAL - TUPIRAMA 0011 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 116575 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150665 Nº DE SÉRIE : C 299714 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.45 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.15 MEDIÇÃO 2: 01.06 MEDIÇÃO 3: 00.04 COORDENADA X: 804927 Y: 9001535
ETO-RD-GU 00768/2026 | 5702232094 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-29 17:01 | 2026-07-20 19:55 | 2026-07 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 25 | 25 | 448213 | 460451 | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA |  | {"NS_RETIRADO": "448213", "NS_INSTALADO": "460451", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "109549", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "11401", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:200 VBN:225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00790/2026 | 5700062002 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-30 10:07 | 2026-07-30 19:02 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | AL02084002 | ETO-RD-AG | URBANO | 75 | 1125 | 102297 | 470463 | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA |  | {"NS_RETIRADO": "102297", "NS_INSTALADO": "470463", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "6523", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "132905", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5700062002 variado 75kvaEndereço: IND RUA DARCY MARINHOEquipe: 002op02Contato da equipe: 9928467-3477 | Trafo 5700062002 variado 75kva - Endereço: IND RUA DARCY MARINHO Equipe: 002op02 - Contato da equipe: 9928467-3477 TRAFO Nº 5700062002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/1998 MARCA; WW Nº CITD; 6523 Nº SÉRIE; 102291 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,43 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5 KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132905 Nº SÉRIE; 470463 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,36 MEDIÇÃO; 14,74 / 14,85 / 14,96
ETO-RD-GU 00771/2026 | 5700231148 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-30 13:13 | 2026-07-26 21:00 | 2026-07 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | QUEIMADO | SOBRECARGA | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 25 | 25 | 848433 | 829238 | site (jan–jul, já analisado) |  | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA |  | {"NS_RETIRADO": "848433", "NS_INSTALADO": "829238", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "150486", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150789", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO ILHA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264652527739 SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 210 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00774/2026 | 5700619148 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-30 19:53 | 2026-07-31 17:29 | 2026-07 | DBM-MLDB06 000071/2026 | 412600572 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 667335 | 828030 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "667335", "NS_INSTALADO": "828030", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150307", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS de trafo 5700619148 queimado para devidas tratativas come quipe de manutenção.Potencia: 10 kvatensão: 34,5 kv para raio queimado Acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 202664716692846 SS: ETO-RD-GU 774/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 425 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GR 00773/2026 | 5700729009 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-31 10:24 | 2026-08-01 11:00 | 2026-07 | ENC-MLGR03 000282/2026 | 712600497 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | RURAL | 5 | 15 | 612801 | 822959 | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "612801", "NS_INSTALADO": "822959", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "35607", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149524", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700729009 e para raio queimado acesso - camioneta vai ate uns 20m de trafo equipe 009op39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700729009 ETO-RD-GR 773/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 35607 Nº DE SÉRIE : 612801 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149524 Nº DE SÉRIE : 822959 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.16 MEDIÇÃO 2: 02.78 MEDIÇÃO 3: 01.27 COORDENADA X: 796158 Y: 9027199
ETO-RD-AR 01188/2026 | 5710383058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-31 22:26 | 2026-08-01 16:06 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000177/2026 | 612600747 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 362064 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Casou na Crítica de julho sem ressalva e o texto declara falha; causa confirmada pela origem da SS. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | [12 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "362064", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150864", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710383058 de 15kVA e para raio estão queimados na tensão 19.9kV, acesso livre. | TRAFO 5710383058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362064 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150864 Nº DE SÉRIE : C 303244 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01190/2026 | 5742281004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-01 15:49 | 2026-08-02 11:10 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000176/2026 | 612600748 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 525698 | 150661 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS pede troca de trafo queimado; a OS registra retirado e instalado com serie, CITD e marca distintas (TRAEL 2020 sai, ITAM 2026 entra), e a critica casou pelo proprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA na mesma janela. Formulario aponta SOBRECARGA como provavel motivo, sem vazamento de oleo. | texto_ss: 'para trocar trafo queimadoTrafo:5742281004 15KVA'; critica subcausa: 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "525698", "NS_INSTALADO": "150661", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "05122555", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150661", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Bom dia! Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção para a RDR de Araguaina, para trocar trafo queimadoTrafo:5742281004 15KVA Tensão:13,8 KVCliente penalizado: SIMEquipe:004OP22Contato:992740444endereço: Chacara Sombra da Mata | ETO-RD-AR 1190/2026 TRAFO 5742281004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05122555 Nº DE SÉRIE : 525698 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150661 Nº DE SÉRIE : C 299710 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,39 POS. TAP : 05
DG-RD-PO 00484/2026 | 5720245035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-01 16:02 | 2026-08-01 23:40 | 2026-08 | DG-MPDG01 000122/2026 | 312600381 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | LD01100001 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 290298 | 830293 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS e OS convergem: trafo queimado em Monte do Carmo, atendimento emergencial. O formulário traz série e tombamento de retirado e instalado, confirmando troca física. A crítica casou pelo trafo com ocorrência no mesmo dia e a observação do despacho registra teste recusado e trafo queimado (a causa lançada como ventos fortes é da ocorrência, não descaracteriza a queima). | texto_os: 'medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo' ¦ crítica obs: 'O MESMO FOI FEITO O TESTE E NAO ACEITO TRAFO QUEIMADO' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "290298", "NS_INSTALADO": "830293", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "149737", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151938", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue SS para atendimento co equipe de manutenção , substituir trafo 5720245035 QUEIMADO na RDR DE MONTE DO CARMO , ACESSO LIVRE , PARA-RAIO QUEIMADO , TENSÃO 34,5 POTENCIA 15 KVA | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
ETO-RD-AG 00800/2026 | 5700855045 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-01 17:42 | 2026-08-01 19:22 | 2026-08 | ENC-MPAG02 000143/2026 | 662600483 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 954903 | 451481 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo com vazamento de oleo pela bucha secundaria; o formulario de campo confirma vazamento e aponta o mesmo motivo. Vazamento de oleo e falha do proprio equipamento, sem queima de enrolamento, logo AVARIADO. Serie e tombamento do instalado e serie do retirado preenchidos e detalhados na OS (retirado 954903 / instalado 451481), houve troca fisica. A critica ficou como TRAFO FORA DA JANELA (dist 2,79h), mas a propria observacao da ocorrencia cita a manutencao no trafo 5700855045 para atender esta SS, o que reforca o caso. | substituir trafo com vazamento de oleo pela bucha secundaria / EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO = Sim / PROVAVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO = VAZAMENTO DE OLEO | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "954903", "NS_INSTALADO": "451481", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NAO TEM", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "110358", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe a manutenção para substituir trafo com vazamento de óleo pela bucha secundaria PA Santa Juliana LT 08Cliente : Valdeir Ferreira Lima | Enviar equipe a manutenção para substituir trafo com vazamento de óleo pela bucha secundaria PA Santa Juliana LT 08 Cliente : Valdeir Ferreira Lima TRAFO Nº 5700855045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2015 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 954903 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,20 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017/ 04/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 110358 Nº SÉRIE; 451481 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,24 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,41 / 7,95
ETO-RD-AG 00810/2026 | 5362570039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-03 11:10 | 2026-08-03 21:55 | 2026-08 | ENC-MPAG02 000144/2026 | 662600484 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 178438 | 178761 | leitura caso a caso (agosto) | media | Solicitacao e OS descrevem o trafo queimado e a OS acrescenta ao texto copiado os dados completos de retirado (ABB serie 178438, CITD 143062) e instalado (serie 178761, CITD 151222), com medicao apos a troca. A critica casou pelo trafo, porem lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ANIMAL NA REDE, o que explica a origem da queima mas nao desfaz a falha do equipamento; por isso a confianca nao e alta. | texto_ss/texto_os: '5362570039 15kva queimado 19,9 acesso livre'; campo NS_RETIRADO 178438 / NS_INSTALADO 178761 | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "178438", "NS_INSTALADO": "178761", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "143062", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151222", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5362570039 15kva queimado 19,9 acesso livre equipe 039op03 992926072 obs trafo sai da chave 0365286039 pov macauba | 5362570039 15kva queimado 19,9 acesso livre equipe 039op03 992926072 obs trafo sai da chave 0365286039 pov macauba TRAFO Nº5362570039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 11/2001 - 01/2025 MARCA; ABB - CPFL Nº CITD; 143062 Nº SÉRIE; 178438 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,14 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2002 - 05/2026 MARCA; ABB - CPFL Nº CITD; 151222 Nº SÉRIE; 178761 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,28 MEDIÇÃO; 34,82 / 36,25 / 37,27
ETO-RD-AR 01201/2026 | 5700408058 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-04 09:36 | 2026-08-04 16:43 | 2026-08 | ENC-MLAR03 000114/2026 | 612600758 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | URBANO | 150 | 150 | 1541159 | 1669357 | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS descreve trafo queimado com defeito interno em unidade nova e a observação da interrupção casada diz literalmente 'TRAFO QUEIMADO'. A OS não narra o motivo, mas registra retirado e instalado com série e CITD distintos, provando a troca. Confiança média porque origem_ss veio como AVARIADO e a subcausa da ocorrência é falha de bucha de AT — de todo modo, queimado e avariado contam igual no indicador. | texto_ss: 'TR 7900408058 QUEIMADO NA RDU DE SANTA FE...TRAFO NOVO DEFEITO INTERNO' ¦ crítica obs: 'TRAFO QUEIMADO.' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "1541159", "NS_INSTALADO": "1669357", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "139631", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151255", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 7900408058 QUEIMADO NA RDU DE SANTA FE150 KVATENSÃO 34,5ACESSO LIVREENDERENÇO RUA 6 TRAFO NOVO DEFEITO INTERNO | ETO-RD-AR 1201/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151255 Nº DE SÉRIE : 1669357 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04
ETO-RD-DP 00488/2026 | 5700297091 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-05 10:51 | 2026-08-06 17:00 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002053/2026 | 512600210 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ALMAS | LD07002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 30 | 30 | 182874 | 1289357 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta por transformador e para-raios queimados; a conclusao da OS registra a substituicao do trafo de 30 kVA por outro de 30 kVA (mesma potencia, portanto nao e remanejamento). A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'queimado'. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos. | TRAFO DE 30KV DA 19,9KV (MINERAL), SUBSTITUIDO POR TRFO DE 30KV(MINERAL) / critica: causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "182874", "NS_INSTALADO": "1289357", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "139021", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "127123", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador e para raio queimado acesso livre | TRAFO DE 30KV DA 19,9KV (MINERAL), SUBSTITUIDO POR TRFO DE 30KV(MINERAL), SUBSTITUIDO PELA TAVARES
ETO-RD-AR 01213/2026 | 5700308063 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 02:57 | 2026-08-06 09:28 | 2026-08 | ENC-MLAR03 000115/2026 | 612600767 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | LD01054060 | ETO-RD-AR | URBANO | 1125 | 1125 | 234132 | 603120 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Bandeirantes, com troca registrada na OS (TRAEL 2011 retirado, ITAIPU 2026 instalado, series e CITD dos dois lados) e ocorrencia de interrupcao com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO afetando 79 clientes. | texto_ss: 'Trafo 5700308063 112,5 KVa queimado, 19,9 Kv na RDU Bandeirantes'; critica obs: 'trafo queimado 5700308063, 112,5 kva ,34,5 Kv' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "234132", "NS_INSTALADO": "603120", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "122619", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150529", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5700308063 112,5 KVa queimado, 19,9 Kv na RDU Bandeirantes | ETO-RD-AR 1213/2026 TRAFO 5700308063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 122619 Nº DE SÉRIE : 234132 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150529 Nº DE SÉRIE : 603120 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,74 POS. TAP : 04
DG-RD-PO 00490/2026 | 5710272035 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 11:22 | 2026-08-08 16:50 | 2026-08 | DG-MLPO02 000090/2026 | 312600383 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | LD02072001 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 811259 | 303248 | leitura caso a caso (agosto) | média | Falha do próprio equipamento sem confirmação de queima de enrolamento: muito vazamento de óleo e tanque trincado, com o formulário marcando vazamento e a crítica classificando a ocorrência como vazamento de óleo / tanque deteriorado. A OS confirma que a equipe foi ao local e o trafo não funcionou. Confiança média porque a SS também cita marca de curto na carcaça, o que admitiria leitura de queima. | texto_ss: 'TR 5710272035 15KVA COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E MARCA DE CURTO NA CARCARÇA , EQUPE INFORMOU QUE MESMO ESTA COM TRINCA' ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "811259", "NS_INSTALADO": "303248", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "149169", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150868", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5710272035 15KVA COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO E MARCA DE CURTO NA CARCARÇA , EQUPE INFORMOU QUE MESMO ESTA COM TRINCATENSAO 34500ACESSO LIVRE CAMINHONETE | medido_ emergencial_ substituição de trafo vazamento rdr monte do carmo equipe foi no local e o trafo não funcionou
ETO-RD-GU 00791/2026 | 5700386021 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 21:39 | 2026-08-10 08:52 | 2026-08 | DBM-MLDB03 000082/2026 | 412600583 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 171442 | 306354 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de transformador queimado; a OS confirma a troca na RDR de Parana. O aumento de 5 para 15 kVA e consequencia do estoque/normalizacao e nao caracteriza remanejamento, porque o motivo declarado e a queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos. | SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E PARA RAIO TOPOLOGIA 5700386021 / critica: TRANSFORMADOR - QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "171442", "NS_INSTALADO": "306354", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "004058", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152613", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E PARA RAIOTOPOLOGIA 57003860215 KVA ACESSO LIVRE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO E PARA RAIO TOPOLOGIA 5700386021 5 KVA ACESSO LIVRE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA SS: ETO-RD-GU 791/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 205 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS: FOI COBRADO DISPONIBILIDADE A MAIS REFERENTE A MÃO DE OBRA DE DESATIVAÇÃO E INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR.
DOLP-RD-PA 00806/2026 | 5701225122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 09:01 | 2026-08-10 18:00 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000272/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL09060122 | DOLP-RD-PA | URBANO |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (agosto) | media | SS aberta por vazamento de oleo (defeito de execucao confirmado como VAZAMENTO DE OLEO). O texto da OS e copia literal da SS acrescida apenas da baixa de material e dos dados do atendimento, ou seja, nao existe relato proprio do executante - a ausencia de descricao nao autoriza concluir que nao houve troca. O formulario veio zerado ('00') e a critica ficou fora da janela (76,8 h), mas a propria ocorrencia de 10/08 registra 'abertura emergencial para substituicao do transformador com vazamento de oleo' citando esta SS, o que sustenta a execucao. Avaria do proprio equipamento, sem queima. | texto_ss: 'substituicao de Trafo com vazamento de oleo Trafo 5701225122'; critica obs: 'abertura emergencial para substituicao do transformador com vazamento de oleo. Abertura de Solicitacao de Servico(DOLP-RD-PA 806/2026)' | texto | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS aberta para substituição de Trafo com vazamento de oléo Trafo 5701225122na 103 norte.trafo 75kva. tensão 13800 / 380 Vpara Raios queimados.acesso livre.telefone equipe 63 98117 9742 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS aberta para substituição de Trafo com vazamento de oléo Trafo 5701225122 na 103 norte. trafo 75kva. tensão 13800 / 380 V para Raios queimados. acesso livre. telefone equipe 63 98117 9742 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 10/08/2026
ETO-RD-DP 00492/2026 | 5700439074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 10:36 | 2026-08-08 14:08 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002060/2026 | 512600211 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | AL01028074 | ETO-RD-DP | RURAL | 15 | 15 | 100842 | 100927 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aponta trafo queimado sem sair tensão na bucha secundária; a OS confirma a troca efetiva pela empreiteira, com retirado e instalado. A crítica casou pelo trafo e classificou a ocorrência como queimado por causa não identificada. Formulário com série e tombamento dos dois lados. | texto_os: 'TRANFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES, 15KVA/19,9KV MINERAL, RETIRADO E INSTALADO' ¦ crítica subcausa: 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "100842", "NS_INSTALADO": "100927", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "388650", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "328735", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700439074 queiamdo de 15 kva acesso livre rdr de dianopolis tensão 13.8 kv trafo sem sair tensao bucha secundaria | TRANFORMADOR SUBSTITUIDO PELA TAVARES, 15KVA/19,9KV MINERAL, RETIRADO E INSTALADO
ETO-RD-PA 00517/2026 | 5710041092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 16:12 | 2026-03-16 12:00 | 2026-08 | ETO-LMPA02 000590/2026 | 112600709 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BAIXA | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | LD01059122 | ETO-RD-PA | RURAL | 30 | 30 | 1234006 | 1236643 | leitura caso a caso (agosto) | média | O texto da SS diz 'queimado' e a OS acrescenta que o trafo foi substituido por equipe propria da ETO em periodo de paralisacao da DOLP. A critica achou ocorrencia no mesmo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, confirmando a queima. Confianca media porque a data de termino (16/03/2026) e anterior a abertura da SS (07/08/2026) e a ocorrencia esta a 3.410h de distancia: e uma SS de agosto regularizando servico executado em marco, o que pode gerar dupla contagem se o evento ja foi computado no mes da falha. | Trafo 5710041092, 30 Kva, 34,5 Kv queimado acesso livre TF substituito pela equipe propria ETO (periodo de paralizacao dolp) / termino 2026-03-16T12:00 | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "1234006", "NS_INSTALADO": "1236643", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "124860", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "124737", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5710041092, 30 Kva, 19,9 Kv queimado acesso livre | Trafo 5710041092, 30 Kva, 34,5 Kv queimado acesso livre TF substituito pela equipe propria ETO (periodo de paralização dolp)
ETO-RD-AR 01224/2026 | 5310153004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 17:25 | 2026-08-08 16:23 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000181/2026 | 612600769 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 30 | 30 | 1234004 | 186289 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Queima por descarga atmosferica: defeito da SS e da execucao coincidem, o formulario aponta DESCARGA ATMOSFERICA e para-raios substituido, a OS traz retirado (ROMAGNOLE, CITD 124858) e instalado (ABB, CITD 149652) e a critica casou pelo trafo com subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. | critica subcausa: 'QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA'; campo PROVAVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: 'DESCARGA ATMOSFERICA' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "1234004", "NS_INSTALADO": "186289", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "124858", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149652", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5310153004 queimado 30kv 34,5 kva acesso bom para raio | ETO-RD-AR 1224/2026 TR: 5310153004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124858 Nº DE SÉRIE : 1234858 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2020 IMPEDANCIA : 4,01 POS. TAP :02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149652 Nº DE SÉRIE : 186289 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 09/2002 IMPEDANCIA : 4,18 POS. TAP :02
DOLP-RD-PA 00808/2026 | 5712246001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 19:26 | 2026-08-08 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000120/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | LD01100001 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS relata trafo e para-raios queimados e a interrupção casada é exatamente a INT citada na SS, classificada como transformador queimado por causa não identificada. O texto da OS é cópia literal da SS acrescida dos dados de atendimento, ou seja, não existe relato próprio do executante — a ausência de narrativa não permite concluir que não houve troca; a OS registra baixa para consumo de material e a SS está atendida. Formulário zerado (00) nos dois lados, por isso a troca não tem comprovação documental. | texto_ss: 'Segue SS de TR 5712246001 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.' ¦ crítica subcausa: 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA' (ocorrência 20264747494174, a mesma citada na SS) | nenhuma | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INT: 20264747494174Segue SS de TR 5712246001 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livre UC 32846826FAZENDA RECANTO, 2 - CX 2 LOT SAO JOAO II63984186797CARMELIO VALNIZ BEZERRA DE ALCANTARA059OP18 63 9856-5407 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material INT: 20264747494174 Segue SS de TR 5712246001 15KVA/19.9KV e para-raios queimados. Acesso livre UC 32846826 FAZENDA RECANTO, 2 - CX 2 LOT SAO JOAO II 63984186797 CARMELIO VALNIZ BEZERRA DE ALCANTARA 059OP18 63 9856-5407 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 08/08/2026
DG-RD-PO 00495/2026 | 5720754001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 21:06 | 2026-08-08 11:20 | 2026-08 | DG-MLPO02 000091/2026 | 312600384 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 615803 | 303254 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo e para-raios queimados com numero de interrupcao ja informado na abertura; a critica casou exatamente essa ocorrencia (20264747803028), dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 7 clientes. A OS confirma a substituicao emergencial. Mesma potencia (15/15) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos. | medido_ emergencial_ substituicao de trafo queimado rdr porto / critica obs: 'Queima de elo no TR 5720754001.' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "615803", "NS_INSTALADO": "303254", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "131502", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150874", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INT: 20264747803028Segue SS de TR 5720754001 15KVA/19.9KV e para-raios queimados.Acesso livreUC 3165108LOTEAMENTO CORREGO DO PRATA63992902609MARIA DEUSA GOMES DA SILVA001OP17 63 99226-9037 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
ETO-RD-GU 00794/2026 | 5700068003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-07 23:39 | 2026-08-08 15:02 | 2026-08 | EP-MPGU01 000008/2026 | 412600591 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GURUPI | AL04113003 | ETO-RD-GU | URBANO | 1125 | 150 | 524182 | 573765 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Embora tenha havido mudanca de potencia (112,5 kVA saiu, 150 kVA entrou), o motivo do servico foi a queima: a SS pede substituicao de trafo queimado, o formulario aponta SOBRECARGA e a critica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA. O aumento de potencia foi consequencia da troca, nao remanejamento programado. | texto_os: 'FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR 112,5KVA E INSTALACAO DO 150KVA'; critica: causa 'TRANSFORMADOR', subcausa 'SOBRECARGA' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "524182", "NS_INSTALADO": "573765", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "139643", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "153172", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue ss para substituiçao de trafo 5700068003 queimado trafo de 150kva tensao 13,8kv para raios queimados acesso livre com equipe de manutencao , na rdud e Gurupi . | SS: ETO-RD-GU 794-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EP-CPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR 112,5KVA E INSTALAÇAO DO 150KVA
ETO-RD-AR 01225/2026 | 5720186077 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-08 12:30 | 2026-08-09 01:52 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000052/2026 | 612600770 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 978259 |  | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador e para-raio queimados em Goiatins e OS do executante com o quadro completo de retirado (ITB, série 978259, 2015) e instalado (ITAM, série C303245, 2026), o que prova a troca física. O defeito de execução foi lançado como sobrecarga, causa de queima. Trafo ausente da crítica, o que é apenas falta de registro de interrupção e não desmente a falha. | texto_ss: 'TRANSFORMADOR QUEIMADO, PARA RAIO QUEIMADO.' ¦ defeito_execucao: SOBRECARGA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "978259", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0618142", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150865", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRANSFORMADOR QUEIMADO, PARA RAIO QUEIMADO.ACESSO A CAMINHONETE | ETO-RD-AR 1225/2026 TR: 5720186077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0618142 Nº DE SÉRIE : 978259 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150865 Nº DE SÉRIE : C303245 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 13/02/2026 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00825/2026 | 5701759103 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-08 17:54 | 2026-08-09 13:58 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000350/2026 | 662600506 | QUEIMADO | SOBRECARGA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 976306 | 1537475 | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS abriu como queimado, mas o texto da OS e copia literal do texto da SS acrescido apenas da ficha dos equipamentos, ou seja, nao ha relato proprio do executante no corpo. O que o executante efetivamente preencheu foi o formulario de campo: vazamento de oleo Sim e provavel motivo VAZAMENTO DE OLEO; a critica, por sua vez, traz subcausa FALHA BUCHA DE BT. Ambos apontam avaria do equipamento, nao queima de enrolamento. Confianca media pelo conflito entre a origem da SS (QUEIMADO / SOBRECARGA) e o formulario; de todo modo QUEIMADO e AVARIADO contam igualmente no indicador. Troca fisica comprovada (retirado 976306/104530, instalado 1537475/136900). | EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO = Sim; PROVAVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO = VAZAMENTO DE OLEO / critica subcausa: FALHA BUCHA DE BT | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "976306", "NS_INSTALADO": "1537475", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "104530", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "136900", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5701759103 15kva 19.9kv queimado acesso para camioneta 50m do trafoEquipe 088OP01 992015808 | 5701759103 15kva 19.9kv queimado acesso para camioneta 50m do trafo Equipe 088OP01 992015808 TRAFO Nº 5701759103 POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; ITB Nº CITD; 104530 Nº SÉRIE; 976306 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/05/2026 MARCA; ITB - ETO Nº CITD; 136900 Nº SÉRIE; 1537475 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 00,45 / 00,46 / 23,97
ETO-RD-GU 00796/2026 | 5743503003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 01:20 | 2026-08-10 18:00 | 2026-08 | DBM-MPDB10 000078/2026 | 412600582 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GURUPI | AL03113003 | ETO-RD-GU | URBANO | 45 | 75 | 29824 | 324850 | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS e objetiva ('transformador queimado') e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, registrando ainda que a chave do trafo foi operada e o teste nao aceitou - comportamento tipico de trafo em falha. A OS descreve apenas a troca 45 kVA -> 75 kVA 'autorizada pelo Dione', sem relatar a queima; o aumento de potencia junto com a autorizacao mantem alguma duvida sobre componente de melhoria, por isso confianca media. | critica obs: 'CHAVE TRAFO OPERADA, FEITO TESTE N ACEITOU'; texto_ss: 'transformador queimado' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "29824", "NS_INSTALADO": "324850", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "126526", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "135246", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI SS: 796/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 217 VBN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GR 00792/2026 | 5710514087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 01:24 | 2026-08-10 15:03 | 2026-08 | ENC-MPGR01 000159/2026 | 712600510 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ALTA | SS ATENDIDA | GOIANORTE | LD03022033 | ETO-RD-GR | URBANO | 1125 | 150 | 489697 | 606243 | leitura caso a caso (agosto) | alta | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e a crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por descarga atmosférica, com observação dizendo que o equipamento estava queimado e vazando óleo. O aumento de 112,5 para 150 kVA acompanhou a emergência, não é remanejamento: nenhum texto descreve mudança de posto ou adequação programada. | texto_os: 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710514087' ¦ crítica obs: 'Trafo 5710514087 queimado e vazando oleo' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "489697", "NS_INSTALADO": "606243", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "135131", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150700", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5710514087 de 112.5KVA na 19.9KV na RDU de Goianorte Acesso livreEquipe 087OP01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710514087 ETO-RD-GR 792/2026 ZONA URBANA - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135131 Nº DE SÉRIE : 489697 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150700 Nº DE SÉRIE : 606243 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.97 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.16 MEDIÇÃO 2: 01.05 MEDIÇÃO 3: 01.04 COORDENADA X: 727184 Y: 9029449
ETO-RD-GU 00798/2026 | 5710105052 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 13:36 | 2026-08-11 23:51 | 2026-08 | DBM-MLDB06 000073/2026 | 412600586 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | RURAL | 25 | 15 | 3091 |  | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS pediu substituicao de trafo queimado, mas as duas evidencias de execucao apontam avaria: o formulario marca vazamento de oleo Sim e a critica casou pelo trafo (dist 0h) com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, coerente com um equipamento TOSHIBA de 1995. A OS registra a troca (retirado 25 kVA, instalado 15 kVA) e traz medicoes pos-troca. A reducao de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao caracteriza remanejamento. Confianca media porque o numero de serie do instalado nao foi preenchido no formulario (so o tombamento 152626). | critica: causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; campo EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO = Sim | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "3091", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152626", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO:TOPOLOGIA 571010505215 KVAACESSO LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264757919157 SS: ETO-RD-GU 798/2026 ESPECIFICAÇÃO DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 213 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00831/2026 | 5700123039 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 22:48 | 2026-08-11 03:48 | 2026-08 | ENC-MPAG02 000148/2026 | 662600511 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 75 | 75 | 371520 | 330032 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado no povoado Macauba; a OS reproduz a SS e acrescenta os dados dos dois equipamentos (retirado TRAEL serie 371520 / CITD 019196, instalado serie 330032 / CITD 133463) com medicao apos a troca; a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 49 clientes. | critica obs: 'Intv Auto PPF TR-5700123039 queimado' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "371520", "NS_INSTALADO": "330032", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "019196", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "133463", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5700123039 de 75kva na 19.9KV queimado Povoado macauba em Araguatinsequipe 068OP02 984586768 | Trafo 5700123039 de 75kva na 19.9KV queimado Povoado macauba em Araguatins equipe 068OP02 984586768 TRAFO Nº5700123039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 MARCA; TRAEL Nº CITD; 019196 Nº SÉRIE; 371520 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 4,07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 75KVA 34,5 KV DATA DE FAB; 2015 - 05/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 133463 Nº SÉRIE; 330032 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,19 MEDIÇÃO; 7,69 / 7,86 / 7,80
DG-RD-PO 00497/2026 | 5720924001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-11 02:14 | 2026-08-11 10:26 | 2026-08 | DG-MPDG01 000125/2026 | 312600388 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL04072001 | DG-RD-PO | URBANO | 1125 | 1125 | 456275 | 599344 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Teste a vazio feito em campo e o equipamento não aceitou carga; SS e OS descrevem trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Porto Nacional. A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por causa não identificada e reproduz o mesmo relato. Séries de retirado e instalado distintas no formulário. | texto_ss: 'feito teste avazio as 02:01 o mesmo nao aceitou trafo de 112,5 queimado' ¦ crítica subcausa: 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "456275", "NS_INSTALADO": "599344", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "112015", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "112015", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 5720924001 feito teste avazio as 02:01 o mesmo nao aceitou trafo de 112,5 queimado na 13,8 acesso livre equipe 001op04 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto
DOLP-RD-PA 00829/2026 | 5705035122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-11 21:50 | 2026-08-12 18:00 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000275/2026 | 112600737 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 25 | 25 | 271362 | 303181 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado no setor Sonho Meu; o texto da OS repete o da SS e acrescenta so os dados do atendimento, mas a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e 32 clientes interrompidos, com observacao expressa de trafo queimado. Mesma potencia (25/25) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos. | critica obs: 'Queima de ELO no(a) TR/CH 5705035122 Penalizando cargas da RDR/RDU PALMAS, Causa TRAFO QUEIMADO' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "271362", "NS_INSTALADO": "303181", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "145173", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151061", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS Para substituição de Trafo queimado.Trafo 5705035122 Pontencia 25 kvatensão 11,9Setor sonho meu Acesso livre para caminhão | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS Para substituição de Trafo queimado. Trafo 5705035122 Pontencia 25 kva tensão 11,9 Setor sonho meu Acesso livre para caminhão DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA:11/08/2026
ENC-RD-PS 00688/2026 | 5700402031 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 15:04 | 2026-08-14 15:30 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000114/2026 | 212600627 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | RIO DOS BOIS | LD03050008 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 176593 | 448669 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Falha do proprio equipamento por vazamento de oleo, confirmada em tres fontes independentes: texto da SS, formulario (vazamento 'Sim', motivo VAZAMENTO DE OLEO) e critica casada pelo trafo com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. A OS traz retirado (VIJAI serie 176593) e instalado (TRAEL serie 448669 / CITD 110107). | campo EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: 'Sim'; critica subcausa: 'VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "176593", "NS_INSTALADO": "448669", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILÉGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "110107", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo COM VAZ. OLEO 5700402031 na RDR de rio dos nois , acesso livre , para-raio queimado , potencia 5 kva tensão 34,5 | SS ENC-RD-PS 688/2026 trafo 5700402031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 176593 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110107 Nº DE SÉRIE : 448669 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.19 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00839/2026 | 5700003109 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 16:41 | 2026-08-13 01:57 | 2026-08 | ENC-MPAG02 000150/2026 | 662600513 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ANGICO | LD03005098 | ETO-RD-AG | URBANO | 150 | 150 | 175606 | 1613781 | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de trafo queimado e OS com o quadro completo de retirado (TRAEL 2010, série 175606) e instalado (ROMAGNOLE 2025, série 1613781), além das medições pós-instalação — troca física comprovada. Confiança média porque a interrupção casada foi classificada como árvore na rede (meio ambiente), o que atribui a causa a agente externo mas não afasta a queima do equipamento relatada na SS e no defeito de bucha danificada. | texto_ss: 'Trafo 5700003109 queimado Potencia: 150 KVA' ¦ crítica subcausa: 'ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "175606", "NS_INSTALADO": "1613781", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "135287", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "146014", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5700003109 queimado Potencia: 150 KVATensão: 34,5 KVPara Raio: Danificado Acesso:Livre Equipe: 002op03 (63)98401-6378Obs.: substituir Pirastyque | Trafo 5700003109 queimado Potencia: 150 KVA Tensão: 34,5 KV Para Raio: Danificado Acesso:Livre Equipe: 002op03 (63)98401-6378 Obs.: substituir Pirastyque TRAFO Nº5700003109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;150KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2010 - 09/06/2023 MARCA; TRAEL - TRAEL-PA Nº CITD; 135287 Nº SÉRIE; 175606 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 150KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146014 Nº SÉRIE; 1613781 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 4,27 MEDIÇÃO; 4,13 / 4,20 / 4,17
ETO-RD-DP 00500/2026 | 5700281049 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 17:15 | 2026-08-13 08:15 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002088/2026 | 512600213 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP | RURAL | 15 | 15 | 180202 |  | leitura caso a caso (agosto) | média | SS e defeito de execucao registram bucha primaria danificada, que e falha do proprio equipamento sem queima de enrolamento. A conclusao da OS confirma a troca (15 kVA mineral por 15 kVA de oleo vegetal), mesma potencia. Confianca media porque a critica classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e sua observacao cita um codigo de trafo diferente (5700821049); alem disso o numero de serie do instalado nao foi preenchido, ficando so o tombamento (retirado 10516 / instalado 150604). | transformador com a bucha primaria danificada, acesso livre / PROVAVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO = BUCHA DANIFICADA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "180202", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "10516", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150604", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador com a bucha primaria danificada, acesso livre | TRAFO DE 15 KVA DA 19,9KV MINERAL, SUBSITUIDA POR TRAFO DE15 KVA, OLEO VEGETAL
ETO-RD-AG 00840/2026 | 5700042171 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 17:48 | 2026-08-13 18:09 | 2026-08 | ENC-MLAG01 000215/2026 | 662600519 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LUZINOPOLIS | LD03005098 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 523103 |  | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo queimado com para-raio queimado; a OS acrescenta ao texto copiado os dados de retirado (TRAEL serie 523103 / CITD 06122220) e instalado (ITAM serie C.306320 / CITD 152579) mais medicao, e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CURTO NA RD. O formulario marca vazamento 'Sim', mas o veredito predominante e queima do enrolamento. | texto_ss: 'Trafo 5700042171 queimado ... Para Raio: queimado'; critica subcausa: 'QUEIMADO POR CURTO NA RD' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "523103", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "122220", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152579", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5700042171 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara Raio: queimado Acesso:Livre Equipe: 171op01 (63)99961-6867 | Trafo 5700042171 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para Raio: queimado Acesso:Livre Equipe: 171op01 (63)99961-6867 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; JAN-2020 - MARCA; TRAEL Nº CITD; 06122220 Nº SÉRIE; 523103 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 2,97 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/05/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 152579 Nº SÉRIE; C.306320 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 23,44 / 23,43 / 23,41
ETO-RD-AR 01249/2026 | 5729034004 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 11:55 | 2026-08-14 17:43 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000060/2026 | 612600798 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL04010004 | ETO-RD-AR | URBANO | 150 | 150 | 449994 | 198484 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Falha do próprio equipamento sem queima: vazamento de óleo, confirmado pelo formulário e pela subcausa da ocorrência (vazamento de óleo / tanque deteriorado). A OS traz retirado e instalado com série e CITD, provando a troca. A ocorrência ficou fora da janela por pouco (26,7 h), o que é limitação de janela, não prova contrária. | texto_ss: 'SEGUE SS DE TRAFO 5729034004 COM VAZAMENTO DE OLEO' ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "449994", "NS_INSTALADO": "198484", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "PO 12130", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149001", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO 5729034004 COM VAZAMENTO DE OLEO | ETO RD AR 1249/2026 TR: 5729034004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : P012130 Nº DE SÉRIE : 449994 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 3,32 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149001 Nº DE SÉRIE : 198484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 02
ENC-RD-PS 00691/2026 | 5700522014 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 13:09 | 2026-08-13 20:51 | 2026-08 | ENC-LMPS01 000189/2026 | 212600624 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PIUM | LD01025012 | ENC-RD-PS | RURAL | 1125 | 1125 | 1587025 | 49514 | leitura caso a caso (agosto) | alta | A equipe esteve no local e registrou trafo em curto; curto no enrolamento e queima. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 112,5 kVA, mesma potencia, com serie e tombamento dos dois lados. | 014OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO EM CURTO PARA RAIOS / critica: TRANSFORMADOR - QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "1587025", "NS_INSTALADO": "49514", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "143963", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149587", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5700522014112,5 KVATENSAO 34500ACESSO LIVRE 014OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO EM CURTO PARA RAIOS | SS ENC-RD-PS 691/2026 TR 5700522014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.KV Nº ENERGISA (CITD) : 143963 Nº DE SÉRIE : 1587025 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3.91 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149587 Nº DE SÉRIE : 49514 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2003 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02
ENC-RD-PS 00694/2026 | 5701787007 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 14:20 | 2026-08-14 09:20 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000112/2026 | 212600625 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 171818 | 830207 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Emergencia com trafo queimado em assentamento de Miracema; a OS registra retirado (VIJAI serie 171818) e instalado (TRAEL serie 830207 / CITD 151852) e a critica casou pelo proprio trafo, na mesma intervencao citada na SS, com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. | texto_ss: 'TR 5701787007 15KVA/19.9KV queimado'; critica ocorrencia 20264772813019 igual a INT citada na SS | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "171818", "NS_INSTALADO": "830207", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILÉGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151852", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INT: 20264772813019Segue EE de TR 5701787007 15KVA/19.9KV queimado.Acesso livre.UC 9768963ASSENTAMEN PA UNIVERSO, 0LUZIMEIRE ALVES OLIVEIRA007OP01 63 9290-9190 | SS ENC-RD-PS 694/2026 TR 5701787007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171818 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5K Nº ENERGISA (CITD) : 151852 Nº DE SÉRIE : 830207 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
DOLP-RD-PA 00840/2026 | 5729529271 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 14:49 | 2026-08-13 18:00 | 2026-08 | DLP-CTPA00 000130/2026 | 112600761 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | URBANO | 150 | 150 | 271179 | 1680007 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Bucha secundária danificada por ponto quente — falha do próprio equipamento sem queima de enrolamento, o que caracteriza avaria. Origem e defeito registrados como avariado / bucha danificada, crítica casada com subcausa falha de bucha de BT, e formulário com série e tombamento de retirado e instalado. | crítica obs: 'Bucha secundaria danificada devido ponto quente equipe 271op04 e 271op01' ¦ crítica subcausa: 'FALHA BUCHA DE BT' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "271179", "NS_INSTALADO": "1680007", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "24221", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152120", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Transformador 5729529271 bucha secundaria queimada, potencia 150kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre, levar pirastique do mesmo queimou, e conexões. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5729529271 bucha secundaria queimada, potencia 150kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso livre, levar pirastique do mesmo queimou, e conexões. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 83009 - DLP-CTPA01 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 13/08/2026
DOLP-RD-PA 00839/2026 | 5730823070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 15:00 | 2026-08-14 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000129/2026 | 112600758 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 30 | 30 | 1228252 | 388526 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo e para-raios queimados; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e observacao 'trafo queimado aberto nota'. Mesma potencia (30/30) e serie e tombamento dos dois lados preenchidos. O texto da OS repete o da SS, acrescido dos dados do atendimento. | TR-5730823070 Queimado para raios queimado / critica: TRANSFORMADOR - QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "1228252", "NS_INSTALADO": "388526", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "124621", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144807", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR-5730823070 Queimadopara raios queimadopotência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 092op02 tel-63992920411 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TR-5730823070 Queimado para raios queimado potência 30kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 092op02 tel-63992920411 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 14/08/2026
ETO-RD-AR 01251/2026 | 5719177025 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 17:56 | 2026-08-14 19:55 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000061/2026 | 612600799 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | LD01010153 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 337694 |  | leitura caso a caso (agosto) | alta | Substituicao de transformador queimado em Arapoema; a OS traz retirado (TRAEL serie 337694 / CITD 06015164) e instalado (ITAM serie C303299 / CITD 150919), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. | critica obs: 'TRAFO QUEIMADO ATENDIDO POR OS 451' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "337694", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0615164", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150919", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5719177025 | ETO RD AR 1251/2026 TR: 5719177025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06015164 Nº DE SÉRIE : 337694 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150919 Nº DE SÉRIE : C303299 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 03
ETO-RD-DP 00501/2026 | 5700577150 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-13 20:57 | 2026-08-14 04:30 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002092/2026 | 512600218 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 75 | 150 | 474253 | 1672873 | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS constata o trafo de 75 kVA queimado com barramento danificado, penalizando 21 clientes, e a OS confirma que a empreiteira retirou o de 75 kVA e instalou um de 150 kVA. A mudança de potência veio junto com a emergência e nenhum texto descreve remanejamento ou melhoria programada. Confiança média porque o executante não repete o motivo e a ocorrência casada está fora da janela (43,8 h) e é de conexão/jumper, não do trafo. | texto_ss: 'FOI CONSTATADO TRAFO 5700577150 75KVA EM CAMPO, 34,5KV QUEIMADO E BARRAMENTO DANIFICDO' ¦ texto_os: 'atendida pela wc trafo de 150kva da 34,9kv oleo vegetal, retirado um de 75 kva mineral' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "474253", "NS_INSTALADO": "1672873", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151555", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | FOI CONSTATADO TRAFO 5700577150 75KVA EM CAMPO, 34,5KV QUEIMADO E BARRAMENTO DANIFICDO , PENALIZANDO 21 CLIENTES POVOADO BOMFIM, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MAANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS,obs,PARA RECUMPERAR BARRAMENTO , 10 METROS CABO 70mm , E CONECTORES PERFURANTE | atendida pela wc trafo de 150kva da 34,9kv oleo vegetal, retirado um de 75 kva mineral
ETO-RD-DP 00502/2026 | 5710269074 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-14 15:31 | 2026-08-14 19:30 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002163/2026 | 512600219 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DIANOPOLIS | LD05028074 | ETO-RD-DP | RURAL | 10 | 15 | 360999 | 827835 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado com para-raios queimado na rural de Dianopolis; a conclusao da OS confirma a troca do trafo de 10 kVA mineral por um de 15 kVA vegetal. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, repetindo o texto da SS na observacao. O aumento de potencia acompanha a substituicao emergencial e nao configura remanejamento. | TRAFO DE 10 KVA MINERAL DA 19.9KV, SUBSTITIDO POR TRAFO DE 15KVA VEGETAL / critica: QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "360999", "NS_INSTALADO": "827835", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "9072", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150112", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue ss para substituiçao de trafo 5710269074 queimado trafo de 10kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao na rural de Dianopolis .IND ASSENTAMEN PA BELA VISTA, 0 - CHAC. CONQUISTA II | TRAFO DE 10 KVA MINERAL DA 19.9KV, SUBSTITIDO POR TRAFO DE 15KVA VEGETAL
DOLP-RD-PA 00850/2026 | 5705138122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-15 20:49 | 2026-08-16 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA01 000182/2026 | 112600755 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | LD02059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 5 | 15 | 178203 | 830334 | leitura caso a caso (agosto) | alta | O texto da OS e copia da SS mais os dados da equipe, sem relato proprio, mas o formulario traz serie do retirado (178203) e do instalado (830334) com tombamento do instalado 151979, o que comprova troca fisica. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA e a observacao da ocorrencia registra a troca. | critica obs: 'trafo queimado aberto nota obs, foi trocado o trafo pela equipe de manutencao' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "178203", "NS_INSTALADO": "830334", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGÍVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151979", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR-5705138122 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 100op04 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TR-5705138122 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 100op04 EQUIPE: MLPA-01 LIDER: JOSE RAIMUNDO TEL. 63 99134-7351
DG-RD-PO 00501/2026 | 5720755001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-16 02:07 | 2026-08-16 11:00 | 2026-08 | DG-MPDG01 000127/2026 | 312600395 |  |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | LD02100001 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 303131 | 829235 | leitura caso a caso (agosto) | média | SS constata o trafo queimado com chave fusível danificada e a OS do executante conclui substituição de trafo queimado; formulário com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque a observação da ocorrência casada atribui o evento a porta-fusível danificado por árvore sobre a rede, sem mencionar queima do transformador. | texto_ss: 'Constatado trafo 5720755001 de 25kVA na 19.9kV queimado e chave fusível danificada.' ¦ crítica obs: 'Constatado trafo 5720755001 com porta fusível danificado e aberto, causa árvore sobre a rede' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "303131", "NS_INSTALADO": "829235", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "151011", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150784", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Constatado trafo 5720755001 de 25kVA na 19.9kV queimado e chave fusível danificada. Acesso bom.Levar jogo de chave fusivel. | medido_ emergencial_ substituição de trao queimado rdr porto
DOLP-RD-PA 00854/2026 | 5712478122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 08:18 | 2026-08-17 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000137/2026 | 112600756 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 25 | 25 | 362795 | 273712 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta como avariado por vazamento de oleo e bucha avariada; a critica casou pelo trafo com dist 0h, subcausa FALHA BUCHA DE BT, e a observacao da ocorrencia descreve neutro rompido na bucha e vazamento de oleo. A OS repete o texto da SS, mas o formulario traz serie e tombamento de retirado (362795/17359) e instalado (273712/145858), o que comprova a troca fisica apesar de a observacao da ocorrencia falar em 'reparo'. Mesma potencia (25/25). Falha do proprio equipamento, sem queima: AVARIADO. | critica obs: 'NETRO ROMPIDO NA BUCHA DO TRAFO, E VAZANDO OLEO' / PROVAVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO = VAZAMENTO DE OLEO | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "362795", "NS_INSTALADO": "273712", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "17359", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "145858", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS Para substituição de trafo vazando oléo e bucha do trafo avariada.Trafo: 5712478122 Pontencia 25kvaTensão 11.9 Acesso livre: Ponto de reférencia Feira de taquaruçu grande. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS Para substituição de trafo vazando oléo e bucha do trafo avariada. Trafo: 5712478122 Pontencia 25kva Tensão 11.9 Acesso livre: Ponto de reférencia Feira de taquaruçu grande. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: LUCAS BRITO DATA: 17/08/2026
ETO-RD-GU 00809/2026 | 5710709032 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 12:06 | 2026-08-18 12:21 | 2026-08 | DBM-MLDB05 000113/2026 | 412600596 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 389613 | 822940 | leitura caso a caso (agosto) | media | Falha do proprio equipamento por bucha secundaria danificada - defeito da SS, defeito de execucao e formulario coincidem em BUCHA DANIFICADA, o que caracteriza avaria e nao queima de enrolamento. A OS confirma a substituicao (15 kVA por 15 kVA) e o formulario traz serie dos dois lados (389613 retirado / 822940 instalado). A critica, porem, classificou a ocorrencia como QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, divergencia que mantem a confianca em media; em qualquer das duas leituras o caso conta no indicador. | texto_ss: 'trafo 5710709032 com bucha secundaria danificada'; campo PROVAVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: 'BUCHA DANIFICADA' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "389613", "NS_INSTALADO": "822940", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "126786", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149505", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS de trafo 5710709032 com bucha secundaria danificada para devidas trativas com equipe de manuteção.Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kv Para raio bom Acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264792162476 SS: ETO-RD-GU 809/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 452 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00857/2026 | 5702075001 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 16:09 | 2026-08-18 18:01 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000138/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 0 | 0 | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de trafo queimado de 10 kVA com para-raio danificado; a interrupção casou pelo trafo e cobre todo o período até o término da OS. O texto da OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, portanto não há relato do executante — isso impede afirmar que não houve troca, mas também deixa o caso sem descrição própria. Formulário zerado, sem série nem tombamento. | texto_ss: 'segue nota de trafo queimado, trafo 5702075001, trafo de 10kva, tensao 13800 / 440 V, para raio danificado' ¦ crítica: CASOU PELO TRAFO, ocorrência 20264792224538 | nenhuma | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota de trafo queimado, trafo 5702075001, trafo de 10kva, tensao 13800 / 440 V, para raio danificado, acesso livre | MEDIDO_ segue nota de trafo queimado, trafo 5702075001, trafo de 10kva, tensao 13800 / 440 V, para raio danificado, acesso livre DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 18/08/2026
ETO-RD-DP 00505/2026 | 5762230101 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 21:32 | 2026-08-18 10:05 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002187/2026 | 512600224 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | LD07002091 | ETO-RD-DP | URBANO | 1125 | 150 | 620449 | 606247 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador queimado na RDU de Porto Alegre do Tocantins; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 65 clientes interrompidos, e a observacao da ocorrencia cita a propria SS. A OS e curta ('TRAFO SUBSTITUIDO PELA WC'), mas o formulario traz serie e tombamento dos dois lados. Chama atencao o equipamento retirado ter data de fabricacao 05/2026, ou seja, falha precoce de cerca de tres meses. | TRAFO SUBSTITUIDO PELA WC / critica: TRANSFORMADOR - QUEIMADO POR SOBRECARGA, 65 clientes | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "620449", "NS_INSTALADO": "606247", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "153174", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150704", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador queimado na RDU de porto Alegre do tocantins | TRAFO SUBSTITUIDO PELA WC
DOLP-RD-PA 00858/2026 | 5735803122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-17 21:49 | 2026-08-18 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000139/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS pede substituicao de trafo de 15 kVA e para-raio queimados e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na janela do evento. O texto da OS e copia literal da SS, acrescido apenas da baixa de material e dos dados do atendimento - nao ha relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'), o que impede prova por serie mas nao permite concluir que a troca nao ocorreu. O campo defeito registra VAZAMENTO DE OLEO, divergindo do texto e da critica, que apontam queima. | texto_ss: '01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido'; critica subcausa: 'QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA' | texto | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão , cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão , cliente penalizado 01 acesso livre equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLPA01 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 18/08/2026
ETO-RD-GR 00814/2026 | 5700666015 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-18 10:41 | 2026-08-18 19:00 | 2026-08 | ENC-MPGR01 000171/2026 | 712600572 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | PEDRO AFONSO | AL01065015 | ETO-RD-GR | URBANO | 1125 | 1125 | 586727 | 136255 | leitura caso a caso (agosto) | alta | A SS abriu como queimado, mas o executante classificou na OS como trafo avariado, o formulário aponta vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casada traz subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado. Prevalece a conclusão da OS: falha do próprio equipamento por vazamento, sem queima de enrolamento. Potência mantida em 112,5 kVA, com série e CITD dos dois lados. | texto_os: 'TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700666015' ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: VAZAMENTO DE OLEO | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "586727", "NS_INSTALADO": "136255", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "147690", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149403", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tranformador 5700666015 112,5kva queimado vazando muito oleolevar cabo pirastique | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700666015 ETO-RD-GR 814/2026 ZONA URBANA - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 147690 Nº DE SÉRIE : 586727 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.48 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149403 Nº DE SÉRIE : 136255 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 - 02/2026 IMPEDANCIA : 4.25 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 14.30 MEDIÇÃO 2: 09.54 MEDIÇÃO 3: 02.97 COORDENADA X: 812544 Y: 9004738
ETO-RD-GR 00816/2026 | 5700015153 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-18 13:53 | 2026-08-19 02:41 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000071/2026 | 612600811 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | LD01010153 | ETO-RD-GR | RURAL | 75 | 75 | 4721 | 43244 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de transformador queimado (o pedido de cruzetas novas e servico acessorio na estrutura, nao muda a natureza da troca). A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 75 kVA, mesma potencia, e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 73 clientes interrompidos. Defeito de execucao registrado como SOBRECARGA. | TRANSFORMADOR 5700015153 QUEIMADO. FAVOR INSTALAR NOVAS CRUZETAS / critica: TRANSFORMADOR - QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "4721", "NS_INSTALADO": "43244", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "18846", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "129568", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRANSFORMADOR 5700015153 QUEIMADO. FAVOR INSTALAR NOVAS CRUZETAS | ETO RD GR 816/2026 TR: 5700015153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 18846 Nº DE SÉRIE : 4721 MARCA : NATHUSA DATA FABRICAÇÃO : 06/2003 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129568 Nº DE SÉRIE : 43244 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00869/2026 | 5727563083 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 12:52 | 2026-08-20 17:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000143/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | APARECIDA DO RIO NEGRO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 0 | 0 | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 15 kVA queimado com para-raios queimados em Aparecida do Rio Negro. O texto da OS repete a SS e so acrescenta baixa de material e equipe; o formulario veio com zeros. A critica casou pelo trafo, mas registrou a subcausa como VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do 'queimado' do texto - mantive a leitura do solicitante, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador. Confianca media pela divergencia e pela falta de relato proprio do executante. | texto_ss: 'TR-5727563083 Queimado para raios queimado potencia 15kva'; critica subcausa: 'VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO' | texto | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR-5727563083 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 092op02 tel-63981226017 | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material TR-5727563083 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 092op02 tel-63981226017 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: JOSIMAR DATA: 20/08/2026
DOLP-RD-PA 00870/2026 | 5741138092 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 13:11 | 2026-08-20 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000144/2026 | 112600774 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVO ACORDO | LD03046026 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 15 | 533175 | 830213 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados em Novo Acordo, com provável motivo lançado como descarga atmosférica e interrupção casada pelo trafo. Embora a OS repita o texto da SS, o formulário traz série e tombamento de retirado (TRAEL 2020, 533175) e instalado (830213 / 151858), o que comprova a troca física. | texto_ss: 'TR-5741138092 Queimado para raios queimado potência 15kva' ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: DESCARGA ATMOSFERICA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "533175", "NS_INSTALADO": "830213", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "123385", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151858", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR-5741138092 Queimadopara raios queimado potência 15kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 0962op01 tel-63991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TR-5741138092 Queimado para raios queimado potência 15kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 0962op01 tel-63991002294 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLPA01 LIDER: RAPHAEL NERES DATA: 20/08/2026
ETO-RD-GU 00819/2026 | 5700709003 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 16:04 | 2026-08-21 08:42 | 2026-08 | DBM-MLDB03 000098/2026 | 412600599 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU | URBANO | 150 | 150 | 497914 | 1578047 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS aberta como avariado por vazamento de oleo em trafo de 150 kVA na RDU de Gurupi; o formulario confirma vazamento de oleo Sim e a OS registra a troca por outro de 150 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h e a observacao descreve abertura emergencial por situacao de risco com trafo vazando oleo. Falha do proprio equipamento sem queima: AVARIADO. | critica obs: 'Abertura emergencial TR 5700709003, Devido situacao de Risco: Trafo com vazamento de oleo' / EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO = Sim | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "497914", "NS_INSTALADO": "1578047", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "136672", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143877", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS de trafo 5700709003 com vazamento de oleo para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 150 kvaTensão 13.8 kvAcesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUP SS: ETO-RD-GU 819/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 150 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 225 VBN: 396 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 01274/2026 | 5300693019 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 20:29 | 2026-08-20 15:10 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000071/2026 | 612600823 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FILADELFIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | C 87207 |  | leitura caso a caso (agosto) | media | Avaria do proprio equipamento por vazamento de oleo: defeito da SS e da execucao coincidem e o formulario marca vazamento 'Sim'. A OS comprova troca fisica, com retirado (ITAM CITD 150982, serie C303362) e instalado (TRAEL CITD 130638, serie 606679, 25 kVA). Pesa contra a confianca a inconsistencia de identificacao - a OS chama o equipamento de 5700693019 enquanto a SS traz 5300693019, o formulario informa serie de retirado (C 87207) e tombamento (148070) diferentes dos da OS - e a ausencia de ocorrencia na base de interrupcao, que e falta de registro e nao prova de que a falha nao existiu. A OS ainda anota necessidade de nova substituicao. | texto_ss: 'Trafo: 5300693019 vazamento de oleo'; texto_os: '90070 NECESSARIO FAZER A SUBST. DO TRAFO NOVAMENTE' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "C 87207", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "148070", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150982", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo: 5300693019 vazamento de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op01 (63)(63)99236-0191 | ETO RD AR 1274/2026 TR: 5700693019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150982 Nº DE SÉRIE : C303362 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 14/02/2026 IMPEDANCIA : 2,98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130638 Nº DE SÉRIE : 606679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 90070 NECESSARIO FAZER A SUBST. DO TRAFO NOVAMENTE
ENC-RD-PS 00713/2026 | 5710120055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-20 17:46 | 2026-08-21 19:10 | 2026-08 | ENC-MPPS01 000198/2026 | 212600639 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | RURAL | 45 | 45 | 1232340 | 1635873 | leitura caso a caso (agosto) | alta | A SS é telegráfica, mas a origem é queimado e a observação da ocorrência casada diz expressamente que o trafo estava queimado, com subcausa queimado por causa não identificada. A OS traz o quadro de retirado (30 kVA, série 1232340) e instalado (45 kVA, série 1635873). A diferença de potência acompanha a emergência e não há qualquer descrição de remanejamento. | crítica obs: 'trafo 5710120055 queimado nota aberta ENC-RD-PS 713/2026' ¦ crítica subcausa: 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "1232340", "NS_INSTALADO": "1635873", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "125016", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147522", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 571012005545KVAACESSO LIVRE34500PARA RAIO DANIFICADO | SS ENC-RD-PS 713/2026 TR 5710120055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 125016 Nº DE SÉRIE : 1232340 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147522 Nº DE SÉRIE : 1635873 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : JUL/2025 IMPEDANCIA : 3.86 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 01279/2026 | 5710171053 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-20 19:35 | 2026-08-24 11:15 | 2026-08 | ENC-MLAR05 000401/2026 | 612600824 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 359189 | 448662 | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS descreve trafo queimado e o defeito de execucao foi fechado literalmente como QUEIMADO; a OS traz a ficha dos dois equipamentos. A critica casou pelo trafo com dist 0h, mas com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO e observacao 'Causa Transformador avariado', enquanto o formulario aponta sobrecarga e nega vazamento. Ha divergencia entre queima e avaria; prevalece o defeito de execucao (QUEIMADO), e das duas formas o caso conta no indicador. Troca comprovada (retirado 359189, instalado 448662/110100). | defeito_execucao = QUEIMADO / critica: subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, obs 'Causa Transformador avariado' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "359189", "NS_INSTALADO": "448662", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NT", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "110100", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo: 5710171053 queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 053op01 (63)99238-4671Obs.: Deslocar pelo brejão | ETO RD AR 1279/2026 TR: 5710171053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 359189 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,83 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110100 Nº DE SÉRIE : 448662 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 3
ETO-RD-AR 01281/2026 | 5744122136 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-20 20:27 | 2026-08-21 15:40 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000207/2026 | 612600826 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PAU D'ARCO | LD02010153 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 573131 | 1024644 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Transformador queimado em Pau d'Arco, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 573131 / CITD 127885; instalado POTENCIAL serie 1024644 / CITD 151263) e melhoria de aterramento como servico acessorio. A critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. O 'cola e fita' marcado no formulario nao descaracteriza a troca, ja que as series dos dois lados estao preenchidas. | critica obs: 'TR 5744122136 QUEIMADO. FASE AN, ELO 1H, Penalizando cargas da RDR de PAU D ARCO' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "573131", "NS_INSTALADO": "1024644", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "127885", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151263", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | TRANFORMADOR 5744122136 QUEIMADO. FAVOR REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. CONDIÇÃO DO PARA-RAIO BOM. ACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 1281/2026 TR: 5744122136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127885 Nº DE SÉRIE : 573131 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151263 Nº DE SÉRIE : 1024644 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 2.65 POS. TAP : 03 OBS: FEITO MELHORIA DE ATERRAMENTO
DG-RD-PO 00514/2026 | 5728502026 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-21 08:54 | 2026-08-21 14:59 | 2026-08 | DG-MLPO02 000092/2026 | 312600399 |  |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 439572 | 830279 | leitura caso a caso (agosto) | média | SS constata trafo e para-raios queimados e a OS conclui substituição de trafo queimado, com série e tombamento dos dois lados. Confiança média porque o formulário marca vazamento de óleo e a ocorrência casada tem subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado — evidência que puxaria para avariado. Qualquer dos dois vereditos conta no indicador. | texto_ss: 'Constatado trafo 5728502026 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados.' ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "439572", "NS_INSTALADO": "830279", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06106743", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151924", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Constatado trafo 5728502026 de 15kVA na 19.9kV e para-raios queimados. Acesso bom. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
ENC-RD-PS 00716/2026 | 5700546086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-21 17:17 | 2026-08-22 13:19 | 2026-08 | ENC-LMPS04 000120/2026 | 212600640 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD03414149 | ENC-RD-PS | RURAL | 15 | 15 | 521945 | 994808 | leitura caso a caso (agosto) | média | A equipe que esteve no local relatou o trafo queimado e com muito vazamento de oleo na estrutura e no solo; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 15 kVA. A critica casou pelo trafo com dist 0h, porem com subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, e o formulario aponta descarga atmosferica. Classifiquei como QUEIMADO por ser o relato direto de quem foi ao local, com confianca media pela coexistencia de avaria; nos dois cenarios o caso conta. | EQUIPE CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA QUEIMADO E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO NA ESTRUTURA E SOLO | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "521945", "NS_INSTALADO": "994808", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "144528", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "153009", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 570054608615KVATENSAO 34500QUEIMADO EQUIPE CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA QUEIMADO E COM MUITO VAZAMENTO DE OLEO NA ESTRUTURA E SOLO .086OP01 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 716/2026 TRAFO: 5700546086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144528 Nº DE SÉRIE : 521945 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 153009 Nº DE SÉRIE : 994808 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 03
DOLP-RD-PA 00888/2026 | 5750729059 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-22 13:11 | 2026-08-22 18:00 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000293/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA | URBANO |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 112,5 kVA queimado em Palmas com 83 clientes penalizados. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado; o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao evidencia de que a falha nao ocorreu. A SS foi atendida no mesmo dia por equipe de manutencao com consumo de material. | texto_ss: '01 trafo de 112,500kva da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencao'; critica resultado: 'AUSENTE DA CRITICA' | texto | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue ss de 01 trafo de 112,500kva da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penaloizados 83 equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento devido a quantidade de clientes penalizados | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 112,500kva da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penaloizados 83 equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento devido a quantidade de clientes penalizados DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 22/08/2026
ENC-RD-PS 00720/2026 | 5700558086 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-22 15:19 | 2026-08-23 12:20 | 2026-08 | ENC-LMPS04 000121/2026 | 212600638 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 691030 | 316882 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS pede substituição de trafo queimado na rural de Marianópolis e a observação da ocorrência casada confirma o trafo queimado, com subcausa sobretensão. A OS traz retirado (5 kVA, ITB, série 691030) e instalado (15 kVA, série 316882, reformado). O ajuste de potência é consequência do estoque de emergência, não há relato de remanejamento. | crítica obs: 'trafo 5700558086 queimado' ¦ crítica subcausa: 'SOBRETENSAO' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "691030", "NS_INSTALADO": "316882", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "27067730", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "153023", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo queimado na rdr de marianopoles | SS ENC-RD-PS 720/2026 TRAFO 5700558086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 691030 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : AGO/2010 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 153023 Nº DE SÉRIE : 316882 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2005 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00724/2026 | 5700774085 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-23 16:49 | 2026-08-24 11:53 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000116/2026 | 212600637 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 128444 | 369903 | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS e generica ('substituir trafo na rdr de monte santo'), mas a origem esta registrada como QUEIMADO e a observacao da ocorrencia diz expressamente que foi localizada a chave com codoalha e trafo queimado. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, com troca de 5 para 15 kVA. Confianca media porque a critica casou pela chave gemea e classificou a causa como CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA - ELO SOBREDIMENSIONADO/CHAVE JUMPEADA, ou seja, o registro de interrupcao foi lancado na chave e nao no transformador. | critica obs: 'Ramal com defeito foi localizado chave 0300774085 com codoalha e trafo queimado' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "128444", "NS_INSTALADO": "369903", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILÉGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "121103", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo na rdr de monte santo | SS ENC-RD-PS 724/2026 TRAFO 5700774085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128444 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 121103 Nº DE SÉRIE : 369903 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03
ETO-RD-GR 00833/2026 | 5700496227 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-24 12:43 | 2026-08-25 15:00 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000319/2026 | 712600574 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | RECURSOLANDIA | LD01065015 | ETO-RD-GR | RURAL | 5 | 15 | 175493 |  | leitura caso a caso (agosto) | alta | O proprio executante intitulou o servico como troca de trafo avariado por vazamento de oleo, com retirado (VIJAI serie 175493, 2010) e instalado (ITAM serie C 306341 / CITD 152600), medicoes e coordenadas. Formulario com vazamento 'Sim' e critica casada pelo trafo com VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. | texto_os: 'TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700496227 ETO-RD-GR 833/2026' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "175493", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152600", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Transformador Vazando oleo 5700496227.Equipe 104op01 - Carlos (63-9996-6592).Acesso a caminhonete. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700496227 ETO-RD-GR 833/2026 ZONA RURAL - RECURSOLÂNDIA 0227 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175493 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 152600 Nº DE SÉRIE : C 306341 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.72 MEDIÇÃO 2: 03.97 MEDIÇÃO 3: 00.49 COORDENADA X: 925750 Y: 9034329
ENC-RD-PS 00730/2026 | 5700056149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-24 18:00 | 2026-08-25 02:04 | 2026-08 | ENC-MPPS01 000201/2026 | 212600649 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | CASEARA | LD03414149 | ENC-RD-PS | RURAL | 45 | 150 | 1616982 | 1665356 | leitura caso a caso (agosto) | média | A observação da ocorrência casada afirma que o trafo estava queimado e a subcausa é queimado por causa não identificada; a OS traz retirado e instalado com série e CITD. Confiança média porque a potência saltou de 45 para 150 kVA num equipamento de abril de 2025 e nenhum texto explica o salto — poderia haver componente de melhoria de posto embutida na emergência, mas nada no relato descreve remanejamento. | crítica obs: 'trafo 5700056149 queimado' ¦ OS: 'TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA ... TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "1616982", "NS_INSTALADO": "1665356", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILÉGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151254", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700056149 ATS caseara | SS ENC-RD-PS 730/2026 trafo 5700056149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1616982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 3.89 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151254 Nº DE SÉRIE : 1.669356 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : MAR/2026 IMPEDANCIA : 4.16 POS. TAP : 03
ETO-RD-GR 00842/2026 | 5700380066 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-25 13:32 | 2026-08-26 00:27 | 2026-08 | ENC-MPGR01 000172/2026 | 712600573 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | RURAL | 10 | 15 | 361170 | 573100 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo de 10 kVA queimado, com teste a vazio feito e para-raios em ordem; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz a ficha dos dois equipamentos com medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. O formulario tambem marca vazamento de oleo, mas a queima e o motivo declarado pela execucao. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700380066 ETO-RD-GR 842/2026 / critica: TRANSFORMADOR - QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "361170", "NS_INSTALADO": "573100", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "137854", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO DE 10KVA TENSAO 19,9 QUEIMADO. PARA RAIO ESTAR OK FOI REALISADO TESTE A VASIO. ACESSO SOMENTE PRA CAMIONETE | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700380066 ETO-RD-GR 842/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 361170 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.85 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 137854 Nº DE SÉRIE : 573100 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2021 - 04/2026 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.11 MEDIÇÃO 2: 00.97 MEDIÇÃO 3: 00.32 COORDENADA X: 807473 Y: 9056848
ETO-RD-GU 00829/2026 | 5700025047 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-25 21:54 | 2026-08-24 23:00 | 2026-08 | DBM-MLDB03 000103/2026 | 412600624 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | AL01033047 | ETO-RD-GU | URBANO | 75 | 150 | SAO76340042 | 288275 | leitura caso a caso (agosto) | media | A SS pede substituicao de trafo queimado de 75 kVA e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 111 clientes, citando a propria SS na observacao. A OS confirma a troca (75 kVA retirado, 150 kVA instalado) com serie dos dois lados. Confianca media por incoerencias formais: o cabecalho da OS cita a RDR de Aracacu enquanto a localidade e Figueiropolis, e o termino (24/08) e anterior a abertura (25/08). | critica obs: 'trafo 5700025047 queimado , trafo 75kva tensao 13,8kv para raio bom acesso livre ,aberto nota (ETO-RD-GU 829/2026)' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "SAO76340042", "NS_INSTALADO": "288275", "TOMBAMENTO_RETIRADO": ".", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148831", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para substuiçao de trafo queimado trafo 75kva acesso livre no local | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264830102962 SS: ETO-RD-GU 829/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 216 VBN: 375 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE
ETO-RD-GR 00844/2026 | 5701018078 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-26 09:40 | 2026-08-27 02:56 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000320/2026 | 712600579 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | ITACAJA | LD01065015 | ETO-RD-GR | RURAL | 5 | 15 | 767791 | 528232 | leitura caso a caso (agosto) | média | A OS do executante intitula troca de trafo queimado e traz retirado (5 kVA, ITB 2011) e instalado (15 kVA, reformado) com séries e medições. Confiança média porque o formulário registra vazamento de óleo como provável motivo e a crítica casou com subcausa vazamento de óleo / tanque deteriorado, o que admitiria classificar como avariado — em ambos os casos conta no indicador. | texto_os: 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701018078' ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: VAZAMENTO DE OLEO | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "767791", "NS_INSTALADO": "528232", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD06007044", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "138995", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5701018078 queimado pararaio bom, acesso caminhonete. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701018078 ETO-RD-GR 844/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06007044 Nº DE SÉRIE : 767791 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3.06 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 138995 Nº DE SÉRIE : 528232 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 05/2026 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.15 MEDIÇÃO 2: 11.73 MEDIÇÃO 3: 10.94 COORDENADA X: 853086 Y: 9039530
ETO-RD-GR 00847/2026 | 5700024023 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-26 21:48 | 2026-08-27 07:32 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000082/2026 | 712600580 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | COLINAS DO TOCANTINS | AL01020023 | ETO-RD-GR | URBANO | 30 | 75 | 414786 | 1240 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Embora a potencia suba de 30 para 75 kVA e a criticidade esteja como PROGRAMAVEL, o que sugeriria melhoria de posto, o corpo dos textos e claro: o trafo queimou primeiro e a equipe aproveitou para instalar um maior. A OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, com observacao 'Causa Trafo queimado'. Titulo e potencia nao derrubam o relato de queima. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700024023 / critica obs: 'Trafo de distribuicao Aberto TR 5700024023 ... Causa Trafo queimado' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "414786", "NS_INSTALADO": "1240", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "103876", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148710", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Substitui trafo 5700024023 queimado potência 30kva tensão 13,8kv trafo atender colegio equipe pediu para substitui por um trafo maior acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700024023 ETO-RD-GR 847/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 103876 Nº DE SÉRIE : 414786 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 - 05/2025 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148710 Nº DE SÉRIE : 1240 MARCA : TRAEL - PMM DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 - 10/2025 IMPEDANCIA : 3.85 POS. TAP : 02 COORDENADA X: 776927 Y: 9108527
ETO-RD-PS 00369/2026 | 5700067013 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-27 02:09 | 2026-08-27 07:42 | 2026-08 | ENC-MPPS01 000206/2026 | 212600653 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ETO-RD-PS | URBANO | 75 | 1125 | 20036 | 616701 | leitura caso a caso (agosto) | alta | Trafo de 75 kVA e para-raio queimados em Paraiso; a substituicao por 112,5 kVA foi consequencia da queima por sobrecarga, nao remanejamento programado. A OS traz retirado (TRAEL serie 20036 / CITD 135337, 2001) e instalado (ITAIPU serie 616701 / CITD 152708), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 106 clientes. | texto_ss: '5700067013 75kva e para raio queimado tensao 13,8'; critica subcausa: 'QUEIMADO POR SOBRECARGA' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "20036", "NS_INSTALADO": "616701", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "135337", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152708", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700067013 75kva e para raio queimado tensao 13,8 acesso livre equipe 013op01 e 013op16 991107743substituir trafo de 75kva por um de 112,5 | SS ETO-RD-PS 369/2026 TRAFO: 5700067013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135337 Nº DE SÉRIE : 20036 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : OUT/2001 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 152708 Nº DE SÉRIE : 616701 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 152708 IMPEDANCIA : 3.37 POS. TAP : 02
DG-RD-PO 00525/2026 | 5720239035 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-27 13:56 | 2026-08-27 18:56 | 2026-08 | DG-MLPO02 000094/2026 | 312600406 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | LD01100001 | DG-RD-PO | RURAL | 30 | 30 | 1085313 | 611450 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado no P.A. São Francisco de Assis com para-raios queimados, OS concluindo substituição de trafo queimado e observação da ocorrência casada confirmando a constatação em campo, inclusive com muito vazamento de óleo. Potência mantida em 30 kVA e formulário com série e tombamento dos dois lados. | crítica obs: 'CONSTATADO TRAFO QUEIMADO PELA EQUIPE 059OP16. FOI ABERTO NOTA PARA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. TRAFO COM MUITO VAZAMENTO DE ÓLEO.' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "1085313", "NS_INSTALADO": "611450", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "139583", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151525", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NO P.A. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, TRAFO DE 30KVA NA REDE DE 34,5KV, PARA RAIOS QUEIMADOS E ACESSO LIVRE.SEGUE FOTOS ANEXADA. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
ENC-RD-PS 00741/2026 | 5701247055 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 10:39 | 2026-08-28 21:15 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000121/2026 | 212600656 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 217569 |  | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado na RDR de Araguacema; a critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observacao 'trafo 5701247055 queimado'. A OS traz a ficha completa dos dois equipamentos, incluindo o numero de serie do instalado (C306413) que nao foi transcrito no formulario, alem dos tombamentos dos dois lados. | critica obs: 'trafo 5701247055 queimado' / OS: TRAFO INSTALADO N DE SERIE : C306413, CITD 152672 | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "217569", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "002250", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152672", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701247055 queimado na rdr de araguacema | SS ENC-RD-PS 741/2026 trafo 5701247055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KVA Nº ENERGISA (CITD) : 002250 Nº DE SÉRIE : 217569 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2011 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KVA Nº ENERGISA (CITD) : 152672 Nº DE SÉRIE : C306413 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.08 POS. TAP : 02
ETO-RD-DP 00528/2026 | 5746834038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 11:11 | 2026-08-29 10:16 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002349/2026 | 512600227 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | RURAL | 1125 | 150 | 1454422 | 396833 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de substituicao de trafo queimado e OS que confirma a execucao por terceirizada; o formulario traz serie e tombamento dos dois lados (retirado 1454422 / 135202; instalado 396833 / 133533), e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. | texto_os: 'trafo de 150 kva substituido pela tavares'; campo NS_RETIRADO 1454422 / NS_INSTALADO 396833 | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "1454422", "NS_INSTALADO": "396833", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "135202", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "133533", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para substituição de trafo queimado 150 kva | trafo de 150 kva substituido pela tavares
DOLP-RD-PA 00910/2026 | 5703033122 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 13:45 | 2026-08-29 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA05 000014/2026 |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD01100001 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (agosto) | média | Nota de trafo queimado com interrupção casada classificada como transformador queimado por causa não identificada. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, sem relato próprio do executante, e o formulário está zerado. Confiança média também pela divergência de numeração apontada em campo (5766744059 x 5703033122), que precisa de conferência cadastral para o caso não ser contado no trafo errado. | texto_ss: 'Segue nota de trafo queimado, em campo a equipe 059op20 fala que a numeração correto do trafo é 5766744059, porem no mapa é o 5703033122' ¦ crítica subcausa: 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA' | nenhuma | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota de trafo queimado, em campo a equipe 059op20 fala que a numeração correto do trafo é 5766744059, porem no mapa é o 5703033122trafo 10kva, rede 34,5, contato da equipe 63992308685 | 01. Baixado para consumo de material Segue nota de trafo queimado, em campo a equipe 059op20 fala que a numeração correto do trafo é 5766744059, porem no mapa é o 5703033122 trafo 10kva, rede 34,5, contato da equipe 63992308685 DADOS DO ATENDIMENTO EQUIPE MLPA 05 933016 CLEITON DATA 29/08/2026
ETO-RD-GU 00847/2026 | 5700838003 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 16:59 | 2026-08-31 08:23 | 2026-08 | DBM-MLDB04 000123/2026 | 412600627 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GURUPI | AL01040003 | ETO-RD-GU | URBANO | 75 | 1125 | 20502 | 1694095 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado de 75 kVA na RDU de Gurupi, com pedido de levar um de 112,5 kVA; a OS confirma a substituicao com medicoes pos-troca. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR SOBRECARGA, 25 clientes. O aumento de potencia decorre da queima por sobrecarga e nao de remanejamento programado. Equipamento retirado de 1999. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO 5700838003 / critica: TRANSFORMADOR - QUEIMADO POR SOBRECARGA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "20502", "NS_INSTALADO": "1694095", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "155060", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO 5700838003 PARA DEVIDAS TRATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO.POTENCIA: 75 KVA TENSÃO: 13,8 KV PARA-RAIO: BOMOBS: LEVAR UM TRAFO DE 112,5 KVA PARA SUBSTIUIR O MESMO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE GURUPI SS: ETO-RD-GU 847/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 112,5 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 226 VBN: 390 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00912/2026 | 5700186070 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 00:32 | 2026-08-29 18:00 | 2026-08 | DLP-CTPA01 000048/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | RIO SONO | AL01074070 | DOLP-RD-PA | URBANO |  |  | 0 | 0 | leitura caso a caso (agosto) | media | O relato descreve falha destrutiva do equipamento - buchas pegaram fogo no teste e houve vazamento de oleo - e a critica casou pelo trafo com QUEIMADO POR SOBRECARGA, 236 clientes, registrando na observacao que a equipe levaria trafo de 75 kVA. Classifico como queimado por causa do incendio nas buchas, embora tambem haja vazamento. O texto da OS repete a SS acrescido da baixa de material e da equipe, e o formulario veio zerado, o que impede prova por serie. | texto_ss: 'alem das buxa pegou fogo na hora do teste vazou oleo TR-112,5KVA'; critica obs: 'leva trafo de 75kva' | texto | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | além das buxa pegou fogo na hora do teste vazou oleoTR-112,5KVA | 1. Baixado para consumo de material além das buxa pegou fogo na hora do teste vazou oleo TR-112,5KVA EQUIPE: DOLPCTPA01 - 833009 ENCARREGADO: JOSUE ROSA 29/08/2026
ETO-RD-DP 00529/2026 | 5701503038 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 10:22 | 2026-08-29 18:00 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002350/2026 | 512600228 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TAGUATINGA | LD01414027 | ETO-RD-DP | RURAL | 5 | 15 | 202655 | 304467 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo de 5 kVA queimado na rural de Taguatinga; a OS confirma a execução pela empreiteira e o formulário traz série de retirado (202655, VIJAI 2011) e instalado (304467 / CITD 149648). A crítica casou pelo trafo com subcausa queimado por sobrecarga, consistente com o defeito de execução lançado. | crítica subcausa: 'QUEIMADO POR SOBRECARGA' ¦ texto_os: 'substituido pela tavares' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "202655", "NS_INSTALADO": "304467", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "202655", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149648", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue ss para substituiçao de trafo 5701503038 queimado trafo de 5kva tensao 34,5kv para raio bom acesso ruim apenas para camionete, com equipe de manutencao na rural de taguatinga .IND FAZENDA CURRAL DO MEIO, 0 - LPT - 31884 | substituido pela tavares
ETO-RD-AR 01330/2026 | 5730104004 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 16:04 | 2026-08-30 00:46 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000083/2026 | 612600843 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD02010153 | ETO-RD-AR | RURAL | 30 | 30 | 184871 | 1460992 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS de trafo queimado com para-raios queimado em Araguaina; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos de 30 kVA, mesma potencia. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA. Serie e tombamento dos dois lados preenchidos. | Trafo: 5730104004 queimado ... Para raio: queimado / critica: TRANSFORMADOR - QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "184871", "NS_INSTALADO": "1460992", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "137155", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "135546", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo: 5730104004 queimado Potencia: 30 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: LivreEquipe 040op36 (63)99220-8398 | ETO-RD-AR 1330/2026 TR: 5730104004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137155 Nº DE SÉRIE : 184871 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 3,99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135546 Nº DE SÉRIE : 1460992 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00925/2026 | 5700002210 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 18:12 | 2026-08-30 15:15 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000381/2026 | 662600556 | QUEIMADO | VEGETAÇÃO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 25 | 18930 |  | leitura caso a caso (agosto) | media | Trafo de 25 kVA queimado em Tocantinopolis, com troca comprovada na OS (retirado TRAEL serie 18930 / CITD 144811; instalado ITAM serie Z.303179 / CITD 151059) e medicoes apos a troca. A critica casou pelo trafo, mas lancou a causa como MEIO AMBIENTE / ARVORE NA REDE - vegetacao explica a origem do curto, sem afastar a queima do equipamento; dai a confianca media. | texto_ss: 'Trafo: 5700002210 Queimado Potencia: 25 KVA'; critica causa: 'MEIO AMBIENTE' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "18930", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "144811", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151059", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo: 5700002210 Queimado Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Bom Acesso: LivreEquipe 002OP002 (63)99921-3463 | Trafo: 5700002210 Queimado Potencia: 25 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Bom Acesso: Livre Equipe 002OP002 (63)99921-3463 TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25kva 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151059 Nº SÉRIE; Z.303179 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,80 MEDIÇÃO; 1,78 / 3,98 / 4,09
DOLP-RD-PA 00914/2026 | 5700108122 | INCONCLUSIVO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-29 18:33 | 2026-08-31 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA04 000013/2026 |  | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (agosto) | baixa | O pedido é expressamente de substituição de poste, e a medição de fase baixa na saída da bucha (169 V contra 219 e 216) foi anotada como observação; o sistema registrou origem avariado e defeito de bucha danificada, mas a ocorrência casada é de ventos fortes (meio ambiente), coerente com problema de poste/rede. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, ou seja, não há relato do executante, e o formulário está todo zerado, sem série nem tombamento. Sem elemento que separe avaria interna do transformador de problema de poste, não dá para afirmar nem que houve avaria contável nem que o trafo foi trocado. | texto_ss: 'SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE. EQUIPE ESTEVE NO LOCAL E FEZ TODAS AS AS VERIFICAÇÕES, TRAFO ESTA COM FASE BAIXA NA SAÍDA DA BUCHA NA FASE C. FASE A 219 FASE B 216 E FASE C 169.' ¦ crítica subcausa: 'VENTOS FORTES' | nenhuma | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE. EQUIPE ESTEVE NO LOCAL E FEZ TODAS AS AS VERIFICAÇÕES, TRAFO ESTA COM FASE BAIXA NA SAÍDA DA BUCHA NA FASE C. FASE A 219 FASE B 216 E FASE C 169. | 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE. EQUIPE ESTEVE NO LOCAL E FEZ TODAS AS AS VERIFICAÇÕES, TRAFO ESTA COM FASE BAIXA NA SAÍDA DA BUCHA NA FASE C. FASE A 219 FASE B 216 E FASE C 169. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933012 - DLP-MLPA04 LIDER: OLESMAR DATA: 31/08/2026
ETO-RD-GR 00860/2026 | 5754952087 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-30 04:56 | 2026-08-30 11:48 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000321/2026 | 712600581 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GOIANORTE | LD03022033 | ETO-RD-GR | URBANO | 1125 | 1125 | 1510146 | 1232282 | leitura caso a caso (agosto) | alta | SS para substituir trafo de 112,5 kVA queimado na RDU de Goianorte; a OS do executante e titulada 'TROCA DE TRAFO QUEIMADO' e traz ficha, medicoes e coordenadas. A critica casou pelo trafo com dist 0h, causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, com 122 clientes interrompidos. Mesma potencia e serie e tombamento dos dois lados. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5754952087 ETO-RD-GR 860/2026 / critica: 122 clientes, QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "1510146", "NS_INSTALADO": "1232282", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "138562", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "124958", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5754952087 de 112,5 na 34,5kv queimado na rdu de Goianorte | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5754952087 ETO-RD-GR 860/2026 ZONA URBANA - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138562 Nº DE SÉRIE : 1510146 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 124958 Nº DE SÉRIE : 1232282 MARCA : ROMAGNOLE - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2020 - 03/2026 IMPEDANCIA : 3.72 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 18.44 MEDIÇÃO 2: 15.10 MEDIÇÃO 3: 11.33 COORDENADA X: 727449 Y: 9029608
DOLP-RD-PA 00920/2026 | 5724423271 | SEM OS E SEM OBRA | não | SIM |  | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-30 15:02 |  | 2026-08 |  |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS PENDENTE | PORTO NACIONAL | AL03101271 | DOLP-RD-PA | URBANO |  |  |  |  | leitura caso a caso (revisão do universo) | alta | SS aberta em 30/08 e ainda pendente: não há OS nem obra, então a troca não aconteceu. A avaria declarada é vazamento de óleo. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO AVARIADO ... TRAFO 5724423271 | nenhuma | [13 empty] | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO AVARIADO EM LUZIMAGUES TRAFO 5724423271 PONTENCIA 75KVA TENSÃO 13.8ACESSO LIVRE CONTATO EQUIPE 63984672686
ETO-RD-GU 00852/2026 | 5700002260 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-31 10:56 | 2026-08-31 19:14 | 2026-08 | DBM-MLDB04 000126/2026 | 412600634 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD02072001 | ETO-RD-GU | RURAL | 75 | 75 | 544485 | 600388 | leitura caso a caso (agosto) | media | SS de trafo queimado de 75 kVA em Sao Valerio, com OS confirmando a substituicao 75 por 75 kVA e formulario com serie e tombamento dos dois lados (544485 / 142183 retirado; 600388 / 153739 instalado). A critica casou pelo trafo mas registrou VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, divergindo do texto; mantive queimado pelo que foi solicitado e executado, e nas duas hipoteses o caso conta no indicador. | texto_ss: 'substuicao de trafo queimado 75kv tesao 34,5 kv'; critica subcausa: 'VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO' | serie | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "544485", "NS_INSTALADO": "600388", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "142183", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "153739", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para substuiçao de trafo queimado 75kv tesao 34,5 kv acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO SS: ETO-RD-GU 852/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00853/2026 | 5700020047 | MELHORIA DE POSTO | não | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-31 12:44 | 2026-09-02 09:36 | 2026-08 | DBM-MLDB04 000125/2026 | 412600633 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FIGUEIROPOLIS | AL01033047 | ETO-RD-GU | URBANO | 1125 | 150 | 9685850 | 1697622 | leitura caso a caso (agosto) | média | A SS abriu como trafo queimado, mas o relato da ocorrência casada mostra que o que queimou foi o elo (5H trocado por 8H) por sobrecarga, penalizando 179 clientes, e a OS do executante não fala em queima do transformador: descreve a troca de 112,5 por 150 kVA como substituição autorizada pela gestão. O conjunto descreve adequação de potência de um posto sobrecarregado, não falha do equipamento. Houve troca física (séries 9685850 retirado e 1697622 instalado), mas ela não conta no indicador. Confiança média pela divergência entre a abertura da SS e a conclusão da OS. | crítica obs: 'Queima de elo no TR 5700020047 Fase ABC Elo Retirado 5H Elo Instalado 8H ... Causa Sobrecarga' ¦ texto_os: 'OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.' | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "9685850", "NS_INSTALADO": "1697622", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "155371", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para substuiçao de trafo queimado 5700020047 Acesso livre trafo de 112,5 kv tensao 13,8 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264857632228 SS: ETO-RD-GU 853/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00748/2026 | 5700047149 | QUEIMADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-31 20:50 | 2026-09-02 12:15 | 2026-08 | ENC-LMPS04 000130/2026 | 212600667 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | CASEARA | LD01434149 | ENC-RD-PS | RURAL | 10 | 15 | 70245 | 443048 | leitura caso a caso (agosto) | média | SS de substituicao de trafo queimado em Caseara, com para-raios danificado; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos e o formulario tem serie e tombamento dos dois lados, comprovando a troca fisica (retirado 70245/014985, instalado 443048/120865). Confianca media apenas porque a busca na base de interrupcao voltou AUSENTE DA CRITICA, o que e falta de registro e nao prova de que a falha nao ocorreu; o termino em 02/09 tambem sugere que o registro possa ter caido fora da janela. | Segue nota para substituicao de trafo queimado, TR 5700047149 10kVA 34,5KV / critica: AUSENTE DA CRITICA | série | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "70245", "NS_INSTALADO": "443048", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "014985", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "120865", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700047149 10kVA 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado,Aterramento bom. IND AVENIDA RETORNO, 0 - ASSENTAMENTO PA ARAGUAIA | SS ENC-RD-PS 748/2026 TR 5700047149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 014985 Nº DE SÉRIE : 70245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/05 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120865 Nº DE SÉRIE : 443048 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03
DOLP-RD-PA 00925/2026 | 5711775122 | AVARIADO | SIM | SIM | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-31 20:51 | 2026-09-01 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA01 000189/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (agosto) | media | Avaria do proprio equipamento por vazamento intenso de oleo, com defeito da SS e da execucao coincidentes. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'); o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao prova de que a avaria nao existiu. Servico concluido em 01/09 pela equipe DLP-MLPA01. | texto_ss: 'Transformador 5711775122 muito vazamento de oleo, potencia 25kva'; critica resultado: 'AUSENTE DA CRITICA' | texto | [12 empty] | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Transformador 5711775122 muito vazamento de oleo, potencia 25kva, tensão 19.9, acesso livre a caminhao, possivel causa descarga atmosferica. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5711775122 muito vazamento de oleo, potencia 25kva, tensão 19.9, acesso livre a caminhao, possivel causa descarga atmosferica. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLAP01 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 01/09/2026

## 252 — fora do Infotrafo
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-GR 00002/2026 | 5700022078 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 05:40 | 2026-01-03 08:56 | 2026-01 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ALTA | SS ATENDIDA | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 25 | 372895 | 375092 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "372895", "NS_INSTALADO": "375092", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06000036", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "138794", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃO 2: 02,41 MEDIÇÃO 3: 01,65
ETO-RD-AG 00003/2026 | 5700002132 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-02 21:21 | 2026-01-14 08:15 | 2026-01 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | URGENTE | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | URBANO | 15 | 15 | 373459 | 431837 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264062634273 | 2026-01-02 19:02:00 | 2026-01-02 21:22:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 |  | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "373459", "NS_INSTALADO": "431837", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "16950", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147655", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 16950 Nº SÉRIE; 373459 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017 / 12/2025. MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147655 Nº SÉRIE; 431837 IMPEDÂNCIA; 3,13 MEDIÇÃO; 3,06 / 3,04 / 3,05
ETO-RD-DP 00019/2026 | 5710094091 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-07 23:07 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 |  |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 75 | 75 | 453193 | 590883 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264064454535 | 2026-01-03 16:10:00 | 2026-01-04 12:05:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "453193", "NS_INSTALADO": "590883", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "110067", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148310", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
ETO-RD-AR 00011/2026 | 5700876040 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:28 | 2026-01-04 14:00 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 125062 | 455521 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264064455959 | 2026-01-03 10:48:00 | 2026-01-03 16:42:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "125062", "NS_INSTALADO": "455521", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "110729", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
ENC-RD-PS 00016/2026 | 5710042046 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 14:47 | 2026-01-07 17:50 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | FURTADO | VANDALISMO | VANDALISMO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | ENC-RD-PS | RURAL | 15 | 25 | 373581 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264066595096 | 2026-01-04 10:28:00 | 2026-01-07 17:40:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064798451-1 Equipe 003 - 044OP02 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "373581", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06897", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144379", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 16/2026 TRAFO 5710042046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06897 Nº DE SÉRIE : 373581 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144379 Nº DE SÉRIE : Z260738 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00009/2026 | 5700328119 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-05 17:28 | 2026-01-06 16:35 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 128834 | 289657 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | preventivo | {"NS_RETIRADO": "128834", "NS_INSTALADO": "289657", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148493", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 128834 IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148493 Nº SÉRIE; 289657 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 05,19/ 06,48 / 06,02
DOLP-RD-PA 00026/2026 | 5700267059 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 14:42 | 2026-01-06 21:27 | 2026-01 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA | URBANO | 75 | 1125 | 99054 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264067429739 | 2026-01-07 00:33:00 | 2026-01-07 05:28:00 | 8.84 | interrompido+fechado | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | FOI realizado a reconexao da fase do ramal de servico do cliente a rede normalizando o cliente em campo | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "99054", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "2139", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "146928", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador.
ETO-RD-GR 00039/2026 | 5700761155 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-06 20:22 | 2026-01-15 15:53 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | RURAL | 5 | 15 | 667241 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264082867570 | 2026-01-15 14:58:00 | 2026-01-15 15:53:00 | 209.59 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "667241", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "38882", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149716", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700761155, ETO-RD-GR 39/2026, POV. PAU SECO, RDR DE PALMEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38882 Nº DE SÉRIE : 667241 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149716 Nº DE SÉRIE : C290277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,83 MEDIÇÃO 2: 14,36 MEDIÇÃO 3: 13,65 COORDENADA X: 821203 Y: 9122996
ETO-RD-AR 00032/2026 | 5700569016 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 08:26 | 2026-01-09 03:02 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | QUEIMADO | SOBRECARGA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 460298 | 431980 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264069248084 | 2026-01-07 15:05:00 | 2026-01-07 22:47:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "460298", "NS_INSTALADO": "431980", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "215712", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "14647", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00023/2026 | 5700247131 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-08 15:02 | 2026-01-08 17:57 | 2026-01 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 15 | 173770 | 181387 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | abalroamento | {"NS_RETIRADO": "173770", "NS_INSTALADO": "181387", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CI5706000781", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148883", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO AVARIADO E COM VAZAMENTO DE OLEO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; MACZ Nº CITD; CI5706000781 Nº SÉRIE; 173770 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FEAB; 2002 - REF; 12/2025 MARCA; CPFL Nº CITD; 148883 Nº SÉRIE; 181387 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 15,45 - 15,44 - 15,43
ETO-RD-AG 00026/2026 | 5713185081 | FALTA DE FASE | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | 2026-01 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 25 | 343246 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | falta_fase | {"NS_RETIRADO": "343246", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD 05019025", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "145450", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66
ETO-RD-AG 00035/2026 | 5301105039 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 25 | Z.249939 | 275765 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264070968888 | 2026-01-10 16:56:00 | 2026-01-10 17:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | abertura emergencial do tr para possibiliatr equipe manutenção fazer melhoria de aterramento. | EXCLUÍDA | tap | {"NS_RETIRADO": "Z.249939", "NS_INSTALADO": "275765", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "140666", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "146628", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA 34,5KV, MAIS EM CAMPO O MESMO SE EMCONTRAVA DE 25KVA 34,5KV, CONFORME LAUDO E BOOK INFORMADOS EM ANEXO.
ETO-RD-AG 00042/2026 | 5701235130 | FALTA DE FASE | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-13 13:01 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | URBANO | 75 | 1125 | 4675 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264076866232 | 2026-01-12 14:00:00 | 2026-01-12 16:58:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 13 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIR 02 VÃO DO BARRAMENTO DO MESMO ETO-RD-AG 1300/2025 | EXCLUÍDA | falta_fase | {"NS_RETIRADO": "4675", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143806", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo com falta de fase interna | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KV A34,5KV DATA DE FAB; SET/2012 MARCA; TRANSFORMAN Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 4675 IMPEDÂNCIA; 4,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143806 Nº SÉRIE; 90084-020 IMPEDÂNCIA; 3,91 MEDIÇÃO; 9,16 / 07,70 / 08,79
ETO-RD-AG 00047/2026 | 5700989039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 00:10 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 15 | 498313 | 290288 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264079775858 | 2026-01-13 20:20:00 | 2026-01-13 22:19:00 | 1.9 | problema | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 |  | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "498313", "NS_INSTALADO": "290288", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "26015", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149727", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08
ETO-RD-GU 00067/2026 | 5701640052 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 21:02 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL02085042 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 244018 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264079454049 | 2026-01-12 10:32:00 | 2026-01-14 11:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "244018", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "05014730", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148460", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00069/2026 | 5701000052 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 12:19 | 2026-01-16 11:26 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 203275 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264080386368 | 2026-01-13 16:04:00 | 2026-01-14 09:34:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "203275", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "007406", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149677", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00073/2026 | 5701108076 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 20674 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "20674", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149674", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-DP 00040/2026 | 5700517116 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-15 08:19 | 2026-02-26 17:29 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | BAIXA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 5 | 15 | 0 | 820158 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264081390768 | 2026-01-15 08:30:00 | 2026-01-15 13:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 |  | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "0", "NS_INSTALADO": "820158", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149172", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA | sUBISTITIÇÃO DE TRAFO . Retirado 05kva Instalado 15 kva
ETO-RD-GU 00077/2026 | 5710788037 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 15:43 | 2026-01-19 16:45 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 10 | 15 | 66586 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264082913233 | 2026-01-15 15:50:00 | 2026-01-16 15:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "66586", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "846010", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149707", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00093/2026 | 5700704021 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 16:49 | 2026-01-17 09:45 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 173576 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264084878170 | 2026-01-15 19:42:00 | 2026-01-17 10:58:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "173576", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149718", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00090/2026 | 5700958055 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 09:16 | 2026-01-19 17:04 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | FURTADO | VANDALISMO | VANDALISMO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | RURAL |  | 15 | - | 290398 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "-", "NS_INSTALADO": "290398", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "-", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149805", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 90/2026 TRAFO 5700958055 OBS: TRAFO FURTADO - O SUCATA NÃO ESTAVA NO LOCAL TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149805 Nº DE SÉRIE : 290398 MARCA : IATM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00095/2026 | 5701544032 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 11:41 | 2026-01-18 22:32 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 176158 | 820258 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264085578664 | 2026-01-17 07:35:00 | 2026-01-17 11:04:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "176158", "NS_INSTALADO": "820258", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149272", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00091/2026 | 5703917001 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 21:52 | 2026-01-19 15:50 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 15 | 195862 | 181726 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "195862", "NS_INSTALADO": "181726", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "195862", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143444", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
ETO-RD-GU 00100/2026 | 5710344042 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 15:57 | 2026-01-20 10:40 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 10 | 15 | 78469 | 820157 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264088346569 | 2026-01-19 16:22:00 | 2026-01-20 10:31:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "78469", "NS_INSTALADO": "820157", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149171", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00103/2026 | 5301988007 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-19 17:10 | 2026-01-20 19:07 | 2026-01 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | RURAL | 25 | 25 | 0 | 0 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264089324910 | 2026-01-20 17:56:00 | 2026-01-20 19:07:00 | 23.75 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Abertura emergencial do TR 5301988007 para substituri, vazamento de óleo. | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5301988007 de 25 kVA para 25 kVA. SS ENC-RD-PS 103/2026 TRAFO: 5301988007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133090 Nº DE SÉRIE :31172 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 05/2012 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146638 Nº DE SÉRIE :Z 275775 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03
DG-RD-PO 00076/2026 | 5700236001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 08:33 | 2026-01-20 14:14 | 2026-01 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | URBANO | 45 | 45 | 432294 | 1597384 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264089037598 | 2026-01-20 00:54:00 | 2026-01-20 14:28:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 17 | trafo furtado. | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "432294", "NS_INSTALADO": "1597384", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "1740245", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144673", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
ENC-RD-PS 00108/2026 | 5700380046 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 20:17 | 2026-01-21 14:10 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | RURAL | 15 | 15 | 370550 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264089315534 | 2026-01-19 12:55:00 | 2026-01-21 14:10:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "370550", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06114", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149777", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
DG-RD-PO 00095/2026 | 5701197035 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 23:37 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 523001 | 811248 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264092748541 | 2026-01-22 14:16:00 | 2026-01-23 17:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | BANCO REGULADOR/AUTO-BOOSTER | VAZAMENTO DE OLEO | 1 | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo dg-rd-po 95/2026 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "523001", "NS_INSTALADO": "811248", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0612118", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149158", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamado rdr monte do carmo
ETO-RD-AG 00096/2026 | 5720013039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-24 13:08 | 2026-01-25 01:51 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 45 | 45 | 470965 | 1616974 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264097138957 | 2026-01-24 12:43:00 | 2026-01-24 23:42:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 8 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094777172-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "470965", "NS_INSTALADO": "1616974", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "141416", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "146102", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata | trafo 5720013039 queimado pot 45kva tensão 34,5 kv acesso bom povoado boca da mata TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45kva 34,5KV DATA DE FAB; 08/2022 MARCA; TRAEL Nº CITD; 141416 Nº SÉRIE; 470965 IMPEDÂNCIA; 4,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146102 Nº SÉRIE; 1616974 IMPEDÂNCIA; 3,73 MEDIÇÃO; 9,81 / 9,83 / 9,78
ETO-RD-GU 00129/2026 | 5710624052 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 09:33 | 2026-01-28 14:29 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | RURAL | 10 | 15 | 66610 | 799446 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264100802380 | 2026-01-26 15:46:00 | 2026-01-27 08:29:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | EXCLUÍDA | remanejamento | {"NS_RETIRADO": "66610", "NS_INSTALADO": "799446", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "11706", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149097", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00104/2026 | 5700150156 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 13:18 | 2026-01-28 00:22 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | CACHOEIRINHA | LD03005098 | ETO-RD-AG | RURAL |  | 15 | N/A | 799461 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "N/A", "NS_INSTALADO": "799461", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "n/a", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149112", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867 | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raio equipe: 6399616867 SS -ETO-RD-AG 00104/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149112 Nº SÉRIE; 799461 IMPEDEÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,61 / 7,60 / 6,65
DG-RD-PO 00116/2026 | 5710067250 | OBRA SEM EXECUÇÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 18:44 | 2026-01-28 16:42 | 2026-01 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 369941 | 820299 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra existe e não executou nada — sem material e sem valor realizado. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264101055791 | 2026-01-27 09:59:00 | 2026-01-28 16:39:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado. | EXCLUÍDA | obra_sem_execucao | {"NS_RETIRADO": "369941", "NS_INSTALADO": "820299", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149313", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr ipueiras
ENC-RD-PS 00143/2026 | 5730365013 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 11:46 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | URBANO | 150 | 150 | 482209 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 189 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264103461348 | 2026-01-28 06:32:00 | 2026-01-29 17:06:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 157 | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | EXCLUÍDA | sem_obra | {"NS_RETIRADO": "482209", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "134131", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143631", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 143/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134131 Nº DE SÉRIE : 482209 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2022 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 A PEDIDO DO SR. JOELSON O SERVIÇO NESSA O.S FOI LANÇADA E PROTOCOLADA DENTRO DA O.S ETO-RD-PS 000245/2026 PARA PAGAMENTO!
ETO-RD-PS 00077/2026 | 5730365013 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 02:32 | 2026-01-29 14:30 | 2026-01 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ETO-RD-PS | URBANO | 150 | 150 | i260161 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 188 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264103461348 | 2026-01-28 06:32:00 | 2026-01-29 17:06:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 157 | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | EXCLUÍDA | sem_obra | {"NS_RETIRADO": "i260161", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "143631", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143648", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO | SS ETO-RD-PS 77/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143648 Nº DE SÉRIE : 1260178 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00155/2026 | 5727386070 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 20:33 | 2026-01-30 20:15 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 30 | 30 | 433502 | 586743 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264106790273 | 2026-01-29 21:12:00 | 2026-01-30 20:15:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "433502", "NS_INSTALADO": "586743", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "113551", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147706", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000155/2026 DATA ATENDIMENTO: 30/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AR 00181/2026 | 5703422004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 00:02 | 2026-01-30 18:15 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR | URBANO | 75 | 45 | 139255 | 371478 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264108235327 | 2026-01-29 21:59:00 | 2026-01-30 18:10:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 71 | Intv Auto PPF TR-5703422004 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "139255", "NS_INSTALADO": "371478", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NT", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143900", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul | ETO-RD-AR 181/2026 TR:5703422004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139255 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2012 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143900 Nº DE SÉRIE : 371478 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3,59 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 00182/2026 | 5730002157 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 00:04 | 2026-01-30 13:40 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 1125 | 45 | 1603835 | 586787 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264108612268 | 2026-01-29 12:39:00 | 2026-01-30 13:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106283571-1 Equipe 003 - 004OP34 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1603835", "NS_INSTALADO": "586787", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "141923", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147750", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 5730002157 queimado pot. 34,5kv112 kvapara-raio ruimacesso bom | ETO-RD-AR 182/2026 TR: 5730002157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141923 Nº DE SÉRIE : 1603835 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147750 Nº DE SÉRIE : 586787 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00114/2026 | 5700307002 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 05:52 | 2026-01-30 18:18 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 1600318 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264106438544 | 2026-01-28 20:42:00 | 2026-01-29 15:55:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105157963-1 Equipe 003 - 088OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1600318", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "141614", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149722", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ
ETO-RD-GU 00144/2026 | 5701661052 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 10:19 | 2026-02-03 14:49 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 667652 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264109499722 | 2026-01-29 18:09:00 | 2026-01-30 20:14:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "667652", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "38340", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149802", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00188/2026 | 5739688157 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 11:44 | 2026-01-30 21:00 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 25 | 25 | 379613 | 460390 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264066876544 | 2026-01-05 14:21:00 | 2026-01-05 16:22:00 | 571.38 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | {"NS_RETIRADO": "379613", "NS_INSTALADO": "460390", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148698", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00146/2026 | 5719098076 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 12:49 | 2026-02-03 13:52 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 21184 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "21184", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "011838", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149812", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00148/2026 | 5710316076 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 15:46 | 2026-01-31 22:46 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 365233 | 799435 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264111901932 | 2026-01-30 15:33:00 | 2026-01-31 11:14:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "365233", "NS_INSTALADO": "799435", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149086", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00154/2026 | 5700455046 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 16:57 | 2026-02-01 15:10 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS | RURAL | 25 | 25 | 16407 | 805982 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264111925350 | 2026-01-30 10:44:00 | 2026-01-30 15:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111485627-1 Equipe 003 - 046OP01 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "16407", "NS_INSTALADO": "805982", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "70026", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144624", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01 | SS ENC-RD-PS 154/2026 TR 5700455046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 16407 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 12/2013 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144624 Nº DE SÉRIE : 805982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/11 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00117/2026 | 5700011032 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:32 | 2026-02-02 16:55 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 7096 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 691 horas da janela. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264152604502 | 2026-02-28 13:07:00 | 2026-03-01 11:44:00 | 689.57 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "7096", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149806", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38
DG-RD-PO 00130/2026 | 5711292001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:23 | 2026-01-31 17:22 | 2026-01 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | RURAL | 5 | 15 | n/t | 820313 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264464195727 | 2026-05-31 18:50:00 | 2026-05-31 22:32:00 | 2900.45 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264463764110-1 Equipe 003 - 001OP04 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "n/t", "NS_INSTALADO": "820313", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "n/t", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149325", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ cobrando sobre aviso da pedrini 24 a 26/01/2026 INT: 20264112069103 Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado. UC 6438784 CHACARA SANTA MARIA 63992697212 LOURENCO DIOLINDO PEREIRA 001OP11 63 99111-1776
ETO-RD-DP 00086/2026 | 5700516005 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 10:49 | 2026-02 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | RURAL | 5 | 15 | 180496 | 820218 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264113475679 | 2026-02-01 12:38:00 | 2026-02-03 09:25:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "180496", "NS_INSTALADO": "820218", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "1626", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149232", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
ETO-RD-GR 00165/2026 | 5700405154 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 09:05 | 2026-02-03 02:18 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | RURAL | 10 | 15 | 457148 | 811233 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264114088085 | 2026-02-02 08:07:00 | 2026-02-03 03:31:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | trafo queimado | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "457148", "NS_INSTALADO": "811233", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149143", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473
ETO-RD-AR 00205/2026 | 5700365016 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 11:09 | 2026-02-03 12:28 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 460156 | 820225 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264114921135 | 2026-02-01 19:02:00 | 2026-02-03 12:28:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "460156", "NS_INSTALADO": "820225", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149239", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00209/2026 | 5700777016 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 13:17 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | AVARIADO | ABALROADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 1408290 | 820159 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | abalroamento | {"NS_RETIRADO": "1408290", "NS_INSTALADO": "820159", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "130466", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149173", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00216/2026 | 5700024177 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 07:32 | 2026-02-03 17:00 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 45 | 45 | 468176 | 1635876 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264115486504 | 2026-02-02 18:15:00 | 2026-02-03 17:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 10 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "468176", "NS_INSTALADO": "1635876", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "114059", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147525", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00179/2026 | 5700165096 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | QUEIMADO |  | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | RURAL | 10 | 10 | 0 | 0 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264114960264 | 2026-02-01 13:32:00 | 2026-02-04 18:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-GR 00177/2026 | 5712496033 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-03 17:47 | 2026-02-04 14:38 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | COLMEIA | LD02038009 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264117021018 | 2026-02-03 12:01:00 | 2026-02-04 14:38:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5712496048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116072700-1 Equipe 003 - 048OP02 | SAÍDA |  |  | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638
ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | AUXILIAR DE RELIGADOR | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 07:27 | 2026-02-04 11:29 | 2026-02 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | QUEIMADO |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 15 | 15 | 458600 | 820167 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | auxiliar | {"NS_RETIRADO": "458600", "NS_INSTALADO": "820167", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "144299", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149181", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.
ETO-RD-AR 00243/2026 | 5701262019 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 175731 | 820283 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "175731", "NS_INSTALADO": "820283", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "INEXISTENTE", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149297", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
DG-RD-PO 00164/2026 | 5727402001 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 07:21 | 2026-02-05 10:40 | 2026-02 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DG-RD-PO | URBANO | 75 | 1125 | 448239 | 1637874 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 181 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264118329082 | 2026-02-05 08:29:00 | 2026-02-05 10:03:00 | 0.13 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 25 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DO TRAFO O MESMO ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO, MANUTENÇÃO DIOGENES TENSÃO FICOU 222 | EXCLUÍDA | sem_obra | {"NS_RETIRADO": "448239", "NS_INSTALADO": "1637874", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "109499", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148933", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA | medido_ emergencial_ TR 5727402001 TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5 TENSAO 13800 BOA VENTURA Trafo atendido na obra 0312600138, obra do priorizador
DOLP-RD-PA 00208/2026 | 5729815096 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | 2026-02 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | RURAL | 25 | 25 | 3250310 | 291519 | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264117745765 | 2026-02-04 10:21:00 | 2026-02-04 14:43:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117683547-1 Equipe 003 - 096OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  | {"NS_RETIRADO": "3250310", "NS_INSTALADO": "291519", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "141076", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "109803", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento Pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 05/02/2026
DOLP-RD-PA 00209/2026 | 5700767026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-05 08:25 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 15 | 176676 | 250766 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264117790282 | 2026-02-04 11:45:00 | 2026-02-06 14:43:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117708274-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "176676", "NS_INSTALADO": "250766", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "141006", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA TENSÃO 19.9KV ACESSO BOM PARA-RAIO RUIM IND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290 026OP01
ETO-RD-GU 00179/2026 | 5710232094 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 11:49 | 2026-02-06 13:58 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 30 | 30 | 495286 | 1557592 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264118398235 | 2026-02-05 11:36:00 | 2026-02-06 01:10:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | transformador furtado | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "495286", "NS_INSTALADO": "1557592", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "142209", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "141478", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador e medidor furtado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264118395093 SS: ETO-RD-GU 179/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00200/2026 | 5700020008 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 08:15 | 2026-02-07 00:22 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MIRANORTE | LD05050008 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 128278 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264118550318 | 2026-02-05 08:47:00 | 2026-02-07 00:20:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "128278", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegível", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149874", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00160/2026 | 5700271002 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 21:43 | 2026-02-07 12:00 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 15 | 99011557 | 339108 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264119108889 | 2026-02-05 10:13:00 | 2026-02-06 11:15:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118370531-1 Equipe 003 - 002OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "99011557", "NS_INSTALADO": "339108", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147022", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002.
DOLP-RD-PA 00237/2026 | 5711948122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 12:19 | 2026-02-12 16:30 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 5 | 15 | 634112 | 250610 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264123122645 | 2026-02-10 08:27:00 | 2026-02-10 11:13:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "634112", "NS_INSTALADO": "250610", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "Ilegível", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "140900", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AG 00171/2026 | 5722963124 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-10 16:05 | 2026-02-11 20:15 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | RIACHINHO | AL01030124 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 45 | 363214 | 1597372 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264123917684 | 2026-02-11 16:39:00 | 2026-02-11 19:53:00 | 23.55 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 28 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "363214", "NS_INSTALADO": "1597372", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "n/a", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144661", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 OBS; SUBST 01X CHAVE FUSIVEL 13.8KV DO TRAFO - Nº 5722963124 POR 03X CHAVE FUSIVEL 13.8KV TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05...06 Nº SÉRIE; 363214 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 13.8KV POS. DO TAP; 4º DATA DE FAB; 01/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 144661 Nº SÉRIE; 1597372 IMPEDÂNCIA; 3,47 MEDIÇÃO; 5,58 / 6,42 / 7,11 OBS; REDE TRIFASICA E TRAFO ERA MONOFASICO POR ISSO FOI INSTALADO 01 TRAFO DE 45KVA TRIFASICO .
ETO-RD-AG 00174/2026 | 5710029090 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:17 | 2026-02-14 10:18 | 2026-02 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | RURAL |  | 15 | 00 | 799440 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264123845226 | 2026-02-10 15:46:00 | 2026-02-12 11:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123155397-1 Equipe 003 - 090OP01 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "00", "NS_INSTALADO": "799440", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149091", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete TRAFO Nº 571002909. TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 POS. DO TAP; 3 MARCA; ITB Nº CITD; 149091 Nº SÉRIE; 799440 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,56 / 2,14 / 1,79
ETO-RD-AG 00175/2026 | 5700277134 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:31 | 2026-02-12 15:04 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264123835541 | 2026-02-11 08:32:00 | 2026-02-12 12:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | SAÍDA |  |  | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA.
DG-RD-PO 00180/2026 | 5710046096 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-12 11:05 | 2026-02 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 30 | 45 | 1219870 | 586782 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "1219870", "NS_INSTALADO": "586782", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "122289", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147745", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS SUBSITUINDO OS MPDG01 210-2025 OBRA 0312500675 TRAFO ERRADO
DG-RD-PO 00181/2026 | 5709780026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 12:37 | 2026-02-13 15:30 | 2026-02 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | QUEIMADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 45 | 45 | 432537 | 736496 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264124744159 | 2026-02-11 16:48:00 | 2026-02-14 13:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "432537", "NS_INSTALADO": "736496", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "025795", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144646", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo, cobrando sobre aviso pedrini 14 a 16/02 e dipsonibilidade equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito
ETO-RD-AG 00184/2026 | 5748172045 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-13 17:22 | 2026-02-13 22:46 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 45 | 45 | 460414 | 487471 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264126815296 | 2026-02-13 14:27:00 | 2026-02-13 21:59:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126685753-1 Equipe 003 - 045OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "460414", "NS_INSTALADO": "487471", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "113354", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "134715", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM ACESSO BOM RDR SAMPAIO TRAFO Nº TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45VKA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 02/2015 REFORMA; 05/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 113354 Nº SÉRIE; 460414 IMPEDÂNCIA; 3,72 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 01/2023 REFORMA 04/2025 MARCA; ITAIPU / TRAEL PA Nº CITD; 134715 Nº SÉRIE; 487471 IMPEDÂNCIA; 4 MEDIÇÃO; 5,43 / 5,44 / 5,99
ENC-RD-PS 00224/2026 | 5701175014 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 09:10 | 2026-02-14 20:35 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | RURAL | 15 | 15 | 1416879 | 459105 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264127717510 | 2026-02-14 08:38:00 | 2026-02-14 20:24:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR QUEIMADO | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1416879", "NS_INSTALADO": "459105", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "131097", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148793", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00225/2026 | 5700490014 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 10:27 | 2026-02-16 18:15 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PIUM | LD05062013 | ENC-RD-PS | RURAL | 25 | 15 | 609229 | 296245 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264127753717 | 2026-02-14 10:31:00 | 2026-02-16 17:15:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR QUEIMADO BUCHA QUEBRADA DEVIDO RAIO | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "609229", "NS_INSTALADO": "296245", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "130926", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149410", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda | SS ENC-RD-PS 225/2026 tr 5700490014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130926 Nº DE SÉRIE : 609229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149410 Nº DE SÉRIE : 296245 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00230/2026 | 5701302085 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-14 18:21 | 2026-02-16 17:39 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 763545 | 455441 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264127959675 | 2026-02-14 09:58:00 | 2026-02-16 17:39:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "763545", "NS_INSTALADO": "455441", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "005662", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "110649", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16 | SS ENC-RD-PS 230/2026 tr 5701302085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 005662 Nº DE SÉRIE : 763545 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15kVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110649 Nº DE SÉRIE : 455441 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00231/2026 | 5700695012 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-14 18:25 | 2026-02-17 18:09 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 184694 | 1810469 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264127909632 | 2026-02-13 18:19:00 | 2026-02-17 18:09:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126841566-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "184694", "NS_INSTALADO": "1810469", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegível", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148791", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01 | SS ENC-RD-PS 231/2026 tr 5700695012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 184694 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148791 Nº DE SÉRIE : 1810469 MARCA : MACZ DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
DG-RD-PO 00191/2026 | 5700498026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 18:47 | 2026-02-15 18:10 | 2026-02 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 239273 | 63263 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264127914511 | 2026-02-13 16:41:00 | 2026-02-15 18:10:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "239273", "NS_INSTALADO": "63263", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "137546", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "-", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para substituiçao de TR queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado
ETO-RD-AR 00313/2026 | 5701760004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 18:05 | 2026-02-18 11:30 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 481391 | 459986 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264127955742 | 2026-02-13 16:48:00 | 2026-02-14 20:48:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "481391", "NS_INSTALADO": "459986", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "23849", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "112822", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5701760004 vazando oleo | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00235/2026 | 5709375009 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 18:52 | 2026-02-18 16:19 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264128191578 | 2026-02-14 16:28:00 | 2026-02-16 15:56:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA |  | {"PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA"} | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai
ETO-RD-AR 00315/2026 | 5702058004 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | RURAL | 30 | 30 | 182492 | 138720 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264128231654 | 2026-02-15 16:48:00 | 2026-02-15 22:43:00 | 0 | interrompido+fechado | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | TRANSFORMADO COM VAZAMENTO DE OLHO NA BUCHA SEGUNDARI NAS FASE A,B,C SERA NECESARIO TROCA DOBMESMO | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "182492", "NS_INSTALADO": "138720", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "P 12806", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149607", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 00316/2026 | 5700309053 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-16 05:15 | 2026-02-16 18:46 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 456708 | 820235 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264128427129 | 2026-02-14 12:24:00 | 2026-02-16 18:33:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "456708", "NS_INSTALADO": "820235", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "19002", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149249", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM | ETO-RD-AR 316/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19002 Nº DE SÉRIE : 456708 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149249 Nº DE SÉRIE : 820235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00239/2026 | 5700737111 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 19:15 | 2026-02-17 13:28 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264128799183 | 2026-02-16 09:43:00 | 2026-02-17 12:05:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA |  | {"PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA"} | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro
DOLP-RD-PA 00264/2026 | 5761911122 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 14:44 | 2026-02-17 19:40 | 2026-02 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA | URBANO | 1125 | 1125 | 200345 | 381663 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264129240279 | 2026-02-17 10:57:00 | 2026-02-17 19:40:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 108 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5761911122. FASE ELO 5h Penalizando cargas da RDR/RDU palmas, Causa cabos entrelaçados passou um caminhao e acertou cabos telefonicos, Equipe122op46 e 122op01 | EXCLUÍDA | abalroamento | {"NS_RETIRADO": "200345", "NS_INSTALADO": "381663", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "129561", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "100382", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026
ETO-RD-AG 00196/2026 | 5702229039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-17 17:36 | 2026-02-19 02:50 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264129284470 | 2026-02-17 08:03:00 | 2026-02-19 02:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129134128-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  |  | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA.
ETO-RD-GU 00232/2026 | 5700075036 | OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 13:59 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | URBANO | 75 | 75 | 10021 | 334046 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264130125578 | 2026-02-18 12:33:00 | 2026-02-19 01:08:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 101 | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | EXCLUÍDA | obra_sem_transformador | {"NS_RETIRADO": "10021", "NS_INSTALADO": "334046", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "000", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "18273", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00233/2026 | 5700641107 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 20:02 | 2026-02-19 18:00 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 213497 | 290407 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264130972551 | 2026-02-18 19:55:00 | 2026-02-19 19:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "213497", "NS_INSTALADO": "290407", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149814", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00202/2026 | 5700023068 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-18 21:34 | 2026-02-19 19:02 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131003944 | 2026-02-18 15:17:00 | 2026-02-19 18:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130150163-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA |  |  | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA
ETO-RD-GR 00253/2026 | 5700718113 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 12:32 | 2026-02-20 15:44 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131776835 | 2026-02-17 21:43:00 | 2026-02-20 15:35:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA |  | {"PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO"} | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
ETO-RD-AG 00203/2026 | 5700046068 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-19 13:16 | 2026-02-20 00:13 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 15 | 460157 | 339870 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131770030 | 2026-02-18 15:39:00 | 2026-02-20 01:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130157537-1 Equipe 003 - 068OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "460157", "NS_INSTALADO": "339870", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NAO TEM", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147555", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700046068 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 POS. DO TAP; 1º MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460157 IMPEDÂNCIA; 2,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 REF. 01/2026 POS. DO TAP; 3º MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147555 Nº SÉRIE; 339870 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,94 / 5,98 / 5,43
DG-RD-PO 00205/2026 | 5710033043 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 13:38 | 2026-02-20 15:50 | 2026-02 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | RURAL | 45 | 45 | 481356 | 457248 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131788837 | 2026-02-17 15:11:00 | 2026-02-20 15:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "481356", "NS_INSTALADO": "457248", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "118126", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "110862", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis
ENC-RD-PS 00259/2026 | 5700191054 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 13:46 | 2026-02-22 07:41 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | RURAL | 15 | 15 | C241333 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | 20264132739596 | 2026-02-19 09:57:00 | 2026-02-22 07:41:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131749370-1 Equipe 003 - 046OP01 | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "C241333", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "137853", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147906", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | SS ENC-RD-PS 259/2026 TR 5700191054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137853 Nº DE SÉRIE : C 241333 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147906 Nº DE SÉRIE : C299631 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03
ETO-RD-DP 00132/2026 | 5710013050 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 17:39 | 2026-02-21 21:23 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | COMBINADO | LD02110005 | ETO-RD-DP | RURAL | 15 | 15 | 6152 | 572314 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264133009415 | 2026-02-20 13:50:00 | 2026-02-21 21:23:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "6152", "NS_INSTALADO": "572314", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "127382", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV
ETO-RD-AG 00211/2026 | 5741261039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-21 20:04 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 554715 | 369027 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264133338472 | 2026-02-21 09:15:00 | 2026-02-21 19:40:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133299291-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "554715", "NS_INSTALADO": "369027", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "126366", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147559", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim | 5741261039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso bom para-raio ruim TRAFO Nº 5741261039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD 126366 Nº SÉRIE; 554715 POS; DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2000 / 01/2026 MARCA; TOSHIBA - CPFL Nº CITD 147559 Nº SÉRIE; 369027 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 2,08 / 2,12 / 2,19
ETO-RD-AG 00212/2026 | 5701984039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 13:52 | 2026-02-22 00:05 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 15 | 696947 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264133368884 | 2026-02-21 09:25:00 | 2026-02-22 01:15:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133300473-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "696947", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "44494", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "137538", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim | 5701984039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso ruim para-raio ruim TRAFO Nº 5701984039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44494 Nº SÉRIE; 696947 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 1/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 137538 Nº SÉRIE; C.239265 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 12,83 / 11,26 / 11,54
ETO-RD-AG 00214/2026 | 5700722045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 20:55 | 2026-02-23 13:26 | 2026-02 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 15 | 3934 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264133415114 | 2026-02-21 19:37:00 | 2026-02-21 21:47:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 |  | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "3934", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "137352", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. | SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE. DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. TRAFO Nº 5700722045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/1988 MARCA; EMB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 3934 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; N/A TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 19.9KV DATA DE FAB; 2023 / REF. 12/2025 MARCA; ITAM - CPFL Nº CITD; 137352 Nº SÉRIE; C.238711 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 12,78 / 12,70 / 12,65
ETO-RD-GR 00265/2026 | 5719933077 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 19:35 | 2026-02-24 08:29 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264133619871 | 2026-02-22 14:45:00 | 2026-02-23 22:20:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA |  | {"PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO"} | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812
ETO-RD-GR 00278/2026 | 5700216064 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 20:17 | 2026-02-24 20:03 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 142 horas da janela. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264152703110 | 2026-03-01 18:21:00 | 2026-03-01 20:29:00 | 141.06 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA |  | {"PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA"} | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0
ETO-RD-AG 00227/2026 | 5701990039 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-24 13:10 | 2026-02-24 22:44 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264137501193 | 2026-02-24 20:50:00 | 2026-02-24 22:29:00 | 6.65 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 15 | Abertura emergencial para substituição de trafo. | EXCLUÍDA | preventivo |  | Nota para manutenção substituir trafo 5701990039 de 15KVA na 19.9KV Trafo do Assentamento Palmares na RDR de Araguatins- MD N5-2645782-12,Acesso livre equipe 039OP05 999755330 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701990039- TRAFO DE 15KVA POR TRAFO DE 25KVA.
ETO-RD-GR 00279/2026 | 5710240111 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-24 17:17 | 2026-02-25 14:41 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264137433112 | 2026-02-24 09:23:00 | 2026-02-25 14:25:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | trafo queimado, aberto nota | SAÍDA |  | {"PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA"} | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAO ADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360 RDR Colinas
DOLP-RD-PA 00294/2026 | 5703857001 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 21:53 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01102271 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 25 | 369871 | 267044 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264137300830 | 2026-02-23 16:22:00 | 2026-02-24 12:58:00 | 8.93 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136405687-1 Equipe 003 - 271OP04 | EXCLUÍDA | tap | {"NS_RETIRADO": "369871", "NS_INSTALADO": "267044", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "544087", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144237", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL01102271 EQUIPE: DOLP-CTPA12 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO DA EQUIPE: (62) 99209-2321 SUPERVISOR: ROGÉRIO MORAES CONTATO: 63 9 9295-8935 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-DP 00162/2026 | 5710072028 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 13:42 | 2026-03-01 13:30 | 2026-02 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 15 | 15 | 369488 | 799472 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264150002619 | 2026-02-28 05:34:00 | 2026-03-01 13:23:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149919800-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "369488", "NS_INSTALADO": "799472", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "02804", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149123", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | Esquema de Serviço para Apoio a Obra de Construção.
ETO-RD-GU 00275/2026 | 5700029003 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 11:15 | 2026-03-03 08:33 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 25 | 15 | EA1190ACO05 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264152599627 | 2026-03-01 10:50:00 | 2026-03-01 19:16:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Queima de ELO no TR 5700029003. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR GURUPI, Causa: DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 003OP06 e Clima CHUVA. Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "EA1190ACO05", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147915", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00410/2026 | 5700664060 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 19:06 | 2026-03-03 15:00 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 334332 | 549454 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264155597808 | 2026-03-02 12:29:00 | 2026-03-03 15:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "334332", "NS_INSTALADO": "549454", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "5018397", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "125485", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05
DG-RD-PO 00233/2026 | 5702646001 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | 2026-03 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | QUEIMADO |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO | URBANO | 45 | 45 | 2695 | 1597377 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "2695", "NS_INSTALADO": "1597377", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144666", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto obs: cobrando sobre aviso pedrini 21 a 23/02
ETO-RD-AR 00415/2026 | 5700402060 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 20:22 | 2026-03-04 15:25 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 177002 | 249961 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "177002", "NS_INSTALADO": "249961", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "37130", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148823", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00317/2026 | 5700082082 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 19:59 | 2026-03-05 18:00 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 15 | 520381 | 827861 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264161037860 | 2026-03-04 13:34:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "520381", "NS_INSTALADO": "827861", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "121677", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150138", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 15KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada.
ETO-RD-GU 00294/2026 | 5710467076 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-07 21:56 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 198625 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264162001644 | 2026-03-04 11:54:00 | 2026-03-06 11:38:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "198625", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "005102", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147903", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00426/2026 | 5700849060 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 13:33 | 2026-03-05 20:00 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 100122 | 52516 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264162011282 | 2026-03-04 17:41:00 | 2026-03-05 10:23:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "100122", "NS_INSTALADO": "52516", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "1826", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149342", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00316/2026 | 5700958033 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-05 17:55 | 2026-03-09 08:42 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264163679406 | 2026-03-05 14:05:00 | 2026-03-06 15:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162041140-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA |  |  | trafo 5700958033 queimado | trafo 5700958033 queimado
ENC-RD-PS 00314/2026 | 5700019014 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 16:15 | 2026-03-09 16:35 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PIUM | AL01068014 | ENC-RD-PS | RURAL | 30 | 30 | 182260 | 182550 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "182260", "NS_INSTALADO": "182550", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILÉGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "135437", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO | SS ENC-RD-PS 314/2026 TR 5700019014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182260 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.62 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135439 Nº DE SÉRIE : 182550 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.50 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 00440/2026 | 5701182022 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-08 11:28 | 2026-03-07 18:00 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | POSTE | DETERIORADA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 172842 | 827803 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "172842", "NS_INSTALADO": "827803", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150080", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo. | ETO-RD-AR 440/2026 TRAFO 5701182022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172842 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150080 Nº DE SÉRIE : 827803 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 DEVIDO A EROSAO FOI DANIFICADO O TRAFO TENDO QUE SUBTITUIR AVARIADO E O POSTE
ENC-RD-PS 00317/2026 | 5700011086 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-08 12:41 | 2026-03-08 21:31 | 2026-03 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | URBANO | 150 | 150 | 460587 | 1613793 | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra construcao/reforco/extensao de rd e a obra movimentou 1 transformador. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264166305060 | 2026-03-08 11:04:00 | 2026-03-08 21:31:00 | 0 | fechado | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "460587", "NS_INSTALADO": "1613793", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "113444", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "146026", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00265/2026 | 5700326045 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-10 13:43 | 2026-03-10 18:51 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264171150305 | 2026-03-09 16:20:00 | 2026-03-10 17:35:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168758394-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA |  |  | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete | 5700326045 queimado pot 15kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete
DOLP-RD-PA 00338/2026 | 5704202122 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 25 | 238663 | 267955 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264165847819 | 2026-03-07 08:49:00 | 2026-03-07 16:07:00 | 48.17 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 20 | trafo sofreu curto-circuito apos tentaiva de vandalismo , acabou rompendo cabos penalizando clientes no taquari | EXCLUÍDA | fora_da_janela | {"NS_RETIRADO": "238663", "NS_INSTALADO": "267955", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "137340", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144505", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 ID: 50688272 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 338/2026 ATENDIMENTO REALIZADO DIA 07/03/2026 EM CONJUNTO COM A SS DOLP-RD-PA 324/2026. *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
ETO-RD-AR 00463/2026 | 5701543077 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 21:10 | 2026-03-12 15:50 | 2026-03 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 239355 | 379977 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264127861374 | 2026-02-13 18:53:00 | 2026-02-14 13:53:00 | 583.29 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | {"NS_RETIRADO": "239355", "NS_INSTALADO": "379977", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "014435", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148725", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-DP 00182/2026 | 5700273116 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 11:46 | 2026-03-13 17:31 | 2026-03 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 |  |  | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 15 | 15 | 973955 | 536014 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264173930701 | 2026-03-12 10:03:00 | 2026-03-13 16:57:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173849364-1 Equipe 003 - 028OP01 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "973955", "NS_INSTALADO": "536014", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06017074", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "124318", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.
ETO-RD-AR 00468/2026 | 5301889004 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 19:30 | 2026-03-13 15:30 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 141362 | 826192 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "141362", "NS_INSTALADO": "826192", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "7658", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149974", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00271/2026 | 5700726039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-12 21:42 | 2026-03-14 12:18 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 15 | 696810 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264174020425 | 2026-03-12 07:34:00 | 2026-03-14 10:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173768402-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "696810", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "44357", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149754", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425 | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5700726039 queimado para raio bom tensão 19,9kv pot 5 kva acesso somente caminhonete 20264174020425 TRAFO Nº 5700726039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34.5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44357 Nº SÉRIE; 696810 POS. DO TAP; 4 IMPEDÂNCIA; 3.22 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34.5KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149754 Nº SÉRIE; C.290315 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3.22 MEDIÇÃO; 19.70 / 19.68 /19.67
ETO-RD-AR 00473/2026 | 5710760004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 13:31 | 2026-03-14 16:16 | 2026-03 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 25 | 303740 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264175348311 | 2026-03-13 07:13:00 | 2026-03-14 16:16:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "303740", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "103740", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "145111", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00279/2026 | 5728386045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-14 18:18 | 2026-03-15 14:05 | 2026-03 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | AL02014045 | ETO-RD-AG | URBANO | 1125 | 1125 | 1222018 | 584472 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264177790851 | 2026-03-15 10:10:00 | 2026-03-15 13:35:00 | 14.85 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 94 | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1222018", "NS_INSTALADO": "584472", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "123125", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147204", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. TRAFO Nº 5728386045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; FEV/2020 REF. DATA 09/2024 MARCA; ROMAGNOLE / CPFL Nº CITD; 123127 Nº SÉRIE; 1222018 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3.75 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2025 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 147204 Nº SÉRIE; 584472 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3.40 MEDIÇÃO; 01.47 / 02.03 / 03.20
ENC-RD-PS 00352/2026 | 5701313007 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 22:32 | 2026-03-15 15:23 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 128397 | 827781 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264177526306 | 2026-03-14 09:54:00 | 2026-03-15 15:23:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "128397", "NS_INSTALADO": "827781", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILÉGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150058", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo queimado | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00286/2026 | 5702296039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-15 21:10 | 2026-03-16 16:00 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 15 | 767166 | 799454 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264178149215 | 2026-03-15 13:35:00 | 2026-03-15 20:47:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177826667-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "767166", "NS_INSTALADO": "799454", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06006845", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149105", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM.OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. TRAFO Nº 5702296039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ. 2011 MARCA; ITB Nº CITD; 06006845 Nº SÉRIE; 767166 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,18 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149105 Nº SÉRIE; 799454 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 7,32 / 7,22 / 7,12
ETO-RD-GU 00330/2026 | 5700841148 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 21:44 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 175656 | 827981 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264177902681 | 2026-03-15 13:23:00 | 2026-03-16 15:46:00 | 0 | problema+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 38 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "175656", "NS_INSTALADO": "827981", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NÃO LEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150258", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
ETO-RD-GU 00334/2026 | 5701076032 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 18:05 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | RURAL | 10 | 15 | 68346 | 827991 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264180690662 | 2026-03-15 19:18:00 | 2026-03-17 18:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "68346", "NS_INSTALADO": "827991", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150268", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA
ETO-RD-GU 00335/2026 | 5710342076 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 498107 | 389551 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264182298927 | 2026-03-16 10:21:00 | 2026-03-17 18:34:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "498107", "NS_INSTALADO": "389551", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "198107", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149379", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA
ETO-RD-AG 00289/2026 | 5702090039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 09:40 | 2026-03-18 04:14 | 2026-03 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 25 | 359210 | 18930 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40:00 | 2026-03-18 03:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "359210", "NS_INSTALADO": "18930", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NAO TEM", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144811", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 20,51/ 20,65 / 20,53
ETO-RD-GR 00339/2026 | 5700661111 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 12:13 | 2026-03-19 02:35 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 15 | 525543 | 533122 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264184433947 | 2026-03-17 07:16:00 | 2026-03-19 02:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "525543", "NS_INSTALADO": "533122", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD06122692", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "123332", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.87 MEDIÇÃO 2: 08.58 MEDIÇÃO 3: 07.12 COORDENADA X: 721125 Y: 9040872
DOLP-RD-PA 00359/2026 | 5705367059 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-18 12:37 | 2026-04-01 16:42 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL08099059 | DOLP-RD-PA | URBANO | 1125 | 1125 | 209998 | 1637878 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264184425257 | 2026-03-18 11:15:00 | 2026-03-18 14:08:00 | 0 | interrompido+fechado | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | RAMAL DE SERVICO DANIFICADO | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "209998", "NS_INSTALADO": "1637878", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegivel ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148937", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 01/04/2026
ETO-RD-AG 00319/2026 | 5700284131 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-20 17:03 | 2026-03-22 14:38 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 15 | 457167 | 827879 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11:00 | 2026-03-21 12:14:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "457167", "NS_INSTALADO": "827879", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "19249", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150156", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700284131 - trafo queimado | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO - 5700284131 - trafo queimado TRAFO Nº 5700284131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 19249 Nº SÉRIE; 457167 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150156 Nº SÉRIE; 827879 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 07,5 / 6,99 / 6,84
ETO-RD-AG 00327/2026 | 5700119039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-24 16:47 | 2026-03-25 00:37 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-RD-AG | URBANO |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 5 horas da janela. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264197663442 | 2026-03-24 21:44:00 | 2026-03-25 01:22:00 | 3.94 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 179 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA |  |  | TRAFO 5700119039 COM VAZAMENTO DE OLEO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. TRAFO ENERGIZADO. | REMANEJAR TRAFO 5700119039 - DE 75KVA-13,8KV POR TRAFO 112,5KVA-13,8KV - RDU ARAGUATINS
ETO-RD-AG 00339/2026 | 5700002210 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 18:55 | 2026-03-27 02:20 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 15 | Z273694 | 339450 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30:00 | 2026-03-27 02:20:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "Z273694", "NS_INSTALADO": "339450", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "145840", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "121824", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 NÃO FOI POSIVEL FAZER MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO DEVIDO MAL TEMPO NA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AG 00343/2026 | 5702090039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-27 17:08 | 2026-03-28 18:30 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 |  |  | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 15 | 18930 | 827905 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40:00 | 2026-03-18 03:00:00 | 206.15 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | EXCLUÍDA | remanejamento | {"NS_RETIRADO": "18930", "NS_INSTALADO": "827905", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "144811", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150182", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV OBS; TRAFO COM ERRO DE CADASTRO NO SISTEMA O MESMO ESTA DE 05KVA CONTUDO EM CAMPO SE ENCONTRAVA DE 25KVA, CONFORME DADOS DO TRANSFORMADOR ABAIXO. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150182 Nº SÉRIE; 827905 POS. DO TAP; 3,0 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 20,51 / 20,65 / 20,53
ETO-RD-AG 00344/2026 | 5700002210 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 |  |  |  | URGENTE | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 25 | 339450 | 18930 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30:00 | 2026-03-27 02:20:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | EXCLUÍDA | remanejamento | {"NS_RETIRADO": "339450", "NS_INSTALADO": "18930", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "121824", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144811", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | REAMANEJAR TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS OBS; O TRAFO NO SISTEMA DE CADASTRO ERA DE 25KVA 34,5KV CONFORME ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 339/2026 DE TRAFO QUEIMADO DATA 26/03/2026, E DEVIDO NÃO TER TRAFO DE 25KVA NO ESTOQUE FOI SOLICITADO PARA INSTALAR UM TRAFO DE 15KVA PARA RECUPERAR OS CLIENTES, CONTUDO COMO A CARGA É MUITO ALTA PARA O TRAFO DE 15KVA, FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS. TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/02/2025 - REF. 02/2026 MARCA; CPFL-CPFL Nº CITD; 121824 Nº SÉRIE;339450 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA D EFAB; 10/2013 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3,08 IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 6,01 / 7,84 / 7,83
DG-RD-PO 00295/2026 | 5762760044 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-30 08:30 | 2026-03-30 15:35 | 2026-03 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | URBANO | 150 | 75 | 1613789 | 602371 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264212523087 | 2026-03-30 14:00:00 | 2026-03-30 15:25:00 | 4.48 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | Abertura emergencial do TR 5762760044 para remanejamento, retirar TR de 150KVA e instalar TR de 75KVA. | EXCLUÍDA | remanejamento | {"NS_RETIRADO": "1613789", "NS_INSTALADO": "602371", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "146022", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149905", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75 | medido_ emergencial_ remanejamento de trafo rdu fatima
ETO-RD-AG 00361/2026 | 5700133123 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-01 15:55 | 2026-04-02 00:45 | 2026-04 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264245987580 | 2026-04-01 09:53:00 | 2026-04-02 02:29:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo queimado, aberto nota. | SAÍDA |  |  | TR 5700133123 QueimadoPotencia: 10 Kva tensão 34,5 kva, acesso para acaminhão | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700133123 de 10 kVA para 15 kVA
ETO-RD-AR 00603/2026 | 5710227004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-02 03:07 | 2026-04-02 18:30 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 315515 | 827936 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264247296716 | 2026-04-01 17:43:00 | 2026-04-02 18:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246079135-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "315515", "NS_INSTALADO": "827936", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150213", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | ETO-RD-AR 603/2026 TRAFO 5710227004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 315515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150213 Nº DE SÉRIE : 827936 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00400/2026 | 5700214066 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-03 10:19 | 2026-04-03 21:05 | 2026-04 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 15 | 389793 | 828102 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "389793", "NS_INSTALADO": "828102", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD061006", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150379", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576
ETO-RD-AR 00612/2026 | 5701399019 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-03 17:06 | 2026-04-04 15:40 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 68544 | 1416846 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264251970089 | 2026-04-02 17:42:00 | 2026-04-04 15:40:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "68544", "NS_INSTALADO": "1416846", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "131064", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5701399019 queimado | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05
ETO-RD-GU 00429/2026 | 5710235032 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 10:49 | 2026-04-06 22:00 | 2026-04 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 536046 | 828113 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  |  | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | 20264257975458 | 2026-04-06 02:01:00 | 2026-04-06 23:17:00 | 0 | interrompido | POSTE DE AT | QUEBRADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264255066668-1 Equipe 003 - 032OP02 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | {"NS_RETIRADO": "536046", "NS_INSTALADO": "828113", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "124350", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150390", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-DP 00233/2026 | 5700108050 | SEM OS E SEM OBRA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-07 15:30 | 2026-03-31 14:45 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | COMBINADO | AL01023050 | ETO-RD-DP | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264210488378 | 2026-03-29 15:52:00 | 2026-03-31 16:32:00 | 142.98 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 2 | Trafo de 10kVA na tensão 7.9kV está queimado, para raio está ok, acesso bom para a manutenção. | EXCLUÍDA | sem_os |  | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.
ETO-RD-GU 00440/2026 | 5700284148 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 18:19 | 2026-04-08 20:00 | 2026-04 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 1025954 | 827970 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "1025954", "NS_INSTALADO": "827970", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGÍVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150247", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: 20264266691405 SS: ETO-RD-GU 440/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212.1 VBN: 221.4 VAB: 420 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
DG-RD-PO 00325/2026 | 5721980001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 21:46 | 2026-04-10 11:43 | 2026-04 | DG-MPDG01 000075/2026 | 312600379 | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL04072001 | DG-RD-PO | URBANO | 45 | 75 | 2512 | 122940 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264269377772 | 2026-04-09 16:59:00 | 2026-04-10 11:55:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | TRAFO FURTADO DA BRK | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "2512", "NS_INSTALADO": "122940", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegivel ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "134270", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
ETO-RD-AR 00662/2026 | 5710168016 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 16:26 | 2026-04-11 14:55 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | s/n | 808073 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264274301974 | 2026-04-10 13:21:00 | 2026-04-11 16:54:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | TRAFO FURTADO ABERTO NOTA | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "s/n", "NS_INSTALADO": "808073", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "s/n", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150350", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM | ETO-RD-AR 662/2026 TRAFO 5710168016 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150350 Nº DE SÉRIE : 808073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00389/2026 | 5700140090 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | 2026-04 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 |  |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 15 | 106074 | 826189 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264279585242 | 2026-04-12 16:44:00 | 2026-04-13 21:50:00 | 0 | problema+interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | EXCLUÍDA | remanejamento | {"NS_RETIRADO": "106074", "NS_INSTALADO": "826189", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "20304", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149971", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,73 / 2,72 / 2,71 -->NOTA AC; FOI RETIRADO E REMANEJADO TRAFO Nº 5700140090 DO POSTE ID-68007499 PARA O POSTE ID-68007490. FOI RETIRADO E REMANEJADO CHAVE FUSIVEL Nº 0300140090 DO POSTE ID-48875390 PARA O POSTE ID-68007489.
ETO-RD-AR 00690/2026 | 5766930077 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-17 16:30 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ALTA | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | C 287176 | 827951 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "C 287176", "NS_INSTALADO": "827951", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "827951", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150228", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16
ETO-RD-AR 00692/2026 | 5703106004 | AVALIAR COM O MATHEUS | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | URBANO | 1125 | 150 | 118454 | 1587789 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264420885914 | 2026-05-21 15:56:00 | 2026-05-21 17:03:00 | 840.58 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 62 | Intv Auto PPF TR-5703106004 | EXCLUÍDA | avaliar_matheus | {"NS_RETIRADO": "118454", "NS_INSTALADO": "1587789", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144009", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 00693/2026 | 5710306004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 14:36 | 2026-04-17 11:45 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | S/N | 827760 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264288674926 | 2026-04-15 13:39:00 | 2026-04-17 11:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288284909-1 Equipe 003 - 004OP11 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "S/N", "NS_INSTALADO": "827760", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150037", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11 | ETO-RD-AR 693/2026 TRAFO 5710306004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150037 Nº DE SÉRIE : 827760 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 8,32 MEDIÇÃO 2: 8,11 MEDIÇÃO 3: 7,89
ETO-RD-AR 00694/2026 | 5700449058 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 14:46 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | S/N | 828068 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264292654407 | 2026-04-16 10:32:00 | 2026-04-17 15:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | 0 | Trafo furtado | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "S/N", "NS_INSTALADO": "828068", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150345", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36 | ETO-RD-AR 694/2026 TRAFO 5700449058 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150345 Nº DE SÉRIE : 828068 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
DOLP-RD-PA 00466/2026 | 5705081122 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-18 22:54 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ALTA | SS ATENDIDA | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | RURAL | 10 | 10 | 0 | 0 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 109 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264307344212 | 2026-04-20 15:26:00 | 2026-04-20 18:00:00 | 39.53 | problema | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 332 | abrir chave emergencial para que equipe de manutencão Alvaro consiga trocar trafo pois com a rede de MT ligada não oferece segurança para trocar o trafo | EXCLUÍDA | sem_obra | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Trafo com vazamento e oleo | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo com vazamento e oleo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000466/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000141/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: AL01099059 - TRANSFORMADOR: 5705081122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA DE MELO 2 - JOSIMAR DOS SANTOS LIMA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 32533507 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: :IND POVOADO TAQUARI, 0 - CHAC 27 CHAC NR DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado).
DOLP-RD-PA 00479/2026 | 5706792122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 16:04 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 |  | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | URGENTE | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | RURAL | 10 | 10 | 0 | 0 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264322431679 | 2026-04-24 10:58:00 | 2026-04-24 11:31:00 | 17.89 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | abertura emergencial pela equipe de manutencão reginaldo | EXCLUÍDA | preventivo | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
DOLP-RD-PA 00488/2026 | 5731651122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 16:59 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | RURAL | 150 | 150 | 650536 | 1672875 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264323775805 | 2026-04-24 14:28:00 | 2026-04-24 16:23:00 | 20.47 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Abertura emergencial para torca de trafo com vazamento. | EXCLUÍDA | preventivo | {"NS_RETIRADO": "650536", "NS_INSTALADO": "1672875", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "133112", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151557", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
DOLP-RD-PA 00499/2026 | 5764387122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-25 22:12 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 75 | 75 | A000107 | 330085 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "A000107", "NS_INSTALADO": "330085", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "1469343", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149617", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte EQUIPE: DOLP-CTPA07 ENCARREGADO: REGINALDO TEL: 63 984128743
DG-RD-PO 00356/2026 | 5762253026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 10:51 | 2026-04-28 18:30 | 2026-04 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 75 | 75 | 11 | 11 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264335706525 | 2026-04-26 15:51:00 | 2026-04-28 18:31:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "11", "NS_INSTALADO": "11", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "11", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "11", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
ETO-RD-AR 00757/2026 | 5701196040 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-28 10:38 | 2026-04-29 17:00 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | FURTADO | FURTADO | FALTANDO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 25 | S/N | 828162 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como construcao. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | construcao | {"NS_RETIRADO": "S/N", "NS_INSTALADO": "828162", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150439", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00763/2026 | 5710235080 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-29 08:53 | 2026-04-28 15:50 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 690163 | 822876 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "690163", "NS_INSTALADO": "822876", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "39532", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149441", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24
ETO-RD-AR 00781/2026 | 5700752004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-01 15:29 | 2026-05-01 18:18 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 45 | 45 | 114609 | 950612 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264350472473 | 2026-05-01 06:12:00 | 2026-05-01 18:18:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "114609", "NS_INSTALADO": "950612", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "144103", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144819", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
ETO-RD-AG 00475/2026 | 5700859081 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-04 11:43 | 2026-05-05 03:00 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264359675994 | 2026-05-03 11:31:00 | 2026-05-05 03:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264355872743-1 Equipe 003 - 119OP01 | SAÍDA |  |  | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700859081 de 5 kVA para 15 kVA . Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 119op01 (63)99203-0192
ETO-RD-GR 00507/2026 | 5752935111 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-04 16:11 | 2026-05-04 23:00 | 2026-05 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | RURAL | 1125 | 1125 | 1541133 | 1669348 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264360030124 | 2026-05-04 13:37:00 | 2026-05-04 23:21:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 90 | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1541133", "NS_INSTALADO": "1669348", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "139605", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151246", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.17 MEDIÇÃO 2: 00.15 MEDIÇÃO 3: 00.10 COORDENADA X: 727572 Y: 9050319
ETO-RD-GR 00511/2026 | 5710032087 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-05 16:23 | 2026-05-07 12:40 | 2026-05 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 15 | 0 | 827948 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264371918977 | 2026-05-07 11:00:00 | 2026-05-07 12:45:00 | 41.6 | problema | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "0", "NS_INSTALADO": "827948", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150225", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5710032087 ETO-RD-GR 511/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150225 Nº DE SÉRIE : 827948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.39 MEDIÇÃO 2: 00.57 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 727290 Y: 9027567 FOI INSTALADO 50 METROS DE CABO 2 ENTRE O POSTE DE ID-43024825 CORD. X-727276 Y-9027577 E O POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 NO VÃO DE ID-71129305 FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV NO POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567
ETO-RD-AR 00818/2026 | 5710240030 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | 2026-05 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 25 | 392515 | 1123921 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "392515", "NS_INSTALADO": "1123921", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "15936", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "141503", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00492/2026 | 5700014081 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-09 12:00 | 2026-05-10 16:53 | 2026-05 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 25 | 368025 | 249949 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 88 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264374853974 | 2026-05-08 13:19:00 | 2026-05-09 12:07:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM EQUIPAMENTO (TRAFO, CAPACITOR,REGULADOR) | 1 | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO , FOI PASSADO PRO COD ABRIR NOTA PRA TROCAR O MESMO | EXCLUÍDA | sem_obra | {"NS_RETIRADO": "368025", "NS_INSTALADO": "249949", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "134228", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "140676", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KV Acesso livre endereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01
ETO-RD-AG 00493/2026 | 5700265045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-09 16:40 | 2026-05-09 22:13 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 4 horas da janela. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264378533481 | 2026-05-09 20:10:00 | 2026-05-09 23:50:00 | 2.49 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700265045 para possibilitar substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Denismar 63 99972-2277 | SAÍDA |  |  | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277
DOLP-RD-PA 00551/2026 | 5721237122 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 13:43 | 2026-05-12 18:30 | 2026-05 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | RURAL | 150 | 150 | 489690 | 1672872 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264387894056 | 2026-05-12 12:51:00 | 2026-05-12 18:51:00 | 0 | problema+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 , Penalizando cargas da RDR/RDU agrotins, Causatrafo queimado , Equipe 059op17 e Clima bom | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "489690", "NS_INSTALADO": "1672872", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "135124", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151554", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VANDALISMO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026
ENC-RD-PS 00508/2026 | 5700211073 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-12 17:15 | 2026-05-13 17:07 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | ALTA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | RURAL | 30 |  | 186272 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara desativação do posto de transformação. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | desativacao | {"NS_RETIRADO": "186272", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILÉGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "N/A ", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. | SS ENC-RD-PS 508/2026 DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. TRAFO: 5700211073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186272 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00501/2026 | 5700105132 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-13 07:19 | 2026-05-13 10:16 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264391468820 | 2026-05-13 10:15:00 | 2026-05-13 12:07:00 | 1.92 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR TRAFO COM VASAMENTO DE OLÉO | EXCLUÍDA | preventivo |  | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700105132 de 5 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AG 00509/2026 | 5701238039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-15 15:22 | 2026-05-16 15:10 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 15 | 100130 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264399641296 | 2026-05-14 20:22:00 | 2026-05-16 14:52:00 | 0 | problema+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 21 | CODIGO INVALIDO:CH/3300472039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397354709-1 Equipe 003 - 039OP05 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "100130", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150814", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701238039 de 10 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5701238039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; NOV/2006 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100130 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,55 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150814 Nº SÉRIE; C.303194 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,36 MEDIÇÃO; 3,01 - 0,50 - 0,49
ETO-RD-AG 00510/2026 | 5720022127 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-15 16:41 | 2026-05-16 02:10 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 |  |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 25 | 178210 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264400200613 | 2026-05-15 15:38:00 | 2026-05-16 02:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado para-raios bom. Acesso bom. Equipe 002FT01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "178210", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "136145", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151003", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5720022127 de 15 kVA para 25 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5720022127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2004 - 10/08/2023 MARCA; INTEL - CPFL Nº CITD; 136145 Nº SÉRIE; 178210 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151003 Nº SÉRIE; Z.303123 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 6,03 / 06,09 / 06,15
ETO-RD-GR 00530/2026 | 5700001112 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-15 18:03 | 2026-05-16 15:20 | 2026-05 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | RURAL | 1125 | 150 | 489704 | 234177 | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264402848739 | 2026-05-16 13:01:00 | 2026-05-16 15:00:00 | 17.97 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 88 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  | {"NS_RETIRADO": "489704", "NS_INSTALADO": "234177", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "135138", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148862", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 530/2026 ZONA URBANA - GOIANY DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148862 Nº DE SÉRIE : 234177 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 - 03/2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.19 MEDIÇÃO 2: 01.04 MEDIÇÃO 3: 01.01 COORDENADA X: 736640 Y: 9042935 OBS: FOI INSTALADO UM P600.
ETO-RD-GR 00537/2026 | 5728443153 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-17 14:36 | 2026-05-18 16:51 | 2026-05 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 25 | 0 | 362706 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "0", "NS_INSTALADO": "362706", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143715", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234 | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5728443153 ETO-RD-GR 537/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 143715 Nº DE SÉRIE : 362706 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 04.02 MEDIÇÃO 3: 02.75 COORDENADA X: 738463 Y: 9101919 OBS: FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL NO TRAFO.
ETO-RD-AG 00518/2026 | 5701337103 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-19 12:51 | 2026-05-20 05:00 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264412651561 | 2026-05-18 16:28:00 | 2026-05-19 21:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264410101163-1 Equipe 003 - 088OP04 | SAÍDA |  |  | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701337103 de 5 kVA para 15 kVA.
DG-RD-PO 00387/2026 | 5700478071 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-20 15:39 | 2026-05-21 12:44 | 2026-05 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | RURAL | 10 | 45 | n/t | 29826 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "n/t", "NS_INSTALADO": "29826", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "n/t", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "104048", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ instalação de trafo praia brejinho
ETO-RD-AG 00526/2026 | 5700700127 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-21 14:11 | 2026-05-22 23:00 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264419593409 | 2026-05-21 08:14:00 | 2026-05-22 00:55:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419204467-1 Equipe 003 - 080OP01 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-19.9KV PARA TRAFO DE 15KVA-19.9KV Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVA Tensão:34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515
ETO-RD-AG 00545/2026 | 5700724045 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | 2026-05 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 25 | 806969 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264423463124 | 2026-05-22 10:42:00 | 2026-05-22 15:30:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "806969", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "P 033175", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150991", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700724045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2012 MARCA; ITB Nº CITD; P.033175 Nº SÉRIE; 806969 POS. DO TAP;4º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150991 Nº SÉRIE; Z.303111 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 06,21 / 06,20 / 06,13
ETO-RD-AG 00552/2026 | 5701602039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-28 16:12 | 2026-05-28 18:27 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264455319866 | 2026-05-28 20:15:00 | 2026-05-28 23:20:00 | 3.05 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. | EXCLUÍDA | remanejamento |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039 ID 55048064 TRAFO DE 5KVA -19.9KV ZONA RURAL DE ARAGUATINS REMANEJAR DE TRAFO DE 5KVA POR TRAFO DE 15KVA -PLANO DE MEDIDAS
ETO-RD-AG 00569/2026 | 5700041132 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-02 19:17 | 2026-06-03 16:31 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264470469189 | 2026-06-02 09:40:00 | 2026-06-03 13:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264469804173-1 Equipe 003 - 068OP02 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190 | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-34.KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
DG-RD-PO 00401/2026 | 5701079026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-03 08:18 | 2026-06-03 15:50 | 2026-06 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 5 | 15 | 178081 | 303280 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264470676103 | 2026-06-02 18:02:00 | 2026-06-03 15:38:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "178081", "NS_INSTALADO": "303280", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegivel ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150900", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
ETO-RD-GU 00594/2026 | 5753541003 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-03 11:51 | 2026-06-03 17:00 | 2026-06 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 45 | 45 | 708929 | 1426575 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264473270721 | 2026-06-03 07:07:00 | 2026-06-03 16:43:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "708929", "NS_INSTALADO": "1426575", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "012649", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "131740", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GR 00598/2026 | 5730596155 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-04 17:41 | 2026-06-05 13:58 | 2026-06 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | LD02020023 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 15 | 442992 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "442992", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD 06108847", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151717", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5730596155 ETO-RD-GR 598/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108847 Nº DE SÉRIE : 442992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151717 Nº DE SÉRIE : C 308286 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.24 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 792116 Y: 9110043
DOLP-RD-PA 00635/2026 | 5710177010 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 09:08 | 2026-06-06 18:00 | 2026-06 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 15 | 178879 | 303344 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264480135715 | 2026-06-04 21:59:00 | 2026-06-06 14:09:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "178879", "NS_INSTALADO": "303344", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGÍVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150924", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5710177010 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
ETO-RD-DP 00363/2026 | 5700268028 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 11:25 | 2026-06-05 23:25 | 2026-06 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 75 | 1125 | 574203 | 1540535 | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264480809764 | 2026-06-05 07:47:00 | 2026-06-05 23:25:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264479992221-1 Equipe 003 - 028OP04 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  | {"NS_RETIRADO": "574203", "NS_INSTALADO": "1540535", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "149934", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "139500", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador queimado acesso livre | TRAFO SUBSTITUIDO PELA TAVARES
ETO-RD-AG 00574/2026 | 5700269132 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 19:01 | 2026-06-06 00:18 | 2026-06 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 25 | 1785O9 | 496858 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264481062703 | 2026-06-05 08:59:00 | 2026-06-06 13:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1785O9", "NS_INSTALADO": "496858", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "127471", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88
ETO-RD-AR 00951/2026 | 5700623004 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-08 07:42 | 2026-06-08 17:55 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR | URBANO |  | 1125 | S/N | 1667706 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264490999820 | 2026-06-08 14:10:00 | 2026-06-08 17:55:00 | 5.46 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 177 | Trafo aberto para dividir circuito do mesmo | EXCLUÍDA | divisao | {"NS_RETIRADO": "S/N", "NS_INSTALADO": "1667706", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150686", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento | ETO-RD-AR 951/2026 DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700623004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150686 Nº DE SÉRIE : 1667706 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,61 POS. TAP : 04 INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA Nª 67237. TRAFO INSTALADO NO POSTE ID 63114972
ETO-RD-AR 00952/2026 | 5710163053 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-08 12:20 | 2026-06-10 15:36 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | S/N | 1026211 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264520495043 | 2026-06-14 18:05:00 | 2026-06-15 10:21:00 | 148.74 | problema+interrompido+fechado | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | 3 | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "S/N", "NS_INSTALADO": "1026211", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149654", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo | ETO-RD-AR 952/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149654 Nº DE SÉRIE : 1026211 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2026 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00652/2026 | 5701422122 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | 2026-06 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 |  |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 30 | 10 | 291738 | 0 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | desativacao | {"NS_RETIRADO": "291738", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "017630", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02359154 LOCALIZAÇÃO: 190-13668514 TRAFO: 5701422122 Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012-DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 09/06/2026
ETO-RD-AG 00582/2026 | 5700114081 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-10 09:22 | 2026-06-10 22:18 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264500110894 | 2026-06-09 09:49:00 | 2026-06-09 16:32:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264494743433-1 Equipe 003 - 065OP01 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-13.8KV POR TRAFO DE 15KVA-13.8KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
ETO-RD-AG 00585/2026 | 5710037039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-11 08:40 | 2026-06-11 20:33 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264503442732 | 2026-06-10 18:38:00 | 2026-06-11 13:40:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 1 | FOI CONSTATADO TRAFO 5710037039 10KVA 19,9KV COM TENÇÃO FASE E NEUTRO 243 TAP INTERNO , COM REGISTRO DE DE EQUIPAMENTO, O MESMO FICOU ABERTO | EXCLUÍDA | remanejamento |  | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-34.5KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
DG-RD-PO 00422/2026 | 5710036026 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-14 13:56 | 2026-06-15 17:30 | 2026-06 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 370098 | 303257 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264517475406 | 2026-06-14 08:31:00 | 2026-06-14 10:42:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264517149792-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "370098", "NS_INSTALADO": "303257", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegivel ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150877", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com tap com defeito
ETO-RD-AR 00986/2026 | 5766833004 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-16 16:56 | 2026-06-16 22:13 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 |  |  | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR | URBANO | 75 | 1125 | 599374 | 441007 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264524450678 | 2026-06-16 19:02:00 | 2026-06-16 22:04:00 | 1.1 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 110 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 | EXCLUÍDA | preventivo | {"NS_RETIRADO": "599374", "NS_INSTALADO": "441007", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "149050", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "107341", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | ETO-RD-AR 986/2026 TRAFO 5766833004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149050 Nº DE SÉRIE : 599374 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,62 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107341 Nº DE SÉRIE : 441007 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3,53 POS. TAP : 04 OBS: ISTALADO EQUIPAMENTO P600.
ENC-RD-PS 00582/2026 | 5710170055 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-17 10:28 | 2026-06-18 16:14 | 2026-06 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | RURAL | 30 | 30 | 183092 | 182684 | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264526810286 | 2026-06-17 10:35:00 | 2026-06-19 15:41:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo 5710170055 queimado | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  | {"NS_RETIRADO": "183092", "NS_INSTALADO": "182684", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "136944", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144858", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | SS ENC-RD-PS 582/2026 TRAFO 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144858 Nº DE SÉRIE : 182684 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 00991/2026 | 5755060004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-18 16:41 | 2026-06-19 12:00 | 2026-06 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | AVARIADO | VANDALISMO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 25 | 25 | Z241398 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264190455947 | 2026-03-21 10:26:00 | 2026-03-21 10:27:00 | 2118.25 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "Z241398", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "137974", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151010", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00698/2026 | 5710312122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-22 15:34 | 2026-06-22 18:00 | 2026-06 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 30 | 45 | 969812 | 606275 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264544067986 | 2026-06-22 15:59:00 | 2026-06-22 22:58:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Trafo avariado | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "969812", "NS_INSTALADO": "606275", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "144542", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150732", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02599947 LOCALIZAÇÃO: 190-13663099 Trafo 5710312122 avariado: Pontência: 30 KVA Tensão 34,5 KV Para-raio:: Bom Acesso:: Livre Obs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 22/06/2026
ETO-RD-AG 00627/2026 | 5700029045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-23 20:40 | 2026-06-24 02:30 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG | URBANO | 1125 | 150 | 470465 | 1674317 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264550801936 | 2026-06-23 17:13:00 | 2026-06-23 21:01:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 |  | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "470465", "NS_INSTALADO": "1674317", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "132907", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151618", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Nota para manutenção substituir o trafo 5700029045 que está com vazamento de óleo, trafo de 112.5 kva na 19.9KVLocal RDU de Augustinopolis. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700029045 de 112,5 kVA para 150 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700029045 TRAFO RETIRADO POTÊMCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132907 Nº SÉRIE; 470465 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,37 TRAFO INSTALADO POTÊMCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 151618 Nº SÉRIE; 1674317 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,54 MEDIÇÃO; 7,80 / 07,86 / 07,69
DG-RD-PO 00433/2026 | 5710100256 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-24 21:18 | 2026-06-25 14:23 | 2026-06 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 30 | 45 | 395707 | 457281 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264554211668 | 2026-06-23 19:49:00 | 2026-06-27 14:11:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264551073743-1 Equipe 003 - 256OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "395707", "NS_INSTALADO": "457281", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06103008", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "110895", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
ETO-RD-AR 01030/2026 | 5700408058 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-25 10:28 | 2026-06-25 23:36 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | URBANO | 75 | 150 | 443443 | 1541159 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra.. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264556746026 | 2026-06-25 09:15:00 | 2026-06-25 09:41:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 114 | trafo aberto pela equipe para realizar ação preveentiva, cabo deteriorado. | EXCLUÍDA | tap | {"NS_RETIRADO": "443443", "NS_INSTALADO": "1541159", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "109077", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "139631", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | ETO-RD-AR 1030/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109077 Nº DE SÉRIE : 443443 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04
ETO-RD-AG 00635/2026 | 5700269132 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-25 16:42 | 2026-06-26 23:19 | 2026-06 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 |  |  | NÃO IDENTIFICADO | URGENTE | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 15 | 496858 | 836210 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264560337098 | 2026-06-26 09:51:00 | 2026-06-26 12:09:00 | 16.15 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | EXCLUÍDA | remanejamento | {"NS_RETIRADO": "496858", "NS_INSTALADO": "836210", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "127471", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152183", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | OS PARA REMANEJAR TRAFO DE 25 KVA 34,5 POR TRAFO DE 15 KVA 34,5 Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV TRAFO Nº 5700269132. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 - 01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 127471 Nº SÉRIE; 496858 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152183 Nº SÉRIE; 836210 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,82 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90 / 6,88
DG-RD-PO 00436/2026 | 5721874257 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-26 13:49 | 2026-06-27 21:30 | 2026-06 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 |  | ABALROADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 60181 | 150837 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264560498910 | 2026-06-25 19:24:00 | 2026-06-27 21:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | POSTE DE BT | ABALROADO | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | EXCLUÍDA | abalroamento | {"NS_RETIRADO": "60181", "NS_INSTALADO": "150837", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "978264", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "303217", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha quebrada e 02 poste quebrado
ETO-RD-AG 00644/2026 | 5700098098 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-26 16:13 | 2026-06-28 14:07 | 2026-06 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | URGENTE | SS ATENDIDA | ANANAS | LD01005098 | ETO-RD-AG | RURAL |  | 15 | 0 | 836240 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "0", "NS_INSTALADO": "836240", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152213", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço: | Boa Tarde! Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA. Endereço: TRAFO Nº 5700098098 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DA FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152213 Nº SÉRIE; 836240 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 05,19 / 06,48 / 06,02 OBS; CHAVE FISIVEL Nº 0300098098 NÃO ESTAVA INSTALADO EM CAMPO CONTUDO FOI INSTALADO 01X CHAVE FUSIVEL 34,5KV NO POSTE ID-46587363. FOI INSTALADO 64MT DE CABO 02AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-46587364 AO POSTE ID-46587363. OBS; CABOS DA REDE TAMBEM FORAM FURTADO.
ETO-RD-GR 00659/2026 | 5700809009 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-27 12:43 | 2026-06-28 11:45 | 2026-06 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR | RURAL | 5 | 15 | 0 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150806", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5700809009 ETO-RD-GR 659/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150806 Nº DE SÉRIE : C 303186 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO: 15.69, 11,38, 06,57 COORDENADA X: 789116 Y: 9019631
ETO-RD-GU 00684/2026 | 5758389021 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-28 11:55 | 2026-06-29 16:26 | 2026-06 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 758373 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264567247440 | 2026-06-28 06:59:00 | 2026-06-29 16:26:00 | 0 | problema | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 18 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "758373", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150981", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00685/2026 | 5700858029 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-29 21:50 | 2026-07-01 16:04 | 2026-06 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | LD02010021 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 696358 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264572273568 | 2026-06-29 18:33:00 | 2026-06-30 16:30:00 | 0 | problema+interrompido | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | EXCLUÍDA | abalroamento | {"NS_RETIRADO": "696358", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150955", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264571595148 SS: ETO-RD-GU 685/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA
ENC-RD-PS 00606/2026 | 5702266007 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-30 14:44 | 2026-06-30 02:31 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 107284 | 502527 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264574496246 | 2026-06-30 11:29:00 | 2026-07-01 02:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | VANDALISMO | 1 | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão, foi aberto nota para o mesmo. | EXCLUÍDA | abalroamento | {"NS_RETIRADO": "107284", "NS_INSTALADO": "502527", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "21761", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "120055", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VANDALISMO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | SS ENC-RD-PS 606/2026 Trafo 5702266007 TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 21761 Nº DE SÉRIE : 107284 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 01051/2026 | 5703676004 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-02 12:58 | 2026-07-02 21:45 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | URBANO | 15 | 150 | 388043 | 515195 | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | SS aberta como queimado/bucha danificada, mas a conclusão da OS diz expressamente que a equipe não trocou o transformador porque ele não estava queimado — houve apenas manutenção corretiva (para-raios e medição de aterramento). Prevalece o que o executante escreveu. Confiança baixa porque o formulário de campo traz série e tombamento de retirado e instalado, contradizendo a OS. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS E A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO. | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "388043", "NS_INSTALADO": "515195", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "101329", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "138151", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A | ETO-RD-AR 1051/2026 TRAFO 5703676004 NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS E A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO.
DOLP-RD-PA 00713/2026 | 5364882001 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-02 17:26 | 2026-07-04 18:00 | 2026-07 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 15 | 374862 | 203008 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Trafo energizando a estrutura (dando choque); a manutenção foi ao local, refez a malha de aterramento e ainda assim condenou o transformador. Condenação do próprio equipamento com substituição efetivada (série 374862 retirada / 203008 instalada, mesma potência 15 kVA), o que caracteriza avaria e não remanejamento. Julho não foi carregado na base de interrupção, então não houve conferência na Crítica. | Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO. | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "374862", "NS_INSTALADO": "203008", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "133087", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "135081", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO.Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02835234 LOCALIZAÇÃO: 190-42135165 TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO. Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05
ETO-RD-GU 00696/2026 | 5710509094 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-05 10:11 | 2026-07-06 14:43 | 2026-07 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | AVARIADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 1004589 | 827994 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca motivada por poste abalroado — causa externa, não falha do equipamento. O campo confirma o motivo (ABALROADO) e não aponta vazamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "1004589", "NS_INSTALADO": "827994", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150271", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. Transformador: 5710509094 Obs: Levar estrutura completa Acesso Livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 696/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DG-RD-PO 00449/2026 | 5700396250 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-06 18:13 | 2026-07-07 20:00 | 2026-07 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO |  | 15 | 15 | 661260 | 830302 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS, OS e formulário de campo convergem: transformador furtado na RDR de Ipueiras, inclusive o para-raio. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "661260", "NS_INSTALADO": "830302", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "133227", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151947", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo furtado rdr ipueiras
ETO-RD-AR 01078/2026 | 5700443155 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-09 15:37 | 2026-07-10 15:31 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 481357 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Substituição motivada por vazamento acentuado de óleo — falha do próprio equipamento, sem queima de enrolamento. A OS documenta retirado (10 kVA, ITB 2007, série 481357) e instalado (15 kVA, ITAM 2026, série C303325). O aumento de potência decorre do reserva disponível; não há relato de remanejamento. Confiança média porque o formulário marcou vazamento 'Não', contrariando a SS, e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "481357", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "23815", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150945", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | ETO-RD-AR 1078/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23815 Nº DE SÉRIE : 481357 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150945 Nº DE SÉRIE : C303325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00702/2026 | 5710461039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-10 18:13 | 2026-07-11 01:34 | 2026-07 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | QUEIMADO | ABALROADO | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 53662 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo queimado; a OS traz os dados do retirado (TRAEL 2005, série 53662, CITD 680615) e do instalado (ITAM 2026, série C.299686, CITD 150637), mesma potência 15 kVA. Troca por falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "53662", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "680615", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150637", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584. TRAFO Nº 5710461039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; 680615 Nº SÉRIE; 53662 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150637 Nº SÉRIE; C.299686 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,38 MEDIÇÃO; 1,08 / 0,96 / 1,12
ETO-RD-AR 01089/2026 | 5700674080 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-10 21:13 | 2026-07-11 17:40 | 2026-07 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | S/N |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador furtado; a OS registra apenas a instalação do novo equipamento, sem retirada (retirado S/N). Furto não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: FURTADO | texto | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151687", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS | ETO-RD-A 1089/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151687 Nº DE SÉRIE : C 308256 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 21/04/2026 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01095/2026 | 5710025025 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-13 18:41 | 2026-07-14 23:36 | 2026-07 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | RURAL | 25 | 25 | 99061907 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | O único relato de condição é TAP submerso com tensão baixa em campo — comutador interno inacessível para ajuste, resolvido com troca por outro de mesma potência (25 kVA) e mesma tensão. Não há descrição de queima, vazamento, bucha quebrada ou falta de fase; o campo aponta motivo SOBRECARGA. Fica como regularização de tensão, não avaria. O texto não fecha e julho não foi carregado, portanto sem conferência na base de interrupção. | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "99061907", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151046", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU | ETO-RD-A 1095/2026 TRAFO 5710025025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 99061907 MARCA : MEGATRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151046 Nº DE SÉRIE : Z 303166 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 01096/2026 | 5700017077 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-14 08:59 | 2026-07-15 16:49 | 2026-07 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | URBANO | 1125 | 150 | 606293 | 606246 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo persistente mesmo após tentativa de vedação; o formulário confirma vazamento 'Sim', motivo 'VAZAMENTO DE OLEO' e uso de cola e fita. A OS traz série e tombamento de retirado e instalado. Falha do próprio equipamento = avariado. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "606293", "NS_INSTALADO": "606246", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "150750", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150703", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. | ETO-RD-AR 1096/2026 TRAFO 5700017077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150750 Nº DE SÉRIE : 606293 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150703 Nº DE SÉRIE : 606246 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 04
ETO-RD-GR 00720/2026 | 5720015066 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-14 11:19 | 2026-07-14 17:30 | 2026-07 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 |  |  | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | RURAL | 5 | 25 | 0 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação novo em divisão de circuito: não houve equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas trafo de 25 kVA instalado. Não há falha de equipamento. | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO | nenhuma | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151765", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066 | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ZONA URBANA - TUPIRATINS 0066 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151765 Nº DE SÉRIE : Z 308332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.74 MEDIÇÃO 2: 09.97 MEDIÇÃO 3: 05.93 COORDENADA X: 816827 Y: 9072112
ETO-RD-GU 00714/2026 | 5710069148 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-14 16:15 | 2026-07-15 15:00 | 2026-07 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 10 | 15 | 70068 | 828004 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Furto do núcleo do transformador, confirmado pela equipe na SS e pelo formulário de campo. Causa externa, não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | OBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "70068", "NS_INSTALADO": "828004", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150281", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264629600677 SS: ETO-RD-GU 714/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00717/2026 | 5700573039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-14 20:35 | 2026-07-15 18:57 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 25 | 393649 | 828157 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS descreve avaria física do equipamento — carcaça energizada dando choque — e o formulário de campo aponta motivo do defeito DESCARGA ATMOSFERICA. A OS traz apenas o plano de medida de sobrecarga (10 para 25 kVA), título que não anula a descrição de avaria no corpo. Houve aumento de potência aproveitado na mesma intervenção, por isso confiança média. Julho não carregado: sem conferência na base de interrupção. | Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "393649", "NS_INSTALADO": "828157", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150434", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe da manutenção , Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada, e para reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039.ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19 - Cliente: Geraldo Joaquim de MacedoUC: 7504764 | PLANO DE MEDIDA - Realizar Substituição do Trafo - 5700573039 de 10 Kva - 19,9 Kv para 25 Kva - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700573039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABEIL/2006 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 393649 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,93 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150434 Nº SÉRIE; 828157 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 25,18 / 25,17 / 25,17
ENC-RD-PS 00645/2026 | 5700096013 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-15 09:45 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS | URBANO | 30 | 30 | 332365 | 463521 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO, atendimento emergencial com troca efetiva documentada (retirado ITAIPU série 332365 / instalado TRAEL série 463521, ambos 30 kVA). A OS corrige o código do trafo — o correto é 5700096012 — mas confirma a substituição. Confiança média porque nem a OS nem o campo descrevem a avaria (motivo 'NÃO IDENTIFICADO') e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA ... Nº DE SÉRIE : 332365 ... TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA ... Nº DE SÉRIE : 463521 | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "332365", "NS_INSTALADO": "463521", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "112127", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "113570", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012.
ETO-RD-AR 01109/2026 | 5700968080 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 01:57 | 2026-07-16 15:11 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 767732 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS relata trafo queimado e com vazamento de óleo; o formulário confirma vazamento (Sim) e motivo descarga atmosférica; a OS traz retirado (ITB 2011, série 767732) e instalado (ITAM 2026, série C 303356). Falha do equipamento com troca comprovada. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleo | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "767732", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06006985", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150976", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete | ETO-RD-AR 1109/2026 TRAFO 5700968080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 K Nº ENERGISA (CITD) : 06006985 Nº DE SÉRIE : 767732 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3,22 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150976 Nº DE SÉRIE : C 303356 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00725/2026 | 5712592130 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-07-16 22:56 | 2026-07 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | URBANO | 15 | 15 | 339270 | 836252 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo confirmado no formulário ('Sim') e na SS; troca efetivada com série e tombamento de retirado (TRAEL 339270 / CITD 015657) e instalado (TRAEL 836252 / CITD 152225), mesma potência de 15 kVA — não é remanejamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "339270", "NS_INSTALADO": "836252", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "015657", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152225", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO TRAFO Nº 5712592130 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 015657 Nº SÉRIE; 339270 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152225 Nº SÉRIE; 836252 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 9,05 / 9,72 / 7,95
ETO-RD-AG 00735/2026 | 5700085133 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-09-04 06:44 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000932/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | ALTA | SS ATENDIDA | CARRASCO BONITO | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS relata bucha do secundário danificada e vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada apenas com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento para projeto — não há formulário de campo nem qualquer registro de troca executada. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). Se o indicador admitir avaria constatada sem substituição, este caso mudaria de lado. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700085133 de 15 kVA para 25 kVA - DIRECIONAR PARA PROJETO 8385 | nenhuma | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [12 empty] | SUBSTITUIR Transformador 5700085133 danificado com a bucha do secundário danificada e com vazamento de óleo. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700085133 de 15 kVA para 25 kVA - DIRECIONAR PARA PROJETO 8385
ETO-RD-AG 00729/2026 | 5712592130 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-08-07 13:13 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | CABOS BT | DETERIORADA | SOBRECARGA | ALTA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | URBANO | 75 | 1125 | 124522 | 457685 | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A SS é de cabo de BT deteriorado (400 m de TP 35) e menciona de passagem vazamento de óleo no trafo, mas a OS está vazia e o formulário do executante nega vazamento (Não), aponta motivo SOBRECARGA, com potência subindo de 75 para 112,5 kVA e trafo instalado reformado. A única leitura sustentada pelo que o executante registrou é troca por potência. A contradição entre SS e campo mantém a confiança baixa; julho não carregado, sem conferência na base de interrupção. | EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Não / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: SOBRECARGA (pot_ret 75 -> pot_inst 112.5) | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "124522", "NS_INSTALADO": "457685", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "124522", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "111260", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-GU 00734/2026 | 5719414148 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-16 17:11 | 2026-07-24 08:05 | 2026-07 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | ALTA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD02072001 | ETO-RD-GU | RURAL | 30 | 30 | 183425 | 1295264 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS, OS e campo indicam furto do transformador de 30 kVA na RDR de São Valério, com substituição por outro de mesma potência. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção. | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "183425", "NS_INSTALADO": "1295264", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CI2706004073", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "127664", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 30kva Tensão: 34.5 kv Para raio: queimado acesso livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264638855237 SS: ETO-RD-GU 734/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 288 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 01124/2026 | 5742109004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-17 11:36 | 2026-07-18 12:00 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | S/N |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto cujo equipamento anterior foi furtado (retirado S/N). Não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | texto | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150836", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | ETO-RD-AR 1124/2026 TRAFO 5742109004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150836 Nº DE SÉRIE : C 303216 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 91638 FOI SUBSTITUIDO CHAVE FUSIVEL DO TRAFO 5742109004
ETO-RD-AR 01136/2026 | 5700692040 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 21:51 | 2026-07-22 16:30 | 2026-07 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 0 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem, defeito e formulário de campo registram FURTADO; não há equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas instalação de trafo de 15 kVA. Não há falha de equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: FURTADO / NS_RETIRADO: 0 | texto | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151676", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo retirado 5700692040 10kva 34.5kvacesso caminhonete | ETO-RD-AR 1136/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151676 Nº DE SÉRIE : C 308245 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00755/2026 | 5719958068 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-22 13:11 | 2026-07-24 07:50 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ALTA | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS pedia correção de vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983; não há formulário de campo nem registro de substituição. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | PLANO DE MEDIDA - Relaizar substituição do trafo 5719958068 de 15KVA para 25KVA - Direcionar serviço para o projeto SIGCO 25983. | nenhuma | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [12 empty] | Segue SS para correção de vazamento de oleo no trafo 5719958068. | PLANO DE MEDIDA - Relaizar substituição do trafo 5719958068 de 15KVA para 25KVA - Direcionar serviço para o projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-GU 00775/2026 | 5700194003 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-31 00:28 | 2026-07-31 14:08 | 2026-07 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU | URBANO | 75 | 1125 | 9477183 | 1667710 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador de 75 kVA da RDU Gurupi queimado, com substituição executada e registrada (retirado série 9477183, WTW de 1994; instalado série 1667710, CITD 150690) e 69 clientes atendidos. Julho não carregado, então não houve conferência na base de interrupção. | Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "9477183", "NS_INSTALADO": "1667710", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150690", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264711028458 SS: ETO-RD-GU 775/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DG-RD-PO 00482/2026 | 5711214001 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-31 17:40 | 2026-08-01 18:40 | 2026-07 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 53540 | 306279 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A conclusão da OS classifica o serviço como substituição de trafo queimado e o campo registra retirado (TRAEL, série 53540) e instalado (série 306279 / CITD 152545), mesma potência. A SS falava em problema de tensão e no tap interno, que também é falha interna do equipamento — de um jeito ou de outro é falha própria e conta; a fronteira queimado/avariado é que fica imprecisa. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "53540", "NS_INSTALADO": "306279", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegivel ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152545", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO.POTENCIA: 10KVA TENSÃO: 7.9ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
DOLP-RD-PA 00791/2026 | 5707542122 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-02 15:39 | 2026-08-03 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000117/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS pediu substituição por queima, mas o executante fechou a OS como serviço não executado, o trafo ficou em serviço e o formulário não traz série nem tombamento (00). A Crítica casou pelo trafo e a observação confirma: a equipe fez melhorias e não precisou substituir o transformador. | SERVIÇO NÃO EXECUTADO POIS O MESMO ESTAVA NORMAL EM COMPRA | nenhuma | CASOU PELO TRAFO | 20264722459090 | 2026-08-02 08:31:00 | 2026-08-03 10:06:00 | 0 | problema | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | Trafo queimado em campo equipe 122op40 fez teste a vazio e constatou trafo queimado. equipe manutenção dolp foi no local para substituir transformador porem não precisou fez melhorias e não precisou substituir o transformador deixando o cliente energisando. equipe Dolp 93305 telefone 63 992956812 |  |  | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio BomAcesso livre para camionete.Chacara racho do vale Unidade/ 28174951telefone equipe 122OP40 62 98468094 | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio Bom Acesso livre para camionete. Chacara racho do vale Unidade/ 28174951 telefone equipe 122OP40 62 98468094 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/08/2026 SERVIÇO NÃO EXECUTADO POIS O MESMO ESTAVA NORMAL EM COMPRA
ETO-RD-AG 00813/2026 | 5700565065 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-04 17:52 | 2026-08-04 18:38 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000730/2026 | 662600493 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A OS foi encerrada apenas com plano de medida (5 para 15 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983, sem formulário de campo e sem qualquer registro de substituição. A base de interrupção, porém, casou pelo trafo no mesmo dia com causa TRANSFORMADOR e subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 14 clientes — a avaria existe, o que falta é a troca. Confiança baixa: se o indicador aceitar avaria constatada sem substituição, este caso vira AVARIADO. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700565065 de 5 kVA para 15 kVA. DIRECIONAR PARA O PROJETO SIGCO 25983. ¦ crítica: causa TRANSFORMADOR / subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | nenhuma | CASOU PELO TRAFO | 20264731656833 | 2026-08-04 11:19:00 | 2026-08-04 23:59:00 | 0 | problema+interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 14 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264729889433-1 Equipe 003 - 065OP01 |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700565065 NA RDR DE AXIXAR COM VAZAMENTO DE OLÉO NA REGIÃO DO PA STA JULIANA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700565065 NA RDR DE AXIXAR COM VAZAMENTO DE OLÉO NA REGIÃO DO PA STA JULIANA PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700565065 de 5 kVA para 15 kVA. DIRECIONAR PARA O PROJETO SIGCO 25983.
DG-RD-PO 00489/2026 | 5700689043 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-05 13:53 | 2026-08-06 13:30 | 2026-08 | DG-MPDG01 000124/2026 | 312600387 | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 373335 | 303236 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Furto confirmado em três fontes: SS, formulário de campo (FURTADO) e Crítica, que casou pelo trafo com causa CAUSADA POR TERCEIROS / ROUBO DE TRANSFORMADOR. | TR 5700689043 encontrado com a HC aberta, e ao verificar foi constatado que o mesmo está sem núcleo (Furtado). | série | CASOU PELO TRAFO | 20264736828124 | 2026-08-04 09:50:00 | 2026-08-06 13:54:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | TR 5700689043 encontrado com a HC aberta, e ao verificar foi constatado que o mesmo está sem núcleo (Furtado). |  |  | {"NS_RETIRADO": "373335", "NS_INSTALADO": "303236", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "104542", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150856", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INT: 20264736828124Segue SS de TR 5700689043 15KVA/19.9KV furtado, para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acessom livreUC 11385931FAZENDA ESTREITO11985666120BASILIO DA SILVA GUIMARAES043OP01 99228-0696 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr silvanopolis
ETO-RD-AR 01211/2026 | 5704168004 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-05 16:32 | 2026-08-06 11:57 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000066/2026 | 612600766 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL03096004 | ETO-RD-AR | URBANO |  | 75 | 0 | 362814 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de trafo novo de 75 kVA para dividir o circuito do trafo 5747384004; não houve retirada de equipamento avariado (retirado 0). A ocorrência associada na base é desligamento sem programação prévia aberto para atender a própria SS, não falha de transformador. | FOI INSTALADO UM TRAFO DE 75 KVA 13.8 KV ID- 74889104.TUPOLOGIA:04163 PARA FAZER DIVISAO DE CIRCUITO DO TRAFO 5747384004 | texto | TRAFO FORA DA JANELA | 20264739976813 | 2026-08-06 09:19:00 | 2026-08-06 09:40:00 | 15.78 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 60 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ATENDER SS: ETO-RD-AR1211/2026 |  |  | {"NS_RETIRADO": "0", "NS_INSTALADO": "362814", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "130375", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 PARA DIVISÃO DE CIRCUITO | ETO-RD-AR 1211/2026 TR: 5747384004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 130375 Nº DE SÉRIE : 362814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 02 90063 FOI INSTALADO UM TRAFO DE 75 KVA 13.8 KV ID- 74889104.TUPOLOGIA:04163 PARA FAZER DIVISAO DE CIRCUITO DO TRAFO 5747384004 INSTALADO 03 CHAVE FUSIVEL 13,8KV DO TRAFO INSTALADO ID- 74889104 ESTRUTURA N1 N° topologia: 04163
ETO-RD-GU 00790/2026 | 5710471003 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 10:17 | 2026-08-10 17:34 | 2026-08 | DBM-MLDB05 000108/2026 | 412600585 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 12968 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo furtado em campo, com fotos enviadas ao supervisor; a OS confirma a substituição por outro de 15 kVA e o campo registra motivo FURTADO. O código não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica), o que é falta de registro e não evidência contrária. | Segue nota para substuiçao de Trafo 5710471003 o mesmo furtado em campo | série | AUSENTE DA CRÍTICA | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "12968", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152632", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para substuiçao de Trafo 5710471003 o mesmo furtado em campo acesso livre tensao 19,9 kv Potencia 15kva as fotos foram enviadas para supervisor de campo | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264740082353 SS: ETO-RD-GU 790/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOHO APÓS A TROCA VAN: 222 VNB: 444 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. FOI COBRADO MAIS DISPONIBILIDADES SENDO ELAS: DIA 07/08 TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADO CABO DE MT FURTADO DIA 10/08 SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DIA 12/08 MELHORIA DE ATERRAMENTO
DOLP-RD-PA 00803/2026 | 5757258006 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 15:36 | 2026-08-07 17:00 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000268/2026 | 112600739 |  | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | LD05050008 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA furtado em Tocantínia; a OS registra baixa de material para reposição do posto, sem qualquer indício de falha do equipamento. O trafo está ausente da base de interrupção, o que é falta de registro e não prova de que nada ocorreu — mas aqui a causa (furto) está clara no texto. | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Trafo Furtao 75kva - 34,5kv | texto | AUSENTE DA CRÍTICA | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo Furtao 75kva - 34,5kvAcesso bomRua Joaquim Vieira Vila Jaco | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Trafo Furtao 75kva - 34,5kv Acesso bom Rua Joaquim Vieira Vila Jaco DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 07/08/2026
ETO-RD-AR 01218/2026 | 5710084058 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-06 19:23 | 2026-08-07 19:05 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000053/2026 | 612600768 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 45 | 45 | 1254028 | 606280 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo confirmado pelo formulário de campo (vazamento: Sim) e substituição por outro de mesma potência (45 kVA), com série e tombamento do retirado (1254028 / 126126) e do instalado (606280 / 150737). Vazamento de óleo é falha do próprio equipamento. O trafo não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica) — falta de registro, não evidência de que não houve falha. | TRAFO 5710084058 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO. | série | AUSENTE DA CRÍTICA | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "1254028", "NS_INSTALADO": "606280", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "126126", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150737", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5710084058 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | ETO-RD-AR 1218/2026 TR: 5710084058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126126 Nº DE SÉRIE : 1254028 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150737 Nº DE SÉRIE : 606280 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 01228/2026 | 5701748004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-09 13:17 | 2026-08-10 16:25 | 2026-08 | ENC-MLAR01 000296/2026 | 612600771 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | 0 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios furtados; a OS registra só o equipamento instalado e encerra com 'TRAFO FURTADO'; o tombamento retirado no campo está preenchido como 'FURTADO'. A crítica traz subcausa 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA', mas a própria observação da ocorrência diz que o trafo foi furtado — a subcausa está mal apontada. | TRAFO FURTADO ¦ TOMBAMENTO_RETIRADO: FURTADO ¦ crítica obs: trafo foi furtado | texto | TRAFO FORA DA JANELA | 20264758156462 | 2026-08-10 13:52:00 | 2026-08-10 16:00:00 | 23.57 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo foi furtado |  |  | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "FURTADO ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152571", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo: 5701748004 Furtado Potencia: 5 KVATensão: 34,5KVPara raio: Furtado Acesso: LivreEquipe: 004op18 (63) 99244-3514/99279-6322Obs:. tem que leva grampo estribo e chave fuzivel completa de 34,5 KV | ETO-RD-AR 1228/2026 TR: 5701748004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152571 Nº DE SÉRIE : C306312 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/05/2026 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO FURTADO
ETO-RD-AR 01234/2026 | 5710027159 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 20:43 | 2026-08-11 20:15 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 370179 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem da SS QUEIMADO e a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na mesma janela (10/08 16:46 a 11/08 20:39). Troca registrada: retirado TRAEL 1999 série 370179 / CITD 134911, instalado ITAM 2026 série C306325 / CITD 152584, mesma potência 15 kVA. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA (ocorrência 20264759019413) | série | CASOU PELO TRAFO | 20264759019413 | 2026-08-10 16:46:00 | 2026-08-11 20:39:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264758533661-1 Equipe 003 - 040OP36 |  |  | {"NS_RETIRADO": "370179", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "134911", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152584", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5710027159 potência; 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio bom equipe6392976755 | ETO-RD-AR 1234/2026 TR: 5710027159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134911 Nº DE SÉRIE : 370179 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152584 Nº DE SÉRIE : C306325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03
DOLP-RD-PA 00826/2026 | 5721380010 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-11 15:53 | 2026-08-13 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000145/2026 | 112600773 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | ALTA | SS ATENDIDA | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 |  | 372509 | 0 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Não é falha de equipamento: retirada do ativo por determinação judicial, sem instalação de novo transformador (tombamento instalado 00, para-raios não substituído). O formulário não aponta vazamento nem defeito. Ausente da crítica, o que aqui é coerente com uma retirada programada. | Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão. | texto | AUSENTE DA CRÍTICA | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "372509", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGÍVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão.Encaminho em anexo a Ordem Judicial para conhecimento e providências cabíveis.Solicito a avaliação e programação da execução do serviço, conforme determinação judicial. TF 5721380010 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão. Encaminho em anexo a Ordem Judicial para conhecimento e providências cabíveis. Solicito a avaliação e programação da execução do serviço, conforme determinação judicial. TF 5721380010 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: DLP-MLPA04 LIDER: OLESMAR DATA: 13/08/2026
DOLP-RD-PA 00827/2026 | 5710348122 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-11 20:39 | 2026-08-12 18:00 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000276/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | O executante registrou na OS que o transformador não estava queimado, o formulário não traz série nem tombamento (00) e a observação da Crítica diz que a equipe mediu, conferiu, encontrou tensão e trafo normais e não substituiu. Equipamento permaneceu em serviço. | foi constatado que o transformador indicado na nota não estava queimado, conforme havia sido informado inicialmente. | nenhuma | CASOU PELO TRAFO | 20264763978586 | 2026-08-11 17:54:00 | 2026-08-11 23:58:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 22 | equipe chegou no local conferiu o transformador. fez medicoes e conferiu o medidor cliente com tensão normal e trafo normal . sem necessidade de substiutiçao do mesmo. |  |  | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico.Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico. Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 11/08/2026 "Informo que, durante o atendimento da DOLP-RD-PA 827/2026, foi constatado que o transformador indicado na nota não estava queimado, conforme havia sido informado inicialmente."
ETO-RD-AG 00835/2026 | 5700600127 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-12 08:06 | 2026-08-12 18:02 | 2026-08 | ENC-MLAG02 000248/2026 | 662600512 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | RURAL |  | 15 | NA | 836239 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Substituição de transformador furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e retirado 'NA', e a observação da ocorrência na base diz literalmente que o trafo foi furtado. A subcausa registrada (vazamento de óleo / tanque deteriorado) não bate com o relato e deve ser erro de apontamento. | subs trafo furtado 01- para raio acesso bom ¦ crítica obs: trafo 5700600127 furtado | texto | CASOU PELO TRAFO | 20264766312341 | 2026-08-12 08:15:00 | 2026-08-12 14:03:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | trafo 5700600127 furtado |  |  | {"NS_RETIRADO": "NA", "NS_INSTALADO": "836239", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NA", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152212", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700600127 de 15 kv 19,5 kva subs trafo furtado 01- para raio acesso bom | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700600127 de 15 kv 19,5 kva subs trafo furtado 01- para raio acesso bom TRAFO Nº5700600127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152212 Nº SÉRIE; 836239 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,41 / 1,31 / 1,42 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 34,5KV DO TRAFO Nº 5700600127.
ETO-RD-AR 01242/2026 | 5715142022 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 09:13 | 2026-08-12 16:53 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000064/2026 | 612600796 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 75 | 75 | 366468 | 43245 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Bucha da fase B danificada no próprio transformador de 75 kVA, com substituição efetivada e mesma potência (retirado TRAEL 2015 série 366468 / CITD 149592; instalado TRAEL série 43245 / CITD 134268, reformado). Bucha quebrada é avaria do equipamento. A ocorrência que casou na Crítica é de nível de tensão/conexão do dia anterior, com o trafo apenas como interrompido — não contradiz a avaria. | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv | série | CASOU PELO TRAFO | 20264762302267 | 2026-08-11 10:48:00 | 2026-08-11 17:14:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | POBLEMA NAS FASE NAS CONEXAO,FOI FEITO AS VERIFICAO E REAPERTO DE TODAS,REAPERTO DOS BORNE DO MEDIDOR E DO DIJUNTO,CLIENTE NORMALIZADO. |  |  | {"NS_RETIRADO": "366468", "NS_INSTALADO": "43245", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "149592", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "134268", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv acesso bom | ETO RD AR 1242/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134268 Nº DE SÉRIE : 43245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 4,16 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00841/2026 | 5760930237 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 17:41 | 2026-08-13 15:01 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 30 | 30 | 566177024 | 488090 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios constatados queimados em atendimento de OS anterior; troca executada com série e tombamento de retirado (SIEMENS/TRAEL 566177024, CITD 135361) e instalado (ITAIPU 488090, CITD 135291), mesma potência de 30 kVA. A base de interrupção casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 8 clientes. | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. | série | CASOU PELO TRAFO | 20264767688604 | 2026-08-12 17:55:00 | 2026-08-13 13:05:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 8 | Em atendimento da OS 110398553 foi constatado trafo 5760930237 Queimado |  |  | {"NS_RETIRADO": "566177024", "NS_INSTALADO": "488090", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "135361", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "135291", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS TRAFO Nº 5760930237 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/1999 REF. 07/2025 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 135361 Nº SÉRIE; 566177024 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/203 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135291 Nº SÉRIE; 488090 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 4,82 / 5,93 / 6,73
ETO-RD-AG 00842/2026 | 5701759103 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-13 11:34 | 2026-08-13 23:59 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000760/2026 | 662600520 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e o plano de medida falam em sobrecarga (15 para 25 kVA), mas a Crítica casou pelo próprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observação explícita de queima, em ocorrência que começou 12/08 23:15 e fechou 14/08, envolvendo a SS aberta em 13/08. Título de plano de medida não anula queima registrada. Confiança média porque o formulário de campo veio praticamente vazio (só quantidade de clientes), sem série do retirado e do instalado. | Trafo de 15 kva na 19,9 kv queimada (obs. da ocorrência 20264776837545) | texto | CASOU PELO TRAFO | 20264776837545 | 2026-08-12 23:15:00 | 2026-08-14 00:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Trafo de 15 kva na 19,9 kv queimada |  |  |  | TROCA DE TRAFO COM SOBRECARGA 5701759103 DE 25 KVA DA 19.9. ACESSO PARA CAMINHONETE. 02 CLIENTES PENALIZADOS. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701759103 de 15 kVA para 25 kVA.
DOLP-RD-PA 00844/2026 | 5703811122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-14 08:40 | 2026-08-14 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000133/2026 | 112600757 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 25 | 25 | 549907 | 337383 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador de tap; o formulário confirma vazamento 'Sim' e motivo BUCHA DANIFICADA, com série e tombamento de retirado (549907 / 125537) e instalado (337383 / 151081), mesma potência de 25 kVA. Falha do próprio equipamento. Confiança média apenas porque a crítica registrou a ocorrência como QUEIMADO POR SOBRECARGA — a fronteira queimado/avariado diverge, mas nas duas leituras o caso conta. | trafo 5703811122 com um grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador do tap ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | série | CASOU PELO TRAFO | 20264779980684 | 2026-08-14 08:43:00 | 2026-08-14 16:52:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 32 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264776891471-1 Equipe 003 - 122OP01 |  |  | {"NS_RETIRADO": "549907", "NS_INSTALADO": "337383", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "125537", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151081", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5703811122 com um grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador do tap...Rede 13,8kv, trafo de 25 kvao com livre acesso para caminhão e camionete 35 Uc, penalizadas | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5703811122 com um grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador do tap... Rede 13,8kv, trafo de 25 kvao com livre acesso para caminhão e camionete 35 Uc, penalizadas DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 14/08/2026
ENC-RD-PS 00702/2026 | 5700153233 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-15 11:05 | 2026-08-16 10:50 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000113/2026 | 212600629 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | RURAL | 15 | 15 | C290264 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo fervendo, com tensão insuficiente na bucha secundária; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE e observação trafo queimado. Substituição registrada (retirado ITAM 2025 série C290264; instalado ITAM 2026 série C 315168 / CITD 152535), mesma potência 15 kVA. | TRAFO 5700153233 QUEIMADO ... OS TRAFO ESTA FERVENDO E MANDANDO TENSÃO NA BUCHA SEGUNDARIA INSUFICIENTE | série | CASOU PELO TRAFO | 20264784166361 | 2026-08-14 08:40:00 | 2026-08-16 10:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 1 | trafo queimado |  |  | {"NS_RETIRADO": "C290264", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "149793", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152535", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5700153233 QUEIMADO PARA BOM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO E MANDANDO TENSÃO NA BUCHA SEGUNDARIA INSUFICIENTE PARA TOCAR AS CARGAS DO CLIENTE | SS ENC-RD-PS 702/2026 TRAFO 5700153233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149703 Nº DE SÉRIE : C290264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152535 Nº DE SÉRIE : C 315168 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 01271/2026 | 5703964004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 02:04 | 2026-08-19 11:40 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL04040004 | ETO-RD-AR | URBANO | 1125 | 150 | 305058 | 1364988 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 150 kVA queimado na RDU de Araguaína, com troca documentada (retirado TRAEL 305058 / CITD 142660; instalado ROMAGNOLE 1364988 / CITD 131915). A base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, 153 clientes, e a observação descreve o equipamento fervendo no teste. | AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIDO TESTES NO TRANSFORMADOR AONDE O MESMO FEIO A FERVER DEVIDO ESTAR QUEIMADO. | série | CASOU PELO TRAFO | 20264799025985 | 2026-08-19 00:12:00 | 2026-08-19 11:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 153 | AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIDO TESTES NO TRANSFORMADOR AONDE O MESMO FEIO A FERVER DEVIDO ESTAR QUEIMADO.Intv Auto PPF TR-5703964004 |  |  | {"NS_RETIRADO": "305058", "NS_INSTALADO": "1364988", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "142660", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "131915", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5703964004 de 150kva queimado e para-raios, Tensão 13,5kv, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local RDU de Araguaina. | ETO RD AR 1271/2026 TR: 5703964004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142660 Nº DE SÉRIE : 305058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131915 Nº DE SÉRIE : 1364988 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,60 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00876/2026 | 5710184039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-20 15:15 | 2026-08-28 14:59 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000377/2026 | 662600559 | POSTE | DETERIORADA |  | ALTA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 1823 | 976562 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e a OS pedem, além da troca do poste deteriorado, a correção de vazamento de óleo do trafo, e o serviço terminou com substituição do transformador de mesma potência (retirado TRAEL 2005 série 1823 / CITD P.83764; instalado série 976562 / CITD 151197, reformado). Vazamento de óleo é avaria do equipamento. Confiança média porque o formulário marca vazamento Não e motivo não identificado, e a ocorrência da Crítica é de ventos fortes. | Segue SS para subsituição de poste desteriorado e correção de vazamento de oleo do trafo 5710184039. | série | CASOU PELO TRAFO | 20264805911314 | 2026-08-20 10:56:00 | 2026-08-20 13:17:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264805457520-1 Equipe 003 - 068OP02 |  |  | {"NS_RETIRADO": "1823", "NS_INSTALADO": "976562", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "P83764", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151197", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para subsituição de poste desteriorado e correção de vazamento de oleo do trafo 5710184039. REDE ENERGIZADA:sim CONSUMIDOR PENALIZADO:0 ACESSO:BOMLOCAL: IND FAZENDA NOVA VIDA, 0 - PA SANTA CRUZ IICOORD:796836,9400276EQUIPE:039OP03 | Segue SS para subsituição de poste desteriorado e correção de vazamento de oleo do trafo 5710184039. REDE ENERGIZADA:sim CONSUMIDOR PENALIZADO:0 ACESSO:BOM LOCAL: IND FAZENDA NOVA VIDA, 0 - PA SANTA CRUZ II COORD:796836,9400276 EQUIPE:039OP03 TRAFO Nº5710184039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; P.83764 Nº SÉRIE; 1823 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2015 - 05/2026 MARCA; ITB - CPFL Nº CITD; 151197 Nº SÉRIE; 976562 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 4,36 / 4,97 / 5,38
ETO-RD-AG 00877/2026 | 5710176039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-20 18:48 | 2026-08-22 18:00 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000766/2026 | 662600534 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Vazamento de óleo na bucha secundária. Embora o texto da OS traga plano de medida (15 para 25 kVA), a base de interrupção registra, dentro do período da SS, abertura emergencial no próprio trafo por vazamento de óleo com a observação de que a troca foi feita — causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. Confiança média porque não há formulário de campo nem série do retirado/instalado. | OBS: TROCA DO TRAFO DEVIDO VASAMENTO DE OLÉ NA SECUNDARIA (crítica, ocorrência 20264811167791) | texto | TRAFO FORA DA JANELA | 20264811167791 | 2026-08-21 11:49:00 | 2026-08-21 13:40:00 | 16 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Abertura emergencial TR 5710176039 Devido situação de risco: Vazamento de óleo em transformador Penalizando cargas da RDR/RDU RDR Causa Falha de equipamento Equipe MANUTENÇÃO ELADIO Clima Bom OBS: TROCA DO TRAFO DEVIDO VASAMENTO DE OLÉ NA SECUNDARIA |  |  |  | Enviar equipe de manutenção para substituir TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO - TRAFO [5710176039] TRAFO DE 15KVA - 19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710176039 de 15 kVA para 25 kVA. Enviar equipe de manutenção para substituir TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO - TRAFO [5710176039] TRAFO DE 15KVA - 19.9KV
ENC-RD-PS 00714/2026 | 5700969182 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-21 07:41 | 2026-08-20 23:57 | 2026-08 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | RURAL | 75 | 75 | 544583 | 544483 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado, com 47 clientes; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CURTO NA RD e observação TR queimado. Troca registrada (retirado ITAIPU 2024 série 544583 / CITD 142612; instalado série 544483 / CITD 142161). A OS registra erro de cadastro: o equipamento em campo é o 5758706182. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR CURTO NA RD — obs: TR QUEIAMDO EQUIPE DIVO 04 ESTEVE NO LOCAL | série | CASOU PELO TRAFO | 20264806476727 | 2026-08-20 15:28:00 | 2026-08-21 00:19:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 47 | TR QUEIAMDO EQUIPE DIVO 04 ESTEVE NO LOCAL |  |  | {"NS_RETIRADO": "544583", "NS_INSTALADO": "544483", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "142612", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "142161", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR- 5700969182TRAFO QUEIMADO INFORMAÇOES REPASSADAS PELA EQUIPE 084OP04TENSAO 34500PARA RAIOS BOM | SS ENC-RD-PS 714/2026 TRAFO:5758706182 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142612 Nº DE SÉRIE : 544583 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142161 Nº DE SÉRIE : 544483 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 4.25 POS. TAP : 02 OBS: TRAFO 5700969182 INFORMADO NA SS ESTÁ COM ERRO NO CADRASTRO, TRAFO CORRETO 5758706182.
ETO-RD-GR 00831/2026 | 5700721079 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-22 09:48 | 2026-08-23 01:48 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000314/2026 | 712600567 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | ALTA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 15 | 435470 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS informa transformador queimado, confirmado em campo pela equipe 079op01, e a base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR e subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Troca documentada com série e tombamento de retirado (TRAEL 435470 / CITD06105926) e instalado (ITAM C 308252 / 151683), mesma potência de 15 kVA. O título da OS diz 'avariado', mas em qualquer das duas leituras o caso conta. | Transformador 5700721079 queimado.Equipe 079op01 - Gilney ... esteve no local, informou trafo de 15 e acesso livre. | série | CASOU PELO TRAFO | 20264813737614 | 2026-08-22 08:23:00 | 2026-08-23 01:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264810604792-1 Equipe 003 - 079OP01 |  |  | {"NS_RETIRADO": "435470", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD06105926", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151683", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Transformador 5700721079 queimado.Equipe 079op01 - Gilney - 63992711498, esteve no local, informou trafo de 15 e acesso livre. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700721079 ETO-RD-GR 831/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105926 Nº DE SÉRIE : 435470 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151683 Nº DE SÉRIE : C 308252 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10.94 MEDIÇÃO 2: 08.92 MEDIÇÃO 3: 07.66 COORDENADA X: 821573 Y: 9069806
ETO-RD-AR 01288/2026 | 5704180004 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-23 11:52 | 2026-08-23 17:50 | 2026-08 | ENC-MLAR03 000130/2026 | 612600827 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL03040004 | ETO-RD-AR | URBANO | 75 | 1125 | 201094 | 973689 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca por aumento de potência: medições de corrente e tensão indicaram sobrecarga e o trafo de 75 kVA foi substituído por um de 112,5 kVA. Formulário de campo com motivo SOBRECARGA e sem vazamento; a Crítica registra causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA, sem queima ou avaria do equipamento. | Segundo medições feitas no trafo 5704180004 de 75kVA, favor providenciar a substituição do mesmo por um de 112.5kvA. | série | CASOU PELO TRAFO | 20264815343963 | 2026-08-22 22:09:00 | 2026-08-22 23:07:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 144 | SOBRE CARGAIntv Auto PPF TR-5704180004 |  |  | {"NS_RETIRADO": "201094", "NS_INSTALADO": "973689", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "48269", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "153163", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segundo medições feitas no trafo 5704180004 de 75kVA, favor providenciar a substituição do mesmo por um de 112.5kvA.Fase A 205 Fase B 210 Fase C 207 Correntes Neutro 75 Fase A 182 Fase B 125 Fase C 91Obs.: não foi instalado RMS por não ter disponível na região. | ETO RD AR 1288/2026 TR: 5704180004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48269 Nº DE SÉRIE : 201094 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 153163 Nº DE SÉRIE : 573689 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 03
DG-RD-PO 00519/2026 | 5701101035 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-23 14:42 | 2026-08-24 13:05 | 2026-08 | DG-MLPO02 000093/2026 | 312600402 |  |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | RURAL | 5 | 15 | 170992 | 830283 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 5 kVA e para-raios furtados; a OS encerra como substituição de trafo furtado e a base confirma com causa CAUSADA POR TERCEIROS e subcausa ROUBO DE TRANSFORMADOR. Não conta no indicador. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado monte do carmo ¦ crítica: ROUBO DE TRANSFORMADOR | série | CASOU PELO TRAFO | 20264818367005 | 2026-08-23 14:09:00 | 2026-08-24 11:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 0 | Constatado trafo 5701101035 de 5kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom para caminhote. |  |  | {"NS_RETIRADO": "170992", "NS_INSTALADO": "830283", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151928", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Constatado trafo 5701101035 de 5kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom para caminhote. Favor agilizar pois o cliente estar com uma OS 798 de ligação nova para o local com vencimento dia 28/08/2026 23:59 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado monte do carmo
ETO-RD-AG 00900/2026 | 5700135090 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-26 07:00 | 2026-08-26 20:58 | 2026-08 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 140264 | 845306 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador com tensão alterada para 257 V sem possibilidade de correção, exigindo troca; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE, que é avaria interna do equipamento. Substituição registrada (retirado ITB 1999 série 140264; instalado TRAEL 2026 série 845306 / CITD 152927), mesma potência 15 kVA. | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO | série | CASOU PELO TRAFO | 20264829775120 | 2026-08-25 10:17:00 | 2026-08-26 16:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264826043876-1 Equipe 003 - 171OP01 |  |  | {"NS_RETIRADO": "140264", "NS_INSTALADO": "845306", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NA", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152927", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM TRAFO Nº 5700135090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/99 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 140264 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,52 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JUNHO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152927 Nº SÉRIE; 845306 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,45 MEDIÇÃO; 2,53 / 2,54 / 2,55
ETO-RD-AR 01307/2026 | 5757527004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-26 07:55 | 2026-08-26 11:45 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000208/2026 | 612600831 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL07010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 0 | 107461 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto furtado (retirado 0, motivo FURTADO no campo, observação da OS 'INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO'). Ausente da crítica — falta de registro, mas a causa está clara no texto e não é falha de equipamento. | OBS: INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO | texto | AUSENTE DA CRÍTICA | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "0", "NS_INSTALADO": "107461", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "135521", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Realizar instalação de trafo furtado 5757527004 | ETO-RD-AR 1307/2026 TR: 5757527004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135521 Nº DE SÉRIE : 107461 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,60 POS. TAP : 03 OBS: INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO
ETO-RD-AR 01308/2026 | 5701352004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-26 09:34 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000077/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL05040004 | ETO-RD-AR | URBANO | 1125 | 150 | 204976 | 1687462 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo que já havia recebido reparo e não resolveu, levando à substituição; o formulário do executante confirma vazamento Sim, motivo do defeito VAZAMENTO DE OLEO e cola e fita Sim, com série e tombamento do retirado (204976 / 48644) e do instalado (1687462 / 152975). O aumento de 112,5 para 150 kVA foi aproveitamento na mesma troca, mas o motivo da falha é avaria do equipamento. A ocorrência da Crítica ficou fora da janela e não altera o veredito. | Realizar troca de trafo com vazamento de oleo foi feito reparo mais não resolveu colocar trafo de 150KVA | série | TRAFO FORA DA JANELA | 20264833258509 | 2026-08-26 10:49:00 | 2026-08-26 12:58:00 | 0.24 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 37 | Trafo 5701352004 Marcelo 99295-2262 (ETO-RD-AR 1265/2026) |  |  | {"NS_RETIRADO": "204976", "NS_INSTALADO": "1687462", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "48644", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152975", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Realizar troca de trafo com vazamento de oleo foi feito reparo mais não resolveu colocar trafo de 150KVA
DG-RD-PO 00524/2026 | 5701343001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-27 11:27 | 2026-08-28 16:47 | 2026-08 | DG-MLPO02 000095/2026 |  | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 1023423 | 846107 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação completo em substituição a trafo furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e a observação da ocorrência confirma 'intalar trafo furtado'. A ocorrência associada é manobra de normalização, não falha de transformador. | instalar trafo 5701343001 FURTADO na RDR de porto nacional acesso livre ¦ crítica obs: Instaçoes de 01 trafo 5701343001 ... intalar trafo furtado. | série | TRAFO FORA DA JANELA | 20264842267445 | 2026-08-28 15:03:00 | 2026-08-28 16:50:00 | 26.59 | problema+interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 0 | Instaçoes de 01 trafo 5701343001, para manutençao Alex DG soluçoes , intalar trafo furtado. |  |  | {"NS_RETIRADO": "1023423", "NS_INSTALADO": "846107", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "101821", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152968", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5701343001 FURTADO na RDR de porto nacional acesso livre , potencia 15 kva para-raio queiamdo , tensão 13,8 monta posta tranformação completa | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr porto
DG-RD-PO 00526/2026 | 5700004152 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-27 18:22 | 2026-08-28 10:00 | 2026-08 | DG-RD-PO 000008/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | URBANO | 150 | 150 | 1 | 1 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Havia vazamento de óleo, mas o executante resolveu no local com reparo de cola e fita e aplicação do P600; não houve substituição do transformador — o formulário não traz série de retirado nem de instalado (ambos 1) e o campo de tombamento instalado registra o produto do reparo. Equipamento de 150 kVA permaneceu em serviço. | FOI O REPARO COM COLA E FITA E INSTALDO O P600 | nenhuma | TRAFO FORA DA JANELA | 20264842122930 | 2026-08-28 13:53:00 | 2026-08-28 15:02:00 | 18.52 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 157 | Manutenção Emergencial Diorgenes |  |  | {"NS_RETIRADO": "1", "NS_INSTALADO": "1", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "1", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "P600", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Segue SS de TR 5700004152 150KVA/34.5KV com vazamento de óleo para devidas tratativas com equipe de manutenção.RDU Santa Rosa152OP01 63 98402-9495 | Segue SS de TR 5700004152 150KVA/34.5KV com vazamento de óleo para devidas tratativas com equipe de manutenção. RDU Santa Rosa 152OP01 63 98402-9495 FOI O REPARO COM COLA E FITA E INSTALDO O P600
ETO-RD-DP 00526/2026 | 5710005049 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 10:27 | 2026-08-30 22:46 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP | RURAL | 10 | 15 | 18186 | 827926 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO (defeito bucha danificada) com troca efetivada — retirado TRAEL série 18186, instalado série 827926 / CITD 150203, de 10 kVA mineral para 15 kVA vegetal. A crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, porém subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; por isso a confiança é média na rotulagem entre queimado e avariado — a falha do equipamento é certa e conta em qualquer das duas. | Segue SS para substituição de trafo queimado 5710005049 10 kva ¦ OS: trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. | série | CASOU PELO TRAFO | 20264841863559 | 2026-08-27 20:45:00 | 2026-08-31 00:58:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264838698511-1 Equipe 003 - 050OP01 |  |  | {"NS_RETIRADO": "18186", "NS_INSTALADO": "827926", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150203", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para substituição de trafo queimado 5710005049 10 kva | trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. atendido pela tavares
ETO-RD-AG 00924/2026 | 5700558081 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-29 13:40 | 2026-08-29 19:06 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000882/2026 | 662600558 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | AL01077088 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 260954 | 577013 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Plano de medida de sobrecarga (5 para 15 kVA) que na prática foi regularização de cadastro — o equipamento em campo já era de 15 kVA — junto com melhoria de aterramento. Nenhum texto descreve queima ou avaria do transformador; a Crítica aponta CONDUTOR DE BT / PARTIDO NO NEUTRO, com queima de elo e aterramento rompido, não do trafo. | TRAFO EM CAMPO SEM ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, ONDE O MESMO NO SISTEMA É DE 05KVA 7.9KV E EM CAMPO JA SE ENCONTRAVA CONFORME LAUDO EM ANEXO DE 15KVA 7.9KV | série | CASOU PELO TRAFO | 20264846561176 | 2026-08-29 13:52:00 | 2026-08-29 23:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 1 | Queima de elo no TR 5700558081 Fase B Elo Retirado XXXXX Elo Instalado 1H Penalizando cargas da RDR/RDU RDR Localidade ITAGUATINS Causa ATERRAMENTO ROMPIDO Clima BOM OBS: ATERRAMENTO ROMPIDO |  |  | {"NS_RETIRADO": "260954", "NS_INSTALADO": "577013", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "n/a", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "128656", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUSBTITUIR TRAFO E EXECUTAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700558081 de 5 kVA para 15 kVA. OBS; TRAFO EM CAMPO SEM ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, ONDE O MESMO NO SISTEMA É DE 05KVA 7.9KV E EM CAMPO JA SE ENCONTRAVA CONFORME LAUDO EM ANEXO DE 15KVA 7.9KV. TRAFO Nº5700558081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2005 MARCA; CEMEC Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 260954 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,67 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 2021 - 09/04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 128656 Nº SÉRIE; 577013 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,67 MEDIÇÃO; 4,13 / 3,91 / 6,15
DG-RD-PO 00528/2026 | 5703428001 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-30 08:09 | 2026-08-30 14:11 | 2026-08 | DG-MPDG01 000135/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | RURAL | 5 | 15 | 174134 | 829106 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados; OS encerra como substituição de trafo queimado, com série e tombamento de retirado (VIJAI 174134) e instalado (829106 / 151844). A base casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, e a observação diz 'TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO'. | TRAFO 5703428001 QUEIMADO ¦ crítica obs: OBS: TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO | série | CASOU PELO TRAFO | 20264852213867 | 2026-08-29 20:12:00 | 2026-08-30 14:05:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | Queima de elo no TR 5703428001 Penalizando cargas da RDR/RDU RDR Causa Falha de equipamento Equipe 001OP04 Clima Bom OBS: TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO |  |  | {"NS_RETIRADO": "174134", "NS_INSTALADO": "829106", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegivel ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151844", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5703428001 QUEIMADOPOT. 15 KVATENSÃO 13,8KVACESSO LIVREPARA-RAIO QUEIMADOIND FAZENDA SANTA BEIRA RIO, 1 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
ETO-RD-AR 01351/2026 | 5700273004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-31 21:22 | 2026-09-01 18:15 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000083/2026 | 612600850 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR | URBANO | 1125 | 1125 | 3-0123-A | 603099 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo em transformador de 1984, confirmado pelo formulário (vazamento: Sim), com substituição por outro de mesma potência (retirado série 301234 / CITD 5232912; instalado ITAIPU 2026 série 603099 / CITD 150508). Vazamento é falha do próprio equipamento. A ocorrência que a Crítica trouxe está fora da janela (230 h) e trata de ramal de serviço, não contradiz. | TRAFO 5700273004 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO. POTÊNCIA: 112,5 KVA | série | TRAFO FORA DA JANELA | 20264805393642 | 2026-08-20 10:21:00 | 2026-08-21 06:58:00 | 230.41 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | UC VISITADA, FEITO ADEQUACOES E NORMALIZADO CLIENTE |  |  | {"NS_RETIRADO": "3-0123-A", "NS_INSTALADO": "603099", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "52329A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150508", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5700273004 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO. POTÊNCIA: 112,5 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA COM BOSTO - CENTRO - ARAGUAÍNA. | ETO RD AR 1351/2026 TR: 5700273004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 5232912 Nº DE SÉRIE : 301234 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 07/1984 IMPEDANCIA : 3,39 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150508 Nº DE SÉRIE : 603099 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,26 POS. TAP : 02

## 252 · queimados e avariados
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-GR 00002/2026 | 5700022078 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-01 05:40 | 2026-01-03 08:56 | 2026-01 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | ALTA | SS ATENDIDA | ITACAJA | LD03038009 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 25 | 372895 | 375092 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "372895", "NS_INSTALADO": "375092", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06000036", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "138794", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700022078 queimado de 15 kva na 19,9 kv mais para raio | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃO 2: 02,41 MEDIÇÃO 3: 01,65
ETO-RD-AG 00003/2026 | 5700002132 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-01-02 21:21 | 2026-01-14 08:15 | 2026-01 | ENC-MPAG01 000011/2026 | 662600036 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | URGENTE | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | URBANO | 15 | 15 | 373459 | 431837 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264062634273 | 2026-01-02 19:02:00 | 2026-01-02 21:22:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 |  | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "373459", "NS_INSTALADO": "431837", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "16950", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147655", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. | Segue SS para recupera vazamento de oleo no trafo 570002132 na rdu de Sampaio conjunto popular. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 03/2000 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 16950 Nº SÉRIE; 373459 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017 / 12/2025. MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147655 Nº SÉRIE; 431837 IMPEDÂNCIA; 3,13 MEDIÇÃO; 3,06 / 3,04 / 3,05
ETO-RD-DP 00019/2026 | 5710094091 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-07 23:07 | 2026-01 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 |  |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 75 | 75 | 453193 | 590883 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264064454535 | 2026-01-03 16:10:00 | 2026-01-04 12:05:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/0310094091- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062873797-1 Equipe 003 - 091OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "453193", "NS_INSTALADO": "590883", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "110067", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148310", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Constatado trafo 5710094091 de 75kVA na 34.5kV e para-raios queimados. Acesso bom. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
ETO-RD-AR 00011/2026 | 5700876040 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-03 18:28 | 2026-01-04 14:00 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 125062 | 455521 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264064455959 | 2026-01-03 10:48:00 | 2026-01-03 16:42:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264062912475-1 Equipe 003 - 058OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "125062", "NS_INSTALADO": "455521", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "110729", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700876040 10 kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00026/2026 | 5700267059 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-06 14:42 | 2026-01-06 21:27 | 2026-01 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL03099059 | DOLP-RD-PA | URBANO | 75 | 1125 | 99054 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264067429739 | 2026-01-07 00:33:00 | 2026-01-07 05:28:00 | 8.84 | interrompido+fechado | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD E PONTALETE | 1 | FOI realizado a reconexao da fase do ramal de servico do cliente a rede normalizando o cliente em campo | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "99054", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "2139", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "146928", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador.
ETO-RD-GR 00039/2026 | 5700761155 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-06 20:22 | 2026-01-15 15:53 | 2026-01 | ENC-MLGR01 000022/2026 | 712600060 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | PROGRAMAVEL | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-GR | RURAL | 5 | 15 | 667241 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264082867570 | 2026-01-15 14:58:00 | 2026-01-15 15:53:00 | 209.59 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO TROCAR TRAFO COM VAZAMENTO DE ÓLEO EM CAMPO SS: ETO-RD-GR 39/2026 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "667241", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "38882", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149716", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700761155 5kva 34.5kv com vazamento de oleoacesso livre | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700761155, ETO-RD-GR 39/2026, POV. PAU SECO, RDR DE PALMEIRANTES TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 38882 Nº DE SÉRIE : 667241 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149716 Nº DE SÉRIE : C290277 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 16,83 MEDIÇÃO 2: 14,36 MEDIÇÃO 3: 13,65 COORDENADA X: 821203 Y: 9122996
ETO-RD-AR 00032/2026 | 5700569016 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-08 08:26 | 2026-01-09 03:02 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | QUEIMADO | SOBRECARGA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 460298 | 431980 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264069248084 | 2026-01-07 15:05:00 | 2026-01-07 22:47:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264069118734-1 Equipe 003 - 016OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "460298", "NS_INSTALADO": "431980", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "215712", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "14647", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO QUEIMADO (COLOCAR UM MAIOR)POTÊNCIA 5KVA TENSÃO 34,5KVACESSO CAMINHÃO/CAMINHONETECABO AA / 2EQUIPE 016OP01 (63992229617) | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00047/2026 | 5700989039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 00:10 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 15 | 498313 | 290288 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264079775858 | 2026-01-13 20:20:00 | 2026-01-13 22:19:00 | 1.9 | problema | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 2 |  | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "498313", "NS_INSTALADO": "290288", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "26015", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149727", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08
ETO-RD-GU 00067/2026 | 5701640052 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-13 21:02 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | AL02085042 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 244018 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264079454049 | 2026-01-12 10:32:00 | 2026-01-14 11:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 5KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "244018", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "05014730", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148460", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota para substituiçao de trafo queimado TRAFO E PARA RAIO QUEIMADOS TRAFO 15KVA 7,9KV ACESSO BOM PARA CAMINHONETE BUCHA BT ESTOURADA POR DESCARGA ATIMOSFERICA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00069/2026 | 5701000052 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 12:19 | 2026-01-16 11:26 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD03036052 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 203275 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264080386368 | 2026-01-13 16:04:00 | 2026-01-14 09:34:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264079485820-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "203275", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "007406", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149677", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-DP 00040/2026 | 5700517116 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-15 08:19 | 2026-02-26 17:29 | 2026-01 | ETO-MLDP02 000036/2026 | 512600122 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | BAIXA | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 5 | 15 | 0 | 820158 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264081390768 | 2026-01-15 08:30:00 | 2026-01-15 13:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 |  | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "0", "NS_INSTALADO": "820158", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149172", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO COM VASAMENTO DE OLÉO NA BUCHA SECUNDARIA | sUBISTITIÇÃO DE TRAFO . Retirado 05kva Instalado 15 kva
ETO-RD-GU 00077/2026 | 5710788037 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-15 15:43 | 2026-01-19 16:45 | 2026-01 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ALIANCA DO TOCANTINS | LD03040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 10 | 15 | 66586 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264082913233 | 2026-01-15 15:50:00 | 2026-01-16 15:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264080634746-1 Equipe 003 - 003OP15 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "66586", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "846010", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149707", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ALIANÇA, TRAFO DE 10KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00093/2026 | 5700704021 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-16 16:49 | 2026-01-17 09:45 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PARANA | LD01010021 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 173576 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264084878170 | 2026-01-15 19:42:00 | 2026-01-17 10:58:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264082939343-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "173576", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149718", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00095/2026 | 5701544032 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 11:41 | 2026-01-18 22:32 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 176158 | 820258 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264085578664 | 2026-01-17 07:35:00 | 2026-01-17 11:04:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264085512527-1 Equipe 003 - 032OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "176158", "NS_INSTALADO": "820258", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149272", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5701544032 QUEIMADO DE 15 KVA ACESSO CAMIONETE TENSAO 19.9 KV PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00091/2026 | 5703917001 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 21:52 | 2026-01-19 15:50 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 15 | 195862 | 181726 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "195862", "NS_INSTALADO": "181726", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "195862", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143444", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
ETO-RD-GU 00100/2026 | 5710344042 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-19 15:57 | 2026-01-20 10:40 | 2026-01 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 10 | 15 | 78469 | 820157 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264088346569 | 2026-01-19 16:22:00 | 2026-01-20 10:31:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo queimado em campo de 10 kva tensão 19.9 kv | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "78469", "NS_INSTALADO": "820157", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149171", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5710344042 queamado de 15 kva acesso camionete para raio queimado rdr de cariri | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00103/2026 | 5301988007 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-19 17:10 | 2026-01-20 19:07 | 2026-01 | ETO-RD-PS 000119/2026 | 212600102 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD05050008 | ENC-RD-PS | RURAL | 25 | 25 | 0 | 0 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264089324910 | 2026-01-20 17:56:00 | 2026-01-20 19:07:00 | 23.75 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Abertura emergencial do TR 5301988007 para substituri, vazamento de óleo. | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | OS: 20264088277649Segue SS de TR 5301988007 25KVA/19.9KV com vazamento de óleo.OBS: Está saindo somente uma fase na secundária o mesmo ficou fechado devido ter uma pessoa enferma no local.Acesso livre.UC 10832560FAZENDA ESPIRITO SANTO62981433742AGROPECUARIA QUIRINO LTDA007OP06 63 98465-1880 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5301988007 de 25 kVA para 25 kVA. SS ENC-RD-PS 103/2026 TRAFO: 5301988007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 133090 Nº DE SÉRIE :31172 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 05/2012 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146638 Nº DE SÉRIE :Z 275775 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2025 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03
DG-RD-PO 00095/2026 | 5701197035 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-22 23:37 | 2026-01-23 17:30 | 2026-01 | DG-MLPO02 000023/2026 | 312600082 | POSTE | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 523001 | 811248 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264092748541 | 2026-01-22 14:16:00 | 2026-01-23 17:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | BANCO REGULADOR/AUTO-BOOSTER | VAZAMENTO DE OLEO | 1 | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo dg-rd-po 95/2026 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "523001", "NS_INSTALADO": "811248", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0612118", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149158", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 5701197035 15kva e para raio 19,9 acesso caminhonete equipe 035op02 991092571 leva glv estribo | medido_ emergencial_ substituição de trafo queiamado rdr monte do carmo
ETO-RD-AG 00096/2026 | 5720013039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-24 13:08 | 2026-01-25 01:51 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000010/2026 | 662600061 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 45 | 45 | 470965 | 1616974 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264097138957 | 2026-01-24 12:43:00 | 2026-01-24 23:42:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 8 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264094777172-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "470965", "NS_INSTALADO": "1616974", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "141416", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "146102", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5720013039 queimadopot 45kvatensão 34,5 kvacesso bompovoado boca da mata | trafo 5720013039 queimado pot 45kva tensão 34,5 kv acesso bom povoado boca da mata TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45kva 34,5KV DATA DE FAB; 08/2022 MARCA; TRAEL Nº CITD; 141416 Nº SÉRIE; 470965 IMPEDÂNCIA; 4,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 146102 Nº SÉRIE; 1616974 IMPEDÂNCIA; 3,73 MEDIÇÃO; 9,81 / 9,83 / 9,78
DOLP-RD-PA 00155/2026 | 5727386070 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 20:33 | 2026-01-30 20:15 | 2026-01 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | RIO SONO | LD01059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 30 | 30 | 433502 | 586743 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264106790273 | 2026-01-29 21:12:00 | 2026-01-30 20:15:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo aberto queimado atendido na porta pela equipe 092op01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "433502", "NS_INSTALADO": "586743", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "113551", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147706", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000155/2026 DATA ATENDIMENTO: 30/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AR 00181/2026 | 5703422004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 00:02 | 2026-01-30 18:15 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000074/2026 | 612600123 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL07103004 | ETO-RD-AR | URBANO | 75 | 45 | 139255 | 371478 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264108235327 | 2026-01-29 21:59:00 | 2026-01-30 18:10:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 71 | Intv Auto PPF TR-5703422004 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "139255", "NS_INSTALADO": "371478", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NT", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143900", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo queimado 5703422004 com vazamentoi de oleo e jumper danificadopot 112,5kvatensão 13,8kvpara-raio ruimacesso bomsetor lago sul | ETO-RD-AR 181/2026 TR:5703422004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 139255 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2012 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143900 Nº DE SÉRIE : 371478 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 01/2016 IMPEDANCIA : 3,59 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 00182/2026 | 5730002157 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 00:04 | 2026-01-30 13:40 | 2026-01 | ENC-MLAR05 000067/2026 | 612600124 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 1125 | 45 | 1603835 | 586787 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264108612268 | 2026-01-29 12:39:00 | 2026-01-30 13:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106283571-1 Equipe 003 - 004OP34 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1603835", "NS_INSTALADO": "586787", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "141923", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147750", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 5730002157 queimado pot. 34,5kv112 kvapara-raio ruimacesso bom | ETO-RD-AR 182/2026 TR: 5730002157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141923 Nº DE SÉRIE : 1603835 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147750 Nº DE SÉRIE : 586787 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00114/2026 | 5700307002 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-30 05:52 | 2026-01-30 18:18 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000094/2026 | 662600072 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 1600318 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264106438544 | 2026-01-28 20:42:00 | 2026-01-29 15:55:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 4 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264105157963-1 Equipe 003 - 088OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1600318", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "141614", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149722", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700307002 queimadopot 15 kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bomIND CHACARA BOM SOSSEGO, 0 - POV.RAIZ
ETO-RD-GU 00144/2026 | 5701661052 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 10:19 | 2026-02-03 14:49 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 667652 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264109499722 | 2026-01-29 18:09:00 | 2026-01-30 20:14:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264106589783-1 Equipe 003 - 052OP08 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "667652", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "38340", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149802", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota para substuiçao de trafo 57016610052 asseço para camionete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00146/2026 | 5719098076 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 12:49 | 2026-02-03 13:52 | 2026-01 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 21184 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "21184", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "011838", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149812", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00148/2026 | 5710316076 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 15:46 | 2026-01-31 22:46 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DUERE | LD03040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 365233 | 799435 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264111901932 | 2026-01-30 15:33:00 | 2026-01-31 11:14:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264109507590-1 Equipe 003 - 003OP07 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "365233", "NS_INSTALADO": "799435", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149086", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00117/2026 | 5700011032 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 18:32 | 2026-02-02 16:55 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 7096 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra arvore de pequeno/ medio porte na rede / na faixa e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 691 horas da janela. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264152604502 | 2026-02-28 13:07:00 | 2026-03-01 11:44:00 | 689.57 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149967267-1 Equipe 003 - 107OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "7096", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149806", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São MiguelAcesso livre | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,29 / 6,40 / 6,38
ETO-RD-DP 00086/2026 | 5700516005 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 10:49 | 2026-02 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARRAIAS | LD02110005 | ETO-RD-DP | RURAL | 5 | 15 | 180496 | 820218 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264113475679 | 2026-02-01 12:38:00 | 2026-02-03 09:25:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 1 | TRAFO QUEIMADO | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "180496", "NS_INSTALADO": "820218", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "1626", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149232", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700516005 DANIFICADO BUCHA PRIMARIA NA RDR DE ARRAIS - EQUIPE 005OP05 ESTEVE NO LOCAL | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
ETO-RD-GR 00165/2026 | 5700405154 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 09:05 | 2026-02-03 02:18 | 2026-02 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | JUARINA | LD01010153 | ETO-RD-GR | RURAL | 10 | 15 | 457148 | 811233 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264114088085 | 2026-02-02 08:07:00 | 2026-02-03 03:31:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | trafo queimado | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "457148", "NS_INSTALADO": "811233", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149143", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.12 MEDIÇÃO 2: 04.44 MEDIÇÃO 3: 02.92 COORDENADA X: 710967 Y: 9094473
ETO-RD-AR 00205/2026 | 5700365016 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 11:09 | 2026-02-03 12:28 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 460156 | 820225 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264114921135 | 2026-02-01 19:02:00 | 2026-02-03 12:28:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113624016-1 Equipe 003 - 004OP32 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "460156", "NS_INSTALADO": "820225", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149239", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO QUEIMADO, VAZANDO ÓLEOPOTENCIA DE 15 KVA ELO DE 0,5HTENSÃO 34,5KVCABO AA / 4PARA RAIO QUEIMADOACESSO PARA CAMINHONETE. | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00216/2026 | 5700024177 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 07:32 | 2026-02-03 17:00 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 45 | 45 | 468176 | 1635876 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264115486504 | 2026-02-02 18:15:00 | 2026-02-03 17:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 10 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264115357143-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "468176", "NS_INSTALADO": "1635876", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "114059", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147525", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Nota para manutenção substituir trafo 5700024177 queimado e para raio 45KVA na 19.9KVe o poste está deteriorado Povoado Pilões na RDR de AraguainaAcesso livre equipe 004OP33992660395 | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00179/2026 | 5700165096 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | QUEIMADO |  | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | RURAL | 10 | 10 | 0 | 0 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264114960264 | 2026-02-01 13:32:00 | 2026-02-04 18:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264113507188-1 Equipe 003 - 096OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-GR 00177/2026 | 5712496033 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-03 17:47 | 2026-02-04 14:38 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000252/2026 | 712600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | COLMEIA | LD02038009 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264117021018 | 2026-02-03 12:01:00 | 2026-02-04 14:38:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5712496048- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264116072700-1 Equipe 003 - 048OP02 | SAÍDA |  |  | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638 | trafo 5712496033 15kva e para raio queimado 19,9 acesso livre 048op02 992044638
DOLP-RD-PA 00209/2026 | 5700767026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-05 08:25 | 2026-02-01 12:00 | 2026-02 | DLP-MPPA01 000064/2026 | 112600308 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 15 | 176676 | 250766 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264117790282 | 2026-02-04 11:45:00 | 2026-02-06 14:43:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117708274-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "176676", "NS_INSTALADO": "250766", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "141006", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700767026 QUEIMADOPOT. 15KVATENSÃO 19.9KVACESSO BOMPARA-RAIO RUIMIND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290026OP01 | MEDIDO_ ATENDIMENTO EMERGENCIAL_ 5700767026 QUEIMADO POT. 15KVA TENSÃO 19.9KV ACESSO BOM PARA-RAIO RUIM IND FAZENDA BAIXAO DO PORCO, 0 - LPT - 13290 026OP01
ENC-RD-PS 00200/2026 | 5700020008 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 08:15 | 2026-02-07 00:22 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MIRANORTE | LD05050008 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 128278 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264118550318 | 2026-02-05 08:47:00 | 2026-02-07 00:20:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118333415-1 Equipe 003 - 008OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "128278", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegível", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149874", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700020008 BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA NA RDR DE MIRA NORTE | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00160/2026 | 5700271002 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-06 21:43 | 2026-02-07 12:00 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | AL01084002 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 15 | 99011557 | 339108 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264119108889 | 2026-02-05 10:13:00 | 2026-02-06 11:15:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264118370531-1 Equipe 003 - 002OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "99011557", "NS_INSTALADO": "339108", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147022", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom .TENSÃO 13.8KVCABO: AA / 4EST. U3 U3 S3COLOCAR TRAFO DE 25KVA | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2015 - 05/2025 MARCA; TRAEL - TRAEL - PA. Nº CITD; 147022 Nº SÉRIE; 339108 IMPEDÃNCIA; 2,05 POS. DO TAP; 3º MEDIÇÃO; 5,11 / 5,12 / 5,13 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 13.8KV NO POSTE DO TRAFO Nº 5700271002.
DOLP-RD-PA 00237/2026 | 5711948122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-10 12:19 | 2026-02-12 16:30 | 2026-02 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 5 | 15 | 634112 | 250610 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264123122645 | 2026-02-10 08:27:00 | 2026-02-10 11:13:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | CODIGO INVALIDO:CH/5711948122- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264122259129-1 Equipe 003 - 100OP04 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "634112", "NS_INSTALADO": "250610", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "Ilegível", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "140900", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AG 00171/2026 | 5722963124 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-10 16:05 | 2026-02-11 20:15 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000131/2026 | 662600108 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | RIACHINHO | AL01030124 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 45 | 363214 | 1597372 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264123917684 | 2026-02-11 16:39:00 | 2026-02-11 19:53:00 | 23.55 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 28 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5722963124 COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "363214", "NS_INSTALADO": "1597372", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "n/a", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144661", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 | Substitui trafo 5722963124 com vazamento de óleo acesso livre potência 25kva tensão 12,8kv equipe:991113089 OBS; SUBST 01X CHAVE FUSIVEL 13.8KV DO TRAFO - Nº 5722963124 POR 03X CHAVE FUSIVEL 13.8KV TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV POS. DO TAP; 3º DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05...06 Nº SÉRIE; 363214 IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 13.8KV POS. DO TAP; 4º DATA DE FAB; 01/2025 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 144661 Nº SÉRIE; 1597372 IMPEDÂNCIA; 3,47 MEDIÇÃO; 5,58 / 6,42 / 7,11 OBS; REDE TRIFASICA E TRAFO ERA MONOFASICO POR ISSO FOI INSTALADO 01 TRAFO DE 45KVA TRIFASICO .
ETO-RD-AG 00175/2026 | 5700277134 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:31 | 2026-02-12 15:04 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ESPERANTINA | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264123835541 | 2026-02-11 08:32:00 | 2026-02-12 12:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123788717-1 Equipe 003 - 134OP01 | SAÍDA |  |  | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA.
DG-RD-PO 00181/2026 | 5709780026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 12:37 | 2026-02-13 15:30 | 2026-02 | DG-MLPO01 000040/2026 | 312600174 | QUEIMADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 45 | 45 | 432537 | 736496 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264124744159 | 2026-02-11 16:48:00 | 2026-02-14 13:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123920753-1 Equipe 003 - 026OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "432537", "NS_INSTALADO": "736496", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "025795", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144646", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa tarde,Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo | medido_ emergencial_ Boa tarde, Segue SS para substituiçaõ de trafo queiamdo, cobrando sobre aviso pedrini 14 a 16/02 e dipsonibilidade equipe leve fou um dia antes subst o trafo porem o mesmo estava com defeito
ETO-RD-AG 00184/2026 | 5748172045 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-13 17:22 | 2026-02-13 22:46 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000022/2026 | 662600115 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 45 | 45 | 460414 | 487471 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264126815296 | 2026-02-13 14:27:00 | 2026-02-13 21:59:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126685753-1 Equipe 003 - 045OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "460414", "NS_INSTALADO": "487471", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "113354", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "134715", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA34,5KVPARA-RAIO BT E MT RUIMACESSO BOMRDR SAMPAIO | 5748172045 QUEIMADO POT. 45KVA 34,5KV PARA-RAIO BT E MT RUIM ACESSO BOM RDR SAMPAIO TRAFO Nº TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 45VKA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 02/2015 REFORMA; 05/2024 MARCA; TRAEL - TRAEL PA Nº CITD; 113354 Nº SÉRIE; 460414 IMPEDÂNCIA; 3,72 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 45KVA 34,5KV POS. DO TAP; 2º DATA DE FAB; 01/2023 REFORMA 04/2025 MARCA; ITAIPU / TRAEL PA Nº CITD; 134715 Nº SÉRIE; 487471 IMPEDÂNCIA; 4 MEDIÇÃO; 5,43 / 5,44 / 5,99
ENC-RD-PS 00224/2026 | 5701175014 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 09:10 | 2026-02-14 20:35 | 2026-02 | ENC-LMPS03 000043/2026 | 212600216 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | RURAL | 15 | 15 | 1416879 | 459105 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264127717510 | 2026-02-14 08:38:00 | 2026-02-14 20:24:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR QUEIMADO | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1416879", "NS_INSTALADO": "459105", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "131097", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148793", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 570117501415KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE34,5KVA013OP03 | SS ENC-RD-PS 224/2026 TR 5701175014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 131097 Nº DE SÉRIE : 1416879 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2022 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148793 Nº DE SÉRIE : 459105 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 3.01 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00225/2026 | 5700490014 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 10:27 | 2026-02-16 18:15 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000063/2026 | 212600235 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PIUM | LD05062013 | ENC-RD-PS | RURAL | 25 | 15 | 609229 | 296245 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264127753717 | 2026-02-14 10:31:00 | 2026-02-16 17:15:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TR QUEIMADO BUCHA QUEBRADA DEVIDO RAIO | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "609229", "NS_INSTALADO": "296245", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "130926", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149410", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 570049001425kvapara raio danificado acesso caminhonete014op01 bucha quebrda | SS ENC-RD-PS 225/2026 tr 5700490014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130926 Nº DE SÉRIE : 609229 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149410 Nº DE SÉRIE : 296245 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00230/2026 | 5701302085 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-14 18:21 | 2026-02-16 17:39 | 2026-02 | ENC-LMPS04 000036/2026 | 212600211 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD04062013 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 763545 | 455441 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264127959675 | 2026-02-14 09:58:00 | 2026-02-16 17:39:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO QUEIMADO 5701302085 15kva 19,9kv acesso caminhonete | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "763545", "NS_INSTALADO": "455441", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "005662", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "110649", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 5701302085 queimado15kva 19,9kv acesso caminhonete 013OP16 | SS ENC-RD-PS 230/2026 tr 5701302085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 005662 Nº DE SÉRIE : 763545 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : NOV/2011 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15kVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 110649 Nº DE SÉRIE : 455441 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00231/2026 | 5700695012 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-14 18:25 | 2026-02-17 18:09 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000064/2026 | 212600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | CRISTALANDIA | LD01025012 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 184694 | 1810469 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264127909632 | 2026-02-13 18:19:00 | 2026-02-17 18:09:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126841566-1 Equipe 003 - 046OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "184694", "NS_INSTALADO": "1810469", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegível", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148791", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 5700695012 queimadopot. 10kva tensão 19,9kv acesso livre 046OP01 | SS ENC-RD-PS 231/2026 tr 5700695012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 184694 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/11 IMPEDANCIA : 3.11 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148791 Nº DE SÉRIE : 1810469 MARCA : MACZ DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03
DG-RD-PO 00191/2026 | 5700498026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-14 18:47 | 2026-02-15 18:10 | 2026-02 | DG-MLPO01 000044/2026 | 312600153 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD02059122 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 239273 | 63263 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264127914511 | 2026-02-13 16:41:00 | 2026-02-15 18:10:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE AT | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126787899-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "239273", "NS_INSTALADO": "63263", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "137546", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "-", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para substituiçao de TR queimado | medido_ emergencial_ Segue SS para substituiçao de TR queimado
ETO-RD-AR 00313/2026 | 5701760004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 18:05 | 2026-02-18 11:30 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 481391 | 459986 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264127955742 | 2026-02-13 16:48:00 | 2026-02-14 20:48:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126791963-1 Equipe 003 - 004OP22 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "481391", "NS_INSTALADO": "459986", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "23849", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "112822", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5701760004 vazando oleo | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00235/2026 | 5709375009 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-15 18:52 | 2026-02-18 16:19 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GUARAI | LD04038009 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264128191578 | 2026-02-14 16:28:00 | 2026-02-16 15:56:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127862242-1 Equipe 003 - 009OP37 | SAÍDA |  | {"PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA"} | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre.IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai
ETO-RD-AR 00316/2026 | 5700309053 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-16 05:15 | 2026-02-16 18:46 | 2026-02 | ENC-MLAR02 000036/2026 | 612600200 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 456708 | 820235 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264128427129 | 2026-02-14 12:24:00 | 2026-02-16 18:33:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264127802883-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "456708", "NS_INSTALADO": "820235", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "19002", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149249", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700309053 pot 10 kvatensão 19,9kvacesso bompara-raio-ruimIND CHACARA LOTE 86, 0 - POV. TUCUMIRIM | ETO-RD-AR 316/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 19002 Nº DE SÉRIE : 456708 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149249 Nº DE SÉRIE : 820235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00239/2026 | 5700737111 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-16 19:15 | 2026-02-17 13:28 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | LD02020023 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264128799183 | 2026-02-16 09:43:00 | 2026-02-17 12:05:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264128555800-1 Equipe 003 - 111OP01 | SAÍDA |  | {"PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA"} | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929RDR Pequizeiro | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro
ETO-RD-AG 00196/2026 | 5702229039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-17 17:36 | 2026-02-19 02:50 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000143/2026 | 662600125 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264129284470 | 2026-02-17 08:03:00 | 2026-02-19 02:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129134128-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  |  | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA.
ETO-RD-GU 00233/2026 | 5700641107 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 20:02 | 2026-02-19 18:00 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANDOLANDIA | LD02036052 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 213497 | 290407 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264130972551 | 2026-02-18 19:55:00 | 2026-02-19 19:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | SEGUE TRANSFORMADOR QUEIMADO E POSTE TRINCADO | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "213497", "NS_INSTALADO": "290407", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149814", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO E POSTE TODO DETERIORADO NA RDR DE SANDOLANDIAREALIZADO TESTE A VAZIO NO TRAFO E CONSTATADO QUEIMADO DEVITO TER TENSÃO NA BUCHA PRIMARIA POREM NADA CONSTA NA SECUNDARIAID#49799883DO POSTE DO TRAFO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00202/2026 | 5700023068 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-18 21:34 | 2026-02-19 19:02 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000145/2026 | 662600128 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | AL01019068 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131003944 | 2026-02-18 15:17:00 | 2026-02-19 18:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130150163-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA |  |  | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA
ETO-RD-GR 00253/2026 | 5700718113 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 12:32 | 2026-02-20 15:44 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | COUTO MAGALHAES | LD02020023 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131776835 | 2026-02-17 21:43:00 | 2026-02-20 15:35:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129386988-1 Equipe 003 - 113OP01 | SAÍDA |  | {"PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO"} | Trafo: 5700718113 vazameto de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501 | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
ETO-RD-AG 00203/2026 | 5700046068 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-19 13:16 | 2026-02-20 00:13 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000025/2026 | 662600129 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 15 | 460157 | 339870 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131770030 | 2026-02-18 15:39:00 | 2026-02-20 01:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264130157537-1 Equipe 003 - 068OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "460157", "NS_INSTALADO": "339870", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NAO TEM", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147555", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | tr 5700046068 queimado pot 5kvatensão 19.9kvpara-raio ruimacesso bom | tr 5700046068 queimado pot 5kva tensão 19.9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700046068 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 POS. DO TAP; 1º MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 460157 IMPEDÂNCIA; 2,89 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2016 REF. 01/2026 POS. DO TAP; 3º MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 147555 Nº SÉRIE; 339870 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,94 / 5,98 / 5,43
DG-RD-PO 00205/2026 | 5710033043 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-19 13:38 | 2026-02-20 15:50 | 2026-02 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | LD02072001 | DG-RD-PO | RURAL | 45 | 45 | 481356 | 457248 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264131788837 | 2026-02-17 15:11:00 | 2026-02-20 15:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264129258255-1 Equipe 003 - 043OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "481356", "NS_INSTALADO": "457248", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "118126", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "110862", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO 5710033043 QUEIMADO PARA E E ESTRURTURA DETERIORADA PARA DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO. MATERIAS: 1 TRAFO 45 KVA1 POSTE 10/3002 CRUZETAS 3 ISOLADORES BASTAO 34,5 KV | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis
ETO-RD-DP 00132/2026 | 5710013050 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 17:39 | 2026-02-21 21:23 | 2026-02 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | COMBINADO | LD02110005 | ETO-RD-DP | RURAL | 15 | 15 | 6152 | 572314 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264133009415 | 2026-02-20 13:50:00 | 2026-02-21 21:23:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264132843813-1 Equipe 003 - 050OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "6152", "NS_INSTALADO": "572314", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "127382", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | FOI CONSTATAO TRAFO 5710013050 15KVA 19,9KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. POSTE DO TRAFO DE MADEIRA DANIFICADO ID 42519528 ESTRUTURA U3, S3. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE DE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS. SUBSTITUIR POSTE DE MADEIRA POR 10/300ATENDIDO PELA TAVARES | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV
ETO-RD-AG 00211/2026 | 5741261039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-21 20:04 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000026/2026 | 662600130 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 554715 | 369027 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264133338472 | 2026-02-21 09:15:00 | 2026-02-21 19:40:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133299291-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "554715", "NS_INSTALADO": "369027", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "126366", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147559", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5741261039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso bompara-raio ruim | 5741261039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso bom para-raio ruim TRAFO Nº 5741261039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2020 MARCA; TRAEL Nº CITD 126366 Nº SÉRIE; 554715 POS; DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2000 / 01/2026 MARCA; TOSHIBA - CPFL Nº CITD 147559 Nº SÉRIE; 369027 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,05 MEDIÇÃO; 2,08 / 2,12 / 2,19
ETO-RD-AG 00212/2026 | 5701984039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 13:52 | 2026-02-22 00:05 | 2026-02 | ENC-MPAG02 000027/2026 | 662600131 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 15 | 696947 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264133368884 | 2026-02-21 09:25:00 | 2026-02-22 01:15:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133300473-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "696947", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "44494", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "137538", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5701984039 queimadopot. 15kvatensao 19,9kvacesso ruimpara-raio ruim | 5701984039 queimado pot. 15kva tensao 19,9kv acesso ruim para-raio ruim TRAFO Nº 5701984039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44494 Nº SÉRIE; 696947 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 1/2023 MARCA; ITAM Nº CITD; 137538 Nº SÉRIE; C.239265 POS; DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 12,83 / 11,26 / 11,54
ETO-RD-AG 00214/2026 | 5700722045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-21 20:55 | 2026-02-23 13:26 | 2026-02 | ENC-MLAG01 000048/2026 | 662600139 | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 15 | 3934 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264133415114 | 2026-02-21 19:37:00 | 2026-02-21 21:47:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 |  | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "3934", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "137352", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE.DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. | SUBSTITUIÇAO DE TRANSFORMADOR SEVERO VAZAMENTO DE OLEO TRAFO COM TENSÃO BAIXA DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS BOM. 01 CLIENTE . ACESSO PARA CAMINHONETE. DEVIDO AO TAP DENTRO DO OLEO, NÃO FOI POSSIVEL NORMALIZAR. TRAFO Nº 5700722045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/1988 MARCA; EMB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 3934 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; N/A TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 19.9KV DATA DE FAB; 2023 / REF. 12/2025 MARCA; ITAM - CPFL Nº CITD; 137352 Nº SÉRIE; C.238711 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,04 MEDIÇÃO; 12,78 / 12,70 / 12,65
ETO-RD-GR 00265/2026 | 5719933077 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-22 19:35 | 2026-02-24 08:29 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264133619871 | 2026-02-22 14:45:00 | 2026-02-23 22:20:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264133555010-1 Equipe 003 - 078OP01 | SAÍDA |  | {"PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO"} | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 KTensão: 13,8Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812 | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812
ETO-RD-GR 00278/2026 | 5700216064 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-23 20:17 | 2026-02-24 20:03 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BRASILANDIA DO TOCANTINS | LD02020023 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra descarga atmosferica e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 142 horas da janela. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264152703110 | 2026-03-01 18:21:00 | 2026-03-01 20:29:00 | 141.06 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/5700216064- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264152669390-1 Equipe 003 - 023OP02 | SAÍDA |  | {"PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA"} | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR BrasilandiaThiago Pires Moral - UC 3283572-0 | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0
ETO-RD-GR 00279/2026 | 5710240111 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-24 17:17 | 2026-02-25 14:41 | 2026-02 | ETO-RD-GR 000374/2026 | 712600198 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | AL05020023 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono martelou queimado e mandou marcar o zero: “queimado e classifica com zero clientes interrompidos”. a crítica registra a ocorrência 20264137433112 com defeito no próprio transformador e a ss abrindo dentro do intervalo dela — fato pleno —, mas nenhum cliente foi interrompido, e a obra 0712600198 está fora do export de material. entra pelo campo e pelo texto, com as duas marcas escritas na linha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264137433112 | 2026-02-24 09:23:00 | 2026-02-25 14:25:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | trafo queimado, aberto nota | SAÍDA |  | {"PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA"} | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAOADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360RDR Colinas | Trafo com bucha secundaria danificada 5710240111 - 15KVA - 13,8KV - acesso caminhonete - para raio OK. IND FAZENDA SAO SEBASTIAO, 232 - FAZ SAO SEBASTIAO ADILSON PRADO DE CASTRO - uc 3232360 RDR Colinas
ETO-RD-DP 00162/2026 | 5710072028 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-28 13:42 | 2026-03-01 13:30 | 2026-02 | ETO-MLDP02 000069/2026 | 512600088 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 15 | 15 | 369488 | 799472 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264150002619 | 2026-02-28 05:34:00 | 2026-03-01 13:23:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264149919800-1 Equipe 003 - 028OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "369488", "NS_INSTALADO": "799472", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "02804", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149123", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | Esquema de Serviço para Apoio a Obra de Construção.
ETO-RD-GU 00275/2026 | 5700029003 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-01 11:15 | 2026-03-03 08:33 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 25 | 15 | EA1190ACO05 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264152599627 | 2026-03-01 10:50:00 | 2026-03-01 19:16:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Queima de ELO no TR 5700029003. FASE A ELO 0,5H, Penalizando cargas da RDR GURUPI, Causa: DESCARGA ATMOSFERICA, Equipe 003OP06 e Clima CHUVA. Feito teste a vazio e confirmado Trafo queimado em campo | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "EA1190ACO05", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147915", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | - Trafo: 5700029003- Potência: 15 KVA - Tensão: 19,9 KV- Para raios: Bom- Causa: Provavelmente Descarga atmosférica - Acesso: Livre- Se há alguma outra anomalia: Não - Endereço: Fazenda São Bento- Equipe: 003OP06- Telefone: 63991257354 | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00410/2026 | 5700664060 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-02 19:06 | 2026-03-03 15:00 | 2026-03 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 334332 | 549454 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264155597808 | 2026-03-02 12:29:00 | 2026-03-03 15:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264154680311-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "334332", "NS_INSTALADO": "549454", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "5018397", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "125485", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR-5700664060 Queimadopara raios queimado potência 10kvatensão 13,8kvacesso caminhoneteequipe 060op02 tel-63992672508 | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00317/2026 | 5700082082 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-04 19:59 | 2026-03-05 18:00 | 2026-03 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LIZARDA | LD02065015 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 15 | 520381 | 827861 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264161037860 | 2026-03-04 13:34:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | chave aberta com elo queimado penalizando cargas :TR/T- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159812497-1 Equipe 003 - 082OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "520381", "NS_INSTALADO": "827861", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "121677", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150138", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KVAcesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: LIZARDA ALIMENTADOR: AL03101271 CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO: 15KVA TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO ATIVIDADES CONTEMPLEDAS: ABERTURA/FECHAMENTO DE CHAVE, JUMPER, GLV; SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR; SUBSTITUIÇÃO DE PARA-RAIOS DE MT/BT; MEDIÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO E CORRENTE/TENSÃO; INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA; SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADOR, TENCIONAMENTO DE CABO, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONECTORES. EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - RAPHAEL NERYS MADEIRA 3 - NELDO PEREIRA ALVES SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRAS CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas) Utilize sempre equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão indicada.
ETO-RD-GU 00294/2026 | 5710467076 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-07 21:56 | 2026-03 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 198625 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264162001644 | 2026-03-04 11:54:00 | 2026-03-06 11:38:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264159798982-1 Equipe 003 - 076OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "198625", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "005102", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147903", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Transformador e para raio queimado acesso para caminhonete | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00426/2026 | 5700849060 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-05 13:33 | 2026-03-05 20:00 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 100122 | 52516 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264162011282 | 2026-03-04 17:41:00 | 2026-03-05 10:23:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264161035442-1 Equipe 003 - 060OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "100122", "NS_INSTALADO": "52516", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "1826", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149342", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00316/2026 | 5700958033 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-05 17:55 | 2026-03-09 08:42 | 2026-03 | ETO-RD-GR 000570/2026 | 712600244 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264163679406 | 2026-03-05 14:05:00 | 2026-03-06 15:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264162041140-1 Equipe 003 - 087OP01 | SAÍDA |  |  | trafo 5700958033 queimado | trafo 5700958033 queimado
ENC-RD-PS 00317/2026 | 5700011086 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-08 12:41 | 2026-03-08 21:31 | 2026-03 | ENC-LMPS01 000087/2026 | 212600293 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | URBANO | 150 | 150 | 460587 | 1613793 | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover para queimado: “esses aqui você retira de onde ele tiver e move para queimados”. o caso saía do indicador por estar a 235 horas da janela; o texto da ss declara falha do equipamento, a crítica registra construcao/reforco/extensao de rd e a obra movimentou 1 transformador. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264166305060 | 2026-03-08 11:04:00 | 2026-03-08 21:31:00 | 0 | fechado | POSTE DE AT | ABALROADO | 1096 | desarme do rl 7938135086 devido sobrecorrente de neutro icc A 216 N 207 penalizando carga da rdu de divinopoles CABO FORA DO ISOLADOR 6° ESTRUTURA APOS CHAVE 0301085084 LOCAL DE MATA | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "460587", "NS_INSTALADO": "1613793", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "113444", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "146026", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700011086 queimado na rdu de marianopoles leva 80 metros de cabo mutiplex cabo 35leva 1 porta fusivel da 34,5 | SS ENC-RD-PS 317/2026 trafo 5700011086 CH 0300721086 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113444 Nº DE SÉRIE : 460587 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : MAR/2018 IMPEDANCIA : 3.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 146026 Nº DE SÉRIE : 1613793 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : ABR/2025 IMPEDANCIA : 4.18 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00265/2026 | 5700326045 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-10 13:43 | 2026-03-10 18:51 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000243/2026 | 662600167 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264171150305 | 2026-03-09 16:20:00 | 2026-03-10 17:35:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264168758394-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA |  |  | 5700326045 queimadopot 15kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete | 5700326045 queimado pot 15kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete
ETO-RD-AG 00271/2026 | 5700726039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-12 21:42 | 2026-03-14 12:18 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000070/2026 | 662600175 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 15 | 696810 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264174020425 | 2026-03-12 07:34:00 | 2026-03-14 10:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173768402-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "696810", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "44357", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149754", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700726039 queimado para raio bomtensão 19,9kvpot 5 kvaacesso somente caminhonete20264174020425 | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO 5700726039 queimado para raio bom tensão 19,9kv pot 5 kva acesso somente caminhonete 20264174020425 TRAFO Nº 5700726039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34.5KV DATA DE FAB; SET/2010 MARCA; ITB Nº CITD; 44357 Nº SÉRIE; 696810 POS. DO TAP; 4 IMPEDÂNCIA; 3.22 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34.5KV DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149754 Nº SÉRIE; C.290315 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3.22 MEDIÇÃO; 19.70 / 19.68 /19.67
ETO-RD-AR 00473/2026 | 5710760004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-13 13:31 | 2026-03-14 16:16 | 2026-03 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 25 | 303740 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264175348311 | 2026-03-13 07:13:00 | 2026-03-14 16:16:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | FOI ENCONTRADO TRABFORMADOR 5710760004 COM VAZAMENTO DE OLHO E COM AMACADO NA LATERALIntv Auto PPF CH-4010006057 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "303740", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "103740", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "145111", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00279/2026 | 5728386045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-14 18:18 | 2026-03-15 14:05 | 2026-03 | ENC-MPAG01 000094/2026 | 662600176 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | AL02014045 | ETO-RD-AG | URBANO | 1125 | 1125 | 1222018 | 584472 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264177790851 | 2026-03-15 10:10:00 | 2026-03-15 13:35:00 | 14.85 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 94 | Abertura paa manutenção substituir trafo 5728386045 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1222018", "NS_INSTALADO": "584472", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "123125", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147204", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. | Constatado trafo 5728386045 de 112,5kVA na 13.8kV com vazamento de óleo. TRAFO Nº 5728386045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; FEV/2020 REF. DATA 09/2024 MARCA; ROMAGNOLE / CPFL Nº CITD; 123127 Nº SÉRIE; 1222018 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3.75 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112.5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2025 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 147204 Nº SÉRIE; 584472 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3.40 MEDIÇÃO; 01.47 / 02.03 / 03.20
ENC-RD-PS 00352/2026 | 5701313007 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-14 22:32 | 2026-03-15 15:23 | 2026-03 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | LD01050008 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 128397 | 827781 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264177526306 | 2026-03-14 09:54:00 | 2026-03-15 15:23:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177104096-1 Equipe 003 - 008OP05 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "128397", "NS_INSTALADO": "827781", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILÉGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150058", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo queimado | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00286/2026 | 5702296039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-15 21:10 | 2026-03-16 16:00 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000254/2026 | 662600182 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 15 | 767166 | 799454 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264178149215 | 2026-03-15 13:35:00 | 2026-03-15 20:47:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177826667-1 Equipe 003 - 068OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "767166", "NS_INSTALADO": "799454", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06006845", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149105", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM.OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. TRAFO Nº 5702296039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ. 2011 MARCA; ITB Nº CITD; 06006845 Nº SÉRIE; 767166 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,18 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149105 Nº SÉRIE; 799454 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 7,32 / 7,22 / 7,12
ETO-RD-GU 00330/2026 | 5700841148 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-15 21:44 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 175656 | 827981 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264177902681 | 2026-03-15 13:23:00 | 2026-03-16 15:46:00 | 0 | problema+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 38 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264177818319-1 Equipe 003 - 148OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "175656", "NS_INSTALADO": "827981", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NÃO LEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150258", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
ETO-RD-GU 00334/2026 | 5701076032 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-16 18:05 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACU | LD01003036 | ETO-RD-GU | RURAL | 10 | 15 | 68346 | 827991 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264180690662 | 2026-03-15 19:18:00 | 2026-03-17 18:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264178068024-1 Equipe 003 - 032OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "68346", "NS_INSTALADO": "827991", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150268", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA
ETO-RD-GU 00335/2026 | 5710342076 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 13:30 | 2026-03 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DUERE | LD02040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 498107 | 389551 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264182298927 | 2026-03-16 10:21:00 | 2026-03-17 18:34:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264179892350-1 Equipe 003 - 076OP02 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "498107", "NS_INSTALADO": "389551", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "198107", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149379", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA
ETO-RD-AG 00289/2026 | 5702090039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-17 09:40 | 2026-03-18 04:14 | 2026-03 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 25 | 359210 | 18930 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40:00 | 2026-03-18 03:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "359210", "NS_INSTALADO": "18930", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NAO TEM", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144811", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 20,51/ 20,65 / 20,53
ETO-RD-GR 00339/2026 | 5700661111 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-18 12:13 | 2026-03-19 02:35 | 2026-03 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 15 | 525543 | 533122 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264184433947 | 2026-03-17 07:16:00 | 2026-03-19 02:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 1 | CODIGO INVALIDO:CH/9502408- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264182141404-1 Equipe 003 - 033OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "525543", "NS_INSTALADO": "533122", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD06122692", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "123332", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700661111 e para raio queimado acesso livre equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2020 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 12.87 MEDIÇÃO 2: 08.58 MEDIÇÃO 3: 07.12 COORDENADA X: 721125 Y: 9040872
DOLP-RD-PA 00359/2026 | 5705367059 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-18 12:37 | 2026-04-01 16:42 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000096/2026 | 112600326 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL08099059 | DOLP-RD-PA | URBANO | 1125 | 1125 | 209998 | 1637878 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264184425257 | 2026-03-18 11:15:00 | 2026-03-18 14:08:00 | 0 | interrompido+fechado | ENTRADA DE SERVICO AEREO | RAMAL DANIFICADO | 1 | RAMAL DE SERVICO DANIFICADO | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "209998", "NS_INSTALADO": "1637878", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegivel ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148937", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador 5705367059, com vazamento de oleo media proporção, potencia 75kva, tensão 13.8, para raio bom, acesso ao caminhao livre. Verificar possibilidade de levar um de maior potencia. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833017 - DLPMPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 01/04/2026
ETO-RD-AG 00319/2026 | 5700284131 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-20 17:03 | 2026-03-22 14:38 | 2026-03 | ENC-MLAG01 000080/2026 | 662600188 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 15 | 457167 | 827879 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264188323349 | 2026-03-19 08:11:00 | 2026-03-21 12:14:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264186341253-1 Equipe 003 - 065OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "457167", "NS_INSTALADO": "827879", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "19249", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150156", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700284131 - trafo queimado | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO - 5700284131 - trafo queimado TRAFO Nº 5700284131 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 19249 Nº SÉRIE; 457167 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150156 Nº SÉRIE; 827879 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 07,5 / 6,99 / 6,84
ETO-RD-AG 00327/2026 | 5700119039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-24 16:47 | 2026-03-25 00:37 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000276/2026 | 662600203 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | AL01109039 | ETO-RD-AG | URBANO |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra vazamento de oleo / tanque deteriorado e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 5 horas da janela. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264197663442 | 2026-03-24 21:44:00 | 2026-03-25 01:22:00 | 3.94 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 179 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700119039 AVARIADO PARA TROCA DO MESMO. ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO | SAÍDA |  |  | TRAFO 5700119039 COM VAZAMENTO DE OLEO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. TRAFO ENERGIZADO. | REMANEJAR TRAFO 5700119039 - DE 75KVA-13,8KV POR TRAFO 112,5KVA-13,8KV - RDU ARAGUATINS
ETO-RD-AG 00339/2026 | 5700002210 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-26 18:55 | 2026-03-27 02:20 | 2026-03 | ENC-MPAR02 000014/2026 | 612600346 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 15 | Z273694 | 339450 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30:00 | 2026-03-27 02:20:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "Z273694", "NS_INSTALADO": "339450", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "145840", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "121824", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 NÃO FOI POSIVEL FAZER MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO DEVIDO MAL TEMPO NA FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AG 00361/2026 | 5700133123 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-01 15:55 | 2026-04-02 00:45 | 2026-04 | ETO-RD-AG 000319/2026 | 662600216 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AGUIARNOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264245987580 | 2026-04-01 09:53:00 | 2026-04-02 02:29:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | trafo queimado, aberto nota. | SAÍDA |  |  | TR 5700133123 QueimadoPotencia: 10 Kva tensão 34,5 kva, acesso para acaminhão | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700133123 de 10 kVA para 15 kVA
ETO-RD-AR 00603/2026 | 5710227004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-02 03:07 | 2026-04-02 18:30 | 2026-04 | ENC-MLAR02 000077/2026 | 612600372 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 315515 | 827936 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264247296716 | 2026-04-01 17:43:00 | 2026-04-02 18:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264246079135-1 Equipe 003 - 004OP33 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "315515", "NS_INSTALADO": "827936", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150213", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5710227004 QUEIMADOPOT 15 KVA19,9KVACESSO BOM PARA-RAIO QUEIMADO | ETO-RD-AR 603/2026 TRAFO 5710227004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 315515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 3,16 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150213 Nº DE SÉRIE : 827936 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00612/2026 | 5701399019 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-03 17:06 | 2026-04-04 15:40 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FILADELFIA | LD03105019 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 68544 | 1416846 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264251970089 | 2026-04-02 17:42:00 | 2026-04-04 15:40:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264250376657-1 Equipe 003 - 019OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "68544", "NS_INSTALADO": "1416846", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "131064", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5701399019 queimado | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00499/2026 | 5764387122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-25 22:12 | 2026-04-26 18:00 | 2026-04 | DLP-CTPA01 000037/2026 | 112600447 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 75 | 75 | A000107 | 330085 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "A000107", "NS_INSTALADO": "330085", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "1469343", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149617", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5764387122 de 75kva com vazamento de óleo pela bucha primaria fase B, Obs. TR energizado, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local Lago Norte EQUIPE: DOLP-CTPA07 ENCARREGADO: REGINALDO TEL: 63 984128743
DG-RD-PO 00356/2026 | 5762253026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-27 10:51 | 2026-04-28 18:30 | 2026-04 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 75 | 75 | 11 | 11 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264335706525 | 2026-04-26 15:51:00 | 2026-04-28 18:31:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264329834751-1 Equipe 003 - 026OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "11", "NS_INSTALADO": "11", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "11", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "11", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5762253026 75kva queimado 34,5 acesso livre equipe 026op03 992224857 , 992978815 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
ETO-RD-AR 00781/2026 | 5700752004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-01 15:29 | 2026-05-01 18:18 | 2026-05 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 45 | 45 | 114609 | 950612 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264350472473 | 2026-05-01 06:12:00 | 2026-05-01 18:18:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 12 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264349014404-1 Equipe 003 - 004OP27 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "114609", "NS_INSTALADO": "950612", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "144103", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144819", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5700752004 45kva 34.5kv queimado CHACARA MORADA DO SOL | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
ETO-RD-AG 00475/2026 | 5700859081 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-04 11:43 | 2026-05-05 03:00 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000371/2026 | 662600287 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | LD03005098 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264359675994 | 2026-05-03 11:31:00 | 2026-05-05 03:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264355872743-1 Equipe 003 - 119OP01 | SAÍDA |  |  | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700859081 de 5 kVA para 15 kVA . Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 119op01 (63)99203-0192
ETO-RD-GR 00507/2026 | 5752935111 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-04 16:11 | 2026-05-04 23:00 | 2026-05 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PEQUIZEIRO | LD02022033 | ETO-RD-GR | RURAL | 1125 | 1125 | 1541133 | 1669348 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264360030124 | 2026-05-04 13:37:00 | 2026-05-04 23:21:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 90 | TRAFO COM POSSIVEL DEFEITOIntv Auto PPF CH-0300750111 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1541133", "NS_INSTALADO": "1669348", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "139605", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151246", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5752935111 queimado na RDU de Pequizeiro equipe 111op01 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.90 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.17 MEDIÇÃO 2: 00.15 MEDIÇÃO 3: 00.10 COORDENADA X: 727572 Y: 9050319
ETO-RD-AG 00493/2026 | 5700265045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-09 16:40 | 2026-05-09 22:13 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000424/2026 | 662600298 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | O dono mandou mover: “mova eles de onde estão para queima e avaria”. a natureza sai do texto do próprio caso, que declara avariado; a crítica registra rd de at e a obra movimentou 1 transformador. saía do indicador por estar a 4 horas da janela. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264378533481 | 2026-05-09 20:10:00 | 2026-05-09 23:50:00 | 2.49 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700265045 para possibilitar substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Augustinopolis. Encarregado Denismar 63 99972-2277 | SAÍDA |  |  | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277
DOLP-RD-PA 00551/2026 | 5721237122 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-12 13:43 | 2026-05-12 18:30 | 2026-05 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | RURAL | 150 | 150 | 489690 | 1672872 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264387894056 | 2026-05-12 12:51:00 | 2026-05-12 18:51:00 | 0 | problema+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Desarme DJ 434r100 proteção atuada sim, ICC 4710,00 , Penalizando cargas da RDR/RDU agrotins, Causatrafo queimado , Equipe 059op17 e Clima bom | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "489690", "NS_INSTALADO": "1672872", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "135124", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151554", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VANDALISMO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026
ETO-RD-AG 00509/2026 | 5701238039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-15 15:22 | 2026-05-16 15:10 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000433/2026 | 662600314 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 15 | 100130 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264399641296 | 2026-05-14 20:22:00 | 2026-05-16 14:52:00 | 0 | problema+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 21 | CODIGO INVALIDO:CH/3300472039- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264397354709-1 Equipe 003 - 039OP05 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "100130", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150814", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO [5701238039] NA RDR DE ARAGUATINS PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701238039 de 10 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5701238039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; NOV/2006 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 100130 POS. DO TAP; 3 IMPEDÃNCIA; 2,55 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150814 Nº SÉRIE; C.303194 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,36 MEDIÇÃO; 3,01 - 0,50 - 0,49
ETO-RD-AG 00510/2026 | 5720022127 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-15 16:41 | 2026-05-16 02:10 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000434/2026 | 662600313 |  |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 25 | 178210 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264400200613 | 2026-05-15 15:38:00 | 2026-05-16 02:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 9 | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado para-raios bom. Acesso bom. Equipe 002FT01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "178210", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "136145", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151003", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Constatado trafo 5720022127 de 15kVA na 19.9kV queimado; para-raios bom. Acesso bom. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5720022127 de 15 kVA para 25 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5720022127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/2004 - 10/08/2023 MARCA; INTEL - CPFL Nº CITD; 136145 Nº SÉRIE; 178210 POS. DO TAP; 4º IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 151003 Nº SÉRIE; Z.303123 POS. DO TAP; 3º IMPEDÃNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 6,03 / 06,09 / 06,15
ETO-RD-AG 00518/2026 | 5701337103 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-19 12:51 | 2026-05-20 05:00 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000444/2026 | 662600319 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD01076103 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem. A ressalva da interrupção fica marcada e não retém: ela descreve o corte — sem cliente faturado, ou manobrado sem aviso —, e não o que falhou. A obra e o material registram transformador movimentado. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264412651561 | 2026-05-18 16:28:00 | 2026-05-19 21:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264410101163-1 Equipe 003 - 088OP04 | SAÍDA |  |  | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701337103 de 5 kVA para 15 kVA.
DG-RD-PO 00401/2026 | 5701079026 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-03 08:18 | 2026-06-03 15:50 | 2026-06 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 5 | 15 | 178081 | 303280 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264470676103 | 2026-06-02 18:02:00 | 2026-06-03 15:38:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "178081", "NS_INSTALADO": "303280", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegivel ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150900", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5701079026 de 5kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Ponte Alta faz. Firmeza. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
ETO-RD-GU 00594/2026 | 5753541003 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-03 11:51 | 2026-06-03 17:00 | 2026-06 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 45 | 45 | 708929 | 1426575 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264473270721 | 2026-06-03 07:07:00 | 2026-06-03 16:43:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264471895668-1 Equipe 003 - 003OP12 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "708929", "NS_INSTALADO": "1426575", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "012649", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "131740", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SOLICITAÇÃO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE GURUPI | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00635/2026 | 5710177010 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 09:08 | 2026-06-06 18:00 | 2026-06 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 15 | 178879 | 303344 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264480135715 | 2026-06-04 21:59:00 | 2026-06-06 14:09:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264478343962-1 Equipe 003 - 010OP03 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "178879", "NS_INSTALADO": "303344", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGÍVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150924", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5710177010- Potência:10kVA- Tensão:34,5- Para raios:bom- Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa- Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 06/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5710177010 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - JOSÉ RAIMUNDO LOPES DE SOUZA 2 - NETO PEREIRA ALVES FILHO SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIL RESPONSAVÉL: WALLESON DE OLIVEIRA NUNES - CONTATO (63) 9237-2200 Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado). Atenção Redobrada no Final do Turno! * Descanso é Regra: Os horários de refeição e descanso devem ser respeitados integralmente. Eles são o que garante a sua energia para a continuidade do trabalho. * Saúde e Bem-estar: Mantenha a hidratação e use o protetor solar. O desgaste físico interfere diretamente na sua tomada de decisão. * Manobras de Risco: Nunca realize manobras críticas ou de ré sem o apoio em solo de um parceiro. O olhar externo é sua maior proteção. * Condições Climáticas: Em caso de chuvas fortes que diminuam a visibilidade, reduza a velocidade imediatamente. Se necessário, pare o veículo em local seguro até que as condições melhorem. * Comunicação Aberta: Sinalize à supervisão qualquer condição anormal, inclusive questões de relacionamento com o parceiro. Unidade na equipe é segurança na rede. * Que todos tenham um excelente e seguro retorno. Missão cumprida é missão com Zero Acidentes! Nós somos o que fazemos e fazemos o que acreditamos!
ETO-RD-AG 00574/2026 | 5700269132 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 19:01 | 2026-06-06 00:18 | 2026-06 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | QUEIMADO | SOBRECARGA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 25 | 1785O9 | 496858 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264481062703 | 2026-06-05 08:59:00 | 2026-06-06 13:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264480119038-1 Equipe 003 - 045OP04 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "1785O9", "NS_INSTALADO": "496858", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "127471", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLISACESSO SÓ PARA CAMIONETA. | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 127471 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,02 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90/ 06,88
DG-RD-PO 00422/2026 | 5710036026 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-14 13:56 | 2026-06-15 17:30 | 2026-06 | DG-MLPO02 000078/2026 | 312600339 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 370098 | 303257 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264517475406 | 2026-06-14 08:31:00 | 2026-06-14 10:42:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264517149792-1 Equipe 003 - 026OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "370098", "NS_INSTALADO": "303257", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegivel ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150877", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5710036026 com defeito interno e tap submerso tensão muito alta no trafo impossibilitando alteraçãopot. 15kva. tensão 34,5kv acesso bom026op01 | medido_ emergencial_ substituição de trafo com tap com defeito
DOLP-RD-PA 00698/2026 | 5710312122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-22 15:34 | 2026-06-22 18:00 | 2026-06 | DLP-MPPA01 000224/2026 | 112600636 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD01059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 30 | 45 | 969812 | 606275 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264544067986 | 2026-06-22 15:59:00 | 2026-06-22 22:58:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Trafo avariado | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "969812", "NS_INSTALADO": "606275", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "144542", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150732", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5710312122 avariado:Pontência: 30 KVATensão 34,5 KVPara-raio:: BomAcesso:: LivreObs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02599947 LOCALIZAÇÃO: 190-13663099 Trafo 5710312122 avariado: Pontência: 30 KVA Tensão 34,5 KV Para-raio:: Bom Acesso:: Livre Obs:: substituir dois GLV fase A e Fase B E 1 Chave Fúsivel. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 22/06/2026
ETO-RD-AG 00627/2026 | 5700029045 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-23 20:40 | 2026-06-24 02:30 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000516/2026 | 662600394 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | AL01014045 | ETO-RD-AG | URBANO | 1125 | 150 | 470465 | 1674317 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264550801936 | 2026-06-23 17:13:00 | 2026-06-23 21:01:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 |  | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "470465", "NS_INSTALADO": "1674317", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "132907", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151618", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Nota para manutenção substituir o trafo 5700029045 que está com vazamento de óleo, trafo de 112.5 kva na 19.9KVLocal RDU de Augustinopolis. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700029045 de 112,5 kVA para 150 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700029045 TRAFO RETIRADO POTÊMCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132907 Nº SÉRIE; 470465 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,37 TRAFO INSTALADO POTÊMCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; ROMAGNOLE Nº CITD; 151618 Nº SÉRIE; 1674317 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,54 MEDIÇÃO; 7,80 / 07,86 / 07,69
DG-RD-PO 00433/2026 | 5710100256 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-24 21:18 | 2026-06-25 14:23 | 2026-06 | DG-MLPO02 000079/2026 | 312600346 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MATEIROS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 30 | 45 | 395707 | 457281 | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264554211668 | 2026-06-23 19:49:00 | 2026-06-27 14:11:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264551073743-1 Equipe 003 - 256OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "395707", "NS_INSTALADO": "457281", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06103008", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "110895", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5710100256 45kva tensão 34,5kv acesso bom, para-raio queimado. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
ETO-RD-GU 00684/2026 | 5758389021 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-28 11:55 | 2026-06-29 16:26 | 2026-06 | DBM-MPDB10 000072/2026 | 412600527 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PARANA | LD03010021 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 758373 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Campo, texto e material convergem: interrupção no próprio transformador dentro da janela e troca comprovada no material |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264567247440 | 2026-06-28 06:59:00 | 2026-06-29 16:26:00 | 0 | problema | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 18 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264567008627-1 Equipe 003 - 021OP01 | SAÍDA |  | {"NS_RETIRADO": "758373", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150981", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue ss para substituiçao de trafo 5758389021 queimado danificado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre e substituir estrutura completa poste quebrado estrutura U3 11/600 id=93789564 e substituir a chave fusivel e o suporte tensao 34,5kv da mesma. com equipe de manutencao na rural de Parana.IND FAZENDA IRACEMA, 0obs. com a queda da estrutura veio a danificar o transformador . provalvel motivo briga de boi. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE APARANA INT: 202645672474400 SS: ETO-RD-GU 484/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00713/2026 | 5364882001 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-02 17:26 | 2026-07-04 18:00 | 2026-07 | DLP-MLPA01 000176/2026 | 112600721 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL02101271 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 15 | 374862 | 203008 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Trafo energizando a estrutura (dando choque); a manutenção foi ao local, refez a malha de aterramento e ainda assim condenou o transformador. Condenação do próprio equipamento com substituição efetivada (série 374862 retirada / 203008 instalada, mesma potência 15 kVA), o que caracteriza avaria e não remanejamento. Julho não foi carregado na base de interrupção, então não houve conferência na Crítica. | Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO. | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "374862", "NS_INSTALADO": "203008", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "133087", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "135081", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO.Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02835234 LOCALIZAÇÃO: 190-42135165 TRAFO 5364882001 dando Choque. Manutenção foi ao local recuperar malha de aterramento e condenou o TRAFO. Risco a comunidade. Clientes penalizados: 05
ETO-RD-AR 01078/2026 | 5700443155 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-09 15:37 | 2026-07-10 15:31 | 2026-07 | ENC-MLAR02 000152/2026 | 612600683 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | LD01020023 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 481357 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Substituição motivada por vazamento acentuado de óleo — falha do próprio equipamento, sem queima de enrolamento. A OS documenta retirado (10 kVA, ITB 2007, série 481357) e instalado (15 kVA, ITAM 2026, série C303325). O aumento de potência decorre do reserva disponível; não há relato de remanejamento. Confiança média porque o formulário marcou vazamento 'Não', contrariando a SS, e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "481357", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "23815", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150945", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5700443155 com muito vazamento de oléo | ETO-RD-AR 1078/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23815 Nº DE SÉRIE : 481357 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150945 Nº DE SÉRIE : C303325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00702/2026 | 5710461039 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-10 18:13 | 2026-07-11 01:34 | 2026-07 | ENC-MPAG02 000123/2026 | 662600429 | QUEIMADO | ABALROADO | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | AL03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 53662 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS e OS descrevem trafo queimado; a OS traz os dados do retirado (TRAEL 2005, série 53662, CITD 680615) e do instalado (ITAM 2026, série C.299686, CITD 150637), mesma potência 15 kVA. Troca por falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "53662", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "680615", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150637", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584. TRAFO Nº 5710461039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; 680615 Nº SÉRIE; 53662 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150637 Nº SÉRIE; C.299686 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,38 MEDIÇÃO; 1,08 / 0,96 / 1,12
ETO-RD-AR 01096/2026 | 5700017077 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-14 08:59 | 2026-07-15 16:49 | 2026-07 | ENC-MLAR03 000097/2026 | 612600703 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | URBANO | 1125 | 150 | 606293 | 606246 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo persistente mesmo após tentativa de vedação; o formulário confirma vazamento 'Sim', motivo 'VAZAMENTO DE OLEO' e uso de cola e fita. A OS traz série e tombamento de retirado e instalado. Falha do próprio equipamento = avariado. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "606293", "NS_INSTALADO": "606246", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "150750", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150703", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Bom dia,Favor enviar manutenção substituir trafo com muito vazamento de oléo, foi colocado vedação mais não resolveu. | ETO-RD-AR 1096/2026 TRAFO 5700017077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150750 Nº DE SÉRIE : 606293 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150703 Nº DE SÉRIE : 606246 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 04
ETO-RD-AG 00717/2026 | 5700573039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-14 20:35 | 2026-07-15 18:57 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000631/2026 | 662600452 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 25 | 393649 | 828157 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS descreve avaria física do equipamento — carcaça energizada dando choque — e o formulário de campo aponta motivo do defeito DESCARGA ATMOSFERICA. A OS traz apenas o plano de medida de sobrecarga (10 para 25 kVA), título que não anula a descrição de avaria no corpo. Houve aumento de potência aproveitado na mesma intervenção, por isso confiança média. Julho não carregado: sem conferência na base de interrupção. | Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "393649", "NS_INSTALADO": "828157", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150434", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe da manutenção , Substituição do Trafo-5700573039 -10 Kva - 19,9 Kv - Avariado , defeito na carcaça dando choque energisada, e para reefazer a malha de aterramento ddo trafo 5700573039.ASSENT. PA MUTIRÃO Chac Cerearence LT 19 - Cliente: Geraldo Joaquim de MacedoUC: 7504764 | PLANO DE MEDIDA - Realizar Substituição do Trafo - 5700573039 de 10 Kva - 19,9 Kv para 25 Kva - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700573039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABEIL/2006 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 393649 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 2,93 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150434 Nº SÉRIE; 828157 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 25,18 / 25,17 / 25,17
ENC-RD-PS 00645/2026 | 5700096013 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-15 09:45 | 2026-07-15 18:00 | 2026-07 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | AL02062013 | ENC-RD-PS | URBANO | 30 | 30 | 332365 | 463521 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO, atendimento emergencial com troca efetiva documentada (retirado ITAIPU série 332365 / instalado TRAEL série 463521, ambos 30 kVA). A OS corrige o código do trafo — o correto é 5700096012 — mas confirma a substituição. Confiança média porque nem a OS nem o campo descrevem a avaria (motivo 'NÃO IDENTIFICADO') e não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA ... Nº DE SÉRIE : 332365 ... TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA ... Nº DE SÉRIE : 463521 | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "332365", "NS_INSTALADO": "463521", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "112127", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "113570", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700096012 na rdr de lagoa | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 3.92 POS. TAP : 02 POR ERRO DO OPERADOR NA ABERTURA DA SS FOI INFORMADO O TRAFO ERRADO NOS DADOS DO EQUIPAMENTO. TRAFO INFORMADO 5700096013 TRAFO CORRETO 5700096012.
ETO-RD-AR 01109/2026 | 5700968080 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 01:57 | 2026-07-16 15:11 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000279/2026 | 612600712 | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 767732 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS relata trafo queimado e com vazamento de óleo; o formulário confirma vazamento (Sim) e motivo descarga atmosférica; a OS traz retirado (ITB 2011, série 767732) e instalado (ITAM 2026, série C 303356). Falha do equipamento com troca comprovada. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleo | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "767732", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06006985", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150976", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5700968080 queimado e com vazamento de oleoIND CHACARA DUAS ALIANCAS, 0 - LPT - 24863 CHAC. DUAS ALIANCAYSLANE MILHOMEM ROCHAtrafo de 15 kva na 19,9 kvmais para raio acesso só para camionete | ETO-RD-AR 1109/2026 TRAFO 5700968080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 K Nº ENERGISA (CITD) : 06006985 Nº DE SÉRIE : 767732 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2011 IMPEDANCIA : 3,22 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150976 Nº DE SÉRIE : C 303356 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00725/2026 | 5712592130 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-07-16 22:56 | 2026-07 | ENC-MPAG02 000127/2026 | 662600454 | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | URBANO | 15 | 15 | 339270 | 836252 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo confirmado no formulário ('Sim') e na SS; troca efetivada com série e tombamento de retirado (TRAEL 339270 / CITD 015657) e instalado (TRAEL 836252 / CITD 152225), mesma potência de 15 kVA — não é remanejamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "339270", "NS_INSTALADO": "836252", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "015657", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152225", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTASERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO | Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO TRAFO Nº 5712592130 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 015657 Nº SÉRIE; 339270 POS. DO TAP; 5º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152225 Nº SÉRIE; 836252 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 9,05 / 9,72 / 7,95
ETO-RD-GU 00775/2026 | 5700194003 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-31 00:28 | 2026-07-31 14:08 | 2026-07 | DBM-MLDB04 000113/2026 | 412600573 |  | QUEIMADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GURUPI | AL05040003 | ETO-RD-GU | URBANO | 75 | 1125 | 9477183 | 1667710 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador de 75 kVA da RDU Gurupi queimado, com substituição executada e registrada (retirado série 9477183, WTW de 1994; instalado série 1667710, CITD 150690) e 69 clientes atendidos. Julho não carregado, então não houve conferência na base de interrupção. | Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "9477183", "NS_INSTALADO": "1667710", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150690", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . | Segue SS aberta para tratativas com equipe de MANUTENÇÃO ! Transformador 5700194003 queimado , 75KVA - 13.8 , RDU GURUPI JD ELDORADO . SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264711028458 SS: ETO-RD-GU 775/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DG-RD-PO 00482/2026 | 5711214001 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-31 17:40 | 2026-08-01 18:40 | 2026-07 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 53540 | 306279 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A conclusão da OS classifica o serviço como substituição de trafo queimado e o campo registra retirado (TRAEL, série 53540) e instalado (série 306279 / CITD 152545), mesma potência. A SS falava em problema de tensão e no tap interno, que também é falha interna do equipamento — de um jeito ou de outro é falha própria e conta; a fronteira queimado/avariado é que fica imprecisa. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "53540", "NS_INSTALADO": "306279", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegivel ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152545", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SS PARA TROCAR TRAFO 5711214001 COM PROBLEMA DE TENSÃO E O TAP INTERNO.POTENCIA: 10KVA TENSÃO: 7.9ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
ETO-RD-AR 01218/2026 | 5710084058 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-06 19:23 | 2026-08-07 19:05 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000053/2026 | 612600768 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 45 | 45 | 1254028 | 606280 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo confirmado pelo formulário de campo (vazamento: Sim) e substituição por outro de mesma potência (45 kVA), com série e tombamento do retirado (1254028 / 126126) e do instalado (606280 / 150737). Vazamento de óleo é falha do próprio equipamento. O trafo não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica) — falta de registro, não evidência de que não houve falha. | TRAFO 5710084058 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO. | série | AUSENTE DA CRÍTICA | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "1254028", "NS_INSTALADO": "606280", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "126126", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150737", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5710084058 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | ETO-RD-AR 1218/2026 TR: 5710084058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126126 Nº DE SÉRIE : 1254028 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150737 Nº DE SÉRIE : 606280 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 01234/2026 | 5710027159 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-10 20:43 | 2026-08-11 20:15 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MURICILANDIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 370179 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem da SS QUEIMADO e a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA na mesma janela (10/08 16:46 a 11/08 20:39). Troca registrada: retirado TRAEL 1999 série 370179 / CITD 134911, instalado ITAM 2026 série C306325 / CITD 152584, mesma potência 15 kVA. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA (ocorrência 20264759019413) | série | CASOU PELO TRAFO | 20264759019413 | 2026-08-10 16:46:00 | 2026-08-11 20:39:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264758533661-1 Equipe 003 - 040OP36 |  |  | {"NS_RETIRADO": "370179", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "134911", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152584", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5710027159 potência; 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio bom equipe6392976755 | ETO-RD-AR 1234/2026 TR: 5710027159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134911 Nº DE SÉRIE : 370179 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152584 Nº DE SÉRIE : C306325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 01242/2026 | 5715142022 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 09:13 | 2026-08-12 16:53 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000064/2026 | 612600796 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | LD05010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 75 | 75 | 366468 | 43245 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Bucha da fase B danificada no próprio transformador de 75 kVA, com substituição efetivada e mesma potência (retirado TRAEL 2015 série 366468 / CITD 149592; instalado TRAEL série 43245 / CITD 134268, reformado). Bucha quebrada é avaria do equipamento. A ocorrência que casou na Crítica é de nível de tensão/conexão do dia anterior, com o trafo apenas como interrompido — não contradiz a avaria. | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv | série | CASOU PELO TRAFO | 20264762302267 | 2026-08-11 10:48:00 | 2026-08-11 17:14:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM CONEXÃO | 1 | POBLEMA NAS FASE NAS CONEXAO,FOI FEITO AS VERIFICAO E REAPERTO DE TODAS,REAPERTO DOS BORNE DO MEDIDOR E DO DIJUNTO,CLIENTE NORMALIZADO. |  |  | {"NS_RETIRADO": "366468", "NS_INSTALADO": "43245", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "149592", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "134268", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv acesso bom | ETO RD AR 1242/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134268 Nº DE SÉRIE : 43245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 4,16 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00841/2026 | 5760930237 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-12 17:41 | 2026-08-13 15:01 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SITIO NOVO DO TOCANTINS | LD01014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 30 | 30 | 566177024 | 488090 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios constatados queimados em atendimento de OS anterior; troca executada com série e tombamento de retirado (SIEMENS/TRAEL 566177024, CITD 135361) e instalado (ITAIPU 488090, CITD 135291), mesma potência de 30 kVA. A base de interrupção casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA, 8 clientes. | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. | série | CASOU PELO TRAFO | 20264767688604 | 2026-08-12 17:55:00 | 2026-08-13 13:05:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 8 | Em atendimento da OS 110398553 foi constatado trafo 5760930237 Queimado |  |  | {"NS_RETIRADO": "566177024", "NS_INSTALADO": "488090", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "135361", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "135291", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS TRAFO Nº 5760930237 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/1999 REF. 07/2025 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 135361 Nº SÉRIE; 566177024 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 03/203 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 135291 Nº SÉRIE; 488090 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,86 MEDIÇÃO; 4,82 / 5,93 / 6,73
ETO-RD-AG 00842/2026 | 5701759103 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-13 11:34 | 2026-08-13 23:59 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000760/2026 | 662600520 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e o plano de medida falam em sobrecarga (15 para 25 kVA), mas a Crítica casou pelo próprio trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA e observação explícita de queima, em ocorrência que começou 12/08 23:15 e fechou 14/08, envolvendo a SS aberta em 13/08. Título de plano de medida não anula queima registrada. Confiança média porque o formulário de campo veio praticamente vazio (só quantidade de clientes), sem série do retirado e do instalado. | Trafo de 15 kva na 19,9 kv queimada (obs. da ocorrência 20264776837545) | texto | CASOU PELO TRAFO | 20264776837545 | 2026-08-12 23:15:00 | 2026-08-14 00:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | Trafo de 15 kva na 19,9 kv queimada |  |  |  | TROCA DE TRAFO COM SOBRECARGA 5701759103 DE 25 KVA DA 19.9. ACESSO PARA CAMINHONETE. 02 CLIENTES PENALIZADOS. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701759103 de 15 kVA para 25 kVA.
DOLP-RD-PA 00844/2026 | 5703811122 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-14 08:40 | 2026-08-14 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000133/2026 | 112600757 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 25 | 25 | 549907 | 337383 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador de tap; o formulário confirma vazamento 'Sim' e motivo BUCHA DANIFICADA, com série e tombamento de retirado (549907 / 125537) e instalado (337383 / 151081), mesma potência de 25 kVA. Falha do próprio equipamento. Confiança média apenas porque a crítica registrou a ocorrência como QUEIMADO POR SOBRECARGA — a fronteira queimado/avariado diverge, mas nas duas leituras o caso conta. | trafo 5703811122 com um grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador do tap ¦ EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Sim | série | CASOU PELO TRAFO | 20264779980684 | 2026-08-14 08:43:00 | 2026-08-14 16:52:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 32 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264776891471-1 Equipe 003 - 122OP01 |  |  | {"NS_RETIRADO": "549907", "NS_INSTALADO": "337383", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "125537", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151081", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5703811122 com um grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador do tap...Rede 13,8kv, trafo de 25 kvao com livre acesso para caminhão e camionete 35 Uc, penalizadas | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5703811122 com um grande vazamento de óleo na bucha secundária e no regulador do tap... Rede 13,8kv, trafo de 25 kvao com livre acesso para caminhão e camionete 35 Uc, penalizadas DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 14/08/2026
ENC-RD-PS 00702/2026 | 5700153233 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-15 11:05 | 2026-08-16 10:50 | 2026-08 | ENC-LMPS03 000113/2026 | 212600629 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ABREULANDIA | LD05062013 | ENC-RD-PS | RURAL | 15 | 15 | C290264 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo fervendo, com tensão insuficiente na bucha secundária; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE e observação trafo queimado. Substituição registrada (retirado ITAM 2025 série C290264; instalado ITAM 2026 série C 315168 / CITD 152535), mesma potência 15 kVA. | TRAFO 5700153233 QUEIMADO ... OS TRAFO ESTA FERVENDO E MANDANDO TENSÃO NA BUCHA SEGUNDARIA INSUFICIENTE | série | CASOU PELO TRAFO | 20264784166361 | 2026-08-14 08:40:00 | 2026-08-16 10:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 1 | trafo queimado |  |  | {"NS_RETIRADO": "C290264", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "149793", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152535", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5700153233 QUEIMADO PARA BOM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVAVIO DEVIDO OS TRAFO ESTA FERVENDO E MANDANDO TENSÃO NA BUCHA SEGUNDARIA INSUFICIENTE PARA TOCAR AS CARGAS DO CLIENTE | SS ENC-RD-PS 702/2026 TRAFO 5700153233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149703 Nº DE SÉRIE : C290264 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152535 Nº DE SÉRIE : C 315168 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 01271/2026 | 5703964004 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-19 02:04 | 2026-08-19 11:40 | 2026-08 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | QUEIMADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL04040004 | ETO-RD-AR | URBANO | 1125 | 150 | 305058 | 1364988 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 150 kVA queimado na RDU de Araguaína, com troca documentada (retirado TRAEL 305058 / CITD 142660; instalado ROMAGNOLE 1364988 / CITD 131915). A base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, 153 clientes, e a observação descreve o equipamento fervendo no teste. | AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIDO TESTES NO TRANSFORMADOR AONDE O MESMO FEIO A FERVER DEVIDO ESTAR QUEIMADO. | série | CASOU PELO TRAFO | 20264799025985 | 2026-08-19 00:12:00 | 2026-08-19 11:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 153 | AO CHEGAR NO LOCAL FOI REALIDO TESTES NO TRANSFORMADOR AONDE O MESMO FEIO A FERVER DEVIDO ESTAR QUEIMADO.Intv Auto PPF TR-5703964004 |  |  | {"NS_RETIRADO": "305058", "NS_INSTALADO": "1364988", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "142660", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "131915", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5703964004 de 150kva queimado e para-raios, Tensão 13,5kv, Tensão 13.8kv, Acesso livre, Local RDU de Araguaina. | ETO RD AR 1271/2026 TR: 5703964004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142660 Nº DE SÉRIE : 305058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131915 Nº DE SÉRIE : 1364988 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,60 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00876/2026 | 5710184039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-20 15:15 | 2026-08-28 14:59 | 2026-08 | ENC-MPAG01 000377/2026 | 662600559 | POSTE | DETERIORADA |  | ALTA | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 1823 | 976562 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS e a OS pedem, além da troca do poste deteriorado, a correção de vazamento de óleo do trafo, e o serviço terminou com substituição do transformador de mesma potência (retirado TRAEL 2005 série 1823 / CITD P.83764; instalado série 976562 / CITD 151197, reformado). Vazamento de óleo é avaria do equipamento. Confiança média porque o formulário marca vazamento Não e motivo não identificado, e a ocorrência da Crítica é de ventos fortes. | Segue SS para subsituição de poste desteriorado e correção de vazamento de oleo do trafo 5710184039. | série | CASOU PELO TRAFO | 20264805911314 | 2026-08-20 10:56:00 | 2026-08-20 13:17:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264805457520-1 Equipe 003 - 068OP02 |  |  | {"NS_RETIRADO": "1823", "NS_INSTALADO": "976562", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "P83764", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151197", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para subsituição de poste desteriorado e correção de vazamento de oleo do trafo 5710184039. REDE ENERGIZADA:sim CONSUMIDOR PENALIZADO:0 ACESSO:BOMLOCAL: IND FAZENDA NOVA VIDA, 0 - PA SANTA CRUZ IICOORD:796836,9400276EQUIPE:039OP03 | Segue SS para subsituição de poste desteriorado e correção de vazamento de oleo do trafo 5710184039. REDE ENERGIZADA:sim CONSUMIDOR PENALIZADO:0 ACESSO:BOM LOCAL: IND FAZENDA NOVA VIDA, 0 - PA SANTA CRUZ II COORD:796836,9400276 EQUIPE:039OP03 TRAFO Nº5710184039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; P.83764 Nº SÉRIE; 1823 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2015 - 05/2026 MARCA; ITB - CPFL Nº CITD; 151197 Nº SÉRIE; 976562 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,19 MEDIÇÃO; 4,36 / 4,97 / 5,38
ETO-RD-AG 00877/2026 | 5710176039 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-20 18:48 | 2026-08-22 18:00 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000766/2026 | 662600534 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Vazamento de óleo na bucha secundária. Embora o texto da OS traga plano de medida (15 para 25 kVA), a base de interrupção registra, dentro do período da SS, abertura emergencial no próprio trafo por vazamento de óleo com a observação de que a troca foi feita — causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. Confiança média porque não há formulário de campo nem série do retirado/instalado. | OBS: TROCA DO TRAFO DEVIDO VASAMENTO DE OLÉ NA SECUNDARIA (crítica, ocorrência 20264811167791) | texto | TRAFO FORA DA JANELA | 20264811167791 | 2026-08-21 11:49:00 | 2026-08-21 13:40:00 | 16 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Abertura emergencial TR 5710176039 Devido situação de risco: Vazamento de óleo em transformador Penalizando cargas da RDR/RDU RDR Causa Falha de equipamento Equipe MANUTENÇÃO ELADIO Clima Bom OBS: TROCA DO TRAFO DEVIDO VASAMENTO DE OLÉ NA SECUNDARIA |  |  |  | Enviar equipe de manutenção para substituir TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO - TRAFO [5710176039] TRAFO DE 15KVA - 19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710176039 de 15 kVA para 25 kVA. Enviar equipe de manutenção para substituir TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO - TRAFO [5710176039] TRAFO DE 15KVA - 19.9KV
ENC-RD-PS 00714/2026 | 5700969182 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-21 07:41 | 2026-08-20 23:57 | 2026-08 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE SANTO DO TOCANTINS | LD05062013 | ENC-RD-PS | RURAL | 75 | 75 | 544583 | 544483 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA queimado, com 47 clientes; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR CURTO NA RD e observação TR queimado. Troca registrada (retirado ITAIPU 2024 série 544583 / CITD 142612; instalado série 544483 / CITD 142161). A OS registra erro de cadastro: o equipamento em campo é o 5758706182. | causa TRANSFORMADOR / subcausa QUEIMADO POR CURTO NA RD — obs: TR QUEIAMDO EQUIPE DIVO 04 ESTEVE NO LOCAL | série | CASOU PELO TRAFO | 20264806476727 | 2026-08-20 15:28:00 | 2026-08-21 00:19:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | 47 | TR QUEIAMDO EQUIPE DIVO 04 ESTEVE NO LOCAL |  |  | {"NS_RETIRADO": "544583", "NS_INSTALADO": "544483", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "142612", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "142161", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR- 5700969182TRAFO QUEIMADO INFORMAÇOES REPASSADAS PELA EQUIPE 084OP04TENSAO 34500PARA RAIOS BOM | SS ENC-RD-PS 714/2026 TRAFO:5758706182 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142612 Nº DE SÉRIE : 544583 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142161 Nº DE SÉRIE : 544483 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 4.25 POS. TAP : 02 OBS: TRAFO 5700969182 INFORMADO NA SS ESTÁ COM ERRO NO CADRASTRO, TRAFO CORRETO 5758706182.
ETO-RD-GR 00831/2026 | 5700721079 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-22 09:48 | 2026-08-23 01:48 | 2026-08 | ENC-MLGR03 000314/2026 | 712600567 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | ALTA | SS ATENDIDA | ITAPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 15 | 435470 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS informa transformador queimado, confirmado em campo pela equipe 079op01, e a base casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR e subcausa QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA. Troca documentada com série e tombamento de retirado (TRAEL 435470 / CITD06105926) e instalado (ITAM C 308252 / 151683), mesma potência de 15 kVA. O título da OS diz 'avariado', mas em qualquer das duas leituras o caso conta. | Transformador 5700721079 queimado.Equipe 079op01 - Gilney ... esteve no local, informou trafo de 15 e acesso livre. | série | CASOU PELO TRAFO | 20264813737614 | 2026-08-22 08:23:00 | 2026-08-23 01:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264810604792-1 Equipe 003 - 079OP01 |  |  | {"NS_RETIRADO": "435470", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD06105926", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151683", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Transformador 5700721079 queimado.Equipe 079op01 - Gilney - 63992711498, esteve no local, informou trafo de 15 e acesso livre. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700721079 ETO-RD-GR 831/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105926 Nº DE SÉRIE : 435470 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151683 Nº DE SÉRIE : C 308252 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 10.94 MEDIÇÃO 2: 08.92 MEDIÇÃO 3: 07.66 COORDENADA X: 821573 Y: 9069806
ETO-RD-AG 00900/2026 | 5700135090 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-26 07:00 | 2026-08-26 20:58 | 2026-08 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 140264 | 845306 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador com tensão alterada para 257 V sem possibilidade de correção, exigindo troca; a Crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR / FALTANDO FASE INTERNAMENTE, que é avaria interna do equipamento. Substituição registrada (retirado ITB 1999 série 140264; instalado TRAEL 2026 série 845306 / CITD 152927), mesma potência 15 kVA. | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO | série | CASOU PELO TRAFO | 20264829775120 | 2026-08-25 10:17:00 | 2026-08-26 16:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264826043876-1 Equipe 003 - 171OP01 |  |  | {"NS_RETIRADO": "140264", "NS_INSTALADO": "845306", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NA", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152927", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM TRAFO Nº 5700135090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/99 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 140264 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,52 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JUNHO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152927 Nº SÉRIE; 845306 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,45 MEDIÇÃO; 2,53 / 2,54 / 2,55
ETO-RD-AR 01308/2026 | 5701352004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-26 09:34 | 2026-08-26 15:25 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000077/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL05040004 | ETO-RD-AR | URBANO | 1125 | 150 | 204976 | 1687462 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento de óleo que já havia recebido reparo e não resolveu, levando à substituição; o formulário do executante confirma vazamento Sim, motivo do defeito VAZAMENTO DE OLEO e cola e fita Sim, com série e tombamento do retirado (204976 / 48644) e do instalado (1687462 / 152975). O aumento de 112,5 para 150 kVA foi aproveitamento na mesma troca, mas o motivo da falha é avaria do equipamento. A ocorrência da Crítica ficou fora da janela e não altera o veredito. | Realizar troca de trafo com vazamento de oleo foi feito reparo mais não resolveu colocar trafo de 150KVA | série | TRAFO FORA DA JANELA | 20264833258509 | 2026-08-26 10:49:00 | 2026-08-26 12:58:00 | 0.24 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 37 | Trafo 5701352004 Marcelo 99295-2262 (ETO-RD-AR 1265/2026) |  |  | {"NS_RETIRADO": "204976", "NS_INSTALADO": "1687462", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "48644", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152975", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Realizar troca de trafo com vazamento de oleo foi feito reparo mais não resolveu colocar trafo de 150KVA
ETO-RD-DP 00526/2026 | 5710005049 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-28 10:27 | 2026-08-30 22:46 | 2026-08 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AURORA DO TOCANTINS | LD02110005 | ETO-RD-DP | RURAL | 10 | 15 | 18186 | 827926 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | SS de origem QUEIMADO (defeito bucha danificada) com troca efetivada — retirado TRAEL série 18186, instalado série 827926 / CITD 150203, de 10 kVA mineral para 15 kVA vegetal. A crítica casou pelo trafo com causa TRANSFORMADOR, porém subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO; por isso a confiança é média na rotulagem entre queimado e avariado — a falha do equipamento é certa e conta em qualquer das duas. | Segue SS para substituição de trafo queimado 5710005049 10 kva ¦ OS: trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. | série | CASOU PELO TRAFO | 20264841863559 | 2026-08-27 20:45:00 | 2026-08-31 00:58:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264838698511-1 Equipe 003 - 050OP01 |  |  | {"NS_RETIRADO": "18186", "NS_INSTALADO": "827926", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150203", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para substituição de trafo queimado 5710005049 10 kva | trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. atendido pela tavares
DG-RD-PO 00528/2026 | 5703428001 | QUEIMADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-30 08:09 | 2026-08-30 14:11 | 2026-08 | DG-MPDG01 000135/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01057189 | DG-RD-PO | RURAL | 5 | 15 | 174134 | 829106 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios queimados; OS encerra como substituição de trafo queimado, com série e tombamento de retirado (VIJAI 174134) e instalado (829106 / 151844). A base casou pelo trafo, causa TRANSFORMADOR, subcausa QUEIMADO POR SOBRECARGA, e a observação diz 'TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO'. | TRAFO 5703428001 QUEIMADO ¦ crítica obs: OBS: TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO | série | CASOU PELO TRAFO | 20264852213867 | 2026-08-29 20:12:00 | 2026-08-30 14:05:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 3 | Queima de elo no TR 5703428001 Penalizando cargas da RDR/RDU RDR Causa Falha de equipamento Equipe 001OP04 Clima Bom OBS: TRAFO QUEIMADO VAZANDO OLEO |  |  | {"NS_RETIRADO": "174134", "NS_INSTALADO": "829106", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegivel ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151844", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5703428001 QUEIMADOPOT. 15 KVATENSÃO 13,8KVACESSO LIVREPARA-RAIO QUEIMADOIND FAZENDA SANTA BEIRA RIO, 1 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
ETO-RD-AR 01351/2026 | 5700273004 | AVARIADO | SIM | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-31 21:22 | 2026-09-01 18:15 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000083/2026 | 612600850 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR | URBANO | 1125 | 1125 | 3-0123-A | 603099 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Vazamento severo de óleo em transformador de 1984, confirmado pelo formulário (vazamento: Sim), com substituição por outro de mesma potência (retirado série 301234 / CITD 5232912; instalado ITAIPU 2026 série 603099 / CITD 150508). Vazamento é falha do próprio equipamento. A ocorrência que a Crítica trouxe está fora da janela (230 h) e trata de ramal de serviço, não contradiz. | TRAFO 5700273004 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO. POTÊNCIA: 112,5 KVA | série | TRAFO FORA DA JANELA | 20264805393642 | 2026-08-20 10:21:00 | 2026-08-21 06:58:00 | 230.41 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 | UC VISITADA, FEITO ADEQUACOES E NORMALIZADO CLIENTE |  |  | {"NS_RETIRADO": "3-0123-A", "NS_INSTALADO": "603099", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "52329A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150508", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5700273004 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO. POTÊNCIA: 112,5 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA COM BOSTO - CENTRO - ARAGUAÍNA. | ETO RD AR 1351/2026 TR: 5700273004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 5232912 Nº DE SÉRIE : 301234 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 07/1984 IMPEDANCIA : 3,39 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150508 Nº DE SÉRIE : 603099 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,26 POS. TAP : 02

## 252 · Furto
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ENC-RD-PS 00016/2026 | 5710042046 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-05 14:47 | 2026-01-07 17:50 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | FURTADO | VANDALISMO | VANDALISMO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | OLIVEIRA DE FATIMA | LD01056046 | ENC-RD-PS | RURAL | 15 | 25 | 373581 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264066595096 | 2026-01-04 10:28:00 | 2026-01-07 17:40:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264064798451-1 Equipe 003 - 044OP02 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "373581", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06897", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144379", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 16/2026 TRAFO 5710042046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06897 Nº DE SÉRIE : 373581 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144379 Nº DE SÉRIE : Z260738 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00090/2026 | 5700958055 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-17 09:16 | 2026-01-19 17:04 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | FURTADO | VANDALISMO | VANDALISMO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | RURAL |  | 15 | - | 290398 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "-", "NS_INSTALADO": "290398", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "-", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149805", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 90/2026 TRAFO 5700958055 OBS: TRAFO FURTADO - O SUCATA NÃO ESTAVA NO LOCAL TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149805 Nº DE SÉRIE : 290398 MARCA : IATM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
DG-RD-PO 00076/2026 | 5700236001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 08:33 | 2026-01-20 14:14 | 2026-01 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | URBANO | 45 | 45 | 432294 | 1597384 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264089037598 | 2026-01-20 00:54:00 | 2026-01-20 14:28:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 17 | trafo furtado. | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "432294", "NS_INSTALADO": "1597384", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "1740245", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144673", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
ENC-RD-PS 00108/2026 | 5700380046 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-20 20:17 | 2026-01-21 14:10 | 2026-01 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | LD01056046 | ENC-RD-PS | RURAL | 15 | 15 | 370550 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264089315534 | 2026-01-19 12:55:00 | 2026-01-21 14:10:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | CODIGO INVALIDO:TR/5400380046- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264088230633-1 Equipe 003 - 013OP13 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "370550", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06114", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149777", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00104/2026 | 5700150156 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 13:18 | 2026-01-28 00:22 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | CACHOEIRINHA | LD03005098 | ETO-RD-AG | RURAL |  | 15 | N/A | 799461 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "N/A", "NS_INSTALADO": "799461", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "n/a", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149112", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867 | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raio equipe: 6399616867 SS -ETO-RD-AG 00104/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149112 Nº SÉRIE; 799461 IMPEDEÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,61 / 7,60 / 6,65
ENC-RD-PS 00154/2026 | 5700455046 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 16:57 | 2026-02-01 15:10 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVA ROSALANDIA | AL01056046 | ENC-RD-PS | RURAL | 25 | 25 | 16407 | 805982 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264111925350 | 2026-01-30 10:44:00 | 2026-01-30 15:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264111485627-1 Equipe 003 - 046OP01 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "16407", "NS_INSTALADO": "805982", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "70026", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144624", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01 | SS ENC-RD-PS 154/2026 TR 5700455046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 16407 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 12/2013 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144624 Nº DE SÉRIE : 805982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/11 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03
DG-RD-PO 00130/2026 | 5711292001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 21:23 | 2026-01-31 17:22 | 2026-01 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | RURAL | 5 | 15 | n/t | 820313 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264464195727 | 2026-05-31 18:50:00 | 2026-05-31 22:32:00 | 2900.45 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | ANIMAL/PASSARO NA REDE | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264463764110-1 Equipe 003 - 001OP04 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "n/t", "NS_INSTALADO": "820313", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "n/t", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149325", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ cobrando sobre aviso da pedrini 24 a 26/01/2026 INT: 20264112069103 Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado. UC 6438784 CHACARA SANTA MARIA 63992697212 LOURENCO DIOLINDO PEREIRA 001OP11 63 99111-1776
ETO-RD-GU 00179/2026 | 5710232094 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 11:49 | 2026-02-06 13:58 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PEIXE | LD04040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 30 | 30 | 495286 | 1557592 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264118398235 | 2026-02-05 11:36:00 | 2026-02-06 01:10:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | transformador furtado | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "495286", "NS_INSTALADO": "1557592", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "142209", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "141478", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador e medidor furtado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264118395093 SS: ETO-RD-GU 179/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00174/2026 | 5710029090 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-11 12:17 | 2026-02-14 10:18 | 2026-02 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NAZARE | LD03005098 | ETO-RD-AG | RURAL |  | 15 | 00 | 799440 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264123845226 | 2026-02-10 15:46:00 | 2026-02-12 11:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264123155397-1 Equipe 003 - 090OP01 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "00", "NS_INSTALADO": "799440", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149091", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete TRAFO Nº 571002909. TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 POS. DO TAP; 3 MARCA; ITB Nº CITD; 149091 Nº SÉRIE; 799440 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,56 / 2,14 / 1,79
ENC-RD-PS 00314/2026 | 5700019014 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-07 16:15 | 2026-03-09 16:35 | 2026-03 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PIUM | AL01068014 | ENC-RD-PS | RURAL | 30 | 30 | 182260 | 182550 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "182260", "NS_INSTALADO": "182550", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILÉGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "135437", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO | SS ENC-RD-PS 314/2026 TR 5700019014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182260 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.62 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135439 Nº DE SÉRIE : 182550 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.50 POS. TAP : 02
ETO-RD-DP 00182/2026 | 5700273116 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 11:46 | 2026-03-13 17:31 | 2026-03 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 |  |  | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | CHAPADA DA NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 15 | 15 | 973955 | 536014 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264173930701 | 2026-03-12 10:03:00 | 2026-03-13 16:57:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264173849364-1 Equipe 003 - 028OP01 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "973955", "NS_INSTALADO": "536014", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "06017074", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "124318", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.
DG-RD-PO 00325/2026 | 5721980001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-09 21:46 | 2026-04-10 11:43 | 2026-04 | DG-MPDG01 000075/2026 | 312600379 | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL04072001 | DG-RD-PO | URBANO | 45 | 75 | 2512 | 122940 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264269377772 | 2026-04-09 16:59:00 | 2026-04-10 11:55:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | TRAFO FURTADO DA BRK | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "2512", "NS_INSTALADO": "122940", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ilegivel ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "134270", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
ETO-RD-AR 00662/2026 | 5710168016 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-10 16:26 | 2026-04-11 14:55 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD01095030 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | s/n | 808073 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264274301974 | 2026-04-10 13:21:00 | 2026-04-11 16:54:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 2 | TRAFO FURTADO ABERTO NOTA | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "s/n", "NS_INSTALADO": "808073", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "s/n", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150350", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM | ETO-RD-AR 662/2026 TRAFO 5710168016 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150350 Nº DE SÉRIE : 808073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00693/2026 | 5710306004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 14:36 | 2026-04-17 11:45 | 2026-04 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL01010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | S/N | 827760 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264288674926 | 2026-04-15 13:39:00 | 2026-04-17 11:45:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264288284909-1 Equipe 003 - 004OP11 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "S/N", "NS_INSTALADO": "827760", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150037", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11 | ETO-RD-AR 693/2026 TRAFO 5710306004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150037 Nº DE SÉRIE : 827760 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 8,32 MEDIÇÃO 2: 8,11 MEDIÇÃO 3: 7,89
ETO-RD-AR 00694/2026 | 5700449058 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-16 14:46 | 2026-04-17 15:30 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | S/N | 828068 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264292654407 | 2026-04-16 10:32:00 | 2026-04-17 15:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES | 0 | Trafo furtado | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "S/N", "NS_INSTALADO": "828068", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150345", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36 | ETO-RD-AR 694/2026 TRAFO 5700449058 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150345 Nº DE SÉRIE : 828068 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
ETO-RD-GR 00511/2026 | 5710032087 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-05 16:23 | 2026-05-07 12:40 | 2026-05 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GOIANORTE | LD02022033 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 15 | 0 | 827948 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264371918977 | 2026-05-07 11:00:00 | 2026-05-07 12:45:00 | 41.6 | problema | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 0 | ABERTURA DA CH 0310032087 PARA INSTALAR TR 5710032087 E LANÇAR CABO, MANUT LUIZ CARLOS | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "0", "NS_INSTALADO": "827948", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150225", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5710032087 ETO-RD-GR 511/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150225 Nº DE SÉRIE : 827948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.39 MEDIÇÃO 2: 00.57 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 727290 Y: 9027567 FOI INSTALADO 50 METROS DE CABO 2 ENTRE O POSTE DE ID-43024825 CORD. X-727276 Y-9027577 E O POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 NO VÃO DE ID-71129305 FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV NO POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567
ETO-RD-GR 00537/2026 | 5728443153 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-17 14:36 | 2026-05-18 16:51 | 2026-05 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BERNARDO SAYAO | LD03020023 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 25 | 0 | 362706 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "0", "NS_INSTALADO": "362706", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143715", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234 | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5728443153 ETO-RD-GR 537/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 143715 Nº DE SÉRIE : 362706 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 04.02 MEDIÇÃO 3: 02.75 COORDENADA X: 738463 Y: 9101919 OBS: FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL NO TRAFO.
DG-RD-PO 00387/2026 | 5700478071 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-20 15:39 | 2026-05-21 12:44 | 2026-05 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BREJINHO DE NAZARE | AL01018071 | DG-RD-PO | RURAL | 10 | 45 | n/t | 29826 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "n/t", "NS_INSTALADO": "29826", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "n/t", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "104048", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ instalação de trafo praia brejinho
ETO-RD-AR 00952/2026 | 5710163053 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-08 12:20 | 2026-06-10 15:36 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PIRAQUE | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | S/N | 1026211 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264520495043 | 2026-06-14 18:05:00 | 2026-06-15 10:21:00 | 148.74 | problema+interrompido+fechado | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | 3 | CODIGO INVALIDO:CH/5710163053- Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264518038410-1 Equipe 003 - 053OP01 | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "S/N", "NS_INSTALADO": "1026211", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149654", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo | ETO-RD-AR 952/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149654 Nº DE SÉRIE : 1026211 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2026 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00991/2026 | 5755060004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-18 16:41 | 2026-06-19 12:00 | 2026-06 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | AVARIADO | VANDALISMO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD05010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 25 | 25 | Z241398 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264190455947 | 2026-03-21 10:26:00 | 2026-03-21 10:27:00 | 2118.25 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 0 | TRAFO QUEIMADO ABERTO NOTA | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "Z241398", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "137974", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151010", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00644/2026 | 5700098098 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-26 16:13 | 2026-06-28 14:07 | 2026-06 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | URGENTE | SS ATENDIDA | ANANAS | LD01005098 | ETO-RD-AG | RURAL |  | 15 | 0 | 836240 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "0", "NS_INSTALADO": "836240", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152213", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço: | Boa Tarde! Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA. Endereço: TRAFO Nº 5700098098 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DA FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152213 Nº SÉRIE; 836240 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 05,19 / 06,48 / 06,02 OBS; CHAVE FISIVEL Nº 0300098098 NÃO ESTAVA INSTALADO EM CAMPO CONTUDO FOI INSTALADO 01X CHAVE FUSIVEL 34,5KV NO POSTE ID-46587363. FOI INSTALADO 64MT DE CABO 02AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-46587364 AO POSTE ID-46587363. OBS; CABOS DA REDE TAMBEM FORAM FURTADO.
ETO-RD-GR 00659/2026 | 5700809009 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-27 12:43 | 2026-06-28 11:45 | 2026-06 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GUARAI | AL03037009 | ETO-RD-GR | RURAL | 5 | 15 | 0 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | furto | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150806", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5700809009 ETO-RD-GR 659/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150806 Nº DE SÉRIE : C 303186 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO: 15.69, 11,38, 06,57 COORDENADA X: 789116 Y: 9019631
DG-RD-PO 00449/2026 | 5700396250 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-06 18:13 | 2026-07-07 20:00 | 2026-07 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO |  | 15 | 15 | 661260 | 830302 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS, OS e formulário de campo convergem: transformador furtado na RDR de Ipueiras, inclusive o para-raio. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "661260", "NS_INSTALADO": "830302", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "133227", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151947", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo furtado rdr ipueiras
ETO-RD-AR 01089/2026 | 5700674080 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-10 21:13 | 2026-07-11 17:40 | 2026-07 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | S/N |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Transformador furtado; a OS registra apenas a instalação do novo equipamento, sem retirada (retirado S/N). Furto não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: FURTADO | texto | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151687", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS | ETO-RD-A 1089/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151687 Nº DE SÉRIE : C 308256 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 21/04/2026 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05
ETO-RD-GU 00714/2026 | 5710069148 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-14 16:15 | 2026-07-15 15:00 | 2026-07 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 10 | 15 | 70068 | 828004 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Furto do núcleo do transformador, confirmado pela equipe na SS e pelo formulário de campo. Causa externa, não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | OBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "70068", "NS_INSTALADO": "828004", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150281", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264629600677 SS: ETO-RD-GU 714/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00734/2026 | 5719414148 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-16 17:11 | 2026-07-24 08:05 | 2026-07 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | ALTA | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD02072001 | ETO-RD-GU | RURAL | 30 | 30 | 183425 | 1295264 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | SS, OS e campo indicam furto do transformador de 30 kVA na RDR de São Valério, com substituição por outro de mesma potência. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção. | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "183425", "NS_INSTALADO": "1295264", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CI2706004073", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "127664", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 30kva Tensão: 34.5 kv Para raio: queimado acesso livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264638855237 SS: ETO-RD-GU 734/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 288 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 01124/2026 | 5742109004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-17 11:36 | 2026-07-18 12:00 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | S/N |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto cujo equipamento anterior foi furtado (retirado S/N). Não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | texto | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150836", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | ETO-RD-AR 1124/2026 TRAFO 5742109004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150836 Nº DE SÉRIE : C 303216 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 91638 FOI SUBSTITUIDO CHAVE FUSIVEL DO TRAFO 5742109004
ETO-RD-AR 01136/2026 | 5700692040 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-21 21:51 | 2026-07-22 16:30 | 2026-07 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 0 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Origem, defeito e formulário de campo registram FURTADO; não há equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas instalação de trafo de 15 kVA. Não há falha de equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: FURTADO / NS_RETIRADO: 0 | texto | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151676", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo retirado 5700692040 10kva 34.5kvacesso caminhonete | ETO-RD-AR 1136/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151676 Nº DE SÉRIE : C 308245 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
DG-RD-PO 00489/2026 | 5700689043 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-05 13:53 | 2026-08-06 13:30 | 2026-08 | DG-MPDG01 000124/2026 | 312600387 | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SILVANOPOLIS | LD01051035 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 373335 | 303236 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Furto confirmado em três fontes: SS, formulário de campo (FURTADO) e Crítica, que casou pelo trafo com causa CAUSADA POR TERCEIROS / ROUBO DE TRANSFORMADOR. | TR 5700689043 encontrado com a HC aberta, e ao verificar foi constatado que o mesmo está sem núcleo (Furtado). | série | CASOU PELO TRAFO | 20264736828124 | 2026-08-04 09:50:00 | 2026-08-06 13:54:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 1 | TR 5700689043 encontrado com a HC aberta, e ao verificar foi constatado que o mesmo está sem núcleo (Furtado). |  |  | {"NS_RETIRADO": "373335", "NS_INSTALADO": "303236", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "104542", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150856", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INT: 20264736828124Segue SS de TR 5700689043 15KVA/19.9KV furtado, para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acessom livreUC 11385931FAZENDA ESTREITO11985666120BASILIO DA SILVA GUIMARAES043OP01 99228-0696 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr silvanopolis
ETO-RD-GU 00790/2026 | 5710471003 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 10:17 | 2026-08-10 17:34 | 2026-08 | DBM-MLDB05 000108/2026 | 412600585 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GURUPI | LD04040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 12968 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo furtado em campo, com fotos enviadas ao supervisor; a OS confirma a substituição por outro de 15 kVA e o campo registra motivo FURTADO. O código não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica), o que é falta de registro e não evidência contrária. | Segue nota para substuiçao de Trafo 5710471003 o mesmo furtado em campo | série | AUSENTE DA CRÍTICA | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "12968", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152632", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para substuiçao de Trafo 5710471003 o mesmo furtado em campo acesso livre tensao 19,9 kv Potencia 15kva as fotos foram enviadas para supervisor de campo | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264740082353 SS: ETO-RD-GU 790/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOHO APÓS A TROCA VAN: 222 VNB: 444 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. FOI COBRADO MAIS DISPONIBILIDADES SENDO ELAS: DIA 07/08 TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADO CABO DE MT FURTADO DIA 10/08 SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DIA 12/08 MELHORIA DE ATERRAMENTO
DOLP-RD-PA 00803/2026 | 5757258006 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-06 15:36 | 2026-08-07 17:00 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000268/2026 | 112600739 |  | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TOCANTINIA | LD05050008 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 75 kVA furtado em Tocantínia; a OS registra baixa de material para reposição do posto, sem qualquer indício de falha do equipamento. O trafo está ausente da base de interrupção, o que é falta de registro e não prova de que nada ocorreu — mas aqui a causa (furto) está clara no texto. | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Trafo Furtao 75kva - 34,5kv | texto | AUSENTE DA CRÍTICA | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo Furtao 75kva - 34,5kvAcesso bomRua Joaquim Vieira Vila Jaco | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Trafo Furtao 75kva - 34,5kv Acesso bom Rua Joaquim Vieira Vila Jaco DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 07/08/2026
ETO-RD-AR 01228/2026 | 5701748004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-09 13:17 | 2026-08-10 16:25 | 2026-08 | ENC-MLAR01 000296/2026 | 612600771 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 15 | 0 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo e para-raios furtados; a OS registra só o equipamento instalado e encerra com 'TRAFO FURTADO'; o tombamento retirado no campo está preenchido como 'FURTADO'. A crítica traz subcausa 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA', mas a própria observação da ocorrência diz que o trafo foi furtado — a subcausa está mal apontada. | TRAFO FURTADO ¦ TOMBAMENTO_RETIRADO: FURTADO ¦ crítica obs: trafo foi furtado | texto | TRAFO FORA DA JANELA | 20264758156462 | 2026-08-10 13:52:00 | 2026-08-10 16:00:00 | 23.57 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo foi furtado |  |  | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "FURTADO ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152571", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo: 5701748004 Furtado Potencia: 5 KVATensão: 34,5KVPara raio: Furtado Acesso: LivreEquipe: 004op18 (63) 99244-3514/99279-6322Obs:. tem que leva grampo estribo e chave fuzivel completa de 34,5 KV | ETO-RD-AR 1228/2026 TR: 5701748004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152571 Nº DE SÉRIE : C306312 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/05/2026 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO FURTADO
ETO-RD-AG 00835/2026 | 5700600127 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-08-12 08:06 | 2026-08-12 18:02 | 2026-08 | ENC-MLAG02 000248/2026 | 662600512 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD01084002 | ETO-RD-AG | RURAL |  | 15 | NA | 836239 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Substituição de transformador furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e retirado 'NA', e a observação da ocorrência na base diz literalmente que o trafo foi furtado. A subcausa registrada (vazamento de óleo / tanque deteriorado) não bate com o relato e deve ser erro de apontamento. | subs trafo furtado 01- para raio acesso bom ¦ crítica obs: trafo 5700600127 furtado | texto | CASOU PELO TRAFO | 20264766312341 | 2026-08-12 08:15:00 | 2026-08-12 14:03:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | trafo 5700600127 furtado |  |  | {"NS_RETIRADO": "NA", "NS_INSTALADO": "836239", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "NA", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152212", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700600127 de 15 kv 19,5 kva subs trafo furtado 01- para raio acesso bom | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700600127 de 15 kv 19,5 kva subs trafo furtado 01- para raio acesso bom TRAFO Nº5700600127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152212 Nº SÉRIE; 836239 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,41 / 1,31 / 1,42 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 34,5KV DO TRAFO Nº 5700600127.
DG-RD-PO 00519/2026 | 5701101035 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-23 14:42 | 2026-08-24 13:05 | 2026-08 | DG-MLPO02 000093/2026 | 312600402 |  |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MONTE DO CARMO | LD01051035 | DG-RD-PO | RURAL | 5 | 15 | 170992 | 830283 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Trafo de 5 kVA e para-raios furtados; a OS encerra como substituição de trafo furtado e a base confirma com causa CAUSADA POR TERCEIROS e subcausa ROUBO DE TRANSFORMADOR. Não conta no indicador. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado monte do carmo ¦ crítica: ROUBO DE TRANSFORMADOR | série | CASOU PELO TRAFO | 20264818367005 | 2026-08-23 14:09:00 | 2026-08-24 11:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | 0 | Constatado trafo 5701101035 de 5kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom para caminhote. |  |  | {"NS_RETIRADO": "170992", "NS_INSTALADO": "830283", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151928", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Constatado trafo 5701101035 de 5kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom para caminhote. Favor agilizar pois o cliente estar com uma OS 798 de ligação nova para o local com vencimento dia 28/08/2026 23:59 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado monte do carmo
ETO-RD-AR 01307/2026 | 5757527004 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-26 07:55 | 2026-08-26 11:45 | 2026-08 | ENC-MLAR02 000208/2026 | 612600831 | FURTADO | FURTADO | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL07010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 0 | 107461 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de transformador em posto furtado (retirado 0, motivo FURTADO no campo, observação da OS 'INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO'). Ausente da crítica — falta de registro, mas a causa está clara no texto e não é falha de equipamento. | OBS: INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO | texto | AUSENTE DA CRÍTICA | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "0", "NS_INSTALADO": "107461", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "135521", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Realizar instalação de trafo furtado 5757527004 | ETO-RD-AR 1307/2026 TR: 5757527004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135521 Nº DE SÉRIE : 107461 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,60 POS. TAP : 03 OBS: INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO
DG-RD-PO 00524/2026 | 5701343001 | FURTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-27 11:27 | 2026-08-28 16:47 | 2026-08 | DG-MLPO02 000095/2026 |  | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL06072001 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 1023423 | 846107 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação completo em substituição a trafo furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e a observação da ocorrência confirma 'intalar trafo furtado'. A ocorrência associada é manobra de normalização, não falha de transformador. | instalar trafo 5701343001 FURTADO na RDR de porto nacional acesso livre ¦ crítica obs: Instaçoes de 01 trafo 5701343001 ... intalar trafo furtado. | série | TRAFO FORA DA JANELA | 20264842267445 | 2026-08-28 15:03:00 | 2026-08-28 16:50:00 | 26.59 | problema+interrompido | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 0 | Instaçoes de 01 trafo 5701343001, para manutençao Alex DG soluçoes , intalar trafo furtado. |  |  | {"NS_RETIRADO": "1023423", "NS_INSTALADO": "846107", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "101821", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152968", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5701343001 FURTADO na RDR de porto nacional acesso livre , potencia 15 kva para-raio queiamdo , tensão 13,8 monta posta tranformação completa | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr porto

## 252 · Abalroamento
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AG 00023/2026 | 5700247131 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-08 15:02 | 2026-01-08 17:57 | 2026-01 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PRAIA NORTE | LD01014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 5 | 15 | 173770 | 181387 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | abalroamento | {"NS_RETIRADO": "173770", "NS_INSTALADO": "181387", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CI5706000781", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148883", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO AVARIADO E COM VAZAMENTO DE OLEO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; MACZ Nº CITD; CI5706000781 Nº SÉRIE; 173770 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FEAB; 2002 - REF; 12/2025 MARCA; CPFL Nº CITD; 148883 Nº SÉRIE; 181387 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 15,45 - 15,44 - 15,43
ETO-RD-AR 00209/2026 | 5700777016 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-02 13:17 | 2026-02-04 18:00 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | AVARIADO | ABALROADO | DANIFICADO(A) | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | WANDERLANDIA | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 1408290 | 820159 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | abalroamento | {"NS_RETIRADO": "1408290", "NS_INSTALADO": "820159", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "130466", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149173", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
DOLP-RD-PA 00264/2026 | 5761911122 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-17 14:44 | 2026-02-17 19:40 | 2026-02 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL06060122 | DOLP-RD-PA | URBANO | 1125 | 1125 | 200345 | 381663 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264129240279 | 2026-02-17 10:57:00 | 2026-02-17 19:40:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | 108 | Queima de ELO no(a) TR/CH 5761911122. FASE ELO 5h Penalizando cargas da RDR/RDU palmas, Causa cabos entrelaçados passou um caminhao e acertou cabos telefonicos, Equipe122op46 e 122op01 | EXCLUÍDA | abalroamento | {"NS_RETIRADO": "200345", "NS_INSTALADO": "381663", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "129561", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "100382", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026
DG-RD-PO 00436/2026 | 5721874257 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-26 13:49 | 2026-06-27 21:30 | 2026-06 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 |  | ABALROADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO FELIX DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 60181 | 150837 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264560498910 | 2026-06-25 19:24:00 | 2026-06-27 21:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | POSTE DE BT | ABALROADO | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264557852784-1 Equipe 003 - 257OP01 | EXCLUÍDA | abalroamento | {"NS_RETIRADO": "60181", "NS_INSTALADO": "150837", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "978264", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "303217", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha quebrada e 02 poste quebrado
ETO-RD-GU 00685/2026 | 5700858029 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-29 21:50 | 2026-07-01 16:04 | 2026-06 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMEIROPOLIS | LD02010021 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 696358 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264572273568 | 2026-06-29 18:33:00 | 2026-06-30 16:30:00 | 0 | problema+interrompido | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Foi constatado poste 10/300 abalroado , ID 56140072 e Trafo 5700858029 Danificado | EXCLUÍDA | abalroamento | {"NS_RETIRADO": "696358", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150955", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264571595148 SS: ETO-RD-GU 685/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA
ENC-RD-PS 00606/2026 | 5702266007 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-30 14:44 | 2026-06-30 02:31 | 2026-06 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | MIRACEMA DO TOCANTINS | AL02048007 | ENC-RD-PS | RURAL | 5 | 15 | 107284 | 502527 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264574496246 | 2026-06-30 11:29:00 | 2026-07-01 02:30:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSADA POR TERCEIROS | VANDALISMO | 1 | Estrutura do trafo 5702266007 quebrado e transformador no chão, foi aberto nota para o mesmo. | EXCLUÍDA | abalroamento | {"NS_RETIRADO": "107284", "NS_INSTALADO": "502527", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "21761", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "120055", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VANDALISMO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | SS ENC-RD-PS 606/2026 Trafo 5702266007 TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 21761 Nº DE SÉRIE : 107284 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00696/2026 | 5710509094 | ABALROAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-07-05 10:11 | 2026-07-06 14:43 | 2026-07 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | AVARIADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PEIXE | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 1004589 | 827994 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca motivada por poste abalroado — causa externa, não falha do equipamento. O campo confirma o motivo (ABALROADO) e não aponta vazamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. ¦ PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: ABALROADO | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "1004589", "NS_INSTALADO": "827994", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150271", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. Transformador: 5710509094 Obs: Levar estrutura completa Acesso Livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 696/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.

## 252 · Remanejamento
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-GU 00129/2026 | 5710624052 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 09:33 | 2026-01-28 14:29 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FORMOSO DO ARAGUAIA | LD01035052 | ETO-RD-GU | RURAL | 10 | 15 | 66610 | 799446 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264100802380 | 2026-01-26 15:46:00 | 2026-01-27 08:29:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264099526652-1 Equipe 003 - 052OP08 | EXCLUÍDA | remanejamento | {"NS_RETIRADO": "66610", "NS_INSTALADO": "799446", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "11706", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149097", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00343/2026 | 5702090039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-27 17:08 | 2026-03-28 18:30 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 |  |  | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 15 | 18930 | 827905 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264182321829 | 2026-03-16 15:40:00 | 2026-03-18 03:00:00 | 206.15 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264180621887-1 Equipe 003 - 039OP03 | EXCLUÍDA | remanejamento | {"NS_RETIRADO": "18930", "NS_INSTALADO": "827905", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "144811", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150182", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV OBS; TRAFO COM ERRO DE CADASTRO NO SISTEMA O MESMO ESTA DE 05KVA CONTUDO EM CAMPO SE ENCONTRAVA DE 25KVA, CONFORME DADOS DO TRANSFORMADOR ABAIXO. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150182 Nº SÉRIE; 827905 POS. DO TAP; 3,0 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 20,51 / 20,65 / 20,53
ETO-RD-AG 00344/2026 | 5700002210 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | 2026-03 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 |  |  |  | URGENTE | SS ATENDIDA | TOCANTINOPOLIS | LD01084002 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 25 | 339450 | 18930 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264201987012 | 2026-03-26 08:30:00 | 2026-03-27 02:20:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 27 | TRAFO QUEIMADOIntv Auto PPF CH-4000002210 | EXCLUÍDA | remanejamento | {"NS_RETIRADO": "339450", "NS_INSTALADO": "18930", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "121824", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144811", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | REAMANEJAR TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS OBS; O TRAFO NO SISTEMA DE CADASTRO ERA DE 25KVA 34,5KV CONFORME ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 339/2026 DE TRAFO QUEIMADO DATA 26/03/2026, E DEVIDO NÃO TER TRAFO DE 25KVA NO ESTOQUE FOI SOLICITADO PARA INSTALAR UM TRAFO DE 15KVA PARA RECUPERAR OS CLIENTES, CONTUDO COMO A CARGA É MUITO ALTA PARA O TRAFO DE 15KVA, FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS. TRAFO Nº 5700002210 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/02/2025 - REF. 02/2026 MARCA; CPFL-CPFL Nº CITD; 121824 Nº SÉRIE;339450 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,10 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA D EFAB; 10/2013 MARCA; TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3,08 IMPEDÂNCIA; 3,08 MEDIÇÃO; 6,01 / 7,84 / 7,83
DG-RD-PO 00295/2026 | 5762760044 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-30 08:30 | 2026-03-30 15:35 | 2026-03 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FATIMA | LD01056046 | DG-RD-PO | URBANO | 150 | 75 | 1613789 | 602371 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264212523087 | 2026-03-30 14:00:00 | 2026-03-30 15:25:00 | 4.48 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | Abertura emergencial do TR 5762760044 para remanejamento, retirar TR de 150KVA e instalar TR de 75KVA. | EXCLUÍDA | remanejamento | {"NS_RETIRADO": "1613789", "NS_INSTALADO": "602371", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "146022", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149905", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75 | medido_ emergencial_ remanejamento de trafo rdu fatima
ETO-RD-AG 00389/2026 | 5700140090 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | 2026-04 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 |  |  | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | AL01053090 | ETO-RD-AG | RURAL | 10 | 15 | 106074 | 826189 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264279585242 | 2026-04-12 16:44:00 | 2026-04-13 21:50:00 | 0 | problema+interrompido | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | TRAFO COM BUCHA SECUNDÁRIA QUEBRADA. | EXCLUÍDA | remanejamento | {"NS_RETIRADO": "106074", "NS_INSTALADO": "826189", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "20304", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149971", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 MEDIÇÃO; 2,73 / 2,72 / 2,71 -->NOTA AC; FOI RETIRADO E REMANEJADO TRAFO Nº 5700140090 DO POSTE ID-68007499 PARA O POSTE ID-68007490. FOI RETIRADO E REMANEJADO CHAVE FUSIVEL Nº 0300140090 DO POSTE ID-48875390 PARA O POSTE ID-68007489.
ETO-RD-AG 00526/2026 | 5700700127 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-21 14:11 | 2026-05-22 23:00 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMEIRAS DO TOCANTINS | LD02010004 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264419593409 | 2026-05-21 08:14:00 | 2026-05-22 00:55:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264419204467-1 Equipe 003 - 080OP01 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-19.9KV PARA TRAFO DE 15KVA-19.9KV Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVA Tensão:34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515
ETO-RD-AG 00552/2026 | 5701602039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-28 16:12 | 2026-05-28 18:27 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264455319866 | 2026-05-28 20:15:00 | 2026-05-28 23:20:00 | 3.05 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 1 | Abertura emergencial da chave do trafo 5701602039 para substituição de trafo com vazamento de óleo, penalizando cargas na RDR de Araguatins. Manutenção encarregado Cleiton. | EXCLUÍDA | remanejamento |  | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039 ID 55048064 TRAFO DE 5KVA -19.9KV ZONA RURAL DE ARAGUATINS REMANEJAR DE TRAFO DE 5KVA POR TRAFO DE 15KVA -PLANO DE MEDIDAS
ETO-RD-AG 00569/2026 | 5700041132 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-02 19:17 | 2026-06-03 16:31 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264470469189 | 2026-06-02 09:40:00 | 2026-06-03 13:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264469804173-1 Equipe 003 - 068OP02 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190 | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-34.KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
ETO-RD-AG 00582/2026 | 5700114081 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-10 09:22 | 2026-06-10 22:18 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264500110894 | 2026-06-09 09:49:00 | 2026-06-09 16:32:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264494743433-1 Equipe 003 - 065OP01 | EXCLUÍDA | remanejamento |  | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-13.8KV POR TRAFO DE 15KVA-13.8KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
ETO-RD-AG 00585/2026 | 5710037039 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-11 08:40 | 2026-06-11 20:33 | 2026-06 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264503442732 | 2026-06-10 18:38:00 | 2026-06-11 13:40:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO | 1 | FOI CONSTATADO TRAFO 5710037039 10KVA 19,9KV COM TENÇÃO FASE E NEUTRO 243 TAP INTERNO , COM REGISTRO DE DE EQUIPAMENTO, O MESMO FICOU ABERTO | EXCLUÍDA | remanejamento |  | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-34.5KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
ETO-RD-AG 00635/2026 | 5700269132 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-25 16:42 | 2026-06-26 23:19 | 2026-06 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 |  |  | NÃO IDENTIFICADO | URGENTE | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 15 | 496858 | 836210 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264560337098 | 2026-06-26 09:51:00 | 2026-06-26 12:09:00 | 16.15 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | Abertura emergencial da chave do trafo 5700269132 para remanejamento do mesmo, penalizando cargas na RDR de Sampaio. Encarregado Eládio. | EXCLUÍDA | remanejamento | {"NS_RETIRADO": "496858", "NS_INSTALADO": "836210", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "127471", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "152183", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | OS PARA REMANEJAR TRAFO DE 25 KVA 34,5 POR TRAFO DE 15 KVA 34,5 Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV TRAFO Nº 5700269132. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 - 01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 127471 Nº SÉRIE; 496858 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152183 Nº SÉRIE; 836210 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,82 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90 / 6,88
ETO-RD-AG 00729/2026 | 5712592130 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-08-07 13:13 | 2026-07 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | CABOS BT | DETERIORADA | SOBRECARGA | ALTA | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | URBANO | 75 | 1125 | 124522 | 457685 | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A SS é de cabo de BT deteriorado (400 m de TP 35) e menciona de passagem vazamento de óleo no trafo, mas a OS está vazia e o formulário do executante nega vazamento (Não), aponta motivo SOBRECARGA, com potência subindo de 75 para 112,5 kVA e trafo instalado reformado. A única leitura sustentada pelo que o executante registrou é troca por potência. A contradição entre SS e campo mantém a confiança baixa; julho não carregado, sem conferência na base de interrupção. | EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO: Não / PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO: SOBRECARGA (pot_ret 75 -> pot_inst 112.5) | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "124522", "NS_INSTALADO": "457685", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "124522", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "111260", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AR 01288/2026 | 5704180004 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-23 11:52 | 2026-08-23 17:50 | 2026-08 | ENC-MLAR03 000130/2026 | 612600827 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL03040004 | ETO-RD-AR | URBANO | 75 | 1125 | 201094 | 973689 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Troca por aumento de potência: medições de corrente e tensão indicaram sobrecarga e o trafo de 75 kVA foi substituído por um de 112,5 kVA. Formulário de campo com motivo SOBRECARGA e sem vazamento; a Crítica registra causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA, sem queima ou avaria do equipamento. | Segundo medições feitas no trafo 5704180004 de 75kVA, favor providenciar a substituição do mesmo por um de 112.5kvA. | série | CASOU PELO TRAFO | 20264815343963 | 2026-08-22 22:09:00 | 2026-08-22 23:07:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | 144 | SOBRE CARGAIntv Auto PPF TR-5704180004 |  |  | {"NS_RETIRADO": "201094", "NS_INSTALADO": "973689", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "48269", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "153163", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segundo medições feitas no trafo 5704180004 de 75kVA, favor providenciar a substituição do mesmo por um de 112.5kvA.Fase A 205 Fase B 210 Fase C 207 Correntes Neutro 75 Fase A 182 Fase B 125 Fase C 91Obs.: não foi instalado RMS por não ter disponível na região. | ETO RD AR 1288/2026 TR: 5704180004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48269 Nº DE SÉRIE : 201094 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 153163 Nº DE SÉRIE : 573689 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00924/2026 | 5700558081 | REMANEJAMENTO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-29 13:40 | 2026-08-29 19:06 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000882/2026 | 662600558 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | AL01077088 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 260954 | 577013 | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | Plano de medida de sobrecarga (5 para 15 kVA) que na prática foi regularização de cadastro — o equipamento em campo já era de 15 kVA — junto com melhoria de aterramento. Nenhum texto descreve queima ou avaria do transformador; a Crítica aponta CONDUTOR DE BT / PARTIDO NO NEUTRO, com queima de elo e aterramento rompido, não do trafo. | TRAFO EM CAMPO SEM ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, ONDE O MESMO NO SISTEMA É DE 05KVA 7.9KV E EM CAMPO JA SE ENCONTRAVA CONFORME LAUDO EM ANEXO DE 15KVA 7.9KV | série | CASOU PELO TRAFO | 20264846561176 | 2026-08-29 13:52:00 | 2026-08-29 23:00:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO | 1 | Queima de elo no TR 5700558081 Fase B Elo Retirado XXXXX Elo Instalado 1H Penalizando cargas da RDR/RDU RDR Localidade ITAGUATINS Causa ATERRAMENTO ROMPIDO Clima BOM OBS: ATERRAMENTO ROMPIDO |  |  | {"NS_RETIRADO": "260954", "NS_INSTALADO": "577013", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "n/a", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "128656", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUSBTITUIR TRAFO E EXECUTAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700558081 de 5 kVA para 15 kVA. OBS; TRAFO EM CAMPO SEM ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, ONDE O MESMO NO SISTEMA É DE 05KVA 7.9KV E EM CAMPO JA SE ENCONTRAVA CONFORME LAUDO EM ANEXO DE 15KVA 7.9KV. TRAFO Nº5700558081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2005 MARCA; CEMEC Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 260954 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,67 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 2021 - 09/04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 128656 Nº SÉRIE; 577013 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,67 MEDIÇÃO; 4,13 / 3,91 / 6,15

## 252 · preventivo
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AG 00009/2026 | 5700328119 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-05 17:28 | 2026-01-06 16:35 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | AVARIADO | SOBRECARGA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO BENTO DO TOCANTINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 15 | 128834 | 289657 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | preventivo | {"NS_RETIRADO": "128834", "NS_INSTALADO": "289657", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148493", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 128834 IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148493 Nº SÉRIE; 289657 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 05,19/ 06,48 / 06,02
ETO-RD-AG 00227/2026 | 5701990039 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-24 13:10 | 2026-02-24 22:44 | 2026-02 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264137501193 | 2026-02-24 20:50:00 | 2026-02-24 22:29:00 | 6.65 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | MANOBRA PARA NORMALIZACAO/ALTERACAO CONFIGURACAO | 15 | Abertura emergencial para substituição de trafo. | EXCLUÍDA | preventivo |  | Nota para manutenção substituir trafo 5701990039 de 15KVA na 19.9KV Trafo do Assentamento Palmares na RDR de Araguatins- MD N5-2645782-12,Acesso livre equipe 039OP05 999755330 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701990039- TRAFO DE 15KVA POR TRAFO DE 25KVA.
DOLP-RD-PA 00479/2026 | 5706792122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 16:04 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 |  | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | URGENTE | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | RURAL | 10 | 10 | 0 | 0 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264322431679 | 2026-04-24 10:58:00 | 2026-04-24 11:31:00 | 17.89 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 0 | abertura emergencial pela equipe de manutencão reginaldo | EXCLUÍDA | preventivo | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
DOLP-RD-PA 00488/2026 | 5731651122 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-23 16:59 | 2026-04-24 18:00 | 2026-04 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03434001 | DOLP-RD-PA | RURAL | 150 | 150 | 650536 | 1672875 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264323775805 | 2026-04-24 14:28:00 | 2026-04-24 16:23:00 | 20.47 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 0 | Abertura emergencial para torca de trafo com vazamento. | EXCLUÍDA | preventivo | {"NS_RETIRADO": "650536", "NS_INSTALADO": "1672875", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "133112", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151557", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
ETO-RD-AG 00501/2026 | 5700105132 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-13 07:19 | 2026-05-13 10:16 | 2026-05 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | SAMPAIO | LD02014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264391468820 | 2026-05-13 10:15:00 | 2026-05-13 12:07:00 | 1.92 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 1 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR TRAFO COM VASAMENTO DE OLÉO | EXCLUÍDA | preventivo |  | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700105132 de 5 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 00986/2026 | 5766833004 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-16 16:56 | 2026-06-16 22:13 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 |  |  | SOBRECARGA | URGENTE | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL03010004 | ETO-RD-AR | URBANO | 75 | 1125 | 599374 | 441007 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264524450678 | 2026-06-16 19:02:00 | 2026-06-16 22:04:00 | 1.1 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 110 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ABRIR S4 E TRANSFERIR CARGAS DO TRAFO 5700443004 PARA TRAFO 5766833004 | EXCLUÍDA | preventivo | {"NS_RETIRADO": "599374", "NS_INSTALADO": "441007", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "149050", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "107341", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | ETO-RD-AR 986/2026 TRAFO 5766833004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149050 Nº DE SÉRIE : 599374 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,62 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107341 Nº DE SÉRIE : 441007 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3,53 POS. TAP : 04 OBS: ISTALADO EQUIPAMENTO P600.

## 252 · tape
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AG 00035/2026 | 5301105039 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | 2026-01 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | QUEIMADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUATINS | LD02109039 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 25 | Z.249939 | 275765 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264070968888 | 2026-01-10 16:56:00 | 2026-01-10 17:50:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 1 | abertura emergencial do tr para possibiliatr equipe manutenção fazer melhoria de aterramento. | EXCLUÍDA | tap | {"NS_RETIRADO": "Z.249939", "NS_INSTALADO": "275765", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "140666", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "146628", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA 34,5KV, MAIS EM CAMPO O MESMO SE EMCONTRAVA DE 25KVA 34,5KV, CONFORME LAUDO E BOOK INFORMADOS EM ANEXO.
DOLP-RD-PA 00294/2026 | 5703857001 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-25 21:53 | 2026-02-26 19:48 | 2026-02 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01102271 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 25 | 369871 | 267044 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264137300830 | 2026-02-23 16:22:00 | 2026-02-24 12:58:00 | 8.93 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 2 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264136405687-1 Equipe 003 - 271OP04 | EXCLUÍDA | tap | {"NS_RETIRADO": "369871", "NS_INSTALADO": "267044", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "544087", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144237", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL01102271 EQUIPE: DOLP-CTPA12 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO DA EQUIPE: (62) 99209-2321 SUPERVISOR: ROGÉRIO MORAES CONTATO: 63 9 9295-8935 FISCAL RESPONSAVÉL: JAILTON GOMES VIEIRA CONTATO: 63 8415-6027 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AR 01030/2026 | 5700408058 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-25 10:28 | 2026-06-25 23:36 | 2026-06 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | AVARIADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA FE DO ARAGUAIA | LD04010004 | ETO-RD-AR | URBANO | 75 | 150 | 443443 | 1541159 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra.. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264556746026 | 2026-06-25 09:15:00 | 2026-06-25 09:41:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 114 | trafo aberto pela equipe para realizar ação preveentiva, cabo deteriorado. | EXCLUÍDA | tap | {"NS_RETIRADO": "443443", "NS_INSTALADO": "1541159", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "109077", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "139631", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | ETO-RD-AR 1030/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109077 Nº DE SÉRIE : 443443 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 01095/2026 | 5710025025 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-13 18:41 | 2026-07-14 23:36 | 2026-07 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAPOEMA | LD02010153 | ETO-RD-AR | RURAL | 25 | 25 | 99061907 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | O único relato de condição é TAP submerso com tensão baixa em campo — comutador interno inacessível para ajuste, resolvido com troca por outro de mesma potência (25 kVA) e mesma tensão. Não há descrição de queima, vazamento, bucha quebrada ou falta de fase; o campo aponta motivo SOBRECARGA. Fica como regularização de tensão, não avaria. O texto não fecha e julho não foi carregado, portanto sem conferência na base de interrupção. | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "99061907", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151046", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU | ETO-RD-A 1095/2026 TRAFO 5710025025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 99061907 MARCA : MEGATRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151046 Nº DE SÉRIE : Z 303166 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 04

## 252 · Divisão de circuito
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AR 00951/2026 | 5700623004 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-06-08 07:42 | 2026-06-08 17:55 | 2026-06 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02040004 | ETO-RD-AR | URBANO |  | 1125 | S/N | 1667706 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264490999820 | 2026-06-08 14:10:00 | 2026-06-08 17:55:00 | 5.46 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 177 | Trafo aberto para dividir circuito do mesmo | EXCLUÍDA | divisao | {"NS_RETIRADO": "S/N", "NS_INSTALADO": "1667706", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150686", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento | ETO-RD-AR 951/2026 DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700623004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150686 Nº DE SÉRIE : 1667706 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,61 POS. TAP : 04 INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA Nª 67237. TRAFO INSTALADO NO POSTE ID 63114972
ETO-RD-GR 00720/2026 | 5720015066 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-14 11:19 | 2026-07-14 17:30 | 2026-07 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 |  |  | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | RURAL | 5 | 25 | 0 |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de posto de transformação novo em divisão de circuito: não houve equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas trafo de 25 kVA instalado. Não há falha de equipamento. | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO | nenhuma | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151765", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066 | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ZONA URBANA - TUPIRATINS 0066 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151765 Nº DE SÉRIE : Z 308332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.74 MEDIÇÃO 2: 09.97 MEDIÇÃO 3: 05.93 COORDENADA X: 816827 Y: 9072112
ETO-RD-AR 01211/2026 | 5704168004 | DIVISÃO DE CIRCUITO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-05 16:32 | 2026-08-06 11:57 | 2026-08 | ENC-MPAR01 000066/2026 | 612600766 | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL03096004 | ETO-RD-AR | URBANO |  | 75 | 0 | 362814 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Instalação de trafo novo de 75 kVA para dividir o circuito do trafo 5747384004; não houve retirada de equipamento avariado (retirado 0). A ocorrência associada na base é desligamento sem programação prévia aberto para atender a própria SS, não falha de transformador. | FOI INSTALADO UM TRAFO DE 75 KVA 13.8 KV ID- 74889104.TUPOLOGIA:04163 PARA FAZER DIVISAO DE CIRCUITO DO TRAFO 5747384004 | texto | TRAFO FORA DA JANELA | 20264739976813 | 2026-08-06 09:19:00 | 2026-08-06 09:40:00 | 15.78 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 60 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA ATENDER SS: ETO-RD-AR1211/2026 |  |  | {"NS_RETIRADO": "0", "NS_INSTALADO": "362814", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "130375", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "FURTADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 PARA DIVISÃO DE CIRCUITO | ETO-RD-AR 1211/2026 TR: 5747384004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 130375 Nº DE SÉRIE : 362814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 02 90063 FOI INSTALADO UM TRAFO DE 75 KVA 13.8 KV ID- 74889104.TUPOLOGIA:04163 PARA FAZER DIVISAO DE CIRCUITO DO TRAFO 5747384004 INSTALADO 03 CHAVE FUSIVEL 13,8KV DO TRAFO INSTALADO ID- 74889104 ESTRUTURA N1 N° topologia: 04163

## 252 · Falta de fase
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AG 00026/2026 | 5713185081 | FALTA DE FASE | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | 2026-01 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | AL01043081 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 25 | 343246 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | falta_fase | {"NS_RETIRADO": "343246", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD 05019025", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "145450", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "BUCHA DANIFICADA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66
ETO-RD-AG 00042/2026 | 5701235130 | FALTA DE FASE | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-13 13:01 | 2026-01 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | LD02076103 | ETO-RD-AG | URBANO | 75 | 1125 | 4675 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264076866232 | 2026-01-12 14:00:00 | 2026-01-12 16:58:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 13 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIR 02 VÃO DO BARRAMENTO DO MESMO ETO-RD-AG 1300/2025 | EXCLUÍDA | falta_fase | {"NS_RETIRADO": "4675", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "N/A", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143806", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo com falta de fase interna | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KV A34,5KV DATA DE FAB; SET/2012 MARCA; TRANSFORMAN Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 4675 IMPEDÂNCIA; 4,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143806 Nº SÉRIE; 90084-020 IMPEDÂNCIA; 3,91 MEDIÇÃO; 9,16 / 07,70 / 08,79

## 252 · Auxiliar de religador
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | AUXILIAR DE RELIGADOR | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 07:27 | 2026-02-04 11:29 | 2026-02 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | QUEIMADO |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ALMAS | LD03002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 15 | 15 | 458600 | 820167 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | auxiliar | {"NS_RETIRADO": "458600", "NS_INSTALADO": "820167", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "144299", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149181", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.

## 252 · sem troca
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AR 00757/2026 | 5701196040 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-28 10:38 | 2026-04-29 17:00 | 2026-04 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | FURTADO | FURTADO | FALTANDO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGOMINAS | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL |  | 25 | S/N | 828162 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como construcao. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | construcao | {"NS_RETIRADO": "S/N", "NS_INSTALADO": "828162", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "S/N", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150439", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ENC-RD-PS 00508/2026 | 5700211073 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-12 17:15 | 2026-05-13 17:07 | 2026-05 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | ALTA | SS ATENDIDA | LAGOA DA CONFUSAO | LD06047073 | ENC-RD-PS | RURAL | 30 |  | 186272 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o texto declara desativação do posto de transformação. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | desativacao | {"NS_RETIRADO": "186272", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILÉGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "N/A ", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. | SS ENC-RD-PS 508/2026 DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. TRAFO: 5700211073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186272 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00652/2026 | 5701422122 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | 2026-06 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 |  |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL10059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 30 | 10 | 291738 | 0 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | desativacao | {"NS_RETIRADO": "291738", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "017630", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02359154 LOCALIZAÇÃO: 190-13668514 TRAFO: 5701422122 Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012-DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 09/06/2026
ETO-RD-AR 01051/2026 | 5703676004 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-02 12:58 | 2026-07-02 21:45 | 2026-07 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | URBANO | 15 | 150 | 388043 | 515195 | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | SS aberta como queimado/bucha danificada, mas a conclusão da OS diz expressamente que a equipe não trocou o transformador porque ele não estava queimado — houve apenas manutenção corretiva (para-raios e medição de aterramento). Prevalece o que o executante escreveu. Confiança baixa porque o formulário de campo traz série e tombamento de retirado e instalado, contradizendo a OS. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS E A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO. | série | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "388043", "NS_INSTALADO": "515195", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "101329", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "138151", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A | ETO-RD-AR 1051/2026 TRAFO 5703676004 NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS E A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO.
ETO-RD-AG 00735/2026 | 5700085133 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-16 16:20 | 2026-09-04 06:44 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000932/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | SOBRECARGA | ALTA | SS ATENDIDA | CARRASCO BONITO | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS relata bucha do secundário danificada e vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada apenas com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento para projeto — não há formulário de campo nem qualquer registro de troca executada. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). Se o indicador admitir avaria constatada sem substituição, este caso mudaria de lado. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700085133 de 15 kVA para 25 kVA - DIRECIONAR PARA PROJETO 8385 | nenhuma | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [12 empty] | SUBSTITUIR Transformador 5700085133 danificado com a bucha do secundário danificada e com vazamento de óleo. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700085133 de 15 kVA para 25 kVA - DIRECIONAR PARA PROJETO 8385
ETO-RD-AG 00755/2026 | 5719958068 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-07-22 13:11 | 2026-07-24 07:50 | 2026-07 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ALTA | SS ATENDIDA | BURITI DO TOCANTINS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | média | A SS pedia correção de vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983; não há formulário de campo nem registro de substituição. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | PLANO DE MEDIDA - Relaizar substituição do trafo 5719958068 de 15KVA para 25KVA - Direcionar serviço para o projeto SIGCO 25983. | nenhuma | SEM CRÍTICA — julho não carregado | [12 empty] | Segue SS para correção de vazamento de oleo no trafo 5719958068. | PLANO DE MEDIDA - Relaizar substituição do trafo 5719958068 de 15KVA para 25KVA - Direcionar serviço para o projeto SIGCO 25983.
DOLP-RD-PA 00791/2026 | 5707542122 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-02 15:39 | 2026-08-03 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000117/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD03059122 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | A SS pediu substituição por queima, mas o executante fechou a OS como serviço não executado, o trafo ficou em serviço e o formulário não traz série nem tombamento (00). A Crítica casou pelo trafo e a observação confirma: a equipe fez melhorias e não precisou substituir o transformador. | SERVIÇO NÃO EXECUTADO POIS O MESMO ESTAVA NORMAL EM COMPRA | nenhuma | CASOU PELO TRAFO | 20264722459090 | 2026-08-02 08:31:00 | 2026-08-03 10:06:00 | 0 | problema | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | 1 | Trafo queimado em campo equipe 122op40 fez teste a vazio e constatou trafo queimado. equipe manutenção dolp foi no local para substituir transformador porem não precisou fez melhorias e não precisou substituir o transformador deixando o cliente energisando. equipe Dolp 93305 telefone 63 992956812 |  |  | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio BomAcesso livre para camionete.Chacara racho do vale Unidade/ 28174951telefone equipe 122OP40 62 98468094 | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio Bom Acesso livre para camionete. Chacara racho do vale Unidade/ 28174951 telefone equipe 122OP40 62 98468094 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/08/2026 SERVIÇO NÃO EXECUTADO POIS O MESMO ESTAVA NORMAL EM COMPRA
ETO-RD-AG 00813/2026 | 5700565065 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-04 17:52 | 2026-08-04 18:38 | 2026-08 | ETO-RD-AG 000730/2026 | 662600493 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AXIXA DO TOCANTINS | LD03109039 | ETO-RD-AG | RURAL |  |  |  |  | leitura caso a caso (julho e agosto) | baixa | A OS foi encerrada apenas com plano de medida (5 para 15 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983, sem formulário de campo e sem qualquer registro de substituição. A base de interrupção, porém, casou pelo trafo no mesmo dia com causa TRANSFORMADOR e subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 14 clientes — a avaria existe, o que falta é a troca. Confiança baixa: se o indicador aceitar avaria constatada sem substituição, este caso vira AVARIADO. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700565065 de 5 kVA para 15 kVA. DIRECIONAR PARA O PROJETO SIGCO 25983. ¦ crítica: causa TRANSFORMADOR / subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | nenhuma | CASOU PELO TRAFO | 20264731656833 | 2026-08-04 11:19:00 | 2026-08-04 23:59:00 | 0 | problema+interrompido | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 14 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264729889433-1 Equipe 003 - 065OP01 |  |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700565065 NA RDR DE AXIXAR COM VAZAMENTO DE OLÉO NA REGIÃO DO PA STA JULIANA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700565065 NA RDR DE AXIXAR COM VAZAMENTO DE OLÉO NA REGIÃO DO PA STA JULIANA PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700565065 de 5 kVA para 15 kVA. DIRECIONAR PARA O PROJETO SIGCO 25983.
DOLP-RD-PA 00826/2026 | 5721380010 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-11 15:53 | 2026-08-13 18:00 | 2026-08 | DLP-MLPA02 000145/2026 | 112600773 | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | ALTA | SS ATENDIDA | LAJEADO | LD03059122 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 |  | 372509 | 0 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Não é falha de equipamento: retirada do ativo por determinação judicial, sem instalação de novo transformador (tombamento instalado 00, para-raios não substituído). O formulário não aponta vazamento nem defeito. Ausente da crítica, o que aqui é coerente com uma retirada programada. | Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão. | texto | AUSENTE DA CRÍTICA | [11 empty] | {"NS_RETIRADO": "372509", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGÍVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão.Encaminho em anexo a Ordem Judicial para conhecimento e providências cabíveis.Solicito a avaliação e programação da execução do serviço, conforme determinação judicial. TF 5721380010 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão. Encaminho em anexo a Ordem Judicial para conhecimento e providências cabíveis. Solicito a avaliação e programação da execução do serviço, conforme determinação judicial. TF 5721380010 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: DLP-MLPA04 LIDER: OLESMAR DATA: 13/08/2026
DOLP-RD-PA 00827/2026 | 5710348122 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-08-11 20:39 | 2026-08-12 18:00 | 2026-08 | DLP-MPPA01 000276/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | LD02059122 | DOLP-RD-PA | RURAL |  |  | 00 | 0 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | O executante registrou na OS que o transformador não estava queimado, o formulário não traz série nem tombamento (00) e a observação da Crítica diz que a equipe mediu, conferiu, encontrou tensão e trafo normais e não substituiu. Equipamento permaneceu em serviço. | foi constatado que o transformador indicado na nota não estava queimado, conforme havia sido informado inicialmente. | nenhuma | CASOU PELO TRAFO | 20264763978586 | 2026-08-11 17:54:00 | 2026-08-11 23:58:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 22 | equipe chegou no local conferiu o transformador. fez medicoes e conferiu o medidor cliente com tensão normal e trafo normal . sem necessidade de substiutiçao do mesmo. |  |  | {"NS_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "00", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "00", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico.Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico. Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 11/08/2026 "Informo que, durante o atendimento da DOLP-RD-PA 827/2026, foi constatado que o transformador indicado na nota não estava queimado, conforme havia sido informado inicialmente."
DG-RD-PO 00526/2026 | 5700004152 | SEM TROCA (não substituído) | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-08-27 18:22 | 2026-08-28 10:00 | 2026-08 | DG-RD-PO 000008/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SANTA ROSA DO TOCANTINS | LD02072001 | DG-RD-PO | URBANO | 150 | 150 | 1 | 1 | leitura caso a caso (julho e agosto) | alta | Havia vazamento de óleo, mas o executante resolveu no local com reparo de cola e fita e aplicação do P600; não houve substituição do transformador — o formulário não traz série de retirado nem de instalado (ambos 1) e o campo de tombamento instalado registra o produto do reparo. Equipamento de 150 kVA permaneceu em serviço. | FOI O REPARO COM COLA E FITA E INSTALDO O P600 | nenhuma | TRAFO FORA DA JANELA | 20264842122930 | 2026-08-28 13:53:00 | 2026-08-28 15:02:00 | 18.52 | problema+interrompido+fechado | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT | 157 | Manutenção Emergencial Diorgenes |  |  | {"NS_RETIRADO": "1", "NS_INSTALADO": "1", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "1", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "P600", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Segue SS de TR 5700004152 150KVA/34.5KV com vazamento de óleo para devidas tratativas com equipe de manutenção.RDU Santa Rosa152OP01 63 98402-9495 | Segue SS de TR 5700004152 150KVA/34.5KV com vazamento de óleo para devidas tratativas com equipe de manutenção. RDU Santa Rosa 152OP01 63 98402-9495 FOI O REPARO COM COLA E FITA E INSTALDO O P600

## 252 · ausente da Crítica
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-GU 00073/2026 | 5701108076 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | 2026-01 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | CARIRI DO TOCANTINS | LD02040003 | ETO-RD-GU | RURAL | 5 | 15 | 20674 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "20674", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149674", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00243/2026 | 5701262019 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | FILADELFIA | LD01105019 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 175731 | 820283 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "175731", "NS_INSTALADO": "820283", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "INEXISTENTE", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149297", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
DG-RD-PO 00180/2026 | 5710046096 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-12 11:05 | 2026-02 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DG-RD-PO | RURAL | 30 | 45 | 1219870 | 586782 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "1219870", "NS_INSTALADO": "586782", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "122289", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147745", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS SUBSITUINDO OS MPDG01 210-2025 OBRA 0312500675 TRAFO ERRADO
ETO-RD-AR 00315/2026 | 5702058004 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | 2026-02 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL04096004 | ETO-RD-AR | RURAL | 30 | 30 | 182492 | 138720 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264128231654 | 2026-02-15 16:48:00 | 2026-02-15 22:43:00 | 0 | interrompido+fechado | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD | 1 | TRANSFORMADO COM VAZAMENTO DE OLHO NA BUCHA SEGUNDARI NAS FASE A,B,C SERA NECESARIO TROCA DOBMESMO | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "182492", "NS_INSTALADO": "138720", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "P 12806", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149607", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04
ENC-RD-PS 00259/2026 | 5700191054 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-20 13:46 | 2026-02-22 07:41 | 2026-02 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | QUEIMADO | ABALROADO | ABALROADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PUGMIL | LD01056046 | ENC-RD-PS | RURAL | 15 | 15 | C241333 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | 20264132739596 | 2026-02-19 09:57:00 | 2026-02-22 07:41:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | POSTE DE AT | ABALROADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264131749370-1 Equipe 003 - 046OP01 | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "C241333", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "137853", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "147906", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | SS ENC-RD-PS 259/2026 TR 5700191054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137853 Nº DE SÉRIE : C 241333 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147906 Nº DE SÉRIE : C299631 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03
DG-RD-PO 00233/2026 | 5702646001 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | 2026-03 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | QUEIMADO |  |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL01072001 | DG-RD-PO | URBANO | 45 | 45 | 2695 | 1597377 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "2695", "NS_INSTALADO": "1597377", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144666", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto obs: cobrando sobre aviso pedrini 21 a 23/02
ETO-RD-AR 00415/2026 | 5700402060 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-03 20:22 | 2026-03-04 15:25 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVA OLINDA | AL01054060 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 15 | 177002 | 249961 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "177002", "NS_INSTALADO": "249961", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "37130", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148823", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00440/2026 | 5701182022 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-08 11:28 | 2026-03-07 18:00 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | POSTE | DETERIORADA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | BABACULANDIA | LD04105019 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 172842 | 827803 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "172842", "NS_INSTALADO": "827803", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150080", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo. | ETO-RD-AR 440/2026 TRAFO 5701182022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172842 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150080 Nº DE SÉRIE : 827803 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 DEVIDO A EROSAO FOI DANIFICADO O TRAFO TENDO QUE SUBTITUIR AVARIADO E O POSTE
ETO-RD-AR 00468/2026 | 5301889004 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-12 19:30 | 2026-03-13 15:30 | 2026-03 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | FURTADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL02096004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 141362 | 826192 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "141362", "NS_INSTALADO": "826192", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "7658", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149974", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00400/2026 | 5700214066 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-03 10:19 | 2026-04-03 21:05 | 2026-04 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | TUPIRATINS | LD03038009 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 15 | 389793 | 828102 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "389793", "NS_INSTALADO": "828102", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD061006", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150379", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576
ETO-RD-GU 00440/2026 | 5700284148 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-07 18:19 | 2026-04-08 20:00 | 2026-04 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | SAO VALERIO | LD01066094 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 1025954 | 827970 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "1025954", "NS_INSTALADO": "827970", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGÍVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150247", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: 20264266691405 SS: ETO-RD-GU 440/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212.1 VBN: 221.4 VAB: 420 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
ETO-RD-AR 00690/2026 | 5766930077 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-17 16:30 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | ALTA | SS ATENDIDA | GOIATINS | LD03105019 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | C 287176 | 827951 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "C 287176", "NS_INSTALADO": "827951", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "827951", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150228", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16
ETO-RD-AR 00763/2026 | 5710235080 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-29 08:53 | 2026-04-28 15:50 | 2026-04 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | DARCINOPOLIS | LD02010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 15 | 15 | 690163 | 822876 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "690163", "NS_INSTALADO": "822876", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "39532", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149441", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24
ETO-RD-AR 00818/2026 | 5710240030 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | 2026-05 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | XAMBIOA | LD01095030 | ETO-RD-AR | RURAL | 10 | 25 | 392515 | 1123921 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "392515", "NS_INSTALADO": "1123921", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "15936", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "141503", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00545/2026 | 5700724045 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | 2026-05 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | AUGUSTINOPOLIS | LD03014045 | ETO-RD-AG | RURAL | 25 | 25 | 806969 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264423463124 | 2026-05-22 10:42:00 | 2026-05-22 15:30:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO | 1 |  | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "806969", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "P 033175", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150991", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700724045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2012 MARCA; ITB Nº CITD; P.033175 Nº SÉRIE; 806969 POS. DO TAP;4º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150991 Nº SÉRIE; Z.303111 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 06,21 / 06,20 / 06,13
ETO-RD-GR 00598/2026 | 5730596155 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-04 17:41 | 2026-06-05 13:58 | 2026-06 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMEIRANTE | LD02020023 | ETO-RD-GR | RURAL | 15 | 15 | 442992 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. |  |  | AUSENTE DA CRÍTICA | [9 empty] | EXCLUÍDA | sem_interrupcao | {"NS_RETIRADO": "442992", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "CITD 06108847", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "151717", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5730596155 ETO-RD-GR 598/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108847 Nº DE SÉRIE : 442992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151717 Nº DE SÉRIE : C 308286 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.24 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 792116 Y: 9110043

## 252 · fora da janela
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AR 00188/2026 | 5739688157 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-30 11:44 | 2026-01-30 21:00 | 2026-01 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUANA | LD03010004 | ETO-RD-AR | RURAL | 25 | 25 | 379613 | 460390 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264066876544 | 2026-01-05 14:21:00 | 2026-01-05 16:22:00 | 571.38 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264066804852-1 Equipe 003 - 004OP11 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | {"NS_RETIRADO": "379613", "NS_INSTALADO": "460390", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL ", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148698", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03
DOLP-RD-PA 00338/2026 | 5704202122 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | 2026-03 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | RURAL | 15 | 25 | 238663 | 267955 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264165847819 | 2026-03-07 08:49:00 | 2026-03-07 16:07:00 | 48.17 | problema+interrompido+fechado | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | 20 | trafo sofreu curto-circuito apos tentaiva de vandalismo , acabou rompendo cabos penalizando clientes no taquari | EXCLUÍDA | fora_da_janela | {"NS_RETIRADO": "238663", "NS_INSTALADO": "267955", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "137340", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144505", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 ID: 50688272 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 338/2026 ATENDIMENTO REALIZADO DIA 07/03/2026 EM CONJUNTO COM A SS DOLP-RD-PA 324/2026. *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
ETO-RD-AR 00463/2026 | 5701543077 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-03-11 21:10 | 2026-03-12 15:50 | 2026-03 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | GOIATINS | AL01042078 | ETO-RD-AR | RURAL | 5 | 15 | 239355 | 379977 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264127861374 | 2026-02-13 18:53:00 | 2026-02-14 13:53:00 | 583.29 | problema+interrompido+fechado | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264126883925-1 Equipe 003 - 265OP01 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | {"NS_RETIRADO": "239355", "NS_INSTALADO": "379977", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "014435", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148725", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-GU 00429/2026 | 5710235032 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-04-06 10:49 | 2026-04-06 22:00 | 2026-04 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | BUCHA DANIFICADA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NOVO PLANALTO | LD01008032 | ETO-RD-GU | RURAL | 15 | 15 | 536046 | 828113 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. |  |  | CASOU PELA CHAVE GÊMEA | 20264257975458 | 2026-04-06 02:01:00 | 2026-04-06 23:17:00 | 0 | interrompido | POSTE DE AT | QUEBRADO | 1 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264255066668-1 Equipe 003 - 032OP02 | EXCLUÍDA | fora_da_janela | {"NS_RETIRADO": "536046", "NS_INSTALADO": "828113", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "124350", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "150390", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.

## 252 · retido sem prova
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
DOLP-RD-PA 00208/2026 | 5729815096 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | 2026-02 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PINDORAMA DO TOCANTINS | LD03046026 | DOLP-RD-PA | RURAL | 25 | 25 | 3250310 | 291519 | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264117745765 | 2026-02-04 10:21:00 | 2026-02-04 14:43:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 3 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264117683547-1 Equipe 003 - 096OP01 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  | {"NS_RETIRADO": "3250310", "NS_INSTALADO": "291519", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "141076", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "109803", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento Pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 05/02/2026
ETO-RD-GR 00530/2026 | 5700001112 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-05-15 18:03 | 2026-05-16 15:20 | 2026-05 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | COLMEIA | LD03022033 | ETO-RD-GR | RURAL | 1125 | 150 | 489704 | 234177 | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264402848739 | 2026-05-16 13:01:00 | 2026-05-16 15:00:00 | 17.97 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | 88 | ABERTURA EMERGENCIAL DO TRAFO 5700001112 PARA CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO. POV GOIANY. MANUT PESADA GUARAI. | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  | {"NS_RETIRADO": "489704", "NS_INSTALADO": "234177", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "135138", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148862", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 530/2026 ZONA URBANA - GOIANY DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148862 Nº DE SÉRIE : 234177 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 - 03/2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.19 MEDIÇÃO 2: 01.04 MEDIÇÃO 3: 01.01 COORDENADA X: 736640 Y: 9042935 OBS: FOI INSTALADO UM P600.
ETO-RD-DP 00363/2026 | 5700268028 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-05 11:25 | 2026-06-05 23:25 | 2026-06 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | NATIVIDADE | LD04002091 | ETO-RD-DP | RURAL | 75 | 1125 | 574203 | 1540535 | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264480809764 | 2026-06-05 07:47:00 | 2026-06-05 23:25:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 5 | Intervenção gerada pelo PDA-Sigod - Reclamacao OS 05-20264479992221-1 Equipe 003 - 028OP04 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  | {"NS_RETIRADO": "574203", "NS_INSTALADO": "1540535", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "149934", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "139500", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | transformador queimado acesso livre | TRAFO SUBSTITUIDO PELA TAVARES
ENC-RD-PS 00582/2026 | 5710170055 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-06-17 10:28 | 2026-06-18 16:14 | 2026-06 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUACEMA | LD01434149 | ENC-RD-PS | RURAL | 30 | 30 | 183092 | 182684 | site (jan–jul, já analisado) |  | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264526810286 | 2026-06-17 10:35:00 | 2026-06-19 15:41:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | 1 | trafo 5710170055 queimado | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA |  | {"NS_RETIRADO": "183092", "NS_INSTALADO": "182684", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "136944", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144858", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | SS ENC-RD-PS 582/2026 TRAFO 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144858 Nº DE SÉRIE : 182684 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02

## 252 · sem obra
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ENC-RD-PS 00143/2026 | 5730365013 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-28 11:46 | 2026-01-28 18:40 | 2026-01 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ENC-RD-PS | URBANO | 150 | 150 | 482209 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 189 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264103461348 | 2026-01-28 06:32:00 | 2026-01-29 17:06:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 157 | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | EXCLUÍDA | sem_obra | {"NS_RETIRADO": "482209", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "134131", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143631", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 143/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134131 Nº DE SÉRIE : 482209 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2022 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 A PEDIDO DO SR. JOELSON O SERVIÇO NESSA O.S FOI LANÇADA E PROTOCOLADA DENTRO DA O.S ETO-RD-PS 000245/2026 PARA PAGAMENTO!
ETO-RD-PS 00077/2026 | 5730365013 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-29 02:32 | 2026-01-29 14:30 | 2026-01 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | NÃO IDENTIFICADO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PARAISO DO TOCANTINS | AL01062013 | ETO-RD-PS | URBANO | 150 | 150 | i260161 |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 188 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264103461348 | 2026-01-28 06:32:00 | 2026-01-29 17:06:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT | 157 | FOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOFOI VERIFICADO O TRAFO FEITO TESTE E O MESMO NAO ACEITOU O TESTE FASE B PROVAL DEFEITOIntv Auto PPF TR-5730365013 | EXCLUÍDA | sem_obra | {"NS_RETIRADO": "i260161", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "143631", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "143648", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO | SS ETO-RD-PS 77/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143648 Nº DE SÉRIE : 1260178 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 02
DG-RD-PO 00164/2026 | 5727402001 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-05 07:21 | 2026-02-05 10:40 | 2026-02 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | PORTO NACIONAL | AL05072001 | DG-RD-PO | URBANO | 75 | 1125 | 448239 | 1637874 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 181 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264118329082 | 2026-02-05 08:29:00 | 2026-02-05 10:03:00 | 0.13 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 25 | ABERTURA EMERGENCIAL PARA TROCA DO TRAFO O MESMO ESTA COM VAZAMENTO DE OLEO, MANUTENÇÃO DIOGENES TENSÃO FICOU 222 | EXCLUÍDA | sem_obra | {"NS_RETIRADO": "448239", "NS_INSTALADO": "1637874", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "109499", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "148933", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA | medido_ emergencial_ TR 5727402001 TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5 TENSAO 13800 BOA VENTURA Trafo atendido na obra 0312600138, obra do priorizador
DOLP-RD-PA 00466/2026 | 5705081122 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-18 22:54 | 2026-04-20 18:00 | 2026-04 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | ALTA | SS ATENDIDA | PALMAS | AL01099059 | DOLP-RD-PA | RURAL | 10 | 10 | 0 | 0 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 109 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264307344212 | 2026-04-20 15:26:00 | 2026-04-20 18:00:00 | 39.53 | problema | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | 332 | abrir chave emergencial para que equipe de manutencão Alvaro consiga trocar trafo pois com a rede de MT ligada não oferece segurança para trocar o trafo | EXCLUÍDA | sem_obra | {"NS_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "0", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "0", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "ABALROADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Sim"} | Trafo com vazamento e oleo | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo com vazamento e oleo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000466/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000141/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: AL01099059 - TRANSFORMADOR: 5705081122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA DE MELO 2 - JOSIMAR DOS SANTOS LIMA SUPERVISOR: PAULO VÍTOR LEMES GOMES CONTATO: 63 9 9296-6939 FISCAIS RESPONSAVÉIS: MARCELO COSTA PRIMO - CONTATO: (63) 9 9255-9635 JAILTON GOMES VIEIRAS - CONTATO: (63) 9 8415-6027 DADOS DO CLIENTE: UC: 32533507 NOME DO CLIENTE: NÃO INFORMADO CONTATO DO CLIENTE: NÃO INFORMADO ENDEREÇO: :IND POVOADO TAQUARI, 0 - CHAC 27 CHAC NR DADOS DA EQUIPE ANTERIOR CONTATO DA EQUIPE QUE REALIZOU O ATENDIMENTO: NÃO INFORMADO RESPONSAVÉL PELA EQUIPE: NÃO INFORMADO Atenção! A segurança é o nosso "Peso 10" e nenhuma urgência operacional justifica a exposição ao risco! * Utilize os equipamentos de proteção de acordo com a classe de tensão da rede. * Reforçamos a obrigatoriedade sempre que for realizar manobra de ré, ou manobras que envolvam potenciais riscos existentes o apoio em terra de um dos parceiros da equipe. * A velocidade deve ser compatível com a via e as condições climáticas no momento da direção. * Toda intervenção deve seguir protocolos de segurança, não intervenha sem autorização do COI (Centro de Operações Integrado).
ETO-RD-AG 00492/2026 | 5700014081 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-05-09 12:00 | 2026-05-10 16:53 | 2026-05 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | URGENTE | SS ATENDIDA | ITAGUATINS | AL01016065 | ETO-RD-AG | RURAL | 15 | 25 | 368025 | 249949 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra não gerada há 88 dias — a prova de material não vai mais chegar. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264374853974 | 2026-05-08 13:19:00 | 2026-05-09 12:07:00 | 0 | interrompido+fechado | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM EQUIPAMENTO (TRAFO, CAPACITOR,REGULADOR) | 1 | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO , FOI PASSADO PRO COD ABRIR NOTA PRA TROCAR O MESMO | EXCLUÍDA | sem_obra | {"NS_RETIRADO": "368025", "NS_INSTALADO": "249949", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "134228", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "140676", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Sim", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "VAZAMENTO DE OLEO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KV Acesso livre endereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01

## 252 · sem OS e sem obra
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-DP 00233/2026 | 5700108050 | SEM OS E SEM OBRA | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 2026-04-07 15:30 | 2026-03-31 14:45 | 2026-04 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | VAZAMENTO DE ÓLEO | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | COMBINADO | AL01023050 | ETO-RD-DP | RURAL |  |  |  |  | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264210488378 | 2026-03-29 15:52:00 | 2026-03-31 16:32:00 | 142.98 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT | 2 | Trafo de 10kVA na tensão 7.9kV está queimado, para raio está ok, acesso bom para a manutenção. | EXCLUÍDA | sem_os |  | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.

## 252 · obra sem trafo
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-GU 00232/2026 | 5700075036 | OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 13:59 | 2026-02 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | DESCARGA ATMOSFÉRICA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ALVORADA | AL01003036 | ETO-RD-GU | URBANO | 75 | 75 | 10021 | 334046 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264130125578 | 2026-02-18 12:33:00 | 2026-02-19 01:08:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 101 | TRAF ABERTOTRAF ABERTOTRAF ABERTOIntv Auto PPF TR-5700075036 | EXCLUÍDA | obra_sem_transformador | {"NS_RETIRADO": "10021", "NS_INSTALADO": "334046", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "000", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "18273", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "DESCARGA ATMOSFERICA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.

## 252 · Obra sem execução
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
DG-RD-PO 00116/2026 | 5710067250 | OBRA SEM EXECUÇÃO | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 2026-01-27 18:44 | 2026-01-28 16:42 | 2026-01 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | FURTADO | FURTADO |  | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | IPUEIRAS | LD02072001 | DG-RD-PO | RURAL | 15 | 15 | 369941 | 820299 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: a obra existe e não executou nada — sem material e sem valor realizado. |  |  | CASOU PELO TRAFO | 20264101055791 | 2026-01-27 09:59:00 | 2026-01-28 16:39:00 | 0 | problema+interrompido+fechado | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | 3 | TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado. | EXCLUÍDA | obra_sem_execucao | {"NS_RETIRADO": "369941", "NS_INSTALADO": "820299", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "149313", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "NÃO IDENTIFICADO", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr ipueiras

## 252 · avaliar Matheus
SS | Código operativo | Categoria | Conta no indicador | No Infotrafo | Esquema de serviço | Tipo da SS | Abertura | Término | Mês | OS | Obra | Origem da SS | Defeito da SS | Defeito da execução | Criticidade | Situação | Localidade | Alimentador | Equipe | Rural/urbano | kVA retirado | kVA instalado | Série retirada | Série instalada | De onde vem a categoria | Confiança | Motivo | Evidência | Prova de troca | Crítica · resultado | Crítica · ocorrência | Crítica · início | Crítica · fim | Crítica · distância (h) | Crítica · papel do trafo | Crítica · causa | Crítica · subcausa | Crítica · clientes | Crítica · observação | Site · cascata | Site · gatilho | Formulário de campo | Texto da SS | Texto da OS
ETO-RD-AR 00692/2026 | 5703106004 | AVALIAR COM O MATHEUS | não | não | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | AVISO DE ANOMALIA | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | 2026-04 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | SOBRECARGA | EMERGENCIAL | SS ATENDIDA | ARAGUAINA | AL06103004 | ETO-RD-AR | URBANO | 1125 | 150 | 118454 | 1587789 | site (jan–jul, já analisado) |  | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale. |  |  | TRAFO FORA DA JANELA | 20264420885914 | 2026-05-21 15:56:00 | 2026-05-21 17:03:00 | 840.58 | problema+interrompido+fechado | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | 62 | Intv Auto PPF TR-5703106004 | EXCLUÍDA | avaliar_matheus | {"NS_RETIRADO": "118454", "NS_INSTALADO": "1587789", "TOMBAMENTO_RETIRADO": "ILEGIVEL", "TOMBAMENTO_INSTALADO": "144009", "EQUIPAMENTO_APRESENTA_VAZAMENTO_DE_OLEO": "Não", "PROVÁVEL_MOTIVO_DO_DEFEITO": "SOBRECARGA", "FEITO_COLA_E_FITA": "Não"} | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 POS. TAP : 04