## Resumo
Base de expurgos — janeiro a agosto de 2026
Macro categoria | Expurgo | Retido | Total
Sem interrupção comprovada | 112 | 26 | 138
Causa externa ao transformador | 49 | 0 | 49
Troca sem falha | 38 | 0 | 38
Em aberto | 0 | 23 | 23
Sem documento | 16 | 0 | 16
Não houve troca | 12 | 0 | 12
TOTAL | 227 | 49 | 276
Detalhe por motivo | Expurgo | Retido | Total
Sem interrupção | 82 | 24 | 106
Fora da janela | 30 | 0 | 30
Ressalva da interrupção | 0 | 2 | 2
Furto | 36 | 0 | 36
Abalroamento | 7 | 0 | 7
Falta de fase | 2 | 0 | 2
Erro de cadastro | 2 | 0 | 2
Trafo auxiliar | 1 | 0 | 1
Dano de terceiros | 1 | 0 | 1
Remanejamento | 14 | 0 | 14
Preventivo | 12 | 0 | 12
Tape / tensão | 7 | 0 | 7
Divisão de circuito | 4 | 0 | 4
Melhoria de posto | 1 | 0 | 1
Sem prova de troca | 0 | 21 | 21
Avaliar com o Matheus | 0 | 1 | 1
Inconclusivo | 0 | 1 | 1
Sem obra | 9 | 0 | 9
Sem OS | 3 | 0 | 3
Obra sem transformador | 3 | 0 | 3
Obra sem execução | 1 | 0 | 1
Sem troca | 11 | 0 | 11
SS duplicada | 1 | 0 | 1
Expurgos por mês
jan | 47 | 6 | 53
fev | 35 | 3 | 38
mar | 34 | 4 | 38
abr | 31 | 1 | 32
mai | 16 | 3 | 19
jun | 28 | 5 | 33
jul | 13 | 17 | 30
ago | 23 | 10 | 33
O que o equipamento era, pelo texto | Expurgo | Retido | Total
QUEIMADO | 125 | 37 | 162
AVARIADO | 47 | 12 | 59
FURTADO | 30 | 0 | 30
PREVENTIVO | 9 | 0 | 9
ABALROAMENTO | 5 | 0 | 5
OUTROS | 3 | 0 | 3
SEM OS | 2 | 0 | 2
DESATIVACAO | 2 | 0 | 2
TRAFO AUXILIAR | 1 | 0 | 1
CONSTRUCAO | 1 | 0 | 1
SOBRECARGA | 1 | 0 | 1
SEM TEXTO | 1 | 0 | 1
Universo | 1671
Contam no indicador | 1395
Novos nesta atualização (Crítica + TMAE de agosto) | 15

## Expurgos
SS | Mês | Macro categoria | Motivo | Resultado | Categoria pelo texto | Fonte da categoria | Categoria da leitura | Trafo | OS | Obra | Abertura | Término | Tipo da SS | Equipe | Localidade | Origem da SS | Defeito da SS | NS retirado | NS instalado | Prova de troca | Crítica — causa | Crítica — subcausa | TMAE — causa | TMAE — subcausa | No Infotrafo | Origem da leitura | Por que saiu | Texto da SS | Texto da OS
DG-RD-PO 00064/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5711513001 | DG-MLPO01 000016/2026 | 312600058 | 2026-01-16 03:49 | 2026-01-16 12:25 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | PORTO NACIONAL | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | 47057 | 1587612 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5711513001 de 10kva e para-raio avariado, Tensão 7,9kv, Rural de Porto Nacional Assentamento P.A. Pau Darco, Chac. Duas Irmãs, Acesso para camionete 4x4.Obs. Informação da equipe 001OP11 Trafo não Funcionando. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
DOLP-RD-PA 00122/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5710169006 | DLP-MLPA01 000020/2026 | 112600156 | 2026-01-25 10:13 | 2026-01-26 18:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | TOCANTINIA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 358539 | 464890 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS. | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 01 equipe que atendeu 006op01 cel, 63992363662/992379486 acesso livre favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA11M LIDER: EDUARDO DA SILVA SANTOS CONTATO: 63 9296-7129 DOLP-RD-PA 000122/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
DOLP-RD-PA 00124/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5711933122 | DLP-MLPA01 000021/2026 | 112600144 | 2026-01-25 12:35 | 2026-01-26 16:04 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 181042 | 799443 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 059op12 cel, 63985065407/992621690 favor agilizar o atendimento devido a reclamacão ser doo dia 24-01-2026 09:52 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000122/2026 DATA ATENDIMENTO: 26/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ENC-RD-PS 00008/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5700188046 | ENC-LMPS01 000004/2026 | 212600046 | 2026-01-03 18:05 | 2026-01-05 00:35 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | NOVA ROSALANDIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 565670050 | 136158 | sim | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | TR 5700188046 QUEIMADO 30KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRET 34500013OP14 | SS ENC-RD-PS 08/2026 TR 5700188046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 565670050 MARCA : SIEMENS DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134706 Nº DE SÉRIE : 136158 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 4.15 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 00034/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5700867040 | ENC-MLAR05 000014/2026 | 612600051 | 2026-01-08 10:53 | 2026-01-09 16:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGOMINAS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 432082 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | Trafo 5700867040 15kvaTensão: 19.9Equipe: 058op03Endereço: IND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS, 0 - LOTE 37 | ETO-RD-AR 34/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06105312 Nº DE SÉRIE : 432082 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149686 Nº DE SÉRIE : C 290247 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 2,98 POS. TAP : 05 OBS. TRAFO SUBSTITUIDO EM CAMPO E DE 15 KVA COM FORME REALTORIO E BUOOK INFORMADO PELA EQUIPE, POREM NO SISTEMA TRAFO E DE 5 KVA ERRO DE CADATRO.
ETO-RD-AR 00188/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5739688157 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 2026-01-30 11:44 | 2026-01-30 21:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUANA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 379613 | 460390 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | TRAFO QUEIMADO 5739688157 pararaio queimado acesso caminhonete | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03
ETO-RD-GR 00023/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5700005195 | ENC-MLGR03 000024/2026 | 712600051 | 2026-01-05 12:18 | 2026-01-08 14:34 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | CENTENARIO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 361653 | 1587002 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | Trafo: 5700005195 vazamento de oleo Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: livre Equipe: 227op01 (63) 99999-8761/99928-1276Obs. tem que tracar estrutura N1 completa e chave 34,5 KV que atende o trafo. substituir cabos do pirastique. | SUBSTITUIDO UM TRAFO 5700005195 ETO-RD-GR 23/2026 RDU DE CENTENARIO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06101301 Nº DE SÉRIE : 361653 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,12 POS. TAP : 2 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143940 Nº DE SÉRIE : 1587002 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2025 IMPEDANCIA : 3,95 POS. TAP : 2 MEDIÇÃO 1: 16,55 MEDIÇÃO 2: 10,02 MEDIÇÃO 3: 03,10 COORDENADA X: 902885 Y: 9007850
ETO-RD-GU 00017/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5701363094 | DBM-MLDB06 000006/2026 | 412600029 | 2026-01-04 15:53 | 2026-01-05 18:15 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | PEIXE | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 389568 | 802095 | sim | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | FALTANDO FASE INTERNAMENTE | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou os três para ausente da base de interrupções, e para este a Crítica não deixa: o código 5701363094 TEM defeito aberto nele, na ocorrência 20254026190596 de 15/12/2025, subcausa partido na fase — dezenove dias antes desta SS. Não é ausente; é fora da janela, que é a categoria de quem tem registro próprio em outra data. Sai do indicador do mesmo jeito, com o nome que a base sustenta. | bucha secundaria queimada para raio queimado e chave fusivel com defeito 19,9kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264064884819 SS: ETO-RD-GU 17/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 VBN: 204 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DG-RD-PO 00158/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5710045026 | DG-MLPO01 000035/2026 | 312600123 | 2026-02-03 21:03 | 2026-02-04 20:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 371259 | 472337 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | TR 571004502615KVATENSAO 19,9PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01 | medido_ emergencial_ TR 5710045026 15KVA TENSAO 19,9 PARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE 026OP01
DG-RD-PO 00160/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5753553037 | DG-MPDG01 000048/2026 | 312600110 | 2026-02-04 09:56 | 2026-02-01 14:55 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | BREJINHO DE NAZARE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 221122 | 1657795 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ TRAFO 5753553037 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 75KVA 34500 ACESSO: LIVRE
DG-RD-PO 00178/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5700861026 | DG-MLPO02 000041/2026 | 312600161 | 2026-02-11 23:46 | 2026-02-12 18:43 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 184945 | 339337 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | Trafo 5700861026 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso para camionete 4x, Rural de Ponte Alta, faz. IND FAZENDA PRODUCAO, 0 - LPT-14877 FAZ PRODUCAO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
DOLP-RD-PA 00177/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5755307026 | DLP-MLPA01 000032/2026 | 112600258 | 2026-02-03 08:31 | 2026-02-01 12:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PONTE ALTA DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 1026962 | 287170 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segundo informações da equipe 026OP03, o 5755307026 de 15kVA, tensão 19.9V, para raio está ok, acesso livre somente pra caminhonete. TAP 3 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AR 00204/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5723118030 | ENC-MLAR02 000018/2026 | 612600132 | 2026-02-02 07:07 | 2026-01-31 19:26 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | XAMBIOA | QUEIMADO | SOBRECARGA | 965782 | 820232 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | EQUIPE 030OP01TRAFO QUEIMADO 5723118030 potencia 10KVA tensão 34.5KV E RECUPERAR BT ROMPIDAACESSO CAMINHONETE | ETO-RD-AR 204/2026 TR: 5723118030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06016673 Nº DE SÉRIE : 965782 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2015 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149246 Nº DE SÉRIE : 820232 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00268/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5700382016 | ENC-MLAR01 000077/2026 | 612600167 | 2026-02-08 11:20 | 2026-02-09 18:35 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | WANDERLANDIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 179561 | 820183 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | trafo queimado, caiu uma descarga no mesmo pararaio queimado | SS ETO-RD-AR 268/2026 TRAFO 5700382016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 145435 Nº DE SÉRIE : 179561 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2002 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149197 Nº DE SÉRIE : 820183 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : NOV/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ETO-RD-GR 00238/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5710058153 | ETO-RD-GR 000311/2026 | 712600155 | 2026-02-16 12:35 | 2026-02-17 20:56 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | BERNARDO SAYAO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | TR-5710058153 Queimadopara raios QUEIMADO potência 15kvatensão 34,5kvacesso CAMINHONETEequipe 025op01 tel-63992452770 | TR-5710058153 Queimado para raios QUEIMADO potência 15kva tensão 34,5kv acesso CAMINHONETE equipe 025op01 tel-63992452770
DOLP-RD-PA 00338/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5704202122 | DLP-MPPA01 000086/2026 | 112600587 | 2026-03-10 16:17 | 2026-03-23 08:50 | AVISO DE ANOMALIA | DOLP-RD-PA | PALMAS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 238663 | 267955 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122ID: 50688272 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue esse para substituição de TF queimado (bucha do TF) 5704202122 ID: 50688272 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES CONTATO - (63) 99295-9499 SS DOLP-RD-PA 338/2026 ATENDIMENTO REALIZADO DIA 07/03/2026 EM CONJUNTO COM A SS DOLP-RD-PA 324/2026. *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
ENC-RD-PS 00376/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5700368012 | ENC-LMPS04 000055/2026 | 212600335 | 2026-03-20 18:48 | 2026-03-21 12:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 473642 | 828112 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700368012 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 376/2026 trafo 5700368012 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 23196 Nº DE SÉRIE : 473642 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/2007 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150389 Nº DE SÉRIE : 828112 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00463/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5701543077 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 2026-03-11 21:10 | 2026-03-12 15:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | GOIATINS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 239355 | 379977 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00551/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5700322060 | ENC-MLAR01 000152/2026 | 612600337 | 2026-03-24 17:26 | 2026-03-25 12:10 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | NOVA OLINDA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 178008 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE NOVA OLINDA, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 7.8KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | ETO-RD-AR 551/2026 TRAFO 5700322060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P8322 Nº DE SÉRIE : 178008 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 02/2001 IMPEDANCIA : 2,36 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149855 Nº DE SÉRIE : C297819 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00583/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5700799193 | ENC-MLAR03 000036/2026 | 612600363 | 2026-03-31 20:47 | 2026-04-01 18:43 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | CAMPOS LINDOS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 179110 | 827956 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | Trafo 5700799193 15kvaPara-raio: Queimado Endereço: fazenda arueira saindo povoado RanchariaEquipe: 193op02 | ETO-RD-AR 583/2026 TRAFO 5700799193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 179110 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150233 Nº DE SÉRIE : 827956 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-DP 00214/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5700230116 | ETO-MLDP01 000075/2026 | 512600126 | 2026-03-23 13:59 | 2026-03-25 13:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | PINDORAMA DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 587813 | 251616 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102 | TRANSFORMADOR QUEIMADO 5700230116 5kva e para raio queimado na 19,9 acesso caminhonete equipe 096op01 992400102
ETO-RD-GR 00387/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5700018155 | ENC-MLAR03 000028/2026 | 712600276 | 2026-03-27 09:49 | 2026-03-27 17:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | PALMEIRANTE | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 352737 | 827950 | sim |  |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | trafo 5700018155 com vazamento de óleo - 25KVA - 19,9KV - para raio queimado substituir poste 10/200 estrutura U1/S1 - danificado na base. RDU do Povoado Cicilândia RDR Palmeirante | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700018155 ETO-RD-GR 387/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 352737 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150227 Nº DE SÉRIE : 827950 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 07.95 MEDIÇÃO 2: 06.50 MEDIÇÃO 3: 05.83 COORDENADA X: 828148 Y: 9148054 SERVIÇO EM CONJUNTO COM A OS ENC-MLAR03 29/2026.
ETO-RD-GU 00390/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5700039076 | DBM-MLDB03 000067/2026 | 412600331 | 2026-03-26 10:34 | 2026-03-29 13:49 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | DUERE | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 1574224 | 828021 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERE, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-D-GU 390/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 208 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00481/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5701214055 | ENC-LMPS03 000077/2026 | 212600452 | 2026-04-28 09:30 | 2026-04-30 21:05 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | ARAGUACEMA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 723749 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | TR 5701214055QUEIMADO ACESSO LIVRE CAMINHONETE 5KVATENSAO 34500PARA RAIO DANIFICADO 055OP01 | SS ENC-RD-PS 481/2026 TR 5701214055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06003407 Nº DE SÉRIE : 723749 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.21 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150972 Nº DE SÉRIE : C303352 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00774/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5743290004 | ENC-MLAR03 000058/2026 | 612600477 | 2026-04-30 11:05 | 2026-04-30 16:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 457539 | 330076 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | Trafo 5743290004 75kvaAcesso: livra na RDU de AraguainaSetor: Costa esmeraldoEquipe: de manutenção encontrou o defeito vazando oléo e saindo fumaça pela bucha que foi feito reparo | ETO-RD-AR 774/2026 TRAFO 5743290004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 126527 Nº DE SÉRIE : 457539 MARCA : POTENCIAL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148662 Nº DE SÉRIE : 330076 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP :
ETO-RD-GR 00466/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5710404111 | ENC-MLGR01 000116/2026 | 712600315 | 2026-04-22 07:20 | 2026-04-21 16:43 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | PEQUIZEIRO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 178699 | 827778 | sim |  |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | TRAFO QUEIMADO DE 15KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. 01 CLIENTE PENALIZADO. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710404111 ETO-RD-GR 466/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CI2706004935 Nº DE SÉRIE : 178699 MARCA : ABB - IMTEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2002 - 03/2013 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150055 Nº DE SÉRIE : 827778 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 21.53 MEDIÇÃO 3: 16.40 COORDENADA X: 731871 Y: 9093269
ETO-RD-GU 00429/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5710235032 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | 2026-04-06 10:49 | 2026-04-06 22:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | NOVO PLANALTO | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 536046 | 828113 | sim | POSTE DE AT | QUEBRADO |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | trafo 5710235032 queimado de 15 kva rdr de araguaçu tensão 19.9 kv acesso livre e poste quebrado id 42840335 10/300 cabo AA / 4. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00643/2026 | jun | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5746488122 | DLP-CTPA00 000107/2026 | 112600604 | 2026-06-07 14:26 | 2026-06-07 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 437872 | 606278 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5745488122, trafo de 45kva, tensao 34,500kv, bitola caboAA / 2, para raio danificado, acesso livre, elo 2H. ramal do piabanha
ENC-RD-PS 00601/2026 | jun | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5753306085 | ENC-LMPS01 000152/2026 | 212600554 | 2026-06-24 12:13 | 2026-06-25 12:55 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | MONTE SANTO DO TOCANTINS | QUEIMADO | SOBRECARGA | 182924 | 602384 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica registra defeito aberto neste transformador, mas em data que não cabe na janela desta SS. | TRAFO QUEIMADO 5753306085 30KVA 34,5KV, QUE ATENDE GARIMPO. CARGAS A REVELIA | SS ENC-RD-PS 601/2026 TRAFO 5753306085 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 109811 Nº DE SÉRIE : 182924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2001 IMPEDANCIA : 4.06 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149918 Nº DE SÉRIE : 602384 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.77 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 00992/2026 | jun | Sem interrupção comprovada | Fora da janela | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | 5710093157 | ENC-MLAR01 000242/2026 | 612600627 | 2026-06-18 17:27 | 2026-06-19 16:20 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUANA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 395690 |  | não | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE PEQUENO/ MEDIO PORTE NA REDE / NA FAIXA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS não cai na janela de nenhuma interrupção. | Trafo 5710093157 45kva queimadoPara-raio: QueimadoAcesso: livreEndereço: IND FAZENDA BARRA DO RIO LONTRA, 0Equipe: 030op01 | ETO-RD-AR 992/2026 TRAFO 5710093157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130805 Nº DE SÉRIE : 395690 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2016 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107053 Nº DE SÉRIE : EA105A2 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2000 IMPEDANCIA : 4,09 POS. TAP : 04
DOLP-RD-PA 00003/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700121151 | DLP-CTPA01 000001/2026 | 112600438 | 2026-01-02 15:28 | 2026-01-03 17:32 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 185859 | 454942 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Msegue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raio queimado da rede de 34,500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso bom cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento devido cliente informar que está com 03 dias sem energia EQUIPE: 833007 ENCARREGADO: JOSE AILTON NO TRAFO [5700121151]
DOLP-RD-PA 00125/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700307083 | DLP-MLPA03 000004/2026 | 112600148 | 2026-01-25 20:09 | 2026-01-26 20:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | APARECIDA DO RIO NEGRO | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 497936 | 1615822 | sim | MEIO AMBIENTE | ARVORE DE GRANDE PORTE NA REDE / NA FAIXA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700307083 com VAZ. DE OLEO na RDR de aparecida do rio negro , acesso para CAMIONETE , para-raio queimado , tensão 34,5, potencia 5 kva DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA08M LIDER: OLESMAR OLIVEIRA DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9567 DOLP-RD-PA 000125/2026 DATA ATENDIMENTO: 268 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ENC-RD-PS 00024/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700559233 | ENC-LMPS01 000011/2026 | 212600049 | 2026-01-06 18:36 | 2026-01-07 18:56 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | ABREULANDIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 525292 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | segue SS ´para tratativa com equipe de manutençao subtituir trafo 5700559233 na rdr de abreulandia | SS ENC-RD-PS 24/2026 trafo 5700559233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 122431 Nº DE SÉRIE : 525292 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144285 Nº DE SÉRIE : Z 260816 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.15 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00044/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710028046 | ENC-LMPS04 000011/2026 | 212600073 | 2026-01-11 10:38 | 2026-01-12 16:02 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | NOVA ROSALANDIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 69095 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | TR 571002804610KVA13800PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE (1)UC PENALIZADA EM CAMPO 046OP01 VILSON | SS ENC-RD-PS 44/2026 TR 5710028046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69095 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.52 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137057 Nº DE SÉRIE : C237007 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00054/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701203084 | ENC-LMPS04 000013/2026 | 212600080 | 2026-01-12 13:21 | 2026-01-14 16:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 451481 | 290390 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes susbtituir trafo 5701203084 queimado na rdr de divinopoles | SS ENC-RD-PS 54/2026 trafo 5701203084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06110358 Nº DE SÉRIE : 451481 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 12/2017 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149797 Nº DE SÉRIE : 290390 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.28 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00057/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710441149 | ENC-LMPS04 000012/2026 | 212600077 | 2026-01-12 17:10 | 2026-01-13 20:09 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | CASEARA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 1568543 | 586759 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | TR 571044114930KVAT 34500PARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHAO (1) PENALIZADA WELVIS SUP. DIVINOPOLIS | SS ENC-RD-PS 57/2026 TRAFO: 5710428084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 143090 Nº DE SÉRIE : 1568543 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 4.86 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147722 Nº DE SÉRIE : 586759 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3.98 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 00001/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5703016016 | ENC-MLAR01 000013/2026 | 612600021 | 2026-01-02 10:17 | 2026-01-02 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | WANDERLANDIA | QUEIMADO | SOBRECARGA | 180489 | 435142 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | SUBSTITUIR o Trafo 5703016016Lançar vão de rede de 100 metros , cabo AA / 4Instalar chave trafo ELO 0,5HAcesso livrePotencia de 15 kVA | ETO-RD-AR 01/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 180489 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 105598 Nº DE SÉRIE : 435142 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00024/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5756806060 | ENC-MLAR05 000003/2026 | 612600048 | 2026-01-06 20:40 | 2026-01-08 16:12 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | NOVA OLINDA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 255447 | 16294 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | TRAFO 5756806060 75KVA 13.8KV COM VAZAMENTO DE OLEO, ATENDE UMA ESCOLA DR. HELIO DE SOU BUENO NA RDU DE NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 24/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 146534 Nº DE SÉRIE : 255447 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2023 IMPEDANCIA : 3,51 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147780 Nº DE SÉRIE : 16294 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2013 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 00081/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5704370057 | ENC-MLAR05 000026/2026 | 612600070 | 2026-01-16 08:57 | 2026-01-16 23:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 371054 | 820201 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Trafo 5704370057 15 kva queimadoTensão: 19.9Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - NOVO HORIZONTE 500M DA PISTA | ETO-RD-AR 81/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 371054 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149215 Nº DE SÉRIE : 820201 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00118/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700746004 | ENC-MLAR01 000054/2026 | 612600086 | 2026-01-19 21:44 | 2026-01-20 20:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 1294 | 820197 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Trafo 5700746004 queimado 15kvaTensão: 19.9Acesso somente para caminhoneteEquipe: 004op08 | ETO-RD-AR 118/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 1294 MARCA : CROSS DATA FABRICAÇÃO : 04/95 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149211 Nº DE SÉRIE : 820197 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00052/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5741943048 | ENC-MLGR03 000015/2026 | 712600047 | 2026-01-09 18:59 | 2026-01-10 22:28 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | FORTALEZA DO TABOCAO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 1510147 | 489685 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710088048 ETO-RD-GR 52/2026 RDR FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138563 Nº DE SÉRIE : 1510147 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135119 Nº DE SÉRIE : 489685 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 IMPEDANCIA : 4,03 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 11,57 MEDIÇÃO 2: 07,98 MEDIÇÃO 3: 06,51 COORDENADA: X: 785308 Y: 9006432 OBS: O TRAFO INFORMADO NA SS É O 5741943048, MAS QUAN
ETO-RD-GR 00095/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700396048 | ENC-MLGR03 000031/2026 | 712600063 | 2026-01-16 16:33 | 2026-01-17 02:02 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | FORTALEZA DO TABOCAO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 573184 | 820202 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | Trafo: 5700396048 Avariado Potencia: 15 KVATensão: 34,5kPara raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 009op02 (63)99983-3829Obs. trafo esta com tensão baixa em uma das buchas. | SUBTITUIÇÃO DE TRAFO 5700396048 FAZ. MASC. ESPERANÇA II RDR DE FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 127938 Nº DE SÉRIE : 573184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149216 Nº DE SÉRIE : 820202 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17,45 MEDIÇÃO 2: 11,57 MEDIÇÃO 3: 10,73 COORD. X: 786636 Y: 9005551
ETO-RD-GR 00140/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700922009 | ETO-RD-GR 000231/2026 | 712600101 | 2026-01-28 20:04 | 2026-01-31 08:29 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | GUARAI | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | TR-5700922009 Queimadopara raios queiamado potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 009op01 tel-63984566867 | TR-5700922009 Queimado para raios queiamado potência 10kva tensão 34,5kv acesso livre equipe 009op01 tel-63984566867
ETO-RD-GU 00066/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710535094 | DBM-MLDB05 000013/2026 | 412600114 | 2026-01-13 20:52 | 2026-01-15 16:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | PEIXE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 225341 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264079688074 SS: ETO-RD-GU 66/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00073/2026 | jan | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701108076 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | CARIRI DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 20674 |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | transformador e para raio queimado | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DG-RD-PO 00179/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710046096 | DG-MLPO01 000039/2026 | 312500671 | 2026-02-12 10:28 | 2026-02-12 10:44 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | PINDORAMA DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 1463815 | 1219870 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QEUIMADO NA RDR DE PINDORAMAOBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. A SS 800/2025 QUE FOI ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS CRIADA PARA SUBSTITUIR MLPO0190/2025 OBRA 0312500671 TRAFO ERRADO
DG-RD-PO 00180/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710046096 | DG-MPDG01 000049/2026 | 312500675 | 2026-02-12 10:44 | 2026-02-12 11:05 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | PINDORAMA DO TOCANTINS | GARANTIA DE TRAFO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 1219870 | 586782 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO OBS: NOTA CRIADA PARA SUBST. SS 814/2025 ABERTA NO TRAFO ERRADO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr pindorama obs: OS SUBSITUINDO OS MPDG01 210-2025 OBRA 0312500675 TRAFO ERRADO
DOLP-RD-PA 00303/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5722285006 | DLP-MPPA01 000076/2026 | 112600434 | 2026-02-28 08:04 | 2026-03-23 09:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | TOCANTINIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 562169031 | 586768 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo | MEDIDO_ trafo 5722285006 vazaMENTO DE Óleo acesso livre potencia 30 kva tensão 34,5 para-raio queimado obs: leva porta fusivel para fecha o trafo DADOS ATENDIMENTO EQUIPE DOLP-MPPA01 ENCARREGADO - IBANEZ RODRIGUES SS DOLP-RD-PA 303/2026 DATA ATENDIMENTO 03/03/2026 CUMPRIR COM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA *********** Parecer do COCM - ordem de serviço baixada sistemicamente, empreiteira estará fazendo as baixa de material e lançamento de mão de obra.
ENC-RD-PS 00177/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701299084 | ENC-LMPS04 000027/2026 | 212600157 | 2026-02-02 14:50 | 2026-02-03 19:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 111028 | 811235 | sim | PARA-RAIOS | PARA-RAIOS CURTO-CIRCUITADO |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5701299084 | SS ENC-RD-PS 177/2026 trafo 5701299084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 111028 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 02/2011 IMPEDANCIA : 2.90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149145 Nº DE SÉRIE : 811235 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00246/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5720337055 | ENC-LMPS04 000039/2026 | 212600217 | 2026-02-17 15:45 | 2026-02-18 16:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | ARAGUACEMA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 367926 | 572129 | sim | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5720337055 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma dos sete meses — aparece uma vez, e só como manobrado. O caso entrava pelo TMAE, não pela Crítica: era um F0, atendimento no código do trafo sem ocorrência que o sustentasse. | TR 572033705515KVAPARA RAIO DANIFIFCADO 34500CAMINHONETE EQUIPE 055OP01 | SS ENC-RD-PS 246/2026 TR 5720337055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 367926 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/1999 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148868 Nº DE SÉRIE : 572129 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 3.07 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00259/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700191054 | ENC-LMPS01 000074/2026 | 212600238 | 2026-02-20 13:46 | 2026-02-22 07:41 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | PUGMIL | QUEIMADO | ABALROADO | C241333 |  | não | POSTE DE AT | ABALROADO | POSTE DE AT | ABALROADO | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | substituir poste ID 47042587 10/300 estrutura do TR 5700191054 15KVA 19,9KV ACESSO BOM fotos anexadas na OS 20264131749370 | SS ENC-RD-PS 259/2026 TR 5700191054 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137853 Nº DE SÉRIE : C 241333 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147906 Nº DE SÉRIE : C299631 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3.02 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00164/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700032103 | ENC-MPAG02 000017/2026 | 662600087 | 2026-02-07 19:18 | 2026-02-08 01:55 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 990387 | 20084012 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | trafo queimado | trafo queimado TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 01/2015 - REFORMA; 09/2025 MARCA; ROMAGNOLE - TRAEL-PA Nº CITD; 132844 Nº SÉRIE; 990387 IMPEDÂNCIA; 4,12 POS. TAP; 3 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143798 Nº SÉRIE; 20084012 IMPEDÂNCIA; 3,86 POS. TAP; 2º MEDIÇÃO; 5,92 / 5,94 / 06,39
ETO-RD-AR 00207/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5366985025 | ENC-MLAR05 000089/2026 | 612600141 | 2026-02-02 13:43 | 2026-02-02 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAPOEMA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | C 287221 | 820280 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Boa noite,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo 5366985025 | ETO-RD-AR 207/2026 TR: 5366985025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148084 Nº DE SÉRIE : C287221 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149294 Nº DE SÉRIE : 820280 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00243/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701262019 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | FILADELFIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 175731 | 820283 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Trafo 5701262019 avariado 15kvaTensão: 19.9Acesso livre | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 00315/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5702058004 | ENC-MLAR05 000118/2026 | 612600195 | 2026-02-15 23:00 | 2026-02-16 13:49 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 182492 | 138720 | sim | CONEXAO | CONEXAO DANIFICADA RAMAL COM RD |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04
ETO-RD-GR 00174/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5747088104 | ETO-RD-GR 000258/2026 | 712600133 | 2026-02-03 13:24 | 2026-02-06 08:20 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | BOM JESUS DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimadofazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins | trafo queimado 5747088104 - 15KVA - 34,5KV - Acesso caminhonete - para raio queimado fazenda conquista - cliente Jose Reis Amario da Silva tel. 9.92521087 rdr Bom Jesus do Tocantins
ETO-RD-GR 00189/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700424154 | ETO-RD-GR 000256/2026 | 712600129 | 2026-02-04 18:05 | 2026-02-05 15:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | JUARINA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 457208 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | TR-5700424154 Queimadopara raios queiamdo potência 10kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 154op01 tel-63992674347 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700424154 ETO-RD-GR 189/2026 CHÁC. DOIS IRMÃOS - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 19290 Nº DE SÉRIE : 457208 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149744 Nº DE SÉRIE : C 290305 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.10 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.71 MEDIÇÃO 2: 00.48 MEDIÇÃO 3: 00.17 COORDENADA X: 708576 Y: 9101849
ETO-RD-GR 00233/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700569227 | ETO-RD-GR 000306/2026 | 712600148 | 2026-02-15 13:28 | 2026-02-17 08:23 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | RECURSOLANDIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO | TRAFO 5745261227 SAI COM RDU DO TRAFO 5700013227 E FICA A FRENTE DO TRAFO 5700569227 QUEIMADO PARA RAIO TAMBÉM DE 15 KVA NA NA REDE 19,9 KV ACESSO BOM PARA CAMIONETE FOI FEITO TESTE AVAZIO COSTATADO QUEIMADO COM VAZAMENTO DE ÓLEO
ETO-RD-GR 00259/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710023113 | ETO-RD-GR 000353/2026 | 712600176 | 2026-02-21 13:09 | 2026-02-24 10:44 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | COUTO MAGALHAES | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIAuc 562509263991206181 -RDR COUTO MAGALHAES | trafo queimado 5710023113 - 15KVA - 34,5KV acesso caminhonete para raio queimado necessario refazer aterramento IND ASSENTAMEN P.A. UNIAO, 0 - CHA JANDAIA uc 5625092 63991206181 -RDR COUTO MAGALHAES
ETO-RD-GR 00292/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710447023 | ENC-MLGR03 000084/2026 | 712600196 | 2026-02-26 19:07 | 2026-02-28 03:11 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | COLINAS DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 69687 | 1024143 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Boa noite,Favor enviar manutenção para substituir trafo queimado 5710447023 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710447023 ETO-RD-GR 292/2026 CHÁC. VITÓRIA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 69687 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 148731 Nº DE SÉRIE : 1024143 MARCA : ITB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 - 11/2025 IMPEDANCIA : 2.46 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 17.45 MEDIÇÃO 2: 12.76 MEDIÇÃO 3: 10.73 COORDENADA X: 779218 Y: 9111665
ETO-RD-GR 00295/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710173023 | ENC-MLGR03 000082/2026 | 712600194 | 2026-02-27 15:07 | 2026-02-28 16:52 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | COLINAS DO TOCANTINS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 182622 | 133927 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | Boa tarde,Favor enviar manutenção para subsitutir trafo com bucha secundaria com defeito 5710173023Obs: Necessario substituir cruzeta deterioradaEstrutura: N3 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710173023 ETO-RD-GR 295/2026 FAZ. MARAJÁ DA SERRA - COLINAS 0023 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182622 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 IMPEDANCIA : 3.57 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 138478 Nº DE SÉRIE : 133927 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2008 - 02/2024 IMPEDANCIA : 3.74 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 09.57 MEDIÇÃO 2: 08.24 MEDIÇÃO 3: 08.08 COORDENADA X: 763074 Y: 9115556
ETO-RD-GU 00218/2026 | fev | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710863003 | DBM-MLDB04 000059/2026 | 412600221 | 2026-02-16 19:10 | 2026-02-23 08:10 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | GURUPI | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 670034 |  | não | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | TRAFO 5710863003 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO PARA CAMIONETE PARA RAIO QUEIMADO | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: S/N SS: ETO-RD-GU 218/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205.7 VBN: 206.4 VAB: 411 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DG-RD-PO 00233/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5702646001 | DG-MPDG01 000054/2026 | 312600177 | 2026-03-03 08:09 | 2026-03-03 08:45 | AVISO DE ANOMALIA | DG-RD-PO | PORTO NACIONAL | QUEIMADO |  | 2695 | 1597377 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | segue nota trafo queimado de 45kVA paraio bom | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdu porto obs: cobrando sobre aviso pedrini 21 a 23/02
DG-RD-PO 00243/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710079256 | DG-MLPO02 000052/2026 | 312600197 | 2026-03-05 19:31 | 2026-03-08 11:24 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | MATEIROS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 332336 | 463560 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | TR 5710079256 queimado | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr mateiros
DOLP-RD-PA 00382/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5763161196 | DLP-MLPA01 000099/2026 | 112600358 | 2026-03-24 14:14 | 2026-03-23 18:20 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | LAGOA DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 474885 | 1403743 | sim | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOOBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5763161196 QUEIMADO NA RDR DE LAGOA DO TOCANTINS. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO OBS: LEVAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL PARA INSTALAR NA MESMA ESTRUTURA DE TRAFO DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000382/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000099/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR, MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE FUSIVEL POTENCIA: 15KVA - CLASSE DE TENSÃO: 34,5KV DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO D
ENC-RD-PS 00358/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700460055 | ENC-LMPS04 000054/2026 | 212600327 | 2026-03-17 18:55 | 2026-03-18 18:02 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | ARAGUACEMA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | C299635 | 828125 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | TR 5763273055 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE 055OP01 ESTEVE NO LOCAL TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055MAIS INFORMAÇOES ENTRA EM CONTATO COM EQUIPE 055OP01 | SS ENC-RD-PS 358/2026 TR 5763273055 TRAFO NAO AXISTE NO SISTEMA (ERRO CADASTRO) FICA PROX AO TR 5700460055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147908 Nº DE SÉRIE : C299635 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/206 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150402 Nº DE SÉRIE : 828125 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00361/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701007008 | ENC-LMPS03 000066/2026 | 212600341 | 2026-03-19 10:47 | 2026-03-19 17:44 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | MIRANORTE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 388932 | 827738 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | OS:20264186004963Segue SS de TR queimado UC 9222677 e 3635120 TR não cadastrado 15KVA/7.9KV e para-raios queimados.Acesso livre.Localização: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=-9.534713,-48.600728 SS aberta no TR 5701007008 porém o que está queimado é outro.FAZENDA BOA SORTE63984910222 E 992859555LUZENI NERES DE OLIVEIRA SOUSA008OP01 63 99222-7417 | SS ENC-RD-PS 361/2026 TRAFO: 5701007008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 388932 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.41 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150015 Nº DE SÉRIE : 827738 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.5 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00249/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700696045 | ENC-MLAG01 000060/2026 | 662600154 | 2026-03-03 12:18 | 2026-03-04 18:23 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | AUGUSTINOPOLIS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 566197014 | 183077 | sim | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOMTROCAR JOGO DE CHAVESUBSTITUIR OS GLV'SLEVAR ROLDANA DA BT. | TROCA DE TRAFO 5700696045 QUEIMADO DE 30KVA DA 34.5 PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM TROCAR JOGO DE CHAVE SUBSTITUIR OS GLV'S LEVAR ROLDANA DA BT. TRAFO Nº 5700696045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/99 REF.; 11/2017 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 108243 Nº SÉRIE; 566197014 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 13,26 / 13,04 / 12,97 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 12/01 REF.; 04/2024 MARCA; ABB - TRAEL PA Nº CITD; 138765 Nº SÉRIE; 183077 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA;4,17 MEDIÇÃO; 13,26 / 13,04 /12,97 OBS; SUBST JOGO DE 03X CHAV
ETO-RD-AR 00415/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700402060 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 2026-03-03 20:22 | 2026-03-04 15:25 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | NOVA OLINDA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 177002 | 249961 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | TR-5700402060 vazando oleo para raios bompotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 060op0102 tel-63992173964 | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00434/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710028040 | ENC-MLAR01 000130/2026 | 612600266 | 2026-03-06 22:17 | 2026-03-07 16:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGOMINAS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 388798 | 974078 | sim | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | Trafo 5710028040 Queimado Potencia:15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: CamionetaEquipe: 040op36 (63)992870450 | ETO-RD-AR 434/2026 TRAFO 5710028040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05100990 Nº DE SÉRIE : 388798 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2,4 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148906 Nº DE SÉRIE : 974078 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 2,38 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00437/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701771022 | ENC-MLAR03 000007/2026 | 612600271 | 2026-03-07 13:00 | 2026-03-08 13:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | BABACULANDIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 1611007 | 827838 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Trafo 5701771022 queimado 15kvaTensão: 34.5Acesso; somente para caminhonteEquipe: 004op27Endereço: Chacara Bela Vista | ETO-RD-AR 437/2026 TRAFO 5701771022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 142471 Nº DE SÉRIE : 1611007 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150115 Nº DE SÉRIE : 827838 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00440/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701182022 | ENC-MLAR01 000057/2026 | 612600272 | 2026-03-08 11:28 | 2026-03-07 18:00 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | BABACULANDIA | POSTE | DETERIORADA | 172842 | 827803 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo. | ETO-RD-AR 440/2026 TRAFO 5701182022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172842 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150080 Nº DE SÉRIE : 827803 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 DEVIDO A EROSAO FOI DANIFICADO O TRAFO TENDO QUE SUBTITUIR AVARIADO E O POSTE
ETO-RD-AR 00468/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5301889004 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03-13 15:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 141362 | 826192 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono reviu a própria decisão: “se estiver fora daquelas janelas … deverão ser excluídos”. Ele havia mandado incluir por ler queima com SIGCO incorreto; conferido na Crítica crua, o código 5301889004 não aparece em papel nenhum nos sete meses — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado. Nem o 5701889004 que a OS escreve, nem o 570188904 que a SS escreve. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00504/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5752570159 | ENC-MLAR05 000157/2026 | 612600330 | 2026-03-17 20:04 | 2026-03-18 21:24 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | MURICILANDIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 1298121 | 586769 | sim | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | 5752570159 30kva 34.5kv e para raioacesso livre | ETO-RD-AR 504/2026 TRAFO 5752570159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.4 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129196 Nº DE SÉRIE : 1298121 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 06/2024 IMPEDANCIA : 3,69 POS. TAP : 4 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147732 Nº DE SÉRIE : 586769 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 OBS: LANÇADO DISPONIBILIDADE REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SS ETO-RD-AG 224/2026 PARA FAZER MELHORIA,PORÉM NÃO FOI PRECISO DEVIDO NÃO TER TRAFO NO LOCAL.
ETO-RD-AR 00555/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5702259004 | ETO-RD-AR 000876/2026 | 612600355 | 2026-03-25 19:39 | 2026-03-26 17:28 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom.fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema | trafo queimado 5702259004 queimado 15 kv 19,9 kva para raio Bom acesso bom. fazenda Santa Tereza - UC 3165559-0 cliente: Persio de Freitas Vilela. RDR Arapoema
ETO-RD-AR 00557/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710138077 | ENC-MLAR02 000072/2026 | 612600344 | 2026-03-26 08:51 | 2026-03-27 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | GOIATINS | AVARIADO | SOBRECARGA | 69463 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | TR-5710138077 o mesmo não esta entregando a tensão adequadapara queimadopotência 10kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 265op0 tel-63992212789 | ETO-RD-AR 557/2026 TRAFO 5710138077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE :69463 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,57 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149841 Nº DE SÉRIE : C292465 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 2,75 POS. TAP : 05 OBS: LANÇADO UMA HORA DE DISPONIBILIDADE REFERENTE AO SERVIÇO DA SS 569/2026 PARA SEGURAR POSTE.
ETO-RD-AR 00582/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710015080 | ENC-MLAR03 000042/2026 | 612600374 | 2026-03-31 20:03 | 2026-04-02 14:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | DARCINOPOLIS | QUEIMADO | SOBRECARGA | 533216 | 828055 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Trafo: 5710015080 QueimadoPotência: 15 KVARede: 34.5Pararaio: 34.5Acesso: só pra veículo traçadoSubstituir o mesmo pois está com a bucha primária quebrado por descarga atmosférica | ETO-RD-AR 582/2026 TRAFO 5710015080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 3465 KV Nº ENERGISA (CITD) : 6123420 Nº DE SÉRIE : 533216 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150332 Nº DE SÉRIE : 828055 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GU 00377/2026 | mar | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5731386073 | ETO-RD-GU 000932/2026 | 412600315 | 2026-03-23 18:27 | 2026-03-25 15:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | LAGOA DA CONFUSAO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 368891 | 827891 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | TRAFO 5731386073 QUEIMADO EM CAMPO DE 15 KVA ACESSO APENAS DE BARCO REGIAO ALAGADAPARA RAIO QUEIMADO . | SS: ETO-RD-GU 377-2026 LOCALIDADE: LAGOA DA CONFUSÃO FOI FEITO A TROCA DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
DG-RD-PO 00333/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700494044 | DG-MLPO02 000062/2026 | 312600263 | 2026-04-14 17:47 | 2026-04-15 11:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | FATIMA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 186148 | 827744 | sim | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | ss para trocar trafo 5700494044 e para raio queimado POTENCIA: 15KVA 7.9KVACESSO CAMINHONETE, CARRO FICA A 30 METROS DO LOCAL | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr fatima
DOLP-RD-PA 00437/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5704106122 | DLP-CTPA00 000069/2026 | 112600401 | 2026-04-09 12:30 | 2026-04-09 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 0 | 0 | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material segue nota de trafo queimado, trafo 5704106122, trafo de 45kva, tensao 13800 / 380 V, para raio danificado, acesso livre DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 - DOLP-CT-PA11 ENCARREGADO: PAFILO ANDALECIO DATA: 09/04/2026
ENC-RD-PS 00438/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701060070 | ENC-LMPS04 000063/2026 | 212600400 | 2026-04-07 15:20 | 2026-04-08 15:45 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | RIO SONO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 482388 | 827361 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Segue SS de trafo 5701096007 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia 15 kvatensão 34.5kv para raio bomacesso livre OBS: trafo com erro de cadastro, o mesmo esta cadastrado na rededa 13.8 porem em campo esta ligado na rede da 34.5 kv. trafo fica localizado ao lado do trafo 5700487007 | SS ENC-RD-PS 438/2026 trafo 5700487007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06118154 Nº DE SÉRIE : 482388 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : AGO/2018 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150239 Nº DE SÉRIE : 827362 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00437/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700145002 | ENC-MLAG02 000137/2026 | 662600268 | 2026-04-22 08:06 | 2026-04-23 06:14 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | TOCANTINOPOLIS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 49185 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias.Acesso livre.UC 218774DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINSJoison 63 98404-8858 | Segue SS de TR 5700145002 15KVA/7.9KV avariado com a bucha primária trincada e vazamento de óleo nas buchas secundárias. Acesso livre. UC 218774 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TOCANTINS Joison 63 98404-8858 TRAFO Nº 5700145002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2024 MARCA; TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 49185 IMPEDÂNCIA; 2,57 POS. DO TAP. 1º TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 12/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149856 Nº SÉRIE; C.297820 IMPEDÂNCIA; 2,6 POS. DO TAP. 4º MEDIÇÃO; 1,47 / 2,03 / 3,20
ETO-RD-AR 00658/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5761134022 | ENC-MLAR01 000177/2026 | 612600400 | 2026-04-10 10:56 | 2026-04-10 14:49 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | BABACULANDIA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 581755 | 1319660 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | trafo 5761134022 75kva 34.5kv queimado | ETO-RD-AR 658/2026 TRAFO 5761134022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 303445 Nº DE SÉRIE : 581755 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 4,02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129465 Nº DE SÉRIE : 1319660 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,99 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 00690/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5766930077 | ENC-MPAR01 000025/2026 | 612600428 | 2026-04-16 12:36 | 2026-04-17 16:30 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | GOIATINS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | C 287176 | 827951 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 15.32 MEDIÇÃO 2: 14.39 MEDIÇÃO 3: 11.16
ETO-RD-AR 00700/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710170025 | ENC-MPAR01 000026/2026 | 612600429 | 2026-04-17 14:38 | 2026-04-18 15:56 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAPOEMA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 1663552 | 828161 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | trafo 5710170025 queimado acesso bom para caminhonete 25kvaequipe 025op01 | ETO-RD-AR 700/2026 TRAFO 5710170025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186352 MARCA : UNIÃO DATA FABRICAÇÃO : 09/2001 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150438 Nº DE SÉRIE : 828161 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
ETO-RD-AR 00702/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701086022 | ENC-MLAR01 000190/2026 | 612600425 | 2026-04-18 17:12 | 2026-04-19 11:35 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | BABACULANDIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | E1274 | 827915 | sim | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | PORTA-FUSIVEL DANIFICADO | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou mover para ausente da base de interrupções. Conferido na Crítica crua: o código 5701086022 nunca teve defeito aberto nele em data nenhuma — aparece uma vez, e só como manobrado. Entrava pelo TMAE, e o próprio atendimento registra causa CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA com subcausa porta-fusível danificado, não falha do transformador. | Trafo 5701086022 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 022op02 (63)99255-6152Obs.: leva porta fusivel | ETO-RD-AR 702/2026 TRAFO 5701086022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : P50027 Nº DE SÉRIE : E1274 MARCA : ELETROPAULO DATA FABRICAÇÃO : 05/2009 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150192 Nº DE SÉRIE : 827915 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 1.15 MEDIÇÃO 2: 2.04 MEDIÇÃO 3: 3.55 SUBST CHAVE FUSIVEL DANIFICADA 03101634022
ETO-RD-AR 00742/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710274030 | ENC-MLAR02 000087/2026 | 612600446 | 2026-04-25 18:08 | 2026-04-26 14:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | XAMBIOA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 392354 | 822891 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | 5710274030 transformador,esta com vazamento de óleo. Mas sem interrupção de Energia. 5 kVA. da 19.9 Local de livre acesso para caminhonete. Para raios bom | ETO-RD-AR 742/2026 TRAFO 5710274030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15775 Nº DE SÉRIE : 392354 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149456 Nº DE SÉRIE : 822891 MARCA :TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 17.01 MEDIÇÃO 2: 16.93 MEDIÇÃO 3: 14.19
ETO-RD-AR 00763/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710235080 | ENC-MPAR01 000046/2026 | 612600464 | 2026-04-29 08:53 | 2026-04-28 15:50 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | DARCINOPOLIS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 690163 | 822876 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | NOTA ABERTA PARA CORREÇÃO DA SS 751/2026 POIS O TRAFO QUE ESTAVA QUEIMADO E O 5710235080 | ETO-RD-AR 763/2026 TRAFO 5710235080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 39532 Nº DE SÉRIE : 690163 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149441 Nº DE SÉRIE : 822876 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1:19.38 MEDIÇÃO 2:18.87 MEDIÇÃO 3:15.24
ETO-RD-AR 00773/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700290030 | ENC-MLAR05 000206/2026 | 612600472 | 2026-04-29 18:02 | 2026-04-30 15:53 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | PIRAQUE | QUEIMADO | SOBRECARGA | 185261 | 822886 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | TRAFO QUEIMADO 5700920030POTENCIA: 5KVATENSÃO: 34,5KVACESSO BOM.PARA-RAIO QUEIMADO.FAZ. MORENA 1 | ETO-RD-AR 773/2026 TRAFO 5700920030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 185261 Nº DE SÉRIE : S/N MARCA : S/N DATA FABRICAÇÃO : S/N IMPEDANCIA : S/N POS. TAP : S/N TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 14945 Nº DE SÉRIE : 822886 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00775/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700702019 | ENC-MLAR02 000091/2026 | 612600471 | 2026-04-30 11:15 | 2026-04-30 18:12 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | FILADELFIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 126189 | 799422 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | Trafo 5700702019 15kvaAcesso: Livre Equipe:019op02Contato da equipe : 99242-6260 | ETO-RD-AR 775/2026 TRAFO 5700702019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 126189 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150762 Nº DE SÉRIE : 799422 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-DP 00248/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700456038 | ETO-RD-DP 000760/2026 | 512600133 | 2026-04-19 12:14 | 2026-04-24 12:22 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | TAGUATINGA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 180034 | 820162 | sim | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | trafo e para raio queimado 5700456038 15kva 19.9kv faz.oriente rdr de taguatinga equipe 038op01 | Atendida pela equipe ETO ML DP 02
ETO-RD-GR 00400/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700214066 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04-03 21:05 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | TUPIRATINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 389793 | 828102 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 00.15 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.12 COORDENADA X: 808852 Y: 9053576
ETO-RD-GU 00440/2026 | abr | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700284148 | DBM-MLDB05 000086/2026 | 412600378 | 2026-04-07 18:19 | 2026-04-08 20:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | SAO VALERIO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | 1025954 | 827970 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, TRAFO E PARARAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE. | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALÉRIO INT: 20264266691405 SS: ETO-RD-GU 440/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212.1 VBN: 221.4 VAB: 420 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. OBS:FOI FEITO A SEGUNDA DESCIDA DO ATERRAMENTO NO TRANSFORMADOR
DOLP-RD-PA 00552/2026 | mai | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5365343122 | DLP-MLPA01 000157/2026 | 112600511 | 2026-05-12 17:38 | 2026-05-13 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS |  |  | 1600171 | 299975 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 25 kvar e 01 para raio queimado da rede de 13.800kv e para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 059op14 cel, 63992432595/985159679 chave de referencia, 5365343122 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000552/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000157/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 13/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PA
DOLP-RD-PA 00588/2026 | mai | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5761649196 | DLP-CTPA01 000043/2026 | 112600559 | 2026-05-24 00:11 | 2026-05-24 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | LAGOA DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 0 | 0 | não | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | TRAFO QUEIMADO | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de materiais TRAFO QUEIMADO 75kva NA 34,5KV, REFAZER PIRATICS DO TRANSFORMADO OBS: CIRCUITO DO TRANSFROMADO QUEIMADO EST SENDO ENEGISADO POR OUTRO CIRCUITO, FOI FECHADO JUMP NO LOCAL. ATENÇÃO: VERIFICAR CONDIÇOES DO BARRAMENTO É ATERRAMENTO ATIVO:190.02811475 LOOCALIZAÇÃO: 351531 EQUIPE: CTPA-05 ENCARREGADO: JOSE AILTON TEL: 63 99296-7029
ETO-RD-AG 00489/2026 | mai | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701350103 | ENC-MLAG01 000121/2026 | 662600297 | 2026-05-08 12:16 | 2026-05-11 08:35 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 184716 | 828146 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KVAcesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO Segue SS de transformador 5701350103 Queimado Potencia 10 KVA Tensão: 19.9 KV Acesso livre Fazenda Jangada. Assentamento Camarão II TRAFO Nº 5701350103 TRANSFORMAR RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2011 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 184716 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,14 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; FEV/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150423 Nº SÉRIE; 828146 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3 MEDIÇÃO; 3,37 / 3,36 / 3,34
ETO-RD-AG 00508/2026 | mai | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701508039 | ENC-MLAG01 000127/2026 | 662600315 | 2026-05-15 13:32 | 2026-05-16 23:48 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 125111 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS | OS PARA S6BSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO trafo queimado 5701508039 - 15KVA - 34,5KV - para raio queimado - acesso caminhonete. IND CHACARA BOA ESPERANCA - cliente: JUNHO ALVES DE SOUSA - 63992753298 REF PROX AO PEQUENO E AO VALDINAR RDR ARAGUATINS TRAFO Nº 5701508039 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 125111 POS. DO TAP; 5 IMPEDÃNCIA; 2,99 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 24/01/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 147933 Nº SÉRIE; C.299646 POS. DO TAP; 3] IMPEDÃNCIA; 2,84 ME
ETO-RD-AG 00545/2026 | mai | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700724045 | ENC-MLAG01 000135/2026 | 662600322 | 2026-05-22 15:23 | 2026-05-24 12:01 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | AUGUSTINOPOLIS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 806969 |  | não | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-PROBLEMA EM RAMAL DE SERVIÇO |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kvpara-raio ruimacesso bom | segue trafo 5700724045 com vazamento de oleo pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio ruim acesso bom TRAFO Nº 5700724045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2012 MARCA; ITB Nº CITD; P.033175 Nº SÉRIE; 806969 POS. DO TAP;4º IMPEDÂNCIA; 2,78 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 20/02/2026 MARCA; ITAM Nº CITD; 150991 Nº SÉRIE; Z.303111 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,86 MEDIÇÃO; 06,21 / 06,20 / 06,13
ETO-RD-AR 00818/2026 | mai | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710240030 | ENC-MLAR02 000095/2026 | 612600493 | 2026-05-08 19:27 | 2026-05-09 15:27 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | XAMBIOA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 392515 | 1123921 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Trafo 5710240030 Vazamento de oleoPotencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 030op01 (63)98468-3634 | ETO-RD-AR 818/2026 TRAFO 5710240030 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 15936 Nº DE SÉRIE : 392515 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 141503 Nº DE SÉRIE : 1123921 MARCA : TRAFOTEC DATA FABRICAÇÃO : 01/2019 IMPEDANCIA : 3,05 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00872/2026 | mai | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710241016 | ENC-MLAR01 000202/2026 | 612600532 | 2026-05-17 17:55 | 2026-05-18 16:15 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | WANDERLANDIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 66567 | 469632 | sim | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | Trafo 5710241016 Queimado Potencia: 10 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: livreEquipe: 004op26 (63)99214-9597 | ETO-RD-AR 872/2026 TRAFO 5710241016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 66567 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149646 Nº DE SÉRIE : 469632 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 05/2018 IMPEDANCIA : 2,89 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00621/2026 | jun | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5711684122 | DLP-MLPA03 000083/2026 | 112600598 | 2026-06-01 12:34 | 2026-05-22 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 361897 | 303259 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | TRAFO 5711684122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 19,9 KVACESSO: LIVRE | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5711684122 QUEIMADO - POTÊNCIA: 15 KVA - TENSÃO: 19,9 KV - ACESSO: LIVRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000621/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000083/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 02/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - CLASSE DE TENSÃO: 19,9KV ALIMENTADOR: LD02059122 - TRANSFORMADOR: 5711684122 EQUIPE: DOLP-MLPA04 CONTATO DA EQUIPE: 63 9295-4214 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1
ENC-RD-PS 00546/2026 | jun | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701119075 | ENC-LMPS03 000087/2026 | 212600505 | 2026-06-01 16:44 | 2026-06-02 17:57 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 379996 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | 5701119075 15KVA 34,5KV ACESSO BOM E PARA-RAIOS 075OP02 | SS ENC-RD-PS 546/2026 TRAFO: 5701119075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 035368 Nº DE SÉRIE : 379996 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2.87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151648 Nº DE SÉRIE : C 308217 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 4/2026 IMPEDANCIA : 3.23 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00594/2026 | jun | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700417110 | ENC-LMPS03 000095/2026 | 212600540 | 2026-06-21 13:30 | 2026-06-22 19:24 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | SANTA RITA DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 462535 | 822924 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o código não aparece na Crítica em papel nenhum — nem com defeito, nem interrompido, nem manobrado — nos sete meses do acervo; nem o teste do vizinho achou explicação. | TRAFO 5700417110 DE 5 KVA NA REDE 19.9 KV QUEIMADO ACESSO BOM TROCAR E O POSTE DO TRAFO ID: 47152336 POIS O MESMO NÃO SUPORTA O TRAFO DE 15 E FINO E O POSTE ANTES DA CHAVE TRAFO 0300417110 NO ID: 68938875 PARA FAZER O SERVIÇO TEM ABRIR CHAVE LAMINA PROXIMO AO TRAFO 5700399073. | SS ENC-RD-PS 594/2026 TRAFO 5700417110 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21593 Nº DE SÉRIE : 462535 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 06/2007 IMPEDANCIA : 2.43 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149489 Nº DE SÉRIE : 822924 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00987/2026 | jun | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700001058 | ENC-MLAR05 000334/2026 |  | 2026-06-16 18:57 | 2026-06-17 04:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | SANTA FE DO ARAGUAIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 8711055 | 1587020 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ. | ETO-RD-AR 987/2026 SERVIÇO LANÇADO NA O.S ETO-RD-AR 2646/2026.
ETO-RD-GR 00598/2026 | jun | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5730596155 | ENC-MLGR01 000148/2026 | 712600392 | 2026-06-04 17:41 | 2026-06-05 13:58 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | PALMEIRANTE | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | 442992 |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o ativo não existe na base de interrupção. Sem registro de interrupção não há evento a medir. | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5730596155 ETO-RD-GR 598/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108847 Nº DE SÉRIE : 442992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151717 Nº DE SÉRIE : C 308286 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.24 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 20.45 MEDIÇÃO 2: 18.60 MEDIÇÃO 3: 14.01 COORDENADA X: 792116 Y: 9110043
ETO-RD-GR 00632/2026 | jun | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AUSENTE DA CRÍTICA | 5700782153 | ENC-MLGR01 000151/2026 | 712600426 | 2026-06-19 15:57 | 2026-06-20 14:13 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | BERNARDO SAYAO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 846016 | 830326 | sim | CONDUTOR DE AT | PARTIDO NA FASE |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a Crítica nunca registrou defeito aberto neste transformador — em data nenhuma dos sete meses. O código aparece na base, mas só como interrompido ou manobrado, que é o que acontece com quem fica sem energia por defeito de outro equipamento. | TRANSFORMADOR DE 10KVA NA 34,5KV, QUEIMADO, ACESSO CAMINHONETE. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700782153 ETO-RD-GR 632/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06012557 Nº DE SÉRIE : 896016 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2014 IMPEDANCIA : 3.00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151971 Nº DE SÉRIE : 830326 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 26.94 MEDIÇÃO 2: 22.75 MEDIÇÃO 3: 18.57 COORDENADA X: 701966 Y: 9118821
DOLP-RD-PA 00806/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | AUSENTE DA CRÍTICA | 5701225122 | DLP-MPPA01 000272/2026 |  | 2026-08-07 09:01 | 2026-08-10 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 00 | 0 | não |  |  |  |  | SIM | Crítica + TMAE de agosto (novo) | SS aberta por vazamento de oleo (defeito de execucao confirmado como VAZAMENTO DE OLEO). O texto da OS e copia literal da SS acrescida apenas da baixa de material e dos dados do atendimento, ou seja, nao existe relato proprio do executante - a ausencia de descricao nao autoriza concluir que nao houve troca. O formulario veio zerado ('00') e a critica ficou fora da janela (76,8 h), mas a propria ocorrencia de 10/08 registra 'abertura emergencial para substituicao do transformador com vazamento de oleo' citando esta SS, o que sustenta a execucao. Avaria do proprio equipamento, sem queima. | Segue SS aberta para substituição de Trafo com vazamento de oléo Trafo 5701225122na 103 norte.trafo 75kva. tensão 13800 / 380 Vpara Raios queimados.acesso livre.telefone equipe 63 98117 9742 | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS aberta para substituição de Trafo com vazamento de oléo Trafo 5701225122 na 103 norte. trafo 75kva. tensão 13800 / 380 V para Raios queimados. acesso livre. telefone equipe 63 98117 9742 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 10/08/2026
DOLP-RD-PA 00888/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | leitura do texto (jan–ago) | AUSENTE DA CRÍTICA | 5750729059 | DLP-MPPA01 000293/2026 |  | 2026-08-22 13:11 | 2026-08-22 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 00 | 0 | não |  |  |  |  | SIM | Crítica + TMAE de agosto (novo) | Trafo de 112,5 kVA queimado em Palmas com 83 clientes penalizados. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado; o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao evidencia de que a falha nao ocorreu. A SS foi atendida no mesmo dia por equipe de manutencao com consumo de material. | segue ss de 01 trafo de 112,500kva da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penaloizados 83 equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento devido a quantidade de clientes penalizados | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material segue ss de 01 trafo de 112,500kva da rede de 13.800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre clientes penaloizados 83 equipe que atendeu 100op04 cel, 63999345829/992270907 favor agilizar o atendimento devido a quantidade de clientes penalizados DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 22/08/2026
DOLP-RD-PA 00925/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | AUSENTE DA CRÍTICA | 5711775122 | DLP-MLPA01 000189/2026 |  | 2026-08-31 20:51 | 2026-09-01 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 00 | 0 | não |  |  |  |  | SIM | Crítica + TMAE de agosto (novo) | Avaria do proprio equipamento por vazamento intenso de oleo, com defeito da SS e da execucao coincidentes. O texto da OS e copia literal da SS mais a baixa de material e os dados do atendimento, sem relato do executante, e o formulario veio zerado ('00'); o caso esta ausente da critica, o que e falta de registro de interrupcao e nao prova de que a avaria nao existiu. Servico concluido em 01/09 pela equipe DLP-MLPA01. | Transformador 5711775122 muito vazamento de oleo, potencia 25kva, tensão 19.9, acesso livre a caminhao, possivel causa descarga atmosferica. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5711775122 muito vazamento de oleo, potencia 25kva, tensão 19.9, acesso livre a caminhao, possivel causa descarga atmosferica. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 - DLP-MLAP01 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 01/09/2026
ETO-RD-AG 00877/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | AUSENTE DA CRÍTICA | 5710176039 | ETO-RD-AG 000766/2026 | 662600534 | 2026-08-20 18:48 | 2026-08-22 18:00 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | não |  |  |  |  | não | Crítica + TMAE de agosto (novo) | Vazamento de óleo na bucha secundária. Embora o texto da OS traga plano de medida (15 para 25 kVA), a base de interrupção registra, dentro do período da SS, abertura emergencial no próprio trafo por vazamento de óleo com a observação de que a troca foi feita — causa TRANSFORMADOR, subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO. Confiança média porque não há formulário de campo nem série do retirado/instalado. | Enviar equipe de manutenção para substituir TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO - TRAFO [5710176039] TRAFO DE 15KVA - 19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710176039 de 15 kVA para 25 kVA. Enviar equipe de manutenção para substituir TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO - TRAFO [5710176039] TRAFO DE 15KVA - 19.9KV
ETO-RD-AR 01225/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | QUEIMADO | leitura do texto (jan–ago) | AUSENTE DA CRÍTICA | 5720186077 | ENC-MPAR02 000052/2026 | 612600770 | 2026-08-08 12:30 | 2026-08-09 01:52 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | GOIATINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 978259 |  | não |  |  |  |  | SIM | Crítica + TMAE de agosto (novo) | SS de transformador e para-raio queimados em Goiatins e OS do executante com o quadro completo de retirado (ITB, série 978259, 2015) e instalado (ITAM, série C303245, 2026), o que prova a troca física. O defeito de execução foi lançado como sobrecarga, causa de queima. Trafo ausente da crítica, o que é apenas falta de registro de interrupção e não desmente a falha. | TRANSFORMADOR QUEIMADO, PARA RAIO QUEIMADO.ACESSO A CAMINHONETE | ETO-RD-AR 1225/2026 TR: 5720186077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0618142 Nº DE SÉRIE : 978259 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150865 Nº DE SÉRIE : C303245 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 13/02/2026 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 01274/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | EXPURGO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | AUSENTE DA CRÍTICA | 5300693019 | ENC-MPAR01 000071/2026 | 612600823 | 2026-08-19 20:29 | 2026-08-20 15:10 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | FILADELFIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | C 87207 |  | não |  |  |  |  | SIM | Crítica + TMAE de agosto (novo) | Avaria do proprio equipamento por vazamento de oleo: defeito da SS e da execucao coincidem e o formulario marca vazamento 'Sim'. A OS comprova troca fisica, com retirado (ITAM CITD 150982, serie C303362) e instalado (TRAEL CITD 130638, serie 606679, 25 kVA). Pesa contra a confianca a inconsistencia de identificacao - a OS chama o equipamento de 5700693019 enquanto a SS traz 5300693019, o formulario informa serie de retirado (C 87207) e tombamento (148070) diferentes dos da OS - e a ausencia de ocorrencia na base de interrupcao, que e falta de registro e nao prova de que a falha nao existiu. A OS ainda anota necessidade de nova substituicao. | Trafo: 5300693019 vazamento de oleoPotencia: 15 KVATensão: 34,5KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 019op01 (63)(63)99236-0191 | ETO RD AR 1274/2026 TR: 5700693019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150982 Nº DE SÉRIE : C303362 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 14/02/2026 IMPEDANCIA : 2,98 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130638 Nº DE SÉRIE : 606679 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 90070 NECESSARIO FAZER A SUBST. DO TRAFO NOVAMENTE
ETO-RD-AG 00023/2026 | jan | Causa externa ao transformador | Abalroamento | EXPURGO | ABALROAMENTO | esteira 1.582 | ABALROAMENTO | 5700247131 | ENC-MLAG01 000007/2026 | 662600029 | 2026-01-08 15:02 | 2026-01-08 17:57 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | PRAIA NORTE | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 173770 | 181387 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. | TR 5700247131 15 KVACOM VAZAMENTO DEVIDO ABALROAMENTO DO POSTE 19,9KV | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO AVARIADO E COM VAZAMENTO DE OLEO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; AGOSTO/2010 MARCA; MACZ Nº CITD; CI5706000781 Nº SÉRIE; 173770 IMPEDÂNCIA; 3,12 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FEAB; 2002 - REF; 12/2025 MARCA; CPFL Nº CITD; 148883 Nº SÉRIE; 181387 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 15,45 - 15,44 - 15,43
DOLP-RD-PA 00264/2026 | fev | Causa externa ao transformador | Abalroamento | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | ABALROAMENTO | 5761911122 | DLP-CTPA00 000049/2026 | 112600242 | 2026-02-17 14:44 | 2026-02-17 19:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | QUEIMADO | ABALROADO | 200345 | 381663 | sim | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | CONDUTOR DE BT | ENTRELACADO | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto atribui o dano a colisão de veículo. | SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ SEGUE SS DE TRAFO 5761911122 QUEIMADO NA RDU DE PALMAS. DEVIDO CAMINHÃO DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: JOSUE ROSA DATA: 17/02/2026 SS: DOLP-RD-PA 264/2026
ETO-RD-AR 00209/2026 | fev | Causa externa ao transformador | Abalroamento | EXPURGO | ABALROAMENTO | esteira 1.582 | ABALROAMENTO | 5700777016 | ENC-MLAR05 000093/2026 | 612600142 | 2026-02-02 13:17 | 2026-02-04 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | WANDERLANDIA | AVARIADO | ABALROADO | 1408290 | 820159 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | TROCA DO POSTE ID 63250681E DO TRAFO 570077701611/200 TROCA DE CABO DO VÃO DA CH 0300777016 ATÉ O TRAFO 5700777016. APROXIMADAMENTE VÃO DE 140MCABO: AA / 4TRAFO DE 15KVA , 34,5KVESTRUTURA U3/S3/S31 POSTE INCLINADO | ETO-RD-AR 209/2026 TR: 5700777016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 130466 Nº DE SÉRIE : 1408290 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,06 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149173 Nº DE SÉRIE : 820159 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
DG-RD-PO 00436/2026 | jun | Causa externa ao transformador | Abalroamento | EXPURGO | ABALROAMENTO | esteira 1.582 | ABALROAMENTO | 5721874257 | DG-MPDG01 000107/2026 | 312600347 | 2026-06-26 13:49 | 2026-06-27 21:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | SAO FELIX DO TOCANTINS |  | ABALROADO | 60181 | 150837 | sim | POSTE DE BT | ABALROADO | POSTE DE BT | ABALROADO | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | Trafo 15 Kva ,5721874257 esta com buxa secundaria danificada 100 metro de cabo 25mm bifasico, 02 poste 10/150 quebrado | medido_ emergencial_ substituição de trafo bucha quebrada e 02 poste quebrado
ENC-RD-PS 00606/2026 | jun | Causa externa ao transformador | Abalroamento | EXPURGO | ABALROAMENTO | esteira 1.582 | ABALROAMENTO | 5702266007 | ENC-LMPS01 000156/2026 | 212600559 | 2026-06-30 14:44 | 2026-06-30 02:31 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | MIRACEMA DO TOCANTINS | QUEIMADO | ABALROADO | 107284 | 502527 | sim | CAUSADA POR TERCEIROS | VANDALISMO | CAUSADA POR TERCEIROS | VANDALISMO | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como abalroamento. | Segue nota de Trafo queimado 5702266007 5KVA, e poste quebrado na mesma estrutura 10/300 do trafo N-1 /S1 ,TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 | SS ENC-RD-PS 606/2026 Trafo 5702266007 TRAFO FICA LOCALIZADO ANTES DA DERIVAÇÃO DA CHAVE 0300139007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 21761 Nº DE SÉRIE : 107284 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : ABR/2007 IMPEDANCIA : 2.50 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 120055 Nº DE SÉRIE : 502527 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2019 IMPEDANCIA : 2.67 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00685/2026 | jun | Causa externa ao transformador | Abalroamento | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | ABALROAMENTO | 5700858029 | DBM-MLDB04 000094/2026 | 412600528 | 2026-06-29 21:50 | 2026-07-01 16:04 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | PALMEIROPOLIS | QUEIMADO | ABALROADO | 696358 |  | não | POSTE DE AT | ABALROADO | POSTE DE AT | ABALROADO | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou mover para abalroamento, e as quatro vozes concordam com ele: a Crítica registra causa POSTE DE AT e subcausa ABALROADO, o TMAE repete as duas, a SS foi gravada como ABALROAMENTO e a obra 0412600528 entra no SIGCO 20497 — DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. O caso saía como obra de poste por segurança, que é outra coisa: segurança é a companhia decidindo trocar um poste, abalroamento é um terceiro derrubando. A diferença muda para onde o custo vai — ressarcimento, não manutenção. | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv | Segue nota para substuiçao de poste 10/300 ID 56140072 e transformador 5700858029 asseço livre trafo de 05kva tensao 34,5 kv SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO SALVADOR INT: 20264571595148 SS: ETO-RD-GU 685/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA
ETO-RD-GU 00696/2026 | jul | Causa externa ao transformador | Abalroamento | EXPURGO | ABALROAMENTO | leitura do texto (jan–ago) | ABALROAMENTO | 5710509094 | DBM-MLDB04 000098/2026 | 412600541 | 2026-07-05 10:11 | 2026-07-06 14:43 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | PEIXE | AVARIADO | ABALROADO | 1004589 | 827994 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Troca motivada por poste abalroado — causa externa, não falha do equipamento. O campo confirma o motivo (ABALROADO) e não aponta vazamento. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado.Transformador: 5710509094Obs: Levar estrutura completaAcesso Livre | Segue Solicitação de Serviço para substituição de transformador que teve o poste abalroado. Transformador: 5710509094 Obs: Levar estrutura completa Acesso Livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 696/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 214 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DG-RD-PO 00127/2026 | jan | Causa externa ao transformador | Dano de terceiros | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | DANO DE TERCEIROS | 5700581043 | DG-MPDG01 000045/2026 | 312600108 | 2026-01-30 18:00 | 2026-02-01 16:38 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | SILVANOPOLIS | QUEIMADO | VANDALISMO | 723966 | 820260 | sim | CAUSADA POR TERCEIROS | INTERVENCAO NA REDE SEM AUTORIZACAO |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou conferir se a ocorrência por terceiros era mesmo deste ativo, e é: a própria SS traz o número escrito — “INT: 20264106798194” — e a Crítica registra essa ocorrência de 30/01 14:20 a 01/02 17:39 com o transformador interrompido, causa CAUSADA POR TERCEIROS, subcausa INTERVENÇÃO NA REDE SEM AUTORIZAÇÃO. O defeito foi aberto na chave 0300582043 e não no transformador, e é por isso que a esteira não contava a ocorrência como fato — mas a causa do dano é de terceiro, como no abalroamento, e vai para ressarcimento em vez do indicador.. | INT: 20264106798194Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados.Acesso livre.UC 10231930FAZENDA UNIAO II63 99104-0797DANIEL PEREIRA PAIXAO152OP01 63 8413-9467 | medido_ emergenciall_ INT: 20264106798194 Segue SS de TR 5700581043 5KVA/19.9 e para-raios queimados. Acesso livre. UC 10231930 FAZENDA UNIAO II 63 99104-0797 DANIEL PEREIRA PAIXAO 152OP01 63 8413-9467
DG-RD-PO 00025/2026 | jan | Causa externa ao transformador | Erro de cadastro | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | ERRO DE CADASTRO — NÃO É TRANSFORMADOR | 4211178035 | DG-MLPO01 000008/2026 | 312600016 | 2026-01-04 20:54 | 2026-01-05 12:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | MONTE DO CARMO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 186215 | 1622886 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o código do ativo não é de transformador — não começa com 52, 53 ou 57. | Trafo 4211178035 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso para camionete 4x4, Rural de Monte do Carmo faz. IND FAZENDA COFRE DE OURO, 0 - FAZENDA PROVIDENCIA DIVINA. | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr monte do carmo
ETO-RD-GR 00205/2026 | fev | Causa externa ao transformador | Erro de cadastro | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | ERRO DE CADASTRO — NÃO É TRANSFORMADOR | 5700299024 | ETO-RD-GR 000276/2026 | 712600138 | 2026-02-08 10:49 | 2026-02-09 17:29 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | ITAPORA DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | não |  |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: possível erro de cadastro do código do ativo. | TR-5700299024 QueimadoNO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024para raios bompotência 15kvatensão 13,8kvacesso livreequipe 154op01 tel-992674347 | TR-5700299024 Queimado NO CADASTRO DIZ QUE É O TRAFO 5700036153, POREM EM CAMPO É O TRAFO 5700299024 para raios bom potência 15kva tensão 13,8kv acesso livre equipe 154op01 tel-992674347
ETO-RD-AG 00026/2026 | jan | Causa externa ao transformador | Falta de fase | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FALTA DE FASE | 5713185081 | ENC-MLAG01 000008/2026 | 662600031 | 2026-01-08 21:39 | 2026-01-09 19:54 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | ITAGUATINS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 343246 |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE BPOT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIMACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL | OS PARA SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO TR 5713185081 FALTANDO FASE INTERNA, SAINDO SOMENTE FASE B POT. 15KVA TENSÃO 13,8KV PARA-RAIO RUIM ACESSO SOMENTE DE BARCO FICA NA ILHA EM ITAGUATINS 081OP01 SABE LOCAL TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2015 MARCA; TRAEL Nº CITD; 05019025 Nº SÉRIE; 343246 IMPEDÂNICA; 2,47 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 145450 Nº SÉRIE; Z.272832 IMPEDÂNICA; 2,66 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,75 / 7,66
ETO-RD-AG 00042/2026 | jan | Causa externa ao transformador | Falta de fase | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | FALTA DE FASE | 5701235130 | ETO-RD-AG 000036/2026 | 662600039 | 2026-01-12 22:16 | 2026-01-13 13:01 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 4675 |  | não | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara falta de fase interna, e a troca foi executada como plano de medida com aumento de potência — o defeito existiu, mas a decisão foi de capacidade. | trafo com falta de fase interna | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KV A34,5KV DATA DE FAB; SET/2012 MARCA; TRANSFORMAN Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 4675 IMPEDÂNCIA; 4,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143806 Nº SÉRIE; 90084-020 IMPEDÂNCIA; 3,91 MEDIÇÃO; 9,16 / 07,70 / 08,79
DG-RD-PO 00076/2026 | jan | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5700236001 | DG-MPPO01 000023/2026 | 312600094 | 2026-01-20 08:33 | 2026-01-20 14:14 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | PORTO NACIONAL | FURTADO | FURTADO | 432294 | 1597384 | sim | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | INSTALAÇÃO DE UM NOVO TRAFO QUE FOI FURTADO.TRAFO 5700236001 DE 45KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. 18 CLIENTES PENALIZADOS. | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
DG-RD-PO 00130/2026 | jan | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5711292001 | DG-MPDG01 000046/2026 | 312600128 | 2026-01-30 21:23 | 2026-01-31 17:22 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | PORTO NACIONAL | FURTADO | FURTADO | n/t | 820313 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | INT: 20264112069103Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado.UC 6438784CHACARA SANTA MARIA63992697212LOURENCO DIOLINDO PEREIRA001OP11 63 99111-1776 | medido_ emergencial_ cobrando sobre aviso da pedrini 24 a 26/01/2026 INT: 20264112069103 Segue SS de TR 5711292001 10KVA/7.9KV furtado. UC 6438784 CHACARA SANTA MARIA 63992697212 LOURENCO DIOLINDO PEREIRA 001OP11 63 99111-1776
ENC-RD-PS 00016/2026 | jan | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | FURTO | 5710042046 | ENC-LMPS04 000003/2026 | 212600054 | 2026-01-05 14:47 | 2026-01-07 17:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | OLIVEIRA DE FATIMA | FURTADO | VANDALISMO | 373581 |  | não | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | SS PARA TRAFO 5710042046 FUTADO POTENCIA: 15KVAACESSO: LIVRE | SS ENC-RD-PS 16/2026 TRAFO 5710042046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06897 Nº DE SÉRIE : 373581 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 03/2000 IMPEDANCIA : 3 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144379 Nº DE SÉRIE : Z260738 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00090/2026 | jan | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5700958055 | ENC-LMPS04 000016/2026 | 212600084 | 2026-01-17 09:16 | 2026-01-19 17:04 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | ARAGUACEMA | FURTADO | VANDALISMO | - | 290398 | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | TRAFO 5700958055 FURTADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 90/2026 TRAFO 5700958055 OBS: TRAFO FURTADO - O SUCATA NÃO ESTAVA NO LOCAL TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149805 Nº DE SÉRIE : 290398 MARCA : IATM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.13 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00108/2026 | jan | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FURTO | 5700380046 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01-21 14:10 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | NOVA ROSALANDIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 370550 |  | não | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00154/2026 | jan | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FURTO | 5700455046 | ENC-LMPS01 000037/2026 | 212600152 | 2026-01-30 16:57 | 2026-02-01 15:10 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | NOVA ROSALANDIA | FURTADO | FURTADO | 16407 | 805982 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | TR 570045504625KVAPARA RAIO DANIFICADO TENSAO 13800EQUIPE 046OP01 CHEGOU NO LOCAL TRAFO ESTAVA NO CHAO AO QUE TUDO INDICA O MESMO FOI FURTADO 046OP01 | SS ENC-RD-PS 154/2026 TR 5700455046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 16407 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : 12/2013 IMPEDANCIA : 2.58 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 144624 Nº DE SÉRIE : 805982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 08/11 IMPEDANCIA : 2.42 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00104/2026 | jan | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5700150156 | ETO-RD-AG 000073/2026 | 662600065 | 2026-01-27 13:18 | 2026-01-28 00:22 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | CACHOEIRINHA | FURTADO | FURTADO | N/A | 799461 | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raioequipe: 6399616867 | transformador furtado 5700150156 potencia 5kva tensão 19.9kv acesso livre leva chave fusivel a mesma foi furtada eleva cabo para junper e glv leva para-raio equipe: 6399616867 SS -ETO-RD-AG 00104/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 149112 Nº SÉRIE; 799461 IMPEDEÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 5,61 / 7,60 / 6,65
ETO-RD-AG 00174/2026 | fev | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5710029090 | ENC-MLAG02 000040/2026 | 662600114 | 2026-02-11 12:17 | 2026-02-14 10:18 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | NAZARE | FURTADO | FURTADO | 00 | 799440 | não | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | TRANSFORMADOR | SUBTENSAO | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete | Conforme informações da equipe 090OP01 , segue SS para transformador 5710029090 15KVA na 34,5 furtado , pararaio e ramal de serviço . Acesso camionete TRAFO Nº 571002909. TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 POS. DO TAP; 3 MARCA; ITB Nº CITD; 149091 Nº SÉRIE; 799440 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,56 / 2,14 / 1,79
ETO-RD-GU 00179/2026 | fev | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FURTO | 5710232094 | DBM-MPDB08 000036/2026 | 412600181 | 2026-02-05 11:49 | 2026-02-06 13:58 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | PEIXE | FURTADO | FURTADO | 495286 | 1557592 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto, confirmando o que quatro registros independentes de campo já diziam: o SIGCO da obra é 61993 “FURTO DE BENS TRAFO”, a SS traz Origem e Defeito gravados como FURTADO, a Crítica registra observação “transformador furtado” com ZERO cliente interrompido nos dois passos, e o texto da SS diz “transformador e medidor furtado”. A subcausa “queimado por descarga atmosférica” é codificação genérica do despachante, e não descreve o que a equipe achou. | transformador e medidor furtado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE INT: 20264118395093 SS: ETO-RD-GU 179/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00314/2026 | mar | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5700019014 | ENC-MPPS01 000061/2026 | 212600291 | 2026-03-07 16:15 | 2026-03-09 16:35 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | PIUM | FURTADO | FURTADO | 182260 | 182550 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | TR 570001901430KVATRAFO FURTADO ACESSO LIVRE CAMINHAO TENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADO 014OP02 SERGIO | SS ENC-RD-PS 314/2026 TR 5700019014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 182260 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.62 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135439 Nº DE SÉRIE : 182550 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3.50 POS. TAP : 02
ETO-RD-DP 00182/2026 | mar | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | FURTO | 5700273116 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 | 2026-03-12 11:46 | 2026-03-13 17:31 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | CHAPADA DA NATIVIDADE |  |  | 973955 | 536014 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou excluir como furto. A SS e a OS são idênticas e explícitas: “Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.” O gatilho de furto já estava aceso e o caso chegava à saída assim mesmo — a codificação da Crítica diz queima, mas a observação dela não descreve sintoma nenhum, e quem esteve no poste escreveu furto. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom. | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.
DG-RD-PO 00325/2026 | abr | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5721980001 | DG-MPDG01 000075/2026 | 312600379 | 2026-04-09 21:46 | 2026-04-10 11:43 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | PORTO NACIONAL | FURTADO | FURTADO | 2512 | 122940 | sim | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 572198001 FURTADO na RDR de porto nacional , acesso livre , tensão 13,8 , pra-raio, potencia 45 kva OBS: TRAFO ATENDE BRK | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdu porto
ETO-RD-AR 00662/2026 | abr | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5710168016 | ENC-MLAR01 000174/2026 | 612600390 | 2026-04-10 16:26 | 2026-04-11 14:55 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | WANDERLANDIA | FURTADO | FURTADO | s/n | 808073 | sim | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | TRAFO FURTADOTENSÃO 34,5KVPOTENCIA 15 KVAACESSO BOM | ETO-RD-AR 662/2026 TRAFO 5710168016 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150350 Nº DE SÉRIE : 808073 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00693/2026 | abr | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | FURTO | 5710306004 | ENC-MLAR05 000193/2026 | 612600427 | 2026-04-16 14:36 | 2026-04-17 11:45 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | FURTADO | FURTADO | S/N | 827760 | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a obra e o projeto contábil declaram furto. A interrupção descreve o evento elétrico, não a causa da reposição. | Trafo: 5710306004 furtado 15kvaTensão: 13.8Acesso: Somente para caminhoneteEndereço: IND FAZENDA TRES RANCHOS, 0 - FAZ. TRES RANCHOSEquipe: 004op11 | ETO-RD-AR 693/2026 TRAFO 5710306004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150037 Nº DE SÉRIE : 827760 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: 8,32 MEDIÇÃO 2: 8,11 MEDIÇÃO 3: 7,89
ETO-RD-AR 00694/2026 | abr | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5700449058 | ENC-MPAR01 000027/2026 | 612600426 | 2026-04-16 14:46 | 2026-04-17 15:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | SANTA FE DO ARAGUAIA | FURTADO | FURTADO | S/N | 828068 | sim | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE CONDUTORES |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | Trafo 5700449058 Furtado 15kvaTensão: 34.5Acesso: Livre Endereço: IND FAZENDA DALIA, 0 - CAIXA POSTAL 124Equipe: 040op36 | ETO-RD-AR 694/2026 TRAFO 5700449058 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150345 Nº DE SÉRIE : 828068 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 MEDIÇÃO 1: MEDIÇÃO 2: MEDIÇÃO 3:
DG-RD-PO 00387/2026 | mai | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5700478071 | DG-MLPO02 000073/2026 | 312600301 | 2026-05-20 15:39 | 2026-05-21 12:44 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | BREJINHO DE NAZARE | FURTADO | FURTADO | n/t | 29826 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | SS PARA INSTALAR TRAFO DA PRAINHA DE BREIIM DE NAZARE 5700478071 O MESMO TINHA CIDO FURTADO NA EPOCA.POTENCIA: 45KVA 13800ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ instalação de trafo praia brejinho
ETO-RD-GR 00511/2026 | mai | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5710032087 | ENC-MLGR02 000097/2026 | 712600353 | 2026-05-05 16:23 | 2026-05-07 12:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | GOIANORTE | FURTADO | FURTADO | 0 | 827948 | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | acionar equipe de manutencao para instalar toda estrutura do trafo 5710032087 com chave e 50m de cabo AA/4 para atende a OS 108187588 equipe 087op01acesso livre | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5710032087 ETO-RD-GR 511/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150225 Nº DE SÉRIE : 827948 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 04.39 MEDIÇÃO 2: 00.57 MEDIÇÃO 3: 00.05 COORDENADA X: 727290 Y: 9027567 FOI INSTALADO 50 METROS DE CABO 2 ENTRE O POSTE DE ID-43024825 CORD. X-727276 Y-9027577 E O POSTE DE ID-43024830 CORD. X-727290 Y-9027567 NO VÃO DE ID-71129305 FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL 34.5KV NO POSTE DE ID-43024830 CORD. X-
ETO-RD-GR 00537/2026 | mai | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5728443153 | ENC-MLGR02 000105/2026 | 712600359 | 2026-05-17 14:36 | 2026-05-18 16:51 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | BERNARDO SAYAO | FURTADO | FURTADO | 0 | 362706 | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | Boa tarde,Favor enviar manutenção para instalar trafo furtado na UC 2863234 | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5728443153 ETO-RD-GR 537/2026 ZONA RURAL - BERNARDO SAYÃO 0153 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 143715 Nº DE SÉRIE : 362706 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 - 02/2026 IMPEDANCIA : 2.96 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 06.46 MEDIÇÃO 2: 04.02 MEDIÇÃO 3: 02.75 COORDENADA X: 738463 Y: 9101919 OBS: FOI INSTALADO UMA CHAVE FUSIVEL NO TRAFO.
ETO-RD-AG 00644/2026 | jun | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5700098098 | ENC-MPAG01 000294/2026 | 662600398 | 2026-06-26 16:13 | 2026-06-28 14:07 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | ETO-RD-AG | ANANAS | FURTADO | FURTADO | 0 | 836240 | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | Boa Tarde!Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA.Endereço: | Boa Tarde! Segue SS para instalação de trafo furtado 5700098098 15KVA. Endereço: TRAFO Nº 5700098098 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DA FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152213 Nº SÉRIE; 836240 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 05,19 / 06,48 / 06,02 OBS; CHAVE FISIVEL Nº 0300098098 NÃO ESTAVA INSTALADO EM CAMPO CONTUDO FOI INSTALADO 01X CHAVE FUSIVEL 34,5KV NO POSTE ID-46587363. FOI INSTALADO 64MT DE CABO 02AWG CAA ENTRE OS PORTES ID-46587364 AO POSTE ID-46587363. OBS; CABOS DA REDE TAMBEM FORAM FURTADO.
ETO-RD-AR 00952/2026 | jun | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5710163053 | ENC-MLAR05 000312/2026 | 612600604 | 2026-06-08 12:20 | 2026-06-10 15:36 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | PIRAQUE | FURTADO | FURTADO | S/N | 1026211 | sim |  |  | CHAVE FUSIVEL/RELIGADORA | ELO SUBDIMENSIONADO | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | Segue nota para substituiçao de trafo 5710163053 (Furtado) , chave 34,5 kv, e cabo multiplex Bifasico 25 mm 300 metros de cabo devido o mesmo estar com muitas emendas em campo | ETO-RD-AR 952/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149654 Nº DE SÉRIE : 1026211 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2026 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00991/2026 | jun | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5755060004 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 2026-06-18 16:41 | 2026-06-19 12:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AVARIADO | VANDALISMO | Z241398 |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo — mas o texto presume, não constata. | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00659/2026 | jun | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | esteira 1.582 | FURTO | 5700809009 | ENC-MPGR01 000123/2026 | 712600436 | 2026-06-27 12:43 | 2026-06-28 11:45 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | GUARAI | FURTADO | FURTADO | 0 |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara furto, roubo ou vandalismo. | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700809009 para instalar trafo em campo tem que leva 01- trafo 15kva 13,8kv 01- para raio 01- chave fusivel 13,8 kv suporte do trafo tem que leva todos os material necessario do trafo para instalar em campo obs- acesso bom caminhonete | INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO 5700809009 ETO-RD-GR 659/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150806 Nº DE SÉRIE : C 303186 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2.44 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO: 15.69, 11,38, 06,57 COORDENADA X: 789116 Y: 9019631
DG-RD-PO 00449/2026 | jul | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5700396250 | DG-MPDG01 000114/2026 | 312600359 | 2026-07-06 18:13 | 2026-07-07 20:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | IPUEIRAS | FURTADO | FURTADO | 661260 | 830302 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | SS, OS e formulário de campo convergem: transformador furtado na RDR de Ipueiras, inclusive o para-raio. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5700396250 FURTADO na RDR de impueiras , tensão 34,5 , acesso livre , . para-raio furtado , potencia 15 kva | medido_ emergencial_ substituiçaõ de trafo furtado rdr ipueiras
ETO-RD-AR 01089/2026 | jul | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5700674080 | ENC-MLAR03 000089/2026 | 612600685 | 2026-07-10 21:13 | 2026-07-11 17:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | DARCINOPOLIS | FURTADO | FURTADO | S/N |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Transformador furtado; a OS registra apenas a instalação do novo equipamento, sem retirada (retirado S/N). Furto não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | TRAFO FURTADO 5700674080 - 15KVA - 34,5KV + PARA RAIO ACESSO CAMINHONETE. IND FAZENDA PONTAL, 0 - G. MAIOR SOBRADINHO - RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO - UC 9936238 - 63981012480 - RDR DARCINOPOLIS | ETO-RD-A 1089/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151687 Nº DE SÉRIE : C 308256 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 21/04/2026 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 01124/2026 | jul | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5742109004 | ENC-MLAR01 000280/2026 | 612600711 | 2026-07-17 11:36 | 2026-07-18 12:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | FURTADO | FURTADO | S/N |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Instalação de transformador em posto cujo equipamento anterior foi furtado (retirado S/N). Não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5742109004 15kva 34.5kv o antigo foi furtado. | ETO-RD-AR 1124/2026 TRAFO 5742109004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150836 Nº DE SÉRIE : C 303216 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 91638 FOI SUBSTITUIDO CHAVE FUSIVEL DO TRAFO 5742109004
ETO-RD-AR 01136/2026 | jul | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5700692040 | ENC-MLAR05 000378/2026 | 612600722 | 2026-07-21 21:51 | 2026-07-22 16:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGOMINAS | FURTADO | FURTADO | 0 |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Origem, defeito e formulário de campo registram FURTADO; não há equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas instalação de trafo de 15 kVA. Não há falha de equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | trafo retirado 5700692040 10kva 34.5kvacesso caminhonete | ETO-RD-AR 1136/2026 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151676 Nº DE SÉRIE : C 308245 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
ETO-RD-GU 00714/2026 | jul | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5710069148 | DBM-MLDB05 000107/2026 | 412600554 | 2026-07-14 16:15 | 2026-07-15 15:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | SAO VALERIO | FURTADO | FURTADO | 70068 | 828004 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Furto do núcleo do transformador, confirmado pela equipe na SS e pelo formulário de campo. Causa externa, não conta no indicador. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue SS de trfao 5710069148 furtado para devidas trativas com equipe de manutenção.Tensão 34,5 kvPotencia 10 kvaAcesso livre Para raio bomOBS: equipe informou que foi furtado todo o nucleo do transformador | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264629600677 SS: ETO-RD-GU 714/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00734/2026 | jul | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5719414148 | DBM-MLDB04 000105/2026 | 412600563 | 2026-07-16 17:11 | 2026-07-24 08:05 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | SAO VALERIO | FURTADO | FURTADO | 183425 | 1295264 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | SS, OS e campo indicam furto do transformador de 30 kVA na RDR de São Valério, com substituição por outro de mesma potência. Não há falha do equipamento. Sem conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kvaTensão: 34.5 kvPara raio: queimado acesso livre | Segue SS de trafo 5719414148 furtado para devidas tratativas com equipe de manutenção. Potencia: 30kva Tensão: 34.5 kv Para raio: queimado acesso livre SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264638855237 SS: ETO-RD-GU 734/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 VBN: 288 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DG-RD-PO 00489/2026 | ago | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5700689043 | DG-MPDG01 000124/2026 | 312600387 | 2026-08-05 13:53 | 2026-08-06 13:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | SILVANOPOLIS | FURTADO | FURTADO | 373335 | 303236 | sim | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR | não | leitura caso a caso | Furto confirmado em três fontes: SS, formulário de campo (FURTADO) e Crítica, que casou pelo trafo com causa CAUSADA POR TERCEIROS / ROUBO DE TRANSFORMADOR. | INT: 20264736828124Segue SS de TR 5700689043 15KVA/19.9KV furtado, para devidas tratativas com equipe de manutenção.Acessom livreUC 11385931FAZENDA ESTREITO11985666120BASILIO DA SILVA GUIMARAES043OP01 99228-0696 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr silvanopolis
DG-RD-PO 00519/2026 | ago | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5701101035 | DG-MLPO02 000093/2026 | 312600402 | 2026-08-23 14:42 | 2026-08-24 13:05 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | MONTE DO CARMO |  |  | 170992 | 830283 | sim | CAUSADA POR TERCEIROS | ROUBO DE TRANSFORMADOR |  |  | não | leitura caso a caso | Trafo de 5 kVA e para-raios furtados; a OS encerra como substituição de trafo furtado e a base confirma com causa CAUSADA POR TERCEIROS e subcausa ROUBO DE TRANSFORMADOR. Não conta no indicador. | Constatado trafo 5701101035 de 5kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom para caminhote. Favor agilizar pois o cliente estar com uma OS 798 de ligação nova para o local com vencimento dia 28/08/2026 23:59 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado monte do carmo
DG-RD-PO 00524/2026 | ago | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5701343001 | DG-MLPO02 000095/2026 |  | 2026-08-27 11:27 | 2026-08-28 16:47 | AVISO DE ANOMALIA | DG-RD-PO | PORTO NACIONAL | FURTADO | FURTADO | 1023423 | 846107 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Instalação de posto de transformação completo em substituição a trafo furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e a observação da ocorrência confirma 'intalar trafo furtado'. A ocorrência associada é manobra de normalização, não falha de transformador. | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , instalar trafo 5701343001 FURTADO na RDR de porto nacional acesso livre , potencia 15 kva para-raio queiamdo , tensão 13,8 monta posta tranformação completa | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr porto
DOLP-RD-PA 00803/2026 | ago | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5757258006 | DLP-MPPA01 000268/2026 | 112600739 | 2026-08-06 15:36 | 2026-08-07 17:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | TOCANTINIA |  | FURTADO | 00 | 0 | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Trafo de 75 kVA furtado em Tocantínia; a OS registra baixa de material para reposição do posto, sem qualquer indício de falha do equipamento. O trafo está ausente da base de interrupção, o que é falta de registro e não prova de que nada ocorreu — mas aqui a causa (furto) está clara no texto. | Trafo Furtao 75kva - 34,5kvAcesso bomRua Joaquim Vieira Vila Jaco | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Trafo Furtao 75kva - 34,5kv Acesso bom Rua Joaquim Vieira Vila Jaco DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 07/08/2026
ETO-RD-AG 00835/2026 | ago | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5700600127 | ENC-MLAG02 000248/2026 | 662600512 | 2026-08-12 08:06 | 2026-08-12 18:02 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | ETO-RD-AG | PALMEIRAS DO TOCANTINS | FURTADO | FURTADO | NA | 836239 | não | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO |  |  | não | leitura caso a caso | Substituição de transformador furtado; o formulário aponta motivo FURTADO e retirado 'NA', e a observação da ocorrência na base diz literalmente que o trafo foi furtado. A subcausa registrada (vazamento de óleo / tanque deteriorado) não bate com o relato e deve ser erro de apontamento. | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700600127 de 15 kv 19,5 kva subs trafo furtado 01- para raio acesso bom | por favor deslocarequipe da manutenção no trafo 5700600127 de 15 kv 19,5 kva subs trafo furtado 01- para raio acesso bom TRAFO Nº5700600127 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152212 Nº SÉRIE; 836239 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 MEDIÇÃO; 1,41 / 1,31 / 1,42 OBS; SUBST CHAVE FUSIVEL 34,5KV DO TRAFO Nº 5700600127.
ETO-RD-AR 01228/2026 | ago | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5701748004 | ENC-MLAR01 000296/2026 | 612600771 | 2026-08-09 13:17 | 2026-08-10 16:25 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | FURTADO | FURTADO | 0 |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Trafo e para-raios furtados; a OS registra só o equipamento instalado e encerra com 'TRAFO FURTADO'; o tombamento retirado no campo está preenchido como 'FURTADO'. A crítica traz subcausa 'QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA', mas a própria observação da ocorrência diz que o trafo foi furtado — a subcausa está mal apontada. | Trafo: 5701748004 Furtado Potencia: 5 KVATensão: 34,5KVPara raio: Furtado Acesso: LivreEquipe: 004op18 (63) 99244-3514/99279-6322Obs:. tem que leva grampo estribo e chave fuzivel completa de 34,5 KV | ETO-RD-AR 1228/2026 TR: 5701748004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152571 Nº DE SÉRIE : C306312 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 07/05/2026 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO FURTADO
ETO-RD-AR 01307/2026 | ago | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5757527004 | ENC-MLAR02 000208/2026 | 612600831 | 2026-08-26 07:55 | 2026-08-26 11:45 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | FURTADO | FURTADO | 0 | 107461 | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Instalação de transformador em posto furtado (retirado 0, motivo FURTADO no campo, observação da OS 'INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO'). Ausente da crítica — falta de registro, mas a causa está clara no texto e não é falha de equipamento. | Realizar instalação de trafo furtado 5757527004 | ETO-RD-AR 1307/2026 TR: 5757527004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 135521 Nº DE SÉRIE : 107461 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,60 POS. TAP : 03 OBS: INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO
ETO-RD-GU 00790/2026 | ago | Causa externa ao transformador | Furto | EXPURGO | FURTADO | leitura do texto (jan–ago) | FURTO | 5710471003 | DBM-MLDB05 000108/2026 | 412600585 | 2026-08-06 10:17 | 2026-08-10 17:34 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | GURUPI | FURTADO | FURTADO | 12968 |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Trafo furtado em campo, com fotos enviadas ao supervisor; a OS confirma a substituição por outro de 15 kVA e o campo registra motivo FURTADO. O código não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica), o que é falta de registro e não evidência contrária. | Segue nota para substuiçao de Trafo 5710471003 o mesmo furtado em campo acesso livre tensao 19,9 kv Potencia 15kva as fotos foram enviadas para supervisor de campo | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264740082353 SS: ETO-RD-GU 790/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOHO APÓS A TROCA VAN: 222 VNB: 444 OBS: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE. FOI COBRADO MAIS DISPONIBILIDADES SENDO ELAS: DIA 07/08 TROCA DE TRAFO NÃO EXECUTADO CABO DE MT FURTADO DIA 10/08 SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DIA 12/08 MELHORIA DE ATERRAMENTO
ETO-RD-DP 00093/2026 | fev | Causa externa ao transformador | Trafo auxiliar | EXPURGO | TRAFO AUXILIAR | esteira 1.582 | AUXILIAR DE RELIGADOR | 5764816091 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | 2026-02-04 07:27 | 2026-02-04 11:29 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | ALMAS | QUEIMADO |  | 458600 | 820167 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: é transformador auxiliar de religador ou regulador, não unidade de distribuição. | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados. | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.
DOLP-RD-PA 00429/2026 | abr | Troca sem falha | Divisão de circuito | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | DIVISÃO DE CIRCUITO | 5700354122 | DLP-CTPA00 000064/2026 | 112600384 | 2026-04-08 14:47 | 2026-04-08 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 0 | 0 | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo. | Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador com vazamento de oleo grande proporção 5764409122 feito divisão de circuito recente com 5700354122, potencia 112kva, tensão 13.8, acesso livre a caminhao, para raio bom. DADOS DO ATENDIMENTO: DOLP-RD-PA 429/2026 EQUIPE: 833019 - DOLP-CT-PA 07 ENCARREGADO: REGINALDO DE OLIVEIRA DATA: 08/04/2026
ETO-RD-AR 00951/2026 | jun | Troca sem falha | Divisão de circuito | EXPURGO | SOBRECARGA | esteira 1.582 | DIVISÃO DE CIRCUITO | 5700623004 | ENC-MLAR01 000235/2026 | 612600596 | 2026-06-08 07:42 | 2026-06-08 17:55 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | S/N | 1667706 | sim |  |  | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara divisão de circuito — é obra de capacidade, entra como preventivo. | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento | ETO-RD-AR 951/2026 DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700623004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150686 Nº DE SÉRIE : 1667706 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,61 POS. TAP : 04 INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA Nª 67237. TRAFO INSTALADO NO POSTE ID 63114972
ETO-RD-GR 00720/2026 | jul | Troca sem falha | Divisão de circuito | EXPURGO | SEM TEXTO | leitura do texto (jan–ago) | DIVISÃO DE CIRCUITO | 5720015066 | ENC-MPGR01 000147/2026 | 712600460 | 2026-07-14 11:19 | 2026-07-14 17:30 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-GR | TUPIRATINS |  |  | 0 |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Instalação de posto de transformação novo em divisão de circuito: não houve equipamento retirado (NS e tombamento retirado = 0), apenas trafo de 25 kVA instalado. Não há falha de equipamento. | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066 | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ZONA URBANA - TUPIRATINS 0066 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151765 Nº DE SÉRIE : Z 308332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.74 MEDIÇÃO 2: 09.97 MEDIÇÃO 3: 05.93 COORDENADA X: 816827 Y: 9072112
ETO-RD-AR 01211/2026 | ago | Troca sem falha | Divisão de circuito | EXPURGO | PREVENTIVO | leitura do texto (jan–ago) | DIVISÃO DE CIRCUITO | 5704168004 | ENC-MPAR01 000066/2026 | 612600766 | 2026-08-05 16:32 | 2026-08-06 11:57 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | SOBRECARGA PREVENTIVA |  | 0 | 362814 | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Instalação de trafo novo de 75 kVA para dividir o circuito do trafo 5747384004; não houve retirada de equipamento avariado (retirado 0). A ocorrência associada na base é desligamento sem programação prévia aberto para atender a própria SS, não falha de transformador. | INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 PARA DIVISÃO DE CIRCUITO | ETO-RD-AR 1211/2026 TR: 5747384004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 130375 Nº DE SÉRIE : 362814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 02 90063 FOI INSTALADO UM TRAFO DE 75 KVA 13.8 KV ID- 74889104.TUPOLOGIA:04163 PARA FAZER DIVISAO DE CIRCUITO DO TRAFO 5747384004 INSTALADO 03 CHAVE FUSIVEL 13,8KV DO TRAFO INSTALADO ID- 74889104 ESTRUTURA N1 N° topologia: 04163
ETO-RD-GU 00853/2026 | ago | Troca sem falha | Melhoria de posto | EXPURGO | QUEIMADO | leitura do texto (jan–ago) | MELHORIA DE POSTO | 5700020047 | DBM-MLDB04 000125/2026 | 412600633 | 2026-08-31 12:44 | 2026-09-02 09:36 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | FIGUEIROPOLIS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 9685850 | 1697622 | sim | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE AT | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | SIM | leitura caso a caso | A SS abriu como trafo queimado, mas o relato da ocorrência casada mostra que o que queimou foi o elo (5H trocado por 8H) por sobrecarga, penalizando 179 clientes, e a OS do executante não fala em queima do transformador: descreve a troca de 112,5 por 150 kVA como substituição autorizada pela gestão. O conjunto descreve adequação de potência de um posto sobrecarregado, não falha do equipamento. Houve troca física (séries 9685850 retirado e 1697622 instalado), mas ela não conta no indicador. Confiança média pela divergência entre a abertura da SS e a conclusão da OS. | Segue nota para substuiçao de trafo queimado 5700020047 Acesso livre trafo de 112,5 kv tensao 13,8 kv | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264857632228 SS: ETO-RD-GU 853/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 150 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 112,5 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00095/2026 | jan | Troca sem falha | Preventivo | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | 5710080031 | ENC-MLGR02 000016/2026 | 212600097 | 2026-01-18 09:35 | 2026-01-19 14:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | RIO DOS BOIS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 078071 | 820248 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | TR 5710080031 TR DE 15 KVA ACESSO LIVRE PARA RAIO BOMREDE : 34,5 KVUC: 8/767068-0AILTON LOPES LOURENCO | SS ENC-RD-PS 95/2026 TRAFO 5710080031 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 078071 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2006 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149262 Nº DE SÉRIE : 820248 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 01
ETO-RD-AG 00009/2026 | jan | Troca sem falha | Preventivo | EXPURGO | PREVENTIVO | esteira 1.582 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | 5700328119 | ENC-MPAG02 000003/2026 | 662600030 | 2026-01-05 17:28 | 2026-01-06 16:35 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SAO BENTO DO TOCANTINS | AVARIADO | SOBRECARGA | 128834 | 289657 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom | Enviarequipe da manutenção para substiyuir trafo de 5 kva por um de 15 kva , na 13,8 kv Acesso bom TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 13.8KV DATA DE FAB; AGOSTO/2008 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 128834 IMPEDÂNCIA; 2,48 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148493 Nº SÉRIE; 289657 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 05,19/ 06,48 / 06,02
ETO-RD-AR 00033/2026 | jan | Troca sem falha | Preventivo | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | 5701104022 | ENC-MLAR01 000049/2026 | 612600049 | 2026-01-08 09:56 | 2026-01-08 23:52 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | BABACULANDIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 671932 | 670010 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | Trafo 5701104022 15 kva Tensão: 19.9Acesso: somente para caminhoneteEquipe: 022op02Contato da equipe: 99218-9180Endereço: IND FAZENDA BOM SUSSEGO | ETO-RD-AR 33/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 38892 Nº DE SÉRIE : 671932 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2010 IMPEDANCIA : 2,88 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134327 Nº DE SÉRIE : 670010 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00172/2026 | jan | Troca sem falha | Preventivo | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | 5710357058 | ENC-MLAR05 000062/2026 | 612600113 | 2026-01-28 21:40 | 2026-01-29 19:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | SANTA FE DO ARAGUAIA | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 463538 | 586784 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | Trafo: 5710357058 45kvaTensão: 34,5Acesso: Livre para caminhão e caminhoneteEquipe: 040op36Contato da equipe: 99248-4163Endereço: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTA | ETO-RD-AR 172/2026 TR: 5710357058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147747 Nº DE SÉRIE : 586784 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 01
ETO-RD-AG 00227/2026 | fev | Troca sem falha | Preventivo | EXPURGO | PREVENTIVO | esteira 1.582 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | 5701990039 | ETO-RD-AG 000157/2026 | 662600140 | 2026-02-24 13:10 | 2026-02-24 22:44 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA |  |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | Nota para manutenção substituir trafo 5701990039 de 15KVA na 19.9KV Trafo do Assentamento Palmares na RDR de Araguatins- MD N5-2645782-12,Acesso livre equipe 039OP05 999755330 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701990039- TRAFO DE 15KVA POR TRAFO DE 25KVA.
DOLP-RD-PA 00369/2026 | mar | Troca sem falha | Preventivo | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | 5703603122 | DLP-MLPA01 000093/2026 | 112600313 | 2026-03-22 10:59 | 2026-03-22 17:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 449517 | 1588041 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo, trafo 5703603122, trafo de 15 kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, obs trafo fica um distancia de 300 metros DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000369/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000093/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 23/03/2026 À 24/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: SANTA TEREZA ALIMENTADOR: LD02059122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CON
DOLP-RD-PA 00479/2026 | abr | Troca sem falha | Preventivo | EXPURGO | PREVENTIVO | esteira 1.582 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | 5706792122 | DLP-CTPA00 000077/2026 | 112600717 | 2026-04-23 16:04 | 2026-04-24 18:00 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | DOLP-RD-PA | PALMAS |  | NÃO IDENTIFICADO | 0 | 0 | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Topologia 06792 trocar transformador de 112,5 kVA para 150 KVA. Fazer saída com CABO 120MM e dupla os perfurantes da BT. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
DOLP-RD-PA 00488/2026 | abr | Troca sem falha | Preventivo | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | 5731651122 | DLP-CTPA00 000076/2026 | 112600523 | 2026-04-23 16:59 | 2026-04-24 18:00 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | DOLP-RD-PA | PALMAS |  | VAZAMENTO DE ÓLEO | 650536 | 1672875 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo COCM, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Topologia 31651 substituir Trafo devido esta com vazamento de óleo DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833019 ENCARREGADO: REGINALDO OLIVEIRA DATA: 24/04/2026
ETO-RD-AG 00501/2026 | mai | Troca sem falha | Preventivo | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | 5700105132 | ETO-RD-AG 000430/2026 | 662600304 | 2026-05-13 07:19 | 2026-05-13 10:16 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SAMPAIO | SOBRECARGA PREVENTIVA |  |  |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700105132 de 5 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 00820/2026 | mai | Troca sem falha | Preventivo | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | 5700017265 | ENC-MLAR03 000078/2026 | 612600494 | 2026-05-09 09:46 | 2026-05-09 18:55 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | BARRA DO OURO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 1782636 | 828172 | sim | TRANSFORMADOR | FALHA BUCHA DE BT |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pela própria manutenção, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara queimado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | transformador 5700017265 pegou fogo na bucha secundaria e danificou a msma.povoado morro grande verificar possibilidade de colocar um de potencia maior.(obs) Levar cabo pirastique equipe 265op01 | ETO-RD-AR 820/2026 TRAFO 5700017265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104365 Nº DE SÉRIE : 1782636 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150449 Nº DE SÉRIE : 828172 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00688/2026 | jun | Troca sem falha | Preventivo | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | 5706190122 | DLP-CTPA00 000110/2026 | 112600637 | 2026-06-19 09:03 | 2026-06-19 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 106534 | 1648754 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou mover para preventivo: “mova do lugar de onde está e coloca no preventivo”. A SS não foi aberta pelo COI — foi aberta pelo DEOP, ou seja, a equipe achou o defeito antes de o cliente reclamar. O texto declara avariado e a obra movimentou transformador; o que muda não é o que aconteceu com o equipamento, é o enquadramento: troca encontrada em ronda não é falha que penalizou o indicador. | Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmoPotencia: 75 KVATensão: 13800/380VElo: 3H | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02359706 LOCALIZAÇÃO: 190-13718340 Trafo 5706190122 com vazamento de oleo,não visível na viabilidade feito pela equipe de linha viva, necessario executar a troca do mesmo Potencia: 75 KVA Tensão: 13800/380V Elo: 3H DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833014 ENCARREGADO: GENIVAL RODRIGUES DATA: 19/06/2026
ETO-RD-AR 00986/2026 | jun | Troca sem falha | Preventivo | EXPURGO | PREVENTIVO | esteira 1.582 | PREVENTIVO/PROGRAMADO | 5766833004 | ENC-MLAR05 000332/2026 | 612600619 | 2026-06-16 16:56 | 2026-06-16 22:13 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | ARAGUAINA |  |  | 599374 | 441007 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como preventivo. | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | ETO-RD-AR 986/2026 TRAFO 5766833004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149050 Nº DE SÉRIE : 599374 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,62 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107341 Nº DE SÉRIE : 441007 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3,53 POS. TAP : 04 OBS: ISTALADO EQUIPAMENTO P600.
ETO-RD-GU 00129/2026 | jan | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | REMANEJAMENTO | 5710624052 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 2026-01-27 09:33 | 2026-01-28 14:29 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | FORMOSO DO ARAGUAIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 66610 | 799446 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço para camionete | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DG-RD-PO 00295/2026 | mar | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | REMANEJAMENTO | 5762760044 | DG-MPPO01 000080/2026 | 312600244 | 2026-03-30 08:30 | 2026-03-30 15:35 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | FATIMA | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | 1613789 | 602371 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | SEGUE NOTA PRA REMANEJAR TRAFO 5762760044 RETIRA TRAFO DE 150 POR UM DE 75 FOI INSTALDO DE 150 DEVIDO NO DIA DA QUEIMA NÃO TER NO TRAFO DE 75 | medido_ emergencial_ remanejamento de trafo rdu fatima
ETO-RD-AG 00343/2026 | mar | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | REMANEJAMENTO | 5702090039 | ETO-RD-AG 000302/2026 | 662600212 | 2026-03-27 17:08 | 2026-03-28 18:30 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | ETO-RD-AG | ARAGUATINS |  |  | 18930 | 827905 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV OBS; TRAFO COM ERRO DE CADASTRO NO SISTEMA O MESMO ESTA DE 05KVA CONTUDO EM CAMPO SE ENCONTRAVA DE 25KVA, CONFORME DADOS DO TRANSFORMADOR ABAIXO. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉRIE; 18930 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,08 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150182 Nº SÉRIE; 827905 POS. DO TAP; 3,0 IMPEDÂNCIA; 3,0
ETO-RD-AG 00344/2026 | mar | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | REMANEJAMENTO | 5700002210 | ETO-RD-AG 000303/2026 | 662600213 | 2026-03-27 17:12 | 2026-03-29 17:15 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | ETO-RD-AG | TOCANTINOPOLIS |  |  | 339450 | 18930 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700002210 de 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV | REAMANEJAR TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS OBS; O TRAFO NO SISTEMA DE CADASTRO ERA DE 25KVA 34,5KV CONFORME ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 339/2026 DE TRAFO QUEIMADO DATA 26/03/2026, E DEVIDO NÃO TER TRAFO DE 25KVA NO ESTOQUE FOI SOLICITADO PARA INSTALAR UM TRAFO DE 15KVA PARA RECUPERAR OS CLIENTES, CONTUDO COMO A CARGA É MUITO ALTA PARA O TRAFO DE 15KVA, FOI ABERTO UMA O.S DE PLANO DE MEDIDA PARA FAZERMOS O REMANEJAMENTO DO TRAFO DE 15KVA-19.9KV POR TRAFO DE 25KVA-19.9KV - DEVIDO ATENDER 27 UNIDADES CONSUMIDORAS. TRAFO Nº 5700002
ETO-RD-AG 00389/2026 | abr | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | REMANEJAMENTO | 5700140090 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS |  |  | 106074 | 826189 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | TR 5700140090TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OSACESSO CAMINHONETE.FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº SÉRIE; 106074 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,44 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 149971 Nº SÉRIE; 826189 POS. D
ETO-RD-AG 00526/2026 | mai | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | REMANEJAMENTO | 5700700127 | ETO-RD-AG 000457/2026 | 662600330 | 2026-05-21 14:11 | 2026-05-22 23:00 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | PALMEIRAS DO TOCANTINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | não | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-19.9KV PARA TRAFO DE 15KVA-19.9KV Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVA Tensão:34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515
ETO-RD-AG 00552/2026 | mai | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | REMANEJAMENTO | 5701602039 | ETO-RD-AG 000462/2026 | 662600336 | 2026-05-28 16:12 | 2026-05-28 18:27 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | SOBRECARGA PREVENTIVA |  |  |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039ID 55048064TRAFO DE 5KVA -19.9KVZONA RURAL DE ARAGUATINS | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO -5701602039 ID 55048064 TRAFO DE 5KVA -19.9KV ZONA RURAL DE ARAGUATINS REMANEJAR DE TRAFO DE 5KVA POR TRAFO DE 15KVA -PLANO DE MEDIDAS
ETO-RD-AG 00569/2026 | jun | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | REMANEJAMENTO | 5700041132 | ETO-RD-AG 000480/2026 | 662600346 | 2026-06-02 19:17 | 2026-06-03 16:31 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SAMPAIO | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO |  |  | não | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco acidente: NAO - - Gerado via URA - Tel: 63999745190 | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-34.KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
ETO-RD-AG 00582/2026 | jun | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | REMANEJAMENTO | 5700114081 | ETO-RD-AG 000490/2026 | 662600363 | 2026-06-10 09:22 | 2026-06-10 22:18 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | ITAGUATINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA |  |  | não | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-13.8KV POR TRAFO DE 15KVA-13.8KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
ETO-RD-AG 00585/2026 | jun | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | REMANEJAMENTO | 5710037039 | ETO-RD-AG 000491/2026 | 662600370 | 2026-06-11 08:40 | 2026-06-11 20:33 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO |  |  | não | TRANSFORMADOR | SOBRETENSAO |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 | trafo queimado 5710037039 - 15KVA - 34,5KV + para raio queimado - acesso livre chave do trafo com porcelana quebrada. RDR Araguatins sentido Axixa. fazenda Bacuri - cleinte MArco Aureli Andrade Barbosa. - UC 170575-5 PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-34.5KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
ETO-RD-AG 00635/2026 | jun | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | REMANEJAMENTO | 5700269132 | ENC-MLAG01 000167/2026 | 662600406 | 2026-06-25 16:42 | 2026-06-26 23:19 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | ETO-RD-AG | SAMPAIO |  |  | 496858 | 836210 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara remanejamento: troca de potência ou mudança de poste, não falha. | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | OS PARA REMANEJAR TRAFO DE 25 KVA 34,5 POR TRAFO DE 15 KVA 34,5 Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5700269132 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV TRAFO Nº 5700269132. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 - 01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 127471 Nº SÉRIE; 496858 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152183 Nº SÉRIE; 836210 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,82 MEDIÇÃO; 6,91 / 6,90 / 6,88
ETO-RD-AG 00729/2026 | jul | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | REMANEJAMENTO | 5712592130 | ENC-MPAG01 000347/2026 |  | 2026-07-16 16:20 | 2026-08-07 13:13 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | CABOS BT | DETERIORADA | 124522 | 457685 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | A SS é de cabo de BT deteriorado (400 m de TP 35) e menciona de passagem vazamento de óleo no trafo, mas a OS está vazia e o formulário do executante nega vazamento (Não), aponta motivo SOBRECARGA, com potência subindo de 75 para 112,5 kVA e trafo instalado reformado. A única leitura sustentada pelo que o executante registrou é troca por potência. A contradição entre SS e campo mantém a confiança baixa; julho não carregado, sem conferência na base de interrupção. | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND ASSENTAMEN P.A. BOCA DA BARRA, 0 - BELA VISTA SERA NECESSARIO
ETO-RD-AG 00924/2026 | ago | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | PREVENTIVO | leitura do texto (jan–ago) | REMANEJAMENTO | 5700558081 | ETO-RD-AG 000882/2026 | 662600558 | 2026-08-29 13:40 | 2026-08-29 19:06 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | ITAGUATINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | 260954 | 577013 | sim | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NO NEUTRO |  |  | não | leitura caso a caso | Plano de medida de sobrecarga (5 para 15 kVA) que na prática foi regularização de cadastro — o equipamento em campo já era de 15 kVA — junto com melhoria de aterramento. Nenhum texto descreve queima ou avaria do transformador; a Crítica aponta CONDUTOR DE BT / PARTIDO NO NEUTRO, com queima de elo e aterramento rompido, não do trafo. | SEGUE SS PARA SUSBTITUIR TRAFO E EXECUTAR MELHORIA DE ATERRAMENTO | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700558081 de 5 kVA para 15 kVA. OBS; TRAFO EM CAMPO SEM ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, ONDE O MESMO NO SISTEMA É DE 05KVA 7.9KV E EM CAMPO JA SE ENCONTRAVA CONFORME LAUDO EM ANEXO DE 15KVA 7.9KV. TRAFO Nº5700558081 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/2005 MARCA; CEMEC Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 260954 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,67 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 2021 - 09/04/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 128656 Nº SÉRIE; 577013 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,67 MEDIÇÃO; 4,13 / 3,
ETO-RD-AR 01288/2026 | ago | Troca sem falha | Remanejamento | EXPURGO | PREVENTIVO | leitura do texto (jan–ago) | REMANEJAMENTO | 5704180004 | ENC-MLAR03 000130/2026 | 612600827 | 2026-08-23 11:52 | 2026-08-23 17:50 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA | 201094 | 973689 | sim | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | TRANSFORMADOR | SOBRECARGA | não | leitura caso a caso | Troca por aumento de potência: medições de corrente e tensão indicaram sobrecarga e o trafo de 75 kVA foi substituído por um de 112,5 kVA. Formulário de campo com motivo SOBRECARGA e sem vazamento; a Crítica registra causa TRANSFORMADOR / SOBRECARGA, sem queima ou avaria do equipamento. | Segundo medições feitas no trafo 5704180004 de 75kVA, favor providenciar a substituição do mesmo por um de 112.5kvA.Fase A 205 Fase B 210 Fase C 207 Correntes Neutro 75 Fase A 182 Fase B 125 Fase C 91Obs.: não foi instalado RMS por não ter disponível na região. | ETO RD AR 1288/2026 TR: 5704180004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 48269 Nº DE SÉRIE : 201094 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2010 IMPEDANCIA : 3,71 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 153163 Nº DE SÉRIE : 573689 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 05/2025 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00035/2026 | jan | Troca sem falha | Tape / tensão | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 5301105039 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | ARAGUATINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | Z.249939 | 275765 | sim | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 146628 Nº SÉRIE; 275765 IMPEDÂNCIA; 3,20 MEDIÇÃO; 00,02 / 00,07 / 00,06 OBS; A POTÊNCIA DO TRAFO NO SISTEMA É DE 05KVA
DOLP-RD-PA 00294/2026 | fev | Troca sem falha | Tape / tensão | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 5703857001 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | 2026-02-25 21:53 | 2026-02-26 19:48 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PORTO NACIONAL | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 369871 | 267044 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. | TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVATensão: 13,8 KVAcesso: Livre. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTADOR: AL01102271 EQUIPE: DOLP-CTPA12 ENCARREGADO - JULIO IGNACIO CONTATO DA EQUIPE: (62) 99209-2321 SUPERVISOR: ROGÉRIO MORAES CONTATO: 63 9 9295-8935 FISCAL RE
DG-RD-PO 00226/2026 | mar | Troca sem falha | Tape / tensão | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 5710205026 | DG-MLPO02 000047/2026 | 312600178 | 2026-03-01 15:49 | 2026-03-02 16:12 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | PONTE ALTA DO TOCANTINS | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | 304388 | 827871 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o transformador foi trocado para regularizar tensão porque o tape é interno e não pode ser ajustado em campo — não houve falha. | Trafo 5710205026 com tensao de saida alta, e mao tem como baixar o Tap devido o mesmo ser interno244V, 15 Kva 19,9 Kv, acesso patra camionete | medido_ emergencial_ substituição de trafo tap interno rdr ponte alta
DOLP-RD-PA 00471/2026 | abr | Troca sem falha | Tape / tensão | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 5710105001 | DLP-MLPA01 000142/2026 | 112600439 | 2026-04-20 20:01 | 2026-04-20 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PORTO NACIONAL | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | 0 | 0 | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto descreve tensão baixa que não sobe nem mexendo no tape — o transformador não dá conta da tensão pedida, e isso é nível de tensão, não falha do equipamento. | TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVATENSÃO: 13,8 KVACESSO: LIVRE. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material TRAFO COM TENSÃO BAIXA E TAP INTERNO. POTÊNCIA: 30 KVA TENSÃO: 13,8 KV ACESSO: LIVRE. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933004 LIDER: JOSE RAIMUNDO DATA: 21/04/2026
ETO-RD-AG 00587/2026 | jun | Troca sem falha | Tape / tensão | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 5700012065 | ENC-MPAG01 000261/2026 | 662600373 | 2026-06-12 09:40 | 2026-06-12 21:51 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | AXIXA DO TOCANTINS | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | 338119 | 334068 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou excluir na categoria de tape. A observação da própria ocorrência conta o serviço inteiro: “Abertura emergencial do trafo 5700012065 para possibilitar alterar TAP melhoria de tensão. Ao remover a tampa do trafo, caiu dentro do oleo os parafusos. Foi aberto nota e trocado o mesmo.” O transformador foi aberto de propósito para mexer no tape; a troca veio do acidente durante o serviço, não de falha do equipamento. Nenhum texto do caso afirma queima. | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. | Favor substituir o trafo 5700012065 de 75kVA na tensão 13.8kV, fica na RDU de Axixá. TRAFO Nº 5700012065 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/1997 MARCA; TOSHIBA - Nº CITD; 1672 Nº SÉRIE; 338119 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 11/2024 - 11/2025 MARCA; TRAEL- TRAEL Nº CITD; 148994 Nº SÉRIE; 334068 POS. DO TAP; 4º IMPEDÂNCIA; 3,62 MEDIÇÃO; 2,19 / 2,63 / 3,46
ETO-RD-AR 01030/2026 | jun | Troca sem falha | Tape / tensão | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 5700408058 | ENC-MLAR05 000350/2026 | 612600651 | 2026-06-25 10:28 | 2026-06-25 23:36 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | SANTA FE DO ARAGUAIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 443443 | 1541159 | sim | DESLIGAMENTO SEM PROGRAMACAO PREVIA | RD DE BT |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono leu o caso e mandou excluir na categoria de tape interno. A OS registra o tape do retirado na posição 05 e o do instalado na 04: a troca moveu o tape, e o tape é interno — não se ajusta em campo. Vale só para este caso: a mesma diferença de posição aparece em 236 das 1.510 e não sustenta regra.. | boa tarde!segue SS para substituir trafo com vazamento na rdu de Santa Fé.trafo 5700408058 112,5 KVA | ETO-RD-AR 1030/2026 TRAFO 5700408058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 109077 Nº DE SÉRIE : 443443 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139631 Nº DE SÉRIE : 1541159 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 04/2024 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 04
ETO-RD-AR 01095/2026 | jul | Troca sem falha | Tape / tensão | EXPURGO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | 5710025025 | ENC-MPAR02 000037/2026 | 612600704 | 2026-07-13 18:41 | 2026-07-14 23:36 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | ARAPOEMA | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | 99061907 |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | O único relato de condição é TAP submerso com tensão baixa em campo — comutador interno inacessível para ajuste, resolvido com troca por outro de mesma potência (25 kVA) e mesma tensão. Não há descrição de queima, vazamento, bucha quebrada ou falta de fase; o campo aponta motivo SOBRECARGA. Fica como regularização de tensão, não avaria. O texto não fecha e julho não foi carregado, portanto sem conferência na base de interrupção. | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU | ETO-RD-A 1095/2026 TRAFO 5710025025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 99061907 MARCA : MEGATRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151046 Nº DE SÉRIE : Z 303166 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 04
DG-RD-PO 00116/2026 | jan | Sem documento | Obra sem execução | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | OBRA SEM EXECUÇÃO | 5710067250 | DG-MLPO01 000024/2026 | 312600095 | 2026-01-27 18:44 | 2026-01-28 16:42 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | IPUEIRAS | FURTADO | FURTADO | 369941 | 820299 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a obra existe e não executou nada — sem material e sem valor realizado. | INT: 20264101055791Segue SS de TR 5710067250 15KVA/19.9KV e para-raios possivelmente furtado.Acesso livre para caminhonete.UC 8832714CHACARA SAO JOAO BATISTA63992193439CLEUSA DOS SANTOS001OP18 63 99295-3666 | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado rdr ipueiras
DOLP-RD-PA 00244/2026 | fev | Sem documento | Obra sem transformador | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | 5710321010 | DLP-MLPA01 000059/2026 | 112600269 | 2026-02-11 17:52 | 2026-02-19 13:47 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | LAJEADO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 928991 | 498289 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado,trafo 5710321010, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V acesso livre, para raio danificado, DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 N° DOCUMENTO: DOLP-RD-PA 244/2026 DATA ATENDIMENTO: 12/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-GU 00232/2026 | fev | Sem documento | Obra sem transformador | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | 5700075036 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 13:59 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | ALVORADA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 10021 | 334046 | sim | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDU DE ALVORADA | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00671/2026 | jun | Sem documento | Obra sem transformador | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | 5710011094 | DBM-MPDB10 000071/2026 | 412600525 | 2026-06-25 11:41 | 2026-06-26 16:10 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | PEIXE | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 566197039 | 1557595 | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: obra encerrada e conferida no material, sem transformador movimentado. | Segue SS de trafo 5710011094 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção.Potencia: 30kva Tensão 34,5 kvPara raio: queimado acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ETO-RD-GU 671-2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00348/2026 | mar | Sem documento | Sem OS | EXPURGO | SEM OS | esteira 1.582 | SEM OS E SEM OBRA | 5736149196 | ETO-LMPA01 000075/2026 | 112600682 | 2026-03-13 18:01 | 2026-03-14 15:31 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | LAGOA DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 498611 | 828036 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento
DOLP-RD-PA 00354/2026 | mar | Sem documento | Sem OS | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | SEM OS E SEM OBRA | 5711515122 | ETO-LMPA02 000292/2026 | 112600683 | 2026-03-15 18:33 | 2026-03-16 16:38 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 2829653 | 289653 | sim | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | MEIO AMBIENTE | DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | TRAFO 5711515122 QUEIMADOPOTÊNCIA: 15 KVATENSÃO: 7,9 KVPARARAIO: BOMACESSO: LIVRE | SUBSTITUIÇÃO DO TF FEITO PELA EQUIPE PRORPIA DA ETO COCOM CENTRO. PATRIMONIO - 150012
ETO-RD-DP 00233/2026 | abr | Sem documento | Sem OS | EXPURGO | SEM OS | esteira 1.582 | SEM OS E SEM OBRA | 5700108050 | ETO-RD-DP 000615/2026 |  | 2026-04-07 15:30 | 2026-03-31 14:45 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | ETO-RD-DP | COMBINADO | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a OS não tem descrição e a obra não foi gerada — não há o que ler nem o que conferir. | SS criada para substituir SS ETO RD DP 002025/2026 que foi cancelada.
DOLP-RD-PA 00008/2026 | jan | Sem documento | Sem obra | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS | 5700269070 | DLP-MLPA01 000003/2026 | 112600697 | 2026-01-03 18:09 | 2026-02-01 12:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | RIO SONO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 437885 | 1615862 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: obra não gerada há 214 dias — a prova de material não vai mais chegar. | segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de trafo queimado, trafo 5700269070, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, obs o trafo fica uns 40 metros de distancia. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALMA05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 008/2025 DATA ATENDIMENTO 05/01/2025 OBS: CUMPRIMENTO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA
DOLP-RD-PA 00096/2026 | jan | Sem documento | Sem obra | EXPURGO | OUTROS | esteira 1.582 | SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS | 5745888082 | DLP-MPPA01 000034/2026 | 112600686 | 2026-01-19 16:27 | 2026-01-21 14:49 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | LIZARDA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 1442136 | 1616964 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: obra não gerada há 198 dias — a prova de material não vai mais chegar. | segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituiodo pela equipe de manuitencão acesso livre cliente penalizado 01 equipe que atendeu 082op01 cel, 63992218450/984684885/992093907 favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM12M ENCARREGADO - NEY WELINGTON CONTATO - (63) 99296-7238 SS DOLP-RD-PA 096/2026 OBS: Substituição transformador, realizar correção malha ade aterramento e instalar para raios na rede MT e fazer malha aterramento DATA ATENDIMENTO: 20/01/2026
DOLP-RD-PA 00114/2026 | jan | Sem documento | Sem obra | EXPURGO | OUTROS | esteira 1.582 | SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS | 5709566006 | DLP-MLPA02 000008/2026 | 112600685 | 2026-01-22 21:15 | 2026-01-24 16:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | TOCANTINIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 389722 | 799480 | sim |  |  | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CURTO NA RD | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: obra não gerada há 195 dias — a prova de material não vai mais chegar. | segue nota de trafo, trafo 5709566006, tensao 34500 / 440 V, trafo de 15kva, acesso somente para caminhonete, para raio danificado | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA05M LIDER: ALVARO PEREIRA DE MELO CONTATO: 63 9 9295-6812 DOLP-RD-PA 000114/2026 DATA ATENDIMENTO: 23/01/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ENC-RD-PS 00143/2026 | jan | Sem documento | Sem obra | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS | 5730365013 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | 2026-01-28 11:46 | 2026-01-28 18:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | PARAISO DO TOCANTINS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 482209 |  | não | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: obra não gerada há 189 dias — a prova de material não vai mais chegar. | TR 5730365013150KVATENSAO 13800PARA RAIO DANIFICADOS /ACESSO PARA CAMINHAO 163UC PENALIZADAS | SS ENC-RD-PS 143/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134131 Nº DE SÉRIE : 482209 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2022 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 A PEDIDO DO SR. JOELSON O SERVIÇO NESSA O.S FOI LANÇADA E PROTOCOLADA DENTRO DA O.S ETO-RD-PS 000245/2026 PARA PAGAMENTO!
ETO-RD-PS 00077/2026 | jan | Sem documento | Sem obra | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS | 5730365013 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | 2026-01-29 02:32 | 2026-01-29 14:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-PS | PARAISO DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | i260161 |  | não | CONEXAO/JUMPER | JUMPER BT |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: obra não gerada há 188 dias — a prova de material não vai mais chegar. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO [5730365013] NA RDU DE PARAISO | SS ETO-RD-PS 77/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143648 Nº DE SÉRIE : 1260178 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 02
DG-RD-PO 00164/2026 | fev | Sem documento | Sem obra | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS | 5727402001 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | 2026-02-05 07:21 | 2026-02-05 10:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | PORTO NACIONAL | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 448239 | 1637874 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: obra não gerada há 181 dias — a prova de material não vai mais chegar. | TR 5727402001TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5TENSAO 13800 BOA VENTURA | medido_ emergencial_ TR 5727402001 TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5 TENSAO 13800 BOA VENTURA Trafo atendido na obra 0312600138, obra do priorizador
ETO-RD-PA 00170/2026 | mar | Sem documento | Sem obra | EXPURGO | OUTROS | esteira 1.582 | SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS | 5700248196 | ETO-RD-PA 001197/2026 | 112600710 | 2026-03-16 09:04 | 2026-03-16 17:44 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-PA | LAGOA DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 896247 | 1588016 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: obra não gerada há 142 dias — a prova de material não vai mais chegar. | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio queimado da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 151op01 cel, 63992629128/984188058 favor agilizar o atendimento
DOLP-RD-PA 00466/2026 | abr | Sem documento | Sem obra | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS | 5705081122 | DLP-MLPA01 000141/2026 |  | 2026-04-18 22:54 | 2026-04-20 18:00 | AVISO DE ANOMALIA | DOLP-RD-PA | PALMAS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 0 | 0 | não |  |  | CHAVE FACA | FALHA EM CONEXAO/LAMINA | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: obra não gerada há 109 dias — a prova de material não vai mais chegar. | Trafo com vazamento e oleo | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Trafo com vazamento e oleo DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000466/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000141/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/04/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: RIO SONO ALIMENTADOR: AL01099059 - TRANSFORMADOR: 5705081122 EQUIPE: DOLP-MLPA01 CONTATO DA EQUIPE: 63 9296-9610 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE: 1 - ALVARO PEREIRA DE MELO 2 - JOSIMAR DOS SANTOS LIMA
ETO-RD-AG 00492/2026 | mai | Sem documento | Sem obra | EXPURGO | AVARIADO | esteira 1.582 | SEM OBRA — PASSADOS 60 DIAS | 5700014081 | ENC-MPAG01 000191/2026 |  | 2026-05-09 12:00 | 2026-05-10 16:53 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | ITAGUATINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | 368025 | 249949 | sim | NIVEL DE TENSAO | REGULARIZADO-DEFEITO EM EQUIPAMENTO (TRAFO, CAPACITOR,REGULADOR) |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: obra não gerada há 88 dias — a prova de material não vai mais chegar. | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KVAcesso livreendereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01 | Segue SS para trocar transformador 5700014081 com vazemento de Oleo Potencia 25 KVA 7.9 KV Acesso livre endereço: IND LOTEAMENTO PROJETO DE ASSENTAMENTO REIS, 0 - RUA 01
DOLP-RD-PA 00690/2026 | jun | Não houve troca | SS duplicada | EXPURGO | QUEIMADO | esteira 1.582 | SS DUPLICADA | 5746904092 | DLP-MLPA01 000170/2026 | 112600583 | 2026-06-19 22:00 | 2026-06-20 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | NOVO ACORDO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | N/A |  | não | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA |  |  | SIM | leitura caso a caso | Fora do indicador: divide o mesmo evento e o mesmo transformador com DOLP-RD-PA 00686/2026 — a interrupção prova uma troca, não duas. | segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02618518 LOCALIZAÇÃO: 190-22041398 segue ss de 01 trafo de 25 kvar da rede de 34,500kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso para caminhonete cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 chave de referencia 5746904092 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000690/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 20/06/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS - ALIMENTADOR: LD03046026 - EQUIPAMENTO REFERENCIA: 5746904092 ATIVIDADE PREVISTA: SUBSTIT
ETO-RD-AR 00757/2026 | abr | Não houve troca | Sem troca | EXPURGO | CONSTRUCAO | esteira 1.582 | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | 5701196040 | ENC-MLAR03 000060/2026 | 612600476 | 2026-04-28 10:38 | 2026-04-29 17:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGOMINAS | FURTADO | FURTADO | S/N | 828162 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como construcao. | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ENC-RD-PS 00508/2026 | mai | Não houve troca | Sem troca | EXPURGO | DESATIVACAO | esteira 1.582 | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | 5700211073 | ENC-LMPS01 000122/2026 | 212600477 | 2026-05-12 17:15 | 2026-05-13 17:07 | AVISO DE ANOMALIA | ENC-RD-PS | LAGOA DA CONFUSAO | POSTE | NÃO IDENTIFICADO | 186272 |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o texto declara desativação do posto de transformação. | DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. | SS ENC-RD-PS 508/2026 DESATIVAÇÃO DE TRANSFORMADOR ABANDONADO, SEM CONSUMIDOR NO LOCAL. TRAFO: 5700211073 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186272 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 08/2002 IMPEDANCIA : 3.95 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00652/2026 | jun | Não houve troca | Sem troca | EXPURGO | DESATIVACAO | esteira 1.582 | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | 5701422122 | DLP-MPPA01 000194/2026 | 112600592 | 2026-06-09 10:46 | 2026-06-09 17:00 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | DOLP-RD-PA | PALMAS |  |  | 291738 | 0 | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: a SS está gravada no sistema como desativacao. | Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ID: 190.02359154 LOCALIZAÇÃO: 190-13668514 TRAFO: 5701422122 Desativar posto de transformação, pois o mesmo está deteriorando com as ações do tempo. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833012-DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 09/06/2026
ETO-RD-AG 00735/2026 | jul | Não houve troca | Sem troca | EXPURGO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | 5700085133 | ETO-RD-AG 000932/2026 |  | 2026-07-16 16:20 | 2026-09-04 06:44 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | CARRASCO BONITO | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA |  |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | A SS relata bucha do secundário danificada e vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada apenas com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento para projeto — não há formulário de campo nem qualquer registro de troca executada. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). Se o indicador admitir avaria constatada sem substituição, este caso mudaria de lado. | SUBSTITUIR Transformador 5700085133 danificado com a bucha do secundário danificada e com vazamento de óleo. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700085133 de 15 kVA para 25 kVA - DIRECIONAR PARA PROJETO 8385
ETO-RD-AG 00755/2026 | jul | Não houve troca | Sem troca | EXPURGO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | 5719958068 | ETO-RD-AG 000668/2026 | 662600468 | 2026-07-22 13:11 | 2026-07-24 07:50 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | BURITI DO TOCANTINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | A SS pedia correção de vazamento de óleo, mas a OS foi encerrada com plano de medida (substituir 15 para 25 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983; não há formulário de campo nem registro de substituição. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | Segue SS para correção de vazamento de oleo no trafo 5719958068. | PLANO DE MEDIDA - Relaizar substituição do trafo 5719958068 de 15KVA para 25KVA - Direcionar serviço para o projeto SIGCO 25983.
ETO-RD-AR 01051/2026 | jul | Não houve troca | Sem troca | EXPURGO | PREVENTIVO | leitura do texto (jan–ago) | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | 5703676004 | ENC-MLAR01 000252/2026 | 612600662 | 2026-07-02 12:58 | 2026-07-02 21:45 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 388043 | 515195 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | SS aberta como queimado/bucha danificada, mas a conclusão da OS diz expressamente que a equipe não trocou o transformador porque ele não estava queimado — houve apenas manutenção corretiva (para-raios e medição de aterramento). Prevalece o que o executante escreveu. Confiança baixa porque o formulário de campo traz série e tombamento de retirado e instalado, contradizendo a OS. Não houve conferência na base de interrupção (julho não carregado). | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A | ETO-RD-AR 1051/2026 TRAFO 5703676004 NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS E A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO.
DG-RD-PO 00526/2026 | ago | Não houve troca | Sem troca | EXPURGO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | 5700004152 | DG-RD-PO 000008/2026 |  | 2026-08-27 18:22 | 2026-08-28 10:00 | AVISO DE ANOMALIA | DG-RD-PO | SANTA ROSA DO TOCANTINS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 1 | 1 | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Havia vazamento de óleo, mas o executante resolveu no local com reparo de cola e fita e aplicação do P600; não houve substituição do transformador — o formulário não traz série de retirado nem de instalado (ambos 1) e o campo de tombamento instalado registra o produto do reparo. Equipamento de 150 kVA permaneceu em serviço. | Segue SS de TR 5700004152 150KVA/34.5KV com vazamento de óleo para devidas tratativas com equipe de manutenção.RDU Santa Rosa152OP01 63 98402-9495 | Segue SS de TR 5700004152 150KVA/34.5KV com vazamento de óleo para devidas tratativas com equipe de manutenção. RDU Santa Rosa 152OP01 63 98402-9495 FOI O REPARO COM COLA E FITA E INSTALDO O P600
DOLP-RD-PA 00791/2026 | ago | Não houve troca | Sem troca | EXPURGO | QUEIMADO | leitura do texto (jan–ago) | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | 5707542122 | DLP-MLPA02 000117/2026 |  | 2026-08-02 15:39 | 2026-08-03 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 00 | 0 | não | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | TRANSFORMADOR | CABO ATERRAMENTO PARTIDO | não | leitura caso a caso | A SS pediu substituição por queima, mas o executante fechou a OS como serviço não executado, o trafo ficou em serviço e o formulário não traz série nem tombamento (00). A Crítica casou pelo trafo e a observação confirma: a equipe fez melhorias e não precisou substituir o transformador. | Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio BomAcesso livre para camionete.Chacara racho do vale Unidade/ 28174951telefone equipe 122OP40 62 98468094 | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio Bom Acesso livre para camionete. Chacara racho do vale Unidade/ 28174951 telefone equipe 122OP40 62 98468094 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/08/2026 SERVIÇO NÃO EXECUTADO POIS O MESMO ESTAVA NORMAL EM COMPRA
DOLP-RD-PA 00826/2026 | ago | Não houve troca | Sem troca | EXPURGO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | 5721380010 | DLP-MLPA02 000145/2026 | 112600773 | 2026-08-11 15:53 | 2026-08-13 18:00 | AVISO DE ANOMALIA | DOLP-RD-PA | LAJEADO | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | 372509 | 0 | não |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | Não é falha de equipamento: retirada do ativo por determinação judicial, sem instalação de novo transformador (tombamento instalado 00, para-raios não substituído). O formulário não aponta vazamento nem defeito. Ausente da crítica, o que aqui é coerente com uma retirada programada. | Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão.Encaminho em anexo a Ordem Judicial para conhecimento e providências cabíveis.Solicito a avaliação e programação da execução do serviço, conforme determinação judicial. TF 5721380010 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Após decisão em ação judicial, segue solicitação para remoção do ativo elétrico (transformador) relacionado à demanda em questão. Encaminho em anexo a Ordem Judicial para conhecimento e providências cabíveis. Solicito a avaliação e programação da execução do serviço, conforme determinação judicial. TF 5721380010 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: DLP-MLPA04 LIDER: OLESMAR DATA: 13/08/2026
DOLP-RD-PA 00827/2026 | ago | Não houve troca | Sem troca | EXPURGO | PREVENTIVO | leitura do texto (jan–ago) | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | 5710348122 | DLP-MPPA01 000276/2026 |  | 2026-08-11 20:39 | 2026-08-12 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 00 | 0 | não | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | não | leitura caso a caso | O executante registrou na OS que o transformador não estava queimado, o formulário não traz série nem tombamento (00) e a observação da Crítica diz que a equipe mediu, conferiu, encontrou tensão e trafo normais e não substituiu. Equipamento permaneceu em serviço. | Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico.Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico. Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 11/08/2026 "Informo que, durante o atendimento da DOLP-RD-PA 827/2026, foi constatado que o transformador indicado na nota não estava queimado, conforme havia sido informado inicialmente."
ETO-RD-AG 00813/2026 | ago | Não houve troca | Sem troca | EXPURGO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | SEM TROCA (NÃO SUBSTITUÍDO) | 5700565065 | ETO-RD-AG 000730/2026 | 662600493 | 2026-08-04 17:52 | 2026-08-04 18:38 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | AXIXA DO TOCANTINS | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | não | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não | leitura caso a caso | A OS foi encerrada apenas com plano de medida (5 para 15 kVA) e direcionamento ao projeto SIGCO 25983, sem formulário de campo e sem qualquer registro de substituição. A base de interrupção, porém, casou pelo trafo no mesmo dia com causa TRANSFORMADOR e subcausa VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO, 14 clientes — a avaria existe, o que falta é a troca. Confiança baixa: se o indicador aceitar avaria constatada sem substituição, este caso vira AVARIADO. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700565065 NA RDR DE AXIXAR COM VAZAMENTO DE OLÉO NA REGIÃO DO PA STA JULIANA | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700565065 NA RDR DE AXIXAR COM VAZAMENTO DE OLÉO NA REGIÃO DO PA STA JULIANA PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700565065 de 5 kVA para 15 kVA. DIRECIONAR PARA O PROJETO SIGCO 25983.

## Retidos
SS | Mês | Macro categoria | Motivo | Resultado | Categoria pelo texto | Fonte da categoria | Categoria da leitura | Trafo | OS | Obra | Abertura | Término | Tipo da SS | Equipe | Localidade | Origem da SS | Defeito da SS | NS retirado | NS instalado | Prova de troca | Crítica — causa | Crítica — subcausa | TMAE — causa | TMAE — subcausa | No Infotrafo | Origem da leitura | Por que saiu | Texto da SS | Texto da OS
ENC-RD-PS 00657/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Ressalva da interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | 5700739084 | ENC-LMPS01 000174/2026 | 212600594 | 2026-07-21 17:27 | 2026-07-22 19:52 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 566215023 | 1221982 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: tem SS gêmea de repasse. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | TRAFO 5700739084 QUEIMADO PARA RAIO BOM DE 30 KVA NA REDE 34,5 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ENC-RD-PS 657/2026 TRAFO 5700739084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 141453 Nº DE SÉRIE : 566215023 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 07/1999 IMPEDANCIA : 3.7 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 123195 Nº DE SÉRIE : 1221982 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 09/2020 IMPEDANCIA : 4.01 POS. TAP : 02
ETO-RD-AG 00739/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Ressalva da interrupção | RETIDO | AVARIADO | esteira 1.582 | RETIDO — RESSALVA DA INTERRUPÇÃO | 5724940068 | ENC-MPAG02 000128/2026 | 662600456 | 2026-07-17 16:14 | 2026-07-17 23:05 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | BURITI DO TOCANTINS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 441013 | 126316 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Casou na Crítica de julho, mas com ressalva: Casou na janela, mas tem pendência: indício de cola e fita. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv | trafo 5724940068 com muito fazamento de oleo trafo penalizando 80 clientes trafo 150 kva 13,8 kv TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 107347 Nº SÉRIE; 441013 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,64 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 3/2008 - REF. 02/2026 MARCA; TRAEL - TRAEL Nº CITD; 133480 Nº SÉRIE; 126316 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,69 MEDIÇÃO; 6,02 / 6,17 / 4,06
DG-RD-PO 00447/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5700611043 | DG-MLPO02 000082/2026 | 312600360 | 2026-07-05 17:57 | 2026-07-06 16:10 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | SILVANOPOLIS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 180487 | 303270 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção , substituir trafo 5700611043 QUEIMADO na RDR de silvanopolis tensão 19,9 , acesso só para CAMIONETE , para-raio QUEIMADO potencia 5 kva | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
DOLP-RD-PA 00736/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5700319083 | DLP-MLPA02 000076/2026 | 112600668 | 2026-07-08 20:52 | 2026-07-09 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | APARECIDA DO RIO NEGRO | QUEIMADO | SOBRECARGA | 234124 | 626602 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva | MEDIDO EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02539872 LOCALIZAÇÃO: 190-13683708 Segue nota para substuiçao de trafo queimado na RDR de Aparecida do Rio Negro trafo 5700319083 05 kVA tensao 19,9 kV Equipe informou que no local nessecita de trafo de maior capacidade 25 kva DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000736/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA02 000076/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 09/07/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 ÀS 18:00 CIDADE: PALMAS
DOLP-RD-PA 00771/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5727234083 | DLP-MLPA02 000101/2026 | 112600707 | 2026-07-20 13:09 | 2026-07-21 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | APARECIDA DO RIO NEGRO | QUEIMADO | SOBRECARGA | 00 | 0 | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01.POTENCIA: 15KVATENSÃO: 34,5KVPARA RAIOS QUEIMADOSACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS DE TRAFO 5727234083 QUEIMADO, CONSTATADO PELA EQUIPE 083OP01. ATIVO: 190.02372180 LOCALIZAÇÃO: 190-13645666 POTENCIA: 15KVA TENSÃO: 34,5KV PARA RAIOS QUEIMADOS ACESSO LIVRE PARA CAMINHONETE DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 21/07/2026
ENC-RD-PS 00621/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5704163001 | ENC-LMPS03 000102/2026 | 212600574 | 2026-07-04 16:34 | 2026-07-06 16:03 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | MIRACEMA DO TOCANTINS | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 1610908 | 822923 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | TARFO 5704163001 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 15KVA 19.9KVACESSO:LIVRE | SS ENC-RD-PS 621/2026 TRAFO 5704163007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142372 Nº DE SÉRIE : 1610908 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 199488 Nº DE SÉRIE : 822923 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00630/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5708615075 | ENC-LMPS04 000098/2026 | 212600578 | 2026-07-08 18:13 | 2026-07-09 17:07 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 339753 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5708615075 queimado no rdr de dois irmao | SS ENC-RD-PS 630/2026 trafo 5708615075 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 016140 Nº DE SÉRIE : 339753 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2,93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152462 Nº DE SÉRIE : C315101 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00653/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5727355076 | ENC-LMPS03 000106/2026 | 212600588 | 2026-07-18 10:47 | 2026-07-20 11:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 441867 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | TRAFO 5727355076 QUEIMADO PARA TAMBÉM DE 15 KVA NA REDE 19.9 KV ACESSO BOM NÃO FOI FEITO TESTE AVISO DEVIDO VAZAMENTO DE ÓLEO | SS ENC-RD-PS 653/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 107742 Nº DE SÉRIE : 441867 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152461 Nº DE SÉRIE : C315094 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 3.18 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00744/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | AVARIADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5700308090 | ENC-MLAG01 000187/2026 | 662600461 | 2026-07-17 21:48 | 2026-07-18 19:18 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | NAZARE | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 4567,35 | 836249 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa | trafo com vazamento de oleo 5700308090 - 15kva - 34,5kv fazenda Costa - de Angico a Luzinopolis no Povoado Grotão UC 812021- 4 Maria Sirley Monteiro Costa TRAFO Nº 5700308090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 34,5KV DATA DE FAB; MARÕ/2026 MARCA; ITB Nº CITD; 19029 Nº SÉRIE; 456735 POS. DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 2,80 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; ABRIL/2026 MARCA;TRAEL Nº CITD; 152222 Nº SÉRIE; 836249 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3º MEDIÇÃO; 2,5 / 2,5 / 2,5
ETO-RD-AG 00790/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | AVARIADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5700062002 | ENC-MPAG01 000336/2026 | 662600492 | 2026-07-30 10:07 | 2026-07-30 19:02 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | TOCANTINOPOLIS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 102297 | 470463 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | Trafo 5700062002 variado 75kvaEndereço: IND RUA DARCY MARINHOEquipe: 002op02Contato da equipe: 9928467-3477 | Trafo 5700062002 variado 75kva - Endereço: IND RUA DARCY MARINHO Equipe: 002op02 - Contato da equipe: 9928467-3477 TRAFO Nº 5700062002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/1998 MARCA; WW Nº CITD; 6523 Nº SÉRIE; 102291 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,43 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5 KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132905 Nº SÉRIE; 470463 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,36 MEDIÇÃO; 14,74 / 14,85 / 14,96
ETO-RD-GR 00683/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5700542111 | ENC-MLGR03 000237/2026 | 712600449 | 2026-07-07 17:17 | 2026-07-09 00:20 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | RIO SONO | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 182348 | 1667999 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: o ativo não aparece na Crítica de julho. Em jan–jun isso excluía; em julho fica retido porque a extração é recente e a ocorrência só entra quando finaliza. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700542111 ETO-RD-GR 683/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148712 Nº DE SÉRIE : 182348 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 152097 Nº DE SÉRIE : 1667999 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.43 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 00.40 MEDIÇÃO 2: 00.14 MEDIÇÃO 3: 00.08 COORDENADA X: 739897 Y: 9089155
ETO-RD-GR 00744/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5710007034 | ENC-MLGR02 000169/2026 | 712600480 | 2026-07-22 13:48 | 2026-07-23 20:09 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | PRESIDENTE KENNEDY | QUEIMADO | SOBRECARGA | 363237 | 822970 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | acionar equipe de manutencao para troca de trafo queimado 5710007034 e para raio na rdr de Kennedy acesso livre | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710007034 ETO-RD-GR 744/2026 ZONA RURAL - PRESIDENTE KENNEDY 0034 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06017467 Nº DE SÉRIE : 363237 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149535 Nº DE SÉRIE : 822970 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 19.07 MEDIÇÃO 2: 15.92 MEDIÇÃO 3: 11.13 COORDENADA X: 774788 Y: 9068787
ETO-RD-GR 00768/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | AVARIADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5700381018 | ENC-MLGR01 000166/2026 | 712600496 | 2026-07-28 14:55 | 2026-07-30 00:15 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | BOM JESUS DO TOCANTINS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 468965 |  | não |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | TR 5700381018 25KVAMESMO COM VAZAMENTO DE OLEO NA BUCHA SEGUNDARIA E PRIMARIA .VERIFICAR SE É POSSIVEL REPARO OU TROCA DO MESMO ACESSO LIVRE PARA MANUTENÇÇÃO | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700381018 ETO-RD-GR 768/2026 ZONA RURAL - BOM JESUS 0018 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05114137 Nº DE SÉRIE : 468965 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 2.63 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150667 Nº DE SÉRIE : Z 299716 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2.30 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 05.29 MEDIÇÃO 2: 04.03 MEDIÇÃO 3: 01.61 COORDENADA X: 812700 Y: 9016677
ETO-RD-GU 00698/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5701653094 | DBM-MLDB06 000062/2026 | 412600542 | 2026-07-09 11:56 | 2026-07-13 10:55 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | PEIXE | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 304406 | 822862 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PEIXE SS:ETO_RD_GU 698/2026 DATA:10/07/2026 TROCA DE TRAFO TENSAO:19.9 HORARIO SAIDA DA BASE:07:27 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:09:50 RETORNO DO SERVIÇO:11:35 OPERADOR:JHONATAN INT: 20264614811045 OBS: NÃO FOI FEITO A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 212 VBN: 425 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00740/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5700231148 | DBM-MLDB06 000067/2026 | 412600561 | 2026-07-19 16:26 | 2026-07-21 17:39 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | SAO VALERIO | QUEIMADO | SOBRECARGA | 1611588 | 848433 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO, DEVIDO SOBRECARGA:TRAFO 5700231148PARA RAIO QUEIMADO25 KVALOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO | SUBSTIUIÇÃO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO LOCAL DE DIFICIL ACESSO, DEVIDO TRAVESSIA DE RIO SS:ETO_RD_GU 740/2026 DESCRIÇAO DO SERVIÇO: HORARIO SAIDA DA BASE:06:00 HORARIO CHEGADA NO SERVIÇO:13:50 RETORNO DO SERVIÇO:18:40 CHEGADA DO SERVIÇO:23:30 INT: 202646527739 OPERADOR:JHONATAN OBS:FOI FEITA A SEGUNDA DECIDA DO ATERRAMENTO NO TRAFO .OK
ETO-RD-GU 00768/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5702232094 | DBM-MPDB10 000075/2026 | 412600566 | 2026-07-29 17:01 | 2026-07-20 19:55 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | PEIXE | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 448213 | 460451 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:200 VBN:225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00771/2026 | jul | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5700231148 | DBM-MPDB10 000076/2026 | 412600567 | 2026-07-30 13:13 | 2026-07-26 21:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | SAO VALERIO | QUEIMADO | SOBRECARGA | 848433 | 829238 | sim |  |  |  |  | SIM | leitura caso a caso | Parou na primeira peneira: há ocorrência no ativo, mas a abertura da SS não cai na janela dela. Em agosto o dono decidiu que SS aberta antes da ocorrência entra; aqui o critério espera a palavra dele. Prévia de julho — sem tmae e sem export de material do mês; decisão da régua, não do martelo. | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SÃO VALERIO ILHA GRANDE | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE SÃO VALERIO INT: 20264652527739 SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 VBN: 210 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00748/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | leitura do texto (jan–ago) | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5700047149 | ENC-LMPS04 000130/2026 | 212600667 | 2026-08-31 20:50 | 2026-09-02 12:15 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | CASEARA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 70245 | 443048 | sim |  |  |  |  | SIM | Crítica + TMAE de agosto (novo) | SS de substituicao de trafo queimado em Caseara, com para-raios danificado; a OS traz a ficha completa dos dois equipamentos e o formulario tem serie e tombamento dos dois lados, comprovando a troca fisica (retirado 70245/014985, instalado 443048/120865). Confianca media apenas porque a busca na base de interrupcao voltou AUSENTE DA CRITICA, o que e falta de registro e nao prova de que a falha nao ocorreu; o termino em 02/09 tambem sugere que o registro possa ter caido fora da janela. | Segue nota para substituição de trafo queimado, TR 5700047149 10kVA 34,5KV.Acesso livre,Para raio danificado,Aterramento bom. IND AVENIDA RETORNO, 0 - ASSENTAMENTO PA ARAGUAIA | SS ENC-RD-PS 748/2026 TR 5700047149 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 014985 Nº DE SÉRIE : 70245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/05 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 120865 Nº DE SÉRIE : 443048 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00800/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5700855045 | ENC-MPAG02 000143/2026 | 662600483 | 2026-08-01 17:42 | 2026-08-01 19:22 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | AUGUSTINOPOLIS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 954903 | 451481 | sim |  |  |  |  | SIM | Crítica + TMAE de agosto (novo) | SS e OS descrevem trafo com vazamento de oleo pela bucha secundaria; o formulario de campo confirma vazamento e aponta o mesmo motivo. Vazamento de oleo e falha do proprio equipamento, sem queima de enrolamento, logo AVARIADO. Serie e tombamento do instalado e serie do retirado preenchidos e detalhados na OS (retirado 954903 / instalado 451481), houve troca fisica. A critica ficou como TRAFO FORA DA JANELA (dist 2,79h), mas a propria observacao da ocorrencia cita a manutencao no trafo 5700855045 para atender esta SS, o que reforca o caso. | Enviar equipe a manutenção para substituir trafo com vazamento de óleo pela bucha secundaria PA Santa Juliana LT 08Cliente : Valdeir Ferreira Lima | Enviar equipe a manutenção para substituir trafo com vazamento de óleo pela bucha secundaria PA Santa Juliana LT 08 Cliente : Valdeir Ferreira Lima TRAFO Nº 5700855045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 06/2015 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 954903 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,20 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2017/ 04/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 110358 Nº SÉRIE; 451481 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,24 MEDIÇÃO; 7,77 / 7,41 / 7,95
ETO-RD-AG 00825/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | leitura do texto (jan–ago) | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5701759103 | ENC-MPAG01 000350/2026 | 662600506 | 2026-08-08 17:54 | 2026-08-09 13:58 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | QUEIMADO | SOBRECARGA | 976306 | 1537475 | sim |  |  |  |  | SIM | Crítica + TMAE de agosto (novo) | A SS abriu como queimado, mas o texto da OS e copia literal do texto da SS acrescido apenas da ficha dos equipamentos, ou seja, nao ha relato proprio do executante no corpo. O que o executante efetivamente preencheu foi o formulario de campo: vazamento de oleo Sim e provavel motivo VAZAMENTO DE OLEO; a critica, por sua vez, traz subcausa FALHA BUCHA DE BT. Ambos apontam avaria do equipamento, nao queima de enrolamento. Confianca media pelo conflito entre a origem da SS (QUEIMADO / SOBRECARGA) e o formulario; de todo modo QUEIMADO e AVARIADO contam igualmente no indicador. Troca fisica comprovada (retirado 976306/104530, instalado 1537475/136900). | 5701759103 15kva 19.9kv queimado acesso para camioneta 50m do trafoEquipe 088OP01 992015808 | 5701759103 15kva 19.9kv queimado acesso para camioneta 50m do trafo Equipe 088OP01 992015808 TRAFO Nº 5701759103 POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2015 MARCA; ITB Nº CITD; 104530 Nº SÉRIE; 976306 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/05/2026 MARCA; ITB - ETO Nº CITD; 136900 Nº SÉRIE; 1537475 POS. DO TAP; 3 IMPEDÂNCIA; 3,15 MEDIÇÃO; 00,45 / 00,46 / 23,97
ETO-RD-AR 01218/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5710084058 | ENC-MPAR02 000053/2026 | 612600768 | 2026-08-06 19:23 | 2026-08-07 19:05 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | SANTA FE DO ARAGUAIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 1254028 | 606280 | sim |  |  |  |  | não | Crítica + TMAE de agosto (novo) | Vazamento severo de óleo confirmado pelo formulário de campo (vazamento: Sim) e substituição por outro de mesma potência (45 kVA), com série e tombamento do retirado (1254028 / 126126) e do instalado (606280 / 150737). Vazamento de óleo é falha do próprio equipamento. O trafo não aparece na base de interrupção (ausente da Crítica) — falta de registro, não evidência de que não houve falha. | TRAFO 5710084058 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | ETO-RD-AR 1218/2026 TR: 5710084058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126126 Nº DE SÉRIE : 1254028 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150737 Nº DE SÉRIE : 606280 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 01249/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5729034004 | ENC-MPAR02 000060/2026 | 612600798 | 2026-08-13 11:55 | 2026-08-14 17:43 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 449994 | 198484 | sim |  |  |  |  | SIM | Crítica + TMAE de agosto (novo) | Falha do próprio equipamento sem queima: vazamento de óleo, confirmado pelo formulário e pela subcausa da ocorrência (vazamento de óleo / tanque deteriorado). A OS traz retirado e instalado com série e CITD, provando a troca. A ocorrência ficou fora da janela por pouco (26,7 h), o que é limitação de janela, não prova contrária. | SEGUE SS DE TRAFO 5729034004 COM VAZAMENTO DE OLEO | ETO RD AR 1249/2026 TR: 5729034004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : P012130 Nº DE SÉRIE : 449994 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 3,32 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149001 Nº DE SÉRIE : 198484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 02
ETO-RD-AR 01308/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5701352004 | ENC-MPAR01 000077/2026 |  | 2026-08-26 09:34 | 2026-08-26 15:25 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | 204976 | 1687462 | sim |  |  |  |  | não | Crítica + TMAE de agosto (novo) | Vazamento de óleo que já havia recebido reparo e não resolveu, levando à substituição; o formulário do executante confirma vazamento Sim, motivo do defeito VAZAMENTO DE OLEO e cola e fita Sim, com série e tombamento do retirado (204976 / 48644) e do instalado (1687462 / 152975). O aumento de 112,5 para 150 kVA foi aproveitamento na mesma troca, mas o motivo da falha é avaria do equipamento. A ocorrência da Crítica ficou fora da janela e não altera o veredito. | Realizar troca de trafo com vazamento de oleo foi feito reparo mais não resolveu colocar trafo de 150KVA
ETO-RD-AR 01351/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5700273004 | ENC-MPAR01 000083/2026 | 612600850 | 2026-08-31 21:22 | 2026-09-01 18:15 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 3-0123-A | 603099 | sim |  |  |  |  | não | Crítica + TMAE de agosto (novo) | Vazamento severo de óleo em transformador de 1984, confirmado pelo formulário (vazamento: Sim), com substituição por outro de mesma potência (retirado série 301234 / CITD 5232912; instalado ITAIPU 2026 série 603099 / CITD 150508). Vazamento é falha do próprio equipamento. A ocorrência que a Crítica trouxe está fora da janela (230 h) e trata de ramal de serviço, não contradiz. | TRAFO 5700273004 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO. POTÊNCIA: 112,5 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA COM BOSTO - CENTRO - ARAGUAÍNA. | ETO RD AR 1351/2026 TR: 5700273004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 5232912 Nº DE SÉRIE : 301234 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 07/1984 IMPEDANCIA : 3,39 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150508 Nº DE SÉRIE : 603099 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,26 POS. TAP : 02
ETO-RD-DP 00501/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | leitura do texto (jan–ago) | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5700577150 | ETO-RD-DP 002092/2026 | 512600218 | 2026-08-13 20:57 | 2026-08-14 04:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | NATIVIDADE | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 474253 | 1672873 | sim |  |  |  |  | SIM | Crítica + TMAE de agosto (novo) | A SS constata o trafo de 75 kVA queimado com barramento danificado, penalizando 21 clientes, e a OS confirma que a empreiteira retirou o de 75 kVA e instalou um de 150 kVA. A mudança de potência veio junto com a emergência e nenhum texto descreve remanejamento ou melhoria programada. Confiança média porque o executante não repete o motivo e a ocorrência casada está fora da janela (43,8 h) e é de conexão/jumper, não do trafo. | FOI CONSTATADO TRAFO 5700577150 75KVA EM CAMPO, 34,5KV QUEIMADO E BARRAMENTO DANIFICDO , PENALIZANDO 21 CLIENTES POVOADO BOMFIM, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MAANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS,obs,PARA RECUMPERAR BARRAMENTO , 10 METROS CABO 70mm , E CONECTORES PERFURANTE | atendida pela wc trafo de 150kva da 34,9kv oleo vegetal, retirado um de 75 kva mineral
ETO-RD-PA 00517/2026 | ago | Sem interrupção comprovada | Sem interrupção | RETIDO | QUEIMADO | leitura do texto (jan–ago) | RETIDO — SEM INTERRUPÇÃO NA JANELA | 5710041092 | ETO-LMPA02 000590/2026 | 112600709 | 2026-08-07 16:12 | 2026-03-16 12:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-PA | NOVO ACORDO | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 1234006 | 1236643 | sim |  |  |  |  | SIM | Crítica + TMAE de agosto (novo) | O texto da SS diz 'queimado' e a OS acrescenta que o trafo foi substituido por equipe propria da ETO em periodo de paralisacao da DOLP. A critica achou ocorrencia no mesmo trafo com causa TRANSFORMADOR / QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA, confirmando a queima. Confianca media porque a data de termino (16/03/2026) e anterior a abertura da SS (07/08/2026) e a ocorrencia esta a 3.410h de distancia: e uma SS de agosto regularizando servico executado em marco, o que pode gerar dupla contagem se o evento ja foi computado no mes da falha. | Trafo 5710041092, 30 Kva, 19,9 Kv queimado acesso livre | Trafo 5710041092, 30 Kva, 34,5 Kv queimado acesso livre TF substituito pela equipe propria ETO (periodo de paralização dolp)
ETO-RD-AR 00692/2026 | abr | Em aberto | Avaliar com o Matheus | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | AVALIAR COM O MATHEUS | 5703106004 | ENC-MLAR01 000187/2026 | 612600421 | 2026-04-16 14:21 | 2026-04-16 17:55 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 118454 | 1587789 | sim |  |  | CONDUTOR DE BT | PARTIDO NA FASE | não | leitura caso a caso | Fora do indicador: o dono mandou tirar do indicador e marcar para avaliar com o Matheus. O caso tem três vozes e elas não fecham: a SS escreve “QUEIMADO AVARIADO” — as duas palavras, na mesma linha —, a obra foi aberta como substituição de trafo avariado, e o custo entrou no projeto SIGCO 8495, que é de avaria. Fica fora da conta enquanto a avaliação não decidir qual das três vale. | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 POS. TAP : 04
DOLP-RD-PA 00914/2026 | ago | Em aberto | Inconclusivo | RETIDO | AVARIADO | leitura do texto (jan–ago) | INCONCLUSIVO | 5700108122 | DLP-MLPA04 000013/2026 |  | 2026-08-29 18:33 | 2026-08-31 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | LAJEADO | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 00 | 0 | não | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | MEIO AMBIENTE | VENTOS FORTES | SIM | leitura caso a caso | O pedido é expressamente de substituição de poste, e a medição de fase baixa na saída da bucha (169 V contra 219 e 216) foi anotada como observação; o sistema registrou origem avariado e defeito de bucha danificada, mas a ocorrência casada é de ventos fortes (meio ambiente), coerente com problema de poste/rede. A OS é cópia literal da SS mais os dados de atendimento, ou seja, não há relato do executante, e o formulário está todo zerado, sem série nem tombamento. Sem elemento que separe avaria interna do transformador de problema de poste, não dá para afirmar nem que houve avaria contável nem que o trafo foi trocado. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE. EQUIPE ESTEVE NO LOCAL E FEZ TODAS AS AS VERIFICAÇÕES, TRAFO ESTA COM FASE BAIXA NA SAÍDA DA BUCHA NA FASE C. FASE A 219 FASE B 216 E FASE C 169. | 01. Baixado para consumo de material SEGUE SS PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE. EQUIPE ESTEVE NO LOCAL E FEZ TODAS AS AS VERIFICAÇÕES, TRAFO ESTA COM FASE BAIXA NA SAÍDA DA BUCHA NA FASE C. FASE A 219 FASE B 216 E FASE C 169. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933012 - DLP-MLPA04 LIDER: OLESMAR DATA: 31/08/2026
ENC-RD-PS 00058/2026 | jan | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5700555233 | ENC-LMPS03 000011/2026 | 212600079 | 2026-01-12 18:32 | 2026-01-13 18:59 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | ABREULANDIA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 389905 | 260798 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | SIM | leitura caso a caso | A obra 0212600079 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | TR 5700555233 QUEIMADO 19,9KVP 15KVAPARA RAIO DANIFICADO ACESSO PARA CAMINHONETE 084OP02(2)UC PENALIZADAS 084OP0 ESTEVE NO LOCAL | SS ENC-RD-PS 58/2026 TR 5700555233 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 389905 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.88 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 144267 Nº DE SÉRIE : 260798 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2024 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00146/2026 | jan | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5710377084 | ENC-LMPS03 000027/2026 | 212600131 | 2026-01-29 08:54 | 2026-01-29 18:04 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 296134 | 820171 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA |  |  | SIM | leitura caso a caso | A obra 0212600131 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | Segue SS para atendimento com equipe de manutenção, substituir trafo 5710377084 queiamdo na RDR de divinopolis , acesso livre , potencia 10 kva , para-raio queimado , tensão 19,9 | SS ENC-RD-PS 146/2026 trafo 5710377084 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 3353 Nº DE SÉRIE : 296134 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149185 Nº DE SÉRIE : 820171 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00012/2026 | jan | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5743768004 | ENC-MLAR01 000018/2026 | 612600039 | 2026-01-04 09:20 | 2026-01-05 11:25 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | ARAGUAINA | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 572156 | 398699 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | SIM | leitura caso a caso | A obra 0612600039 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | trafo 5743768004 | ETO-RD-AR 12/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 127224 Nº DE SÉRIE : 572156 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 116023 Nº DE SÉRIE : 398699 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,12 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00077/2026 | jan | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5710357058 | ENC-MLAR05 000025/2026 | 612600072 | 2026-01-15 12:46 | 2026-01-15 19:10 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | SANTA FE DO ARAGUAIA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 463588 | 463538 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | A obra 0612600072 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | Trafo 5710357058 45kva queimadoTensão: 34,5Acesso: IND FAZENDA SANTA MARTA, 0 - FAZ. SANTA MARTAEquipe: 058op03Contato: 99136-7243 | ETO-RD-AR 77/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113637 Nº DE SÉRIE : 463588 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2018 IMPEDANCIA : 4,26 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113587 Nº DE SÉRIE : 463538 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
ETO-RD-DP 00016/2026 | jan | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5700263190 | ETO-MLDP01 000007/2026 | 512600013 | 2026-01-03 10:47 | 2026-01-04 12:46 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | NOVO JARDIM | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 723810 | 63117 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | A obra 0512600013 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | segue ss para substituiçao de trafo 5700263190 queimado trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre com equipe de manutencao , na rural de Ponte AltaIND FAZENDA CAPAO, 0 - SITIO 3 MD | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700263190 SS: 65/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 5 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
ETO-RD-DP 00033/2026 | jan | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5700490091 | ETO-RD-DP 000101/2026 | 512600025 | 2026-01-11 16:13 | 2026-01-14 08:38 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | ALMAS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 338001 | 122933 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | SIM | leitura caso a caso | A obra 0512600025 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | Conforme informações da equipe 091OP01 , segue SS do transformador 5700490091 queimado , 30KVA na 34.5 KV , acesso livre | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700490091 SS: ETO-RD-DP 33/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 30 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 30 KVA
DG-RD-PO 00175/2026 | fev | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5750621043 | DG-MLPO02 000039/2026 | 312600143 | 2026-02-10 16:42 | 2026-02-11 11:35 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | SILVANOPOLIS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 717608 | 115184 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | SIM | leitura caso a caso | A obra 0312600143 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | TRAFO 5750621043 E PARA RAIO QUEIMADO POTENCIA: 45KVA 34500ACESSO: LIVRE | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr silvanopolis
DG-RD-PO 00187/2026 | fev | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5729815096 | DG-MLPO01 000042/2026 | 312600150 | 2026-02-13 16:21 | 2026-02-14 15:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | PINDORAMA DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 291519 | 317014 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR SOBRECARGA | SIM | leitura caso a caso | A obra 0312600150 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA) | medido_ emergencial_ SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5729815096 QUEIMADO NA RDR DE PINDORAMA (TR QUEIMADO REICIDENTE O MESMO FOI SUBSTITUIDO SEMANA PASSADA)
DOLP-RD-PA 00208/2026 | fev | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | AVARIADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5729815096 | DLP-CTPA00 000030/2026 | 112600188 | 2026-02-05 08:24 | 2026-02-05 16:30 | AVISO DE ANOMALIA | DOLP-RD-PA | PINDORAMA DO TOCANTINS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 3250310 | 291519 | sim | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | não | leitura caso a caso | A obra 0112600188 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamentoPot. 25 kvatensão 19,9kvpara-raio bomacesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5729815096 com vazamento esta fechado porem muito vazamento Pot. 25 kva tensão 19,9kv para-raio bom acesso somente caminhonete 096op01 tel 991059840 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833003 ENCARREGADO: MAURITI DATA: 05/02/2026
DOLP-RD-PA 00394/2026 | mar | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5712091070 | DLP-MLPA01 000123/2026 | 112600388 | 2026-03-27 18:28 | 2026-03-29 20:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | RIO SONO | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 363284 | 828143 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | A obra 0112600388 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete, | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5712091070, trafo de 15kva, tensao 34500 / 440 V, para raio danificado, acesso somente para caminhonete,
ENC-RD-PS 00298/2026 | mar | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5710087014 | ENC-MPPS01 000059/2026 | 212600290 | 2026-03-03 17:00 | 2026-03-04 23:41 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | PIUM | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 301005 | 295469 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | A obra 0212600290 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | 5710087014 TRAFO QUEIMADO 30KVA 34,5KV ACESSO LIVRE uc 4707095 FAZENDA ARUANA, atendida pelo TR 5710087014 | SS ENC-RD-PS 298/2026 TF 5710087014 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 21978 Nº DE SÉRIE : 301005 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 12/2000 IMPEDANCIA : 3.96 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135036 Nº DE SÉRIE : 295469 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2002 IMPEDANCIA : 3.40 POS. TAP : 02
ETO-RD-GR 00301/2026 | mar | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5700356066 | ETO-RD-GR 000544/2026 | 712600209 | 2026-03-01 11:51 | 2026-03-04 07:59 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | TUPIRATINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | não | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | SIM | leitura caso a caso | A obra 0712600209 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom.IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVARDR TUPIRATINS | trafo queimado 5700356066 - 15KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND POVOADO PA REMANSINHO, 196 - FAZ CORTA DEDO - uc 7594372 - 63992199035 - cliente LUIZ PEREIRA DA SILVA RDR TUPIRATINS
ETO-RD-GR 00378/2026 | mar | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5701096087 | ENC-MLGR01 000103/2026 | 712600266 | 2026-03-25 17:46 | 2026-03-26 15:31 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | GOIANORTE | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 722161 | 827892 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR DESCARGA ATMOSFERICA | SIM | leitura caso a caso | A obra 0712600266 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | trafo 5701096087 queimado em campo | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5701096087 ETO-RD-GR 378/2026 ZONA RURAL - GOIANORTE 0087 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06002120 Nº DE SÉRIE : 722161 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2011 IMPEDANCIA : 3.14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150169 Nº DE SÉRIE : 827892 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 25.58 MEDIÇÃO 2: 23.74 MEDIÇÃO 3: 21.53 COORDENADA X: 743927 Y: 9003216
DOLP-RD-PA 00618/2026 | mai | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5753293122 | DLP-CTPA00 000105/2026 | 112600617 | 2026-05-31 01:19 | 2026-05-31 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | PALMAS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 528231 | 602373 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | SIM | leitura caso a caso | A obra 0112600617 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ ATIVO: 190.02711869 LOCALIZAÇÃO: 190-28010798 Trafo 5753293122 queimado 75 Kva , 34,5 Kv RDR Palmas
ETO-RD-GR 00530/2026 | mai | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | AVARIADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5700001112 | ENC-MPGR01 000085/2026 | 712600361 | 2026-05-15 18:03 | 2026-05-16 15:20 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | COLMEIA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 489704 | 234177 | sim |  |  |  |  | não | leitura caso a caso | A obra 0712600361 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no trafo 5700001112 com vazamento de oleo substituir o mesmo 112,5 kva 34,5 kv acesso bom | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 530/2026 ZONA URBANA - GOIANY DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : ITAIPU - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2023 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.38 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148862 Nº DE SÉRIE : 234177 MARCA : TRAEL - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2011 - 03/2026 IMPEDANCIA : 4.11 POS. TAP : 02 MEDIÇÃO 1: 01.19 MEDIÇÃO 2: 01.04 MEDIÇÃO 3: 01.01 COORDENADA X: 736640 Y: 9042935 OBS: FOI
ETO-RD-GR 00571/2026 | mai | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5700992015 | ENC-MLGR02 000120/2026 | 712600381 | 2026-05-31 17:35 | 2026-06-01 17:08 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | PEDRO AFONSO | QUEIMADO | SOBRECARGA | 199007 |  | não | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | SIM | leitura caso a caso | A obra 0712600381 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | Acionar equipe de manutencao para realizar a troca do trafo 5700992015 e para raio queimado acesso para camioneta equipe 015op02 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700992015 ETO-RD-GR 571/2026 ZONA RURAL - PEDRO AFONSO 0015 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 199007 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2011 IMPEDANCIA : 2.95 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151666 Nº DE SÉRIE : C 308235 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 3.17 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 01.15 MEDIÇÃO 2: 00.31 MEDIÇÃO 3: 00.15 COORDENADA X: 848528 Y: 8982782
DG-RD-PO 00404/2026 | jun | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5700112250 | DG-MLPO02 000075/2026 | 312600374 | 2026-06-08 12:48 | 2026-06-09 00:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DG-RD-PO | IPUEIRAS | QUEIMADO | SOBRECARGA | 331780 | 332355 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | SIM | leitura caso a caso | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | TR-57000112250 Queimadopara raios queimado potência 30kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 001op17 tel-63992697388 | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ipueiras obs: cobrando disponibilidade devido trafo instalado não funcionar equipe voltou na base e pegou um novo
ENC-RD-PS 00578/2026 | jun | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5701548013 | ENC-LMPS01 000142/2026 |  | 2026-06-13 16:11 | 2026-06-14 12:02 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | PARAISO DO TOCANTINS | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 586744 | 586750 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA | SIM | leitura caso a caso | Material não conferido: OBRA NAO GERADA | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5701548013 queimado na rdr de paraiso
ENC-RD-PS 00582/2026 | jun | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5710170055 | ENC-MLGR03 000228/2026 | 212600530 | 2026-06-17 10:28 | 2026-06-18 16:14 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | ARAGUACEMA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 183092 | 182684 | sim | TRANSFORMADOR | QUEIMADO POR CAUSA NAO IDENTIFICADA |  |  | não | leitura caso a caso | A obra 0212600530 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5710170055 queimado na rdr de araguacema trafo de 30 kva 34,5 | SS ENC-RD-PS 582/2026 TRAFO 5710170055 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126944 Nº DE SÉRIE : 183092 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 4.24 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) :144858 Nº DE SÉRIE : 182684 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 02
ETO-RD-DP 00363/2026 | jun | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5700268028 | ETO-RD-DP 001257/2026 | 512600164 | 2026-06-05 11:25 | 2026-06-05 23:25 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | NATIVIDADE | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 574203 | 1540535 | sim | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | CAUSA NAO IDENTIFICADA | CAUSA NAO IDENTIFICADA - ESPECIFICAR | não | leitura caso a caso | A obra 0512600164 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | transformador queimado acesso livre | TRAFO SUBSTITUIDO PELA TAVARES
ETO-RD-GU 00673/2026 | jun | Em aberto | Sem prova de troca | RETIDO | QUEIMADO | esteira 1.582 | RETIDO — SEM PROVA DE TROCA | 5710487097 | DBM-MLDB05 000104/2026 | 412600526 | 2026-06-25 19:07 | 2026-06-26 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | TALISMA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 59915 |  | não | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | TRANSFORMADOR | VAZAMENTO DE OLEO / TANQUE DETERIORADO | SIM | leitura caso a caso | A obra 0412600526 existe, com descrição e enquadramento, mas não está no export de material que temos — não é ausência de prova, é ausência da extração. Basta o SIAGO para fechar. | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE TALISMA INT: 20264556881733 SS: ETO-RD-GU 673/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA