## Leitura
O que o Defeito da OS realmente conta
Li a descrição da OS de todas as 2.156 SS e comparei com o rótulo da coluna DEFEITO.
O rótulo descreve o SERVIÇO, não o defeito. SOBRECARGA é o caso extremo: 179 SS, e só 1% dos textos falam em carga.
O que eles dizem é a troca — “de 10kVA por um de 25kVA”. Sobrecarga ali é a solução, não o diagnóstico.
Os rótulos de estrutura são os mais fiéis. POSTE DANIFICADO 96%, BASE DETERIORADA 83%, VEGETAÇÃO 67%.
Os de transformador são os mais fracos. BUCHA DANIFICADA 17%, QUEIMADO 5%, MAL FIXADO 0%.
NÃO IDENTIFICADO não é ignorância: 43% dos textos afirmam a queima. É a causa que não foi determinada, não o defeito.
E os 372 sem rótulo nenhum têm 43% de textos dizendo “trafo queimado” — a informação existe, só não foi para a coluna.
Consequência: quem contar defeito pela coluna da OS conta serviço executado. Para saber o que houve com o equipamento,
o texto da OS manda, e o defeito da SS é a segunda melhor fonte.

## Defeito da OS
Defeito da OS | SS | O que a descrição conta | Veredito | Texto confirma o rótulo | Texto fala em queima | Exemplo real da descrição
DESCARGA ATMOSFÉRICA | 855 | É o rótulo padrão da troca por queima. Só 38% dos textos citam raio, descarga ou queima — o resto é o formulário de substituição puro: potência retirada e instalada, número de série, marca, impedância, posição do tape. | O rótulo afirma a causa; a descrição quase nunca a comprova. | 38% | 36% | SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700379116 SS: ETO-RD-DP 04/2025 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
(vazio) | 372 | Sem rótulo, mas 43% dos textos dizem “trafo queimado”. São despachos emergenciais escritos direto: “EMERGENCIAL_ SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO QUEIMADO RDR PONTE ALTA”. | O defeito existe no texto, não na coluna. | — | 43% | EMERGENCIAL_ SUBSTITUICAO DE TRAFO QUEIMADO RDR PONTE ALTA
NÃO IDENTIFICADO | 231 | 43% dos textos afirmam queima com todas as letras. “Não identificado” não quer dizer que ninguém sabe o que houve — quer dizer que a causa da queima não foi determinada. | Defeito conhecido, causa desconhecida. | — | 43% | SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR QUEIMADO ATIVO 190.02710463 POSTO 5750271038 TRAFO RETIRADO: 25KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 25KVA 19,9KV
SOBRECARGA | 179 | O rótulo mais enganoso da base: apenas 1% dos textos falam em sobrecarga ou carga. O que os textos dizem é a troca: “FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR UM DE 25KVA”. | Descreve a solução aplicada — subir a potência —, não o defeito encontrado. | 1% | 22% | SS: ETO-RD-GU 4/2026 LOCLIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU02 FOI FEITO TROCA DE TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA.
VAZAMENTO DE ÓLEO | 165 | 44% confirmam vazamento no texto e 21% falam em queima junto. É o rótulo mais coerente entre os defeitos de trafo. | Rótulo confiável. | 44% | 21% | SEGUE SS DE TRAFO 5700935122 COM VAZAMENTO DE OLEO NA RDU DE PALMAS- SERA FEITO REPARO DE COLA E FITA
BUCHA DANIFICADA | 63 | Só 17% citam bucha; 27% dizem que o trafo estava queimado. Os textos costumam ser a especificação da troca. | Rótulo fraco: na prática é troca por queima. | 17% | 27% | TRAFO: 5700212048 QUEIMADO POTENCIA: 05 KVA TENSAO: 34,5KV PARA RAIO: QUEIMADO ACESSO: LIVRE EQUIPE: 048OP02 (63)99243-2387
DETERIORADA | 33 | Nenhum texto fala em queima. São trocas de poste: “FOI FEITA A SUBST. DE UM POSTE DE MADEIRA POR UM POSTE DT 10/150”. | Não é defeito de transformador — é estrutura. | 36% | 0% | SS ETO-RD-PS 4/2026 TRAFO: 5700004031 FOI FEITO A SUBST. DE UM POSTE DE MADEIRA POR UM POSTE DT 10/150 ESTRUTURA: S1 ID: 45932689 COORD.X: 770711 Y:8966210
FURTADO | 28 | 46% confirmam furto. O restante descreve a reinstalação do equipamento e a troca de isolador, ou seja, o serviço depois do roubo. | Rótulo razoável. | 46% | 4% | ETO-RD-AR 726/2026 RURAL MURICILANDIA 5700533159 FEITO A REINSTALACAO DO TRAFO 5700533159. SUBSTITUIDO UM ISOLADOR DE DISCO POR ISOLADOR BASTAO ESTRUTURA U3. ID 56329975
MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | 24 | Nenhum texto confirma o rótulo. O que aparece é jumper rompido, conexão a recuperar e malha de aterramento dando choque. | É conexão e aterramento, não fixação. | 0% | 0% | RECUPERAR JUMPER DA ESTRUTRUA DO TRAFO 5700562003. ESTRUTRUA N2-3 S1. FASE A ROMPIDA. RECUPERAR CONEXAO COM EQUIPE DE LINHA VIVA.
POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | 23 | 96% dos textos descrevem exatamente isso: substituição de poste, com bitola, estrutura e ID. O rótulo mais fiel da base inteira. | Rótulo confiável. | 96% | 0% | ETO-RD-AG 37/2026 RDU AGUIARNOPOLIS 5700025123 FEITO A SUBSTITUICAO DE UM POSTE DT 9/150 POR UM POSTE DT 10/300, ESTRUTURA SI-1. ID 67278996
QUEIMADO | 21 | Só 5% dos textos falam em queima. O conteúdo é a especificação do equipamento — marca, série, impedância. | Rótulo afirmativo, descrição muda. | 5% | 5%
COLA E FITA | 21 | 57% falam em vazamento de óleo, cola, fita, vedação ou reparo. É o serviço paliativo na tampa do trafo que vaza. | Rótulo descreve o serviço, e acerta. | 57% | 0% | SEGUE SS PARA TRATATIVA COM EQUIPE DE MANUTENCAO O QUANTO ANTES SUBSTITUIR TRAFO 5700001180 COM VAZAMENTO DE OLEO NA SANTANA
ABALROADO | 16 | 19% confirmam colisão. Vários textos descrevem aprumamento de poste — o serviço depois da batida. | Rótulo parcialmente confirmado. | 19% | 19% | SS: ETO-RD-DP 32/2026 LOCALIDADE: ARRAIAS EQUIPE: EPCPGU 03 FOI FEITO O APRUMAMENTO DO POSTE. PAGO SOBRE AVISO E DESPESAS COM ALIMEENTACAO E HOSPEDAGEM
FALTANDO | 15 | 7% confirmam. Os textos vão de trafo vazando a implantação de poste novo. | Rótulo sem significado prático. | 7% | 0% | TRAFO 5700013119 VAZANDO OLEO 75 KVA 34,5 KV LOCALIZACAO REDU DE SAO BENTO. OBS; O TRAFO NAO FOI SUBSTITUIDO O MESMO FOI SOLICITADO PARA SER FEITO APENAS A COLAGEM DAS BUCHAS.
VEGETAÇÃO | 12 | 67% falam em poda, árvore ou galho. Alguns descrevem troca de cabo no circuito. | Rótulo razoável. | 67% | 8% | ETO-RD-AR 53/2026 FAZ. PARAISO / RURAL ARAGUAINA TRAFO 5701366004 FEITO A SUBSTITUICAO DE 200 METROS DE CABO 4CAA POR CABO 2CAA ID 63156160 AO ID 63156158 ID 47165647 AO ID 47165600
GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | 7 | 14% confirmam. A maioria descreve substituição de cabo por multiplex. | O serviço executado é troca de condutor. | 14% | 0% | ETO-RD-AR 528/2026 POV. PORTO LEMOS 5700001137 FEITO A SUBSTITUICAO DE 50 METROS DE CABO 4CA (X4) POR 50 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM. ID 63273018 AO ID 63273017
CORROSÃO / OXIDAÇÃO | 7 | Nenhum texto usa a palavra. Descrevem poste inclinado com base deteriorada oferecendo risco. | O defeito real é a base do poste. | 0% | 0% | POSTE 9/300 INCLINADO E COM A BASE DETERIORADA OFERECENDO RISCO NA RDU TOCANTINOPOLIS NO CIRCUITO DO TR [5758791002] POSTE ID - 76810463.
BASE DETERIORADA | 6 | 83% confirmam. Substituição de postes de madeira e concreto no circuito do trafo. | Rótulo confiável. | 83% | 0% | SEGUE NOTA PARA MANUTENCAO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081 --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/400 SI4 POR UM POSTE 10/300 SI4 ID-67115081.
VANDALISMO | 5 | Nenhum confirma vandalismo; 20% falam em para-raios queimados. | Rótulo não sustentado. | 0% | 20% | EMERGENCIALL_ INT: 20264106798194 SEGUE SS DE TR 5700581043 5KVA/19.9 E PARA-RAIOS QUEIMADOS. ACESSO LIVRE. UC 10231930 FAZENDA UNIAO II 63 99104-0797 DANIEL PEREIRA PAIXAO 152OP01 63 8413-9467
OXIDADO / DETERIORADO | 5 | 40% confirmam. Textos de substituição de vão de rede de baixa danificado. | É rede, não transformador. | 40% | 0% | SUBSTITUIR VAO DE REDE DE BAIXA DO TRAFO 5700003142 DANIFICADO. --->NOTA AC SUBST 02 VAO DE 80MT X4 DE CABO 02AWG CA POR CABO 70MM MULTIPLEXADO ENTRE OS PORTES ID-46032044 AO POSTE ID-67811067.