## Sem explicação
SS | Trafo | OS | Obra | Abertura | Término | Tipo SS | Origem SS | Defeito SS | Esquema | NS retirado | NS instalado | Categoria | Conta | Localidade | Equipe | Texto da OS
ETO-RD-GR 00002/2026 | 5700022078 | ENC-MPGR01 000001/2026 | 712600018 | 2026-01-01 05:40 | 2026-01-03 08:56 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 372895 | 375092 | QUEIMADO | SIM | ITACAJA | ETO-RD-GR | ETO-RD-GR 002/2026 TR: 5700022078 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06000036 Nº DE SÉRIE : 372895 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 02/2000 IMPEDANCIA : 3,01 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138794 Nº DE SÉRIE : 375092 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2016 IMPEDANCIA : 3,00 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 03,57 MEDIÇÃ
ETO-RD-DP 00019/2026 | 5710094091 | DBM-MPDB10 000004/2026 | 512600035 | 2026-01-03 18:22 | 2026-01-07 23:07 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 453193 | 590883 | QUEIMADO | SIM | ALMAS | ETO-RD-DP | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALMAS INT: 20264064454535 SS: ETO-RD-DP 19/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222.2 VBN: 223.3 VCN: 222.5 VAB: 383.9 VBC: 384 VCA: 385 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DENER. OBS: FOI COBRADO UMA DISPONIBILIDADE À MAIS REFERENTE AS DESPESAS.
ETO-RD-AR 00011/2026 | 5700876040 | ENC-MLAR01 000016/2026 | 612600024 | 2026-01-03 18:28 | 2026-01-04 14:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 125062 | 455521 | QUEIMADO | SIM | ARAGOMINAS | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 11/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 125062 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 110729 Nº DE SÉRIE : 455521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00026/2026 | 5700267059 | DLP-CTPA01 000005/2026 | 112600063 | 2026-01-06 14:42 | 2026-01-06 21:27 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 99054 |  | AVARIADO | SIM | PALMAS | DOLP-RD-PA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS para atendimento com equipe de manutenção SUBstituir trafo 5700267059 com VAZAMENTO DE OLEO na RDU de taquaralto de 75 kva , acesso livre , para-raio queimado , tensão 13,8 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM0B07M ENCARREGADO - JOSÉ AILTON CONTATO - (63) 99296-7029 SS DOLP-RD-PA 026/2026 DATA ATENDIMENTO: 06/01/2026 Dados da Execução: Substituição de transformador.
ETO-RD-AR 00032/2026 | 5700569016 | ENC-MLAR01 000050/2026 | 612600050 | 2026-01-08 08:26 | 2026-01-09 03:02 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 460298 | 431980 | QUEIMADO | SIM | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 32/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 215212 Nº DE SÉRIE : 460298 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 147647 Nº DE SÉRIE : 431980 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 05
ETO-RD-AG 00035/2026 | 5301105039 | ENC-MPAG02 000238/2025 | 662600037 | 2026-01-10 18:11 | 2026-01-10 23:55 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | Z.249939 | 275765 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA
ETO-RD-AG 00047/2026 | 5700989039 | ENC-MPAG02 000005/2026 | 662600038 | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 00:10 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 498313 | 290288 | QUEIMADO | SIM | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO QUEIMADO (VASAMENTO DE OLEO) NA RDR DE ARAGUATINS TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; NOV/2007 MARCA; ITB Nº CITD; 26015 Nº SÉRIE; 498313 IMPEDÂNCIA; 2,91 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149727 Nº SÉRIE; 290288 IMPEDÂNCIA; 3,03 MEDIÇÃO; 19,06 / 19,06 / 19,08
ETO-RD-GU 00067/2026 | 5701640052 | DBM-MLDB06 000009/2026 | 412600101 | 2026-01-13 21:02 | 2026-01-14 12:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 244018 |  | QUEIMADO | SIM | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264079454049 SS: ETO-RD-GU 67/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:212 VBN: 211 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00069/2026 | 5701000052 | DBM-MLDB03 000007/2026 | 412600113 | 2026-01-14 12:19 | 2026-01-16 11:26 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 203275 |  | QUEIMADO | SIM | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO INT: 20264080386368 SS: ETO-RD-GU 69/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 203 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00073/2026 | 5701108076 | DBM-MLDB03 000008/2026 | 412600116 | 2026-01-14 16:27 | 2026-01-16 12:01 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 20674 |  | AUSENTE DA CRÍTICA | não | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 20264080370563 SS: ETO-RD-GU 73/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 202 VBN: 202 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00077/2026 | 5710788037 | DBM-MLDB04 000010/2026 | 412600100 | 2026-01-15 15:43 | 2026-01-19 16:45 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 66586 |  | QUEIMADO | SIM | ALIANCA DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264080634746 SS: ETO-RD-GU 77/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 201.8 VAB:341 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00093/2026 | 5700704021 | DBM-MLDB06 000012/2026 | 412600118 | 2026-01-16 16:49 | 2026-01-17 09:45 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 173576 |  | QUEIMADO | SIM | PARANA | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PARANA INT: 20264082939343 SS: ETO-RD-GU 93/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 222 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00095/2026 | 5701544032 | DBM-MLDB03 000011/2026 | 412600117 | 2026-01-17 11:41 | 2026-01-18 22:32 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 176158 | 820258 | QUEIMADO | SIM | ARAGUACU | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264085512527 SS: ETO-RD-GU 95/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 213 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00091/2026 | 5703917001 | DLP-MLPA02 000006/2026 | 112600153 | 2026-01-17 21:52 | 2026-01-19 15:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 195862 | 181726 | QUEIMADO | SIM | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Transformador queimado 5703917001 potencia 15 kva tensão 7.9 para raio queimado at, bt nao possui causa descarga acesso , equipe 271op05 telefone 992334167. DADOS ATENDIMENTO EQUIPE PALM05M LIDER - ALVARO MELO CONTATO - (63) 99295-6812 SS DOLP-RD-PA 0091/2026 DATA ATENDIMENTO 19/01/2026
ETO-RD-GU 00100/2026 | 5710344042 | DBM-MLDB06 000017/2026 | 412600122 | 2026-01-19 15:57 | 2026-01-20 10:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 78469 | 820157 | QUEIMADO | SIM | CARIRI DO TOCANTINS | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264086819948 SS: ETO-RD-GU 100/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KV MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:224 VBN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00108/2026 | 5700380046 | ENC-LMPS04 000018/2026 | 212600107 | 2026-01-20 20:17 | 2026-01-21 14:10 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 370550 |  | FURTO | não | NOVA ROSALANDIA | ENC-RD-PS | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00129/2026 | 5710624052 | DBM-MLDB03 000024/2026 | 412600150 | 2026-01-27 09:33 | 2026-01-28 14:29 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 66610 | 799446 | REMANEJAMENTO | não | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | REMANEJAMENTO DE TRANSFORMADOR NA RDU DE FORMOSO INT: 20264099526652 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 224 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ENC-RD-PS 00143/2026 | 5730365013 | ENC-LMPS01 000036/2026 |  | 2026-01-28 11:46 | 2026-01-28 18:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 482209 |  | SEM OBRA — passados 60 dias | não | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | SS ENC-RD-PS 143/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 134131 Nº DE SÉRIE : 482209 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2022 IMPEDANCIA : 3.64 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 A PEDIDO DO SR. JOELSO
ETO-RD-PS 00077/2026 | 5730365013 | ENC-MPPS01 000021/2026 |  | 2026-01-29 02:32 | 2026-01-29 14:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | i260161 |  | SEM OBRA — passados 60 dias | não | PARAISO DO TOCANTINS | ETO-RD-PS | SS ETO-RD-PS 77/2026 TR 5730365013 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143631 Nº DE SÉRIE : 260161 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143648 Nº DE SÉRIE : 1260178 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3.60 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00155/2026 | 5727386070 | DLP-MLPA02 000010/2026 | 112600171 | 2026-01-29 20:33 | 2026-01-30 20:15 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 433502 | 586743 | QUEIMADO | SIM | RIO SONO | DOLP-RD-PA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 30 kvar e 03 para raios queimados da rede de 34.500kv para ser subistituido pela equipe de manutençao acesso livre equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/99100294 favor agilizar o atendimento cliente penalizado 01 equipe que atendeu 092op01 cel, 63999823919/991002294 DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: OSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63
ETO-RD-GU 00144/2026 | 5701661052 | DBM-MPDB08 000031/2026 | 412600162 | 2026-01-30 10:19 | 2026-02-03 14:49 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 667652 |  | QUEIMADO | SIM | FORMOSO DO ARAGUAIA | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264109499722 SS: ETO-RD-GU 144/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 215 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00188/2026 | 5739688157 | ENC-MLAR01 000075/2026 | 612600125 | 2026-01-30 11:44 | 2026-01-30 21:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 379613 | 460390 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | ARAGUANA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 188/2026 TR: 5739688157 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 379613 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2019 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 148698 Nº DE SÉRIE : 460390 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 2,79 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00146/2026 | 5719098076 | DBM-MPDB08 000030/2026 | 412600161 | 2026-01-30 12:49 | 2026-02-03 13:52 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 21184 |  | QUEIMADO | SIM | DUERE | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE DUERE INT: 2026411787445 SS: ETO-RD-GU 146/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 10 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 210 VBN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00148/2026 | 5710316076 | DBM-MLDB03 000027/2026 | 412600153 | 2026-01-30 15:46 | 2026-01-31 22:46 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 365233 | 799435 | QUEIMADO | SIM | DUERE | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALIANÇA INT: 20264111901932 SS: ETO-RD-GU 148/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 248 VBN: 250 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00117/2026 | 5700011032 | ETO-RD-AG 000107/2026 | 662600083 | 2026-01-30 18:32 | 2026-02-02 16:55 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 7096 |  | AVARIADO | SIM | NOVO PLANALTO | ETO-RD-AG | TRafo 5710001103 de 15KVA na 19.9KV com vazamento de oleo lLocal: Povoado Buriti na RDR de São Miguel Acesso livre SS ETO-RD-AG 00117/2026 TRADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 08/1993 MARCA; INDUSBRAS Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 7096 IMPEDÂNCIA; 3,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV VERDE DATA DE FAB; 10/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149806 Nº SÉRIE; C.290399 IMPEDÂNCIA; 3,07 MEDIÇÃO; 6,
ETO-RD-DP 00086/2026 | 5700516005 | ETO-MLDP01 000039/2026 | 512600059 | 2026-02-01 12:38 | 2026-02-03 10:49 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 180496 | 820218 | AVARIADO | SIM | ARRAIAS | ETO-RD-DP | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR POSTO TRANFORMADOR: 5700486005 SS: ETO-RD-DP: 86/2026 POT. TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA POT. TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA
ETO-RD-GR 00165/2026 | 5700405154 | ENC-MLGR03 000061/2026 | 712600120 | 2026-02-02 09:05 | 2026-02-03 02:18 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 457148 | 811233 | AVARIADO | SIM | JUARINA | ETO-RD-GR | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700405154 ETO-RD-GR 165/2026 CHÁC. SÃO FRANCISCO - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 457148 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2.91 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149143 Nº DE SÉRIE : 811233 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2025 IMPE
ETO-RD-AR 00205/2026 | 5700365016 | ENC-MLAR05 000085/2026 | 612600140 | 2026-02-02 11:09 | 2026-02-03 12:28 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 460156 | 820225 | QUEIMADO | SIM | WANDERLANDIA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 205/2026 TR: 5700365016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 460156 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2007 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149239 Nº DE SÉRIE : 820225 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03
ETO-RD-AR 00216/2026 | 5700024177 | ENC-MLAR05 000086/2026 | 612600144 | 2026-02-03 07:32 | 2026-02-03 17:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 468176 | 1635876 | QUEIMADO | SIM | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 216/2026 TR: 5700024177 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 114059 Nº DE SÉRIE : 468176 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2018 IMPEDANCIA : 3,89 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 147525 Nº DE SÉRIE : 1635876 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 07/2025 IMPEDANCIA : 3,86 POS. TAP : 02
DOLP-RD-PA 00179/2026 | 5700165096 | DLP-MLPA01 000033/2026 | 112600271 | 2026-02-03 08:33 | 2026-02-04 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 0 |  | QUEIMADO | SIM | PINDORAMA DO TOCANTINS | DOLP-RD-PA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-DP 00093/2026 | 5764816091 | ETO-MLDP02 000028/2026 | 512600061 | 2026-02-04 07:27 | 2026-02-04 11:29 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 458600 | 820167 | AUXILIAR DE RELIGADOR | não | ALMAS | ETO-RD-DP | Segundo informações da equipe de campo, o trafo AUXILIAR DO RELIGADOR 5764816091 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados.
ETO-RD-AR 00243/2026 | 5701262019 | ENC-MLAR05 000091/2026 | 612600149 | 2026-02-04 18:47 | 2026-02-04 18:05 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 175731 | 820283 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | FILADELFIA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 243/2026 TR: 5701262019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 175731 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,14 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149297 Nº DE SÉRIE : 820283 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 02
DG-RD-PO 00164/2026 | 5727402001 | DG-MPPO01 000042/2026 |  | 2026-02-05 07:21 | 2026-02-05 10:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 448239 | 1637874 | SEM OBRA — passados 60 dias | não | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | medido_ emergencial_ TR 5727402001 TRRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO JA FOI COLADO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃO DO MESMO 75KVA SE POSSIVEL LEVAR 112,5 TENSAO 13800 BOA VENTURA Trafo atendido na obra 0312600138, obra do priorizador
ENC-RD-PS 00200/2026 | 5700020008 | ENC-LMPS01 000052/2026 | 212600173 | 2026-02-06 08:15 | 2026-02-07 00:22 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 128278 |  | AVARIADO | SIM | MIRANORTE | ENC-RD-PS | SS ENC-RD-PS 200/2026 TRAFO 5700020008 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128278 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.12 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149874 Nº DE SÉRIE : C 297838 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 12/2025 IMPEDANCIA : 2.81 POS. TAP : 03
ETO-RD-AG 00160/2026 | 5700271002 | ETO-RD-AG 000134/2026 | 662600095 | 2026-02-06 21:43 | 2026-02-07 12:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 99011557 | 339108 | QUEIMADO | SIM | TOCANTINOPOLIS | ETO-RD-AG | substituir o trafo 5700271002 com a fase queimada e para raio e montar uma instrutura U4 do mesmo poste do trafo, pois está jampeado na cabeça da chave. Acesso bom . TENSÃO 13.8KV CABO: AA / 4 EST. U3 U3 S3 COLOCAR TRAFO DE 25KVA TRAFO Nº 5700271002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/1999 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 99011557 IMPEDÃNCIA; 2,5 POS. DO TAP; 1º TRAFO INST
DOLP-RD-PA 00237/2026 | 5711948122 | DLP-MLPA01 000055/2026 | 112600406 | 2026-02-10 12:19 | 2026-02-12 16:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 634112 | 250610 | AVARIADO | SIM | PALMAS | DOLP-RD-PA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ trafo 5711948122 com VAZ. DE OLEO na RDR de taquarussu , tensão 34,5 potencia 5 kva acesso livre para-raio queimado DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: PALMA04M LIDER: JOSE RAIMUNDO LOPES DE SOUZA CONTATO: 63 9296-9610 DOLP-RD-PA 000237/2026 DATA ATENDIMENTO: 11/02/2026 Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
ETO-RD-AG 00175/2026 | 5700277134 | ETO-RD-AG 000138/2026 | 662600109 | 2026-02-11 12:31 | 2026-02-12 15:04 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  | QUEIMADO | SIM | ESPERANTINA | ETO-RD-AG | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA.
ETO-RD-AR 00313/2026 | 5701760004 | ENC-MLAR05 000126/2026 | 612600209 | 2026-02-15 18:05 | 2026-02-18 11:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 481391 | 459986 | AVARIADO | SIM | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 313/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 23849 Nº DE SÉRIE : 481391 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2007 IMPEDANCIA : 2,8 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 112822 Nº DE SÉRIE :459986 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO :2018 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
ETO-RD-GR 00235/2026 | 5709375009 | ETO-RD-GR 000308/2026 | 712600152 | 2026-02-15 18:52 | 2026-02-18 16:19 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  | QUEIMADO | SIM | GUARAI | ETO-RD-GR | substituir trafo 5709375009 - 15KVA - 34,5kv - necessario substituir 50mt cabos BT Multiplex devido avore cair sobe rede BT danifcando cabo e bucha secundaria para raio tbm esta danificado acesso livre. IND GLEBA GLEBA TUPIRAMA, 0 - CHA. PRESENTE DE DEUS - uc 10332311 - cliente HELISNUNES PINHEIRO BIAS - PA Soledade - RDR Guarai
ETO-RD-GR 00239/2026 | 5700737111 | ETO-RD-GR 000312/2026 | 712600156 | 2026-02-16 19:15 | 2026-02-17 13:28 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  | AVARIADO | SIM | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | trafo com bucha secundaria quebrada 5700737111 - 10KVA - 34,5KV acesso livre para raio bom. IND FAZENDA PRUDENT - cliente BRUNO GONTIJO ZANATTA - uc 8887853 - telefone 63984721929 RDR Pequizeiro
ETO-RD-GU 00232/2026 | 5700075036 | DBM-MPDB08 000047/2026 | 412600231 | 2026-02-18 18:51 | 2026-02-19 13:59 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 10021 | 334046 | OBRA SEM TRANSFORMADOR NO MATERIAL | não | ALVORADA | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ALVORADA SS: ETO-RD-GU 232/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 75 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 75 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 218 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GU 00233/2026 | 5700641107 | DBM-MPDB08 000054/2026 | 412600218 | 2026-02-18 20:02 | 2026-02-19 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 213497 | 290407 | QUEIMADO | SIM | SANDOLANDIA | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE FORMOSO SS: ETO-RD-GU 233/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-GR 00253/2026 | 5700718113 | ETO-RD-GR 000334/2026 | 712600163 | 2026-02-19 12:32 | 2026-02-20 15:44 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  | QUEIMADO | SIM | COUTO MAGALHAES | ETO-RD-GR | Trafo: 5700718113 vazameto de oleo Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 113op01 (63)98427-1501
DG-RD-PO 00205/2026 | 5710033043 | DG-MPPO01 000055/2026 | 312600165 | 2026-02-19 13:38 | 2026-02-20 15:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 481356 | 457248 | AVARIADO | SIM | SILVANOPOLIS | DG-RD-PO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado e poste danificado rdr silvanopolis
ETO-RD-DP 00132/2026 | 5710013050 | ETO-RD-DP 000326/2026 | 512600095 | 2026-02-20 17:39 | 2026-02-21 21:23 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 6152 | 572314 | QUEIMADO | SIM | COMBINADO | ETO-RD-DP | TRANSFORMADOR SUBSTITUIDO PELA META POSTE RETIRADO MADEIRA POSTE INSTALADO: DT 11/600 ATIVO: 190.02383983 TRAFO RETIRADO 15KVA 19,9KV TRAFO INSTALADO: 15KVA 19,9KV
ETO-RD-GR 00265/2026 | 5719933077 | ETO-RD-GR 000357/2026 | 712600180 | 2026-02-22 19:35 | 2026-02-24 08:29 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  | AVARIADO | SIM | GOIATINS | ETO-RD-GR | Trafo: 5719933077 vazamento de oleo Potencia: 15 K Tensão: 13,8 Para raio: queimado Acesso: Camioneta Equipe: 078op01 (63)99109-8812
ETO-RD-GR 00278/2026 | 5700216064 | ETO-RD-GR 000359/2026 | 712600182 | 2026-02-23 20:17 | 2026-02-24 20:03 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR |  |  | AVARIADO | SIM | BRASILANDIA DO TOCANTINS | ETO-RD-GR | trafo 5700216064 com bucha danificada 15KVA 34,5KV para raio bom acesso livre. chacara firmeza - RDR Brasilandia Thiago Pires Moral - UC 3283572-0
DOLP-RD-PA 00294/2026 | 5703857001 | DLP-MLPA03 000016/2026 | 112600317 | 2026-02-25 21:53 | 2026-02-26 19:48 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 369871 | 267044 | TAPE/REGULARIZAÇÃO DE TENSÃO | não | PORTO NACIONAL | DOLP-RD-PA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ TRAFO 5703857001 com tensão baixa. TAP Interno. Potência: 15 KVA - Tensão: 13,8 KV Acesso: Livre. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000294/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000016/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 26/02/2026 CIDADE: LUZIMANGUES ALIMENTA
ETO-RD-GU 00275/2026 | 5700029003 | DBM-MLDB03 000050/2026 | 412600247 | 2026-03-01 11:15 | 2026-03-03 08:33 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | EA1190ACO05 |  | QUEIMADO | SIM | GURUPI | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264152599627 SS: ETO-RD-GU 275/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 205 VBN: 206 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00410/2026 | 5700664060 | ENC-MLAR02 000051/2026 | 612600251 | 2026-03-02 19:06 | 2026-03-03 15:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 334332 | 549454 | QUEIMADO | SIM | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 410/2026 TRAFO 5700664060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5018397 Nº DE SÉRIE : 334332 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2014 IMPEDANCIA : 2,61 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 125485 Nº DE SÉRIE : 549454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,62 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00415/2026 | 5700402060 | ENC-MLAR01 000124/2026 | 612600249 | 2026-03-03 20:22 | 2026-03-04 15:25 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 177002 | 249961 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 415/2026 TRAFO 5700402060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 37130 Nº DE SÉRIE : 177002 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2010 IMPEDANCIA : 2,59 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 148823 Nº DE SÉRIE : 249961 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 05
DOLP-RD-PA 00317/2026 | 5700082082 | DLP-MLPA01 000088/2026 | 112600307 | 2026-03-04 19:59 | 2026-03-05 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 520381 | 827861 | QUEIMADO | SIM | LIZARDA | DOLP-RD-PA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue SS de transformador 5700082082 queimado Potencia 15 KVA Tensão 19.9 KV Acesso para camionete Endereço: IND FAZENDA SUCUPIRA, 0 - FAZENDA BURITI ALEGRE DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000317/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000088/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 05/03/2026 À 06/03/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE: 08:00 À
ETO-RD-GU 00294/2026 | 5710467076 | DBM-MLDB03 000054/2026 | 412600272 | 2026-03-05 10:13 | 2026-03-07 21:56 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 198625 |  | QUEIMADO | SIM | DUERE | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264159798982 SS: ETO-RD-GU 294/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 05 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 209 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AR 00426/2026 | 5700849060 | ENC-MLAR01 000127/2026 | 612600280 | 2026-03-05 13:33 | 2026-03-05 20:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 100122 | 52516 | AVARIADO | SIM | NOVA OLINDA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00463/2026 | 5701543077 | ENC-MLAR05 000152/2026 | 612600303 | 2026-03-11 21:10 | 2026-03-12 15:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 239355 | 379977 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | GOIATINS | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ETO-RD-DP 00182/2026 | 5700273116 | ETO-MLDP01 000070/2026 | 512600132 | 2026-03-12 11:46 | 2026-03-13 17:31 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 973955 | 536014 | FURTO | não | CHAPADA DA NATIVIDADE | ETO-RD-DP | Constatado trafo 5700273116 de 15kVA na 19.9kV e para-raios furtados. Acesso bom.
ETO-RD-AR 00468/2026 | 5301889004 | ENC-MLAR01 000136/2026 | 612600312 | 2026-03-12 19:30 | 2026-03-13 15:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 141362 | 826192 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
ETO-RD-AR 00473/2026 | 5710760004 | ENC-MLAR05 000155/2026 | 612600305 | 2026-03-13 13:31 | 2026-03-14 16:16 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 303740 |  | AVARIADO | SIM | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
ENC-RD-PS 00352/2026 | 5701313007 | ENC-LMPS03 000062/2026 | 212600323 | 2026-03-14 22:32 | 2026-03-15 15:23 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 128397 | 827781 | QUEIMADO | SIM | MIRACEMA DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | SS ENC-RD-PS 352/2026 TRAFO: 5701313007 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 128397 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 10/2008 IMPEDANCIA : 3.09 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150058 Nº DE SÉRIE : 827781 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 0/2026 IMPEDANCIA : 3.0 POS. TAP : 03
ETO-RD-GU 00330/2026 | 5700841148 | ETO-RD-GU 000737/2026 | 412600298 | 2026-03-15 21:44 | 2026-03-17 13:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 175656 | 827981 | QUEIMADO | SIM | SAO VALERIO | ETO-RD-GU | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
ETO-RD-GU 00334/2026 | 5701076032 | ETO-RD-GU 000735/2026 | 412600300 | 2026-03-16 18:05 | 2026-03-17 13:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 68346 | 827991 | QUEIMADO | SIM | ARAGUACU | ETO-RD-GU | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA
ETO-RD-GU 00335/2026 | 5710342076 | ETO-RD-GU 000736/2026 | 412600301 | 2026-03-17 09:38 | 2026-03-17 13:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 498107 | 389551 | QUEIMADO | SIM | DUERE | ETO-RD-GU | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA
ETO-RD-AG 00289/2026 | 5702090039 | ENC-MPAG02 000038/2026 | 662600184 | 2026-03-17 09:40 | 2026-03-18 04:14 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 359210 | 18930 | QUEIMADO | SIM | ARAGUATINS | ETO-RD-AG | Segundo informações da equipe 039OP03, o trafo 5702090039 de 5kVA e para raio estão queimados, acesso bom para caminhonete, fica no assentamento California. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;10KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2005- REF. 08/2011 MARCA; ITB - TRAEL Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 359210 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 2,90 TRAOF INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 02/2013 - 02/2025
ETO-RD-GR 00339/2026 | 5700661111 | ENC-MLGR03 000124/2026 | 712600242 | 2026-03-18 12:13 | 2026-03-19 02:35 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 525543 | 533122 | QUEIMADO | SIM | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700661111 ETO-RD-GR 339/2026 FAZ. MONTE ALEGRE - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06122692 Nº DE SÉRIE : 525543 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2.98 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 123332 Nº DE SÉRIE : 533122 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO
ETO-RD-GR 00400/2026 | 5700214066 | ENC-MPGR01 000062/2026 | 712600282 | 2026-04-03 10:19 | 2026-04-03 21:05 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 389793 | 828102 | AUSENTE DA CRÍTICA | não | TUPIRATINS | ETO-RD-GR | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDA
ETO-RD-AR 00612/2026 | 5701399019 | ENC-MLAR03 000040/2026 | 612600368 | 2026-04-03 17:06 | 2026-04-04 15:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 68544 | 1416846 | QUEIMADO | SIM | FILADELFIA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 612/2026 TRAFO 5701399019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 003868 Nº DE SÉRIE : 68544 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2005 IMPEDANCIA : 2,9 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131064 Nº DE SÉRIE : 1416846 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 2022 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05
ETO-RD-GU 00429/2026 | 5710235032 | DBM-MLDB03 000075/2026 | 412600345 | 2026-04-06 10:49 | 2026-04-06 22:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 536046 | 828113 | FORA DA JANELA DA CRÍTICA | não | NOVO PLANALTO | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE ARAGUAÇU INT: 20264257975458 SS: ETO-RD-GU 429/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 15 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 15 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 223 VBN: 221 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
ETO-RD-AG 00389/2026 | 5700140090 | ENC-MLAG02 000120/2026 | 662600276 | 2026-04-12 17:40 | 2026-04-14 08:07 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 106074 | 826189 | REMANEJAMENTO | não | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | TR 5700140090 TRAFO COM BUCHA SECUNDARIA NEUTRO QUEBRADA POTENCIA 5KVa TENSAO 13.8KVa FOTOS NA OS ACESSO CAMINHONETE. FAZER CONTATO COM A EQUIPE DE NAZARÉ PARA ESCLARECER SOBRE O ACESSO. 63992095280. SERVIÇO EXECUTADO NO ATENDIMENTO DA SS ETO-RD-AG 0389/2026 DE SUBST DE TRAFO QUEIMADO. TRAFO Nº 5700140090. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 10KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2007 MARCA; TRAEL Nº CITD; 20304 Nº
DG-RD-PO 00356/2026 | 5762253026 | DG-MPDG01 000084/2026 | 312600288 | 2026-04-27 10:51 | 2026-04-28 18:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 11 | 11 | QUEIMADO | SIM | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
ETO-RD-AR 00781/2026 | 5700752004 | ENC-MLAR05 000203/2026 | 612600474 | 2026-05-01 15:29 | 2026-05-01 18:18 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 114609 | 950612 | QUEIMADO | SIM | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 781/2026 TRAFO 5700752004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144103 Nº DE SÉRIE : 114609 MARCA : ENETRAFO DATA FABRICAÇÃO : 10/2024 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144819 Nº DE SÉRIE : 950612 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/14 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 04
ETO-RD-GR 00507/2026 | 5752935111 | ENC-MLGR01 000120/2026 | 712600344 | 2026-05-04 16:11 | 2026-05-04 23:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1541133 | 1669348 | QUEIMADO | SIM | PEQUIZEIRO | ETO-RD-GR | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5752935111 ETO-RD-GR 507/2026 ZONA URBANA - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 139605 Nº DE SÉRIE : 1541133 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3.94 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 151246 Nº DE SÉRIE : 1669348 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 0
DOLP-RD-PA 00551/2026 | 5721237122 | DLP-MPPA01 000148/2026 | 112600512 | 2026-05-12 13:43 | 2026-05-12 18:30 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 489690 | 1672872 | QUEIMADO | SIM | PALMAS | DOLP-RD-PA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue nota de trafo queimado, trafo 5721237122, trafo 150 kva, tensao34500 / 380 V, para raio danificado, acesso livre. FICA NA AGROTINS DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833020 - DLP-MPPA02 ENCARREGADO: JULIO IGNACIO DATA: 12/05/2026
DG-RD-PO 00401/2026 | 5701079026 | DG-MLPO02 000074/2026 | 312600324 | 2026-06-03 08:18 | 2026-06-03 15:50 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 178081 | 303280 | QUEIMADO | SIM | PONTE ALTA DO TOCANTINS | DG-RD-PO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr ponte alta
ETO-RD-GU 00594/2026 | 5753541003 | DBM-MPDB10 000065/2026 | 412600498 | 2026-06-03 11:51 | 2026-06-03 17:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 708929 | 1426575 | QUEIMADO | SIM | GURUPI | ETO-RD-GU | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE GURUPI INT: 20264471895668 SS: ETO-RD-GU 594/2026 ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 45 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 45 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN: 222 VBN: 223 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
DOLP-RD-PA 00635/2026 | 5710177010 | DLP-MLPA03 000089/2026 | 112600605 | 2026-06-05 09:08 | 2026-06-06 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 178879 | 303344 | QUEIMADO | SIM | LAJEADO | DOLP-RD-PA | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ CHECK LIST TRAFO QUEIMADO - Trafo: 5710177010 - Potência:10kVA - Tensão:34,5 - Para raios:bom - Causa: vazamento de óleo - Acesso livre - Se há alguma outra anomalia: conecta o ramal de serviço - Endereço: chácara recanto da princesa - Equipe: Op03 lajeado - Telefone:63984020516 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000635/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 0000800026 TI
ETO-RD-AG 00574/2026 | 5700269132 | ENC-MPAG02 000089/2026 | 662600362 | 2026-06-05 19:01 | 2026-06-06 00:18 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 1785O9 | 496858 | QUEIMADO | SIM | SAMPAIO | ETO-RD-AG | TRAFO 5700269132 DE 10KVA A 19.9KV E PQRQ RAIO QUEIMADO LOCAL: PA SÃO LUCAS RDR DE AUGUSTINÓPOLIS ACESSO SÓ PARA CAMIONETA. TRAFO Nº 5700269132 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2010 MARCA; VIJAI Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 178509 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,11 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 2019 REF; 29/01/2026 MARCA; TRAEL - CPFL Nº CITD; 496858 Nº SÉRIE; 12
ETO-RD-AR 00991/2026 | 5755060004 | ENC-MLAR02 000114/2026 | 612600628 | 2026-06-18 16:41 | 2026-06-19 12:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VANDALISMO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | Z241398 |  | FURTO | não | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 05
ENC-RD-PS 00645/2026 | 5700096013 | ENC-MPPS01 000175/2026 | 212600587 | 2026-07-15 09:45 | 2026-07-15 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 332365 | 463521 | QUEIMADO | SIM | PARAISO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | SS ENC-RD-PS 645/2026 trafo 5700096012 NÚMERO DO TRAFO CORRETO É ESTE E NÃO 5700096013. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 112127 Nº DE SÉRIE : 332365 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/06 IMPEDANCIA : 3.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 113570 Nº DE SÉRIE : 463521 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2018 IMPED
DG-RD-PO 00482/2026 | 5711214001 | DG-MPDG01 000121/2026 | 312600380 | 2026-07-31 17:40 | 2026-08-01 18:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 53540 | 306279 | QUEIMADO | SIM | PORTO NACIONAL | DG-RD-PO | medido_ emergencial_ substituição de trafo queimado rdr porto
DOLP-RD-PA 00791/2026 | 5707542122 | DLP-MLPA02 000117/2026 |  | 2026-08-02 15:39 | 2026-08-03 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 00 |  | SEM TROCA (não substituído) | não | PALMAS | DOLP-RD-PA | MEDIDO_ 1. Baixado para consumo de material Segue SS Para substituição de trafo queimado Trafo/ 5707542122 Pontencia 15KVA Monofásico tensão / 19,9 Paraio Bom Acesso livre para camionete. Chacara racho do vale Unidade/ 28174951 telefone equipe 122OP40 62 98468094 DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 933005 - DLP-MLPA02 LIDER: ALVARO PEREIRA DATA: 03/08/2026 SERVIÇO NÃO EXECUTADO POIS O MESMO ESTAVA NORMA
ETO-RD-AR 01234/2026 | 5710027159 | ENC-MPAR02 000057/2026 | 612600781 | 2026-08-10 20:43 | 2026-08-11 20:15 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 370179 |  | QUEIMADO | SIM | MURICILANDIA | ETO-RD-AR | ETO-RD-AR 1234/2026 TR: 5710027159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134911 Nº DE SÉRIE : 370179 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152584 Nº DE SÉRIE : C306325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03
DOLP-RD-PA 00827/2026 | 5710348122 | DLP-MPPA01 000276/2026 |  | 2026-08-11 20:39 | 2026-08-12 18:00 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 00 |  | SEM TROCA (não substituído) | não | PALMAS | DOLP-RD-PA | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Segue SS para substituição de transformador queimado Trafo 5710348122 Monofásico. Pontencia : 25 kVA tensão : 11.9 loteamento coquerinho DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833006 - DLP-MPPA01 ENCARREGADO: IBANEZ RODRIGUES DATA: 11/08/2026 "Informo que, durante o atendimento da DOLP-RD-PA 827/2026, foi constatado que o transformador indicado na nota não estav
ETO-RD-AG 00841/2026 | 5760930237 | ENC-MPAG01 000356/2026 | 662600518 | 2026-08-12 17:41 | 2026-08-13 15:01 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 566177024 | 488090 | QUEIMADO | SIM | SITIO NOVO DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | EM ATENDIMENTO DA OS 110398553 FOI CONSTATADO TRAFO 5760930237, 30KVA 34,5KV E PARA-RAIOS QUEIMADOS. FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS TRAFO Nº 5760930237 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 07/1999 REF. 07/2025 MARCA; SIEMENS - TRAEL Nº CITD; 135361 Nº SÉRIE; 566177024 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 3,84 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 30KVA 34,5KV DATA DE FAB; 0
ETO-RD-AR 01271/2026 | 5703964004 | ENC-MPAR02 000073/2026 |  | 2026-08-19 02:04 | 2026-08-19 11:40 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | SOBRECARGA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 305058 | 1364988 | QUEIMADO | SIM | ARAGUAINA | ETO-RD-AR | ETO RD AR 1271/2026 TR: 5703964004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 142660 Nº DE SÉRIE : 305058 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2014 IMPEDANCIA : 3,52 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 131915 Nº DE SÉRIE : 1364988 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,60 POS. TAP : 03
ENC-RD-PS 00714/2026 | 5700969182 | ENC-LMPS01 000192/2026 | 212600670 | 2026-08-21 07:41 | 2026-08-20 23:57 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 544583 | 544483 | QUEIMADO | SIM | MONTE SANTO DO TOCANTINS | ENC-RD-PS | SS ENC-RD-PS 714/2026 TRAFO:5758706182 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142612 Nº DE SÉRIE : 544583 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 09/2024 IMPEDANCIA : 3.97 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 142161 Nº DE SÉRIE : 544483 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 4.25 POS. TAP : 02 OBS: TRAFO 5700969182
DG-RD-PO 00519/2026 | 5701101035 | DG-MLPO02 000093/2026 | 312600402 | 2026-08-23 14:42 | 2026-08-24 13:05 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR |  |  | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 170992 | 830283 | FURTO | não | MONTE DO CARMO | DG-RD-PO | medido_ emergencial_ substituição de trafo furtado monte do carmo
ETO-RD-AG 00900/2026 | 5700135090 | ENC-MLAG02 000261/2026 | 662600557 | 2026-08-26 07:00 | 2026-08-26 20:58 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 140264 | 845306 | AVARIADO | SIM | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | ETO-RD-AG | FOI ENCONTRADO O TRAFO ALTERADO A TENSAO EM 257 E NAO TEM COMO VOLTAR A TENSAO TEM QUE TROCAR O MESMO TROCAR PARA RAIO TAMBEM TRAFO Nº 5700135090 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 06/99 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 140264 POS. DO TAP; 2 IMPEDÂNCIA; 2,52 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JUNHO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 152927 Nº SÉRIE; 845306 POS. DO TAP; 2
ETO-RD-DP 00526/2026 | 5710005049 | ETO-RD-DP 002348/2026 |  | 2026-08-28 10:27 | 2026-08-30 22:46 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | MC - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR | 18186 | 827926 | QUEIMADO | SIM | AURORA DO TOCANTINS | ETO-RD-DP | trafo de 10 kva, 19,9kv, mineral; substitudo por trafo 15kva, 19,9kv vegetal. atendido pela tavares

## Regra encontrada
Motivo de ficar fora do Infotrafo | SS
Tipo da SS não é FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | 104
Origem da SS não é queimado nem avariado | 38
Defeito da SS é abalroado ou furtado | 15
Mesmo transformador já entrou por outra SS | 7
Sem explicação na base — mesma assinatura das 1.444 | 88
TOTAL fora do Infotrafo | 252