## Leitura
O par SS + OS confirma o defeito da OS?
Sim, em 73% dos casos — 1.085 de 1.485 SS cujo rótulo permite teste textual.
A correção importante: a prova está na SS, não na OS.
Descarga atmosférica sai de 38% (só texto da OS) para 94% quando se lê o texto da SS junto.
Queimado sai de 5% para 95%. Furtado, de 46% para 86%. Quem abre a SS descreve o defeito; quem encerra a OS descreve o serviço.
O único rótulo que o conjunto não sustenta é SOBRECARGA: 179 SS, 125 sem nenhuma prova — nem no texto da OS,
nem no da SS, nem no rótulo da SS. Dessas 125, a origem da SS é QUEIMADO em 77 e a potência instalada é igual à retirada em 68.
Não é sobrecarga nem aumento de potência: é preenchimento automático. Concentra-se em ETO-RD-AR (46), ETO-RD-GU (32) e ETO-RD-AG (26).
Casos de texto fraco mas rótulo coerente: mal fixado, faltando e vandalismo não aparecem em texto nenhum,
mas a SS traz o mesmo rótulo em 79%, 80% e 100%. São defeitos que ninguém escreve, só marca.

## SS mais OS confirmam
Defeito da OS | SS | Texto da OS | Texto da SS | O conjunto SS+OS | Rótulo da SS igual | Sem prova nenhuma | Leitura
DESCARGA ATMOSFÉRICA | 855 | 38% | 94% | 94% | 92% | 1% | O texto da SS confirma quase sempre; o da OS quase nunca. A prova está na abertura, não no encerramento.
SOBRECARGA | 179 | 1% | 3% | 3% | 30% | 70% | O único rótulo que o conjunto não sustenta. Em 68 dos 125 sem prova a potência nem mudou.
VAZAMENTO DE ÓLEO | 165 | 44% | 70% | 72% | 93% | 4% | Confirmado pelo par e pelo rótulo da SS (93%).
BUCHA DANIFICADA | 63 | 17% | 37% | 37% | 87% | 13% | Texto fraco, mas a SS traz o mesmo rótulo em 87%.
DETERIORADA | 33 | 36% | 64% | 70% | 76% | 3% | É defeito de poste, e o par confirma.
FURTADO | 28 | 46% | 79% | 86% | 93% | 7% | Confirmado.
MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | 24 | 0% | 0% | 0% | 79% | 21% | Nenhum texto usa a palavra, mas a SS traz o mesmo rótulo em 79%. É jumper e aterramento.
POSTE DANIFICADO/QUEBRADO | 23 | 96% | 100% | 100% | 4% | 0% | 100%. O rótulo mais fiel da base.
QUEIMADO | 21 | 5% | 95% | 95% | 5% | 5% | O texto da SS confirma em 95%.
COLA E FITA | 21 | 57% | 57% | 76% | 81% | 10% | Confirmado pelos dois lados.
ABALROADO | 16 | 25% | 31% | 31% | 81% | 12% | Texto fraco; o rótulo da SS sustenta em 81%.
FALTANDO | 15 | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | Sem prova textual; a SS repete o rótulo em 80%.
VEGETAÇÃO | 12 | 67% | 67% | 67% | 92% | 8% | Confirmado.
GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | 7 | 14% | 29% | 29% | 14% | 71% | Não sustentado: o serviço descrito é troca de condutor.
CORROSÃO / OXIDAÇÃO | 7 | 43% | 43% | 43% | 0% | 57% | Fraco. O defeito real é a base do poste.
BASE DETERIORADA | 6 | 83% | 67% | 83% | 17% | 17% | Confirmado.
VANDALISMO | 5 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | Nenhum texto confirma, mas a SS traz o mesmo rótulo nos 5 casos.
OXIDADO / DETERIORADO | 5 | 80% | 80% | 80% | 0% | 20% | Confirmado. É rede de baixa, não transformador.

## Sem prova caso a caso
Defeito da OS | SS | Tipo | Equipe | Origem SS | Defeito SS | Pot. ret | Pot. inst | Texto da SS | Texto da OS
DESCARGA ATMOSFÉRICA | ETO-RD-AR 00484/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KVCHACARA SAO MIGUELACESSO PARA CAMINHONETE | TRAFO 5702075022 5KVA 34.5KV CHACARA SAO MIGUEL ACESSO PARA CAMINHONETE
DESCARGA ATMOSFÉRICA | ETO-RD-AR 00775/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 5 | 15 | Trafo 5700702019 15kvaAcesso: Livre Equipe:019op02Contato da equipe : 99242-6260 | ETO-RD-AR 775/2026 TRAFO 5700702019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 126189 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 09/2008 IMPEDANCIA : 3,13 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150762 Nº DE SÉRIE : 799422 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 0
DESCARGA ATMOSFÉRICA | ETO-RD-PA 00004/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-PA | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  |  | Direcionar Equipe de Linha Viva para corrigir conexões de MT que alimenta o TRAFO 5763079122. Obra nova. O Cliente pediu a Ligação nova mais não chega TENSÂO nas três fases do TRAFO. Local: Quadra 903 Sul - Avenida NS 1 | JUMPER
DESCARGA ATMOSFÉRICA | ETO-RD-DP 00162/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-DP | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO DEVIDO REICIDENCIA (O MESMO ESTA DESARMENDO TODOS OS DIAS GERANDO INSATISFAÇÃO DO CLIENTE SEGUNDO A EQUIPE 028OP01 SOLICITANTE DA SUBSTITUIÇÃO) | Esquema de Serviço para Apoio a Obra de Construção.
DESCARGA ATMOSFÉRICA | ETO-RD-AR 00440/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | POSTE | DETERIORADA | 5 | 15 | Bom dia Segue SSSenhores envia equipe na RDR de Babaçulândia para trocar poste e Trafo Trafo: 5701182022Poste: 10/200ID: 55662476Acesso: Para caminhão e caminhoneteEndereço: Chácara Cantinho Pov. FarturãoOBS: Trocar poste e Trafo. | ETO-RD-AR 440/2026 TRAFO 5701182022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 172842 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150080 Nº DE SÉRIE : 827803 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP :
DESCARGA ATMOSFÉRICA | ETO-RD-AR 00473/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 5 | 25 | TRAFO 5710760004 5KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEOACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 473/2026 TRAFO 5710760004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103740 Nº DE SÉRIE : 304531 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 01/2005 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145111 Nº DE SÉRIE : Z 271300 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,09 POS. TAP : 05
DESCARGA ATMOSFÉRICA | ETO-RD-AR 00991/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | VANDALISMO | 25 | 25 | Trafo 5755060004 25kva Acesso: livreEquipe:004op03Contato da equipe: 99216-8451Chacara morada do solSinais de vandalismo | ETO-RD-AR 991/2026 TRAFO 5755060004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 137974 Nº DE SÉRIE : Z241398 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151010 Nº DE SÉRIE : Z303130 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 0
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00004/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 30 | 30 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE FORMOSO DO ARAGUAIA, TRAFO DE 30KVA NA REDE 34,5KV E PARA RAIOS QUEIMADO, ACESSO LIVRE PARA CAMINHÃO. | SS: ETO-RD-GU 4/2026 LOCLIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU02 FOI FEITO TROCA DE TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA.
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00006/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 10 | 25 | Trafo 5701039032 de 10kva e para-raio queimado, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguaçu faz. pais e Filho. | SS: ETO-R-DGU 6/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR UM DE 25KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00007/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 150 | 150 | SEGUES SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700022037 DE 150KVA TENSÃO 13,8KV NA RDU DE ALIANÇA | SS: ETO-RD-GU 07/2026 LOCALIDADE: ALIANÇA EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 150KVA POR UM DE 150KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00004/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | trafo 5700056124 | trafo 5700056124 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 08/2002 MARCA; ABB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 181632 IMPEDÂNCIA; 2,53 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 148472 Nº SÉRIE; 289636 IMPEDÂNCIA; 2,58 MEDIÇÃO; 6,36 - 7,91 - 795
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00031/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | TRAFO 5701138094 DE 15KVA DE 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. 01 CLIENTE PENALIZADO. ACESSO PARA CAMINHONETE. TERÁ QUE PASSAR POR UM COUXETE NO MEIO DO PASTO. REDOBRAR O CUIDADO | SS: ETO-RD-GU 31/2026 FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO COM EQUIPE PROPIA ENERGISA SUBTITUIDO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00028/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT | Trafo 5700546088 de 15kva e para-raio queimado, Tensão 7,9kv, Acesso livre, Rural de Sitio Novo próximo Axixá, Faz. IND FAZENDA SANTA MARIA, 0 - LPT TROADO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; DEZ/2004 MARCA; TRAEL Nº CITD; 4266 Nº SÉRIE; 49054 IMPEDÂNICA; 2,51 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; JULHO/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150594 Nº SÉRIE; 802
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00036/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | TRAFO 5700881029 QUEIMADO ASSEÇO livre PARA CAMIONETE trafo de 15 kva 19,9 kv | SS: ETO-RD-GU 36/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PROPRIA ENERGISA. FOI FEITO A ATROCA DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GR 00052/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 1125 | 150 | trafo queimado 5710088048, porem em campo esta o trafo 5741943048112.5 kVAacesso livre pararaio queimadoequipe 009op01- 63999201531 | SUBSTITUIÇÃO DE TRAFO 5710088048 ETO-RD-GR 52/2026 RDR FORTALEZA DO TABOCÃO TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KV TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 138563 Nº DE SÉRIE : 1510147 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 03/2024 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135119 Nº DE SÉRIE : 489685 MARCA : ITAIPU DATA FABRICA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00040/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | SEGUE DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE CRIXAS, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 40/2026 EXECUTADO POR EQUIPE PRORPIA ENERGISA. FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR UM DE 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00042/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SAO VALERIO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19KV, ACESSO LIVRE PARA CAMINHONTE, PARA RAIO QUEIMADO. | SS: ETO-RD-GU 42/2026 FOI FEITO COM EQUIPE PROPRIA ENERGISA FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00046/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | Trafo 5701153052 queimado de 15 kva acesso livre para raio queimado e poste 10/300 trincado extrutura u3/s3troca do trafo queimado e poste do posto de transfomacao | SS: ETO-RD-GU 46/2026 LOCALIDADE: FORMOSO EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR.
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00057/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 30 | 30 | SEGUE SS PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 57/2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00058/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 30 | 30 | segue ss para troca de trafo queimado | SS: ETO-RD-GU 58/2026 LOCALIDADE: PALMEIROPOLIS EQUIPE: EPLVGU02 (EM REGIME DE LM) FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 30KVA POR 30KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00085/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ANGICO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; SET/2017 MARCA; TRAEL Nº CITD; 108930 Nº SÉRIE; 443075 IMPEDÂNCIA; 2,94 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2025 MARCA; ITAM Nº CITD; 149675 Nº SÉRIE; 290236 IMPEDÂNCIA; 3,14 MEDIÇÃO; 00
SOBRECARGA | DOLP-RD-PA 00140/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 15 | 25 | Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139 | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 13,800kv queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre fclientes penalizado 17 equipe que atendeu 059op06 cel, 63992679918/92142139
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00153/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE SUCUPIRA, TRAFO DE 15KVA NA TENSÃO 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 153/2026 EQUIPE: MLGU04
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00154/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO DE 15KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIO QUEIMADO E ACESSO SOMENTE PARA CAMINHONETE. | SS: ETO-RD-GU 154-2026 EQUIPE: MLGU02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00155/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5700930107 de 15kVA na tensão 19.9kV e para raio estão queimados, acesso livre para a manutenção. | SS: ETO-RD-GU 155-2026 FOI FEITO A TROCA DO TRAFO DE 15 POR 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00156/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 75 | 75 | trafo queimado de 75kva 13.8kv 5700027003 rdu de gurupi | SS: ETO-RD-GU 156-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A SUBTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA 75KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00157/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | trafo queimado 5710068041 acesso camionete 15 kva para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 157-2026 EQUIPE: MLGU04 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00215/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 15 | 15 | trafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete | Tafo 5710156045 com vazamento de oleo, para raio queimado e refazer malha de aterramento, trafo 15 Kva , 19,9 Kv acessi para camionete. TRAFO Nº 5710156045 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; MARÇO/2005 MARCA; ITB Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 316882 POS; DO TAP; 1º IMPEDÂNCIA; 3,05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUTUBRO/2025 MARCA; TRAEL
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00302/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | segue nota para substituiçao de trafo queimado asseço livre para caminhao | SS: ETO-RD-GU 302/2026 LOCALIDADE: FIGUEIROPOLIS EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO UM TRANSFORMADOR DE 15 POR UM DE 15 TENSÃO 7,97KV DISPONIBILIDADE DEVIDO TEMPO CHUVOSO NOS DIAS
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00452/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 75 | 75 | Conforme infomações da equipe 077op01 , segue SS de TRANSFORMADOR 5700360077 QUEIMADO 75KVA Tensão 34.5 KV , RDU DE GOIATINS . Refazer conexões da chave e substituir GLV | ETO-RD-AR 452/2026 TRAFO 5700360077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 5706002050 Nº DE SÉRIE : 66784 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 4,20 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149903 Nº DE SÉRIE : 1662347 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,93 PO
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00472/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 1125 | 1125 | trafo queimado 5700289136 - 112,5KVA - 34,5KV RDU Pau P'arco rua 7 de setembro em frente Ginasio | ETO-RD-AR 472/2026 TRAFO 5700289136 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143957 Nº DE SÉRIE : 1587019 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113512 Nº DE SÉRIE : 460725 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,98 POS
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00319/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | SEGUE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TRAFO QUEIAMDO NA RDR DE FORMOSO | SS: ETO-RD-GU 319/2026 EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO TRAFO DE 15KVA POR 15KVA EM RAZÃO DA CHUVA NO DIA, A EQUIPE PRECISOU RETORNAR
SOBRECARGA | DOLP-RD-PA 00348/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | segue ss de 01 trafo de 15 kvar e 01 para raio da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão acesso livre equipe que atendeu 151op01 cel, 63992044413/992629128 acesso livre favor agilizar o atendimento
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00321/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 45 | 45 | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo 5710022036 de 45 kva, na 13,8 queimado em campo acesso livre | SS: ETO-RD-GU 321/2026 EQUIPE: EPCPGU04 LOCALIDADE: ALVORADA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 45KVA POR 45KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00479/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 5 | 15 | TRAFO 5700921060 - 15KVA - 13,8KV ACESSO LIVRE PARA RAIO QUEIMADO IND FAZENDA TRES IRMAOS,EVA PEREIRA DE SOUSA - UC 943211663992119445 - RDR NOVA OLINDA | ETO-RD-AR 479/2026 TRAFO 5700921060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33810 Nº DE SÉRIE : 578986 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 02/2009 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149970 Nº DE SÉRIE : 826188 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00325/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo: 5730497021- Potência: 15 KVA - Tensão:19.9- Para raios: Queimado/ faltando - Causa: descarga atmosféricas - Acesso : caminhonete - Se há alguma outra anomalia: Nãoi- Endereço: fazenda Natal, medidor 02003359864- Equipe:021op03 - Telefone: 63992281296 | SS: ETO-RD-GU 325-2026 LOCALIDADE: PARANA FOI TROCADO UM TRAFO DE 15 POR UM TRAFO DE 15
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00329/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | FOI CONSTATADO TRAFO 5710173032 15kva 19,9kv e para-raios Queimados | SS: ETO-RD-GU 329-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI SUBSTITUIDO TRANSFORMADOR 15KVA POR 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00331/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 30 | 30 | CHECK LIST TRAFO QUEIMADO- Trafo:5700053094- Potência:30kva- Tensão:34,5- Para raios:Bom- Causa:Descarga atmosférica - Acesso:Livre - Há alguma outra anomalia:Não Endereço:Assentamento união tocantinense - Equipe:094OP02 - Telefone:(63)99231-9831- QTD de clientes:05 | SS: ETO-RD-GU 331/2026 LOCALIDADE: PEIXE EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 30KVA PRA 30KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00488/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 10 | 15 | Trafo 5700926004 15kvaAcesso; Livre Endereço: IND FAZENDA SATURNO, 0 - LPT AR 0042137602Equipe: 004op10 | ETO-RD-AR 488/2026 TRAFO 5700926004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 18205 Nº DE SÉRIE : 100111 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,49 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149981 Nº DE SÉRIE : 826199 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00336/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO, TRAFO 15KVA NA REDE 7.9KV, PARA RAIO QUEIMADO, ACESSO LIVRE | SS: ETO-RD-GU 336-2026 LOCALIDADE: PEIXE FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR UM DE 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00337/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | TRANSFORMADOR E PARA RAIO QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 337/2026 EQUIPE: EPCGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00538/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 10 | 15 | 5710306058 15kva 34.5kv e para raioacesso para caminhonete | ETO-RD-AR 538/2026 TRAFO 5710306058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 11708901983 Nº DE SÉRIE : 362252 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 11/2013 IMPEDANCIA : 2,96 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150315 Nº DE SÉRIE : 828038 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. T
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00600/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 75 | 75 | Trafo: 5723450004 Queimado Potencia: 75 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 004op33 (63)99279-6322 | ETO-RD-AR 600/2026 TRAFO 5723450004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05000051 Nº DE SÉRIE : 183786 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2010 IMPEDANCIA : 4,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134231 Nº DE SÉRIE : 19412 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 2001 IMPEDANCIA : 4,04 POS. TAP
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00604/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 150 | 150 | trafo 5700006193 e para raio queimado na RDU de campos lindo com 118uc penalizada equipe 193op01 acesso lvre | ETO-RD-AR 604/2026 TRAFO 5700006193 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 136687 Nº DE SÉRIE : 497929 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 033775 Nº DE SÉRIE : 456323 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2018 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP
SOBRECARGA | DOLP-RD-PA 00424/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ segue ss de 01 trafo de 15 kvar da rede de 34.500kv e 01 para raio queimado para ser subistituido pela equipe de manutencão cliente penalizado 03 equipe que atendeu 083op01 cel, 63992410353/984566669/992188010 acesso somentepara caminhonete favor agilizar o atendimento DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000424/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000107/202
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00370/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 150 | 150 | Substiui trafo 5700005109 potência 150kva tensão34,5kv acesso livre. | ETO-RD-AG 370/2026 TRAFO 5700005109 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104501 Nº DE SÉRIE : 427820 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2017 IMPEDANCIA : 3,98 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 135627 Nº DE SÉRIE : 495539 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2023 IMPEDANCIA : 3,85 POS.
SOBRECARGA | DOLP-RD-PA 00438/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | (vazio) | (vazio) | 10 | 10 | Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Constatado trafo 5720238122 de 25kVA na 7.7kV com bucha danificada e para-raios queimados. Acesso bom. DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000438/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA01 000124/2026 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR E MELHORIA DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVI
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00658/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 75 | 75 | trafo 5761134022 75kva 34.5kv queimado | ETO-RD-AR 658/2026 TRAFO 5761134022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 303445 Nº DE SÉRIE : 581755 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 4,02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129465 Nº DE SÉRIE : 1319660 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,99 POS. TAP
SOBRECARGA | DOLP-RD-PA 00458/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 10 | 10 | Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. | MEDIDO_ 01. Baixado para consumo de material Transformador 5700873122 com vazamento de oleo grande proporção, potencia 112.5kva tensão 13.8 acesso livre a caminhao para raio bom, cabo aa/2,QP 120. DADOS DO ATENDIMENTO: EQUIPE: 833021 DOLP-CT-PA 11 ENCARREGADO: PAFILO DATA: 15/04/2026 TELEFONE: 62 99471 0174
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00691/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 15 | 15 | FOI VERIFICADO EM CAMPO E CONSTATADO QUE O TRAFO ESTA COM AS BUCHAS SECUNDARIAS QUEIMADAS TRAFO DE 15KVA REDE DE 34,5 PARARIO DE 34,5 ACESSO SO PRA CAMIONETE | ETO-RD-AR 691/2026 TRAFO 5700311080 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134907 Nº DE SÉRIE : 707057 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2010 IMPEDANCIA : 3,02 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150294 Nº DE SÉRIE : 828017 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00700/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 25 | 25 | trafo 5710170025 queimado acesso bom para caminhonete 25kvaequipe 025op01 | ETO-RD-AR 700/2026 TRAFO 5710170025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 186352 MARCA : UNIÃO DATA FABRICAÇÃO : 09/2001 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150438 Nº DE SÉRIE : 828161 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP :
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00709/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 10 | 15 | VAZAMENTO DE ÓLEOTrafo 5710154053Rdr de Piraquê10kva34.5kvAcesso livre | ETO-RD-AR 709/2026 TRAFO 5710154053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA :10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 9540 Nº DE SÉRIE : 359351 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 10/2005 IMPEDANCIA : 2,82 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150364 Nº DE SÉRIE : 828087 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 M
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00750/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 75 | 75 | Trafo 5749840019 75 kva queimado Tensão: 34.5Para-raio: QueimadoEquipe: 193op02Endereço: IND AVENIDA DERIVAL COELHO SOARES, 0 - UNIDADE DE TRATAMENTO - UCL 001 | ETO-RD-AR 750/2026 TRAFO 5749840019 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 132685 Nº DE SÉRIE : 458191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2016 IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149939 Nº DE SÉRIE : 600390 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,77 POS. TAP :
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00820/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 25 | 25 | transformador 5700017265 pegou fogo na bucha secundaria e danificou a msma.povoado morro grande verificar possibilidade de colocar um de potencia maior.(obs) Levar cabo pirastique equipe 265op01 | ETO-RD-AR 820/2026 TRAFO 5700017265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 104365 Nº DE SÉRIE : 1782636 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2007 IMPEDANCIA : 3,1 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150449 Nº DE SÉRIE : 828172 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00835/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 75 | 75 | Trafo: 5759675265 75kva queimado 256OP01 999536054 rdu barra do ouro atende uma escola | ETO-RD-AR 835/2026 TRAFO 5759675265 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144830 Nº DE SÉRIE : 86682 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2006 IMPEDANCIA : 3,97 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150521 Nº DE SÉRIE : 603112 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP : 0
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00882/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 1125 | 1125 | Trafo 5700524058 112.5Tensão: 34.5Acesso Livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA NOVO HORIZONTE, 0 - KM 08- | ETO-RD-AR 882/2026 TRAFO 5700524058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 143961 Nº DE SÉRIE : 1587023 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2025 IMPEDANCIA : POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150748 Nº DE SÉRIE : 606291 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,79 POS.
SOBRECARGA | DOLP-RD-PA 00605/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃOSUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) | MEDIDO_ SEGUE SS DE TRAFO 5700979271 QUEIMADO NA RDU DE LUZIMANGUES. PARA AS DEVIDAS TRATATIVAS COM EQUIPE DE MANUTENÇÃO SUBSTITUIR OS CABOS DE LIGAÇÃO DO TRAFO COM REDE BT (PIRASTIK) ATIVO: 190.02385694 LOCALIZAÇÃO: 190-13673001
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00945/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 25 | 25 | Trafo 5700021040 Queimado A: 17:43Potencia: 25 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Livre Equipe: 053op03 (63)99222-2456 | ETO-RD-AR 945/2026 TRAFO 5700021040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 363191 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2015 IMPEDANCIA : 2,85 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128926 Nº DE SÉRIE : 575162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2021 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP : 05
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00600/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE PARANÃTRAFO ESTAVA COM CURTO E TAVA QUEIMADO | SS: ETO-RD-GU 600-2026 LOCALIDADE: PARANA EQUIPE: EPCPGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR 75KVA POR 75KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00602/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE ARAGUAÇU | SS: ETO-RD-GU 602-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: EPCPGU03 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 25KVA POR 25KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00987/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 75 | 1125 | TRAFO 5700001058 75KVA 34.5KV COM VAZAMENTO DE OLEO OCASIONANDO INCENDIO NA BUCHA SECUNDARIARUA JOSE LINO DA SILVA, 0 - QD07 LT 04 PROX CARTORIO DE IMOVEIS RDU DE SANTA FÉ. | ETO-RD-AR 987/2026 SERVIÇO LANÇADO NA O.S ETO-RD-AR 2646/2026.
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01007/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | trafo:5701380004 15KVA queimado para-raio queimado acesso: somente para caminhonete endereço:IND CHACARA FM, 0 - CHACARA FMequipe:004OP22 | ETO-RD-AR 1007/2026 TRAFO 5701380004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 3158 Nº DE SÉRIE : 47220 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2004 IMPEDANCIA : 2,56 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151582 Nº DE SÉRIE : 203070 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 2,58 POS. TAP : 05
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01011/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 75 | 75 | 5757495004 queimado 75 Kva 3 para raio e BT , acesso livre chacara 7 casa 1, sentido Joao Mentira / Babaçulandia | ETO-RD-AR 1011 TRAFO 5757495004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 139512 Nº DE SÉRIE : 361640 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 09/2015 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129234 Nº DE SÉRIE : 236675 MARCA : CPFL SOLUÇÕES DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 4,08 POS
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01022/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 75 | 1125 | TROCA DE TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO E BUCHA SECUNDARIA DANIFICADA.TRAFO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. | ETO-RD-AR 1022/2026 TRAFO 5759846004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 129127 Nº DE SÉRIE : 431033 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 06/2021 IMPEDANCIA : 3,34 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150693 Nº DE SÉRIE : 1667713 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,6 PO
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01037/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | Boa tarde!segue ss para substituir trafo Queimado 5702437004 15KVAEndereço:Fazenda 2 Irmãos S/N | ETO-RD-AR 1037/2026 TRAFO 5702437004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 01736 Nº DE SÉRIE : 368420 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151707 Nº DE SÉRIE : C308276 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 22/04/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP :
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00682/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | Seguee SS de trafo 5700707003 queimado para devidas trativas com equipe de manutenção. Tensão:13,8 kvAcesso livre para raio queimado | SS: ETO-RD-GU 682-2026 LOCALIDADE: GURUPI EQUIPE: EPCPGU01 FOI FEITO A TROCA DO TRANFORMADOR DE 75KVA POR 112,5KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01038/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | Trafo 5710631004 queimado 15kvaTensão: 34,5Acesso: Somente para caminhoneteEquipe: 004op22 | ETO-RD-AR 1038/2026 TRAFO 5710631004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 06123309 Nº DE SÉRIE : 533099 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2020 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KVA Nº ENERGISA (CITD) : 150910 Nº DE SÉRIE : C 303290 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01050/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 45 | 45 | Trafo 5710008053 45kvaTensão: 34.5Acesso: Bom Endereço: IND FAZENDA SAO GERALDO, 0Equipe: 053op01 | ETO-RD-AR 1050/2026 TRAFO 5710008053 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 131739 Nº DE SÉRIE : 1426574 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2022 IMPEDANCIA : 3,93 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 113258 Nº DE SÉRIE : 460418 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2018 IMPEDANCIA : 4,19 POS. TAP : 04
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00662/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 25 | 25 | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV, queimado na RDR de Ananás. | Substituir trafo 5700004098 25KVA-7,9 KV,AVARIADO-VAZAMENTO DE OLEO- queimado na RDR de Ananás. TRAFO Nº 5700004098 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA;25KVA 13.8KV DATA DE FAB; 03/1996 MARCA; MEGATRAFO Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 9603931 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,5 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 25KVA 13.8KV DATA DE FAB; MARÇO/2026 MARCA; TRAEL Nº CITD; 150799 Nº SÉRIE; 629667 POS. DO T
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01064/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 5 | 25 | trafo queimado 5700987040 - 15KVA - 34,5KV acesso livre - para raio queimado - cliente JOAO DIAS DA LUZIND ASSENTAMEN P.A. REUNIDAS63992233079Ramal das pousadas. | ETO-RD-AR 1064/2026 TRAFO 5700987040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 124600 MARCA : VIJAI DATA FABRICAÇÃO : 08/2008 IMPEDANCIA : 2,94 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151017 Nº DE SÉRIE : Z303137 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP
SOBRECARGA | ETO-RD-GR 00683/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 30 | 30 | TRANSFORMADOR 5700542111 QUEIMADO;OBS.: O TRANSFORMADOR QUE ESTÁ EM CAMPO É 5768458111 TRIFASICO DE 30KVA O MESMO SE ENCONTRA EM OBRA PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700542111 ETO-RD-GR 683/2026 ZONA RURAL - PEQUIZEIRO 0111 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 148712 Nº DE SÉRIE : 182348 MARCA : ABB - TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2001 - 02/2026 IMPEDANCIA : 3.65 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 152097 Nº DE SÉRIE : 1667999 MARCA : ROMA
SOBRECARGA | ETO-RD-GR 00716/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 15 | 25 | TRANSFORMADOR 5700489154 15KVA QUEIMADO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR UM DE MAIOR POTENCIA DEVIDO ATENDIMENTO A 9 UC´s;REALIZAR MELHORIA DE ATERRAMENTO;EQUIPE 154OP02. | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700489154 ETO-RD-GR 716/2026 ZONA RURAL - JUARINA 0154 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06121199 Nº DE SÉRIE : 505925 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2019 IMPEDANCIA : 2.93 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151782 Nº DE SÉRIE : Z 308349 MARCA : ITAM DATA FABRI
SOBRECARGA | ENC-RD-AR 00013/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 25 | 25 | trafo queimado 25kva 19.9kv 5701155004 povoado garimpinho | ENC-RD-AR 13/2026 TRAFO 5701155004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134974 Nº DE SÉRIE : Z 228233 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2023 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151008 Nº DE SÉRIE : Z 303128 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,08 POS. TAP : 0
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00768/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 25 | 25 | FOI CONSTATADO TRAFO 5702232094 QUEIMADO, CHAVE FUSIVEL QUEBRADA, 10 METROS CABO 35MM BARRAMENTO QUEIMADO, FAVOR DISPONIBILIZAR EQUIPE MANUTENÇÃO PARA DEVIDAS TRATATIVAS | SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR NA RDR DE PEIXE SS: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR INSTALADO: 25 KVA TRANSFORMADOR RETIRADO: 25 KVA MEDIÇÕES LOGO APÓS A TROCA VAN:200 VBN:225 OBS:SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR AUTORIZADA PELO DIONE.
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00790/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 75 | 1125 | Trafo 5700062002 variado 75kvaEndereço: IND RUA DARCY MARINHOEquipe: 002op02Contato da equipe: 9928467-3477 | Trafo 5700062002 variado 75kva - Endereço: IND RUA DARCY MARINHO Equipe: 002op02 - Contato da equipe: 9928467-3477 TRAFO Nº 5700062002 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 10/1998 MARCA; WW Nº CITD; 6523 Nº SÉRIE; 102291 POS. DO TAP; 1 IMPEDÂNCIA; 3,43 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5 KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132905 Nº SÉRI
SOBRECARGA | ETO-RD-GR 00773/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 5 | 15 | acionar equipe de manutencao para troca de trafo 5700729009 e para raio queimado acesso - camioneta vai ate uns 20m de trafo equipe 009op39 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700729009 ETO-RD-GR 773/2026 ZONA RURAL - GUARAI 0009 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 35607 Nº DE SÉRIE : 612801 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 08/2009 IMPEDANCIA : 3.04 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 149524 Nº DE SÉRIE : 822959 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 03/2
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01188/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 10 | 15 | Segundo informações da equipe de campo, o trafo 5710383058 de 15kVA e para raio estão queimados na tensão 19.9kV, acesso livre. | TRAFO 5710383058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 362064 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2005 IMPEDANCIA : 2,31 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150864 Nº DE SÉRIE : C 303244 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,92 POS. TAP : 05
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01190/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | Bom dia! Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção para a RDR de Araguaina, para trocar trafo queimadoTrafo:5742281004 15KVA Tensão:13,8 KVCliente penalizado: SIMEquipe:004OP22Contato:992740444endereço: Chacara Sombra da Mata | ETO-RD-AR 1190/2026 TRAFO 5742281004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 05122555 Nº DE SÉRIE : 525698 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2020 IMPEDANCIA : 2,45 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150661 Nº DE SÉRIE : C 299710 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,39 POS. TAP
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01213/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 1125 | 1125 | Trafo 5700308063 112,5 KVa queimado, 19,9 Kv na RDU Bandeirantes | ETO-RD-AR 1213/2026 TRAFO 5700308063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 122619 Nº DE SÉRIE : 234132 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2011 IMPEDANCIA : 3,94 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150529 Nº DE SÉRIE : 603120 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,74 POS. TA
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01225/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | TRANSFORMADOR QUEIMADO, PARA RAIO QUEIMADO.ACESSO A CAMINHONETE | ETO-RD-AR 1225/2026 TR: 5720186077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 0618142 Nº DE SÉRIE : 978259 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150865 Nº DE SÉRIE : C303245 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 13/02/2026 IMPEDANCIA : 3,17 POS. TA
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01249/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 150 | 150 | SEGUE SS DE TRAFO 5729034004 COM VAZAMENTO DE OLEO | ETO RD AR 1249/2026 TR: 5729034004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : P012130 Nº DE SÉRIE : 449994 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2017 IMPEDANCIA : 3,32 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 149001 Nº DE SÉRIE : 198484 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2026 IMPEDANCIA : 3,73 POS. TAP :
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01251/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir transformador queimado 5719177025 | ETO RD AR 1251/2026 TR: 5719177025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06015164 Nº DE SÉRIE : 337694 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2015 IMPEDANCIA : 2,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 150919 Nº DE SÉRIE : C303299 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,15 POS. TAP
SOBRECARGA | ETO-RD-GR 00816/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 75 | 75 | TRANSFORMADOR 5700015153 QUEIMADO. FAVOR INSTALAR NOVAS CRUZETAS | ETO RD GR 816/2026 TR: 5700015153 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 18846 Nº DE SÉRIE : 4721 MARCA : NATHUSA DATA FABRICAÇÃO : 06/2003 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 129568 Nº DE SÉRIE : 43244 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2024 IMPEDANCIA : 4,07 POS. TAP : 02
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01330/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 30 | 30 | Trafo: 5730104004 queimado Potencia: 30 KVATensão: 34,5 KVPara raio: queimado Acesso: LivreEquipe 040op36 (63)99220-8398 | ETO-RD-AR 1330/2026 TR: 5730104004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 137155 Nº DE SÉRIE : 184871 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2002 IMPEDANCIA : 3,99 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135546 Nº DE SÉRIE : 1460992 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 05/2023 IMPEDANCIA : 3,73 POS.
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00042/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 75 | 1125 | trafo com falta de fase interna | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701235130 de 75 kVA para 112,5 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 75KV A34,5KV DATA DE FAB; SET/2012 MARCA; TRANSFORMAN Nº CITD; N/A Nº SÉRIE; 4675 IMPEDÂNCIA; 4,0 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 34,5KV DATA DE FAB; 09/2024 MARCA; TAMURA Nº CITD; 143806 Nº SÉRIE; 90084-020 IMPEDÂNCIA; 3,91 MEDIÇÃO; 9,16 / 07,70 / 08,79
SOBRECARGA | ETO-RD-PA 00060/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-PA | GARANTIA DE TRAFO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  |  | Acionar Equipe de Linha Viva para conectar o GLV do TRAFO 5763073122.Local: Orla 14. Palmas - TO. | RECUPERAR GLV MT
SOBRECARGA | DOLP-RD-PA 00179/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | DOLP-RD-PA | QUEIMADO | (vazio) | 10 | 10 | Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete | MEDIDO_ EMERGENCIAL_ Trafo 5700165096 queimado, 15 Kva, 19,9 Kv , acesso para camionete DADOS ATENDIMENTO EQUIPE: ENCARREGADO: CONTATO: DOLP-RD-PA 000177/2026 DATA ATENDIMENTO:__ / __ / __ Atenção! Não intervenha na rede sem autorização do COI (Centro de Operações Integradas)
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00175/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | Trafo de 5 kva na 19,9kv mais para raio de MT e BT queimados , acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700277134 de 5 kVA para 15 kVA.
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00315/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 30 | 30 | trafo faltanto fase interno secundaria 5702058004 e com vazamento de oleopot 30kvatensao 34,5kvacesso caminhonetefazenda sao paulo GRANJA | ETO-RD-AR 315/2026 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P 12806 Nº DE SÉRIE : 182492 MARCA : ABB DATA FABRICAÇÃO : 11/01 IMPEDANCIA : 3,87 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 30 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149607 Nº DE SÉRIE : 138720 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2008 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 04
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00196/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | TRAFO 5702229039 DE 10KVA NA 19.9KV E PARA RAIO QUEIMADOLOCAL FAZENDA DIMPERIO RDR DE ARAGUATINS REGIÃO DO MACAUBAACESSO LIVRE | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5702229039 de 10 kVA para 15 kVA.
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00202/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | TRAFO 5700023068 DE 10KVA NA 13.9KV ESTÁ COM FAZAMENTO DE ÓLEO E NÃO ACEITOU FECHAMENTO. LOCAL SAIDA DE BURIRI SENTIDO DAVINÓPOLISEQUIPE 068OP02 984586768 ACESSO LIVRE PARA CAMIONETA
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00463/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 5 | 15 | TR-5701543077 vazando oleo para raios bompotência 5kvatensão 34,5kvacesso livreequipe 077op02 tel-63992409718 | ETO-RD-AR 463/2026 TRAFO 5701543077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 014435 Nº DE SÉRIE : 239355 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2011 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148725 Nº DE SÉRIE : 379977 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2016 IMPEDANCIA : 2,73 POS. TAP : 0
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00286/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | 5 | 15 | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM.OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. | TRAFO COM VAZAMENTO DE OLEO 5702296039 DE 5KVA DA 19.9. PARA RAIOS QUEIMADO. ACESSO BOM. OBS. TRAFO FICOU ENERGIZADO. TRAFO Nº 5702296039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 05KVA 34,5KV DATA DE FAB; DEZ. 2011 MARCA; ITB Nº CITD; 06006845 Nº SÉRIE; 767166 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,18 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA DE FAB; OUT/2025 MARCA; TRAEL Nº CITD; 1491
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00330/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 5 | 15 | *CHECK LIST TRAFO QUEIMADO** Trafo: 5700841148Potência: 5 kvaTensão: 19.9 KVPara raios: QueimadoCausa: Descarga AtmosfericaAcesso: LivreHá alguma outra anomalia: NãoEndereço: fazenda BuritiEquipe: 148 op 03Telefone: 63992425220QTD de clientes: 1 cliente | SS: ETO-RD-GU 330/2026 LOCALIDADE: SÃO VALERIO EQUIPE: EPCPGU 02 FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 15KVA POR 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00333/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | SEGUE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE TALISMÃ | SS: ETO-RD-GU 333-2026 LOCLIDADE: FORMOSO FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA PARA UM DE 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00334/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 10 | 15 | segue nota para substituiçao de transformador queimado asseço livre | ETO-RD-GU 334-2026 LOCALIDADE: ARAGUAÇU EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 10KVA POR 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00335/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 5 | 15 | SEGUE SS DE TRAFO QUEIMADO NA RDR DE DUERÉ, TRAFO DE 5KVA NA REDE DE 19.9KV, PARA RAIOS QUEIMADO E ACESSO LIVRE. | SS: ETO-RD-GU 335-2026 LOCALIDADE: DUERE EQUIPE: ENERGISA FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR DE 5KVA PARA 15KVA
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00327/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | TRAFO 5700119039 COM VAZAMENTO DE OLEO DE 75KVA DA 13.8. ACESSO LIVRE. TRAFO ENERGIZADO. | REMANEJAR TRAFO 5700119039 - DE 75KVA-13,8KV POR TRAFO 112,5KVA-13,8KV - RDU ARAGUATINS
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00339/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 25 | 15 | Substitui trafo 5700002210 queimado potência 25kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio queimado equipe:002OP06 984016378 | ETO-RD-AG 339/2026 TRAFO 5700002210 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 145840 Nº DE SÉRIE : Z 273694 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 03/2025 IMPEDANCIA : 2,97 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 121824 Nº DE SÉRIE : 339450 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00343/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | ETO-RD-AG | (vazio) | (vazio) | 25 | 15 | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV | Enviar equipe de manutenção para REMANEJAR trafo 5702090039 - de 25KVA-19.9KV POR TRAFO DE 15KVA-19.9KV OBS; TRAFO COM ERRO DE CADASTRO NO SISTEMA O MESMO ESTA DE 05KVA CONTUDO EM CAMPO SE ENCONTRAVA DE 25KVA, CONFORME DADOS DO TRANSFORMADOR ABAIXO. TRAFO Nº 5702090039 TRAFO RETRIADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 10/2013 - 02/2025 MARCA; EST - TRAEL Nº CITD; 144811 Nº SÉ
SOBRECARGA | ETO-RD-GR 00430/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | AVARIADO | VANDALISMO |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700509023 para fazer malha de aterramento esta rompido em campo | RECUPERAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO ROMPIDO ETO-RD-GR 430/2026 ZONA URBANA - COLINAS 0023
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00690/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 15 | 15 | Boa tarde,Favor enviar manutenção para verificar trafo com vazamento de oleo no comutador de TAPTensão: 34,5Potencia: 15 kvaPara raio bomACESSO LIVREChacara Deus e Fiel | ETO-RD-AR 690/2026 TRAFO 5766930077 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 148039 Nº DE SÉRIE : C 287176 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 09/2025 IMPEDANCIA : 3,10 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150228 Nº DE SÉRIE : 827951 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 0
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00692/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 1125 | 150 | Trafo 5703106004 QUEIMADO AVARIADO 112,5 Endereço: IND AVENIDA PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA, 796Equipe: 004op02Contato da equipe: 99225-2812projeto 8385 | ETO-RD-AR 692/2026 TRAFO 5703106004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) :ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 118454 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2007 IMPEDANCIA : 3,67 POS. TAP : 07 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 150 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 144009 Nº DE SÉRIE : 1587789 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 11/2024 IMPEDANCIA : 3,65 PO
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00475/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | QUEIMADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camionetaEquipe: 119op01 (63)99203-0192 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700859081 de 5 kVA para 15 kVA . Trafo 5700859081 queimado Potencia: 15 KVA Tensão: 34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 119op01 (63)99203-0192
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00493/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | (vazio) |  |  | Constatado trafo 5700265045 de 10kVA na 19,9kV com vazamento de óleo. Melhores informações falar com Denismar 63 99972-2277
SOBRECARGA | ETO-RD-GU 00534/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GU | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | trafo queimado 5710222094 de 75 kva tensão 34.5 kv para raio queimado rdr de peixe acesso livre | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5710222094 de 75 kVA para 112,5 kVA (Verificar necessidade de recondutoramento) - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00501/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | (vazio) |  |  | Enviar equipe de manutenção para substituir trafo com vazamento de oleo na bucha secundária fase A - TRAFO 5700105132 - 5KVA-19.9KV | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700105132 de 5 kVA para 15 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983.
SOBRECARGA | ETO-RD-GR 00540/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  | 10 | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5700226066 para fazer melhoramento de malha de aterramento no trafo | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 5700226066 ETO-RD-GR 540/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00518/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | Enviar equipe da manutenção para substituir transformador 5701337103 queimado 15 kva na 19,9 kv mais para raio, Acesso só para Camionete | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5701337103 de 5 kVA para 15 kVA.
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00519/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | Trafo: 5700251090 45kvaTensão: 13.8Acesso: livre para caminhão e caminhoneteEndereço: IND FAZENDA ANAJA, 0 - (GRANJA)Equipe: 002op03 | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700251090 de 45 kVA para 75 kVA. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : P03946 Nº DE SÉRIE : 61467 MARCA : ELETRAN DATA FABRICAÇÃO : 07/08 IMPEDANCIA : 3,5 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 130750 Nº DE SÉRIE : 1347006 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABR
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00526/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVATensão:34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515 | REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-19.9KV PARA TRAFO DE 15KVA-19.9KV Trafo 5700700127 queimado Potencia: 15 KVA Tensão:34,5 KV Para raio: Queimado Acesso: camioneta Equipe: 080op01 (63)99234-5515
SOBRECARGA | DOLP-RD-PA 00613/2026 | AVISO DE ANOMALIA | DOLP-RD-PA | POSTE | VANDALISMO |  | 75 | Segue Nota para equiipe fazer malhar de aterramento no TF 5700979271 | MEDIDO_ Segue Nota para equiipe fazer malhar de aterramento no TF 5700979271 DADOS ATENDIMENTO N° DOCUMENTO SS: DOLP-RD-PA 000613/2026 N° DOCUMENTO OS: DLP-MLPA03 000067/2026 ATIVO: 190.02397797 LOCALIZAÇÃO: 190-15814312 TIPO DA INTERVENÇÃO: MANUTENÇÃO TIPO DO SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO DATA PROGRAMADA DA ATIVIDADE: 30/05/2026 HORARIO PREVISTO DA ATIVIDADE:
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00569/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | NÃO IDENTIFICADO |  |  | SEGUE SS PARA SUBSTITUIR TRAFO 5700041132 QUEIMADO NA RDR DE SAMPAIO Instal.Transformadora [5700041132] Potência Nominal 5 kVATensão Nominal 34500 / 440 VEndereço IND CHACARA DEUS E GRANDE, 0Ponto Referência 63999745190 Ocorrência Técnica: - Energia vizinho: NAO - Dijuntor ligado: NAO - Risco aci | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 5KVA-34.KV POR TRAFO DE 15KVA-34.5KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
SOBRECARGA | ETO-RD-GR 00598/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | 15 | 15 | Boa tarde,Favor enviar manutenção para substituir trafo 5730596155 o mesmo está com muito vazamento de oléo. Se possivel colocar trafo de maior potencia. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5730596155 ETO-RD-GR 598/2026 ZONA RURAL - PALMEIRANTE 0155 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06108847 Nº DE SÉRIE : 442992 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 09/2017 IMPEDANCIA : 3.03 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151717 Nº DE SÉRIE : C 308286 MARCA : ITAM DATA F
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00951/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | (vazio) |  | 1125 | Divisão de circuito emergencial 5700623004 138% de carregamento | ETO-RD-AR 951/2026 DIVISÃO DE CIRCUITO DO TRAFO 5700623004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150686 Nº DE SÉRIE : 1667706 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,61 POS. TAP : 04 INSTALADO PLACA DE TOPOLOGIA Nª 67237. TRAFO INSTALADO NO POSTE ID 63114972
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00582/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | BUCHA DANIFICADA |  |  | Sergue SS para substituição de TRafo bucha segudaria danificada | PLANO DE MEDIDA - REMANEJAR TRAFO DE 10KVA-13.8KV POR TRAFO DE 15KVA-13.8KV - DIRECIONAR PARA O PROJETO 25983.
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 00986/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | (vazio) | (vazio) | 75 | 1125 | Instalar P600 no trafo 5766833004 e ajudar na abertura para remanejamentos de UC´s do trafo | ETO-RD-AR 986/2026 TRAFO 5766833004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149050 Nº DE SÉRIE : 599374 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,62 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 107341 Nº DE SÉRIE : 441007 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 08/2017 IMPEDANCIA : 3,53 POS. TAP
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00627/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO | 1125 | 150 | Nota para manutenção substituir o trafo 5700029045 que está com vazamento de óleo, trafo de 112.5 kva na 19.9KVLocal RDU de Augustinopolis. | PLANO DE MEDIDA - Realizar substituição do trafo 5700029045 de 112,5 kVA para 150 kVA - Direcionar serviço para projeto SIGCO 25983. TRAFO Nº 5700029045 TRAFO RETIRADO POTÊMCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 07/2022 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 132907 Nº SÉRIE; 470465 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,37 TRAFO INSTALADO POTÊMCIA; 150KVA 13.8KV DATA DE FAB; 04/2026 MARCA; ROMAGNO
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01051/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 15 | 150 | boa tarde!Segue SS para substituir trafo 5703676004 150 kva na RDU de Araguaina, mesmo queimado bucha secundaria da fase A | ETO-RD-AR 1051/2026 TRAFO 5703676004 NÃO FOI REALIZADA A TROCA DO TRANSFORMADOR, POIS O EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA QUEIMADO. FOI EXECUTADO APENAS MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DOS PARA-RAIOS E A MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO.
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01095/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO | 25 | 25 | Substitui trafo 5710025025 TAP submerso e a tensão esta baixa em campo. Acesso livre. PRAIA DO JACU | ETO-RD-A 1095/2026 TRAFO 5710025025 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 99061907 MARCA : MEGATRAFO DATA FABRICAÇÃO : 06/99 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151046 Nº DE SÉRIE : Z 303166 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. T
SOBRECARGA | ETO-RD-GR 00720/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-GR | (vazio) | (vazio) | 5 | 25 | Divisão de circuito emergencial do trafo 5720015066 | INSTALAÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EM NOVA DIVISÃO DE CIRCUITO ETO-RD-GR 720/2026 ZONA URBANA - TUPIRATINS 0066 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151765 Nº DE SÉRIE : Z 308332 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 04/2026 IMPEDANCIA : 2.78 POS. TAP : 03 MEDIÇÃO 1: 13.74 MEDIÇÃO 2: 09.97 MEDIÇÃO 3: 05.93 COORDENADA X: 816827 Y: 9072112
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00729/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | CABOS BT | DETERIORADA | 75 | 1125 | SUBSTITUIR 400 METROS DE CABO TP / 35 O MESMO ESTA DETERIORADO CAUSANDO TRANSTORNO AOS CLIENTES DESSE CIRCUITO E Substituiçao de trafo 5712592130 com vazamento de oleo , trafo de 15kva tensao 34,5kv para raio queimado acesso livre , com equipe de manutencao na rural de sao miguel do tocantins .-IND
SOBRECARGA | ETO-RD-AG 00755/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | Segue SS para correção de vazamento de oleo no trafo 5719958068. | PLANO DE MEDIDA - Relaizar substituição do trafo 5719958068 de 15KVA para 25KVA - Direcionar serviço para o projeto SIGCO 25983.
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01211/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | SOBRECARGA PREVENTIVA | (vazio) |  | 75 | INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 75 PARA DIVISÃO DE CIRCUITO | ETO-RD-AR 1211/2026 TR: 5747384004 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 130375 Nº DE SÉRIE : 362814 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2022 IMPEDANCIA : 3,36 POS. TAP : 02 90063 FOI INSTALADO UM TRAFO DE 75 KVA 13.8 KV ID- 74889104.TUPOLOGIA:04163 PARA FAZER DIVISAO DE CIRCUITO DO TRAFO 5747384004 INSTALADO 03 CHAVE FUSIVEL 13,8KV DO TRA
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01218/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 45 | 45 | TRAFO 5710084058 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO.POTÊNCIA: 45 KVATENSÃO: 34,5 KVPARARAIO: QUEIMADOACESSO: LIVRE | ETO-RD-AR 1218/2026 TR: 5710084058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 126126 Nº DE SÉRIE : 1254028 MARCA : ROMAGNOLE DATA FABRICAÇÃO : 05/2024 IMPEDANCIA : 4,00 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150737 Nº DE SÉRIE : 606280 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 03/2026 IMPEDANCIA : 3,96 POS. TAP
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01234/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | trafo 5710027159 potência; 15kva tensão 34,5kv acesso livre para-raio bom equipe6392976755 | ETO-RD-AR 1234/2026 TR: 5710027159 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134911 Nº DE SÉRIE : 370179 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/99 IMPEDANCIA : 3,18 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 152584 Nº DE SÉRIE : C306325 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 05/2026 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 03
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01242/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 75 | 75 | trafo 5715142022 queimado bucha fase B danificado em campo trafo 75 kva 34,5 kv acesso bom | ETO RD AR 1242/2026 TR: 5715142022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149592 Nº DE SÉRIE : 366468 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2015 IMPEDANCIA : 4,24 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 34,5KV Nº ENERGISA (CITD) : 134268 Nº DE SÉRIE : 43245 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2004 IMPEDANCIA : 4,16 POS. TAP : 02
SOBRECARGA | ETO-RD-GR 00804/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-GR | AVARIADO | VANDALISMO |  | 15 | por favor deslocar equipe da manutenção leve no trafo 5700963078 pararefazer malha de aterramento que esta rompido em campo | MELHORIA EM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 5700963078 ETO-RD-GR 804/2026 ZONA RURAL - ITACAJÁ 0078
SOBRECARGA | ETO-RD-GR 00831/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-GR | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 15 | 15 | Transformador 5700721079 queimado.Equipe 079op01 - Gilney - 63992711498, esteve no local, informou trafo de 15 e acesso livre. | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700721079 ETO-RD-GR 831/2026 ZONA RURAL - ITAPIRATINS 0079 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105926 Nº DE SÉRIE : 435470 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 2.84 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 151683 Nº DE SÉRIE : C 308252 MARCA : ITAM DATA F
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01351/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 1125 | 1125 | TRAFO 5700273004 COM SEVERO VAZAMENTO DE ÓLEO. POTÊNCIA: 112,5 KVATENSÃO: 13,8 KVLOCAL: AVENIDA COM BOSTO - CENTRO - ARAGUAÍNA. | ETO RD AR 1351/2026 TR: 5700273004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 5232912 Nº DE SÉRIE : 301234 MARCA : TRAFO DATA FABRICAÇÃO : 07/1984 IMPEDANCIA : 3,39 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 150508 Nº DE SÉRIE : 603099 MARCA : ITAIPU DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 3,26
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01352/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 75 | 1125 | Trafo com Vazamento de oleo | ETO RD AR 1352/2026 TR: 5703429004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : S/N Nº DE SÉRIE : 139287 MARCA : VEGAN DATA FABRICAÇÃO : INTERNO IMPEDANCIA : 3,50 POS. TAP : INTERNO TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 107339 Nº DE SÉRIE : 441005 MARCA : CPFL SOLUCOES DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 3
SOBRECARGA | ETO-RD-AR 01353/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 75 | 1125 | Trafo com vazamento de oleo | ETO RD AR 1353/2026 TR: 5701998004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 75KVA TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 031871 Nº DE SÉRIE : 330080 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 10/2014 IMPEDANCIA : 3,41 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112,5 TENSÃO : 13,8KV Nº ENERGISA (CITD) : 126519 Nº DE SÉRIE : 198865 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2010 IMPEDANCIA : 3,30 POS. TAP :
VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-AR 00436/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 10 | 15 | Trafo 5701067004 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 34,5 KVPara raio: Queimado Acesso: Camioneta Equipe: 004op33 (63)99200-2367 | ETO-RD-AR 436/2026 ETO-RD-AR 436/2026 TRAFO 5701067004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 2706002885 Nº DE SÉRIE : 498670 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 11/2007 IMPEDANCIA : 2,81 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149288 Nº DE SÉRIE : 820274 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANC
VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-AR 00465/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | Trafo 5710119040 Queimado Potencia: 15 KVATensão: 13,8 KVPara raio: Queimado Acesso: LivreEquipe: 040op36 (63)99276-9626 | ETO-RD-AR 465/2026 TRAFO 5710119040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 134006 Nº DE SÉRIE : 1490562 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 12/2022 IMPEDANCIA : 2,35 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149477 Nº DE SÉRIE : 826195 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 0
VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-GR 00405/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA | 1125 | 1125 | acionar equipe de manutencao para troca de trafo avariado na RDU de Goainir dos campos e chave danificada fase Atrafo 5700001112Equipe 033po01 | TROCA DE TRAFO AVARIADO 5700001112 ETO-RD-GR 405/2026 ZONA URBANA - GOIANI DOS CAMPOS 0112 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD06105557 Nº DE SÉRIE : 435126 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 07/2017 IMPEDANCIA : 4.02 POS. TAP : 04 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 112.5KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 135138 Nº DE SÉRIE : 489704 MARCA : I
VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-GR 00505/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 25 | 25 | trafo 5710063011 queimado | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710063011 ETO-RD-GR 505/2026 ZONA RURAL - TUPIRAMA 0011 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD05110533 Nº DE SÉRIE : 454901 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2018 IMPEDANCIA : 2.56 POS. TAP : 01 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25KVA TENSÃO : 7.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150675 Nº DE SÉRIE : Z 299724 MARCA : ITAM DATA FABRIC
VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-AG 00597/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | 75 | 1125 | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADORDU DE ANANAS | TRAFO 5700060098 75KVA 13.8KV QUEIMADO RDU DE ANANAS TRAFO Nº 5700060098 TRAOF RETIRADO POTÊNCIA; 75KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2018 MARCA; TRAEL Nº CITD; 111906 Nº SÉRIE; 458765 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 3,59 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 112,5KVA 13.8KV DATA DE FAB; 01/2026 MARCA; ITAIPU Nº CITD; 149021 Nº SÉRIE; 599345 POS. DO TAP; 2º IMPEDÂNCIA; 3,51 MEDIÇÃO; 14
VAZAMENTO DE ÓLEO | ETO-RD-AG 00544/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | COLA E FITA |  |  | Trafo: 5700163090 25kvaTensão: 34.5Acesso livre Equipe: 171op01Contato da equipe: 99961-6867Endereço: Sitio Do Ipe Roxo | OS PARA FAZER COLAFEM DA BUCHA SECUNDARIA Trafo: 5700163090 25kva Tensão: 34.5 Acesso livre Equipe: 171op01 Contato da equipe: 99961-6867 Endereço: Sitio Do Ipe Roxo
BUCHA DANIFICADA | ETO-RD-GR 00302/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 30 | 45 | 5710261063 30kva 13.8v e para raioacesso livreFAZENDA CANADA - RETIRO COCO DE OURO | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5710261063 ETO-RD-GR 302/2026 FAZ. CANADÁ - BANDEIRANTE 0063 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 30KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 109902 Nº DE SÉRIE : 20005 MARCA : TRAEL - CPFL DATA FABRICAÇÃO : 10/2001 - 07/2023 IMPEDANCIA : 3.31 POS. TAP : 02 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 45KVA TENSÃO : 13.8KV Nº ENERGISA (CITD) : 143907 Nº DE SÉRIE : 354297 MARCA : ROM
BUCHA DANIFICADA | ETO-RD-AR 00411/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 10 | 15 | Enviar equipe da manutenção para substituir trafo queimado em campo | ETO-RD-AR 411/2026 TRAFO 5701278016 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 16828 Nº DE SÉRIE : 395886 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 05/2006 IMPEDANCIA : 2,86 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150136 Nº DE SÉRIE : 827859 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
BUCHA DANIFICADA | ETO-RD-AR 00438/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 5 | 15 | 5701358022 15kva 34.5kv e para raioacesso caminhonete 4x4 | ETO-RD-AR 438/2026 TRAFO 5701358022 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 05 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : ILEGIVEL Nº DE SÉRIE : 171560 MARCA : 3,11 DATA FABRICAÇÃO : 07/2010 IMPEDANCIA : 3,11 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA :15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149198 Nº DE SÉRIE : 820184 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2025 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
BUCHA DANIFICADA | ETO-RD-AR 00943/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | Trafo:5700721058 Queimado Potencia: 15 kvaTensão: 34,5 kvPara raio: queimado Acesso: livreEquipe: 040op36 (63)99248-4163 | ETO-RD-AR 943/2026 TRAFO 5700721058 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 128197 Nº DE SÉRIE : 574383 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 04/2021 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 103367 Nº DE SÉRIE : 398208 MARCA : CPFL DATA FABRICAÇÃO : 2016 IMPEDANCIA : 3,04 POS. TAP : 05
BUCHA DANIFICADA | ETO-RD-AR 00948/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | SOBRECARGA | 5 | 15 | TRAFO ESTOURADO QUEIMADO 5701135040 5KVA 34.5KVFAZENDA ESPORA DE PRATAACESSO LIVRE | ETO-RD-AR 948/2026 TRAFO 5701135040 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 5 kva TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 33821 Nº DE SÉRIE : 581250 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 03/2009 IMPEDANCIA : 2,99 POS. TAP : 05 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 151148 Nº DE SÉRIE : 44935 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2017 IMPEDANCIA : 2,91 POS. TAP : 05
BUCHA DANIFICADA | ETO-RD-AR 00426/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO | 10 | 15 | trafo 5700849060 - 10KVA - 13,8Kv comvazamento de oleo para raio queimado acesso livre RDR Nova Olinda IND ASSENTAMEN P.A. AGUA BRANCA, 0 - CHAC GOMESJOSE FERREIRA DA SILVAuc 8311315 tel. 63992304256 | ETO-RD-AR 426/2026 TRAFO 5700849060 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 10 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 1826 Nº DE SÉRIE : 100122 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 11/2006 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149342 Nº DE SÉRIE : 52516 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 2025 IMPEDANCIA : 2,48 POS. TAP : 05
BUCHA DANIFICADA | ETO-RD-GR 00400/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | acionar equipe de manutencao para troca do poste e transformador no RDR de [0066] TUPIRATINStrafo 5700214066poste 10-300 id.: 49935819 estrutura u3-Tequipe 034op03 | TROCA DE TRAFO QUEIMADO 5700214066 ETO-RD-GR 400/2026 ZONA RURAL - TUPIRATINS 0066 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : CITD061006 Nº DE SÉRIE : 389793 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 06/2016 IMPEDANCIA : 2.92 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 19.9KV Nº ENERGISA (CITD) : 150379 Nº DE SÉRIE : 828102 MARCA : TRAEL DATA FABRI
BUCHA DANIFICADA | ETO-RD-AG 00702/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | ABALROADO | 15 | 15 | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm | por favor deslocar equipe da manutenção no trafo 5710461039 queimado 13,8 kv e 01- para raio e tem que leva 50 metros de cabo mutiplex bifasico 35mm OBS; SUBST 01 VÃO DE 45MT DE CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM ENTRE OS PORTES ID-67020878 AO POSTE ID-45121584. TRAFO Nº 5710461039 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15KVA 13.8KV DATA DE FAB; 02/2005 MARCA; TRAEL Nº CITD; 680615 Nº
DETERIORADA | ETO-RD-GR 00158/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-GR | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | TRAFO 5700089077 COM TENSÃO MUITO BAIXA E TAP INTERNO DENTRO DO ÓLEO TRAFO DE 15 KVA NA REDE 13.8 KV TROCAR PARA RAIO TAMBÉM ACESSO BOM PARA CAMIONETE NÃO FOI FEITOTESTE AVAZIO
FURTADO | ENC-RD-PS 00108/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA | 15 | 15 | 5700380046 QUEIMADO 15KVA 19,9KV ACESSO BOM | SS ENC-RD-PS 108/2026 TRAFO 5700380046 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 06114 Nº DE SÉRIE : 370550 MARCA : TOSHIBA DATA FABRICAÇÃO : 11/1999 IMPEDANCIA : 2,90 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO' POTÊNCIA : 15KVA TENSÃO : 34.5KV Nº ENERGISA (CITD) : 149777 Nº DE SÉRIE : C290338 MARCA : ITAM DATA FABRICAÇÃO : 10/2025 IMPEDANCIA : 3.16 POS
FURTADO | ETO-RD-AR 00468/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | QUEIMADO | BUCHA DANIFICADA | 15 | 15 | Trafo 570188904 queimado 15kvaAcesso: Somente caminhonetePara-raio; Queimado Equipe: 004op26 | ETO-RD-AR 468/2026 TRAFO 5701889004 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 7658 Nº DE SÉRIE : 141362 MARCA : ITB DATA FABRICAÇÃO : 07/9 IMPEDANCIA : 2,43 POS. TAP : 03 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 15 KVA TENSÃO : 13.8 KV Nº ENERGISA (CITD) : 149974 Nº DE SÉRIE : 826192 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 01/2026 IMPEDANCIA : 2,5 POS. TAP : 05
MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | ETO-RD-AG 00280/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  | 15 | PROVIDENCIAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO DEVIDO ESTA ROMPIDO E DANDO CHOQUE. | PROVIDENCIAR MELHORIA DE ATERRAMENTO NO TRAFO DEVIDO ESTA ROMPIDO E DANDO CHOQUE.
MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | ETO-RD-PA 00250/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-PA | (vazio) | (vazio) |  |  | Favor providenciar equipe de linha viva para retirada de ponto quente próximo ao trafo 5764389122, alimentador 08 Palmas III. Melhores informações falar com João Angelo 63 99224-9483 | Favor providenciar equipe de linha viva para retirada de ponto quente próximo ao trafo 5764389122, alimentador 08 Palmas III. Melhores informações falar com João Angelo 63 99224-9483
MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | ETO-RD-AG 00411/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | (vazio) | (vazio) |  | 15 | Favor realizar melhoria de aterramento no trafo 5710071065 de 15kVA na 7.9kV. Melhores informações falar com Denismar manutenção 63 99272-2277 | Favor realizar melhoria de aterramento no trafo 5710071065 de 15kVA na 7.9kV. Melhores informações falar com Denismar manutenção 63 99272-2277
MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | ETO-RD-AG 00559/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | GARANTIA DE TRAFO | NÃO IDENTIFICADO |  | 15 | SEGUE SS PARA FAZER MANUTENÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO POIS O MESMO ESTA ROMPIDA, TRAFO FICOU ABERTO PENALIZANDO O CLIENTE, POR GENTILEZA ENVIAR EQUIPE O MAIS BREVE POSSIVEL | SEGUE SS PARA FAZER MANUTENÇÃO NA MALHA DE ATERRAMENTO POIS O MESMO ESTA ROMPIDA, TRAFO FICOU ABERTO PENALIZANDO O CLIENTE, POR GENTILEZA ENVIAR EQUIPE O MAIS BREVE POSSIVEL
MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) | ETO-RD-AG 00757/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  | 15 | Enviar equipe da manutenção para refazer a malha de aterramento do trafo 5700855045, o mesmo se encontra rompido em campoEndereço: A Santa juliana | Enviar equipe da manutenção para refazer a malha de aterramento do trafo 5700855045, o mesmo se encontra rompido em campo Endereço: A Santa juliana
QUEIMADO | ETO-RD-AG 00035/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | NÃO IDENTIFICADO | 25 | 25 | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. | Segue nota para envia equipe manutenção substituir Trafo 5301105039 de 25kva avariado em campo problemas de tensão baixa, Obs. Não esta aumentando tensão mesmo alterando TAP, Tensão 19,9kv, Acesso livre, Rural de Araguatins, Chac. Porto do Céu. TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 25KVA 34,5KV DATA DE FAB; 04/2024 MARCA; ITAM Nº CITD; 140666 Nº SÉRIE; Z.249939 IMPEDÂNCIA; 3,15 TRAFO INSTALAD
COLA E FITA | ENC-RD-PS 00364/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ENC-RD-PS | AVARIADO | BUCHA DANIFICADA |  |  | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antessubstituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana | Segue ss para tratativa com equipe de manutençao o quanto antes substituir trafo 5700001180 com vazamento de oleo na santana
COLA E FITA | ETO-RD-PS 00098/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-PS | AVARIADO | VAZAMENTO DE ÓLEO |  |  | TR 571011205515KVAT 34500PARA RAIOS BOM NAO TEM CLIENTE PENALIZADO COM VAZAMENTO DE OLEO EQUIPE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL MESMO FECHADNO EM CAMPO TENSAO NORMAL POREM COM VAZAMENTO DE OLEO ACESSO BOM SANTA CLARA | TR 5710112055 15KVA T 34500 PARA RAIOS BOM NAO TEM CLIENTE PENALIZADO COM VAZAMENTO DE OLEO EQUIPE 075OP03 ESTEVE NO LOCAL MESMO FECHADNO EM CAMPO TENSAO NORMAL POREM COM VAZAMENTO DE OLEO ACESSO BOM SANTA CLARA
ABALROADO | ETO-RD-DP 00032/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-DP | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  |  | favor providenciar equipe de manutenção pesada para aprumar poste inclinado na oitava estrutura antes do trafo 5361208005 no id 95729863 INFORMAÇÃO EQUIPE 005OP01 | SS: ETO-RD-DP 32/2026 LOCALIDADE: ARRAIAS EQUIPE: EPCPGU 03 FOI FEITO O APRUMAMENTO DO POSTE. PAGO SOBRE AVISO E DESPESAS COM ALIMEENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
ABALROADO | ETO-RD-AG 00416/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso065op01 984375303 | Trafo 5700855045 de 10KVA 19.9KV e para raios queimados.OBS tem que substituir o estrutura , foi aberto nota local sem acesso 065op01 984375303 Nota para manutenção substituir poste do trafo 5700855045 o mesmo está muito inclinado, mas não tem acesso tem levar poste de fibra e substituir o trafo, estrutura U3 S3 ID 55630387 OBS; AO CONFERIR POSTE EM CAMPO EQUIPE INFORMOU QUE O POSTE ESTA
FALTANDO | ETO-RD-AG 00368/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | COLA E FITA |  |  | TRAFO 5700013119 VAZANDO ÓLEO75 KVA34,5 KVLOCALIZAÇÃO REDU DE SÃO BENTO. | TRAFO 5700013119 VAZANDO ÓLEO 75 KVA 34,5 KV LOCALIZAÇÃO REDU DE SÃO BENTO. OBS; O TRAFO NÃO FOI SUBSTITUIDO O MESMO FOI SOLICITADO PARA SER FEITO APENAS A COLAGEM DAS BUCHAS.
FALTANDO | ETO-RD-GU 00496/2026 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | ETO-RD-GU | POSTE | NÃO INSTALADO |  |  | Segue nota para implatançao de poste 10/150 na RDR de Palmeiropolis Rede BT rural bitola do cabo TP-35 multiplex intercalar entre os poste de ID 46793421 ID 46793429 estrutura do poste a ser instalado S1 asseço livre contato da Equipe 63 98427-3033 ( Marivaldo ) | IMPLANTAÇÃO DE POSTE NA RDR DE PALMEIROPOLIS INT: 20264473136946 SS: ETO-RD-GU 496/2026 COMPLEMENTO: 190-1520292 ESPECIFICAÇÃO DO POSTE POSTE INSTALADO: 10/150
FALTANDO | ETO-RD-AR 00757/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AR | FURTADO | FURTADO |  | 25 | Bom dia!Senhores, enviar equipe de manutenção para instalar trafo 5701196040 5kva 34,5kv.uc: 3691029 Fazenda dois irmãosunidade estava destiva trafo foi retirado, cliente solicitou uma nova ligação | ETO-RD-AR 757/2026 TRAFO 5701196040 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA : 25 KVA TENSÃO : 34.5 KV Nº ENERGISA (CITD) : 150439 Nº DE SÉRIE : 828162 MARCA : TRAEL DATA FABRICAÇÃO : 02/2026 IMPEDANCIA : 3,0 POS. TAP : 05
VEGETAÇÃO | ETO-RD-AG 00310/2026 | FORMS SUBST DE TRANSFORMADOR | ETO-RD-AG | QUEIMADO | SOBRECARGA | 15 | 15 | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIORTENSÃO 34,5KVACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOSCIRCUITO DE REDE BT ROMPIDOFAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. | TRAFO DE 15 KVA QUEIMAD, COLOCAR UM MAIOR TENSÃO 34,5KV ACESSO BOM, TROCAR PARA RAIOS CIRCUITO DE REDE BT ROMPIDO FAZER CONTATO COM EQUIPE 002OP03 PARA ESCLARECER. TRAFO Nº 5700373123 TRAFO RETIRADO POTÊNCIA; 15kva 34,5KV DATA DE FAB; 11/1988 MARCA; TOSHIBA Nº CITD; 06011502 Nº SÉRIE; 369685 POS. DO TAP; 3º IMPEDÂNCIA; 2,9 TRAFO INSTALADO POTÊNCIA; 15KVA 34,5KV DATA
GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | ETO-RD-AG 00027/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | POSTE | DETERIORADA |  |  | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste 9/150, ID-67826903 com estrutura deteriorada risco de queda e substituir vão de rede BT entre poste ID-88758899 ao ID-88758900 rede cabo nu baixa e deteriorada, Constatado no atendimento da OS-105529664 por motivos de segurança não foi executa | Segue nota para envia equipe manutenção substituir poste 9/150, ID-67826903 com estrutura deteriorada risco de queda e substituir vão de rede BT entre poste ID-88758899 ao ID-88758900 rede cabo nu baixa e deteriorada, Constatado no atendimento da OS-105529664 por motivos de segurança não foi executada até substituição do poste em campo, Circuito do Trafo 5700002134 RDU de Sampaio, rua 04, Obs. red
GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | ETO-RD-AG 00176/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) |  |  | nota para manutenção susbtituir 2 postes quebrado rdu sampaio tem SI-4 Aberta para isolar trechoid.:67864479 si-4 9/300id.:87958981 si-3 10/600 | nota para manutenção susbtituir 2 postes quebrado rdu sampaio tem SI-4 Aberta para isolar trecho id.:67864479 si-4 9/300 id.:87958981 si-3 10/600 --->nota ac SUBST 01 POSTE 09/150 SI1 POR UM POSTE 10/600 SI1 ID-67864473.
GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | ETO-RD-AG 00177/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) |  |  | nota para manutenção susbtituir 2 postes quebrado rdu sampaio tem SI-4 Aberta para isolar trechoid.:67864479 si-4 9/300id.:87958981 si-3 10/600 | nota para manutenção susbtituir 2 postes quebrado rdu sampaio tem SI-4 Aberta para isolar trecho id.:67864479 si-4 9/300 id.:87958981 si-3 10/600 --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/150 SI1 POR UM POSTE 10/600 SI1 ID-67864476
GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | ETO-RD-AG 00657/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | CABOS MT | CABO CONDUTOR BAIXO |  |  | Nota para manutenção substiuir 2 vão de rede (cabo reconzido) entre os iD's 46537753 67003540 na Transaraguaia em Araguatins | Nota para manutenção substiuir 2 vão de rede (cabo reconzido) entre os iD's 46537753 67003540 na Transaraguaia em Araguatins. FOI SUBST 02 VÃO DE 95MT CABO 35MM MULTIPLEX BIFASICO POR CABO 35MM BIFASICO ENTRE OS PORTES ID-67003540 AO POSTE ID-67003538.
GALHOS EM CONTATO COM OS CONDUTORES | ETO-RD-AG 00705/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | CABOS BT | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) |  |  | Bom dia Segue SSSenhores enviar equipe de manutenção na RDU de São Bento para recupera e troca 150 metros de cabo BTTrafo: 5700386119Cabo: 35 multiplexEstrutura: SI-1 até a SI3Cabo entres os ID:68473925 até o ID 68474051Endereço: Rua Marcelino Maranhão ramosEquipe:002FT01Contato da equipe: 99933-284 | Segue SS Senhores enviar equipe de manutenção na RDU de São Bento para recupera e troca 115 metros de cabo BT Trafo: 5700386119 Cabo: 35 multiplex Estrutura: SI-1 até a SI3 Cabo entres os ID:68473925 até o ID 68474051 Endereço: Rua Marcelino Maranhão ramos Equipe:002FT01 Contato da equipe: 99933-2844 Clientes Penalizado: 110 OBS; SUBST 03 VÃO DE REDE DE 115MT DE CABO 35MM MULTIPLEX
CORROSÃO / OXIDAÇÃO | ETO-RD-AR 00609/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AR | AVARIADO | MAL FIXADO(A)/SOLTO(A) |  |  | por favor deslocar equipe da manutenção pesada no circuito do trafo 5704264004 para substituir 200 metros de cabo mutiplex 35mm que esta danificado em campo na Rua 33 Bairro Boa Sorte | ETO-RD-AR 609/2026 RDU ARAGUAINA 5704264004 FEITO A SUBSTITUIÇÃO DE 120 METROS DE CABO MULTIPLEX 35MM DANIFICADO ID 76484423 AO ID 76484497 FOI LANÇADO 04 VÃOS DE CABO MULTIPLEX 35MM ID 63129273 AO ID 76484423 OBS: O CABO JA HAVIA SIDO FURTADO.
CORROSÃO / OXIDAÇÃO | ETO-RD-AG 00645/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | POSTE | DETERIORADA |  |  | Equipe de manutenção na RDR de Tocantinópolis para troca poste de BT-ID: 68403434-Poste: 10/150-Estrutura: S1-Endereço: Pov. Ribeirão GrandeEquipe: 002op02-Contato da equipe: 98467-3477Cliente Penalizado: 0-OBS: Poste baixo está passando caminhão e quebrando o ramal dos clientes | Equipe de manutenção na RDR de Tocantinópolis para troca poste de BT-ID: 68403434-Poste: 10/150-Estrutura: S1-Endereço: Pov. Ribeirão Grande Equipe: 002op02-Contato da equipe: 98467-3477 Cliente Penalizado: 0-OBS: Poste baixo está passando caminhão e quebrando o ramal dos clientes --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/300 S1 POR UM POSTE 10/150 S1 ID-68401798.
CORROSÃO / OXIDAÇÃO | ETO-RD-AG 00811/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | AVARIADO | NÃO IDENTIFICADO |  |  | RECUPERAR PONTO QUENTE DO RELIGADOR 7967181127 NA FASE A. ACESSO LIVRE.FAZER COM EQUIPE DE LINHA VIVAOBS.: FICOU BY PASSADO EM CAMPO. | CHAVE FACA QUEBRADA NO RELIGADOR 7967181127 PALMEIRA DO TOCANTINS SS ETO RD AG 00811/2026 EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DE 02X CHAVES FACAS DANIFICADAS - REDE 34.5KV DO RELIGADOR 7967181127 - LD01084002 - RDR DE PALMEIRAS DO TO
CORROSÃO / OXIDAÇÃO | ETO-RD-AG 00871/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | SOBRECARGA PREVENTIVA | SOBRECARGA |  |  | Enviar equipe da manutenção para substituir 6 vãos de rede BT cabo nú POR MULTIPLEXADO 70MM - TRAFO 5753154088 | Enviar equipe da manutenção para substituir 6 vãos de rede BT cabo nú POR MULTIPLEXADO 70MM - TRAFO 5753154088 --->NOTA AC SUBST 06 VÃO DE 180MT X4 DE CABO 04AWG CA POR CABO 70MM MULTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-67175121 AO POSTE ID-45618432.
BASE DETERIORADA | ETO-RD-AG 00355/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | POSTE | QUEBRADO(A)/DANIFICADO(A) |  |  | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081ID.: 67115081 SI-1 MADEIRAID.: 67115077 SI-1 MADEIRAID.: 67106209 SI-1 SI-3 MADEIRAID.: 67106212 SI-3 CONCRETO DIVISÃO DO CIRCUITO COM TRAFO 5700100081 | SEGUE NOTA PARA MANUTENÇÃO SUSBTITUIR 3 POSTES DE MADEIRA E 1 POSTE DE CONCRETO CIRCUITO DO TRAFO 5700019081 --->NOTA AC SUBST 01 POSTE 09/400 SI4 POR UM POSTE 10/300 SI4 ID-67115081.
OXIDADO / DETERIORADO | ETO-RD-AG 00414/2026 | AVISO DE ANOMALIA | ETO-RD-AG | CABOS BT | MELHORIA DE REDE (REDE PRECÁRIA) |  |  | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR UM VÃO DE REDE MULTIPLEX NO CIRCUITO DO TRAFO 5700488114 NO pOVOADO ITIUBA | NOTA PARA MANUTENÇÃO SUBSTITUIR UM VÃO DE REDE MULTIPLEX NO CIRCUITO DO TRAFO 5700488114 NO pOVOADO ITIUBA -->NOTA AC SUBST 01 VÃO DE 50MT DE CABO 35MM BIFASICO POR CABO 35MM TRIFASICO MILTIPLEX ENTRE OS PORTES ID-67824838 AO POSTE ID-67823199.